YSF ELECTRIC

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАЙЛ СОГЛАСОВАНИЯ

Шкаф управления наружным освещением

ШУНО-1

Astana — Ергун Бей

Дата: 21.09.2026

| Наименование панели | ШУНО-1 — шкаф управления наружным освещением |
| --- | --- |
| Проект / заказ | Astana — Ергун Бей, 260921 |
| Количество | 1 комплект |
| Габариты (В×Ш×Г) | 1000 × 650 × 250 мм |
| Исполнение | Навесное, однодверное |
| Степень защиты | IP54 (по BOM / проекту) |
| Корпус | TEKSAN F, арт. 714-15110 |
| Ввод кабеля | Снизу |
| Открывание двери | Вправо, петли справа |
| Внутренние перегородки | Не предусмотрены |

Основание: BOM 260921_Astana_ErgunBey_SHUNO1_CHINT_BOM.xlsx

# 1. Габаритный чертёж — вид спереди

Примечание: органы управления на двери — 3 зелёных индикатора и 3-позиционный переключатель «Авто–0–Ручной».

# 2. Вид сбоку и снизу

# 3. Предварительная внутренняя компоновка

Компоновка выполнена по BOM. Внутренние перегородки не применяются. Окончательное расположение DIN-реек и кабельных каналов допускается уточнить при сборке без изменения электрической схемы и доступности обслуживания.

# 4. Основное оборудование

| № | Оборудование | Кол. | Назначение / примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счётчик 3ф SAIMAN Дала CA4-3720, 5(60)A | 1 | Прямое включение, без ТТ |
| 2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63S 3P C16 4.5kA | 1 | Ввод |
| 3 | Диф. автомат CHINT NXBLE-63YH 3P+N C10 30mA тип A 6kA | 4 | Группы 1,3,4,5 |
| 4 | Диф. автомат CHINT NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A 6kA | 1 | Группа 2 |
| 5 | Авт. выключатель CHINT NXB-63S 1P C6 | 1 | Цепь управления |
| 6 | Контактор CHINT NXC-09, катушка 220V | 2 | KM1, KM2 |
| 7 | Таймер CHINT NKG3 AC230V | 1 | Автоматическое управление |
| 8 | Фотореле ФР-602 IP44 | 1 | Наружная установка |
| 9 | Индикатор зелёный ND16-22D/2 230V | 3 | На двери |
| 10 | Переключатель NP8-11X/312, 3 положения IP65 | 1 | Авто–0–Ручной, на двери |
| 11 | Шины N / PE | 1+1 | В нижней части шкафа |

# 5. Производственные требования

Корпус принять 1000×650×250 мм, IP54, навесного исполнения.

Дверь односторонняя, открывание вправо (петли справа).

Кабельный ввод выполнить снизу; неиспользуемые отверстия заглушить с сохранением IP54.

Фотореле ФР-602 — наружной установки, в шкафу место не резервировать.

Счётчик прямого включения 5(60)A; трансформаторы тока не устанавливаются.

N и PE шины установить в нижней части шкафа. Дверь заземлить проводом ПВ3 1×6 мм².

Маркировка аппаратов и проводов — по принципиальной схеме/BOM; фазировку и затяжку клемм проверить перед ОТК.

ВНИМАНИЕ: для наружной установки BOM/проектом принят IP54. Если шкаф устанавливается полностью под открытым небом без козырька, до запуска в производство подтвердить, достаточно ли IP54 или требуется IP65.

# 6. Согласование

| Этап | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектирование |  |  |  |
| Проверка |  |  |  |
| Производство |  |  |  |
| ОТК |  |  |  |