## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена (лист) | Цена нетто KZT | Сумма KZT | Кол-во | Ед.изм. | Завод
1 | ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) |  |  | ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) |  |  |  | 1 | комплект
2 |  | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 148675 | 148675 | 148675 | 1 | шт | KAZTEK
3 |  | TMŞ | 1SDA100385R1 | Выключатель автоматический XT5N 400 TMA In=400A InN=100% 4P, Icu 36кА | 1810 | 393317.9775 | 786635.955 | 2 | шт | ABB
4 |  | rubilnik | 1SCA022847R3250 | Переключатель нагрузки автоматический (АВР) OTM400E4CM230C 400А 4P | 3945 | 857259.3488 | 857259.3488 | 1 | шт | ABB
5 |  | TMŞ | 1SDA067418R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=160A 3P, Icu 36кА — AFL Mast | 317.9 | 69080.5442 | 69080.5442 | 1 | шт | ABB
6 |  | OTO | 2CDS273001R0634 | Выключатель автоматический S203M-C63 3P 63А, 10кА, хар. C — Резерв | 107.1 | 23273.1245 | 23273.1245 | 1 | шт | ABB
7 |  | TMŞ | 1SDA067416R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=100A 3P, Icu 36кА — Резерв / Пункт управления | 246.1 | 53478.2068 | 106956.4135 | 2 | шт | ABB
8 |  | OTO | 2CDS273001R0164 | Выключатель автоматический S203M-C16 3P 16А, 10кА, хар. C — Резервуар De-icing | 63.02 | 13694.4193 | 13694.4193 | 1 | шт | ABB
9 |  | OTO | 2CDS273001R0404 | Выключатель автоматический S203M-C40 3P 40А, 10кА, хар. C — Резерв | 81.89 | 17794.9222 | 17794.9222 | 1 | шт | ABB
10 |  | OTO | 2CDS271001R0254 | Выключатель автоматический S201M-C25 1P 25А, 10кА, хар. C — Камера / Резерв ×2 | 13.99 | 3040.0655 | 9120.1964 | 3 | шт | ABB
11 |  | LOOBAR | 130200208_ | Шина медная 5х50х4000 мм (сборные шины 400А, L1/L2/L3/N) | 17515 | 17515 | 35030 | 2 | шт | EKT
12 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый | 151 | 151 | 3624 | 24 | шт | EKT
13 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 4171.2 | 8 | шт | CHINT
14 |  | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перфорированный 40х60, ИМПАКТ | 1808 | 1808 | 14464 | 8 | шт | EKT
15 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 62693.3737 | 62693.3737 | 1 | компл. | —
16 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 6.3058 | 100 | 37835 | 378.35 | мин | YSF
| Toplam ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) | [5 empty] | 2190307.4977 | 1 | компл.
17 |  | opn | 2CTB812111R2300 | ⚠ KONTROL — Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 3N 100-255 P TS (класс I+II) |  |  |  | 1 | шт | ABB
18 |  | sayac |  | ⚠ KONTROL — Счётчик электроэнергии 3-фазный (тип по ТУ АО «Алматы Энергосбыт») |  |  |  | 1 | шт
19 |  | tt |  | ⚠ KONTROL — Трансформатор тока 400/5 (3 шт на счётчик) |  |  |  | 3 | шт
20 | ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL) |  |  | ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL) |  |  |  | 1 | комплект
21 |  | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 30540 | 30540 | 1 | шт | KAZTEK
22 |  | TMŞ | 1SDA067415R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=80A 3P, Icu 36кА — ввод от ЩАВР | 246.1 | 53478.2068 | 53478.2068 | 1 | шт | ABB
23 |  | OTO | 2CDS251001R0065 | Выключатель автоматический S201-B6 1P 6А, 6кА, хар. B — цепи управления | 11.74 | 2551.1343 | 2551.1343 | 1 | шт | ABB
24 |  | OTO | 2CDS273001R0634 | Выключатель автоматический S203M-C63 3P 63А, 10кА, хар. C — AFL LIGHTs (K1…K4) | 107.1 | 23273.1245 | 93092.4981 | 4 | шт | ABB
25 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — Резерв | 78.75 | 17112.5916 | 17112.5916 | 1 | шт | ABB
26 |  | OTO | 2CDS271001R0164 | Выключатель автоматический S201M-C16 1P 16А, 10кА, хар. C — Резерв | 13.99 | 3040.0655 | 3040.0655 | 1 | шт | ABB
27 |  | kontaktör | 1SAE351111R0640 | Контактор модульный ESB63-40N 63А 4НО, катушка 230В AC/DC | 183.3 | 39831.5941 | 159326.3763 | 4 | шт | ABB
28 |  | Röle | 2CSM208141R1000 | Таймер недельный AW1CO-R-120m, 7 сут, резерв 150 ч, 1 перекл. контакт | 144.4 | 31378.5171 | 31378.5171 | 1 | шт | ABB
29 |  | Röle | 1SVR405613R3000 | Реле промежуточное CR-M230AC4, 4 перекл. контакта, 230В AC | 12.83 | 2787.9943 | 2787.9943 | 1 | шт | ABB
30 |  | Röle Altlığı | 1SVR405651R3000 | Колодка для реле CR-M4SS, 4 перекл., винтовая | 8.5 | 1847.0734 | 1847.0734 | 1 | шт | ABB
31 |  | blok | 1SFA619210R1026 | Переключатель 3-позиционный C3SS1-10B-20, 2НО (АВТО-ОТКЛ-РУЧН) | 13.13 | 2853.1851 | 2853.1851 | 1 | шт | ABB
32 |  | Sinyal Lambası | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная CL2-523G, LED 230В AC, зелёная («FLTs ON») | 9.62 | 2090.4525 | 2090.4525 | 1 | шт | ABB
33 |  | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000 мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT
34 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT
35 |  | LOOBAR | 130300473_ | Шина медная 3х20х4000 мм (сборные шины 160А, L1/L2/L3/N) | 4204 | 4204 | 4204 | 1 | шт | EKT
36 |  | Klemens | 130301153_ | Зажим наборный ЗНИ 4мм² (35А), серый — цепи управления | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт | EKT
37 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый — силовые отходящие | 151 | 151 | 1812 | 12 | шт | EKT
38 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 2607 | 5 | шт | CHINT
39 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 5470 | 5 | шт | EKT
40 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 12785.3248 | 12785.3248 | 1 | компл. | —
41 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 5.4817 | 100 | 32890 | 328.9 | мин | YSF
| Toplam ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL) | [5 empty] | 471852.8197 | 1 | компл.
42 |  | blok |  | ⚠ KONTROL — Фотореле (сумеречный выключатель) с выносным датчиком, 230В AC |  |  |  | 1 | шт
43 | ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) |  |  | ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) |  |  |  | 1 | комплект
44 |  | korpus | 719-15602 | Щит ВРУ (1800x600x450x2)+10см база IP54 | 78350 | 78350 | 78350 | 1 | шт | KAZTEK
45 |  | TMŞ | 1SDA068070R1 | Выключатель автоматический XT3N 250 TMD In=250A InN=100% 4P, Icu 36кА | 798 | 173407.5945 | 346815.189 | 2 | шт | ABB
46 |  | rubilnik | 1SCA022846R1910 | Переключатель нагрузки автоматический (АВР) OTM250E4CM230C 250А 4P | 3152 | 684938.268 | 684938.268 | 1 | шт | ABB
47 |  | TMŞ | 1SDA067416R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=100A 3P, Icu 36кА — AFL Cargo | 246.1 | 53478.2068 | 53478.2068 | 1 | шт | ABB
48 |  | OTO | 2CDS273001R0634 | Выключатель автоматический S203M-C63 3P 63А, 10кА, хар. C — Резерв | 107.1 | 23273.1245 | 23273.1245 | 1 | шт | ABB
49 |  | OTO | 2CDS273001R0404 | Выключатель автоматический S203M-C40 3P 40А, 10кА, хар. C — CCTV | 81.89 | 17794.9222 | 17794.9222 | 1 | шт | ABB
50 |  | TMŞ | 1SDA067415R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=80A 3P, Icu 36кА — Резерв ×2 | 246.1 | 53478.2068 | 106956.4135 | 2 | шт | ABB
51 |  | DİF | 2CSR255080R1164 | Дифавтомат DS201 C16 AC30 1P+N 16А 30мА, 6кА — Резерв | 87.63 | 19042.24 | 19042.24 | 1 | шт | ABB
52 |  | DİF | 2CSR255080R1254 | Дифавтомат DS201 C25 AC30 1P+N 25А 30мА, 6кА — Резерв ×2 | 87.63 | 19042.24 | 38084.48 | 2 | шт | ABB
53 |  | LOOBAR | 130300554_ | Шина медная 4х30х4000 мм (сборные шины 250А, L1/L2/L3/N) | 8329 | 8329 | 16658 | 2 | шт | EKT
54 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый | 151 | 151 | 3020 | 20 | шт | EKT
55 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 3128.4 | 6 | шт | CHINT
56 |  | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перфорированный 40х60, ИМПАКТ | 1808 | 1808 | 10848 | 6 | шт | EKT
57 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 42071.6173 | 42071.6173 | 1 | компл. | —
58 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 5.9992 | 100 | 35995 | 359.95 | мин | YSF
| Toplam ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) | [5 empty] | 1480453.8613 | 1 | компл.
59 |  | opn | 2CTB812111R2300 | ⚠ KONTROL — Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 3N 100-255 P TS (класс I+II) |  |  |  | 1 | шт | ABB
60 | ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL) |  |  | ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL) |  |  |  | 1 | комплект
61 |  | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 30540 | 30540 | 1 | шт | KAZTEK
62 |  | TMŞ | 1SDA067415R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=80A 3P, Icu 36кА — ввод от ЩАВР | 246.1 | 53478.2068 | 53478.2068 | 1 | шт | ABB
63 |  | OTO | 2CDS251001R0065 | Выключатель автоматический S201-B6 1P 6А, 6кА, хар. B — цепи управления | 11.74 | 2551.1343 | 2551.1343 | 1 | шт | ABB
64 |  | OTO | 2CDS273001R0634 | Выключатель автоматический S203M-C63 3P 63А, 10кА, хар. C — AFL LIGHTs (K1…K4) | 107.1 | 23273.1245 | 93092.4981 | 4 | шт | ABB
65 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — Резерв | 78.75 | 17112.5916 | 17112.5916 | 1 | шт | ABB
66 |  | OTO | 2CDS271001R0164 | Выключатель автоматический S201M-C16 1P 16А, 10кА, хар. C — Резерв | 13.99 | 3040.0655 | 3040.0655 | 1 | шт | ABB
67 |  | kontaktör | 1SAE351111R0640 | Контактор модульный ESB63-40N 63А 4НО, катушка 230В AC/DC | 183.3 | 39831.5941 | 159326.3763 | 4 | шт | ABB
68 |  | Röle | 2CSM208141R1000 | Таймер недельный AW1CO-R-120m, 7 сут, резерв 150 ч, 1 перекл. контакт | 144.4 | 31378.5171 | 31378.5171 | 1 | шт | ABB
69 |  | Röle | 1SVR405613R3000 | Реле промежуточное CR-M230AC4, 4 перекл. контакта, 230В AC | 12.83 | 2787.9943 | 2787.9943 | 1 | шт | ABB
70 |  | Röle Altlığı | 1SVR405651R3000 | Колодка для реле CR-M4SS, 4 перекл., винтовая | 8.5 | 1847.0734 | 1847.0734 | 1 | шт | ABB
71 |  | blok | 1SFA619210R1026 | Переключатель 3-позиционный C3SS1-10B-20, 2НО (АВТО-ОТКЛ-РУЧН) | 13.13 | 2853.1851 | 2853.1851 | 1 | шт | ABB
72 |  | Sinyal Lambası | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная CL2-523G, LED 230В AC, зелёная («FLTs ON») | 9.62 | 2090.4525 | 2090.4525 | 1 | шт | ABB
73 |  | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000 мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT
74 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT
75 |  | LOOBAR | 130300473_ | Шина медная 3х20х4000 мм (сборные шины 80А, L1/L2/L3/N) | 4204 | 4204 | 4204 | 1 | шт | EKT
76 |  | Klemens | 130301153_ | Зажим наборный ЗНИ 4мм² (35А), серый — цепи управления | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт | EKT
77 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый — силовые отходящие | 151 | 151 | 1812 | 12 | шт | EKT
78 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 2607 | 5 | шт | CHINT
79 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 5470 | 5 | шт | EKT
80 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 12785.3248 | 12785.3248 | 1 | компл. | —
81 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 5.4817 | 100 | 32890 | 328.9 | мин | YSF
| Toplam ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL) | [5 empty] | 471852.8197 | 1 | компл.
82 |  | blok |  | ⚠ KONTROL — Фотореле (сумеречный выключатель) с выносным датчиком, 230В AC |  |  |  | 1 | шт
83 | SUB 19 AFL LV DB (VIP) |  |  | SUB 19 AFL LV DB (VIP) |  |  |  | 1 | комплект
84 |  | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 30540 | 30540 | 1 | шт | KAZTEK
85 |  | TMŞ | 1SDA067416R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=100A 3P, Icu 36кА — ввод | 246.1 | 53478.2068 | 53478.2068 | 1 | шт | ABB
86 |  | opn | 2CTB803973R1100 | Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40-275 P QS (класс II) | 361.2 | 78489.7533 | 78489.7533 | 1 | шт | ABB
87 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — PB-V1/V2/V3 | 78.75 | 17112.5916 | 51337.7747 | 3 | шт | ABB
88 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT
89 |  | Klemens | 130301157_ | Зажим наборный ЗНИ 16мм² (100А), серый | 235 | 235 | 3760 | 16 | шт | EKT
90 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT
91 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 3282 | 3 | шт | EKT
92 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 6750.568 | 6750.568 | 1 | компл. | —
93 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 2.9708 | 100 | 17825 | 178.25 | мин | YSF
| Toplam SUB 19 AFL LV DB (VIP) | [5 empty] | 249594.5028 | 1 | компл.
94 | ЩО PB-V1 (VIP) |  |  | ЩО PB-V1 (VIP) |  |  |  | 1 | комплект
95 |  | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 17365 | 17365 | 17365 | 1 | шт | KAZTEK
96 |  | OTO | 2CDS273001R0504 | Выключатель автоматический S203M-C50 3P 50А, 10кА, хар. C — ввод | 94.51 | 20537.2829 | 20537.2829 | 1 | шт | ABB
97 |  | opn | 2CTB803973R1100 | Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40-275 P QS (класс II) | 361.2 | 78489.7533 | 78489.7533 | 1 | шт | ABB
98 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — AFL мачты (4 шт) | 78.75 | 17112.5916 | 68450.3663 | 4 | шт | ABB
99 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT
100 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый | 151 | 151 | 3020 | 20 | шт | EKT
101 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT
102 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 3282 | 3 | шт | EKT
103 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 5858.2681 | 5858.2681 | 1 | компл. | —
104 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 2.76 | 100 | 16560 | 165.6 | мин | YSF
| Toplam ЩО PB-V1 (VIP) | [5 empty] | 217693.8705 | 1 | компл.
105 | ЩО PB-V2 (VIP) |  |  | ЩО PB-V2 (VIP) |  |  |  | 1 | комплект
106 |  | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 17365 | 17365 | 17365 | 1 | шт | KAZTEK
107 |  | OTO | 2CDS273001R0504 | Выключатель автоматический S203M-C50 3P 50А, 10кА, хар. C — ввод | 94.51 | 20537.2829 | 20537.2829 | 1 | шт | ABB
108 |  | opn | 2CTB803973R1100 | Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40-275 P QS (класс II) | 361.2 | 78489.7533 | 78489.7533 | 1 | шт | ABB
109 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — AFL мачты (3 шт) | 78.75 | 17112.5916 | 51337.7747 | 3 | шт | ABB
110 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT
111 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый | 151 | 151 | 2416 | 16 | шт | EKT
112 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT
113 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 3282 | 3 | шт | EKT
114 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 5326.7703 | 5326.7703 | 1 | компл. | —
115 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 2.5683 | 100 | 15410 | 154.1 | мин | YSF
| Toplam ЩО PB-V2 (VIP) | [5 empty] | 198295.7812 | 1 | компл.
116 | ЩО PB-V3 (VIP) |  |  | ЩО PB-V3 (VIP) |  |  |  | 1 | комплект
117 |  | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 17365 | 17365 | 17365 | 1 | шт | KAZTEK
118 |  | OTO | 2CDS273001R0504 | Выключатель автоматический S203M-C50 3P 50А, 10кА, хар. C — ввод | 94.51 | 20537.2829 | 20537.2829 | 1 | шт | ABB
119 |  | opn | 2CTB803973R1100 | Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40-275 P QS (класс II) | 361.2 | 78489.7533 | 78489.7533 | 1 | шт | ABB
120 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — AFL мачты (3 шт) | 78.75 | 17112.5916 | 51337.7747 | 3 | шт | ABB
121 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT
122 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый | 151 | 151 | 2416 | 16 | шт | EKT
123 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT
124 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 3282 | 3 | шт | EKT
125 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 5326.7703 | 5326.7703 | 1 | компл. | —
126 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 2.5683 | 100 | 15410 | 154.1 | мин | YSF
| Toplam ЩО PB-V3 (VIP) | [5 empty] | 198295.7812 | 1 | компл.
127 | ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) |  |  | ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) |  |  |  | 10 | комплект
128 |  | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 17365 | 17365 | 17365 | 1 | шт | KAZTEK
129 |  | rubilnik | 1SCA104932R1001 | Выключатель нагрузки OT40F4N2 40А 4P — ввод (TP 32A ISO) | 55.48 | 12055.9566 | 12055.9566 | 1 | шт | ABB
130 |  | OTO | 2CDS251001R0065 | Выключатель автоматический S201-B6 1P 6А, 6кА, хар. B — цепи управления | 11.74 | 2551.1343 | 2551.1343 | 1 | шт | ABB
131 |  | OTO | 2CDS273001R0204 | Выключатель автоматический S203M-C20 3P 20А, 10кА, хар. C — AFL LIGHTs | 63.02 | 13694.4193 | 13694.4193 | 1 | шт | ABB
132 |  | OTO | 2CDS251001R0034 | Выключатель автоматический S201-C3 1P 3А, 6кА, хар. C — OBS LIGHTs | 14.53 | 3157.409 | 3157.409 | 1 | шт | ABB
133 |  | kontaktör | 1SAE231111R0640 | Контактор модульный ESB25-40N 25А 4НО, катушка 230В AC/DC (K1 / K3) | 58.06 | 12616.5977 | 25233.1953 | 2 | шт | ABB
134 |  | Röle | 2CSM208151R1000 | Таймер суточный AD1CO-R-15m, резерв 150 ч, 1 перекл. контакт | 90.62 | 19691.9752 | 19691.9752 | 1 | шт | ABB
135 |  | blok | 1SFA619210R1026 | Переключатель 3-позиционный C3SS1-10B-20, 2НО (АВТО-ОТКЛ-РУЧН) | 13.13 | 2853.1851 | 2853.1851 | 1 | шт | ABB
136 |  | Sinyal Lambası | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная CL2-523G, LED 230В AC, зелёная («FLTs ON») | 9.62 | 2090.4525 | 2090.4525 | 1 | шт | ABB
137 |  | Klemens | 130301153_ | Зажим наборный ЗНИ 4мм² (35А), серый (L1×2, L2×2, L3×3, N, E + ввод) | 90 | 90 | 1350 | 15 | шт | EKT
138 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
139 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт | EKT
140 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 3098.2058 | 3098.2058 | 1 | компл. | —
141 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени, см. лист «Kurallar») | 3.1529 | 100 | 18917.5 | 189.175 | мин | YSF
| Toplam ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) | [5 empty] | 125289.233 | 10 | компл.
142 |  | blok |  | ⚠ KONTROL — Фотореле PH1 (сумеречный выключатель), 230В AC |  |  |  | 1 | шт
| GENEL TOPLAM (tüm panolar, komplekt adedi dahil) | [5 empty] | 6731239.2644

## СВОД
Almaty International Airport — Apron Floodlighting (De-icing / Cargo / VIP), BK3812 — СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Rev. A · 2026-08-17
Щит | Кол-во компл. | Цена за 1 компл. KZT | Сумма KZT | Модули исп. | Модули всего | Заполнение | Статус
ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) | 1 | 2190307.4977 | 2190307.4977 | 93.2 | 200 | 46.6% | ✅ OK
ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL) | 1 | 471852.8197 | 471852.8197 | 48.6 | 96 | 50.62% | ✅ OK
ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) | 1 | 1480453.8613 | 1480453.8613 | 80 | 150 | 53.33% | ✅ OK
ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL) | 1 | 471852.8197 | 471852.8197 | 48.6 | 96 | 50.62% | ✅ OK
SUB 19 AFL LV DB (VIP) | 1 | 249594.5028 | 249594.5028 | 23.8 | 96 | 24.79% | ✅ OK
ЩО PB-V1 (VIP) | 1 | 217693.8705 | 217693.8705 | 25 | 48 | 52.08% | ✅ OK
ЩО PB-V2 (VIP) | 1 | 198295.7812 | 198295.7812 | 20.8 | 48 | 43.33% | ✅ OK
ЩО PB-V3 (VIP) | 1 | 198295.7812 | 198295.7812 | 20.8 | 48 | 43.33% | ✅ OK
ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) | 10 | 125289.233 | 1252892.3303 | 19.5 | 48 | 40.62% | ✅ OK
ИТОГО |  |  | 6731239.2644

## Kurallar
Almaty International Airport — Apron Floodlighting (De-icing / Cargo / VIP), BK3812 — KURAL VE PARAMETRE TABLOSU
SARI hücreler düzenlenebilir. Değiştirince BOM ve СВОД otomatik güncellenir.
Proje kodu | 260817_ALA_Apron_Floodlighting
Revizyon | A
Tarih | 2026-08-17
Sorumlu | YSF HICH
Müşteri | Almaty International Airport / NACO
PARAMETRELER
ISCILIK_KZT_DK | 100 | KZT / dakika (işveren yükü dahil)
TEST_ETIKET_KATS | 1.15 | Toplam işçilik dakikasına çarpan
MONTAJ_MALZ_YUZDE | 3% | Pano malzeme ara toplamının yüzdesi
KUTUP_EK_DK | 2 | OTO/DİF: her ek kutup için ek dakika
İŞÇİLİK ZAMAN NORMLARI (dakika) — her pano için ayrı sütun
TİP | NORM_DK | ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) adet | ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) dk | ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL) adet | ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL) dk | ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) adet | ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) dk | ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL) adet | ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL) dk | SUB 19 AFL LV DB (VIP) adet | SUB 19 AFL LV DB (VIP) dk | ЩО PB-V1 (VIP) adet | ЩО PB-V1 (VIP) dk | ЩО PB-V2 (VIP) adet | ЩО PB-V2 (VIP) dk | ЩО PB-V3 (VIP) adet | ЩО PB-V3 (VIP) dk | ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) adet | ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) dk | AÇIKLAMA
korpus | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | Korpus hazırlık, DIN ray, montaj plakası
TMŞ | 25 | 5 | 125 | 1 | 25 | 5 | 125 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCCB montaj + kablolama
OTO | 4 | 6 | 24 | 7 | 28 | 2 | 8 | 7 | 28 | 3 | 12 | 5 | 20 | 4 | 16 | 4 | 16 | 3 | 12 | MCB 1P; her ek kutup için +2 dk (kutup katsayısı)
DİF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCBO / УЗО
rubilnik | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | Yük ayırıcı
fu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sigorta + yuva
kontaktör | 12 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24
blok | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Yardımcı kontak / interlok
Röle | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
Röle Altlığı | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İmpuls | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinyal Lambası | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
lamb | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klemens | 1.5 | 24 | 36 | 32 | 48 | 20 | 30 | 32 | 48 | 16 | 24 | 20 | 30 | 16 | 24 | 16 | 24 | 15 | 22.5 | Adet başına
LOOBAR | 8 | 2 | 16 | 3 | 24 | 2 | 16 | 3 | 24 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | HAZIR DIN barası (ШНИ/ШНК) montaj + bağlantı, adet başına. ⚠ İMALAT bara (kesim, delme, bükme, kalaylama) için bu norm YETERSİZ — 30-45 dk/adet ayrıca hesaplanmalı
tt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akım trafosu
sayac | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sayaç montaj + bağlantı
opn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | Parafudr
montajный материал | 3 | 16 | 48 | 10 | 30 | 12 | 36 | 10 | 30 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 4 | 12 | Kanal/DIN ray, metre başına
TEST/ETİKET ÖNCESİ TOPLAM (dk) |  |  | 329 |  | 286 |  | 313 |  | 286 |  | 155 |  | 144 |  | 134 |  | 134 |  | 164.5
TEST/ETİKET KATSAYILI (dk) |  |  | 378.35 |  | 328.9 |  | 359.95 |  | 328.9 |  | 178.25 |  | 165.6 |  | 154.1 |  | 154.1 |  | 189.175
DÖVİZ KURLARI (BOM günü)
EUR | 536.55 | EUR/KZT
TL | 13.5 | TL/KZT
KZT | 1 | baz — değiştirmeyin
MARKA KATSAYILARI (net = liste × katsayı × kur)
MARKA | KATSAYI | AÇIKLAMA
ABB | 0.405 | liste×1.35×0.30
CHINT | 0.6 | %40 indirim
EKT | 1 | Net fiyat
KAZTEK | 1 | Korpus — net fiyat
NOTLAR, UYARILAR VE KONTROL MADDELERİ
Fiyat kaynağı: 260806_YSF_HICH_Birlesik_Fiyat_Listesi_v2.xlsx. Fiyatlar bu dosyanın FIYAT_KAYNAK sayfasına kopyalanmıştır.
Fiyatı bulunamayan kalemlerin Цена/Сумма hücreleri BİLİNÇLİ olarak boştur — sıfır yazılmaz, toplam görünür şekilde eksilir.
KONTROL satırları kırmızı zeminlidir; adetleri gerçektir (atölye/tedarik için) ancak pano toplamına DAHİL DEĞİLDİR.
İşçilik: Кол-во sütunu DAKİKA cinsindendir. Цена нетто = KZT/dakika. Цена (лист) sütunu saat karşılığını gösterir.
▌ MARKA / FİYAT
Tüm koruma cihazları ABB seçilmiştir (talep gereği). ABB katsayısı 0,4050 = liste × 1,35 × 0,30 (%70 indirim, "diğer tüm gruplar"). ⚠ ABB listesinde İKİNCİ bir kademe vardır: ayar sahalı ve açık tip şalterler %77 indirim → katsayı 0,3105. Bu BOM'da o gruptan ürün YOKTUR; ileride ACB/ayar sahalı şalter eklenirse Kurallar sayfasına AYRI satır olarak girilmelidir — iki kademe tek katsayıya indirgenmemelidir.
EUR/KZT = 536,55 (17.08.2026). Kur sarı hücrededir; değiştirildiğinde tüm BOM güncellenir.
Fiyat listesi yaşları: ABB Kasım 2025 (✅ 9 ay), CHINT 13.06.2026 (✅), Kaztek 15.07.2026 (✅), EKT 19.06.2025 (⚠ ~14 ay — UYARILI, fiyat teyidi önerilir).
▌ KISA DEVRE / CİHAZ SEÇİMİ
⚠ ŞEMA-ÜRÜN UYUŞMAZLIĞI: Şemalarda ЩАВР panolarında 15 kA, SUB 19 AFL LV DB'de 20 kA bara kısa devre dayanımı isteniyor. ABB Türkiye fiyat listesinde S200P (25 kA) serisi YOKTUR; yalnızca S200 (6 kA) ve S200M (10 kA) vardır. Çözüm: 100A ve üzeri tüm kalemlerde MCCB (Tmax XT1N/XT3N/XT5N, Icu 36 kA) kullanıldı; 63A ve altındaki modüler otomatlarda S200M (10 kA) + üst kademe MCCB ile KASKAD (back-up) koruma öngörüldü. Kaskad kombinasyonları ABB koordinasyon tablolarından teyit EDİLMELİDİR (IEC 60364-4-43 §434.5.1).
▌ ŞEMA NOTLARI
De-icing ЩАВР QF3 = 160A iken beslediği ЩУ AFL panosunun girişi 80A MCCB ve besleme kablosu 4C16 (≈76A taşıma). 160A ile 16 mm² kablo korunmaz — kablo kesiti 4C50 civarına çıkarılmalı veya QF3 80A'e düşürülmelidir. Şema esas alınarak 160A yazıldı, fark burada kayıt altındadır.
▌ KAPSAM DIŞI — MAST İÇİ SPLITTER PANOLAR (fiyatlandırılmadı)
Genel Not 5 ve Not 7 gereği mast içi SPLITTER PANEL'ler mast tedarikçisinin kapsamındadır. Şemadan sayılan adetler aşağıdadır; AFL armatür adedi kesinleştiğinde ayrı BOM üretilir:
De-icing (8 mast): 8 × otomat 3P 40A (giriş) + 34 × otomat 1P 10A. Mast başına LED: 4-3-4-4-3-2-3-3, her mastta ayrıca 1 × OBL çıkışı.
Cargo (8 mast): 8 × otomat 3P 40A (giriş) + 47 × otomat 1P 10A. Mast başına LED: 5-6-5-5-4-5-5-4, her mastta ayrıca 1 × OBL çıkışı.
VIP mast tepesi SPLITTER BOX (HRC sigortalar F1…F7 + F11/F12) — mast donanımı, pano kapsamı dışı.
VIP AFL INTERNAL DB 10 адет (компл.) olarak alınmıştır; pano içi malzeme TEK pano içindir, komplekt adediyle çarpılmamıştır (СВОД sayfasında çarpılır).
Fotosel (PHOTOCELL / PH1) hiçbir GEÇERLİ fiyat listesinde yoktur — EKF (Şub 2022) ve Klemsan (Kas 2022) listeleri YASAK durumdadır. 3 panoda toplam 12 adet fotosel KONTROL bloğundadır.
De-icing ЩУ AFL bara 160A, Cargo ЩУ AFL bara 80A olarak şemada verilmiştir; her ikisinde de giriş 80A MCCB'dir. Cu bara 3х20 (≈200A) her iki pano için yeterlidir.
▌ İMALAT
İmalat bara işçiliği (kesim, delme, bükme, kalaylama) LOOBAR normuna DAHİL DEĞİLDİR. ЩАВР panolarında Cu bara için ayrıca 45 dk/m hesaplanmalıdır.
Tüm panolarda %20 yedek modül kapasitesi kontrolü СВОД sayfasındadır.
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL)/QA1] ATS 4x400A. Rubilnik kademe kuralı: girişteki 400A TMŞ ile aynı kademededir (seri bağlı ana giriş cihazı olduğu için bir üst kademe aranmaz).
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL)/QF3] ⚠ QF3=160A, ancak besleyeceği ЩУ AFL panosunun girişi 80A MCCB ve kablo 4C16 (≈76A). 160A koruma bu kabloyu korumaz. Kablo kesiti veya QF3 ayarı teyit edilmeli.
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL)] 12 kalem TEK kaynaktan (şema) sayıldı — karşılaştırılacak spesifikasyon/kablo tablosu belgesi teslim edilmemiştir. Kalemler: QF1-QF2, QA1, QF3, QF4, QF5-QF6, QF7, QF8, QF9-QF11, WB1, XT1, WD1, WK1
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL)/FV1] KONTROL: Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 3N 100-255 P TS (класс I+II) — adet 1 шт. Şemada AVR panosunda parafudr GÖSTERİLMEMİŞ. Trafo çıkışına yakın 400A giriş panosunda Тип 1+2 ОПН önerilir. Onaylanırsa KONTROL bloğundan çıkarılır.
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL)/PA1] KONTROL: Счётчик электроэнергии 3-фазный (тип по ТУ АО «Алматы Энергосбыт») — adet 1 шт. Şemada ölçüm gösterilmemiş. Ticari/teknik sayaç gerekliliği idare ile teyit edilmeli.
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL)/TA1] KONTROL: Трансформатор тока 400/5 (3 шт на счётчик) — adet 3 шт. Sayaç onaylanırsa 3 adet akım trafosu eklenir.
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği: +12 dk (kutup katsayısı ile).
[ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL)] 18 kalem TEK kaynaktan (şema) sayıldı — karşılaştırılacak spesifikasyon/kablo tablosu belgesi teslim edilmemiştir. Kalemler: QF0, QF1, QF2-QF5, QF6, QF7, KM1-KM4, KT1, KA1, KA1-S, SA1, HL1, WB2, WB3, WB1, XT1, XT2, WD1, WK1
[ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL)/BL1] KONTROL: Фотореле (сумеречный выключатель) с выносным датчиком, 230В AC — adet 1 шт. Fotosel geçerli hiçbir fiyat listesinde yok (EKF ve Klemsan listeleri YASAK). Marka/model teyit edilip fiyat eklenmelidir.
[ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği: +20 dk (kutup katsayısı ile).
[ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL)/QA1] ATS 4x250A — seri bağlı ana giriş cihazı, girişteki 250A TMŞ ile aynı kademede.
[ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL)] 12 kalem TEK kaynaktan (şema) sayıldı — karşılaştırılacak spesifikasyon/kablo tablosu belgesi teslim edilmemiştir. Kalemler: QF1-QF2, QA1, QF3, QF4, QF5, QF6-QF7, QF8, QF9-QF10, WB1, XT1, WD1, WK1
[ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL)/FV1] KONTROL: Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 3N 100-255 P TS (класс I+II) — adet 1 шт. Şemada AVR panosunda parafudr GÖSTERİLMEMİŞ — Тип 1+2 ОПН önerilir, onay bekliyor.
[ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği: +14 dk (kutup katsayısı ile).
[ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL)] 18 kalem TEK kaynaktan (şema) sayıldı — karşılaştırılacak spesifikasyon/kablo tablosu belgesi teslim edilmemiştir. Kalemler: QF0, QF1, QF2-QF5, QF6, QF7, KM1-KM4, KT1, KA1, KA1-S, SA1, HL1, WB2, WB3, WB1, XT1, XT2, WD1, WK1
[ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL)/BL1] KONTROL: Фотореле (сумеречный выключатель) с выносным датчиком, 230В AC — adet 1 шт. Fotosel geçerli hiçbir fiyat listesinde yok (EKF ve Klemsan listeleri YASAK). Marka/model teyit edilip fiyat eklenmelidir.
[ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği: +20 dk (kutup katsayısı ile).
[SUB 19 AFL LV DB (VIP)/QF1] Şemada «MCB 100A / 20 kA». ABB S200 serisi 100A'de yalnızca 6 kA verir; 20 kA şartı için MCCB XT1N (36 kA) seçildi.
[SUB 19 AFL LV DB (VIP)] 7 kalem TEK kaynaktan (şema) sayıldı — karşılaştırılacak spesifikasyon/kablo tablosu belgesi teslim edilmemiştir. Kalemler: QF1, FV1, QF2-QF4, WB3, XT1, WD1, WK1
[SUB 19 AFL LV DB (VIP)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği: +12 dk (kutup katsayısı ile).
[ЩО PB-V1 (VIP)/QF1] Şemada 15 kA istenmiş; ABB TR listesinde S200P (25 kA) yok. S203M (10 kA) + üst kademe XT1N 100A ile kaskad (back-up) koruma uygulanır — ABB kaskad tablosundan teyit edilmeli.
[ЩО PB-V1 (VIP)] 7 kalem TEK kaynaktan (şema) sayıldı — karşılaştırılacak spesifikasyon/kablo tablosu belgesi teslim edilmemiştir. Kalemler: QF1, FV1, QF2+, WB3, XT1, WD1, WK1
[ЩО PB-V1 (VIP)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği: +20 dk (kutup katsayısı ile).
[ЩО PB-V2 (VIP)/QF1] Şemada 15 kA istenmiş; ABB TR listesinde S200P (25 kA) yok. S203M (10 kA) + üst kademe XT1N 100A ile kaskad (back-up) koruma uygulanır — ABB kaskad tablosundan teyit edilmeli.
[ЩО PB-V2 (VIP)] 7 kalem TEK kaynaktan (şema) sayıldı — karşılaştırılacak spesifikasyon/kablo tablosu belgesi teslim edilmemiştir. Kalemler: QF1, FV1, QF2+, WB3, XT1, WD1, WK1
[ЩО PB-V2 (VIP)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği: +16 dk (kutup katsayısı ile).
[ЩО PB-V3 (VIP)/QF1] Şemada 15 kA istenmiş; ABB TR listesinde S200P (25 kA) yok. S203M (10 kA) + üst kademe XT1N 100A ile kaskad (back-up) koruma uygulanır — ABB kaskad tablosundan teyit edilmeli.
[ЩО PB-V3 (VIP)] 7 kalem TEK kaynaktan (şema) sayıldı — karşılaştırılacak spesifikasyon/kablo tablosu belgesi teslim edilmemiştir. Kalemler: QF1, FV1, QF2+, WB3, XT1, WD1, WK1
[ЩО PB-V3 (VIP)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği: +16 dk (kutup katsayısı ile).
[ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP)/QF1] Şemada 2,5A tip B. ABB TR listesinde B-eğrisi en küçük 6A — S201-B6 seçildi. Daha küçük değer gerekiyorsa özel sipariş (S201-B2/B3) teyit edilmeli.
[ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP)/QF3] Şemada 2,5A tip C — ABB listesinde 2,5A yok, en yakın üst değer S201-C3 seçildi.
[ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP)] 11 kalem TEK kaynaktan (şema) sayıldı — karşılaştırılacak spesifikasyon/kablo tablosu belgesi teslim edilmemiştir. Kalemler: QS1, QF1, QF2, QF3, KM1-KM2, KT1, SA1, HL1, XT1, WD1, WK1
[ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP)/BL1] KONTROL: Фотореле PH1 (сумеречный выключатель), 230В AC — adet 1 шт. Fotosel geçerli fiyat listesinde yok — marka/model ve fiyat teyit edilmeli.
[ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP)] Çok kutuplu OTO/DİF ek işçiliği: +4 dk (kutup katsayısı ile).

## FIYAT_KAYNAK
Bu sayfa birleşik fiyat listesinden kopyalanmıştır. Elle değiştirmeyin.
ANAHTAR | MARKA | ARTIKUL | ACIKLAMA | BIRIM | LISTE | PARA | KATSAYI | KUR | NET_KZT | KAYNAK
KAZTEK¦719-15923 | KAZTEK | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | ШТ | 148675 | KZT | 1 | 1 | 148675 | Kaztek 15.07.2026
ABB¦1SDA100385R1 | ABB | 1SDA100385R1 | XT5N 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p 280…400 2000…4000 36 | шт | 1810 | EUR | 0.405 | 536.55 | 393317.9775 | ABB Kasım 2025
ABB¦1SCA022847R3250 | ABB | 1SCA022847R3250 | 400A 4 kutup OTM400E4CM230C | шт | 3945 | EUR | 0.405 | 536.55 | 857259.3488 | ABB Kasım 2025
ABB¦1SDA067418R1 | ABB | 1SDA067418R1 | XT1N 160, TMD, In=160A 112…160 1600 36 | шт | 317.9 | EUR | 0.405 | 536.55 | 69080.5442 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CDS273001R0634 | ABB | 2CDS273001R0634 | 63 1 S 203 M-C 63 | шт | 107.1 | EUR | 0.405 | 536.55 | 23273.1245 | ABB Kasım 2025
ABB¦1SDA067416R1 | ABB | 1SDA067416R1 | XT1N 160, TMD, In=100A 70…100 1000 36 | шт | 246.1 | EUR | 0.405 | 536.55 | 53478.2068 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CDS273001R0164 | ABB | 2CDS273001R0164 | 16 1 S 203 M-C 16 | шт | 63.02 | EUR | 0.405 | 536.55 | 13694.4193 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CDS273001R0404 | ABB | 2CDS273001R0404 | 40 1 S 203 M-C 40 | шт | 81.89 | EUR | 0.405 | 536.55 | 17794.9222 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CDS271001R0254 | ABB | 2CDS271001R0254 | S201M-C16 25 10 S 201 M-C 25 | шт | 13.99 | EUR | 0.405 | 536.55 | 3040.0655 | ABB Kasım 2025
EKT¦130200208_ | EKT | 130200208_ | Шина медн.5х50х4000 | шт | 17515 | KZT | 1 | 1 | 17515 | EKT 19.06.2025
EKT¦130301155_ | EKT | 130301155_ | ЗНИ 10мм ² (70А) серый UNIT (50/1000) | шт | 151 | KZT | 1 | 1 | 151 | EKT 19.06.2025
CHINT¦570003 | CHINT | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | шт | 869 | KZT | 0.6 | 1 | 521.4 | CHINT 13.06.2026
EKT¦270300105_ | EKT | 270300105_ | Кабель.канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (24) | шт | 1808 | KZT | 1 | 1 | 1808 | EKT 19.06.2025
ABB¦2CTB812111R2300 | ABB | 2CTB812111R2300 | 3+1 100 60 1,5 230/400 264 OVR T1-T2 3N 100-255 P TS | шт | 1197 | EUR | 0.405 | 536.55 | 260111.3918 | ABB Kasım 2025
KAZTEK¦719-15420 | KAZTEK | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | ШТ | 30540 | KZT | 1 | 1 | 30540 | Kaztek 15.07.2026
ABB¦1SDA067415R1 | ABB | 1SDA067415R1 | XT1N 160, TMD, In=80A 56…80 800 36 | шт | 246.1 | EUR | 0.405 | 536.55 | 53478.2068 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CDS251001R0065 | ABB | 2CDS251001R0065 | 1 6 10 S 201-B 6 | шт | 11.74 | EUR | 0.405 | 536.55 | 2551.1343 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CDS273001R0324 | ABB | 2CDS273001R0324 | 32 1 S 203 M-C 32 | шт | 78.75 | EUR | 0.405 | 536.55 | 17112.5916 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CDS271001R0164 | ABB | 2CDS271001R0164 | 16 10 S 201 M-C 16 | шт | 13.99 | EUR | 0.405 | 536.55 | 3040.0655 | ABB Kasım 2025
ABB¦1SAE351111R0640 | ABB | 1SAE351111R0640 | ESB63-40N 230 V AC/DC 63 4NA | шт | 183.3 | EUR | 0.405 | 536.55 | 39831.5941 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CSM208141R1000 | ABB | 2CSM208141R1000 | 7 gün (150 saat rezerv - 2 modül yatay kadran) 1A/K AW1CO-R-120m | шт | 144.4 | EUR | 0.405 | 536.55 | 31378.5171 | ABB Kasım 2025
ABB¦1SVR405613R3000 | ABB | 1SVR405613R3000 | 230V AC 10 CR-M230AC4 | шт | 12.83 | EUR | 0.405 | 536.55 | 2787.9943 | ABB Kasım 2025
ABB¦1SVR405651R3000 | ABB | 1SVR405651R3000 | Minyatür röle için soket 4 A/K Vidalı CR-M4SS | шт | 8.5 | EUR | 0.405 | 536.55 | 1847.0734 | ABB Kasım 2025
ABB¦1SFA619210R1026 | ABB | 1SFA619210R1026 | 2NA, 3 konumlu Siyah C3SS1-10B-20 | шт | 13.13 | EUR | 0.405 | 536.55 | 2853.1851 | ABB Kasım 2025
ABB¦1SFA619403R5232 | ABB | 1SFA619403R5232 | Yeşil CL2-523G | шт | 9.62 | EUR | 0.405 | 536.55 | 2090.4525 | ABB Kasım 2025
CHINT¦811002 | CHINT | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | шт | 12699 | KZT | 0.6 | 1 | 7619.4 | CHINT 13.06.2026
EKT¦130200399_ | EKT | 130200399_ | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | шт | 2567 | KZT | 1 | 1 | 2567 | EKT 19.06.2025
EKT¦130300473_ | EKT | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | шт | 4204 | KZT | 1 | 1 | 4204 | EKT 19.06.2025
EKT¦130301153_ | EKT | 130301153_ | ЗНИ 4мм ² (35А) серый UNIT (50/2500) | шт | 90 | KZT | 1 | 1 | 90 | EKT 19.06.2025
EKT¦270300079_ | EKT | 270300079_ | Кабель.канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (60) | шт | 1094 | KZT | 1 | 1 | 1094 | EKT 19.06.2025
KAZTEK¦719-15602 | KAZTEK | 719-15602 | Щит ВРУ (1800x600x450x2)+10см база IP54 | ШТ | 78350 | KZT | 1 | 1 | 78350 | Kaztek 15.07.2026
ABB¦1SDA068070R1 | ABB | 1SDA068070R1 | XT3N 250, TMD, In=250A, InN=100%, 4p 175…250 2500 36 | шт | 798 | EUR | 0.405 | 536.55 | 173407.5945 | ABB Kasım 2025
ABB¦1SCA022846R1910 | ABB | 1SCA022846R1910 | 250A 4 kutup OTM250E4CM230C | шт | 3152 | EUR | 0.405 | 536.55 | 684938.268 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CSR255080R1164 | ABB | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30 16 5 | шт | 87.63 | EUR | 0.405 | 536.55 | 19042.24 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CSR255080R1254 | ABB | 2CSR255080R1254 | DS201 C25 AC30 25 5 | шт | 87.63 | EUR | 0.405 | 536.55 | 19042.24 | ABB Kasım 2025
EKT¦130300554_ | EKT | 130300554_ | Шина медн.4х30х4000 | шт | 8329 | KZT | 1 | 1 | 8329 | EKT 19.06.2025
ABB¦2CTB803973R1100 | ABB | 2CTB803973R1100 | 3+1 2 40 1,5 230/400 275 OVR T2 3N 40-275 P QS | шт | 361.2 | EUR | 0.405 | 536.55 | 78489.7533 | ABB Kasım 2025
EKT¦130301157_ | EKT | 130301157_ | ЗНИ 16мм ² (100А) серый UNIT (50/1000) | шт | 235 | KZT | 1 | 1 | 235 | EKT 19.06.2025
KAZTEK¦719-15425 | KAZTEK | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | ШТ | 17365 | KZT | 1 | 1 | 17365 | Kaztek 15.07.2026
ABB¦2CDS273001R0504 | ABB | 2CDS273001R0504 | 50 1 S 203 M-C 50 | шт | 94.51 | EUR | 0.405 | 536.55 | 20537.2829 | ABB Kasım 2025
ABB¦1SCA104932R1001 | ABB | 1SCA104932R1001 | 40A 40A 0.7 OT40F4N2 | шт | 55.48 | EUR | 0.405 | 536.55 | 12055.9566 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CDS273001R0204 | ABB | 2CDS273001R0204 | 20 1 S 203 M-C 20 | шт | 63.02 | EUR | 0.405 | 536.55 | 13694.4193 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CDS251001R0034 | ABB | 2CDS251001R0034 | 3 10 S 201-C 3 | шт | 14.53 | EUR | 0.405 | 536.55 | 3157.409 | ABB Kasım 2025
ABB¦1SAE231111R0640 | ABB | 1SAE231111R0640 | ESB25-40N 230…240 V AC/DC 25 4NA | шт | 58.06 | EUR | 0.405 | 536.55 | 12616.5977 | ABB Kasım 2025
ABB¦2CSM208151R1000 | ABB | 2CSM208151R1000 | 24 saat (150 saat rezerv - 2 modül yatay kadran) 1A/K AD1CO-R-15m | шт | 90.62 | EUR | 0.405 | 536.55 | 19691.9752 | ABB Kasım 2025