## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена (лист×1,35) | Цена нетто KZT | Сумма KZT | Кол-во | Ед.изм. | Завод | малз (сумма) | мал группа | srk euro | oguzhan | ЛИСТ (источник) | Валюта
1 | ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) |  |  | ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) |  |  |  | 1 | комплект
2 |  | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 148675 | 148675 | 148675 | 1 | шт | KAZTEK | 148675 | Корпус | 277.0944 |  | 148675 | KZT
3 |  | TMŞ | 1SDA100385R1 | Выключатель автоматический XT5N 400 TMA In=400A InN=100% 4P, Icu 36кА | 2443.5 | 393317.9775 | 786635.955 | 2 | шт | ABB | 786635.955 | Аппараты защиты | 1466.1 |  | 1810 | EUR
4 |  | rubilnik | 1SCA022847R3250 | Переключатель нагрузки автоматический (АВР) OTM400E4CM230C 400А 4P | 5325.75 | 857259.3487 | 857259.3487 | 1 | шт | ABB | 857259.3487 | Аппараты защиты | 1597.725 |  | 3945 | EUR
5 |  | TMŞ | 1SDA067418R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=160A 3P, Icu 36кА — AFL Mast | 429.165 | 69080.5442 | 69080.5442 | 1 | шт | ABB | 69080.5442 | Аппараты защиты | 128.7495 |  | 317.9 | EUR
6 |  | OTO | 2CDS273001R0634 | Выключатель автоматический S203M-C63 3P 63А, 10кА, хар. C — Резерв | 144.585 | 23273.1245 | 23273.1245 | 1 | шт | ABB | 23273.1245 | Аппараты защиты | 43.3755 |  | 107.1 | EUR
7 |  | TMŞ | 1SDA067416R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=100A 3P, Icu 36кА — Резерв / Пункт управления | 332.235 | 53478.2068 | 106956.4135 | 2 | шт | ABB | 106956.4135 | Аппараты защиты | 199.341 |  | 246.1 | EUR
8 |  | OTO | 2CDS273001R0164 | Выключатель автоматический S203M-C16 3P 16А, 10кА, хар. C — Резервуар De-icing | 85.077 | 13694.4193 | 13694.4193 | 1 | шт | ABB | 13694.4193 | Аппараты защиты | 25.5231 |  | 63.02 | EUR
9 |  | OTO | 2CDS273001R0404 | Выключатель автоматический S203M-C40 3P 40А, 10кА, хар. C — Резерв | 110.5515 | 17794.9222 | 17794.9222 | 1 | шт | ABB | 17794.9222 | Аппараты защиты | 33.1654 |  | 81.89 | EUR
10 |  | OTO | 2CDS271001R0254 | Выключатель автоматический S201M-C25 1P 25А, 10кА, хар. C — Камера / Резерв ×2 | 18.8865 | 3040.0655 | 9120.1964 | 3 | шт | ABB | 9120.1964 | Аппараты защиты | 16.9978 |  | 13.99 | EUR
11 |  | LOOBAR | 130200208_ | Шина медная 5х50х4000 мм (сборные шины 400А, L1/L2/L3/N) | 17515 | 17515 | 35030 | 2 | шт | EKT | 35030 | Клеммы и шины | 65.2875 |  | 17515 | KZT
12 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый | 151 | 151 | 3624 | 24 | шт | EKT | 3624 | Клеммы и шины | 6.7543 |  | 151 | KZT
13 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 4171.2 | 8 | шт | CHINT | 4171.2 | Монтаж | 7.7741 |  | 869 | KZT
14 |  | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перфорированный 40х60, ИМПАКТ | 1808 | 1808 | 14464 | 8 | шт | EKT | 14464 | Монтаж | 26.9574 |  | 1808 | KZT
15 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 62693.3737 | 62693.3737 | 1 | компл. | — | 62693.3737 | Монтаж
16 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени — см. лист «Kurallar») | 23.575 | 100 | 141450 | 1414.5 | мин | YSF |  | Работа
| Toplam ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) | [5 empty] | 2293922.4977 | 1 | компл. |  | 2152472.4977 |  | 4275.3192
17 |  | opn | 2CTB812111R2300 | ⚠ KONTROL — Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 3N 100-255 P TS (класс I+II) |  |  |  | 1 | шт | ABB |  | Аппараты защиты
18 |  | sayac |  | ⚠ KONTROL — Счётчик электроэнергии 3-фазный (тип по ТУ АО «Алматы Энергосбыт») |  |  |  | 1 | шт |  |  | Учёт
19 |  | tt |  | ⚠ KONTROL — Трансформатор тока 400/5 (3 шт на счётчик) |  |  |  | 3 | шт |  |  | Учёт
20 | ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL) |  |  | ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL) |  |  |  | 1 | комплект
21 |  | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 30540 | 30540 | 1 | шт | KAZTEK | 30540 | Корпус | 56.9192 |  | 30540 | KZT
22 |  | TMŞ | 1SDA067415R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=80A 3P, Icu 36кА — ввод от ЩАВР | 332.235 | 53478.2068 | 53478.2068 | 1 | шт | ABB | 53478.2068 | Аппараты защиты | 99.6705 |  | 246.1 | EUR
23 |  | OTO | 2CDS251001R0065 | Выключатель автоматический S201-B6 1P 6А, 6кА, хар. B — цепи управления | 15.849 | 2551.1343 | 2551.1343 | 1 | шт | ABB | 2551.1343 | Аппараты защиты | 4.7547 |  | 11.74 | EUR
24 |  | OTO | 2CDS273001R0634 | Выключатель автоматический S203M-C63 3P 63А, 10кА, хар. C — AFL LIGHTs (K1…K4) | 144.585 | 23273.1245 | 93092.4981 | 4 | шт | ABB | 93092.4981 | Аппараты защиты | 173.502 |  | 107.1 | EUR
25 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — Резерв | 106.3125 | 17112.5916 | 17112.5916 | 1 | шт | ABB | 17112.5916 | Аппараты защиты | 31.8937 |  | 78.75 | EUR
26 |  | OTO | 2CDS271001R0164 | Выключатель автоматический S201M-C16 1P 16А, 10кА, хар. C — Резерв | 18.8865 | 3040.0655 | 3040.0655 | 1 | шт | ABB | 3040.0655 | Аппараты защиты | 5.666 |  | 13.99 | EUR
27 |  | kontaktör | 1SAE351111R0640 | Контактор модульный ESB63-40N 63А 4НО, катушка 230В AC/DC | 247.455 | 39831.5941 | 159326.3763 | 4 | шт | ABB | 159326.3763 | Управление | 296.946 |  | 183.3 | EUR
28 |  | Röle | 2CSM208141R1000 | Таймер недельный AW1CO-R-120m, 7 сут, резерв 150 ч, 1 перекл. контакт | 194.94 | 31378.5171 | 31378.5171 | 1 | шт | ABB | 31378.5171 | Управление | 58.482 |  | 144.4 | EUR
29 |  | Röle | 1SVR405613R3000 | Реле промежуточное CR-M230AC4, 4 перекл. контакта, 230В AC | 17.3205 | 2787.9943 | 2787.9943 | 1 | шт | ABB | 2787.9943 | Управление | 5.1962 |  | 12.83 | EUR
30 |  | Röle Altlığı | 1SVR405651R3000 | Колодка для реле CR-M4SS, 4 перекл., винтовая | 11.475 | 1847.0734 | 1847.0734 | 1 | шт | ABB | 1847.0734 | Управление | 3.4425 |  | 8.5 | EUR
31 |  | blok | 1SFA619210R1026 | Переключатель 3-позиционный C3SS1-10B-20, 2НО (АВТО-ОТКЛ-РУЧН) | 17.7255 | 2853.1851 | 2853.1851 | 1 | шт | ABB | 2853.1851 | Управление | 5.3177 |  | 13.13 | EUR
32 |  | Sinyal Lambası | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная CL2-523G, LED 230В AC, зелёная («FLTs ON») | 12.987 | 2090.4525 | 2090.4525 | 1 | шт | ABB | 2090.4525 | Управление | 3.8961 |  | 9.62 | EUR
33 |  | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000 мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT | 7619.4 | Клеммы и шины | 14.2007 |  | 12699 | KZT
34 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT | 2567 | Клеммы и шины | 4.7843 |  | 2567 | KZT
35 |  | LOOBAR | 130300473_ | Шина медная 3х20х4000 мм (сборные шины 160А, L1/L2/L3/N) | 4204 | 4204 | 4204 | 1 | шт | EKT | 4204 | Клеммы и шины | 7.8352 |  | 4204 | KZT
36 |  | Klemens | 130301153_ | Зажим наборный ЗНИ 4мм² (35А), серый — цепи управления | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт | EKT | 1800 | Клеммы и шины | 3.3548 |  | 90 | KZT
37 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый — силовые отходящие | 151 | 151 | 1812 | 12 | шт | EKT | 1812 | Клеммы и шины | 3.3771 |  | 151 | KZT
38 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 2607 | 5 | шт | CHINT | 2607 | Монтаж | 4.8588 |  | 869 | KZT
39 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 5470 | 5 | шт | EKT | 5470 | Монтаж | 10.1948 |  | 1094 | KZT
40 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 12785.3248 | 12785.3248 | 1 | компл. | — | 12785.3248 | Монтаж
41 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени — см. лист «Kurallar») | 13.8767 | 100 | 83260 | 832.6 | мин | YSF |  | Работа
| Toplam ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL) | [5 empty] | 522222.8197 | 1 | компл. |  | 438962.8197 |  | 973.2976
42 |  | blok |  | ⚠ KONTROL — Фотореле (сумеречный выключатель) с выносным датчиком, 230В AC |  |  |  | 1 | шт |  |  | Управление
43 | ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) |  |  | ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) |  |  |  | 1 | комплект
44 |  | korpus | 719-15602 | Щит ВРУ (1800x600x450x2)+10см база IP54 | 78350 | 78350 | 78350 | 1 | шт | KAZTEK | 78350 | Корпус | 146.0255 |  | 78350 | KZT
45 |  | TMŞ | 1SDA068070R1 | Выключатель автоматический XT3N 250 TMD In=250A InN=100% 4P, Icu 36кА | 1077.3 | 173407.5945 | 346815.189 | 2 | шт | ABB | 346815.189 | Аппараты защиты | 646.38 |  | 798 | EUR
46 |  | rubilnik | 1SCA022846R1910 | Переключатель нагрузки автоматический (АВР) OTM250E4CM230C 250А 4P | 4255.2 | 684938.268 | 684938.268 | 1 | шт | ABB | 684938.268 | Аппараты защиты | 1276.56 |  | 3152 | EUR
47 |  | TMŞ | 1SDA067416R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=100A 3P, Icu 36кА — AFL Cargo | 332.235 | 53478.2068 | 53478.2068 | 1 | шт | ABB | 53478.2068 | Аппараты защиты | 99.6705 |  | 246.1 | EUR
48 |  | OTO | 2CDS273001R0634 | Выключатель автоматический S203M-C63 3P 63А, 10кА, хар. C — Резерв | 144.585 | 23273.1245 | 23273.1245 | 1 | шт | ABB | 23273.1245 | Аппараты защиты | 43.3755 |  | 107.1 | EUR
49 |  | OTO | 2CDS273001R0404 | Выключатель автоматический S203M-C40 3P 40А, 10кА, хар. C — CCTV | 110.5515 | 17794.9222 | 17794.9222 | 1 | шт | ABB | 17794.9222 | Аппараты защиты | 33.1654 |  | 81.89 | EUR
50 |  | TMŞ | 1SDA067415R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=80A 3P, Icu 36кА — Резерв ×2 | 332.235 | 53478.2068 | 106956.4135 | 2 | шт | ABB | 106956.4135 | Аппараты защиты | 199.341 |  | 246.1 | EUR
51 |  | DİF | 2CSR255080R1164 | Дифавтомат DS201 C16 AC30 1P+N 16А 30мА, 6кА — Резерв | 118.3005 | 19042.24 | 19042.24 | 1 | шт | ABB | 19042.24 | Аппараты защиты | 35.4901 |  | 87.63 | EUR
52 |  | DİF | 2CSR255080R1254 | Дифавтомат DS201 C25 AC30 1P+N 25А 30мА, 6кА — Резерв ×2 | 118.3005 | 19042.24 | 38084.48 | 2 | шт | ABB | 38084.48 | Аппараты защиты | 70.9803 |  | 87.63 | EUR
53 |  | LOOBAR | 130300554_ | Шина медная 4х30х4000 мм (сборные шины 250А, L1/L2/L3/N) | 8329 | 8329 | 16658 | 2 | шт | EKT | 16658 | Клеммы и шины | 31.0465 |  | 8329 | KZT
54 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый | 151 | 151 | 3020 | 20 | шт | EKT | 3020 | Клеммы и шины | 5.6286 |  | 151 | KZT
55 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 3128.4 | 6 | шт | CHINT | 3128.4 | Монтаж | 5.8306 |  | 869 | KZT
56 |  | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перфорированный 40х60, ИМПАКТ | 1808 | 1808 | 10848 | 6 | шт | EKT | 10848 | Монтаж | 20.2181 |  | 1808 | KZT
57 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 42071.6173 | 42071.6173 | 1 | компл. | — | 42071.6173 | Монтаж
58 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени — см. лист «Kurallar») | 21.4283 | 100 | 128570 | 1285.7 | мин | YSF |  | Работа
| Toplam ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) | [5 empty] | 1573028.8613 | 1 | компл. |  | 1444458.8613 |  | 2931.747
59 |  | opn | 2CTB812111R2300 | ⚠ KONTROL — Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 3N 100-255 P TS (класс I+II) |  |  |  | 1 | шт | ABB |  | Аппараты защиты
60 | ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL) |  |  | ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL) |  |  |  | 1 | комплект
61 |  | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 30540 | 30540 | 1 | шт | KAZTEK | 30540 | Корпус | 56.9192 |  | 30540 | KZT
62 |  | TMŞ | 1SDA067415R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=80A 3P, Icu 36кА — ввод от ЩАВР | 332.235 | 53478.2068 | 53478.2068 | 1 | шт | ABB | 53478.2068 | Аппараты защиты | 99.6705 |  | 246.1 | EUR
63 |  | OTO | 2CDS251001R0065 | Выключатель автоматический S201-B6 1P 6А, 6кА, хар. B — цепи управления | 15.849 | 2551.1343 | 2551.1343 | 1 | шт | ABB | 2551.1343 | Аппараты защиты | 4.7547 |  | 11.74 | EUR
64 |  | OTO | 2CDS273001R0634 | Выключатель автоматический S203M-C63 3P 63А, 10кА, хар. C — AFL LIGHTs (K1…K4) | 144.585 | 23273.1245 | 93092.4981 | 4 | шт | ABB | 93092.4981 | Аппараты защиты | 173.502 |  | 107.1 | EUR
65 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — Резерв | 106.3125 | 17112.5916 | 17112.5916 | 1 | шт | ABB | 17112.5916 | Аппараты защиты | 31.8937 |  | 78.75 | EUR
66 |  | OTO | 2CDS271001R0164 | Выключатель автоматический S201M-C16 1P 16А, 10кА, хар. C — Резерв | 18.8865 | 3040.0655 | 3040.0655 | 1 | шт | ABB | 3040.0655 | Аппараты защиты | 5.666 |  | 13.99 | EUR
67 |  | kontaktör | 1SAE351111R0640 | Контактор модульный ESB63-40N 63А 4НО, катушка 230В AC/DC | 247.455 | 39831.5941 | 159326.3763 | 4 | шт | ABB | 159326.3763 | Управление | 296.946 |  | 183.3 | EUR
68 |  | Röle | 2CSM208141R1000 | Таймер недельный AW1CO-R-120m, 7 сут, резерв 150 ч, 1 перекл. контакт | 194.94 | 31378.5171 | 31378.5171 | 1 | шт | ABB | 31378.5171 | Управление | 58.482 |  | 144.4 | EUR
69 |  | Röle | 1SVR405613R3000 | Реле промежуточное CR-M230AC4, 4 перекл. контакта, 230В AC | 17.3205 | 2787.9943 | 2787.9943 | 1 | шт | ABB | 2787.9943 | Управление | 5.1962 |  | 12.83 | EUR
70 |  | Röle Altlığı | 1SVR405651R3000 | Колодка для реле CR-M4SS, 4 перекл., винтовая | 11.475 | 1847.0734 | 1847.0734 | 1 | шт | ABB | 1847.0734 | Управление | 3.4425 |  | 8.5 | EUR
71 |  | blok | 1SFA619210R1026 | Переключатель 3-позиционный C3SS1-10B-20, 2НО (АВТО-ОТКЛ-РУЧН) | 17.7255 | 2853.1851 | 2853.1851 | 1 | шт | ABB | 2853.1851 | Управление | 5.3177 |  | 13.13 | EUR
72 |  | Sinyal Lambası | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная CL2-523G, LED 230В AC, зелёная («FLTs ON») | 12.987 | 2090.4525 | 2090.4525 | 1 | шт | ABB | 2090.4525 | Управление | 3.8961 |  | 9.62 | EUR
73 |  | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000 мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT | 7619.4 | Клеммы и шины | 14.2007 |  | 12699 | KZT
74 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT | 2567 | Клеммы и шины | 4.7843 |  | 2567 | KZT
75 |  | LOOBAR | 130300473_ | Шина медная 3х20х4000 мм (сборные шины 80А, L1/L2/L3/N) | 4204 | 4204 | 4204 | 1 | шт | EKT | 4204 | Клеммы и шины | 7.8352 |  | 4204 | KZT
76 |  | Klemens | 130301153_ | Зажим наборный ЗНИ 4мм² (35А), серый — цепи управления | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт | EKT | 1800 | Клеммы и шины | 3.3548 |  | 90 | KZT
77 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый — силовые отходящие | 151 | 151 | 1812 | 12 | шт | EKT | 1812 | Клеммы и шины | 3.3771 |  | 151 | KZT
78 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 2607 | 5 | шт | CHINT | 2607 | Монтаж | 4.8588 |  | 869 | KZT
79 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 5470 | 5 | шт | EKT | 5470 | Монтаж | 10.1948 |  | 1094 | KZT
80 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 12785.3248 | 12785.3248 | 1 | компл. | — | 12785.3248 | Монтаж
81 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени — см. лист «Kurallar») | 13.8767 | 100 | 83260 | 832.6 | мин | YSF |  | Работа
| Toplam ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL) | [5 empty] | 522222.8197 | 1 | компл. |  | 438962.8197 |  | 973.2976
82 |  | blok |  | ⚠ KONTROL — Фотореле (сумеречный выключатель) с выносным датчиком, 230В AC |  |  |  | 1 | шт |  |  | Управление
83 | SUB 19 AFL LV DB (VIP) |  |  | SUB 19 AFL LV DB (VIP) |  |  |  | 1 | комплект
84 |  | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 30540 | 30540 | 1 | шт | KAZTEK | 30540 | Корпус | 56.9192 |  | 30540 | KZT
85 |  | TMŞ | 1SDA067416R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMD In=100A 3P, Icu 36кА — ввод | 332.235 | 53478.2068 | 53478.2068 | 1 | шт | ABB | 53478.2068 | Аппараты защиты | 99.6705 |  | 246.1 | EUR
86 |  | opn | 2CTB803973R1100 | Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40-275 P QS (класс II) | 487.62 | 78489.7533 | 78489.7533 | 1 | шт | ABB | 78489.7533 | Аппараты защиты | 146.286 |  | 361.2 | EUR
87 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — PB-V1/V2/V3 | 106.3125 | 17112.5916 | 51337.7747 | 3 | шт | ABB | 51337.7747 | Аппараты защиты | 95.6812 |  | 78.75 | EUR
88 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT | 2567 | Клеммы и шины | 4.7843 |  | 2567 | KZT
89 |  | Klemens | 130301157_ | Зажим наборный ЗНИ 16мм² (100А), серый | 235 | 235 | 3760 | 16 | шт | EKT | 3760 | Клеммы и шины | 7.0077 |  | 235 | KZT
90 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT | 1564.2 | Монтаж | 2.9153 |  | 869 | KZT
91 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 3282 | 3 | шт | EKT | 3282 | Монтаж | 6.1169 |  | 1094 | KZT
92 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 6750.568 | 6750.568 | 1 | компл. | — | 6750.568 | Монтаж
93 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени — см. лист «Kurallar») | 5.6158 | 100 | 33695 | 336.95 | мин | YSF |  | Работа
| Toplam SUB 19 AFL LV DB (VIP) | [5 empty] | 265464.5028 | 1 | компл. |  | 231769.5028 |  | 494.7619
94 | ЩО PB-V1 (VIP) |  |  | ЩО PB-V1 (VIP) |  |  |  | 1 | комплект
95 |  | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 17365 | 17365 | 17365 | 1 | шт | KAZTEK | 17365 | Корпус | 32.3642 |  | 17365 | KZT
96 |  | OTO | 2CDS273001R0504 | Выключатель автоматический S203M-C50 3P 50А, 10кА, хар. C — ввод | 127.5885 | 20537.2829 | 20537.2829 | 1 | шт | ABB | 20537.2829 | Аппараты защиты | 38.2766 |  | 94.51 | EUR
97 |  | opn | 2CTB803973R1100 | Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40-275 P QS (класс II) | 487.62 | 78489.7533 | 78489.7533 | 1 | шт | ABB | 78489.7533 | Аппараты защиты | 146.286 |  | 361.2 | EUR
98 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — AFL мачты (4 шт) | 106.3125 | 17112.5916 | 68450.3662 | 4 | шт | ABB | 68450.3662 | Аппараты защиты | 127.575 |  | 78.75 | EUR
99 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT | 2567 | Клеммы и шины | 4.7843 |  | 2567 | KZT
100 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый | 151 | 151 | 3020 | 20 | шт | EKT | 3020 | Клеммы и шины | 5.6286 |  | 151 | KZT
101 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT | 1564.2 | Монтаж | 2.9153 |  | 869 | KZT
102 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 3282 | 3 | шт | EKT | 3282 | Монтаж | 6.1169 |  | 1094 | KZT
103 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 5858.2681 | 5858.2681 | 1 | компл. | — | 5858.2681 | Монтаж
104 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени — см. лист «Kurallar») | 5.175 | 100 | 31050 | 310.5 | мин | YSF |  | Работа
| Toplam ЩО PB-V1 (VIP) | [5 empty] | 232183.8705 | 1 | компл. |  | 201133.8705 |  | 432.7348
105 | ЩО PB-V2 (VIP) |  |  | ЩО PB-V2 (VIP) |  |  |  | 1 | комплект
106 |  | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 17365 | 17365 | 17365 | 1 | шт | KAZTEK | 17365 | Корпус | 32.3642 |  | 17365 | KZT
107 |  | OTO | 2CDS273001R0504 | Выключатель автоматический S203M-C50 3P 50А, 10кА, хар. C — ввод | 127.5885 | 20537.2829 | 20537.2829 | 1 | шт | ABB | 20537.2829 | Аппараты защиты | 38.2766 |  | 94.51 | EUR
108 |  | opn | 2CTB803973R1100 | Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40-275 P QS (класс II) | 487.62 | 78489.7533 | 78489.7533 | 1 | шт | ABB | 78489.7533 | Аппараты защиты | 146.286 |  | 361.2 | EUR
109 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — AFL мачты (3 шт) | 106.3125 | 17112.5916 | 51337.7747 | 3 | шт | ABB | 51337.7747 | Аппараты защиты | 95.6812 |  | 78.75 | EUR
110 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT | 2567 | Клеммы и шины | 4.7843 |  | 2567 | KZT
111 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый | 151 | 151 | 2416 | 16 | шт | EKT | 2416 | Клеммы и шины | 4.5028 |  | 151 | KZT
112 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT | 1564.2 | Монтаж | 2.9153 |  | 869 | KZT
113 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 3282 | 3 | шт | EKT | 3282 | Монтаж | 6.1169 |  | 1094 | KZT
114 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 5326.7703 | 5326.7703 | 1 | компл. | — | 5326.7703 | Монтаж
115 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени — см. лист «Kurallar») | 4.5233 | 100 | 27140 | 271.4 | мин | YSF |  | Работа
| Toplam ЩО PB-V2 (VIP) | [5 empty] | 210025.7812 | 1 | компл. |  | 182885.7812 |  | 391.4375
116 | ЩО PB-V3 (VIP) |  |  | ЩО PB-V3 (VIP) |  |  |  | 1 | комплект
117 |  | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 17365 | 17365 | 17365 | 1 | шт | KAZTEK | 17365 | Корпус | 32.3642 |  | 17365 | KZT
118 |  | OTO | 2CDS273001R0504 | Выключатель автоматический S203M-C50 3P 50А, 10кА, хар. C — ввод | 127.5885 | 20537.2829 | 20537.2829 | 1 | шт | ABB | 20537.2829 | Аппараты защиты | 38.2766 |  | 94.51 | EUR
119 |  | opn | 2CTB803973R1100 | Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40-275 P QS (класс II) | 487.62 | 78489.7533 | 78489.7533 | 1 | шт | ABB | 78489.7533 | Аппараты защиты | 146.286 |  | 361.2 | EUR
120 |  | OTO | 2CDS273001R0324 | Выключатель автоматический S203M-C32 3P 32А, 10кА, хар. C — AFL мачты (3 шт) | 106.3125 | 17112.5916 | 51337.7747 | 3 | шт | ABB | 51337.7747 | Аппараты защиты | 95.6812 |  | 78.75 | EUR
121 |  | LOOBAR | 130200399_ | Шина «N»/«PE» ШНК 3L+PEN 4х7, 100А, на DIN-рейку в корпусе | 2567 | 2567 | 2567 | 1 | шт | EKT | 2567 | Клеммы и шины | 4.7843 |  | 2567 | KZT
122 |  | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А), серый | 151 | 151 | 2416 | 16 | шт | EKT | 2416 | Клеммы и шины | 4.5028 |  | 151 | KZT
123 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT | 1564.2 | Монтаж | 2.9153 |  | 869 | KZT
124 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 3282 | 3 | шт | EKT | 3282 | Монтаж | 6.1169 |  | 1094 | KZT
125 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 5326.7703 | 5326.7703 | 1 | компл. | — | 5326.7703 | Монтаж
126 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени — см. лист «Kurallar») | 4.5233 | 100 | 27140 | 271.4 | мин | YSF |  | Работа
| Toplam ЩО PB-V3 (VIP) | [5 empty] | 210025.7812 | 1 | компл. |  | 182885.7812 |  | 391.4375
127 | ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) |  |  | ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) |  |  |  | 10 | комплект
128 |  | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 17365 | 17365 | 17365 | 1 | шт | KAZTEK | 17365 | Корпус | 32.3642 |  | 17365 | KZT
129 |  | rubilnik | 1SCA104932R1001 | Выключатель нагрузки OT40F4N2 40А 4P — ввод (TP 32A ISO) | 74.898 | 12055.9566 | 12055.9566 | 1 | шт | ABB | 12055.9566 | Аппараты защиты | 22.4694 |  | 55.48 | EUR
130 |  | OTO | 2CDS251001R0065 | Выключатель автоматический S201-B6 1P 6А, 6кА, хар. B — цепи управления | 15.849 | 2551.1343 | 2551.1343 | 1 | шт | ABB | 2551.1343 | Аппараты защиты | 4.7547 |  | 11.74 | EUR
131 |  | OTO | 2CDS273001R0204 | Выключатель автоматический S203M-C20 3P 20А, 10кА, хар. C — AFL LIGHTs | 85.077 | 13694.4193 | 13694.4193 | 1 | шт | ABB | 13694.4193 | Аппараты защиты | 25.5231 |  | 63.02 | EUR
132 |  | OTO | 2CDS251001R0034 | Выключатель автоматический S201-C3 1P 3А, 6кА, хар. C — OBS LIGHTs | 19.6155 | 3157.409 | 3157.409 | 1 | шт | ABB | 3157.409 | Аппараты защиты | 5.8846 |  | 14.53 | EUR
133 |  | kontaktör | 1SAE231111R0640 | Контактор модульный ESB25-40N 25А 4НО, катушка 230В AC/DC (K1 / K3) | 78.381 | 12616.5977 | 25233.1953 | 2 | шт | ABB | 25233.1953 | Управление | 47.0286 |  | 58.06 | EUR
134 |  | Röle | 2CSM208151R1000 | Таймер суточный AD1CO-R-15m, резерв 150 ч, 1 перекл. контакт | 122.337 | 19691.9752 | 19691.9752 | 1 | шт | ABB | 19691.9752 | Управление | 36.7011 |  | 90.62 | EUR
135 |  | blok | 1SFA619210R1026 | Переключатель 3-позиционный C3SS1-10B-20, 2НО (АВТО-ОТКЛ-РУЧН) | 17.7255 | 2853.1851 | 2853.1851 | 1 | шт | ABB | 2853.1851 | Управление | 5.3177 |  | 13.13 | EUR
136 |  | Sinyal Lambası | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная CL2-523G, LED 230В AC, зелёная («FLTs ON») | 12.987 | 2090.4525 | 2090.4525 | 1 | шт | ABB | 2090.4525 | Управление | 3.8961 |  | 9.62 | EUR
137 |  | Klemens | 130301153_ | Зажим наборный ЗНИ 4мм² (35А), серый (L1×2, L2×2, L3×3, N, E + ввод) | 90 | 90 | 1350 | 15 | шт | EKT | 1350 | Клеммы и шины | 2.5161 |  | 90 | KZT
138 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT | 1042.8 | Монтаж | 1.9435 |  | 869 | KZT
139 |  | montajный материал | 270300079_ | Кабель-канал перфорированный 25х40, ИМПАКТ | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт | EKT | 2188 | Монтаж | 4.0779 |  | 1094 | KZT
140 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники) |  | 3098.2058 | 3098.2058 | 1 | компл. | — | 3098.2058 | Монтаж
141 |  | montajная работа |  | Сборка щита (норма времени — см. лист «Kurallar») | 4.9642 | 100 | 29785 | 297.85 | мин | YSF |  | Работа
| Toplam ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) | [5 empty] | 136156.733 | 10 | компл. |  | 106371.733 |  | 253.7634
142 |  | blok |  | ⚠ KONTROL — Фотореле PH1 (сумеречный выключатель), 230В AC |  |  |  | 1 | шт |  |  | Управление
143 | GENEL TOPLAM (tüm panolar × komplekt adedi) | [5 empty] | 7190664.2644 | [5 empty] | 13401.6667

## СВОД
Almaty International Airport — Apron Floodlighting (De-icing / Cargo / VIP), BK3812 — СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Rev. A · 2026-08-17 · EUR/KZT см. лист «Kurallar»
Щит | Кол-во компл. | Цена за 1 компл. KZT | Сумма KZT | Сумма EUR | Модули исп. | Модули всего | Заполнение | Статус
ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) | 1 | 2293922.4977 | 2293922.4977 | 4275.3192 | 93.2 | 200 | 46.6% | ✅ OK
ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL) | 1 | 522222.8197 | 522222.8197 | 973.2976 | 48.6 | 96 | 50.62% | ✅ OK
ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) | 1 | 1573028.8613 | 1573028.8613 | 2931.747 | 80 | 150 | 53.33% | ✅ OK
ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL) | 1 | 522222.8197 | 522222.8197 | 973.2976 | 48.6 | 96 | 50.62% | ✅ OK
SUB 19 AFL LV DB (VIP) | 1 | 265464.5028 | 265464.5028 | 494.7619 | 23.8 | 96 | 24.79% | ✅ OK
ЩО PB-V1 (VIP) | 1 | 232183.8705 | 232183.8705 | 432.7348 | 25 | 48 | 52.08% | ✅ OK
ЩО PB-V2 (VIP) | 1 | 210025.7812 | 210025.7812 | 391.4375 | 20.8 | 48 | 43.33% | ✅ OK
ЩО PB-V3 (VIP) | 1 | 210025.7812 | 210025.7812 | 391.4375 | 20.8 | 48 | 43.33% | ✅ OK
ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) | 10 | 136156.733 | 1361567.3303 | 2537.6336 | 19.5 | 48 | 40.62% | ✅ OK
ИТОГО |  |  | 7190664.2644 | 13401.6667
Контрольная связка: СВОД!D14 = BOM!H153 |  |  | ✅ СХОДИТСЯ

## Kurallar
Almaty International Airport — Apron Floodlighting (De-icing / Cargo / VIP), BK3812 — KURALLAR, KATSAYILAR VE NORMLAR
Sarı hücreler DÜZENLENEBİLİR. Değiştirildiğinde tüm BOM otomatik güncellenir.
PROJE BİLGİLERİ
Proje kodu | 260817_ALA_Apron_Floodlighting
Proje adı | Almaty International Airport — Apron Floodlighting (De-icing / Cargo / VIP), BK3812
Müşteri | Almaty International Airport / NACO
Revizyon | A
Tarih | 2026-08-17
Sorumlu | YSF HICH
DÖVİZ KURLARI (KZT karşılığı)
PARA | KUR | AÇIKLAMA
KZT | 1 | baz — değiştirmeyin
EUR | 536.55 | EUR/KZT — BOM günü kuru
TL | 13.5 | TL/KZT — BOM günü kuru
MARKA KATSAYILARI (F = ЛИСТ × liste çarpanı · G = F × net katsayı × kur)
ЗАВОД | LİSTE ÇARPANI | NET KATSAYI | AÇIKLAMA
ABB | 1.35 | 0.3 | liste(EUR) × 1,35 → sonra × 0,30 (%70 iskonto — "diğer tüm gruplar")
CHINT | 1 | 0.6 | %40 iskonto
CNC | 1 | 0.55 | %45 iskonto
EKT | 1 | 1 | net fiyat
KAZTEK | 1 | 1 | net fiyat — korpus
SAYMAN | 1 | 1 | net fiyat
SCHNEIDER | 1 | 0.6 | proje bazında teyit edilmeli
LEGRAND | 1 | 0.5 | ⚠ TEYİT EDİLMEDİ — teklifte kullanmadan önce onaylat
ABB — ayar sahalı / açık tip | 1.35 | 0.23 | ⚠ %77 iskonto. AYRI KADEMEDİR — "ABB" satırıyla birleştirilmez. Bu BOM'da bu gruptan ürün YOKTUR; ACB/ayar sahalı şalter eklenirse ilgili satırın ЗАВОД hücresi bu satır adıyla değiştirilmelidir.
İŞÇİLİK VE MONTAJ PARAMETRELERİ
ISCILIK_KZT_DK | 100 | KZT / dakika (işveren yükü dahil)
UPLIFT | 1.15 | Test, etiketleme, muayene katsayısı (güç panosu)
MONTAJ_MALZ_YUZDE | 3% | Montaj malzemesi = pano malzeme tutarı × bu oran
İŞÇİLİK ZAMAN NORMLARI (dakika) — pano bazında adet ve süre
NORM | NORM_DK | AÇIKLAMA | ЩАВР De-icing (AVR POWER | дк | ЩУ AFL De-icing (AFL MAS | дк | ЩАВР Cargo (AVR POWER PA | дк | ЩУ AFL Cargo (AFL MAST C | дк | SUB 19 AFL LV DB (VIP) | дк | ЩО PB-V1 (VIP) | дк | ЩО PB-V2 (VIP) | дк | ЩО PB-V3 (VIP) | дк | ЩА AFL INTERNAL DB (в ма | дк
KORPUS_KUCUK | 30 | Korpus hazırlık — küçük (≤500x400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30
KORPUS_ORTA | 45 | Korpus hazırlık — orta (≤1000x700) | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORPUS_ZEMIN | 90 | Korpus hazırlık — zemine oturan / ВРУ | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTO_1P | 10 | Otomat 1P (МСВ 1P) | 3 | 30 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20
OTO_3P | 18 | Otomat 3P/4P (МСВ 3P) | 3 | 54 | 5 | 90 | 2 | 36 | 5 | 90 | 3 | 54 | 5 | 90 | 4 | 72 | 4 | 72 | 1 | 18
DIF | 14 | АВДТ / RCBO 1P+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TMS_250 | 60 | Компакт автомат (MCCB) ≤250A | 3 | 180 | 1 | 60 | 5 | 300 | 1 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TMS_630 | 90 | Компакт автомат (MCCB) 315–630A | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUBILNIK | 45 | Выключатель нагрузки (рубильник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45
AVR | 120 | Переключатель АВР (моторный, ≤400A) — монтаж + подключение | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONTAKTOR | 15 | Контактор модульный | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30
ROLE | 10 | Реле + колодка | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
SINYAL | 8 | Лампа / переключатель / кнопка на двери | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16
OPN | 15 | ОПН (парафудр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0
SAYAC | 90 | Счётчик + 3 трансформатора тока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLEMENS | 4 | Клемма наборная — за штуку | 24 | 96 | 32 | 128 | 20 | 80 | 32 | 128 | 16 | 64 | 20 | 80 | 16 | 64 | 16 | 64 | 15 | 60
LOOBAR | 10 | Готовая шина (ШНК/PIN) — за штуку | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0
BARA_CU | 45 | Медная шина — за МЕТР (резка, сверление, гибка, лужение) | 8 | 360 | 4 | 180 | 8 | 360 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN_RAY | 5 | DIN-рейка — за метр (1 шт = 1 м) | 8 | 40 | 5 | 25 | 6 | 30 | 5 | 25 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 10
KANAL | 10 | Кабель-канал — за штуку (1 шт = 2 м) | 8 | 80 | 5 | 50 | 6 | 60 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 2 | 20
HAM TOPLAM (dk) |  |  |  | 1230 |  | 724 |  | 1118 |  | 724 |  | 293 |  | 270 |  | 236 |  | 236 |  | 259
TOPLAM × UPLIFT (dk) → BOM işçilik satırı |  |  |  | 1414.5 |  | 832.6 |  | 1285.7 |  | 832.6 |  | 336.95 |  | 310.5 |  | 271.4 |  | 271.4 |  | 297.85
FİYAT LİSTESİ KAYNAKLARI VE YAŞ KAPISI
KAYNAK | TARİH | YAŞ (ay) | DURUM
ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi — Kasım 2025 | 2025-11-01 | 9 | ✅ KULLAN
CHINT fiyatlı stok listesi | 2026-06-13 | 2 | ✅ KULLAN
KAZTEK pano fiyat listesi | 2026-07-15 | 1 | ✅ KULLAN
EKT PRICE | 2025-06-19 | 14 | ⚠ UYARILI — teyit et
CNC tarif | 2025-02-04 | 18 | ⚠ UYARILI — teyit et
SCHNEIDER TR fiyat listesi | 2025-07-23 | 13 | ⚠ UYARILI — teyit et
LEGRAND fiyat listesi | 2025-10-01 | 10 | ✅ KULLAN
EKF — YASAK (yalnızca artikül referansı) | 2022-02-22 | 54 | ⛔ YASAK
KLEMSAN — YASAK (yalnızca artikül referansı) | 2022-11-01 | 45 | ⛔ YASAK
ONKA — YASAK (yalnızca artikül referansı) | 2022-07-01 | 49 | ⛔ YASAK
NOTLAR, UYARILAR VE KONTROL MADDELERİ
Fiyat zinciri: ЛИСТ(P) × LİSTE ÇARPANI → F ; F × NET KATSAYI × KUR → G ; G × Кол-во → H. Tüm katsayı, kur ve normlar bu sayfadaki SARI hücrelerdedir — formüle gömülü sabit YOKTUR.
Fiyatı bulunamayan kalemlerin Цена/Сумма hücreleri BİLİNÇLİ olarak BOŞTUR — sıfır yazılmaz, toplam görünür şekilde eksilir.
KONTROL satırları kırmızı zeminlidir; adetleri GERÇEKTİR (atölye/tedarik sayar) ancak pano toplamına ve GENEL TOPLAM'a DAHİL DEĞİLDİR.
İşçilik satırı: Кол-во = DAKİKA, Цена нетто = KZT/dakika, Цена (лист) sütunu SAAT karşılığıdır.
Pano içi malzeme TEK pano içindir; komplekt adediyle çarpılmaz. Çarpma СВОД sayfasında yapılır.
▌ MARKA / FİYAT
Tüm koruma cihazları ABB seçilmiştir (talep gereği). ABB katsayısı 0,4050 = liste × 1,35 × 0,30 (%70 indirim, "diğer tüm gruplar"). ⚠ ABB listesinde İKİNCİ bir kademe vardır: ayar sahalı ve açık tip şalterler %77 indirim → katsayı 0,3105. Bu BOM'da o gruptan ürün YOKTUR; ileride ACB/ayar sahalı şalter eklenirse Kurallar sayfasına AYRI satır olarak girilmelidir — iki kademe tek katsayıya indirgenmemelidir.
EUR/KZT = 536,55 (17.08.2026). Kur sarı hücrededir; değiştirildiğinde tüm BOM güncellenir.
Fiyat listesi yaşları: ABB Kasım 2025 (✅ 9 ay), CHINT 13.06.2026 (✅), Kaztek 15.07.2026 (✅), EKT 19.06.2025 (⚠ ~14 ay — UYARILI, fiyat teyidi önerilir).
▌ KISA DEVRE / CİHAZ SEÇİMİ
⚠ ŞEMA-ÜRÜN UYUŞMAZLIĞI: Şemalarda ЩАВР panolarında 15 kA, SUB 19 AFL LV DB'de 20 kA bara kısa devre dayanımı isteniyor. ABB Türkiye fiyat listesinde S200P (25 kA) serisi YOKTUR; yalnızca S200 (6 kA) ve S200M (10 kA) vardır. Çözüm: 100A ve üzeri tüm kalemlerde MCCB (Tmax XT1N/XT3N/XT5N, Icu 36 kA) kullanıldı; 63A ve altındaki modüler otomatlarda S200M (10 kA) + üst kademe MCCB ile KASKAD (back-up) koruma öngörüldü. Kaskad kombinasyonları ABB koordinasyon tablolarından teyit EDİLMELİDİR (IEC 60364-4-43 §434.5.1).
▌ ŞEMA NOTLARI
De-icing ЩАВР QF3 = 160A iken beslediği ЩУ AFL panosunun girişi 80A MCCB ve besleme kablosu 4C16 (≈76A taşıma). 160A ile 16 mm² kablo korunmaz — kablo kesiti 4C50 civarına çıkarılmalı veya QF3 80A'e düşürülmelidir. Şema esas alınarak 160A yazıldı, fark burada kayıt altındadır.
▌ KAPSAM DIŞI — MAST İÇİ SPLITTER PANOLAR (fiyatlandırılmadı)
Genel Not 5 ve Not 7 gereği mast içi SPLITTER PANEL'ler mast tedarikçisinin kapsamındadır. Şemadan sayılan adetler aşağıdadır; AFL armatür adedi kesinleştiğinde ayrı BOM üretilir:
De-icing (8 mast): 8 × otomat 3P 40A (giriş) + 34 × otomat 1P 10A. Mast başına LED: 4-3-4-4-3-2-3-3, her mastta ayrıca 1 × OBL çıkışı.
Cargo (8 mast): 8 × otomat 3P 40A (giriş) + 47 × otomat 1P 10A. Mast başına LED: 5-6-5-5-4-5-5-4, her mastta ayrıca 1 × OBL çıkışı.
VIP mast tepesi SPLITTER BOX (HRC sigortalar F1…F7 + F11/F12) — mast donanımı, pano kapsamı dışı.
VIP AFL INTERNAL DB 10 адет (компл.) olarak alınmıştır; pano içi malzeme TEK pano içindir, komplekt adediyle çarpılmamıştır (СВОД sayfasında çarpılır).
Fotosel (PHOTOCELL / PH1) hiçbir GEÇERLİ fiyat listesinde yoktur; toplam 12 adet (ЩУ AFL De-icing 1 + ЩУ AFL Cargo 1 + AFL INTERNAL DB 10) KONTROL bloğundadır. Değerlendirilen seçenekler: (a) EKF FR-DIN-1-25 → liste Şub 2022, YASAK, sadece artikül referansı; (b) Klemsan MEASTRO → liste Kas 2022, YASAK; (c) Legrand 4 126 54 astronomik saat (12.700 TL) → fotoseli tümüyle ikame edebilir ANCAK Legrand katsayısı 0,50 TEYİT EDİLMEMİŞTİR (kural gereği teklifte kullanılamaz). Tedarikçi fiyatı geldiğinde bu 12 satır fiyatlandırılır; tahmini etki toplamın %1'inin altındadır.
De-icing ЩУ AFL bara 160A, Cargo ЩУ AFL bara 80A olarak şemada verilmiştir; her ikisinde de giriş 80A MCCB'dir. Cu bara 3х20 (≈200A) her iki pano için yeterlidir.
▌ İMALAT
İmalat bara işçiliği (kesim, delme, bükme, kalaylama) LOOBAR normuna DAHİL DEĞİLDİR. ЩАВР panolarında Cu bara için ayrıca 45 dk/m hesaplanmalıdır.
Tüm panolarda %20 yedek modül kapasitesi kontrolü СВОД sayfasındadır.
[SUB 19 AFL LV DB (VIP) / QF1] Şemada «MCB 100A / 20 kA». ABB S200 serisi 100A'de yalnızca 6 kA verir; 20 kA şartı için MCCB XT1N (36 kA) seçildi.
[ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) / BL1] KONTROL: Фотореле PH1 (сумеречный выключатель), 230В AC — adet 1 шт. Fotosel geçerli fiyat listesinde yok — marka/model ve fiyat teyit edilmeli.
[ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) / QF1] Şemada 2,5A tip B. ABB TR listesinde B-eğrisi en küçük 6A — S201-B6 seçildi. Daha küçük değer gerekiyorsa özel sipariş (S201-B2/B3) teyit edilmeli.
[ЩА AFL INTERNAL DB (в мачте, VIP) / QF3] Şemada 2,5A tip C — ABB listesinde 2,5A yok, en yakın üst değer S201-C3 seçildi.
[ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) / FV1] KONTROL: Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 3N 100-255 P TS (класс I+II) — adet 1 шт. Şemada AVR panosunda parafudr GÖSTERİLMEMİŞ — Тип 1+2 ОПН önerilir, onay bekliyor.
[ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL) / QA1] ATS 4x250A — seri bağlı ana giriş cihazı, girişteki 250A TMŞ ile aynı kademede.
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) / FV1] KONTROL: Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 3N 100-255 P TS (класс I+II) — adet 1 шт. Şemada AVR panosunda parafudr GÖSTERİLMEMİŞ. Trafo çıkışına yakın 400A giriş panosunda Тип 1+2 ОПН önerilir. Onaylanırsa KONTROL bloğundan çıkarılır.
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) / PA1] KONTROL: Счётчик электроэнергии 3-фазный (тип по ТУ АО «Алматы Энергосбыт») — adet 1 шт. Şemada ölçüm gösterilmemiş. Ticari/teknik sayaç gerekliliği idare ile teyit edilmeli.
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) / QA1] ATS 4x400A. Rubilnik kademe kuralı: girişteki 400A TMŞ ile aynı kademededir (seri bağlı ana giriş cihazı olduğu için bir üst kademe aranmaz).
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) / QF3] ⚠ QF3=160A, ancak besleyeceği ЩУ AFL panosunun girişi 80A MCCB ve kablo 4C16 (≈76A). 160A koruma bu kabloyu korumaz. Kablo kesiti veya QF3 ayarı teyit edilmeli.
[ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL) / TA1] KONTROL: Трансформатор тока 400/5 (3 шт на счётчик) — adet 3 шт. Sayaç onaylanırsa 3 adet akım trafosu eklenir.
[ЩО PB-V1 (VIP) / QF1] Şemada 15 kA istenmiş; ABB TR listesinde S200P (25 kA) yok. S203M (10 kA) + üst kademe XT1N 100A ile kaskad (back-up) koruma uygulanır — ABB kaskad tablosundan teyit edilmeli.
[ЩО PB-V2 (VIP) / QF1] Şemada 15 kA istenmiş; ABB TR listesinde S200P (25 kA) yok. S203M (10 kA) + üst kademe XT1N 100A ile kaskad (back-up) koruma uygulanır — ABB kaskad tablosundan teyit edilmeli.
[ЩО PB-V3 (VIP) / QF1] Şemada 15 kA istenmiş; ABB TR listesinde S200P (25 kA) yok. S203M (10 kA) + üst kademe XT1N 100A ile kaskad (back-up) koruma uygulanır — ABB kaskad tablosundan teyit edilmeli.
[ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL) / BL1] KONTROL: Фотореле (сумеречный выключатель) с выносным датчиком, 230В AC — adet 1 шт. Fotosel geçerli hiçbir fiyat listesinde yok (EKF ve Klemsan listeleri YASAK). Marka/model teyit edilip fiyat eklenmelidir.
[ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL) / BL1] KONTROL: Фотореле (сумеречный выключатель) с выносным датчиком, 230В AC — adet 1 шт. Fotosel geçerli hiçbir fiyat listesinde yok (EKF ve Klemsan listeleri YASAK). Marka/model teyit edilip fiyat eklenmelidir.
Formulas:
AÇIKLAMA = DATEDIF(DATEVALUE([KUR]),TODAY(),"m")