## BOM
YSF HICH — 260827 AKTAU DUMAN — ВРУ-0,4кВ / АВР — CHINT PANO BOM v1
Fiyat: CHINT ×0.60 ¦ KAZTEK ×1.00 ¦ EKT/UNIT/IEK ×1.00 ¦ SAIMAN ×1.00 ¦ Katsayilar: Kurallar sayfasi (sari hucreler)
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена | Нетто KZT | Сумма KZT (1 щит) | Кол-во | Ед.изм. | Завод | Сумма KZT (проект) | Группа | — | —
4 | ШАВР-3-400-2(У) IP54 УХЛ3 — шкаф АВР 400А | щит |  | ШАВР-3-400-2(У) IP54 УХЛ3 — шкаф АВР 400А |  |  |  | 1 | компл.
4 |  | korpus | 719-15085 | Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31 | 154595 | 92757 | 92757 | 1 | шт. | KAZTEK | 92757 | korpus
4 |  | TMŞ | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 89089.2 | 2 | шт. | CHINT | 89089.2 | TMŞ
4 |  | blok ats | 256811 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 400A (R) | 579699 | 347819.4 | 347819.4 | 1 | шт. | CHINT | 347819.4 | blok
4 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C, 220В — доп. автомат цепей управления | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | шт. | CHINT | 833.4 | OTO
4 |  | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В — EL1 / EL2 | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | шт. | CHINT | 706.8 | lamb
4 |  | lamb | 592865 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC380В — контроль фаз ввод 1/2 | 836 | 501.6 | 3009.6 | 6 | шт. | CHINT | 3009.6 | lamb
4 |  | busbar | 130300324_ | Шина медн.4х50х4000 | 18357 | 18357 | 183570 | 10 | м | ekt | 183570 | bara
4 |  | din | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100см | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт. | CHINT | 1042.8 | din
4 |  | Klemens | 130301153 | Зажим наборный ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт. | EKT | 1800 | Klemens
4 |  | kablo | 100300025 | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ — цепи управления | 144 | 144 | 8640 | 60 | м | EKT | 8640 | kablo
4 |  | pabuc | UNP41-035-10-10 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35–10–10 | 398 | 398 | 4776 | 12 | шт. | EKT | 4776 | pabuc
4 |  | монтажный материал |  | Монтажный материал / montaj sarf malzemesi (%3) |  | 22021.326 | 22021.326 | 1 | компл. | TEKLED | 22021.326 | монтажный материал
4 |  | монтажная работа |  | Монтажные работы / pano montaj-kablaj iscilligi (690 dk) | 11.5 | 100 | 69000 | 690 | мин | TEKLED | 69000 | монтажная работа
| Toplam ШАВР-3-400-2(У) IP54 УХЛ3 — шкаф АВР 400 |  |  | Toplam — 1 щит / проект 1 шт |  |  | 825065.526 | 1 | компл. |  | 825065.526
1 | ВРУ1-11-10 УХЛ4 IP31 — вводная — распределительная панель | щит |  | ВРУ1-11-10 УХЛ4 IP31 — вводная — распределительная панель |  |  |  | 1 | компл.
1 |  | korpus | 719-15085 | Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31 | 154595 | 92757 | 278271 | 3 | шт. | KAZTEK | 278271 | korpus
1 |  | TMŞ | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 133633.8 | 3 | шт. | CHINT | 133633.8 | TMŞ
1 |  | TMŞ | 844363 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 320A 50кА (R) | 73736 | 44241.6 | 132724.8 | 3 | шт. | CHINT | 132724.8 | TMŞ
1 |  | TMŞ | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 36869 | 22121.4 | 66364.2 | 3 | шт. | CHINT | 66364.2 | TMŞ
2 |  | TMŞ | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 34952.4 | 3 | шт. | CHINT | 34952.4 | TMŞ
2 |  | TMŞ | 844300 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | 19700 | 11820 | 35460 | 3 | шт. | CHINT | 35460 | TMŞ
2 |  | TMŞ | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | 18139 | 10883.4 | 43533.6 | 4 | шт. | CHINT | 43533.6 | TMŞ
1 |  | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 88000 | 88000 | 264000 | 3 | шт. | SAIMAN | 264000 | sayac
1 |  | tt | VJ | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точн. 0,5, 250/5А (1ТАа...1ТАс) | 5350 | 5350 | 48150 | 9 | шт. | ekt | 48150 | tt
1 |  | opn | 252559 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3Р+N In=25kA Uc=275В Im=65kA (FV1) | 36941 | 22164.6 | 66493.8 | 3 | шт. | CHINT | 66493.8 | opn
1 |  | kondensator |  | Конденсатор связи КЗ 0,5 мкФ 0,66кВ (1Са...1Сс) | 4500 | 4500 | 40500 | 9 | шт. | ekt | 40500 | fu
1 |  | busbar | 130300324_ | Шина медн.4х50х4000 | 18357 | 18357 | 770994 | 42 | м | ekt | 770994 | bara
1 |  | bara | 718-42016 | Шина нулевая 8х12мм, 1м (N и PE) | 1000 | 1000 | 4000 | 4 | шт. | KAZTEK | 4000 | bara
1 |  | Klemens | 130301157 | Зажим наборный ЗНИ 16мм² (100А) серый UNIT | 261 | 261 | 3915 | 15 | шт. | EKT | 3915 | Klemens
1 |  | Klemens | 130301153 | Зажим наборный ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT — цепи учёта | 90 | 90 | 3600 | 40 | шт. | EKT | 3600 | Klemens
1 |  | kablo | 100300016 | Провод ПВ3-25 белый ГОСТ | 1560 | 1560 | 46800 | 30 | м | EKT | 46800 | kablo
1 |  | kablo | 100300031 | Провод ПВ3-6 белый ГОСТ | 361 | 361 | 21660 | 60 | м | EKT | 21660 | kablo
1 |  | kablo | 100300025 | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ — вторичные цепи | 144 | 144 | 11520 | 80 | м | EKT | 11520 | kablo
1 |  | pabuc | UNP41-025-08-08 | Наконечник медный луженый ТМЛ 25–8–8 | 264 | 264 | 10560 | 40 | шт. | EKT | 10560 | pabuc
1 |  | монтажный материал |  | Монтажный материал / montaj sarf malzemesi (%3) |  | 60513.978 | 60513.978 | 1 | компл. | TEKLED | 60513.978 | монтажный материал
1 |  | монтажная работа |  | Монтажные работы / pano montaj-kablaj iscilligi (1330 dk) | 55.4167 | 100 | 266000 | 1330 | мин | TEKLED | 266000 | монтажная работа
| Toplam ВРУ1-11-10 УХЛ4 IP31 — вводная — распределительная панель |  |  | Toplam — 1 щит / проект 1 шт |  |  | 2343646.578 | 1 | компл. |  | 2343646.578
3 | БУО — блок автоматического управления освещением 14х16А с фотореле | щит |  | БУО — блок автоматического управления освещением 14х16А с фотореле |  |  |  | 1 | компл.
3 |  | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 38905 | 38905 | 1 | шт. | KAZTEK | 38905 | korpus
3 |  | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A — ввод БУО | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт. | CHINT | 2530.2 | rubilnik
3 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C — 14 групп освещения | 1389 | 833.4 | 11667.6 | 14 | шт. | CHINT | 11667.6 | OTO
3 |  | kontaktör | 256235 | Контактор модульный NCH8-25/20 25A 2НО AC220/230В 50Гц | 6032 | 3619.2 | 14476.8 | 4 | шт. | CHINT | 14476.8 | kontaktör
3 |  | Röle | 130300221 | Фотореле ФР 602 серый, 5500 Вт IP44 (с выносным фотоэлементом) | 2004 | 2004 | 2004 | 1 | шт. | EKT | 2004 | Röle
3 |  | blok | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией (Р-0-А), 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 1101.6 | 1 | шт. | CHINT | 1101.6 | blok
3 |  | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | шт. | CHINT | 353.4 | lamb
3 |  | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | шт. | CHINT | 342.6 | lamb
3 |  | bara | 718-84006 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб. с изол. "Стойка" ШНИ 6 КС | 1000 | 1000 | 2000 | 2 | шт. | KAZTEK | 2000 | bara
3 |  | din | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100см | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт. | CHINT | 1564.2 | din
3 |  | Klemens | 130301152 | Зажим наборный ЗНИ 2,5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт. | EKT | 2700 | Klemens
3 |  | kablo | 100300025 | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 144 | 144 | 8640 | 60 | м | EKT | 8640 | kablo
3 |  | kablo | 100300030 | Провод ПВ3-4 белый ГОСТ | 242 | 242 | 9680 | 40 | м | EKT | 9680 | kablo
3 |  | монтажный материал |  | Монтажный материал / montaj sarf malzemesi (%3) |  | 2878.962 | 2878.962 | 1 | компл. | TEKLED | 2878.962 | монтажный материал
3 |  | монтажная работа |  | Монтажные работы / pano montaj-kablaj iscilligi (480 dk) | 8 | 100 | 48000 | 480 | мин | TEKLED | 48000 | монтажная работа
| Toplam БУО — блок автоматического управления ос |  |  | Toplam — 1 щит / проект 1 шт |  |  | 146844.362 | 1 | компл. |  | 146844.362
5 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В, 250Вт | щит |  | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В, 250Вт |  |  |  | 1 | компл.
5 |  | korpus | 270300003 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП(укп) 0,25кВА 220/36В IEK | 21863 | 21863 | 21863 | 1 | шт. | EKT | 21863 | korpus
5 |  | монтажный материал |  | Монтажный материал / montaj sarf malzemesi (%3) |  | 655.89 | 655.89 | 1 | компл. | TEKLED | 655.89 | монтажный материал
5 |  | монтажная работа |  | Монтажные работы / pano montaj-kablaj iscilligi (30 dk) | 0.5 | 100 | 3000 | 30 | мин | TEKLED | 3000 | монтажная работа
| Toplam Ящик с понижающим трансформатором 220/36 |  |  | Toplam — 1 щит / проект 1 шт |  |  | 25518.89 | 1 | компл. |  | 25518.89
| GENEL TOPLAM (ekonomik, KZT) | [9 empty] | 2516009.83

## СВОД
СВОД — 260827 Aktau Duman — ВРУ-0,4кВ / АВР
№ | Щит | Кол-во, шт | Цена за 1 щит, ₸ | Сумма, ₸ | Монтаж, мин
1 | ВРУ1-11-10 УХЛ4 IP31 — вводная панель | 1 | 2343646.578 | 2343646.578 | 1330 | 5390387.1294
3 | БУО — блок автоматического управления освещением 14х16А с фотореле | 1 | 146844.362 | 146844.362 | 480 | 337742.0326
4 | ШАВР-3-400-2(У) IP54 УХЛ3 — шкаф АВР 400А | 1 | 825065.526 | 825065.526 | 690 | 1897650.7098
5 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В, 250Вт | 1 | 25000 | 25000 | 30 | 57500
| ИТОГО |  |  | 3340556.466 | 2530

## Kurallar
KURALLAR / KATSAYILAR — sari hucreler duzenlenebilir
CHINT net katsayi (liste ×) | 0.6
KAZTEK / TEKSAN net katsayi | 1
EKT / UNIT / IEK net katsayi | 1
SAIMAN net katsayi | 1
Montaj malzemesi (malzeme ×) | 0.03
Iscilik birim, KZT/dk | 100
Iscilik test/etiket carpani | 1.15
Genel gider % | 0.08
Kar % | 0.15
KDV % | 0.12
1) FIYAT YOK — satir BOM'da kaldi, F/G/H/L bos, C sutunu "FIYAT YOK"
Мет. Щит ВРУ 1-11-10 УХЛ4 (1700х800х450) ¦ KAZTEK 719-15010 ¦ artikul var, fiyat listesinde BOS. Fiyatli en yakin: 719-15085 Мет.Корпус ВРУ (1700x700x450+10 baza) IP31 = 154.595 KZT (genislik 700 vs 800).
Мет. Щит ВРУ 1-50-03 АУХЛ4 (1700х800х450) IP31 ¦ KAZTEK ¦ ВРУ1-50-03 tipi fiyat listesinde YOK. Fiyatli en yakin: 719-15085 = 154.595 KZT.
Конденсатор связи КЗ 0,5 мкФ 0,66кВ (1Са...1Сс), 9 adet ¦ hicbir fiyat listesinde YOK. PLC sayac baglanti kondansatoru — tedarikciden teklif alinmali.
Медная сборная шина A/B/C/N/PE 40х5мм + izolator, 3 panoda 3 komplekt ¦ fiyat listelerinde bakir bara YOK. Kesit kisa devre ve termik hesapla netlesecek.
2) CIHAZ BELIRSIZ
Semada "ВА 88-32 320 А" ve "ВА 88-33 400/320 А" yazilmis. ВА88-32 gercekte 125А govdedir; 320А bu govdede YOKTUR. Amper esas alindi: 320А -> NM8N-400C TM 3P 400А (ayar 0,8x400=320А), 250А -> NM8N-250C TM 3P 250А. Alternatif NM8N-400S (50kA) secilirse fark +8.843 KZT/adet.
1QF secmeli kesme kapasitesi semada belirtilmemis. 36kA (C serisi) varsayildi. Trafo gucu/Ik hesabi 36kA'yi asarsa S (50kA) veya Q (70kA) serisine gecilmeli — 400А icin fark: C=208.671, S=223.410, Q=253.271 (liste).
БУО ic yapisi semada detaylandirilmamis; 14x16А grup + 4 modüler kontaktor + fotorole + Р-0-А secici varsayildi.
Sayac tipi: siparis "САР 4 У-Э720 TX P PLC IP П RS". SAIMAN listesinde PLC varyanti YOK. Kullanilan: LE / Дала СА4У-Э720 R TX IP П RS Д = 39.100 KZT. PLC haberlesme sart ise SaiCom P1 3-faz PLC modem (YJ, 14.500 KZT) x3 EKLENMELI. MUHENDIS ONAYI GEREKLI.
3) MUADIL KULLANILDI
ВА88-32 / ВА88-33 (IEK) -> CHINT NM8N serisi ¦ onayli ¦ musteri CHINT istedi, amper/kutup birebir.
Т-0,66 250/5А -> SAIMAN ТШП-0,66 У3 kl.0,5 250А (VJ) ¦ teyit_gerekli ¦ CHINT'te 250/5 orani YOK (60 I 400/5А var). ТШП sargili degil SINALI (busbar) tiptir — montaj sekli farkli. MUHENDIS ONAYI GEREKLI.
Fotorole: CHINT'te fotorole YOK -> EKT/IEK ФР 602 (130300221) ¦ onayli.
Ящик с понижающим трансформатором 220/36В 250Вт -> EKT/IEK ЯТП(укп) 0,25кВА 220/36 (270300003) ¦ kesin ¦ birebir.
АВР 400А: CHINT hazir reversif AVR rubilnigi (NH40-/3SZ II) sadece 250А'e kadar var. 400А icin 2x NM8N-400C + 2x MOD23-M8 motor tahrik + NZQ7C AVR kontroloru kuruldu ¦ teyit_gerekli. MUHENDIS ONAYI GEREKLI.
4) VARSAYIM
Sema 3 seksiyon gosteriyor (2x320А + 1x250А), siparis metni "2 x 400 А (1x250+1x250)" diyor. Buyuk olan alindi: 2x400А govde + 1x250А, 3 sayac, 9 akim trafosu.
Otomat sayilari semadan sayildi: 320А x3, 250А x3, 80А x3, 32А x3, 25А x4 = 16 cikis. Siparis metnindeki "6x100+4x80+1x50+1x32+1x25" ile UYUSMUYOR — sema esas alindi.
ОПН (FV1) semada tek sembol; 3P+N tip secildi (TN-S 380/220В icin dogru konfigurasyon).
Pano ici kablo metrajlari, klemens ve nakonecnik adetleri deneyim katsayisi ile atandi — imalat oncesi yerlesimle teyit edilecek.
ШАВР panosuna faz kontrol lambalari (6 adet 380В) eklendi — semada yok, standart AVR pratigi.
Iscilik: MCCB<=250А 60dk, MCCB 315-630А 90dk, sayac+TT 90dk, OPN 15dk, klemens 4dk, bakir bara 45dk/m, DIN ray 5dk/m, korpus hazirlik 90dk; hepsi x1,15 test/etiket.
5) KAPSAM DISI
ЩЭ (kat panolari), ЩС, ШУНО, ШОб panolari — bu BOM'da YOK, sadece ВРУ + АВР kapsanmistir.
Dis besleme kablolari (АВВГнг-LS 5х185 / 5х150 / 5х35 vb.) ve kablo tavasi — "см. проект по внешним сетям".
Pano ici isitici/termostat/fan/filtre — ic mekan IP31/IP54, semada yok.
Nakliye, saha montaji, devreye alma, sertifikasyon.
6) VERI NOTU
CHINT: 260827_chint_price ... XLSX ¦ tarih 2026-08-27 ¦ 0 gunluk ¦ ok. UYARI: dosya adindan yymmdd cikarildi, gercek liste tarihi TEYIT EDILMELI.
KAZTEK: 2607_15_Kaztek_pano_fiyat_listesi ¦ 2026-07-15 ¦ 43 gunluk ¦ ok.
SAIMAN: 2026-01-01 ¦ ~239 gunluk ¦ FIYAT LISTESI 239 GUNLUK — GUNCELLE.
EKT (UNIT/IEK): 2025-06-12 ¦ ~441 gun (~14,5 ay) ¦ 12-18 ay araligi -> fiyatlandi ama FIYAT LISTESI 441 GUNLUK — GUNCELLE.
Sema: ВРУ.pdf, 2025/04.10-2-ЭОМ, "Коктобе, ул. Азербаева, дом №138, Медеуский район", Блок 2, лист 4. DIKKAT: sema basligi ALMATI projesine ait; is emri "Aktau Duman" olarak verildi — proje/adres UYUSMAZLIGI TEYIT EDILMELI.
Numaralandirma cakismasi: QF6 hem 25А hem 32А olarak, QF8/QF9/QF11/QF12 birden fazla seksiyonda tekrar ediyor. Ayri ayri sayildi.
Sema uzerinde "Секция шин №1" basligi iki kez kullanilmis (2. seksiyon icin de). 3. seksiyon "Секция шин №3". Seksiyon 2 basligi hatali.
Toplam EKSIKTIR — 4 kalem fiyatsiz (2 korpus, kondansator, bakir bara).