## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод изготовитель | Источник / контроль
LOT1A — 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02-BLOK A
ЩК-стандарт |  |  | ЩК-стандарт |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩК-стандарт
ЩК-стандарт | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩК-стандарт | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩК-стандарт | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩК-стандарт | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩК-стандарт | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
ЩК-стандарт | oto | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩК-стандарт | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩК-стандарт | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F(4-23).1 |  |  | ЩЭ-F(4-23).1 |  |  |  | 20 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 20; CHINTLE doğrudan ref: ЩЭ-F(4-23).1
ЩЭ-F(4-23).1 | korpus |  | 900*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F(4-23).1 | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F(4-23).1 | uzo |  | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
ЩЭ-F(4-23).1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F(4-23).1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F(4-23).1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F(4-23).1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F(4-23).1 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F(4-23).1 | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 23717.4 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F(4-23).1 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10 (100) А (прям. подкл) PLC модулем |  | 0 | 0 | 5 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F(4-23).1 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 20 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F(4-23).1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (900*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F(4-23).1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F(4-23).2 |  |  | ЩЭ-F(4-23).2 |  |  |  | 20 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 20; CHINTLE doğrudan ref: ЩЭ-F(4-23).2
ЩЭ-F(4-23).2 | korpus |  | 900*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F(4-23).2 | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F(4-23).2 | uzo |  | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
ЩЭ-F(4-23).2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F(4-23).2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F(4-23).2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F(4-23).2 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F(4-23).2 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F(4-23).2 | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 23717.4 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F(4-23).2 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10 (100) А (прям. подкл) PLC модулем |  | 0 | 0 | 5 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F(4-23).2 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 20 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F(4-23).2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (900*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F(4-23).2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F24.1 |  |  | ЩЭ-F24.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩЭ-F24.1
ЩЭ-F24.1 | korpus |  | 700*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F24.1 | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F24.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F24.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F24.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F24.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F24.1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F24.1 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F24.1 | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F24.1 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10 (100) А (прям. подкл) PLC модулем |  | 0 | 0 | 2 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F24.1 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 12 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F24.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (700*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F24.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F24.2 |  |  | ЩЭ-F24.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩЭ-F24.2
ЩЭ-F24.2 | korpus |  | 700*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F24.2 | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F24.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F24.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F24.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F24.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F24.2 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F24.2 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F24.2 | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F24.2 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10 (100) А (прям. подкл) PLC модулем |  | 0 | 0 | 2 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F24.2 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 12 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F24.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (700*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F24.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
24F-ЩК(1-4) |  |  | 24F-ЩК(1-4) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 24F-ЩК(1-4)
24F-ЩК(1-4) | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
24F-ЩК(1-4) | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩК(1-4) | uzo |  | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
24F-ЩК(1-4) | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
24F-ЩК(1-4) | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
24F-ЩК(1-4) | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
24F-ЩК(1-4) | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
24F-ЩК(1-4) | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
24F-ЩК(1-4) | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩК(1-4) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩК(1-4) | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩК(1-4) | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
24F-ЩК(1-4) | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩК(1-4) | oto | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩК(1-4) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 12501 | 15 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩК(1-4) | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩК(1-4) | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
24F-ЩК(1-4) | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
24F-ЩК(1-4) | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F3 |  |  | ЩЭ-F3 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩЭ-F3
ЩЭ-F3 | korpus |  | 600*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F3 | mccb | 131374 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 500A 50кА (R) | 102897 | 61738.2 | 61738.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F3 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-630L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩЭ-F3 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F3 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F3 | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F3 | ct | 50442 | Closed toroid A type, VigiPacT, Vigilohm, GA300, inner diameter 300mm, rated current 630A |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F3 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F3 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F3 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F3 | mccb | 131374 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 500A 50кА (R) | 102897 | 61738.2 | 61738.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F3 | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F3 | tt | 270300234_ | Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5 IEK | 5523 | 5523 | 16569 | 3 | Шт. | PYS | REF: CHINTLE dosyası; CT oranı eşleşti.
ЩЭ-F3 | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 1 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
ЩЭ-F3 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 1 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F3 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 32 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F3 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (600*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F3 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F2 |  |  | ЩЭ-F2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩЭ-F2
ЩЭ-F2 | korpus |  | 600*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F2 | mccb | 131371 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 315A 50кА (R) | 73778 | 44266.8 | 44266.8 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F2 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩЭ-F2 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F2 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F2 | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F2 | ct | AKH-0.66/L L-100 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F2 | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 34800 | 20880 | 41760 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F2 | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F2 | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 200/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 |  |  |  | 6 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F2 | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 2 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
ЩЭ-F2 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 2 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F2 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 24 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (600*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F1 |  |  | ЩЭ-F1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩЭ-F1
ЩЭ-F1 | korpus |  | 600*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F1 | mccb | 131371 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 315A 50кА (R) | 73778 | 44266.8 | 44266.8 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F1 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩЭ-F1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F1 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F1 | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F1 | ct | AKH-0.66/L L-100 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F1 | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 34800 | 20880 | 20880 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F1 | mccb | 131365 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 33910 | 20346 | 20346 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F1 | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F1 | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 200/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 |  |  |  | 3 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F1 | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 150/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 150/5 |  |  |  | 3 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F1 | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 2 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
ЩЭ-F1 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 2 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F1 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 24 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (600*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
B1-ЩС |  |  | B1-ЩС |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: В1-ЩС
B1-ЩС | korpus |  | 560*900*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
B1-ЩС | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
B1-ЩС | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
B1-ЩС | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
B1-ЩС | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 2 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
B1-ЩС | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 36049.2 | 11 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 20430 | 25 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
B1-ЩС | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*900*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
B1-ЩС | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
B1-ИБП |  |  | B1-ИБП |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: В1-ИБП
B1-ИБП | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
B1-ИБП | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
B1-ИБП | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
B1-ИБП | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
B1-ИБП | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
B1-ИБП | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 8989.2 | 11 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
B1-ИБП | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
B1-ИБП | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
1F-ЩС.1 |  |  | 1F-ЩС.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 1F-ЩС1
1F-ЩС.1 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
1F-ЩС.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
1F-ЩС.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
1F-ЩС.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
1F-ЩС.1 | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
1F-ЩС.1 | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 7354.8 | 9 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
1F-ЩС.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
1F-ЩС.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
1F-ЩС.2 |  |  | 1F-ЩС.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 1F-ЩС2
1F-ЩС.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
1F-ЩС.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
1F-ЩС.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
1F-ЩС.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
1F-ЩС.2 | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | dif |  | CHINT RCBO 4P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
1F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | dif |  | CHINT RCBO 2P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
1F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
1F-ЩС.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
1F-ЩС.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
1F-ИБП.1 |  |  | 1F-ИБП.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
1F-ИБП.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
1F-ИБП.1 | mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 17405 | 10443 | 10443 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
1F-ИБП.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
1F-ИБП.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
1F-ИБП.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
1F-ИБП.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
1F-ИБП.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
1F-ИБП.2 |  |  | 1F-ИБП.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 1F-ИБП.2
1F-ИБП.2 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
1F-ИБП.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
1F-ИБП.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
1F-ИБП.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
1F-ИБП.2 | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
1F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 8334 | 10 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 4903.2 | 6 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
1F-ИБП.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
1F-ИБП.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
6F-ЩС.1 |  |  | 6F-ЩС.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 6F-ЩС.1
6F-ЩС.1 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
6F-ЩС.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
6F-ЩС.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
6F-ЩС.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
6F-ЩС.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
6F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
6F-ЩС.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
6F-ЩС.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
6F-ЩС.2 |  |  | 6F-ЩС.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 6F-ЩС.2
6F-ЩС.2 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
6F-ЩС.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
6F-ЩС.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
6F-ЩС.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
6F-ЩС.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
6F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
6F-ЩС.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
6F-ЩС.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
6F-ИБП.1 |  |  | 6F-ИБП.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 6F-ИБП.1
6F-ИБП.1 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
6F-ИБП.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
6F-ИБП.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
6F-ИБП.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
6F-ИБП.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
6F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
6F-ИБП.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
6F-ИБП.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
6F-ИБП.2 |  |  | 6F-ИБП.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 6F-ИБП.2
6F-ИБП.2 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
6F-ИБП.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
6F-ИБП.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
6F-ИБП.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
6F-ИБП.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
6F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
6F-ИБП.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
6F-ИБП.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
11F-ЩС.1 |  |  | 11F-ЩС.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
11F-ЩС.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
11F-ЩС.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
11F-ЩС.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
11F-ЩС.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
11F-ЩС.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
11F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
11F-ЩС.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
11F-ЩС.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
11F-ЩС.2 |  |  | 11F-ЩС.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 11F-ЩС.2
11F-ЩС.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
11F-ЩС.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
11F-ЩС.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
11F-ЩС.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
11F-ЩС.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
11F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
11F-ЩС.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
11F-ЩС.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
11F-ИБП.1 |  |  | 11F-ИБП.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 11F-ИБП.1
11F-ИБП.1 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
11F-ИБП.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
11F-ИБП.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
11F-ИБП.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
11F-ИБП.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
11F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
11F-ИБП.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
11F-ИБП.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
11F-ИБП.2 |  |  | 11F-ИБП.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 11F-ИБП.2
11F-ИБП.2 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
11F-ИБП.2 | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
11F-ИБП.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
11F-ИБП.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
11F-ИБП.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
11F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
11F-ИБП.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
11F-ИБП.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
16F-ЩС.1 |  |  | 16F-ЩС.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 16F-ЩС1
16F-ЩС.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
16F-ЩС.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
16F-ЩС.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
16F-ЩС.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
16F-ЩС.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
16F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
16F-ЩС.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
16F-ЩС.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
16F-ЩС.2 |  |  | 16F-ЩС.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 16F-ЩС2
16F-ЩС.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
16F-ЩС.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
16F-ЩС.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
16F-ЩС.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
16F-ЩС.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
16F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
16F-ЩС.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
16F-ЩС.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
16F-ИБП.1 |  |  | 16F-ИБП.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 16F-ИБП.1
16F-ИБП.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
16F-ИБП.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
16F-ИБП.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
16F-ИБП.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
16F-ИБП.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
16F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
16F-ИБП.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
16F-ИБП.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
16F-ИБП.2 |  |  | 16F-ИБП.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 16F-ИБП.2
16F-ИБП.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
16F-ИБП.2 | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
16F-ИБП.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
16F-ИБП.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
16F-ИБП.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
16F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
16F-ИБП.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
16F-ИБП.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
21F-ЩС.1 |  |  | 21F-ЩС.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 21F-ЩС.1
21F-ЩС.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
21F-ЩС.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
21F-ЩС.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
21F-ЩС.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
21F-ЩС.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
21F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
21F-ЩС.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
21F-ЩС.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
21F-ЩС.2 |  |  | 21F-ЩС.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 21F-ЩС.2
21F-ЩС.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
21F-ЩС.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
21F-ЩС.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
21F-ЩС.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
21F-ЩС.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
21F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
21F-ЩС.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
21F-ЩС.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
21F-ИБП.1 |  |  | 21F-ИБП.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 21F-ИБП.1
21F-ИБП.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
21F-ИБП.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
21F-ИБП.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
21F-ИБП.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
21F-ИБП.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
21F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
21F-ИБП.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
21F-ИБП.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
21F-ИБП.2 |  |  | 21F-ИБП.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 21F-ИБП.2
21F-ИБП.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
21F-ИБП.2 | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
21F-ИБП.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
21F-ИБП.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
21F-ИБП.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
21F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
21F-ИБП.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
21F-ИБП.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
24F-ЩС.1 |  |  | 24F-ЩС.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
24F-ЩС.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
24F-ЩС.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
24F-ЩС.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
24F-ЩС.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
24F-ЩС.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
24F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 8989.2 | 11 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
24F-ЩС.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
24F-ЩС.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
24F-ЩС.2 |  |  | 24F-ЩС.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 24F-ЩС.2
24F-ЩС.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
24F-ЩС.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
24F-ЩС.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
24F-ЩС.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
24F-ЩС.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
24F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ЩС.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
24F-ЩС.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
24F-ЩС.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
24F-ИБП.1 |  |  | 24F-ИБП.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 24F-ИБП.1
24F-ИБП.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
24F-ИБП.1 | mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 17405 | 10443 | 10443 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ИБП.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ИБП.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
24F-ИБП.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
24F-ИБП.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
24F-ИБП.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ИБП.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
24F-ИБП.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
24F-ИБП.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
24F-ИБП.2 |  |  | 24F-ИБП.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 24F-ИБП.2
24F-ИБП.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
24F-ИБП.2 | mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 17405 | 10443 | 10443 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ИБП.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ИБП.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
24F-ИБП.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
24F-ИБП.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
24F-ИБП.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
24F-ИБП.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
24F-ИБП.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
24F-ИБП.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩА-B2 |  |  | ЩА-B2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩА-В2
ЩА-B2 | korpus |  | 560*1000*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩА-B2 | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B2 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-125L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩА-B2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩА-B2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩА-B2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩА-B2 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩА-B2 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-B2 | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-B2 | ct | AKH-0.66/L L-45 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-45 (16-100A, Ø46mm) |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩА-B2 | oto | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B2 | oto | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B2 | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 19202.4 | 6 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B2 | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B2 | dist_block | LGY416048 | Linergy DS - screw distribution block 4P - 160A - 48 holes |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-B2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*1000*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩА-B2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЭЩА-B1 |  |  | ЭЩА-B1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЭЩА-В1
ЭЩА-B1 | korpus |  | 800*2100*600mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЭЩА-B1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-B1 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЭЩА-B1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЭЩА-B1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЭЩА-B1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЭЩА-B1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЭЩА-B1 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-B1 | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-B1 | ct | AKH-0.66/L L-45 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-45 (16-100A, Ø46mm) |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЭЩА-B1 | mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 17405 | 10443 | 31329 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-B1 | oto | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | 5884 | 3530.4 | 10591.2 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-B1 | motor_starter | YCP5-25M 13-18 | Пускатель YCP5-25M 13-18А |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-B1 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 28 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЭЩА-B1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (800*2100*600mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЭЩА-B1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
JFP-B1 |  |  | JFP-B1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: JFP-В1
JFP-B1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
JFP-B1 | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
JFP-B1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
JFP-B1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
JFP-B1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
JFP-B1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
JFP-B1 | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 16386 | 5 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
JFP-B1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
JFP-B1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
JFP-B1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩА-B1 |  |  | ЩА-B1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩА-В1
ЩА-B1 | korpus |  | 560*900*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩА-B1 | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B1 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩА-B1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩА-B1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩА-B1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩА-B1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩА-B1 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-B1 | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-B1 | ct | AKH-0.66/L L-45 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-45 (16-100A, Ø46mm) |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩА-B1 | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 6776.4 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B1 | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B1 | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 2394 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-B1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*900*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩА-B1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩА-13F |  |  | ЩА-13F |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩА-13F
ЩА-13F | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩА-13F | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-13F | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-13F | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩА-13F | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩА-13F | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩА-13F | oto | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-13F | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-13F | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-13F | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-13F | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩА-13F | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩА-24.2F |  |  | ЩА-24.2F |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩА-24.2F
ЩА-24.2F | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩА-24.2F | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-24.2F | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-24.2F | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩА-24.2F | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩА-24.2F | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩА-24.2F | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-24.2F | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 8334 | 10 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-24.2F | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-24.2F | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩА-24.2F | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩА-RF |  |  | ЩА-RF |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩА-RF
ЩА-RF | korpus |  | 560*1000*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩА-RF | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩА-RF | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩА-RF | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩА-RF | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | dif |  | CHINT RCBO 4P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
ЩА-RF | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | dif |  | CHINT RCBO 2P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
ЩА-RF | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 35836.2 | 43 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 1634.4 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-RF | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*1000*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩА-RF | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЭЩА-RF |  |  | ЭЩА-RF |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЭЩА-RF
ЭЩА-RF | korpus |  | 900*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЭЩА-RF | mccb | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 36869 | 22121.4 | 22121.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-RF | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-250L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЭЩА-RF | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЭЩА-RF | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-RF | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-RF | ct | AKH-0.66/L L-100 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЭЩА-RF | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЭЩА-RF | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЭЩА-RF | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЭЩА-RF | oto | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-RF | oto | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-RF | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 25603.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-RF | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-RF | oto |  | CHINT NXB serisi 3P 10A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 2 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЭЩА-RF | motor_starter | YCP5-80M 56-80 | Пускатель YCP5-80M 56-80А |  |  |  | 2 | Шт. | СNC | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-RF | motor_starter | YCP5-80M 25-40 | Пускатель YCP5-80M 25-40А |  |  |  | 8 | Кг. | СNC | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-RF | motor_starter | YCP5-25M 6-10 | Пускатель YCP5-25M 6-10А |  |  |  | 2 | Шт. | СNC | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-RF | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 24 | Шт. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЭЩА-RF | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (900*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЭЩА-RF | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
LOT1B — 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02-BLOK B
ЩК-стандарт |  |  | ЩК-стандарт |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩК-стандарт
ЩК-стандарт | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩК-стандарт | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩК-стандарт | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩК-стандарт | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩК-стандарт | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
ЩК-стандарт | oto | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩК-стандарт | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩК-стандарт | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩК-стандарт | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F(4-21).1 |  |  | ЩЭ-F(4-21).1 |  |  |  | 18 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 18; CHINTLE doğrudan pano ref yok
ЩЭ-F(4-21).1 | korpus |  | 900*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F(4-21).1 | mccb | 533294 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 100A 36кА (R) | 37038 | 22222.8 | 22222.8 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F(4-21).1 | uzo |  | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
ЩЭ-F(4-21).1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F(4-21).1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F(4-21).1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F(4-21).1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F(4-21).1 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F(4-21).1 | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 27105.6 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F(4-21).1 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10 (100) А (прям. подкл) PLC модулем |  | 0 | 0 | 6 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F(4-21).1 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 20 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F(4-21).1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (900*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F(4-21).1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F(4-21).2 |  |  | ЩЭ-F(4-21).2 |  |  |  | 18 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 18; CHINTLE doğrudan pano ref yok
ЩЭ-F(4-21).2 | korpus |  | 900*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F(4-21).2 | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F(4-21).2 | uzo |  | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
ЩЭ-F(4-21).2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F(4-21).2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F(4-21).2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F(4-21).2 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F(4-21).2 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F(4-21).2 | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 20329.2 | 6 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F(4-21).2 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10 (100) А (прям. подкл) PLC модулем |  | 0 | 0 | 4 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F(4-21).2 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 20 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F(4-21).2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (900*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F(4-21).2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
22F-ЩК(1-4) |  |  | 22F-ЩК(1-4) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
22F-ЩК(1-4) | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
22F-ЩК(1-4) | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
22F-ЩК(1-4) | uzo |  | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
22F-ЩК(1-4) | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
22F-ЩК(1-4) | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
22F-ЩК(1-4) | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
22F-ЩК(1-4) | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
22F-ЩК(1-4) | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
22F-ЩК(1-4) | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
22F-ЩК(1-4) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
22F-ЩК(1-4) | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
22F-ЩК(1-4) | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
22F-ЩК(1-4) | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
22F-ЩК(1-4) | oto | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
22F-ЩК(1-4) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 12501 | 15 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
22F-ЩК(1-4) | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
22F-ЩК(1-4) | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
22F-ЩК(1-4) | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
22F-ЩК(1-4) | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F22.1 |  |  | ЩЭ-F22.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
ЩЭ-F22.1 | korpus |  | 700*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F22.1 | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F22.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F22.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F22.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F22.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F22.1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F22.1 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F22.1 | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F22.1 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10 (100) А (прям. подкл) PLC модулем |  | 0 | 0 | 2 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F22.1 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 12 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F22.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (700*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F22.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F22.2 |  |  | ЩЭ-F22.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
ЩЭ-F22.2 | korpus |  | 700*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F22.2 | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F22.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F22.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F22.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F22.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F22.2 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F22.2 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F22.2 | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F22.2 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10 (100) А (прям. подкл) PLC модулем |  | 0 | 0 | 2 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F22.2 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 12 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F22.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (700*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F22.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F1 |  |  | ЩЭ-F1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩЭ-F1
ЩЭ-F1 | korpus |  | 600*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F1 | mccb | 131371 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 315A 50кА (R) | 73778 | 44266.8 | 44266.8 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F1 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩЭ-F1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F1 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F1 | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F1 | ct | AKH-0.66/L L-100 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F1 | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 34800 | 20880 | 20880 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F1 | mccb | 131365 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 33910 | 20346 | 20346 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F1 | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F1 | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 200/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 |  |  |  | 3 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F1 | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 150/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 150/5 |  |  |  | 3 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F1 | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 2 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
ЩЭ-F1 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 2 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F1 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 24 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (600*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F2 |  |  | ЩЭ-F2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩЭ-F2
ЩЭ-F2 | korpus |  | 600*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F2 | mccb | 131371 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 315A 50кА (R) | 73778 | 44266.8 | 44266.8 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F2 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩЭ-F2 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F2 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F2 | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F2 | ct | AKH-0.66/L L-100 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F2 | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 34800 | 20880 | 41760 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F2 | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F2 | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 200/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 |  |  |  | 6 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F2 | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 2 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
ЩЭ-F2 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 2 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F2 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 24 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (600*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-F3 |  |  | ЩЭ-F3 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩЭ-F3
ЩЭ-F3 | korpus |  | 600*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-F3 | mccb | 131374 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 500A 50кА (R) | 102897 | 61738.2 | 61738.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F3 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-630L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩЭ-F3 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-F3 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F3 | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-F3 | ct | 50442 | Closed toroid A type, VigiPacT, Vigilohm, GA300, inner diameter 300mm, rated current 630A |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-F3 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-F3 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-F3 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-F3 | mccb | 131374 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 500A 50кА (R) | 102897 | 61738.2 | 61738.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F3 | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-F3 | tt | 270300234_ | Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5 IEK | 5523 | 5523 | 16569 | 3 | Шт. | PYS | REF: CHINTLE dosyası; CT oranı eşleşti.
ЩЭ-F3 | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 1 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
ЩЭ-F3 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 1 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-F3 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 32 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-F3 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (600*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-F3 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩА-13F |  |  | ЩА-13F |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩА-13F
ЩА-13F | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩА-13F | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-13F | uzo |  | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
ЩА-13F | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩА-13F | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩА-13F | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩА-13F | oto | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-13F | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 8334 | 10 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-13F | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-13F | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩА-13F | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
B1-ЩС |  |  | B1-ЩС |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: В1-ЩС
B1-ЩС | korpus |  | 560*1200*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
B1-ЩС | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
B1-ЩС | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
B1-ЩС | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
B1-ЩС | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 16028.4 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 2 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
B1-ЩС | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 49158 | 15 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 17978.4 | 22 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
B1-ЩС | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*1200*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
B1-ЩС | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
B1-ИБП |  |  | B1-ИБП |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: В1-ИБП
B1-ИБП | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
B1-ИБП | mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 17405 | 10443 | 10443 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
B1-ИБП | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
B1-ИБП | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
B1-ИБП | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
B1-ИБП | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
B1-ИБП | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
1F-ЩС.1 |  |  | 1F-ЩС.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 1F-ЩС1
1F-ЩС.1 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
1F-ЩС.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
1F-ЩС.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
1F-ЩС.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
1F-ЩС.1 | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
1F-ЩС.1 | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 7354.8 | 9 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
1F-ЩС.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
1F-ЩС.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
1F-ЩС.2 |  |  | 1F-ЩС.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 1F-ЩС2
1F-ЩС.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
1F-ЩС.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
1F-ЩС.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
1F-ЩС.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
1F-ЩС.2 | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | dif |  | CHINT RCBO 4P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
1F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | dif |  | CHINT RCBO 2P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
1F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ЩС.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
1F-ЩС.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
1F-ЩС.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
1F-ИБП.1 |  |  | 1F-ИБП.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
1F-ИБП.1 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
1F-ИБП.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
1F-ИБП.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
1F-ИБП.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
1F-ИБП.1 | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.1 | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
1F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 8989.2 | 11 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
1F-ИБП.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
1F-ИБП.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
1F-ИБП.2 |  |  | 1F-ИБП.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 1F-ИБП.2
1F-ИБП.2 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
1F-ИБП.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
1F-ИБП.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
1F-ИБП.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
1F-ИБП.2 | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
1F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 8334 | 10 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 4903.2 | 6 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
1F-ИБП.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
1F-ИБП.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
1F-ИБП.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
6F-ЩС.1 |  |  | 6F-ЩС.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 6F-ЩС.1
6F-ЩС.1 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
6F-ЩС.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
6F-ЩС.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
6F-ЩС.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
6F-ЩС.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
6F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
6F-ЩС.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
6F-ЩС.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
6F-ЩС.2 |  |  | 6F-ЩС.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 6F-ЩС.2
6F-ЩС.2 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
6F-ЩС.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
6F-ЩС.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
6F-ЩС.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
6F-ЩС.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
6F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ЩС.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
6F-ЩС.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
6F-ЩС.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
6F-ИБП.1 |  |  | 6F-ИБП.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 6F-ИБП.1
6F-ИБП.1 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
6F-ИБП.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
6F-ИБП.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
6F-ИБП.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
6F-ИБП.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
6F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
6F-ИБП.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
6F-ИБП.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
6F-ИБП.2 |  |  | 6F-ИБП.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 6F-ИБП.2
6F-ИБП.2 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
6F-ИБП.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
6F-ИБП.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
6F-ИБП.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
6F-ИБП.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
6F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
6F-ИБП.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
6F-ИБП.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
6F-ИБП.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
11F-ЩС.1 |  |  | 11F-ЩС.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
11F-ЩС.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
11F-ЩС.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
11F-ЩС.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
11F-ЩС.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
11F-ЩС.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
11F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
11F-ЩС.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
11F-ЩС.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
11F-ЩС.2 |  |  | 11F-ЩС.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 11F-ЩС.2
11F-ЩС.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
11F-ЩС.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
11F-ЩС.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
11F-ЩС.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
11F-ЩС.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
11F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ЩС.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
11F-ЩС.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
11F-ЩС.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
11F-ИБП.1 |  |  | 11F-ИБП.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 11F-ИБП.1
11F-ИБП.1 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
11F-ИБП.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
11F-ИБП.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
11F-ИБП.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
11F-ИБП.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
11F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
11F-ИБП.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
11F-ИБП.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
11F-ИБП.2 |  |  | 11F-ИБП.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 11F-ИБП.2
11F-ИБП.2 | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
11F-ИБП.2 | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
11F-ИБП.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
11F-ИБП.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
11F-ИБП.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
11F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
11F-ИБП.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
11F-ИБП.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
11F-ИБП.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
16F-ЩС.1 |  |  | 16F-ЩС.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 16F-ЩС1
16F-ЩС.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
16F-ЩС.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
16F-ЩС.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
16F-ЩС.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
16F-ЩС.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
16F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
16F-ЩС.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
16F-ЩС.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
16F-ЩС.2 |  |  | 16F-ЩС.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 16F-ЩС2
16F-ЩС.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
16F-ЩС.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
16F-ЩС.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
16F-ЩС.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
16F-ЩС.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
16F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ЩС.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
16F-ЩС.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
16F-ЩС.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
16F-ИБП.1 |  |  | 16F-ИБП.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 16F-ИБП.1
16F-ИБП.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
16F-ИБП.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
16F-ИБП.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
16F-ИБП.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
16F-ИБП.1 | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 8014.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
16F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
16F-ИБП.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
16F-ИБП.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
16F-ИБП.2 |  |  | 16F-ИБП.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 16F-ИБП.2
16F-ИБП.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
16F-ИБП.2 | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
16F-ИБП.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
16F-ИБП.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
16F-ИБП.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
16F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
16F-ИБП.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
16F-ИБП.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
16F-ИБП.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
21F-ЩС.1 |  |  | 21F-ЩС.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 21F-ЩС.1
21F-ЩС.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
21F-ЩС.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
21F-ЩС.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
21F-ЩС.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
21F-ЩС.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
21F-ЩС.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
21F-ЩС.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
21F-ЩС.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
21F-ЩС.2 |  |  | 21F-ЩС.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 21F-ЩС.2
21F-ЩС.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
21F-ЩС.2 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
21F-ЩС.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
21F-ЩС.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
21F-ЩС.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
21F-ЩС.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ЩС.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
21F-ЩС.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
21F-ЩС.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЭЩА-B1 |  |  | ЭЩА-B1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЭЩА-В1
ЭЩА-B1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЭЩА-B1 | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-B1 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЭЩА-B1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЭЩА-B1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЭЩА-B1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЭЩА-B1 | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 16386 | 5 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-B1 | motor_starter | YCP5-25M 13-18 | Пускатель YCP5-25M 13-18А |  |  |  | 2 | Шт. | СNC | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-B1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-B1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЭЩА-B1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
21F-ИБП.1 |  |  | 21F-ИБП.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 21F-ИБП.1
21F-ИБП.1 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
21F-ИБП.1 | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
21F-ИБП.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
21F-ИБП.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
21F-ИБП.1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
21F-ИБП.1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
21F-ИБП.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
21F-ИБП.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
21F-ИБП.2 |  |  | 21F-ИБП.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: 21F-ИБП.2
21F-ИБП.2 | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
21F-ИБП.2 | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
21F-ИБП.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
21F-ИБП.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
21F-ИБП.2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
21F-ИБП.2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
21F-ИБП.2 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
21F-ИБП.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
21F-ИБП.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩА-B2 |  |  | ЩА-B2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩА-В2
ЩА-B2 | korpus |  | 560*1000*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩА-B2 | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B2 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-125L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩА-B2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩА-B2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩА-B2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩА-B2 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩА-B2 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-B2 | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 39326.4 | 12 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B2 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 5586 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B2 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B2 | dist_block | LGY416048 | Linergy DS - screw distribution block 4P - 160A - 48 holes |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-B2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*1000*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩА-B2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
JFP-B1 |  |  | JFP-B1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: JFP-В1
JFP-B1 | korpus |  | 560*1000*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
JFP-B1 | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
JFP-B1 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
JFP-B1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
JFP-B1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
JFP-B1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
JFP-B1 | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 62266.8 | 19 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
JFP-B1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
JFP-B1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*1000*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
JFP-B1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩА-B1 |  |  | ЩА-B1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩА-В1
ЩА-B1 | korpus |  | 560*1000*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩА-B1 | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B1 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩА-B1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩА-B1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩА-B1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩА-B1 | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B1 | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 40A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩА-B1 | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 2394 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B1 | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 22501.8 | 27 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-B1 | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-B1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*1000*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩА-B1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩА-24.2F |  |  | ЩА-24.2F |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩА-24.2F
ЩА-24.2F | korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩА-24.2F | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-24.2F | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩА-24.2F | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩА-24.2F | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩА-24.2F | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩА-24.2F | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-24.2F | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-24.2F | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-24.2F | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩА-24.2F | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩА-RF |  |  | ЩА-RF |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЩА-RF
ЩА-RF | korpus |  | 560*1200*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩА-RF | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-125L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩА-RF | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩА-RF | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩА-RF | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩА-RF | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | dif |  | CHINT RCBO 4P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
ЩА-RF | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | dif |  | CHINT RCBO 2P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
ЩА-RF | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 35836.2 | 43 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 1634.4 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩА-RF | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩА-RF | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*1200*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩА-RF | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЭЩА-RF |  |  | ЭЩА-RF |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan ref: ЭЩА-RF
ЭЩА-RF | korpus |  | 900*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЭЩА-RF | mccb | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 36869 | 22121.4 | 22121.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-RF | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-250L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЭЩА-RF | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЭЩА-RF | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-RF | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЭЩА-RF | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЭЩА-RF | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЭЩА-RF | oto | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-RF | oto | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-RF | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 25603.2 | 8 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-RF | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЭЩА-RF | oto |  | CHINT NXB serisi 3P 10A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 2 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЭЩА-RF | motor_starter | YCP5-80M 56-80 | Пускатель YCP5-80M 56-80А |  |  |  | 2 | Шт. | СNC | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-RF | motor_starter | YCP5-80M 40-63 | Пускатель YCP5-80M 40-63А |  |  |  | 8 | Шт. | СNC | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-RF | motor_starter | YCP5-25M 6-10 | Пускатель YCP5-25M 6-10А |  |  |  | 6 | Шт. | СNC | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЭЩА-RF | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 24 | Шт. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЭЩА-RF | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (900*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЭЩА-RF | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
LOT1P — 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 BLOK P
ЩЭ-П1.1 |  |  | ЩЭ-П1.1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
ЩЭ-П1.1 | korpus |  | 600*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-П1.1 | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 44544.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-П1.1 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩЭ-П1.1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-П1.1 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-П1.1 | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-П1.1 | ct | AKH-0.66/L L-100 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-П1.1 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-П1.1 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-П1.1 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-П1.1 | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 44544.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-П1.1 | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-П1.1 | tt | 270300025_ | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 5523 | 5523 | 16569 | 3 | Шт. | PYS | REF: CHINTLE dosyası; CT oranı eşleşti.
ЩЭ-П1.1 | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 1 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
ЩЭ-П1.1 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 1 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-П1.1 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 24 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-П1.1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (600*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-П1.1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
ЩЭ-П1.2 |  |  | ЩЭ-П1.2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
ЩЭ-П1.2 | korpus |  | 800*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
ЩЭ-П1.2 | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 44544.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-П1.2 | аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
ЩЭ-П1.2 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
ЩЭ-П1.2 | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-П1.2 | relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ЩЭ-П1.2 | ct | AKH-0.66/L L-100 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-П1.2 | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ЩЭ-П1.2 | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
ЩЭ-П1.2 | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
ЩЭ-П1.2 | mccb | 533294 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 100A 36кА (R) | 37038 | 22222.8 | 66668.4 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-П1.2 | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-П1.2 | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
ЩЭ-П1.2 | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 100/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 100/5 |  |  |  | 9 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ЩЭ-П1.2 | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 3 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
ЩЭ-П1.2 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 3 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-П1.2 | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10 (100) А (прям. подкл) PLC модулем |  | 0 | 0 | 1 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
ЩЭ-П1.2 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 24 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
ЩЭ-П1.2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (800*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
ЩЭ-П1.2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
B1-ИБП-P |  |  | B1-ИБП-P |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
B1-ИБП-P | korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
B1-ИБП-P | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП-P | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП-P | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
B1-ИБП-P | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
B1-ИБП-P | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
B1-ИБП-P | oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП-P | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП-P | uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 4453.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП-P | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
B1-ИБП-P | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП-P | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 4086 | 5 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ИБП-P | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
B1-ИБП-P | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
B1-ИБП-P | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
B1-ЩС-P |  |  | B1-ЩС-P |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
B1-ЩС-P | korpus |  | 560*1200*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
B1-ЩС-P | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС-P | uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС-P | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
B1-ЩС-P | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
B1-ЩС-P | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
B1-ЩС-P | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС-P | uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 16028.4 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС-P | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС-P | uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 2 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
B1-ЩС-P | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 45880.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС-P | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС-P | oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
B1-ЩС-P | dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
B1-ЩС-P | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*1200*200mm |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
B1-ЩС-P | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
LPS — 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
Главный распределительный щит (ГРЩ) |  |  | Главный распределительный щит (ГРЩ) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
Главный распределительный щит (ГРЩ) | korpus |  | 800*2100*1000mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 4 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | korpus |  | 1000*2100*1000mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 3 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | mccb | 101230 | Воздушный авт. выкл. NA1-6300-5000M/3P выдвиж., 5000A, 120kA, тип M, AC230В (R) | 3498774 | 2099264.4 | 8397057.6 | 4 | Шт. | CHINT | KRİTİK: kutup sayısı CNC 4P → CHINT 3P; KRİTİK: kesme kapasitesi CNC 135kA > CHINT 120kA; REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит (ГРЩ) | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
Главный распределительный щит (ГРЩ) | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
Главный распределительный щит (ГРЩ) | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 1170 | 2 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 24 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 6 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 -5000/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) -5000/5 |  |  |  | 6 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | ct | MSQ-200 5000/5A | Трансформатор тока MSQ-200 5000/5A |  |  |  | 8 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | meter | METSEPM5560 | PM5560 powermeter w 1mod2eth - upto 63th H - 1,1M 4DI/2DO 52alarms - flush mount |  |  |  | 2 | Шт. | SCHNEIDER | Sayaç/analizör CHINTLE dosyasında eşdeğer değil; APEX cihazı korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 2 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 2 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | relay | SR3B261FU | Modular smart relay, Zelio Logic SR2 SR3, 26 IO, 100 to 240V AC, clock, display |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | other | SR3XT141FU | Discrete IO extension module, Zelio Logic SR2 SR3, 14 IO, 100 to 240V AC |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | relay | YCV8-10 | Реле контроля фаз YCV8-10 M460, L1-L2-L3, АС 220-460В, 2 С/О - 10А АС1 250В / DC 24В |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | relay | YCT8 -M2 | Реле времени YCT8 -M2 (Многофункциональное реле) |  |  |  | 5 | Шт. | СNC | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | relay | RXM4AB1P7 | Miniature plug in relay, Harmony Electromechanical Relays, 6A, 4CO, lockable test but to n, 230V AC |  |  |  | 26 | Шт. | SCHNEIDER | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | relay | RXZE2M114M | Socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs, mixed contact |  |  |  | 26 | Шт. | SCHNEIDER | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | selector | LA239A3-20X/3 | Перек-ль на 3-х поз LA239A3-20X/3 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Selektör için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | button | LA239A3-11 СТОП | Кнопка красная LA239A3-11 СТОП |  |  |  | 4 | Шт. | СNC | Buton için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | button | LA239A3-11 ПУСК | Кнопка зеленая LA239A3-11 ПУСК |  |  |  | 4 | Шт. | СNC | Buton için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | pilot | AD16-22D/S AC220V G | Арматура сигнальная зеленая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 4 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | pilot | AD16-22D/S AC220V R | Арматура сигнальная красная AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 4 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | oto |  | CHINT NXB serisi 2P 16A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | contactor | CJX2-0910 9A | Контактор CJX2-0910 9A 220V |  |  |  | 2 | Шт. | СNC | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | ups | UPS AVT 3000VA | UPS AVT 3000VA ¦ Line-interactive SINUS ¦Батареи 4x9AH ¦ 3xEU socket,USB/RJ45 ¦ Мощность 2400Вт |  |  |  | 2 | Шт. | AVT | UPS CHINTLE marka ekipmanı değil; APEX satırı korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | other | KUBLAJ | TRAFO KUBLAJ SİSTEMİ |  |  |  | 1 | Шт. | Aysel Energy | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | mccb | 101047 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P стац., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1469746 | 881847.6 | 1763695.2 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит (ГРЩ) | mccb | 844313 | Авт. выкл. NXM-1600H/3Р 1600A 70кА регулир. (R) | 793433 | 476059.8 | 952119.6 | 2 | Шт. | CHINT | KONTROL: kaynak ACB/çekmeceli tip; CHINTLE referansında MCCB tipine dönmüş.; REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит (ГРЩ) | mccb | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | 107419 | 64451.4 | 257805.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит (ГРЩ) | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 222723 | 5 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит (ГРЩ) | mccb | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 36869 | 22121.4 | 44242.8 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит (ГРЩ) | mccb | 533294 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 100A 36кА (R) | 37038 | 22222.8 | 44445.6 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит (ГРЩ) | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит (ГРЩ) | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит (ГРЩ) | busbar | ШМТ | Шина Медная Твёрдая |  |  |  | 2852 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | монтажный материал |  | Монтажный материал: 4x Sarf Malzeme (800*2100*1000mm); 3x Sarf Malzeme (1000*2100*1000mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
Главный распределительный щит (ГРЩ) | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 |  |  | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | korpus |  | 800*2100*800mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 3 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | mccb | 844318 | Авт. выкл. NXM-1600S/3Р 1250A 50кА регулир. (R) | 503742 | 302245.2 | 302245.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | controller | JKW9-12J | Контроллер для конденсаторных батарей JKW9-12J |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kompanzasyon kontrolörü için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | fuse_holder | LV480802 | Fuse switch disconnector, Fupact ISFT160, 160 A, DIN NH00, 3 poles, backplate mounting, 2.5 to 95 mm² cable connectors |  |  |  | 17 | Шт. | SCHNEIDER | NH/füze ayırıcı için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | fuse | NH00-63A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 63A |  |  |  | 12 | Шт. | СNC | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | fuse | NH00-80A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 80A |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | fuse | NH00-100A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 100A |  |  |  | 36 | Шт. | СNC | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | capacitor | BSMJ L 0.45-20-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-20-3 |  |  |  | 2 | Шт. | СNC | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | capacitor | BSMJ L 0.45-25-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-25-3 |  |  |  | 2 | Шт. | СNC | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | capacitor | BSMJ L 0.45-40-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-40-3 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | capacitor | BSMJ L 0.45-50-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-50-3 |  |  |  | 12 | Шт. | СNC | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | contactor | CJ19i-65 | Контактор CJ19i-65 |  |  |  | 4 | Шт. | СNC | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | contactor | CJ19i-95 | Контактор CJ19i-95 |  |  |  | 13 | Шт. | СNC | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | other | LVR05250A40T | Harmonik Önleyici Reaktör - 25kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V |  |  |  | 4 | Шт. | SCHNEIDER | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | other | LVR05500A40T | Harmonik Önleyici Reaktör - 50kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V |  |  |  | 13 | Шт. | SCHNEIDER | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | selector | LA239A3-20X/3 | Перек-ль на 3-х поз LA239A3-20X/3 |  |  |  | 13 | Шт. | СNC | Selektör için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | pilot | AD16-22D/S AC220V R | Арматура сигнальная красная AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 12 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | relay | RXM4AB1P7 | Miniature plug in relay, Harmony Electromechanical Relays, 6A, 4CO, lockable test but to n, 230V AC |  |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | relay | RXZE2M114M | Socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs, mixed contact |  |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | contactor | CJX2-0910 9A | Контактор CJX2-0910 9A 220V |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | contactor | CJ19i-95 | Контактор CJ19i-95 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | other | FAN | HAVALANDIRMA SİSTEMİ |  |  |  | 3 | Шт. | Aysel Energy | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 48 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 3x Sarf Malzeme (800*2100*800mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 |  |  | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | korpus |  | 800*2100*800mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 3 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | mccb | 844318 | Авт. выкл. NXM-1600S/3Р 1250A 50кА регулир. (R) | 503742 | 302245.2 | 302245.2 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | controller | JKW9-12J | Контроллер для конденсаторных батарей JKW9-12J |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kompanzasyon kontrolörü için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 4 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | fuse_holder | LV480802 | Fuse switch disconnector, Fupact ISFT160, 160 A, DIN NH00, 3 poles, backplate mounting, 2.5 to 95 mm² cable connectors |  |  |  | 17 | Шт. | SCHNEIDER | NH/füze ayırıcı için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | fuse | NH00-63A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 63A |  |  |  | 12 | Шт. | СNC | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | fuse | NH00-80A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 80A |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | fuse | NH00-100A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 100A |  |  |  | 36 | Шт. | СNC | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | capacitor | BSMJ L 0.45-20-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-20-3 |  |  |  | 2 | Шт. | СNC | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | capacitor | BSMJ L 0.45-25-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-25-3 |  |  |  | 2 | Шт. | СNC | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | capacitor | BSMJ L 0.45-40-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-40-3 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | capacitor | BSMJ L 0.45-50-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-50-3 |  |  |  | 12 | Шт. | СNC | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | contactor | CJ19i-65 | Контактор CJ19i-65 |  |  |  | 4 | Шт. | СNC | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | contactor | CJ19i-95 | Контактор CJ19i-95 |  |  |  | 13 | Шт. | СNC | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | other | LVR05250A40T | Harmonik Önleyici Reaktör - 25kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V |  |  |  | 4 | Шт. | SCHNEIDER | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | other | LVR05500A40T | Harmonik Önleyici Reaktör - 50kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V |  |  |  | 13 | Шт. | SCHNEIDER | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | selector | LA239A3-20X/3 | Перек-ль на 3-х поз LA239A3-20X/3 |  |  |  | 13 | Шт. | СNC | Selektör için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | pilot | AD16-22D/S AC220V R | Арматура сигнальная красная AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 12 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | relay | RXM4AB1P7 | Miniature plug in relay, Harmony Electromechanical Relays, 6A, 4CO, lockable test but to n, 230V AC |  |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | relay | RXZE2M114M | Socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs, mixed contact |  |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | contactor | CJX2-0910 9A | Контактор CJX2-0910 9A 220V |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 1 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | contactor | CJ19i-95 | Контактор CJ19i-95 |  |  |  | 1 | Шт. | СNC | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | other | FAN | HAVALANDIRMA SİSTEMİ |  |  |  | 3 | Шт. | Aysel Energy | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 48 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | монтажный материал |  | Монтажный материал: 3x Sarf Malzeme (800*2100*800mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A |  |  | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | korpus |  | 800*2100*800mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 2 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | mccb | 101047 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P стац., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1469746 | 881847.6 | 881847.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 7 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | ct | MSQ-100 2500/5A | Трансформатор тока MSQ-100 2500/5A |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | meter | METSEPM5560 | PM5560 powermeter w 1mod2eth - upto 63th H - 1,1M 4DI/2DO 52alarms - flush mount |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | Sayaç/analizör CHINTLE dosyasında eşdeğer değil; APEX cihazı korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 -2500/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) -2500/5 |  |  |  | 3 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 1 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 1 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | mccb | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | 107419 | 64451.4 | 257805.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 133633.8 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 600/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 |  |  |  | 3 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | tt | 270300025_ | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 5523 | 5523 | 33138 | 6 | Шт. | PYS | REF: CHINTLE dosyası; CT oranı eşleşti.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 3 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 3 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 248 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | монтажный материал |  | Монтажный материал: 2x Sarf Malzeme (800*2100*800mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A |  |  | Главный распределительный щит АВР-LOT1A |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | korpus |  | 800*2100*800mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | mccb | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | 107419 | 64451.4 | 64451.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 600/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 |  |  |  | 3 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 1 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 1 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 7 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | ct | MSQ-60 800/5A | Трансформатор тока MSQ-60 800/5A |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | other | METSEPM2230 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 44544.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | mccb | 533294 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 100A 36кА (R) | 37038 | 22222.8 | 66668.4 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 43335 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 148 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (800*2100*800mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
Главный распределительный щит АВР-LOT1A | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A |  |  | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | korpus |  | 700*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 7 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | ct | MSQ-30 75/5A | Трансформатор тока MSQ-30 75/5A |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | other | METSEPM2230 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 57780 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 72225 | 5 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 72225 | 5 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 43335 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 9 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (700*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A |  |  | Общий распределительный щит ЩС-LOT1A |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | korpus |  | 800*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 2 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 44544.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | tt | 270300025_ | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 5523 | 5523 | 16569 | 3 | Шт. | PYS | REF: CHINTLE dosyası; CT oranı eşleşti.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 1 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 1 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 7 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | tt | 270300025_ | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 5523 | 5523 | 16569 | 3 | Шт. | PYS | REF: CHINTLE dosyası; CT oranı eşleşti.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | other | METSEPM2230 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 43335 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 231120 | 16 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 37 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | монтажный материал |  | Монтажный материал: 2x Sarf Malzeme (800*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В |  |  | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | korpus |  | 800*2100*800mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 2 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | mccb | 101047 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P стац., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1469746 | 881847.6 | 881847.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 7 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | ct | MSQ-100 2500/5A | Трансформатор тока MSQ-100 2500/5A |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | meter | METSEPM5560 | PM5560 powermeter w 1mod2eth - upto 63th H - 1,1M 4DI/2DO 52alarms - flush mount |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | Sayaç/analizör CHINTLE dosyasında eşdeğer değil; APEX cihazı korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 -2500/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) -2500/5 |  |  |  | 3 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 1 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 1 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | mccb | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | 107419 | 64451.4 | 257805.6 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 89089.2 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 600/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 |  |  |  | 3 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | tt | 270300025_ | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 5523 | 5523 | 33138 | 6 | Шт. | PYS | REF: CHINTLE dosyası; CT oranı eşleşti.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 3 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 3 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 248 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | монтажный материал |  | Монтажный материал: 2x Sarf Malzeme (800*2100*800mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В |  |  | Главный распределительный щит АВР-LOT1В |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | korpus |  | 800*2100*800mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | mccb | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | 107419 | 64451.4 | 64451.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 600/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 |  |  |  | 3 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 1 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 1 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 7 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | ct | MSQ-60 800/5A | Трансформатор тока MSQ-60 800/5A |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | other | METSEPM2230 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 44544.6 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | mccb | 533294 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 100A 36кА (R) | 37038 | 22222.8 | 66668.4 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 43335 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 148 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (800*2100*800mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
Главный распределительный щит АВР-LOT1В | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В |  |  | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | korpus |  | 700*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 1 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 7 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | ct | MSQ-30 50/5A | Трансформатор тока MSQ-30 50/5A |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | other | METSEPM2230 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 43335 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 101115 | 7 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 57780 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 43335 | 3 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 9 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (700*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В |  |  | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED | APEX CNC pano adedi: 1; CHINTLE doğrudan pano ref yok
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | korpus |  | 800*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  |  | 2 | Шт. | TEKSAN | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | mccb | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | 107419 | 64451.4 | 64451.4 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 600/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 |  |  |  | 3 | Шт. | Schetchik | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  |  | 1 | Шт. | EKF | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 0 | 1 | Шт. | PYS / Elektron Xisoblagich | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  |  | 7 | Шт. | CHINT | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  |  | 3 | Шт. | СNC | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 5580 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 4005 | 3 | ШТ. | CHINT | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 585 | 1 | Шт. | CHINT | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | tt | 270300234_ | Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5 IEK | 5523 | 5523 | 16569 | 3 | Шт. | PYS | REF: CHINTLE dosyası; CT oranı eşleşti.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | other | METSEPM2230 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S |  |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | mccb | 533294 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 100A 36кА (R) | 37038 | 22222.8 | 44445.6 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 173340 | 12 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 57780 | 4 | Шт. | CHINT | REF: 260907 CHINTLE
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  |  | 37 | Кг. | Yukori Chirchik | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | монтажный материал |  | Монтажный материал: 2x Sarf Malzeme (800*2100*400mm) |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  |  | 1 | раб. | TEKLED | Montaj/FAT işçiliği.

## KARSILASTIRMA
Blok | APEX CNC pano | APEX adet | CHINTLE doğrudan referans | CHINTLE ref adet | APEX cihaz adedi | CHINTLE ref cihaz adedi | BOM exact ref satır | Türetilmiş satır | Kaynakta bırakılan satır | Kritik satır | Durum | Kategori farkları
LOT1A | ЩК-стандарт | 1 | ЩК-стандарт | 1 | 37 | 30 | 11 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:23→21; rccb:3→1; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).1 | 20 | ЩЭ-F(4-23).1 | 1 | 50 | 21 | 6 | 5 | 2 | 1 | FARK VAR | mcb:11→7; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).2 | 20 | ЩЭ-F(4-23).2 | 1 | 50 | 29 | 6 | 5 | 2 | 1 | FARK VAR | mcb:11→17; fuse_holder:4→3; fuse:4→3; meter:5→3
LOT1A | ЩЭ-F24.1 | 1 | ЩЭ-F24.1 | 1 | 36 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | FARK VAR | mcb:8→4; fuse_holder:4→0; fuse:4→0; spd:1→0
LOT1A | ЩЭ-F24.2 | 1 | ЩЭ-F24.2 | 1 | 36 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | FARK VAR | mcb:8→4; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 24F-ЩК(1-4) | 1 | 24F-ЩК(1-4) | 4 | 44 | 28 | 11 | 6 | 2 | 1 | FARK VAR | mcb:27→23; fuse_holder:4→0; fuse:4→0
LOT1A | ЩЭ-F3 | 1 | ЩЭ-F3 | 1 | 60 | 17 | 8 | 5 | 5 | 1 | FARK VAR | mccb:4→5; mcb:4→0; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | ЩЭ-F2 | 1 | ЩЭ-F2 | 1 | 58 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | FARK VAR | mcb:4→0; fuse_holder:4→3; fuse:4→3; ct:7→4
LOT1A | ЩЭ-F1 | 1 | ЩЭ-F1 | 1 | 58 | 18 | 8 | 5 | 7 | 1 | FARK VAR | mcb:4→0; fuse_holder:4→3; fuse:4→3; ct:7→4
LOT1A | B1-ЩС | 1 | В1-ЩС | 1 | 54 | 51 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | B1-ИБП | 1 | В1-ИБП | 1 | 31 | 25 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mccb:1→0; mcb:17→16; rccb:3→2; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 1F-ЩС.1 | 1 | 1F-ЩС1 | 1 | 36 | 33 | 11 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 1F-ЩС.2 | 1 | 1F-ЩС2 | 1 | 31 | 28 | 9 | 5 | 1 | 1 | FARK VAR | rccb:1→3; rcbo:2→0; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 1F-ИБП.1 | 1 |  |  | 19 |  | 6 | 3 | 1 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1A | 1F-ИБП.2 | 1 | 1F-ИБП.2 | 1 | 32 | 29 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 6F-ЩС.1 | 1 | 6F-ЩС.1 | 1 | 31 | 28 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 6F-ЩС.2 | 1 | 6F-ЩС.2 | 1 | 38 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 6F-ИБП.1 | 1 | 6F-ИБП.1 | 1 | 38 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 6F-ИБП.2 | 1 | 6F-ИБП.2 | 1 | 34 | 30 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:20→19; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 11F-ЩС.1 | 1 |  |  | 31 |  | 10 | 4 | 1 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1A | 11F-ЩС.2 | 1 | 11F-ЩС.2 | 1 | 37 | 28 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:23→17; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 11F-ИБП.1 | 1 | 11F-ИБП.1 | 1 | 38 | 30 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:24→19; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 11F-ИБП.2 | 1 | 11F-ИБП.2 | 1 | 33 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:19→24; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 16F-ЩС.1 | 1 | 16F-ЩС1 | 1 | 31 | 28 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 16F-ЩС.2 | 1 | 16F-ЩС2 | 1 | 37 | 34 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 16F-ИБП.1 | 1 | 16F-ИБП.1 | 1 | 38 | 29 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | rccb:3→1; fuse_holder:4→0; fuse:4→3; spd:1→0
LOT1A | 16F-ИБП.2 | 1 | 16F-ИБП.2 | 1 | 33 | 30 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 21F-ЩС.1 | 1 | 21F-ЩС.1 | 1 | 32 | 28 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:18→17; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 21F-ЩС.2 | 1 | 21F-ЩС.2 | 1 | 37 | 26 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mccb:1→0; rccb:3→2; fuse_holder:4→0; fuse:4→0
LOT1A | 21F-ИБП.1 | 1 | 21F-ИБП.1 | 1 | 38 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 21F-ИБП.2 | 1 | 21F-ИБП.2 | 1 | 33 | 30 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 24F-ЩС.1 | 1 |  |  | 33 |  | 10 | 4 | 1 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1A | 24F-ЩС.2 | 1 | 24F-ЩС.2 | 1 | 36 | 30 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:22→19; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 24F-ИБП.1 | 1 | 24F-ИБП.1 | 1 | 19 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | 24F-ИБП.2 | 1 | 24F-ИБП.2 | 1 | 19 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | ЩА-B2 | 1 | ЩА-В2 | 1 | 39 | 29 | 9 | 5 | 4 | 1 | FARK VAR | mcb:22→17; fuse_holder:4→3; fuse:4→3; ct:1→4
LOT1A | ЭЩА-B1 | 1 | ЭЩА-В1 | 1 | 57 | 48 | 6 | 5 | 5 | 1 | FARK VAR | mcb:7→24; rccb:0→2; fuse_holder:4→6; fuse:4→6; spd:1→2; ct:1→4
LOT1A | JFP-B1 | 1 | JFP-В1 | 1 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | FARK VAR | mccb:1→0; mcb:5→3; rccb:1→0; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | ЩА-B1 | 1 | ЩА-В1 | 1 | 45 | 33 | 9 | 5 | 4 | 1 | FARK VAR | mcb:28→24; rccb:0→1; fuse_holder:4→3; fuse:4→3; ct:1→0
LOT1A | ЩА-13F | 1 | ЩА-13F | 1 | 23 | 23 | 8 | 3 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:11→14; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | ЩА-24.2F | 1 | ЩА-24.2F | 1 | 26 | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:14→24; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | ЩА-RF | 1 | ЩА-RF | 1 | 64 | 24 | 10 | 5 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:50→14; rccb:1→2; rcbo:2→0; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1A | ЭЩА-RF | 1 | ЭЩА-RF | 1 | 71 | 37 | 8 | 6 | 7 | 1 | FARK VAR | mcb:19→23; rccb:0→2; fuse_holder:4→3; fuse:4→3; ct:1→4
LOT1B | ЩК-стандарт | 1 | ЩК-стандарт | 1 | 37 | 30 | 11 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:23→21; rccb:3→1; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).1 | 18 |  |  | 52 |  | 6 | 5 | 2 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).2 | 18 |  |  | 48 |  | 6 | 5 | 2 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1B | 22F-ЩК(1-4) | 1 |  |  | 44 |  | 11 | 6 | 2 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1B | ЩЭ-F22.1 | 1 |  |  | 36 |  | 7 | 4 | 2 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1B | ЩЭ-F22.2 | 1 |  |  | 36 |  | 7 | 4 | 2 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1B | ЩЭ-F1 | 1 | ЩЭ-F1 | 1 | 58 | 18 | 8 | 5 | 7 | 1 | FARK VAR | mcb:4→0; fuse_holder:4→3; fuse:4→3; ct:7→4
LOT1B | ЩЭ-F2 | 1 | ЩЭ-F2 | 1 | 58 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | FARK VAR | mcb:4→0; fuse_holder:4→3; fuse:4→3; ct:7→4
LOT1B | ЩЭ-F3 | 1 | ЩЭ-F3 | 1 | 60 | 17 | 8 | 5 | 5 | 1 | FARK VAR | mccb:4→5; mcb:4→0; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | ЩА-13F | 1 | ЩА-13F | 1 | 23 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:11→14; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | B1-ЩС | 1 | В1-ЩС | 1 | 57 | 51 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:41→39; rccb:5→4; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | B1-ИБП | 1 | В1-ИБП | 1 | 19 | 25 | 6 | 3 | 1 | 1 | FARK VAR | mccb:1→0; mcb:7→16; rccb:1→2; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 1F-ЩС.1 | 1 | 1F-ЩС1 | 1 | 36 | 33 | 11 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 1F-ЩС.2 | 1 | 1F-ЩС2 | 1 | 31 | 28 | 9 | 5 | 1 | 1 | FARK VAR | rccb:1→3; rcbo:2→0; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 1F-ИБП.1 | 1 |  |  | 31 |  | 10 | 4 | 1 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1B | 1F-ИБП.2 | 1 | 1F-ИБП.2 | 1 | 32 | 29 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 6F-ЩС.1 | 1 | 6F-ЩС.1 | 1 | 31 | 28 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 6F-ЩС.2 | 1 | 6F-ЩС.2 | 1 | 38 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 6F-ИБП.1 | 1 | 6F-ИБП.1 | 1 | 38 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 6F-ИБП.2 | 1 | 6F-ИБП.2 | 1 | 34 | 30 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:20→19; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 11F-ЩС.1 | 1 |  |  | 31 |  | 10 | 4 | 1 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1B | 11F-ЩС.2 | 1 | 11F-ЩС.2 | 1 | 37 | 28 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:23→17; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 11F-ИБП.1 | 1 | 11F-ИБП.1 | 1 | 38 | 30 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:24→19; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 11F-ИБП.2 | 1 | 11F-ИБП.2 | 1 | 33 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:19→24; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 16F-ЩС.1 | 1 | 16F-ЩС1 | 1 | 31 | 28 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 16F-ЩС.2 | 1 | 16F-ЩС2 | 1 | 37 | 34 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 16F-ИБП.1 | 1 | 16F-ИБП.1 | 1 | 38 | 29 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | rccb:3→1; fuse_holder:4→0; fuse:4→3; spd:1→0
LOT1B | 16F-ИБП.2 | 1 | 16F-ИБП.2 | 1 | 33 | 30 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 21F-ЩС.1 | 1 | 21F-ЩС.1 | 1 | 32 | 28 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:18→17; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 21F-ЩС.2 | 1 | 21F-ЩС.2 | 1 | 37 | 26 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mccb:1→0; rccb:3→2; fuse_holder:4→0; fuse:4→0
LOT1B | ЭЩА-B1 | 1 | ЭЩА-В1 | 1 | 19 | 48 | 5 | 4 | 2 | 1 | FARK VAR | mccb:1→4; mcb:5→24; rccb:0→2; fuse_holder:4→6; fuse:4→6; spd:1→2; ct:0→4
LOT1B | 21F-ИБП.1 | 1 | 21F-ИБП.1 | 1 | 38 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | 21F-ИБП.2 | 1 | 21F-ИБП.2 | 1 | 33 | 30 | 10 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | ЩА-B2 | 1 | ЩА-В2 | 1 | 46 | 29 | 7 | 5 | 2 | 1 | FARK VAR | mcb:31→17; fuse_holder:4→3; fuse:4→3; ct:0→4
LOT1B | JFP-B1 | 1 | JFP-В1 | 1 | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mccb:1→0; mcb:19→3; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | ЩА-B1 | 1 | ЩА-В1 | 1 | 45 | 33 | 8 | 5 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:33→24; rccb:0→1; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | ЩА-24.2F | 1 | ЩА-24.2F | 1 | 32 | 33 | 6 | 4 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:20→24; rccb:0→1; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | ЩА-RF | 1 | ЩА-RF | 1 | 64 | 24 | 9 | 6 | 1 | 1 | FARK VAR | mcb:50→14; rccb:0→2; rcbo:2→0; fuse_holder:4→3; fuse:4→3
LOT1B | ЭЩА-RF | 1 | ЭЩА-RF | 1 | 73 | 37 | 8 | 6 | 5 | 1 | FARK VAR | mcb:19→23; rccb:0→2; fuse_holder:4→3; fuse:4→3; ct:0→4
LOT1P | ЩЭ-П1.1 | 1 |  |  | 52 |  | 8 | 5 | 5 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1P | ЩЭ-П1.2 | 1 |  |  | 66 |  | 9 | 5 | 6 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1P | B1-ИБП-P | 1 |  |  | 26 |  | 10 | 4 | 1 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LOT1P | B1-ЩС-P | 1 |  |  | 51 |  | 11 | 4 | 1 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | 1 |  |  | 3032 |  | 13 | 6 | 20 | 2 | DOĞRUDAN REF YOK
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | 1 |  |  | 228 |  | 1 | 5 | 21 | 0 | DOĞRUDAN REF YOK
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | 1 |  |  | 228 |  | 1 | 5 | 21 | 0 | DOĞRUDAN REF YOK
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | 1 |  |  | 300 |  | 10 | 4 | 8 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | 1 |  |  | 187 |  | 11 | 4 | 6 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | 1 |  |  | 51 |  | 9 | 4 | 4 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | 1 |  |  | 87 |  | 11 | 4 | 4 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | 1 |  |  | 300 |  | 10 | 4 | 8 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | 1 |  |  | 186 |  | 9 | 4 | 6 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | 1 |  |  | 50 |  | 8 | 4 | 4 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | 1 |  |  | 87 |  | 11 | 4 | 5 | 1 | DOĞRUDAN REF YOK

## FARKLAR
Blok | Pano | APEX CNC satırı | APEX adet | CHINTLE BOM satırı | Seviye | Açıklama
LOT1A | ЩК-стандарт | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩК-стандарт | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩК-стандарт | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | ЩК-стандарт | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).1 | Автоматы УЗО YCB9RL-100 6kA 4P 100A AC 300mA | 1 | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).1 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).1 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 20 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).2 | Автоматы УЗО YCB9RL-100 6kA 4P 100A AC 300mA | 1 | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).2 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).2 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F(4-23).2 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 20 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1A | ЩЭ-F24.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩЭ-F24.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩЭ-F24.1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЩЭ-F24.1 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F24.1 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 12 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1A | ЩЭ-F24.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩЭ-F24.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩЭ-F24.2 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЩЭ-F24.2 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F24.2 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 12 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1A | 24F-ЩК(1-4) | Автоматы УЗО YCB9RL-100 6kA 4P 100A AC 300mA | 1 | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 24F-ЩК(1-4) | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 24F-ЩК(1-4) | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 24F-ЩК(1-4) | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | 24F-ЩК(1-4) | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 24F-ЩК(1-4) | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 24F-ЩК(1-4) | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F3 | Независимый расцепитель для YCM1-630L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-630L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1A | ЩЭ-F3 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЩЭ-F3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F3 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F3 | Closed toroid A type, VigiPacT, Vigilohm, GA300, inner diameter 300mm, rated current 630A | 1 | Closed toroid A type, VigiPacT, Vigilohm, GA300, inner diameter 300mm, rated current 630A | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1A | ЩЭ-F3 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩЭ-F3 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩЭ-F3 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LOT1A | ЩЭ-F3 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 32 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1A | ЩЭ-F2 | Независимый расцепитель для YCM1-400L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1A | ЩЭ-F2 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЩЭ-F2 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F2 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F2 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | 1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1A | ЩЭ-F2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩЭ-F2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩЭ-F2 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 | 6 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1A | ЩЭ-F2 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 2 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LOT1A | ЩЭ-F2 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 24 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1A | ЩЭ-F1 | Независимый расцепитель для YCM1-400L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1A | ЩЭ-F1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЩЭ-F1 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩЭ-F1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | 1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1A | ЩЭ-F1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩЭ-F1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩЭ-F1 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 | 3 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1A | ЩЭ-F1 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 150/5 | 3 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 150/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1A | ЩЭ-F1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 2 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LOT1A | ЩЭ-F1 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 24 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1A | B1-ЩС | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | B1-ЩС | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | B1-ЩС | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 2 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | B1-ЩС | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | B1-ИБП | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | B1-ИБП | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | B1-ИБП | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | B1-ИБП | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 1F-ЩС.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 1F-ЩС.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 1F-ЩС.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 1F-ЩС.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 1F-ЩС.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 1F-ЩС.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 1F-ЩС.2 | Автоматы дифф. YCB6HLE-63 4P C25A | 1 | CHINT RCBO 4P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
LOT1A | 1F-ЩС.2 | Автоматы дифф. YCB6HLE-63 1P+N C25A | 1 | CHINT RCBO 2P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
LOT1A | 1F-ЩС.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 1F-ИБП.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 1F-ИБП.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 1F-ИБП.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 1F-ИБП.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 1F-ИБП.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 1F-ИБП.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 1F-ИБП.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 6F-ЩС.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 6F-ЩС.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 6F-ЩС.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 6F-ЩС.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 6F-ЩС.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 6F-ЩС.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 6F-ЩС.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 6F-ЩС.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 6F-ИБП.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 6F-ИБП.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 6F-ИБП.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 6F-ИБП.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 6F-ИБП.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 6F-ИБП.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 6F-ИБП.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 6F-ИБП.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 11F-ЩС.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 11F-ЩС.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 11F-ЩС.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 11F-ЩС.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 11F-ЩС.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 11F-ЩС.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 11F-ЩС.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 11F-ЩС.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 11F-ИБП.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 11F-ИБП.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 11F-ИБП.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 11F-ИБП.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 11F-ИБП.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 11F-ИБП.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 11F-ИБП.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 11F-ИБП.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 16F-ЩС.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 16F-ЩС.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 16F-ЩС.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 16F-ЩС.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 16F-ЩС.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 16F-ЩС.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 16F-ЩС.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 16F-ЩС.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 16F-ИБП.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 16F-ИБП.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 16F-ИБП.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 16F-ИБП.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 16F-ИБП.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 16F-ИБП.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 16F-ИБП.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 16F-ИБП.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 21F-ЩС.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 21F-ЩС.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 21F-ЩС.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 21F-ЩС.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 21F-ЩС.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 21F-ЩС.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 21F-ЩС.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 21F-ЩС.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 21F-ИБП.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 21F-ИБП.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 21F-ИБП.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 21F-ИБП.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 21F-ИБП.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 21F-ИБП.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 21F-ИБП.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 21F-ИБП.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 24F-ЩС.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 24F-ЩС.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 24F-ЩС.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 24F-ЩС.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 24F-ЩС.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 24F-ЩС.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 24F-ЩС.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1A | 24F-ЩС.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 24F-ИБП.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 24F-ИБП.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 24F-ИБП.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | 24F-ИБП.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | 24F-ИБП.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | 24F-ИБП.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩА-B2 | Независимый расцепитель для YCM1-125L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-125L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1A | ЩА-B2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩА-B2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩА-B2 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЩА-B2 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩА-B2 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩА-B2 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-45 (16-100A, Ø46mm) | 1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-45 (16-100A, Ø46mm) | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1A | ЩА-B2 | Linergy DS - screw distribution block 4P - 160A - 48 holes | 1 | Linergy DS - screw distribution block 4P - 160A - 48 holes | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЭЩА-B1 | Независимый расцепитель для YCM1-63L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1A | ЭЩА-B1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЭЩА-B1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЭЩА-B1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЭЩА-B1 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЭЩА-B1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЭЩА-B1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-45 (16-100A, Ø46mm) | 1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-45 (16-100A, Ø46mm) | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1A | ЭЩА-B1 | Пускатель YCP5-25M 13-18А | 3 | Пускатель YCP5-25M 13-18А | BİLGİ | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЭЩА-B1 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 28 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1A | JFP-B1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | JFP-B1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | JFP-B1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩА-B1 | Независимый расцепитель для YCM1-63L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1A | ЩА-B1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩА-B1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩА-B1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЩА-B1 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩА-B1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩА-B1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-45 (16-100A, Ø46mm) | 1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-45 (16-100A, Ø46mm) | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1A | ЩА-B1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩА-13F | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩА-13F | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩА-13F | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩА-24.2F | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩА-24.2F | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩА-24.2F | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЩА-RF | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЩА-RF | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЩА-RF | Автоматы дифф. YCB6HLE-63 4P C25A | 1 | CHINT RCBO 4P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
LOT1A | ЩА-RF | Автоматы дифф. YCB6HLE-63 1P+N C25A | 1 | CHINT RCBO 2P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
LOT1A | ЩА-RF | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЭЩА-RF | Независимый расцепитель для YCM1-250L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-250L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1A | ЭЩА-RF | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЭЩА-RF | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЭЩА-RF | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЭЩА-RF | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | 1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1A | ЭЩА-RF | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1A | ЭЩА-RF | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1A | ЭЩА-RF | Автоматический выключатель YCB7-63N 3P C 10А 6kA | 2 | CHINT NXB serisi 3P 10A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1A | ЭЩА-RF | Пускатель YCP5-80M 56-80А | 2 | Пускатель YCP5-80M 56-80А | BİLGİ | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЭЩА-RF | Пускатель YCP5-80M 25-40А | 8 | Пускатель YCP5-80M 25-40А | BİLGİ | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЭЩА-RF | Пускатель YCP5-25M 6-10А | 2 | Пускатель YCP5-25M 6-10А | BİLGİ | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1A | ЭЩА-RF | Шина Алюминиевая Твёрдая | 24 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1B | ЩК-стандарт | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩК-стандарт | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩК-стандарт | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | ЩК-стандарт | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).1 | Автоматы УЗО YCB9RL-100 6kA 4P 100A AC 300mA | 1 | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).1 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).1 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 20 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).2 | Автоматы УЗО YCB9RL-100 6kA 4P 100A AC 300mA | 1 | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).2 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).2 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F(4-21).2 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 20 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1B | 22F-ЩК(1-4) | Автоматы УЗО YCB9RL-100 6kA 4P 100A AC 300mA | 1 | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 22F-ЩК(1-4) | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 22F-ЩК(1-4) | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 22F-ЩК(1-4) | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | 22F-ЩК(1-4) | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 22F-ЩК(1-4) | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 22F-ЩК(1-4) | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F22.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩЭ-F22.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩЭ-F22.1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | ЩЭ-F22.1 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F22.1 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 12 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1B | ЩЭ-F22.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩЭ-F22.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩЭ-F22.2 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | ЩЭ-F22.2 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F22.2 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 12 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1B | ЩЭ-F1 | Независимый расцепитель для YCM1-400L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1B | ЩЭ-F1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | ЩЭ-F1 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | 1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1B | ЩЭ-F1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩЭ-F1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩЭ-F1 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 | 3 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1B | ЩЭ-F1 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 150/5 | 3 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 150/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1B | ЩЭ-F1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 2 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LOT1B | ЩЭ-F1 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 24 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1B | ЩЭ-F2 | Независимый расцепитель для YCM1-400L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1B | ЩЭ-F2 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | ЩЭ-F2 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F2 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F2 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | 1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1B | ЩЭ-F2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩЭ-F2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩЭ-F2 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 | 6 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1B | ЩЭ-F2 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 2 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LOT1B | ЩЭ-F2 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 24 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1B | ЩЭ-F3 | Независимый расцепитель для YCM1-630L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-630L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1B | ЩЭ-F3 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | ЩЭ-F3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F3 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩЭ-F3 | Closed toroid A type, VigiPacT, Vigilohm, GA300, inner diameter 300mm, rated current 630A | 1 | Closed toroid A type, VigiPacT, Vigilohm, GA300, inner diameter 300mm, rated current 630A | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1B | ЩЭ-F3 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩЭ-F3 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩЭ-F3 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LOT1B | ЩЭ-F3 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 32 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1B | ЩА-13F | Автоматы УЗО YCB9RL-100 6kA 4P 100A AC 300mA | 1 | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | ЩА-13F | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩА-13F | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩА-13F | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | B1-ЩС | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | B1-ЩС | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | B1-ЩС | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 2 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | B1-ЩС | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | B1-ИБП | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | B1-ИБП | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | B1-ИБП | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 1F-ЩС.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 1F-ЩС.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 1F-ЩС.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 1F-ЩС.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 1F-ЩС.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 1F-ЩС.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 1F-ЩС.2 | Автоматы дифф. YCB6HLE-63 4P C25A | 1 | CHINT RCBO 4P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
LOT1B | 1F-ЩС.2 | Автоматы дифф. YCB6HLE-63 1P+N C25A | 1 | CHINT RCBO 2P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
LOT1B | 1F-ЩС.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 1F-ИБП.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 1F-ИБП.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 1F-ИБП.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 1F-ИБП.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 1F-ИБП.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 1F-ИБП.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 1F-ИБП.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 1F-ИБП.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 6F-ЩС.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 6F-ЩС.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 6F-ЩС.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 6F-ЩС.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 6F-ЩС.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 6F-ЩС.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 6F-ЩС.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 6F-ЩС.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 6F-ИБП.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 6F-ИБП.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 6F-ИБП.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 6F-ИБП.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 6F-ИБП.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 6F-ИБП.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 6F-ИБП.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 6F-ИБП.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 11F-ЩС.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 11F-ЩС.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 11F-ЩС.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 11F-ЩС.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 11F-ЩС.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 11F-ЩС.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 11F-ЩС.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 11F-ЩС.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 11F-ИБП.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 11F-ИБП.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 11F-ИБП.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 11F-ИБП.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 11F-ИБП.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 11F-ИБП.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 11F-ИБП.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 11F-ИБП.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 16F-ЩС.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 16F-ЩС.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 16F-ЩС.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 16F-ЩС.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 16F-ЩС.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 16F-ЩС.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 16F-ЩС.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 16F-ЩС.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 16F-ИБП.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 16F-ИБП.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 16F-ИБП.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 16F-ИБП.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 16F-ИБП.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 16F-ИБП.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 16F-ИБП.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 16F-ИБП.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 21F-ЩС.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 21F-ЩС.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 21F-ЩС.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 21F-ЩС.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 21F-ЩС.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 21F-ЩС.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 21F-ЩС.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 21F-ЩС.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЭЩА-B1 | Независимый расцепитель для YCM1-63L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1B | ЭЩА-B1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЭЩА-B1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЭЩА-B1 | Пускатель YCP5-25M 13-18А | 2 | Пускатель YCP5-25M 13-18А | BİLGİ | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЭЩА-B1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 21F-ИБП.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 21F-ИБП.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 21F-ИБП.1 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 21F-ИБП.1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | 21F-ИБП.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | 21F-ИБП.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | 21F-ИБП.2 | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1B | 21F-ИБП.2 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩА-B2 | Независимый расцепитель для YCM1-125L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-125L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1B | ЩА-B2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩА-B2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩА-B2 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | ЩА-B2 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩА-B2 | Linergy DS - screw distribution block 4P - 160A - 48 holes | 1 | Linergy DS - screw distribution block 4P - 160A - 48 holes | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | JFP-B1 | Независимый расцепитель для YCM1-63L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1B | JFP-B1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | JFP-B1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | JFP-B1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩА-B1 | Независимый расцепитель для YCM1-63L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1B | ЩА-B1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩА-B1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩА-B1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 40A 6kA | 1 | CHINT NXB serisi 1P 40A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | ЩА-B1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩА-24.2F | Независимый расцепитель для YCM1-63L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1B | ЩА-24.2F | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩА-24.2F | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩА-24.2F | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЩА-RF | Независимый расцепитель для YCM1-125L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-125L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1B | ЩА-RF | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЩА-RF | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЩА-RF | Автоматы дифф. YCB6HLE-63 4P C25A | 1 | CHINT RCBO 4P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
LOT1B | ЩА-RF | Автоматы дифф. YCB6HLE-63 1P+N C25A | 1 | CHINT RCBO 2P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
LOT1B | ЩА-RF | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЭЩА-RF | Независимый расцепитель для YCM1-250L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-250L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1B | ЭЩА-RF | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | ЭЩА-RF | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЭЩА-RF | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1B | ЭЩА-RF | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1B | ЭЩА-RF | Автоматический выключатель YCB7-63N 3P C 10А 6kA | 2 | CHINT NXB serisi 3P 10A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1B | ЭЩА-RF | Пускатель YCP5-80M 56-80А | 2 | Пускатель YCP5-80M 56-80А | BİLGİ | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЭЩА-RF | Пускатель YCP5-80M 40-63А | 8 | Пускатель YCP5-80M 40-63А | BİLGİ | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЭЩА-RF | Пускатель YCP5-25M 6-10А | 6 | Пускатель YCP5-25M 6-10А | BİLGİ | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1B | ЭЩА-RF | Шина Алюминиевая Твёрдая | 24 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1P | ЩЭ-П1.1 | Независимый расцепитель для YCM1-400L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1P | ЩЭ-П1.1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1P | ЩЭ-П1.1 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1P | ЩЭ-П1.1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1P | ЩЭ-П1.1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | 1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1P | ЩЭ-П1.1 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1P | ЩЭ-П1.1 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1P | ЩЭ-П1.1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LOT1P | ЩЭ-П1.1 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 24 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1P | ЩЭ-П1.2 | Независимый расцепитель для YCM1-400L | 1 | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ | KONTROL | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
LOT1P | ЩЭ-П1.2 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LOT1P | ЩЭ-П1.2 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1P | ЩЭ-П1.2 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | 1 | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1P | ЩЭ-П1.2 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | 1 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1P | ЩЭ-П1.2 | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1P | ЩЭ-П1.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1P | ЩЭ-П1.2 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 100/5 | 9 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 100/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LOT1P | ЩЭ-П1.2 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 3 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LOT1P | ЩЭ-П1.2 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 24 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LOT1P | B1-ИБП-P | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1P | B1-ИБП-P | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1P | B1-ИБП-P | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 1 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1P | B1-ИБП-P | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LOT1P | B1-ЩС-P | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LOT1P | B1-ЩС-P | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LOT1P | B1-ЩС-P | Автоматы УЗО ID 6kA 2P 16A AC 30mA | 2 | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
LOT1P | B1-ЩС-P | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | 1 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 | BİLGİ | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Автоматический выключатель YCW3-6300/4P/5000A выкатный тип 3H (Modbus) 135kA | 4 | Воздушный авт. выкл. NA1-6300-5000M/3P выдвиж., 5000A, 120kA, тип M, AC230В (R) | KRİTİK | KRİTİK: kutup sayısı CNC 4P → CHINT 3P; KRİTİK: kesme kapasitesi CNC 135kA > CHINT 120kA; REF: 260907 CHINTLE
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 8 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 2 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 24 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 6 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) -5000/5 | 6 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) -5000/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Трансформатор тока MSQ-200 5000/5A | 8 | Трансформатор тока MSQ-200 5000/5A | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | PM5560 powermeter w 1mod2eth - upto 63th H - 1,1M 4DI/2DO 52alarms - flush mount | 2 | PM5560 powermeter w 1mod2eth - upto 63th H - 1,1M 4DI/2DO 52alarms - flush mount | BİLGİ | Sayaç/analizör CHINTLE dosyasında eşdeğer değil; APEX cihazı korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 2 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Modular smart relay, Zelio Logic SR2 SR3, 26 IO, 100 to 240V AC, clock, display | 1 | Modular smart relay, Zelio Logic SR2 SR3, 26 IO, 100 to 240V AC, clock, display | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Discrete IO extension module, Zelio Logic SR2 SR3, 14 IO, 100 to 240V AC | 1 | Discrete IO extension module, Zelio Logic SR2 SR3, 14 IO, 100 to 240V AC | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Реле контроля фаз YCV8-10 M460, L1-L2-L3, АС 220-460В, 2 С/О - 10А АС1 250В / DC 24В | 3 | Реле контроля фаз YCV8-10 M460, L1-L2-L3, АС 220-460В, 2 С/О - 10А АС1 250В / DC 24В | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Реле времени YCT8 -M2 (Многофункциональное реле) | 5 | Реле времени YCT8 -M2 (Многофункциональное реле) | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Miniature plug in relay, Harmony Electromechanical Relays, 6A, 4CO, lockable test but to n, 230V AC | 26 | Miniature plug in relay, Harmony Electromechanical Relays, 6A, 4CO, lockable test but to n, 230V AC | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs, mixed contact | 26 | Socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs, mixed contact | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Перек-ль на 3-х поз LA239A3-20X/3 | 1 | Перек-ль на 3-х поз LA239A3-20X/3 | BİLGİ | Selektör için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Кнопка красная LA239A3-11 СТОП | 4 | Кнопка красная LA239A3-11 СТОП | BİLGİ | Buton için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Кнопка зеленая LA239A3-11 ПУСК | 4 | Кнопка зеленая LA239A3-11 ПУСК | BİLGİ | Buton için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Арматура сигнальная зеленая AD16-22D/S AC220V | 4 | Арматура сигнальная зеленая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Арматура сигнальная красная AD16-22D/S AC220V | 4 | Арматура сигнальная красная AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | АВТОМ. ВЫКЛ. YCB6-63H 2P C16A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 2P 16A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Контактор CJX2-0910 9A 220V | 2 | Контактор CJX2-0910 9A 220V | BİLGİ | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | UPS AVT 3000VA ¦ Line-interactive SINUS ¦Батареи 4x9AH ¦ 3xEU socket,USB/RJ45 ¦ Мощность 2400Вт | 2 | UPS AVT 3000VA ¦ Line-interactive SINUS ¦Батареи 4x9AH ¦ 3xEU socket,USB/RJ45 ¦ Мощность 2400Вт | BİLGİ | UPS CHINTLE marka ekipmanı değil; APEX satırı korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | TRAFO KUBLAJ SİSTEMİ | 1 | TRAFO KUBLAJ SİSTEMİ | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Шина Медная Твёрдая | 2852 | Шина Медная Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Контроллер для конденсаторных батарей JKW9-12J | 1 | Контроллер для конденсаторных батарей JKW9-12J | BİLGİ | Kompanzasyon kontrolörü için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Fuse switch disconnector, Fupact ISFT160, 160 A, DIN NH00, 3 poles, backplate mounting, 2.5 to 95 mm² cable connectors | 17 | Fuse switch disconnector, Fupact ISFT160, 160 A, DIN NH00, 3 poles, backplate mounting, 2.5 to 95 mm² cable connectors | BİLGİ | NH/füze ayırıcı için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 63A | 12 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 63A | BİLGİ | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 80A | 3 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 80A | BİLGİ | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 100A | 36 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 100A | BİLGİ | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-20-3 | 2 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-20-3 | BİLGİ | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-25-3 | 2 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-25-3 | BİLGİ | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-40-3 | 1 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-40-3 | BİLGİ | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-50-3 | 12 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-50-3 | BİLGİ | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Контактор CJ19i-65 | 4 | Контактор CJ19i-65 | BİLGİ | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Контактор CJ19i-95 | 13 | Контактор CJ19i-95 | BİLGİ | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Harmonik Önleyici Reaktör - 25kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V | 4 | Harmonik Önleyici Reaktör - 25kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Harmonik Önleyici Reaktör - 50kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V | 13 | Harmonik Önleyici Reaktör - 50kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Перек-ль на 3-х поз LA239A3-20X/3 | 13 | Перек-ль на 3-х поз LA239A3-20X/3 | BİLGİ | Selektör için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Арматура сигнальная красная AD16-22D/S AC220V | 12 | Арматура сигнальная красная AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Miniature plug in relay, Harmony Electromechanical Relays, 6A, 4CO, lockable test but to n, 230V AC | 12 | Miniature plug in relay, Harmony Electromechanical Relays, 6A, 4CO, lockable test but to n, 230V AC | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs, mixed contact | 12 | Socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs, mixed contact | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Контактор CJX2-0910 9A 220V | 1 | Контактор CJX2-0910 9A 220V | BİLGİ | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 1 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Контактор CJ19i-95 | 1 | Контактор CJ19i-95 | BİLGİ | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | HAVALANDIRMA SİSTEMİ | 3 | HAVALANDIRMA SİSTEMİ | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 48 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Контроллер для конденсаторных батарей JKW9-12J | 1 | Контроллер для конденсаторных батарей JKW9-12J | BİLGİ | Kompanzasyon kontrolörü için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 4 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Fuse switch disconnector, Fupact ISFT160, 160 A, DIN NH00, 3 poles, backplate mounting, 2.5 to 95 mm² cable connectors | 17 | Fuse switch disconnector, Fupact ISFT160, 160 A, DIN NH00, 3 poles, backplate mounting, 2.5 to 95 mm² cable connectors | BİLGİ | NH/füze ayırıcı için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 63A | 12 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 63A | BİLGİ | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 80A | 3 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 80A | BİLGİ | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 100A | 36 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 100A | BİLGİ | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-20-3 | 2 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-20-3 | BİLGİ | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-25-3 | 2 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-25-3 | BİLGİ | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-40-3 | 1 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-40-3 | BİLGİ | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-50-3 | 12 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-50-3 | BİLGİ | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Контактор CJ19i-65 | 4 | Контактор CJ19i-65 | BİLGİ | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Контактор CJ19i-95 | 13 | Контактор CJ19i-95 | BİLGİ | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Harmonik Önleyici Reaktör - 25kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V | 4 | Harmonik Önleyici Reaktör - 25kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Harmonik Önleyici Reaktör - 50kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V | 13 | Harmonik Önleyici Reaktör - 50kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Перек-ль на 3-х поз LA239A3-20X/3 | 13 | Перек-ль на 3-х поз LA239A3-20X/3 | BİLGİ | Selektör için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Арматура сигнальная красная AD16-22D/S AC220V | 12 | Арматура сигнальная красная AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Miniature plug in relay, Harmony Electromechanical Relays, 6A, 4CO, lockable test but to n, 230V AC | 12 | Miniature plug in relay, Harmony Electromechanical Relays, 6A, 4CO, lockable test but to n, 230V AC | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs, mixed contact | 12 | Socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs, mixed contact | BİLGİ | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Контактор CJX2-0910 9A 220V | 1 | Контактор CJX2-0910 9A 220V | BİLGİ | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 1 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Контактор CJ19i-95 | 1 | Контактор CJ19i-95 | BİLGİ | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | HAVALANDIRMA SİSTEMİ | 3 | HAVALANDIRMA SİSTEMİ | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | Шина Алюминиевая Твёрдая | 48 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 7 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | Трансформатор тока MSQ-100 2500/5A | 3 | Трансформатор тока MSQ-100 2500/5A | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | PM5560 powermeter w 1mod2eth - upto 63th H - 1,1M 4DI/2DO 52alarms - flush mount | 1 | PM5560 powermeter w 1mod2eth - upto 63th H - 1,1M 4DI/2DO 52alarms - flush mount | BİLGİ | Sayaç/analizör CHINTLE dosyasında eşdeğer değil; APEX cihazı korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) -2500/5 | 3 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) -2500/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 | 3 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 3 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | Шина Алюминиевая Твёрдая | 248 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 | 3 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 7 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | Трансформатор тока MSQ-60 800/5A | 3 | Трансформатор тока MSQ-60 800/5A | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | 1 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | Шина Алюминиевая Твёрдая | 148 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 7 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | Трансформатор тока MSQ-30 75/5A | 3 | Трансформатор тока MSQ-30 75/5A | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | 1 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | Шина Алюминиевая Твёрдая | 9 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 7 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | 1 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | Шина Алюминиевая Твёрдая | 37 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 7 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | Трансформатор тока MSQ-100 2500/5A | 3 | Трансформатор тока MSQ-100 2500/5A | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | PM5560 powermeter w 1mod2eth - upto 63th H - 1,1M 4DI/2DO 52alarms - flush mount | 1 | PM5560 powermeter w 1mod2eth - upto 63th H - 1,1M 4DI/2DO 52alarms - flush mount | BİLGİ | Sayaç/analizör CHINTLE dosyasında eşdeğer değil; APEX cihazı korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) -2500/5 | 3 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) -2500/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 | 3 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 3 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | Шина Алюминиевая Твёрдая | 248 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 | 3 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 7 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | Трансформатор тока MSQ-60 800/5A | 3 | Трансформатор тока MSQ-60 800/5A | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | 1 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | Шина Алюминиевая Твёрдая | 148 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 7 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | Трансформатор тока MSQ-30 50/5A | 3 | Трансформатор тока MSQ-30 50/5A | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | 1 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | Шина Алюминиевая Твёрдая | 9 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 | 3 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 | BİLGİ | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C 6A 6kA | 7 | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok | KONTROL | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | 3 | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V | BİLGİ | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | Держатель предохранителя RT18-63X 1P | 4 | RT36-0 holder+fuse 3P 125A/160A | KRİTİK/KONTROL | CNC RT18 4x63A ile CHINTLE RT36 3x125A tasarımı farklı; koordinasyon teyidi.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | Устройство защиты от импульсных перенапряжений YCS6-B 4P 60kA 420V | 1 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | KRİTİK | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | 1 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S | BİLGİ | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | Шина Алюминиевая Твёрдая | 37 | Шина Алюминиевая Твёрдая | BİLGİ | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.

## TOPLAM
malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | Toplam miktar | Ед.изм | завод изготовитель | Toplam net | Источник / контроль
busbar | ШАТ | Шина Алюминиевая Твёрдая |  |  | 2832 | Кг. | Yukori Chirchik |  | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
busbar | ШМТ | Шина Медная Твёрдая |  |  | 2852 | Кг. | Yukori Chirchik |  | Kaynak APEX CNC bara satırı korundu; kesit/ölçü dosyada kg olarak verilmiş.
button | LA239A3-11 ПУСК | Кнопка зеленая LA239A3-11 ПУСК |  |  | 4 | ШТ. | СNC |  | Buton için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
button | LA239A3-11 СТОП | Кнопка красная LA239A3-11 СТОП |  |  | 4 | ШТ. | СNC |  | Buton için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
capacitor | BSMJ L 0.45-20-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-20-3 |  |  | 4 | ШТ. | СNC |  | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
capacitor | BSMJ L 0.45-25-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-25-3 |  |  | 4 | ШТ. | СNC |  | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
capacitor | BSMJ L 0.45-40-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-40-3 |  |  | 2 | ШТ. | СNC |  | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
capacitor | BSMJ L 0.45-50-3 | Конд Бат Реактив. Мощ. BSMJ L 0.45-50-3 |  |  | 24 | ШТ. | СNC |  | Kondansatör için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
contactor | CJ19i-65 | Контактор CJ19i-65 |  |  | 8 | ШТ. | СNC |  | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
contactor | CJ19i-95 | Контактор CJ19i-95 |  |  | 28 | ШТ. | СNC |  | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
contactor | CJX2-0910 9A | Контактор CJX2-0910 9A 220V |  |  | 4 | ШТ. | СNC |  | Kontaktör fonksiyonu/modeli CHINTLE referansıyla birebir eşleşmiyor; kaynak satır korundu.
controller | JKW9-12J | Контроллер для конденсаторных батарей JKW9-12J |  |  | 2 | ШТ. | СNC |  | Kompanzasyon kontrolörü için CHINTLE referansında exact ürün yok; kaynak cihaz korundu.
ct | 50442 | Closed toroid A type, VigiPacT, Vigilohm, GA300, inner diameter 300mm, rated current 630A |  |  | 2 | ШТ. | SCHNEIDER |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 100/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 100/5 |  |  | 9 | ШТ. | Schetchik |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 150/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 150/5 |  |  | 6 | ШТ. | Schetchik |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 200/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 200/5 |  |  | 18 | ШТ. | Schetchik |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 - 600/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) - 600/5 |  |  | 15 | ШТ. | Schetchik |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 -2500/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) -2500/5 |  |  | 6 | ШТ. | Schetchik |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | Т-0.66 -1, 2 У 3 -5000/5 | ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-0.66 -1, 2 У 3 - ( Для счётчика ) -5000/5 |  |  | 6 | ШТ. | Schetchik |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | AKH-0.66/L L-100 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-100 (250-400A, Ø100mm) |  |  | 7 | ШТ. | СNC |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | AKH-0.66/L L-45 | Тороидальный трансформатор тока AKH-0.66/L L-45 (16-100A, Ø46mm) |  |  | 3 | ШТ. | СNC |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | MSQ-100 2500/5A | Трансформатор тока MSQ-100 2500/5A |  |  | 6 | ШТ. | СNC |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | MSQ-200 5000/5A | Трансформатор тока MSQ-200 5000/5A |  |  | 8 | ШТ. | СNC |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | MSQ-30 50/5A | Трансформатор тока MSQ-30 50/5A |  |  | 3 | ШТ. | СNC |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | MSQ-30 75/5A | Трансформатор тока MSQ-30 75/5A |  |  | 3 | ШТ. | СNC |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
ct | MSQ-60 800/5A | Трансформатор тока MSQ-60 800/5A |  |  | 6 | ШТ. | СNC |  | CT oranı için CHINTLE dosyasında exact referans yok; kaynak CT korundu.
dif |  | CHINT RCBO 2P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  | 4 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
dif |  | CHINT RCBO 4P 25A — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  | 4 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: RCBO eşdeğeri referans dosyasında yok; kaçak akım değeri tek hatta teyit edilmeli.
dist_block | LGY416048 | Linergy DS - screw distribution block 4P - 160A - 48 holes |  |  | 2 | ШТ. | SCHNEIDER |  | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
dist_block | HC-016/411 | Шинно-распределительный блок 4х11 HC-016/411 |  |  | 65 | ШТ. | СNC |  | Dağıtım bloğu için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
fuse | NH00-100A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 100A |  |  | 72 | ШТ. | СNC |  | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
fuse | NH00-63A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 63A |  |  | 24 | ШТ. | СNC |  | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
fuse | NH00-80A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00- 80A |  |  | 6 | ШТ. | СNC |  | NH sigorta için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
fuse_holder | LV480802 | Fuse switch disconnector, Fupact ISFT160, 160 A, DIN NH00, 3 poles, backplate mounting, 2.5 to 95 mm² cable connectors |  |  | 34 | ШТ. | SCHNEIDER |  | NH/füze ayırıcı için CHINTLE referansında birebir eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
korpus |  | 1000*2100*1000mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 3 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 460*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 36 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 560*1000*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 5 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 560*1200*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 3 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 560*700*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 21 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 560*900*200mm Duvar Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 2 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 600*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 7 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 700*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 6 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 800*2100*1000mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 4 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 800*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 5 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 800*2100*600mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 800*2100*800mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 12 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
korpus |  | 900*2100*400mm Modüler Montajlı Pano FORM 2B |  |  | 78 | ШТ. | TEKSAN |  | APEX korpus ölçüsü/formu korundu; imalat TEKSAN.
mccb | 844313 | Авт. выкл. NXM-1600H/3Р 1600A 70кА регулир. (R) | 793433 | 476059.8 | 2 | ШТ. | CHINT | 952119.6 | KONTROL: kaynak ACB/çekmeceli tip; CHINTLE referansında MCCB tipine dönmüş.; REF: 260907 CHINTLE
mccb | 844318 | Авт. выкл. NXM-1600S/3Р 1250A 50кА регулир. (R) | 503742 | 302245.2 | 2 | ШТ. | CHINT | 604490.4 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 17 | ШТ. | CHINT | 245565 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 59 | ШТ. | CHINT | 852255 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 57 | ШТ. | CHINT | 823365 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 15 | ШТ. | CHINT | 216675 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 10 | ШТ. | CHINT | 144450 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 24075 | 14445 | 79 | ШТ. | CHINT | 1141155 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 533294 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 100A 36кА (R) | 37038 | 22222.8 | 31 | ШТ. | CHINT | 688906.8 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 131365 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 33910 | 20346 | 2 | ШТ. | CHINT | 40692 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 34800 | 20880 | 6 | ШТ. | CHINT | 125280 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 36869 | 22121.4 | 4 | ШТ. | CHINT | 88485.6 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 131371 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 315A 50кА (R) | 73778 | 44266.8 | 4 | ШТ. | CHINT | 177067.2 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 16 | ШТ. | CHINT | 712713.6 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 131374 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 500A 50кА (R) | 102897 | 61738.2 | 4 | ШТ. | CHINT | 246952.8 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | 107419 | 64451.4 | 15 | ШТ. | CHINT | 966771 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 17405 | 10443 | 7 | ШТ. | CHINT | 73101 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 101047 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P стац., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1469746 | 881847.6 | 4 | ШТ. | CHINT | 3527390.4 | REF: 260907 CHINTLE
mccb | 101230 | Воздушный авт. выкл. NA1-6300-5000M/3P выдвиж., 5000A, 120kA, тип M, AC230В (R) | 3498774 | 2099264.4 | 4 | ШТ. | CHINT | 8397057.6 | KRİTİK: kutup sayısı CNC 4P → CHINT 3P; KRİTİK: kesme kapasitesi CNC 135kA > CHINT 120kA; REF: 260907 CHINTLE
meter | METSEPM5560 | PM5560 powermeter w 1mod2eth - upto 63th H - 1,1M 4DI/2DO 52alarms - flush mount |  |  | 4 | ШТ. | SCHNEIDER |  | Sayaç/analizör CHINTLE dosyasında eşdeğer değil; APEX cihazı korundu.
motor_starter | YCP5-25M 13-18 | Пускатель YCP5-25M 13-18А |  |  | 5 | ШТ. | СNC |  | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
motor_starter | YCP5-25M 6-10 | Пускатель YCP5-25M 6-10А |  |  | 8 | ШТ. | СNC |  | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
motor_starter | YCP5-80M 25-40 | Пускатель YCP5-80M 25-40А |  |  | 8 | ШТ. | СNC |  | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
motor_starter | YCP5-80M 40-63 | Пускатель YCP5-80M 40-63А |  |  | 8 | ШТ. | СNC |  | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
motor_starter | YCP5-80M 56-80 | Пускатель YCP5-80M 56-80А |  |  | 4 | ШТ. | СNC |  | Motor starter için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
other | SR3XT141FU | Discrete IO extension module, Zelio Logic SR2 SR3, 14 IO, 100 to 240V AC |  |  | 1 | ШТ. | SCHNEIDER |  | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
other | FAN | HAVALANDIRMA SİSTEMİ |  |  | 6 | ШТ. | Aysel Energy |  | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
other | LVR05250A40T | Harmonik Önleyici Reaktör - 25kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V |  |  | 8 | ШТ. | SCHNEIDER |  | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
other | LVR05500A40T | Harmonik Önleyici Reaktör - 50kvar 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V |  |  | 26 | ШТ. | SCHNEIDER |  | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
other | METSEPM2230 | PM2230 - Power & Energy meter - up to 31stH - LCD - RS485 - class 0.5S |  |  | 6 | ШТ. | SCHNEIDER |  | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
other | KUBLAJ | TRAFO KUBLAJ SİSTEMİ |  |  | 1 | ШТ. | Aysel Energy |  | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
other | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA |  |  | 28 | ШТ. | EKF |  | CHINTLE referans dosyasında eşdeğer yok; kaynak satır korundu.
oto |  | CHINT NXB serisi 1P 40A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  | 1 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
oto |  | CHINT NXB serisi 1P 6A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  | 474 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
oto |  | CHINT NXB serisi 2P 16A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  | 4 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
oto |  | CHINT NXB serisi 3P 10A 6kA C — artikül CHINTLE dosyasında yok |  |  | 4 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: exact artikül/fiyat referans dosyasında yok; 6kA şartı korunmalı.
oto | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 593 | ШТ. | CHINT | 484599.6 | REF: 260907 CHINTLE
oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 598 | ШТ. | CHINT | 498373.2 | REF: 260907 CHINTLE
oto | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 4 | ШТ. | CHINT | 3441.6 | REF: 260907 CHINTLE
oto | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 47 | ШТ. | CHINT | 37506 | REF: 260907 CHINTLE
oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 120 | ШТ. | CHINT | 393264 | REF: 260907 CHINTLE
oto | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | 5884 | 3530.4 | 3 | ШТ. | CHINT | 10591.2 | REF: 260907 CHINTLE
oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 46 | ШТ. | CHINT | 147218.4 | REF: 260907 CHINTLE
oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 550 | ШТ. | CHINT | 1863510 | REF: 260907 CHINTLE
oto | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 4 | ШТ. | CHINT | 13725.6 | REF: 260907 CHINTLE
oto | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 4 | ШТ. | CHINT | 14570.4 | REF: 260907 CHINTLE
pilot | AD16-22D/S AC220V W | Арматура сигнальная белая AD16-22D/S AC220V |  |  | 318 | ШТ. | СNC |  | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
pilot | AD16-22D/S AC220V G | Арматура сигнальная зеленая AD16-22D/S AC220V |  |  | 4 | ШТ. | СNC |  | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
pilot | AD16-22D/S AC220V R | Арматура сигнальная красная AD16-22D/S AC220V |  |  | 28 | ШТ. | СNC |  | Sinyal lambası için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
ppn | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3100 | 1860 | 501 | ШТ. | CHINT | 931860 | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 holder 160A
ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 501 | ШТ. | CHINT | 668835 | CHINTLE tasarımı: RT18 4x63A yerine 3x RT36-0 fuse 125A
relay | ASJ10L-LD1A LCD | ASJ10L-LD1A LCD реле защиты от утечки тока с функцией сигнализации |  |  | 12 | ШТ. | СNC |  | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
relay | RXM4AB1P7 | Miniature plug in relay, Harmony Electromechanical Relays, 6A, 4CO, lockable test but to n, 230V AC |  |  | 50 | ШТ. | SCHNEIDER |  | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
relay | SR3B261FU | Modular smart relay, Zelio Logic SR2 SR3, 26 IO, 100 to 240V AC, clock, display |  |  | 1 | ШТ. | SCHNEIDER |  | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
relay | RXZE2M114M | Socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs, mixed contact |  |  | 50 | ШТ. | SCHNEIDER |  | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
relay | YCT8 -M2 | Реле времени YCT8 -M2 (Многофункциональное реле) |  |  | 5 | ШТ. | СNC |  | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
relay | YCV8-10 | Реле контроля фаз YCV8-10 M460, L1-L2-L3, АС 220-460В, 2 С/О - 10А АС1 250В / DC 24В |  |  | 3 | ШТ. | СNC |  | Kontrol rölesi için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10 (100) А (прям. подкл) PLC модулем |  | 0 | 389 | ШТ. | PYS / Elektron Xisoblagich | 0 | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
sayac | 573981 | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5 А (трансф. подкл.) PLC модулем |  | 0 | 28 | ШТ. | PYS / Elektron Xisoblagich | 0 | KONTROL: CHINTLE dosyasında art. 573981 kullanılmış; sayaç modeli/metroloji kaydı teyit.
selector | LA239A3-20X/3 | Перек-ль на 3-х поз LA239A3-20X/3 |  |  | 27 | ШТ. | СNC |  | Selektör için CHINTLE referansında eşdeğer yok; kaynak cihaz korundu.
tt | 270300025_ | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 5523 | 5523 | 21 | ШТ. | PYS | 115983 | REF: CHINTLE dosyası; CT oranı eşleşti.
tt | 270300234_ | Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5 IEK | 5523 | 5523 | 9 | ШТ. | PYS | 49707 | REF: CHINTLE dosyası; CT oranı eşleşti.
ups | UPS AVT 3000VA | UPS AVT 3000VA ¦ Line-interactive SINUS ¦Батареи 4x9AH ¦ 3xEU socket,USB/RJ45 ¦ Мощность 2400Вт |  |  | 2 | ШТ. | AVT |  | UPS CHINTLE marka ekipmanı değil; APEX satırı korundu.
uzip | 296708 | Class 2 DV M TNC 255 Fm 50 kA 440V | 975 | 585 | 168 | ШТ. | CHINT | 98280 | KRİTİK: CNC SPD 60kA, CHINTLE referansı 50kA; eşdeğerlik/koordinasyon onayı gerekli.
uzo |  | CHINT УЗО 2P 16A 30mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  | 51 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
uzo |  | CHINT УЗО 4P 100A 300mA AC — exact model/article CHINTLE dosyasında yok |  |  | 79 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: exact model/artikül/fiyat referans dosyasında yok; CNC elektrik değerleri korunmalı.
uzo | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 60 | ШТ. | CHINT | 651816 | REF: 260907 CHINTLE
uzo | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | 7422 | 4453.2 | 34 | ШТ. | CHINT | 151408.8 | REF: 260907 CHINTLE
uzo | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | 13357 | 8014.2 | 16 | ШТ. | CHINT | 128227.2 | REF: 260907 CHINTLE
аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-125L КМ |  |  | 3 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-250L КМ |  |  | 2 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-400L КМ |  |  | 6 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-630L КМ |  |  | 2 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
аксессуар |  | CHINT NXM bağımsız açtırma bobini / shunt trip — YCM1-63L КМ |  |  | 6 | ШТ. | CHINT |  | KONTROL: CHINTLE dosyasında aksesuar artikülü ve bobin gerilimi yok; ana kesiciyle uyumlu seçilmeli.
монтажная работа |  | Сборка, каблировка, маркировка, момент затяжки, функциональный тест |  |  | 169 | раб. | TEKLED |  | Montaj/FAT işçiliği.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (600*2100*400mm) |  |  | 7 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (700*2100*400mm) |  |  | 6 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (800*2100*400mm) |  |  | 1 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (800*2100*600mm) |  |  | 1 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (800*2100*800mm) |  |  | 2 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme (900*2100*400mm) |  |  | 78 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 460*700*200mm |  |  | 36 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*1000*200mm |  |  | 5 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*1200*200mm |  |  | 3 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*700*200mm |  |  | 21 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 1x Sarf Malzeme 560*900*200mm |  |  | 2 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 2x Sarf Malzeme (800*2100*400mm) |  |  | 2 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 2x Sarf Malzeme (800*2100*800mm) |  |  | 2 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 3x Sarf Malzeme (800*2100*800mm) |  |  | 2 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.
монтажный материал |  | Монтажный материал: 4x Sarf Malzeme (800*2100*1000mm); 3x Sarf Malzeme (1000*2100*1000mm) |  |  | 1 | компл. | TEKLED |  | Kablo, pabuç, markalama, bağlantı elemanları, DIN/kanal ve kapı PE bağlantısı yerleşime göre.