## KURALLAR
YSF HICH — PANO BOM / MALIYET KURALLARI (APEX CNC listesi -> CHINT donusumu)
BLOK 1 — KUR TABLOSU
PARA | KUR | TARIH
KZT | 1 | 2026-09-08
USD | 548 | 2026-09-08
EUR | 590 | 2026-09-08
TRY | 13.8 | 2026-09-08
BLOK 2 — MARKA KURAL TABLOSU
MARKA | PARA | KATSAYI1 | KATSAYI2 | TOPLAM | GIRDI_TIPI | NOT
ABB | EUR | 1.35 | 0.3 | 0.405 | LISTE | standart
SCHNEIDER | EUR | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | fiyat listesi bu dosyada yok — FIYAT_YOK
CHINT | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | %40 iskonto; liste 27.08.2026 / 02.02.2026
CNC | KZT | 0.55 | 1 | 0.55 | LISTE | kullanilmadi (donusum kaynagi)
IEK | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE
EKF | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | referans, fiyat yasak
EKT | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | liste 2025-06-12 — GUNCELLE
KAZTEK | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | korpus, liste 2026-07-15
BAKIR-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | kg fiyatindan hesaplanir
ALUM-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | kg fiyatindan hesaplanir
MUADIL-NET | KZT | 1 | 1 | 1 | NET
ISCILIK | KZT | 1 | 1 | 1 | NET
BLOK 3 — ISCILIK
ISCILIK_SAAT_UCRETI (KZT/saat)
TEST_ETIKET_CARPANI | 1.15
Normlar (dk): OTO 1P=10 ¦ OTO 3P=18 ¦ TMS<=250A=60 ¦ TMS>250A=90 ¦ ACB=180 ¦ DIF=45 ¦ parafudr=15 ¦ sayac=90 ¦ AT=20 ¦ sigorta=10 ¦ kontaktor=25 ¦ role=15 ¦ lamba=8 ¦ klemens=4 ¦ bara=45/m ¦ korpus duvar=45 / dikili=90
BLOK 4 — FIYAT LISTESI YAS DENETIMI
Marka | Dosya | Tarih | Yas (ay) | Durum
CHINT | 260827 chint price Остатки.xlsx (dogrulanmis kalemler) | 2026-08-27 | 0.4 | normal
CHINT | 260202 Остатки и доступность товаров с ценой.xlsx | 2026-02-02 | 7.2 | normal
KAZTEK | 2607 15 Kaztek pano fiyat listesi.XLSX | 2026-07-15 | 1.8 | normal
EKT | EKT liste | 2025-06-12 | 14.9 | GUNCELLE
EKF | EKF liste | 2026-01-05 | 8.1 | normal
BLOK 5 — TICARI
KAR_ORANI
ISKONTO
NDS_ORANI | 0.12
TEKLIF_GECERLILIK
URETIM_SURESI
ODEME_SARTI
GARANTI
BLOK 6 — METAL FIYATI
BAKIR_KG_USD | 14.45
ALUM_KG_USD | 8.2
USD_KZT | 548
BAKIR_KG_KZT | 7918.6
ALUM_KG_KZT | 4493.6
BLOK 7 — DONUSUM NOTLARI
• Kaynak liste: APEX CNC.xlsx — СПЕЦИФИКАЦИЯ (97 pano tipi, 169 komple pano) + СВОДНАЯ СТРАНИЦА (pano adetleri).
• Karsilastirma: 260908 Rustu_Bey_2_CNC_BOM gp.xlsx (ayni kaynaktan uretilmis CNC BOM) — pano/kalem yapisi birebir ayni tutulmustur.
• CNC markali her kalem CHINT muadili ile degistirildi; CNC disi kalemler (Aysel korpus, Schneider, Elektron sayac, Schetchik AT, EKF, AVT UPS, bara) aynen korundu.
• Korpuslar KAZTEK/TEKSAN karsiliklarina cevrildi (kural: korpus onceligi Kaztek/Teksan). Olculer proje olcusuyle birebir degildir — hepsi KONTROL isaretlidir.
• CHINT fiyatlari: 27.08.2026 listesinden dogrulanmis kalemler oncelikli, kalanlar 02.02.2026 stok/fiyat listesinden. Her satirda KAYNAK sutununda yazilidir.
• Iki liste arasinda MCB fiyatlari ayni; UZO ve NM8N kalemlerinde 02.2026 fiyatlari ~%5-8 dusuktur — 27.08.2026 listesi bu makinede bulunamadi, GUNCELLE.
• Fiyati olmayan kalemler silinmedi: F/G/H bos, DURUM=FIYAT_YOK. Toplamlar eksikligi gorunur sekilde yansitir.
• Pano ici kablo/DIN ray/kanal/klemens ayri satir degildir — APEX listesindeki "Sarf Malzeme" (MONTAJ-MALZEME) satirinda toplanmistir.
• Iscilik satiri APEX listesinde yoktu; TEKLED norm sistemine gore hesaplanip her panoya eklendi (saat ucreti sari hucrede bos).
• Pano ici malzeme miktarlari 1 pano icindir; komplekt adedi OZET sayfasindadir.

## FIYAT
SIRA | ARTIKUL | НОМЕНКЛАТУРА | TIP | MARKA | LISTE_FIYAT | PARA | KATSAYI | NET_KZT | BIRIM | TOPLAM_ADET | TOPLAM_TUTAR | KAYNAK | DURUM | NOT
1 | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 64667 | KZT | 0.6 | 38800.2 | Шт. | 59 | 2289211.8 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi
2 | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | DIF | CHINT | 18106 | KZT | 0.6 | 10863.6 | Шт. | 60 | 651816 | CHINT 27.08.2026 | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir
3 | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | FU | CHINT | 2038 | KZT | 0.6 | 1222.8 | Шт. | 384 | 469555.2 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL
4 | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | FU | CHINT | 1525 | KZT | 0.6 | 915 | Шт. | 408 | 373320 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu
5 | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | OPN | CHINT | 33208 | KZT | 0.6 | 19924.8 | Шт. | 96 | 1912780.8 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL
6 | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5334 | KZT | 0.6 | 3200.4 | Шт. | 46 | 147218.4 | CHINT 27.08.2026 | OK | 3P 25A 6kA C — birebir
7 | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1389 | KZT | 0.6 | 833.4 | Шт. | 598 | 498373.2 | CHINT 27.08.2026 | OK | 1P 16A 6kA C — birebir
8 | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | DIF | CHINT | 18338 | KZT | 0.6 | 11002.8 | Шт. | 16 | 176044.8 | CHINT 27.08.2026 | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir
9 | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | DIF | CHINT | 10809 | KZT | 0.6 | 6485.4 | Шт. | 51 | 330755.4 | CHINT 27.08.2026 | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir
10 | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1434 | KZT | 0.6 | 860.4 | Шт. | 4 | 3441.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 1P 20A 6kA C — birebir
11 | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1362 | KZT | 0.6 | 817.2 | Шт. | 593 | 484599.6 | CHINT 02.02.2026 | OK | 1P 10A 6kA C — birebir
12 | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | BLOK | KAZTEK | 755 | KZT | 0.6 | 453 | Шт. | 260 | 117780 | KAZTEK 15.07.2026 | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4)
13 | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | MONTAJNYY MATERIAL | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | компл. | 111 |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden
14 | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | KORPUS | KAZTEK | 27825 | KZT | 0.6 | 16695 | Шт. | 36 | 601020 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL
15 | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK |  | KZT | 1 |  | ч | 2013.29 |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden
16 | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 64129 | KZT | 0.6 | 38477.4 | Шт. | 24 | 923457.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir
17 | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | DIF | CHINT | 83791 | KZT | 0.6 | 50274.6 | Шт. | 7 | 351922.2 | CHINT 02.02.2026 | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL
18 | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1436 | KZT | 0.6 | 861.6 | Шт. | 186 | 160257.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 1P 6A 6kA C — birebir
19 | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | LAMB | CHINT | 1047 | KZT | 0.6 | 628.2 | Шт. | 102 | 64076.4 | CHINT 02.02.2026 | OK | beyaz sinyal lambasi 230V
20 | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5647 | KZT | 0.6 | 3388.2 | Шт. | 46 | 155857.2 | CHINT 27.08.2026 | OK | 3P 40A 6kA C — birebir
21 | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | SAYAC | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 29 |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak
22 | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | SINA | ALUM-BARA | 4493.6 | KZT | 1 | 4493.6 | Кг. | 1392 | 6255091.2 |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir
23 | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | KORPUS | KAZTEK | 197400 | KZT | 0.6 | 118440 | Шт. | 28 | 3316320 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL
24 | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 68025 | KZT | 0.6 | 40815 | Шт. | 15 | 612225 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi
25 | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | KORPUS | KAZTEK | 117250 | KZT | 0.6 | 70350 | Шт. | 13 | 914550 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL
26 | 269252 | Авт. выкл. NM8N-630S TM 3P 500А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 237703 | KZT | 0.6 | 142621.8 | Шт. | 4 | 570487.2 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | 36kA kademesinde 500A yok, 50kA (630S) alindi
27 | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | BLOK | CHINT | 18552 | KZT | 0.6 | 11131.2 | Шт. | 10 | 111312 | CHINT 02.02.2026 | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici
28 | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | ROLE | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 12 |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK
29 | 50442 | Schneider Vigilohm GA300 — тороид тип A, Ø300мм | TT | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 2 |  |  | FIYAT_YOK | toroid Ø300; CHINT muadili yok KONTROL
30 | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 68418 | KZT | 0.6 | 41050.8 | Шт. | 57 | 2339895.6 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi
31 | TT-066-500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 500/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok
32 | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | KLEMENS | EKF |  | KZT | 1 |  | Шт. | 28 |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL
33 | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | SAYAC | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 28 |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak
34 | 268936 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 315А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 199091 | KZT | 0.6 | 119454.6 | Шт. | 4 | 477818.4 | CHINT 02.02.2026 | OK | 400 govde 315A 36kA — birebir
35 | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 7 |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok
36 | 271144 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 200А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 89663 | KZT | 0.6 | 53797.8 | Шт. | 6 | 322786.8 | CHINT 27.08.2026 | OK | 250 govde 200A 36kA — birebir
37 | TT-066-200-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 200/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 18 |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 200/5A — CHINT listesinde uygun oran yok
38 | 271142 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 160А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 89083 | KZT | 0.6 | 53449.8 | Шт. | 2 | 106899.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 250 govde 160A 36kA — birebir
39 | TT-066-150-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 150/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 150/5A — CHINT listesinde uygun oran yok
40 | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5462 | KZT | 0.6 | 3277.2 | Шт. | 120 | 393264 | CHINT 27.08.2026 | OK | 3P 16A 6kA C — birebir
41 | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | KORPUS | KAZTEK | 38905 | KZT | 0.6 | 23343 | Шт. | 7 | 163401 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL
42 | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | KORPUS | KAZTEK | 30540 | KZT | 0.6 | 18324 | Шт. | 21 | 384804 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL
43 | 198123 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | DIF | CHINT | 23469 | KZT | 0.6 | 14081.4 | Шт. | 4 | 56325.6 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | CNC 4P C25 30mA -> CHINT NB1L-40 4P C25 30mA AC
44 | 203021 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | DIF | CHINT | 13989 | KZT | 0.6 | 8393.4 | Шт. | 4 | 33573.6 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | CNC 1P+N C25 30mA -> CHINT NB1L 1P+N C25 30mA tip A (CNC tipi AC ise tip farki KONTROL)
45 | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 65019 | KZT | 0.6 | 39011.4 | Шт. | 7 | 273079.8 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi
46 | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1330 | KZT | 0.6 | 798 | Шт. | 47 | 37506 | CHINT 27.08.2026 | OK | 1P 25A 6kA C — birebir
47 | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | DIF | CHINT | 10809 | KZT | 0.6 | 6485.4 | Шт. | 34 | 220503.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir
48 | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 65063 | KZT | 0.6 | 39037.8 | Шт. | 17 | 663642.6 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi
49 | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | BLOK | CHINT | 19243 | KZT | 0.6 | 11545.8 | Шт. | 9 | 103912.2 | CHINT 02.02.2026 | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici
50 | TOROID-45 | Тороидальный трансформатор тока Ø45мм (16-100A) — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 3 |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø45 — CHINT stok listesinde yok
51 | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 6071 | KZT | 0.6 | 3642.6 | Шт. | 4 | 14570.4 | CHINT 27.08.2026 | OK | 3P 63A 6kA C — birebir
52 | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5719 | KZT | 0.6 | 3431.4 | Шт. | 4 | 13725.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 3P 50A 6kA C — birebir
53 | LGY416048 | Schneider Linergy DS — распределительный блок 4P 160A 48 отв. | BLOK | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 2 |  |  | FIYAT_YOK | dagitim blogu; CHINT muadili yok KONTROL
54 | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5884 | KZT | 0.6 | 3530.4 | Шт. | 3 | 10591.2 | CHINT 02.02.2026 | OK | 3P 20A 6kA C — birebir
55 | 495083 | Пускатель NS2-25 13-18A (R) | TMS | CHINT | 13798 | KZT | 0.6 | 8278.8 | Шт. | 5 | 41394 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | motor koruma salteri 13-18A
56 | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 64066 | KZT | 0.6 | 38439.6 | Шт. | 10 | 384396 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi
57 | 271146 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 90077 | KZT | 0.6 | 54046.2 | Шт. | 4 | 216184.8 | CHINT 27.08.2026 | OK | 250 govde 250A 36kA — birebir
58 | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5878 | KZT | 0.6 | 3526.8 | Шт. | 4 | 14107.2 | CHINT 02.02.2026 | OK | 3P 10A 6kA C — birebir
59 | 495089 | Пускатель NS2-80B 56A-80A (R) | TMS | CHINT | 36692 | KZT | 0.6 | 22015.2 | Шт. | 4 | 88060.8 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | motor koruma salteri 56-80A
60 | 495087 | Пускатель NS2-80B 25A-40A (R) | TMS | CHINT | 36692 | KZT | 0.6 | 22015.2 | Кг. | 8 | 176121.6 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | motor koruma salteri 25-40A
61 | 495081 | Пускатель NS2-25 6-10A (R) | TMS | CHINT | 12904 | KZT | 0.6 | 7742.4 | Шт. | 8 | 61939.2 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | motor koruma salteri 6-10A
62 | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 64169 | KZT | 0.6 | 38501.4 | Шт. | 14 | 539019.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir
63 | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | KORPUS | KAZTEK | 65570 | KZT | 0.6 | 39342 | Шт. | 3 | 118026 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 560x1200x200 -> KAZTEK 1200x750x300; olcu/FORM sinifi KONTROL
64 | 814018 | Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1560 | KZT | 0.6 | 936 | Шт. | 1 | 936 | CHINT 02.02.2026 | OK | 1P 40A 6kA C — birebir
65 | 495088 | Пускатель NS2-80B 40A-63A (R) | TMS | CHINT | 36692 | KZT | 0.6 | 22015.2 | Шт. | 8 | 176121.6 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | motor koruma salteri 40-63A
66 | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 208671 | KZT | 0.6 | 125202.6 | Шт. | 16 | 2003241.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir
67 | TT-066-400-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 400/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 18 |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 400/5A — CHINT listesinde uygun oran yok
68 | TT-066-100-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 100/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 9 |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 100/5A — CHINT listesinde uygun oran yok
69 | 101230 | Воздушный авт. выкл. NA1-6300-5000M/3P выдвиж., 5000A, 120kA, тип M, AC230В (R) | ACB | CHINT | 3239606 | KZT | 0.6 | 1943763.6 | Шт. | 4 | 7775054.4 | CHINT 02.02.2026 | CIHAZ_BELIRSIZ | CNC 4P/5000A; CHINT listesinde 5000A yalnizca 3P — 4P versiyon FIYAT/TEDARIK KONTROL
70 | TT-066-5000-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 5000/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 5000/5A — CHINT listesinde uygun oran yok
71 | TT-5000-5 | Трансформатор тока 5000/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 8 |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 5000/5A oran yok (max 3000/5A) — FIYAT ALINACAK
72 | METSEPM5560 | Schneider PM5560 — анализатор сети, 2xEthernet, 4DI/2DO | SAYAC | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 4 |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili KONTROL
73 | SR3B261FU | Schneider Zelio SR3B261FU — программируемое реле 26 I/O | ROLE | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 1 |  |  | FIYAT_YOK | programlanabilir role; CHINT muadili yok KONTROL
74 | SR3XT141FU | Schneider Zelio SR3XT141FU — модуль расширения 14 I/O | ROLE | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 1 |  |  | FIYAT_YOK | genisleme modulu KONTROL
75 | 697027 | Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380V (R) | ROLE | CHINT | 14175 | KZT | 0.6 | 8505 | Шт. | 3 | 25515 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | faz kontrol rolesi; kontak sayisi/ayar araligi KONTROL
76 | 258312 | Реле времени NTE8-M2 (7 устанавл. функц.) АС230B (R) | ROLE | CHINT | 14399 | KZT | 0.6 | 8639.4 | Шт. | 5 | 43197 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | cok fonksiyonlu zaman rolesi
77 | RXM4AB1P7 | Schneider RXM4AB1P7 — миниатюрное реле 6A 4CO | ROLE | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 50 |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NXJ serisi KONTROL
78 | RXZE2M114M | Schneider RXZE2M114M — колодка для реле RXM2/RXM4 | ROLE ALTLIGI | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 50 |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili role altligi KONTROL
79 | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | BLOK | CHINT | 1836 | KZT | 0.6 | 1101.6 | Шт. | 27 | 29743.2 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | 3 pozisyonlu secici anahtar
80 | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | BLOK | CHINT | 1621 | KZT | 0.6 | 972.6 | Шт. | 4 | 3890.4 | CHINT 02.02.2026 | OK | kirmizi STOP butonu 1NK
81 | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | BLOK | CHINT | 1602 | KZT | 0.6 | 961.2 | Шт. | 4 | 3844.8 | CHINT 02.02.2026 | OK | yesil START butonu 1NO
82 | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В (R) | LAMB | CHINT | 836 | KZT | 0.6 | 501.6 | Шт. | 4 | 2006.4 | CHINT 02.02.2026 | OK | yesil sinyal lambasi 230V
83 | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В (R) | LAMB | CHINT | 836 | KZT | 0.6 | 501.6 | Шт. | 28 | 14044.8 | CHINT 02.02.2026 | OK | kirmizi sinyal lambasi 230V
84 | 814092 | Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 3199 | KZT | 0.6 | 1919.4 | Шт. | 4 | 7677.6 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | CNC YCB6-63H 2P C16 6kA -> CHINT NXB-63 2P 16A 6kA
85 | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | KONTAKTOR | CHINT | 4771 | KZT | 0.6 | 2862.6 | Шт. | 4 | 11450.4 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | CJX2-0910 9A 220V -> CHINT NC1-0910 9A 230V
86 | UPS-3000VA | ИБП 3000VA line-interactive, синус, батареи 4x9Ah | BLOK | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 2 |  |  | FIYAT_YOK | UPS — CHINT kapsaminda degil; >=30 dk otonomi ve manuel bypass KONTROL
87 | KUBLAJ-TRAFO | Система кабельного ввода/соединения трансформатора (TRAFO KUBLAJ) | MONTAJNYY MATERIAL | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 1 |  |  | FIYAT_YOK | trafo kublaj sistemi — birim fiyat alinacak
88 | 101333 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P выдвиж., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | ACB | CHINT | 1616150 | KZT | 0.6 | 969690 | Шт. | 4 | 3878760 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL_ONAY | CNC 3200 govde/2500A -> CHINT NA1-3200-2500M; govde secimi KONTROL
89 | 101098 | Воздушный авт. выкл. NA1-2000-1600М/3P выдвиж., 1600A, 80kA, тип M, AC230В (R) | ACB | CHINT | 1178923 | KZT | 0.6 | 707353.8 | Шт. | 2 | 1414707.6 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL_ONAY | CNC 55kA -> CHINT NA1-2000 80kA cekmeceli; Modbus/haberlesme modulu ayrica KONTROL
90 | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | TMS | CHINT | 299616 | KZT | 0.6 | 179769.6 | Шт. | 15 | 2696544 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut
91 | BARA-CU-SMT | Шина медная твёрдая (ШМТ) | SINA | BAKIR-BARA | 7918.6 | KZT | 1 | 7918.6 | Кг. | 2852 | 22583847.2 |  | VARSAYIM | bakir bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir
92 | 719-15597 | Мет. Корпус (пустой) (1800x1400x600x2)+10см база 2 goz pano IP54 | KORPUS | KAZTEK | 376320 | KZT | 0.6 | 225792 | Шт. | 3 | 677376 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 1000x2100x1000 -> KAZTEK 1800x1400x600 iki gozlu; olcu KONTROL
93 | 263108 | Авт. выкл. NM8N-1600S EN 3P 1250А 50кА с электронным расцепителем (R) | TMS | CHINT | 693323 | KZT | 0.6 | 415993.8 | Шт. | 2 | 831987.6 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | 1600 govde 1250A 50kA elektronik acicili; CNC 1250L karsiligi
94 | 263782 | Регулятор реактивной мощности NWK1-12 с 12-тью контурами RS 485 | ROLE | CHINT | 154530 | KZT | 0.6 | 92718 | Шт. | 2 | 185436 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | 12 kademeli reaktif guc regulatoru
95 | LV480802 | Schneider Fupact ISFT160 — предохранитель-выключатель 160A NH00 3P | RUBILNIK | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 34 |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NHRT40-160/3L (407004) KONTROL
96 | 521348 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80А | FU | CHINT | 1525 | KZT | 0.6 | 915 | Шт. | 6 | 5490 | CHINT 02.02.2026 | OK | NH00 80A — birebir
97 | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | FU | CHINT | 1545 | KZT | 0.6 | 927 | Шт. | 72 | 66744 | CHINT 27.08.2026 | OK | NH00 100A — birebir
98 | 799036 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-20-3, АС450В, 20кВАр | KONDANSATOR | CHINT | 36423 | KZT | 0.6 | 21853.8 | Шт. | 8 | 174830.4 | CHINT 27.08.2026 | OK | 20 kVAr 450V — birebir
99 | 799037 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-25-3, АС450В, 25кВАр | KONDANSATOR | CHINT | 41988 | KZT | 0.6 | 25192.8 | Шт. | 4 | 100771.2 | CHINT 02.02.2026 | OK | 25 kVAr 450V — birebir
100 | 516304 | Трехфазный конденсатор BZMJ 0.4-50-3 АС400В, 50 кВАр | KONDANSATOR | CHINT | 97193 | KZT | 0.6 | 58315.8 | Шт. | 24 | 1399579.2 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL_ONAY | CHINT 450V/50kVAr yok; 400V 50 kVAr alindi — gerilim kademesi TEYIT
101 | 244083 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-6312, 30кВАр, 1НО+2НЗ, 230В (R) | KONTAKTOR | CHINT | 28104 | KZT | 0.6 | 16862.4 | Шт. | 8 | 134899.2 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru; kademe gucu (kVAr) ve bobin gerilimi KONTROL
102 | 244179 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-9512, 50кВАр, 1НО+2НЗ, 400В (R) | KONTAKTOR | CHINT | 52132 | KZT | 0.6 | 31279.2 | Шт. | 28 | 875817.6 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru 50 kVAr; bobin gerilimi 400V — TEYIT
103 | LVR05250A40T | Schneider — гармонический реактор 25 kvar 5,7% 400V | ROLE | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 8 |  |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL
104 | LVR05500A40T | Schneider — гармонический реактор 50 kvar 5,7% 400V | ROLE | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 26 |  |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL
105 | 270300284 | Вентилятор с фильтром 55 куб.м./час IP55 IEK (12) NEW | KORPUS | EKT | 14524 | KZT | 1 | 14524 | Шт. | 6 | 87144 | EKT 12.06.2025 | FIYAT_ESKI | pano havalandirma sistemi; EKT listesi 14 aylik — GUNCELLE
106 | TT-2500-5 | Трансформатор тока 2500/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 2500/5A oran yok — FIYAT ALINACAK
107 | TT-066-2500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 2500/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 2500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok
108 | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 15 |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok
109 | TT-800-5 | Трансформатор тока 800/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 800/5A oran yok — FIYAT ALINACAK
110 | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | SAYAC | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 6 |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL
111 | TT-75-5 | Трансформатор тока 75/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 3 |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 75/5A oran yok — FIYAT ALINACAK
112 | 255298 | Трансформатор тока BH-0.66 60 I 400/5A класс точности 0.5 (R) | TT | CHINT | 6065 | KZT | 0.6 | 3639 | Шт. | 3 | 10917 | CHINT 02.02.2026 | OK | 400/5A cl.0,5 — birebir
113 | TT-50-5 | Трансформатор тока 50/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 3 |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 50/5A oran yok — FIYAT ALINACAK
114 | TT-500-5 | Трансформатор тока 500/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 3 |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 500/5A oran yok — FIYAT ALINACAK

## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена | net | Сумма | Кол-во | Ед.изм | Завод | Итого | Группа | SRK EUR | Oguzhan | DURUM | NOT | KAYNAK | PDF
1 | BLOK A / ЩК-стандарт — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩК-стандарт — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
2 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
3 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
4 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
5 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
6 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
7 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
8 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 14167.8 | 17 | Шт. | CHINT | 14167.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
9 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
10 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
11 |  | OTO | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | 860.4 |  |  |  | OK | 1P 20A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
12 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | 3268.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
13 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
14 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
15 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
16 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.75 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
17 | Toplam BLOK A / ЩК-стандарт | [5 empty] | 135632.4 |  |  |  | 135632.4
18 | BLOK A / ЩЭ-F(4-23).1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F(4-23).1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
19 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
20 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
21 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
22 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
23 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
24 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
25 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
26 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 23717.4 | 7 | Шт. | CHINT | 23717.4 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
27 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 5 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
28 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 89872 | 20 | Кг. | ALUM-BARA | 89872 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
29 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
30 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
31 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 19.98 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
32 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F(4-23).1 | [5 empty] | 354588.4 |  |  |  | 354588.4
33 | BLOK A / ЩЭ-F(4-23).2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F(4-23).2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
34 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
35 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
36 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
37 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
38 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
39 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
40 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
41 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 23717.4 | 7 | Шт. | CHINT | 23717.4 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
42 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 5 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
43 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 89872 | 20 | Кг. | ALUM-BARA | 89872 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
44 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
45 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
46 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 19.98 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
47 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F(4-23).2 | [5 empty] | 354588.4 |  |  |  | 354588.4
48 | BLOK A / ЩЭ-F24.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F24.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
49 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
50 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
51 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
52 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
53 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
54 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
55 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
56 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13552.8 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
57 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
58 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 53923.2 | 12 | Кг. | ALUM-BARA | 53923.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
59 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
60 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
61 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 12.91 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
62 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F24.1 | [5 empty] | 223311.6 |  |  |  | 223311.6
63 | BLOK A / ЩЭ-F24.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F24.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
64 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
65 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
66 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
67 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
68 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
69 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
70 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
71 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13552.8 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
72 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
73 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 53923.2 | 12 | Кг. | ALUM-BARA | 53923.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
74 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
75 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
76 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 12.91 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
77 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F24.2 | [5 empty] | 223311.6 |  |  |  | 223311.6
78 | BLOK A / 24F-ЩК(1-4) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 24F-ЩК(1-4) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
79 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
80 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
81 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
82 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
83 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
84 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
85 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
86 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | Шт. | CHINT | 6400.8 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
87 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | 13334.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
88 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
89 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
90 |  | OTO | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | 860.4 |  |  |  | OK | 1P 20A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
91 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | 3268.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
92 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
93 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
94 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
95 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 13.13 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
96 | Toplam BLOK A / 24F-ЩК(1-4) | [5 empty] | 182418.6 |  |  |  | 182418.6
97 | BLOK A / ЩЭ-F3 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F3 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
98 |  | TMS | 269252 | Авт. выкл. NM8N-630S TM 3P 500А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 237703 | 142621.8 | 285243.6 | 2 | Шт. | CHINT | 285243.6 |  |  |  | MUADIL | 36kA kademesinde 500A yok, 50kA (630S) alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
99 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
100 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
101 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
102 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
103 |  | TT | 50442 | Schneider Vigilohm GA300 — тороид тип A, Ø300мм | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroid Ø300; CHINT muadili yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
104 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
105 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
106 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
107 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
108 |  | TT | TT-066-500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 500/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
109 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
110 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
111 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 143795.2 | 32 | Кг. | ALUM-BARA | 143795.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
112 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
113 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
114 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 17.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
115 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F3 | [5 empty] | 626428.6 |  |  |  | 626428.6
116 | BLOK A / ЩЭ-F2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
117 |  | TMS | 268936 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 315А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 199091 | 119454.6 | 119454.6 | 1 | Шт. | CHINT | 119454.6 |  |  |  | OK | 400 govde 315A 36kA — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
118 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
119 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
120 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
121 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
122 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
123 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
124 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
125 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
126 |  | TMS | 271144 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 200А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89663 | 53797.8 | 107595.6 | 2 | Шт. | CHINT | 107595.6 |  |  |  | OK | 250 govde 200A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
127 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
128 |  | TT | TT-066-200-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 200/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 200/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
129 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 2 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
130 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
131 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
132 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
133 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
134 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 20.45 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
135 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F2 | [5 empty] | 532286.4 |  |  |  | 532286.4
136 | BLOK A / ЩЭ-F1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
137 |  | TMS | 268936 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 315А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 199091 | 119454.6 | 119454.6 | 1 | Шт. | CHINT | 119454.6 |  |  |  | OK | 400 govde 315A 36kA — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
138 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
139 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
140 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
141 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
142 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
143 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
144 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
145 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
146 |  | TMS | 271144 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 200А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89663 | 53797.8 | 53797.8 | 1 | Шт. | CHINT | 53797.8 |  |  |  | OK | 250 govde 200A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
147 |  | TMS | 271142 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 160А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89083 | 53449.8 | 53449.8 | 1 | Шт. | CHINT | 53449.8 |  |  |  | OK | 250 govde 160A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
148 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
149 |  | TT | TT-066-200-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 200/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 200/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
150 |  | TT | TT-066-150-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 150/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 150/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
151 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 2 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
152 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
153 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
154 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
155 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
156 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 20.45 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
157 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F1 | [5 empty] | 531938.4 |  |  |  | 531938.4
158 | BLOK A / B1-ЩС — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / B1-ЩС — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
159 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
160 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
161 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
162 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
163 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
164 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
165 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
166 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | Шт. | CHINT | 1666.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
167 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 12970.8 | 2 | Шт. | CHINT | 12970.8 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
168 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 36049.2 | 11 | Шт. | CHINT | 36049.2 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
169 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 20430 | 25 | Шт. | CHINT | 20430 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
170 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
171 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
172 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
173 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 17.36 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
174 | Toplam BLOK A / B1-ЩС | [5 empty] | 188614.8 |  |  |  | 188614.8
175 | BLOK A / B1-ИБП — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / B1-ИБП — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
176 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
177 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
178 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
179 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
180 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
181 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
182 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
183 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
184 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
185 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 8989.2 | 11 | Шт. | CHINT | 8989.2 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
186 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
187 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
188 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
189 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.6 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
190 | Toplam BLOK A / B1-ИБП | [5 empty] | 132120.6 |  |  |  | 132120.6
191 | BLOK A / 1F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 1F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
192 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
193 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
194 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
195 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
196 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
197 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
198 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
199 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
200 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
201 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
202 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 7354.8 | 9 | Шт. | CHINT | 7354.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
203 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
204 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
205 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
206 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 12.17 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
207 | Toplam BLOK A / 1F-ЩС.1 | [5 empty] | 146095.2 |  |  |  | 146095.2
208 | BLOK A / 1F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 1F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
209 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
210 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
211 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
212 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
213 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
214 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
215 |  | DIF | 198123 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | 23469 | 14081.4 | 14081.4 | 1 | Шт. | CHINT | 14081.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 4P C25 30mA -> CHINT NB1L-40 4P C25 30mA AC | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
216 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
217 |  | DIF | 203021 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | 13989 | 8393.4 | 8393.4 | 1 | Шт. | CHINT | 8393.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 1P+N C25 30mA -> CHINT NB1L 1P+N C25 30mA tip A (CNC tipi AC ise tip farki KONTROL) | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
218 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
219 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
220 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
221 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
222 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.6 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
223 | Toplam BLOK A / 1F-ЩС.2 | [5 empty] | 135543 |  |  |  | 135543
224 | BLOK A / 1F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 1F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
225 |  | TMS | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65019 | 39011.4 | 39011.4 | 1 | Шт. | CHINT | 39011.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
226 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
227 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
228 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
229 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
230 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
231 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
232 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
233 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
234 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 6.8 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
235 | Toplam BLOK A / 1F-ИБП.1 | [5 empty] | 102578.4 |  |  |  | 102578.4
236 | BLOK A / 1F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 1F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
237 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
238 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
239 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
240 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
241 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
242 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
243 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
244 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 9167.4 | 11 | Шт. | CHINT | 9167.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
245 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
246 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 4903.2 | 6 | Шт. | CHINT | 4903.2 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
247 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
248 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
249 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
250 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
251 | Toplam BLOK A / 1F-ИБП.2 | [5 empty] | 133035 |  |  |  | 133035
252 | BLOK A / 6F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 6F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
253 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
254 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
255 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
256 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
257 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
258 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
259 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
260 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
261 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
262 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
263 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
264 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
265 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
266 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.45 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
267 | Toplam BLOK A / 6F-ЩС.1 | [5 empty] | 125249.4 |  |  |  | 125249.4
268 | BLOK A / 6F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 6F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
269 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
270 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
271 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
272 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
273 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
274 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
275 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
276 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
277 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
278 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
279 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
280 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
281 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
282 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
283 | Toplam BLOK A / 6F-ЩС.2 | [5 empty] | 130986 |  |  |  | 130986
284 | BLOK A / 6F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 6F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
285 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
286 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
287 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
288 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
289 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
290 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
291 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
292 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
293 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
294 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
295 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
296 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
297 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
298 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
299 | Toplam BLOK A / 6F-ИБП.1 | [5 empty] | 130986 |  |  |  | 130986
300 | BLOK A / 6F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 6F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
301 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
302 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
303 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
304 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
305 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
306 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
307 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
308 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
309 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
310 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
311 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
312 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
313 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
314 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.02 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
315 | Toplam BLOK A / 6F-ИБП.2 | [5 empty] | 127652.4 |  |  |  | 127652.4
316 | BLOK A / 11F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 11F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
317 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
318 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
319 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
320 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
321 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
322 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
323 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
324 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
325 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
326 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
327 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
328 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
329 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
330 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.45 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
331 | Toplam BLOK A / 11F-ЩС.1 | [5 empty] | 123620.4 |  |  |  | 123620.4
332 | BLOK A / 11F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 11F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
333 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
334 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
335 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
336 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
337 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
338 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
339 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
340 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
341 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
342 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
343 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
344 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
345 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
346 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.6 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
347 | Toplam BLOK A / 11F-ЩС.2 | [5 empty] | 128539.8 |  |  |  | 128539.8
348 | BLOK A / 11F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 11F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
349 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
350 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
351 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
352 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
353 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
354 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
355 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
356 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
357 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
358 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
359 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
360 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
361 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
362 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
363 | Toplam BLOK A / 11F-ИБП.1 | [5 empty] | 130986 |  |  |  | 130986
364 | BLOK A / 11F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 11F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
365 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
366 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
367 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
368 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
369 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
370 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
371 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
372 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
373 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
374 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
375 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
376 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
377 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
378 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.83 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
379 | Toplam BLOK A / 11F-ИБП.2 | [5 empty] | 127072.8 |  |  |  | 127072.8
380 | BLOK A / 16F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 16F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
381 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
382 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
383 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
384 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
385 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
386 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
387 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
388 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
389 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
390 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
391 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
392 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
393 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
394 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.45 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
395 | Toplam BLOK A / 16F-ЩС.1 | [5 empty] | 123620.4 |  |  |  | 123620.4
396 | BLOK A / 16F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 16F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
397 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
398 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
399 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
400 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
401 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
402 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
403 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
404 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
405 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
406 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
407 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
408 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
409 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
410 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.6 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
411 | Toplam BLOK A / 16F-ЩС.2 | [5 empty] | 128539.8 |  |  |  | 128539.8
412 | BLOK A / 16F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 16F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
413 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
414 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
415 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
416 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
417 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
418 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
419 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
420 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
421 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
422 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
423 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
424 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
425 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
426 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
427 | Toplam BLOK A / 16F-ИБП.1 | [5 empty] | 129357 |  |  |  | 129357
428 | BLOK A / 16F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 16F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
429 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
430 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
431 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
432 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
433 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
434 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
435 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
436 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
437 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
438 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
439 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
440 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
441 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
442 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.83 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
443 | Toplam BLOK A / 16F-ИБП.2 | [5 empty] | 125443.8 |  |  |  | 125443.8
444 | BLOK A / 21F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 21F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
445 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
446 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
447 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
448 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
449 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
450 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
451 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
452 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
453 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
454 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
455 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
456 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
457 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
458 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.64 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
459 | Toplam BLOK A / 21F-ЩС.1 | [5 empty] | 124453.8 |  |  |  | 124453.8
460 | BLOK A / 21F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 21F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
461 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
462 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
463 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
464 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
465 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
466 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
467 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
468 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
469 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
470 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
471 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
472 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
473 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
474 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.6 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
475 | Toplam BLOK A / 21F-ЩС.2 | [5 empty] | 128539.8 |  |  |  | 128539.8
476 | BLOK A / 21F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 21F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
477 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
478 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
479 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
480 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
481 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
482 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
483 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
484 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
485 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
486 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
487 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
488 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
489 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
490 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
491 | Toplam BLOK A / 21F-ИБП.1 | [5 empty] | 129357 |  |  |  | 129357
492 | BLOK A / 21F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 21F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
493 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
494 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
495 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
496 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
497 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
498 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
499 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
500 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
501 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
502 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
503 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
504 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
505 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
506 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.83 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
507 | Toplam BLOK A / 21F-ИБП.2 | [5 empty] | 125443.8 |  |  |  | 125443.8
508 | BLOK A / 24F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 24F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
509 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
510 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
511 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
512 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
513 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
514 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
515 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
516 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | 5833.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
517 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
518 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 8989.2 | 11 | Шт. | CHINT | 8989.2 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
519 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
520 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
521 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
522 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.83 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
523 | Toplam BLOK A / 24F-ЩС.1 | [5 empty] | 125238.6 |  |  |  | 125238.6
524 | BLOK A / 24F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 24F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
525 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
526 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
527 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
528 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
529 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
530 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
531 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
532 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | 5833.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
533 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
534 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
535 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
536 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
537 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
538 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.4 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
539 | Toplam BLOK A / 24F-ЩС.2 | [5 empty] | 127690.2 |  |  |  | 127690.2
540 | BLOK A / 24F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 24F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
541 |  | TMS | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65019 | 39011.4 | 39011.4 | 1 | Шт. | CHINT | 39011.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
542 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
543 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
544 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
545 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
546 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
547 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
548 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
549 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
550 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 6.8 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
551 | Toplam BLOK A / 24F-ИБП.1 | [5 empty] | 102578.4 |  |  |  | 102578.4
552 | BLOK A / 24F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 24F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
553 |  | TMS | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65019 | 39011.4 | 39011.4 | 1 | Шт. | CHINT | 39011.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
554 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
555 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
556 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
557 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
558 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
559 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
560 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
561 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
562 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 6.8 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
563 | Toplam BLOK A / 24F-ИБП.2 | [5 empty] | 102578.4 |  |  |  | 102578.4
564 | BLOK A / ЩА-B2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩА-B2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
565 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
566 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
567 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
568 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
569 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
570 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
571 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
572 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
573 |  | TT | TOROID-45 | Тороидальный трансформатор тока Ø45мм (16-100A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø45 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
574 |  | OTO | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | 3642.6 |  |  |  | OK | 3P 63A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
575 |  | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3431.4 |  |  |  | OK | 3P 50A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
576 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 19202.4 | 6 | Шт. | CHINT | 19202.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
577 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
578 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | Шт. | CHINT | 5000.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
579 |  | BLOK | LGY416048 | Schneider Linergy DS — распределительный блок 4P 160A 48 отв. | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | dagitim blogu; CHINT muadili yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
580 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
581 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
582 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.4 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
583 | Toplam BLOK A / ЩА-B2 | [5 empty] | 151558.8 |  |  |  | 151558.8
584 | BLOK A / ЭЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЭЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
585 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
586 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
587 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
588 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
589 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
590 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
591 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
592 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
593 |  | TT | TOROID-45 | Тороидальный трансформатор тока Ø45мм (16-100A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø45 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
594 |  | TMS | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65019 | 39011.4 | 117034.2 | 3 | Шт. | CHINT | 117034.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
595 |  | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | 5884 | 3530.4 | 10591.2 | 3 | Шт. | CHINT | 10591.2 |  |  |  | OK | 3P 20A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
596 |  | TMS | 495083 | Пускатель NS2-25 13-18A (R) | 13798 | 8278.8 | 24836.4 | 3 | Шт. | CHINT | 24836.4 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 13-18A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
597 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 125820.8 | 28 | Кг. | ALUM-BARA | 125820.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
598 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
599 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
600 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 17.74 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
601 | Toplam BLOK A / ЭЩА-B1 | [5 empty] | 480875.6 |  |  |  | 480875.6
602 | BLOK A / JFP-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / JFP-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
603 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
604 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
605 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
606 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
607 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
608 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 16386 | 5 | Шт. | CHINT | 16386 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
609 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
610 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
611 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
612 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 7.19 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
613 | Toplam BLOK A / JFP-B1 | [5 empty] | 113270.4 |  |  |  | 113270.4
614 | BLOK A / ЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
615 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
616 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
617 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
618 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
619 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
620 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
621 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
622 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
623 |  | TT | TOROID-45 | Тороидальный трансформатор тока Ø45мм (16-100A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø45 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
624 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 6776.4 | 2 | Шт. | CHINT | 6776.4 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
625 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
626 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | Шт. | CHINT | 6554.4 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
627 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 2394 | 3 | Шт. | CHINT | 2394 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
628 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | 13334.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
629 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
630 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
631 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
632 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 12.06 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
633 | Toplam BLOK A / ЩА-B1 | [5 empty] | 143582.4 |  |  |  | 143582.4
634 | BLOK A / ЩА-13F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩА-13F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
635 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 38439.6 | 1 | Шт. | CHINT | 38439.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
636 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
637 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
638 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
639 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
640 |  | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3431.4 |  |  |  | OK | 3P 50A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
641 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
642 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | Шт. | CHINT | 5000.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
643 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
644 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
645 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
646 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 8.34 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
647 | Toplam BLOK A / ЩА-13F | [5 empty] | 119455.8 |  |  |  | 119455.8
648 | BLOK A / ЩА-24.2F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩА-24.2F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
649 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
650 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
651 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
652 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
653 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
654 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
655 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 8334 | 10 | Шт. | CHINT | 8334 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
656 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
657 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
658 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
659 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 8.76 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
660 | Toplam BLOK A / ЩА-24.2F | [5 empty] | 118089.6 |  |  |  | 118089.6
661 | BLOK A / ЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
662 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
663 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
664 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
665 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
666 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
667 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
668 |  | DIF | 198123 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | 23469 | 14081.4 | 14081.4 | 1 | Шт. | CHINT | 14081.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 4P C25 30mA -> CHINT NB1L-40 4P C25 30mA AC | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
669 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 36669.6 | 44 | Шт. | CHINT | 36669.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
670 |  | DIF | 203021 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | 13989 | 8393.4 | 8393.4 | 1 | Шт. | CHINT | 8393.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 1P+N C25 30mA -> CHINT NB1L 1P+N C25 30mA tip A (CNC tipi AC ise tip farki KONTROL) | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
671 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | 9831.6 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
672 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 1634.4 | 2 | Шт. | CHINT | 1634.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
673 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
674 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
675 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
676 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 17.38 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
677 | Toplam BLOK A / ЩА-RF | [5 empty] | 177105.6 |  |  |  | 177105.6
678 | BLOK A / ЭЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЭЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
679 |  | TMS | 271146 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 90077 | 54046.2 | 54046.2 | 1 | Шт. | CHINT | 54046.2 |  |  |  | OK | 250 govde 250A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
680 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
681 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
682 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
683 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
684 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
685 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
686 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
687 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
688 |  | OTO | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | 3642.6 |  |  |  | OK | 3P 63A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
689 |  | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3431.4 |  |  |  | OK | 3P 50A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
690 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 25603.2 | 8 | Шт. | CHINT | 25603.2 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
691 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | 9831.6 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
692 |  | OTO | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C (R) | 5878 | 3526.8 | 7053.6 | 2 | Шт. | CHINT | 7053.6 |  |  |  | OK | 3P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
693 |  | TMS | 495089 | Пускатель NS2-80B 56A-80A (R) | 36692 | 22015.2 | 44030.4 | 2 | Шт. | CHINT | 44030.4 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 56-80A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
694 |  | TMS | 495087 | Пускатель NS2-80B 25A-40A (R) | 36692 | 22015.2 | 176121.6 | 8 | Кг. | CHINT | 176121.6 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 25-40A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
695 |  | TMS | 495081 | Пускатель NS2-25 6-10A (R) | 12904 | 7742.4 | 15484.8 | 2 | Шт. | CHINT | 15484.8 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 6-10A | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
696 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
697 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
698 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
699 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 28.35 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
700 | Toplam BLOK A / ЭЩА-RF | [5 empty] | 610470 |  |  |  | 610470
701 | BLOK B / ЩК-стандарт — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩК-стандарт — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
702 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
703 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
704 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
705 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
706 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
707 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
708 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 14167.8 | 17 | Шт. | CHINT | 14167.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
709 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
710 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
711 |  | OTO | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | 860.4 |  |  |  | OK | 1P 20A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
712 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | 3268.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
713 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
714 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
715 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
716 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.75 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
717 | Toplam BLOK B / ЩК-стандарт | [5 empty] | 135632.4 |  |  |  | 135632.4
718 | BLOK B / ЩЭ-F(4-21).1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F(4-21).1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
719 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 38501.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38501.4 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
720 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
721 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
722 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
723 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
724 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
725 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
726 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 27105.6 | 8 | Шт. | CHINT | 27105.6 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
727 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
728 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 89872 | 20 | Кг. | ALUM-BARA | 89872 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
729 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
730 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
731 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 22.05 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
732 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F(4-21).1 | [5 empty] | 358000.6 |  |  |  | 358000.6
733 | BLOK B / ЩЭ-F(4-21).2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F(4-21).2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
734 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
735 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
736 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
737 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
738 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
739 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
740 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
741 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 20329.2 | 6 | Шт. | CHINT | 20329.2 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
742 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 4 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
743 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 89872 | 20 | Кг. | ALUM-BARA | 89872 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
744 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
745 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
746 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 17.91 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
747 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F(4-21).2 | [5 empty] | 351200.2 |  |  |  | 351200.2
748 | BLOK B / 22F-ЩК(1-4) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 22F-ЩК(1-4) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
749 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
750 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
751 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
752 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
753 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
754 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
755 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
756 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | Шт. | CHINT | 6400.8 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
757 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | 13334.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
758 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
759 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
760 |  | OTO | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | 860.4 |  |  |  | OK | 1P 20A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
761 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | 3268.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
762 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
763 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
764 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
765 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 13.13 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
766 | Toplam BLOK B / 22F-ЩК(1-4) | [5 empty] | 182418.6 |  |  |  | 182418.6
767 | BLOK B / ЩЭ-F22.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F22.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
768 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
769 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
770 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
771 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
772 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
773 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
774 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
775 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13552.8 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
776 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
777 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 53923.2 | 12 | Кг. | ALUM-BARA | 53923.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
778 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
779 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
780 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 12.91 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
781 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F22.1 | [5 empty] | 223311.6 |  |  |  | 223311.6
782 | BLOK B / ЩЭ-F22.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F22.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
783 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
784 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
785 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
786 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
787 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
788 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
789 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
790 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13552.8 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
791 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
792 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 53923.2 | 12 | Кг. | ALUM-BARA | 53923.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
793 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
794 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
795 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 12.91 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
796 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F22.2 | [5 empty] | 223311.6 |  |  |  | 223311.6
797 | BLOK B / ЩЭ-F1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
798 |  | TMS | 268936 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 315А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 199091 | 119454.6 | 119454.6 | 1 | Шт. | CHINT | 119454.6 |  |  |  | OK | 400 govde 315A 36kA — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
799 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
800 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
801 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
802 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
803 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
804 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
805 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
806 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
807 |  | TMS | 271144 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 200А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89663 | 53797.8 | 53797.8 | 1 | Шт. | CHINT | 53797.8 |  |  |  | OK | 250 govde 200A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
808 |  | TMS | 271142 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 160А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89083 | 53449.8 | 53449.8 | 1 | Шт. | CHINT | 53449.8 |  |  |  | OK | 250 govde 160A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
809 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
810 |  | TT | TT-066-200-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 200/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 200/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
811 |  | TT | TT-066-150-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 150/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 150/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
812 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 2 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
813 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
814 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
815 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
816 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
817 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 20.45 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
818 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F1 | [5 empty] | 531938.4 |  |  |  | 531938.4
819 | BLOK B / ЩЭ-F2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
820 |  | TMS | 268936 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 315А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 199091 | 119454.6 | 119454.6 | 1 | Шт. | CHINT | 119454.6 |  |  |  | OK | 400 govde 315A 36kA — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
821 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
822 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
823 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
824 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
825 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
826 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
827 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
828 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
829 |  | TMS | 271144 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 200А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89663 | 53797.8 | 107595.6 | 2 | Шт. | CHINT | 107595.6 |  |  |  | OK | 250 govde 200A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
830 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
831 |  | TT | TT-066-200-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 200/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 200/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
832 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 2 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
833 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
834 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
835 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
836 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
837 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 20.45 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
838 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F2 | [5 empty] | 532286.4 |  |  |  | 532286.4
839 | BLOK B / ЩЭ-F3 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F3 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
840 |  | TMS | 269252 | Авт. выкл. NM8N-630S TM 3P 500А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 237703 | 142621.8 | 285243.6 | 2 | Шт. | CHINT | 285243.6 |  |  |  | MUADIL | 36kA kademesinde 500A yok, 50kA (630S) alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
841 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
842 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
843 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
844 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
845 |  | TT | 50442 | Schneider Vigilohm GA300 — тороид тип A, Ø300мм | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroid Ø300; CHINT muadili yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
846 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
847 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
848 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
849 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
850 |  | TT | TT-066-500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 500/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
851 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
852 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
853 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 143795.2 | 32 | Кг. | ALUM-BARA | 143795.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
854 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
855 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
856 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 17.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
857 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F3 | [5 empty] | 626428.6 |  |  |  | 626428.6
858 | BLOK B / ЩА-13F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩА-13F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
859 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
860 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
861 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
862 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
863 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
864 |  | OTO | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | 3642.6 |  |  |  | OK | 3P 63A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
865 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 8334 | 10 | Шт. | CHINT | 8334 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
866 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
867 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
868 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
869 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 7.72 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
870 | Toplam BLOK B / ЩА-13F | [5 empty] | 149340.6 |  |  |  | 149340.6
871 | BLOK B / B1-ЩС — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / B1-ЩС — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
872 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
873 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
874 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
875 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
876 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
877 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | Шт. | CHINT | 6400.8 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
878 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 22005.6 | 2 | Шт. | CHINT | 22005.6 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
879 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | Шт. | CHINT | 1666.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
880 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 12970.8 | 2 | Шт. | CHINT | 12970.8 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
881 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 49158 | 15 | Шт. | CHINT | 49158 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
882 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 17978.4 | 22 | Шт. | CHINT | 17978.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
883 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
884 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
885 |  | KORPUS | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 65570 | 39342 | 39342 | 1 | Шт. | KAZTEK | 39342 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x1200x200 -> KAZTEK 1200x750x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
886 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 19.38 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
887 | Toplam BLOK B / B1-ЩС | [5 empty] | 229474.2 |  |  |  | 229474.2
888 | BLOK B / B1-ИБП — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / B1-ИБП — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
889 |  | TMS | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65019 | 39011.4 | 39011.4 | 1 | Шт. | CHINT | 39011.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
890 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
891 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
892 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
893 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
894 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
895 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
896 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
897 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
898 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 6.8 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
899 | Toplam BLOK B / B1-ИБП | [5 empty] | 102578.4 |  |  |  | 102578.4
900 | BLOK B / 1F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 1F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
901 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
902 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
903 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
904 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
905 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
906 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
907 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
908 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
909 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
910 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
911 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 7354.8 | 9 | Шт. | CHINT | 7354.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
912 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
913 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
914 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
915 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 12.17 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
916 | Toplam BLOK B / 1F-ЩС.1 | [5 empty] | 146095.2 |  |  |  | 146095.2
917 | BLOK B / 1F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 1F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
918 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
919 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
920 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
921 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
922 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
923 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
924 |  | DIF | 198123 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | 23469 | 14081.4 | 14081.4 | 1 | Шт. | CHINT | 14081.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 4P C25 30mA -> CHINT NB1L-40 4P C25 30mA AC | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
925 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
926 |  | DIF | 203021 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | 13989 | 8393.4 | 8393.4 | 1 | Шт. | CHINT | 8393.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 1P+N C25 30mA -> CHINT NB1L 1P+N C25 30mA tip A (CNC tipi AC ise tip farki KONTROL) | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
927 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
928 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
929 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
930 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
931 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.6 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
932 | Toplam BLOK B / 1F-ЩС.2 | [5 empty] | 135543 |  |  |  | 135543
933 | BLOK B / 1F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 1F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
934 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
935 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
936 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
937 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
938 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
939 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
940 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
941 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
942 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
943 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 8989.2 | 11 | Шт. | CHINT | 8989.2 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
944 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
945 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
946 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
947 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.6 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
948 | Toplam BLOK B / 1F-ИБП.1 | [5 empty] | 132120.6 |  |  |  | 132120.6
949 | BLOK B / 1F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 1F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
950 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
951 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
952 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
953 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
954 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
955 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
956 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
957 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 9167.4 | 11 | Шт. | CHINT | 9167.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
958 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
959 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 4903.2 | 6 | Шт. | CHINT | 4903.2 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
960 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
961 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
962 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
963 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
964 | Toplam BLOK B / 1F-ИБП.2 | [5 empty] | 133035 |  |  |  | 133035
965 | BLOK B / 6F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 6F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
966 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
967 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
968 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
969 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
970 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
971 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
972 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
973 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
974 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
975 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
976 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
977 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
978 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
979 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.45 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
980 | Toplam BLOK B / 6F-ЩС.1 | [5 empty] | 125249.4 |  |  |  | 125249.4
981 | BLOK B / 6F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 6F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
982 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
983 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
984 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
985 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
986 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
987 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
988 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
989 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
990 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
991 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
992 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
993 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
994 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
995 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
996 | Toplam BLOK B / 6F-ЩС.2 | [5 empty] | 130986 |  |  |  | 130986
997 | BLOK B / 6F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 6F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
998 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
999 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1000 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1001 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1002 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1003 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1004 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1005 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1006 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1007 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1008 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1009 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1010 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1011 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1012 | Toplam BLOK B / 6F-ИБП.1 | [5 empty] | 130986 |  |  |  | 130986
1013 | BLOK B / 6F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 6F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1014 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1015 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1016 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1017 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1018 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1019 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1020 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1021 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1022 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1023 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1024 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1025 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1026 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1027 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.02 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1028 | Toplam BLOK B / 6F-ИБП.2 | [5 empty] | 127652.4 |  |  |  | 127652.4
1029 | BLOK B / 11F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 11F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1030 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1031 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1032 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1033 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1034 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1035 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1036 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1037 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1038 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1039 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1040 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1041 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1042 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1043 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.45 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1044 | Toplam BLOK B / 11F-ЩС.1 | [5 empty] | 123620.4 |  |  |  | 123620.4
1045 | BLOK B / 11F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 11F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1046 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1047 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1048 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1049 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1050 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1051 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1052 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1053 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1054 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1055 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1056 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1057 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1058 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1059 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.6 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1060 | Toplam BLOK B / 11F-ЩС.2 | [5 empty] | 128539.8 |  |  |  | 128539.8
1061 | BLOK B / 11F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 11F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1062 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1063 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1064 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1065 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1066 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1067 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1068 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1069 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1070 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1071 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1072 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1073 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1074 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1075 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1076 | Toplam BLOK B / 11F-ИБП.1 | [5 empty] | 130986 |  |  |  | 130986
1077 | BLOK B / 11F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 11F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1078 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1079 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1080 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1081 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1082 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1083 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1084 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1085 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1086 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1087 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1088 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1089 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1090 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1091 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.83 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1092 | Toplam BLOK B / 11F-ИБП.2 | [5 empty] | 127072.8 |  |  |  | 127072.8
1093 | BLOK B / 16F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 16F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1094 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1095 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1096 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1097 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1098 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1099 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1100 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1101 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1102 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1103 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1104 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1105 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1106 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1107 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.45 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1108 | Toplam BLOK B / 16F-ЩС.1 | [5 empty] | 123620.4 |  |  |  | 123620.4
1109 | BLOK B / 16F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 16F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1110 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1111 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1112 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1113 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1114 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1115 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1116 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1117 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1118 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1119 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1120 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1121 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1122 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1123 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.6 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1124 | Toplam BLOK B / 16F-ЩС.2 | [5 empty] | 128539.8 |  |  |  | 128539.8
1125 | BLOK B / 16F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 16F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1126 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1127 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1128 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1129 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1130 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1131 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1132 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1133 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1134 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1135 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1136 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1137 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1138 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1139 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.94 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1140 | Toplam BLOK B / 16F-ИБП.1 | [5 empty] | 136276.8 |  |  |  | 136276.8
1141 | BLOK B / 16F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 16F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1142 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1143 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1144 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1145 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1146 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1147 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1148 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1149 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1150 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1151 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1152 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1153 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1154 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1155 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.83 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1156 | Toplam BLOK B / 16F-ИБП.2 | [5 empty] | 125443.8 |  |  |  | 125443.8
1157 | BLOK B / 21F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 21F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1158 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1159 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1160 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1161 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1162 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1163 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1164 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1165 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1166 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1167 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1168 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1169 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1170 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1171 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.64 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1172 | Toplam BLOK B / 21F-ЩС.1 | [5 empty] | 124453.8 |  |  |  | 124453.8
1173 | BLOK B / 21F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 21F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1174 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1175 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1176 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1177 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1178 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1179 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1180 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1181 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1182 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1183 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1184 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1185 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1186 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1187 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.6 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1188 | Toplam BLOK B / 21F-ЩС.2 | [5 empty] | 128539.8 |  |  |  | 128539.8
1189 | BLOK B / ЭЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЭЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1190 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1191 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1192 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1193 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1194 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1195 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 16386 | 5 | Шт. | CHINT | 16386 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1196 |  | TMS | 495083 | Пускатель NS2-25 13-18A (R) | 13798 | 8278.8 | 16557.6 | 2 | Шт. | CHINT | 16557.6 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 13-18A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1197 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1198 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1199 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1200 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 8.82 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1201 | Toplam BLOK B / ЭЩА-B1 | [5 empty] | 130510.2 |  |  |  | 130510.2
1202 | BLOK B / 21F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 21F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1203 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1204 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1205 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1206 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1207 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1208 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1209 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1210 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1211 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1212 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1213 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1214 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1215 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1216 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.79 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1217 | Toplam BLOK B / 21F-ИБП.1 | [5 empty] | 129357 |  |  |  | 129357
1218 | BLOK B / 21F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 21F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1219 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1220 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1221 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1222 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1223 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1224 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1225 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1226 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1227 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1228 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1229 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1230 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1231 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1232 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 10.83 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1233 | Toplam BLOK B / 21F-ИБП.2 | [5 empty] | 125443.8 |  |  |  | 125443.8
1234 | BLOK B / ЩА-B2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩА-B2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1235 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1236 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1237 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1238 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1239 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1240 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1241 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1242 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 39326.4 | 12 | Шт. | CHINT | 39326.4 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1243 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 5586 | 7 | Шт. | CHINT | 5586 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1244 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1245 |  | BLOK | LGY416048 | Schneider Linergy DS — распределительный блок 4P 160A 48 отв. | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | dagitim blogu; CHINT muadili yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1246 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1247 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1248 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 12.46 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1249 | Toplam BLOK B / ЩА-B2 | [5 empty] | 158752.8 |  |  |  | 158752.8
1250 | BLOK B / JFP-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / JFP-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1251 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1252 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1253 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1254 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1255 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1256 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 62266.8 | 19 | Шт. | CHINT | 62266.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1257 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1258 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1259 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1260 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.35 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1261 | Toplam BLOK B / JFP-B1 | [5 empty] | 168258.6 |  |  |  | 168258.6
1262 | BLOK B / ЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1263 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1264 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1265 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1266 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1267 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1268 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1269 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | Шт. | CHINT | 3277.2 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1270 |  | OTO | 814018 | Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка C (R) | 1560 | 936 | 936 | 1 | Шт. | CHINT | 936 |  |  |  | OK | 1P 40A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1271 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 2394 | 3 | Шт. | CHINT | 2394 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1272 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 22501.8 | 27 | Шт. | CHINT | 22501.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1273 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1274 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1275 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1276 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 11.42 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1277 | Toplam BLOK B / ЩА-B1 | [5 empty] | 138301.2 |  |  |  | 138301.2
1278 | BLOK B / ЩА-24.2F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩА-24.2F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1279 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1280 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1281 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1282 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1283 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1284 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1285 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | 13334.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1286 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1287 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1288 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1289 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 9.24 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1290 | Toplam BLOK B / ЩА-24.2F | [5 empty] | 124009.8 |  |  |  | 124009.8
1291 | BLOK B / ЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1292 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1293 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1294 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1295 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1296 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1297 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1298 |  | DIF | 198123 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | 23469 | 14081.4 | 14081.4 | 1 | Шт. | CHINT | 14081.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 4P C25 30mA -> CHINT NB1L-40 4P C25 30mA AC | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1299 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 36669.6 | 44 | Шт. | CHINT | 36669.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1300 |  | DIF | 203021 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | 13989 | 8393.4 | 8393.4 | 1 | Шт. | CHINT | 8393.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 1P+N C25 30mA -> CHINT NB1L 1P+N C25 30mA tip A (CNC tipi AC ise tip farki KONTROL) | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1301 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | 9831.6 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1302 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 1634.4 | 2 | Шт. | CHINT | 1634.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1303 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1304 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1305 |  | KORPUS | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 65570 | 39342 | 39342 | 1 | Шт. | KAZTEK | 39342 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x1200x200 -> KAZTEK 1200x750x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1306 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 16.71 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1307 | Toplam BLOK B / ЩА-RF | [5 empty] | 193464 |  |  |  | 193464
1308 | BLOK B / ЭЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЭЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1309 |  | TMS | 271146 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 90077 | 54046.2 | 54046.2 | 1 | Шт. | CHINT | 54046.2 |  |  |  | OK | 250 govde 250A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1310 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1311 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1312 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1313 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1314 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1315 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1316 |  | OTO | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | 3642.6 |  |  |  | OK | 3P 63A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1317 |  | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3431.4 |  |  |  | OK | 3P 50A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1318 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 25603.2 | 8 | Шт. | CHINT | 25603.2 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1319 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | 9831.6 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1320 |  | OTO | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C (R) | 5878 | 3526.8 | 7053.6 | 2 | Шт. | CHINT | 7053.6 |  |  |  | OK | 3P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1321 |  | TMS | 495089 | Пускатель NS2-80B 56A-80A (R) | 36692 | 22015.2 | 44030.4 | 2 | Шт. | CHINT | 44030.4 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 56-80A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1322 |  | TMS | 495088 | Пускатель NS2-80B 40A-63A (R) | 36692 | 22015.2 | 176121.6 | 8 | Шт. | CHINT | 176121.6 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 40-63A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1323 |  | TMS | 495081 | Пускатель NS2-25 6-10A (R) | 12904 | 7742.4 | 46454.4 | 6 | Шт. | CHINT | 46454.4 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 6-10A | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1324 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1325 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1326 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1327 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 32.28 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1328 | Toplam BLOK B / ЭЩА-RF | [5 empty] | 641439.6 |  |  |  | 641439.6
1329 | BLOK P / ЩЭ-П1.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK P / ЩЭ-П1.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1330 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 250405.2 | 2 | Шт. | CHINT | 250405.2 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1331 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1332 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1333 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1334 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1335 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1336 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1337 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1338 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1339 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1340 |  | TT | TT-066-400-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 400/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 400/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1341 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1342 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1343 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1344 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1345 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1346 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 16.92 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1347 | Toplam BLOK P / ЩЭ-П1.1 | [5 empty] | 555641.4 |  |  |  | 555641.4
1348 | BLOK P / ЩЭ-П1.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK P / ЩЭ-П1.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1349 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 125202.6 | 1 | Шт. | CHINT | 125202.6 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1350 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1351 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1352 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1353 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1354 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1355 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1356 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1357 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1358 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 115504.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115504.2 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1359 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 41050.8 | 1 | Шт. | CHINT | 41050.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1360 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 78075.6 | 2 | Шт. | CHINT | 78075.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1361 |  | TT | TT-066-100-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 100/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 9 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 100/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1362 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 3 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1363 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1364 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1365 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1366 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1367 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1368 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 27.43 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1369 | Toplam BLOK P / ЩЭ-П1.2 | [5 empty] | 631057.8 |  |  |  | 631057.8
1370 | BLOK P / B1-ИБП-P — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK P / B1-ИБП-P — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1371 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1372 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1373 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1374 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1375 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1376 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1377 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | Шт. | CHINT | 5000.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1378 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1379 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1380 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 4086 | 5 | Шт. | CHINT | 4086 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1381 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1382 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1383 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1384 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 9.49 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1385 | Toplam BLOK P / B1-ИБП-P | [5 empty] | 121131 |  |  |  | 121131
1386 | BLOK P / B1-ЩС-P — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK P / B1-ЩС-P — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1387 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1388 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1389 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1390 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1391 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1392 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | Шт. | CHINT | 6400.8 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1393 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 22005.6 | 2 | Шт. | CHINT | 22005.6 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1394 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1395 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 12970.8 | 2 | Шт. | CHINT | 12970.8 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1396 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 45880.8 | 14 | Шт. | CHINT | 45880.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1397 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1398 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1399 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1400 |  | KORPUS | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 65570 | 39342 | 39342 | 1 | Шт. | KAZTEK | 39342 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x1200x200 -> KAZTEK 1200x750x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1401 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 18.07 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1402 | Toplam BLOK P / B1-ЩС-P | [5 empty] | 222159.6 |  |  |  | 222159.6
1403 | LPS / Главный распределительный щит (ГРЩ) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит (ГРЩ) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1404 |  | ACB | 101230 | Воздушный авт. выкл. NA1-6300-5000M/3P выдвиж., 5000A, 120kA, тип M, AC230В (R) | 3239606 | 1943763.6 | 7775054.4 | 4 | Шт. | CHINT | 7775054.4 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CNC 4P/5000A; CHINT listesinde 5000A yalnizca 3P — 4P versiyon FIYAT/TEDARIK KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1405 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 9782.4 | 8 | Шт. | CHINT | 9782.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1406 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 7320 | 8 | Шт. | CHINT | 7320 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1407 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 39849.6 | 2 | Шт. | CHINT | 39849.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1408 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 20678.4 | 24 | Шт. | CHINT | 20678.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1409 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 3769.2 | 6 | Шт. | CHINT | 3769.2 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1410 |  | TT | TT-066-5000-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 5000/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 5000/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1411 |  | TT | TT-5000-5 | Трансформатор тока 5000/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 8 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 5000/5A oran yok (max 3000/5A) — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1412 |  | SAYAC | METSEPM5560 | Schneider PM5560 — анализатор сети, 2xEthernet, 4DI/2DO | 0 |  |  | 2 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1413 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1414 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 2 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1415 |  | ROLE | SR3B261FU | Schneider Zelio SR3B261FU — программируемое реле 26 I/O | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | programlanabilir role; CHINT muadili yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1416 |  | ROLE | SR3XT141FU | Schneider Zelio SR3XT141FU — модуль расширения 14 I/O | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | genisleme modulu KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1417 |  | ROLE | 697027 | Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380V (R) | 14175 | 8505 | 25515 | 3 | Шт. | CHINT | 25515 |  |  |  | MUADIL | faz kontrol rolesi; kontak sayisi/ayar araligi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1418 |  | ROLE | 258312 | Реле времени NTE8-M2 (7 устанавл. функц.) АС230B (R) | 14399 | 8639.4 | 43197 | 5 | Шт. | CHINT | 43197 |  |  |  | MUADIL | cok fonksiyonlu zaman rolesi | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1419 |  | ROLE | RXM4AB1P7 | Schneider RXM4AB1P7 — миниатюрное реле 6A 4CO | 0 |  |  | 26 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NXJ serisi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1420 |  | ROLE ALTLIGI | RXZE2M114M | Schneider RXZE2M114M — колодка для реле RXM2/RXM4 | 0 |  |  | 26 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili role altligi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1421 |  | BLOK | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 1101.6 | 1 | Шт. | CHINT | 1101.6 |  |  |  | MUADIL | 3 pozisyonlu secici anahtar | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1422 |  | BLOK | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1621 | 972.6 | 3890.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3890.4 |  |  |  | OK | kirmizi STOP butonu 1NK | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1423 |  | BLOK | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 3844.8 | 4 | Шт. | CHINT | 3844.8 |  |  |  | OK | yesil START butonu 1NO | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1424 |  | LAMB | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В (R) | 836 | 501.6 | 2006.4 | 4 | Шт. | CHINT | 2006.4 |  |  |  | OK | yesil sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1425 |  | LAMB | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В (R) | 836 | 501.6 | 2006.4 | 4 | Шт. | CHINT | 2006.4 |  |  |  | OK | kirmizi sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1426 |  | OTO | 814092 | Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C (R) | 3199 | 1919.4 | 7677.6 | 4 | Шт. | CHINT | 7677.6 |  |  |  | MUADIL | CNC YCB6-63H 2P C16 6kA -> CHINT NXB-63 2P 16A 6kA | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1427 |  | KONTAKTOR | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | 4771 | 2862.6 | 5725.2 | 2 | Шт. | CHINT | 5725.2 |  |  |  | MUADIL | CJX2-0910 9A 220V -> CHINT NC1-0910 9A 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1428 |  | BLOK | UPS-3000VA | ИБП 3000VA line-interactive, синус, батареи 4x9Ah | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | UPS — CHINT kapsaminda degil; >=30 dk otonomi ve manuel bypass KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1429 |  | MONTAJNYY MATERIAL | KUBLAJ-TRAFO | Система кабельного ввода/соединения трансформатора (TRAFO KUBLAJ) | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | trafo kublaj sistemi — birim fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1430 |  | ACB | 101333 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P выдвиж., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1616150 | 969690 | 1939380 | 2 | Шт. | CHINT | 1939380 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC 3200 govde/2500A -> CHINT NA1-3200-2500M; govde secimi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1431 |  | ACB | 101098 | Воздушный авт. выкл. NA1-2000-1600М/3P выдвиж., 1600A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1178923 | 707353.8 | 1414707.6 | 2 | Шт. | CHINT | 1414707.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC 55kA -> CHINT NA1-2000 80kA cekmeceli; Modbus/haberlesme modulu ayrica KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1432 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 719078.4 | 4 | Шт. | CHINT | 719078.4 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1433 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 626013 | 5 | Шт. | CHINT | 626013 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1434 |  | TMS | 271146 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 90077 | 54046.2 | 108092.4 | 2 | Шт. | CHINT | 108092.4 |  |  |  | OK | 250 govde 250A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1435 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 77002.8 | 2 | Шт. | CHINT | 77002.8 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1436 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 76954.8 | 2 | Шт. | CHINT | 76954.8 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1437 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 41050.8 | 1 | Шт. | CHINT | 41050.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1438 |  | SINA | BARA-CU-SMT | Шина медная твёрдая (ШМТ) | 7918.6 | 7918.6 | 22583847.2 | 2852 | Кг. | BAKIR-BARA | 22583847.2 |  |  |  | VARSAYIM | bakir bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1439 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 7 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1440 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 473760 | 4 | Шт. | KAZTEK | 473760 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1441 |  | KORPUS | 719-15597 | Мет. Корпус (пустой) (1800x1400x600x2)+10см база 2 goz pano IP54 | 376320 | 225792 | 677376 | 3 | Шт. | KAZTEK | 677376 |  |  |  | VARSAYIM | proje 1000x2100x1000 -> KAZTEK 1800x1400x600 iki gozlu; olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1442 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 406.57 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1443 | Toplam LPS / Главный распределительный щит (ГРЩ) | [5 empty] | 36688681.4 |  |  |  | 36688681.4
1444 | LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1445 |  | TMS | 263108 | Авт. выкл. NM8N-1600S EN 3P 1250А 50кА с электронным расцепителем (R) | 693323 | 415993.8 | 415993.8 | 1 | Шт. | CHINT | 415993.8 |  |  |  | MUADIL | 1600 govde 1250A 50kA elektronik acicili; CNC 1250L karsiligi | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1446 |  | ROLE | 263782 | Регулятор реактивной мощности NWK1-12 с 12-тью контурами RS 485 | 154530 | 92718 | 92718 | 1 | Шт. | CHINT | 92718 |  |  |  | MUADIL | 12 kademeli reaktif guc regulatoru | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1447 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 4308 | 5 | Шт. | CHINT | 4308 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1448 |  | RUBILNIK | LV480802 | Schneider Fupact ISFT160 — предохранитель-выключатель 160A NH00 3P | 0 |  |  | 17 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NHRT40-160/3L (407004) KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1449 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 10980 | 12 | Шт. | CHINT | 10980 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1450 |  | FU | 521348 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80А | 1525 | 915 | 2745 | 3 | Шт. | CHINT | 2745 |  |  |  | OK | NH00 80A — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1451 |  | FU | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 33372 | 36 | Шт. | CHINT | 33372 |  |  |  | OK | NH00 100A — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1452 |  | KONDANSATOR | 799036 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-20-3, АС450В, 20кВАр | 36423 | 21853.8 | 87415.2 | 4 | Шт. | CHINT | 87415.2 |  |  |  | OK | 20 kVAr 450V — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1453 |  | KONDANSATOR | 799037 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-25-3, АС450В, 25кВАр | 41988 | 25192.8 | 50385.6 | 2 | Шт. | CHINT | 50385.6 |  |  |  | OK | 25 kVAr 450V — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1454 |  | KONDANSATOR | 516304 | Трехфазный конденсатор BZMJ 0.4-50-3 АС400В, 50 кВАр | 97193 | 58315.8 | 699789.6 | 12 | Шт. | CHINT | 699789.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CHINT 450V/50kVAr yok; 400V 50 kVAr alindi — gerilim kademesi TEYIT | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1455 |  | KONTAKTOR | 244083 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-6312, 30кВАр, 1НО+2НЗ, 230В (R) | 28104 | 16862.4 | 67449.6 | 4 | Шт. | CHINT | 67449.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru; kademe gucu (kVAr) ve bobin gerilimi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1456 |  | KONTAKTOR | 244179 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-9512, 50кВАр, 1НО+2НЗ, 400В (R) | 52132 | 31279.2 | 437908.8 | 14 | Шт. | CHINT | 437908.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru 50 kVAr; bobin gerilimi 400V — TEYIT | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1457 |  | ROLE | LVR05250A40T | Schneider — гармонический реактор 25 kvar 5,7% 400V | 0 |  |  | 4 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1458 |  | ROLE | LVR05500A40T | Schneider — гармонический реактор 50 kvar 5,7% 400V | 0 |  |  | 13 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1459 |  | BLOK | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 14320.8 | 13 | Шт. | CHINT | 14320.8 |  |  |  | MUADIL | 3 pozisyonlu secici anahtar | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1460 |  | LAMB | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В (R) | 836 | 501.6 | 6019.2 | 12 | Шт. | CHINT | 6019.2 |  |  |  | OK | kirmizi sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1461 |  | ROLE | RXM4AB1P7 | Schneider RXM4AB1P7 — миниатюрное реле 6A 4CO | 0 |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NXJ serisi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1462 |  | ROLE ALTLIGI | RXZE2M114M | Schneider RXZE2M114M — колодка для реле RXM2/RXM4 | 0 |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili role altligi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1463 |  | KONTAKTOR | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | 4771 | 2862.6 | 2862.6 | 1 | Шт. | CHINT | 2862.6 |  |  |  | MUADIL | CJX2-0910 9A 220V -> CHINT NC1-0910 9A 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1464 |  | KORPUS | 270300284 | Вентилятор с фильтром 55 куб.м./час IP55 IEK (12) NEW | 14524 | 14524 | 43572 | 3 | Шт. | EKT | 43572 |  |  |  | FIYAT_ESKI | pano havalandirma sistemi; EKT listesi 14 aylik — GUNCELLE | EKT 12.06.2025 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1465 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 215692.8 | 48 | Кг. | ALUM-BARA | 215692.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1466 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 3 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1467 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 355320 | 3 | Шт. | KAZTEK | 355320 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1468 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 65.86 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1469 | Toplam LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | [5 empty] | 2540853 |  |  |  | 2540853
1470 | LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1471 |  | TMS | 263108 | Авт. выкл. NM8N-1600S EN 3P 1250А 50кА с электронным расцепителем (R) | 693323 | 415993.8 | 415993.8 | 1 | Шт. | CHINT | 415993.8 |  |  |  | MUADIL | 1600 govde 1250A 50kA elektronik acicili; CNC 1250L karsiligi | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1472 |  | ROLE | 263782 | Регулятор реактивной мощности NWK1-12 с 12-тью контурами RS 485 | 154530 | 92718 | 92718 | 1 | Шт. | CHINT | 92718 |  |  |  | MUADIL | 12 kademeli reaktif guc regulatoru | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1473 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 4308 | 5 | Шт. | CHINT | 4308 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1474 |  | RUBILNIK | LV480802 | Schneider Fupact ISFT160 — предохранитель-выключатель 160A NH00 3P | 0 |  |  | 17 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NHRT40-160/3L (407004) KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1475 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 10980 | 12 | Шт. | CHINT | 10980 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1476 |  | FU | 521348 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80А | 1525 | 915 | 2745 | 3 | Шт. | CHINT | 2745 |  |  |  | OK | NH00 80A — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1477 |  | FU | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 33372 | 36 | Шт. | CHINT | 33372 |  |  |  | OK | NH00 100A — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1478 |  | KONDANSATOR | 799036 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-20-3, АС450В, 20кВАр | 36423 | 21853.8 | 87415.2 | 4 | Шт. | CHINT | 87415.2 |  |  |  | OK | 20 kVAr 450V — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1479 |  | KONDANSATOR | 799037 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-25-3, АС450В, 25кВАр | 41988 | 25192.8 | 50385.6 | 2 | Шт. | CHINT | 50385.6 |  |  |  | OK | 25 kVAr 450V — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1480 |  | KONDANSATOR | 516304 | Трехфазный конденсатор BZMJ 0.4-50-3 АС400В, 50 кВАр | 97193 | 58315.8 | 699789.6 | 12 | Шт. | CHINT | 699789.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CHINT 450V/50kVAr yok; 400V 50 kVAr alindi — gerilim kademesi TEYIT | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1481 |  | KONTAKTOR | 244083 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-6312, 30кВАр, 1НО+2НЗ, 230В (R) | 28104 | 16862.4 | 67449.6 | 4 | Шт. | CHINT | 67449.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru; kademe gucu (kVAr) ve bobin gerilimi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1482 |  | KONTAKTOR | 244179 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-9512, 50кВАр, 1НО+2НЗ, 400В (R) | 52132 | 31279.2 | 437908.8 | 14 | Шт. | CHINT | 437908.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru 50 kVAr; bobin gerilimi 400V — TEYIT | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1483 |  | ROLE | LVR05250A40T | Schneider — гармонический реактор 25 kvar 5,7% 400V | 0 |  |  | 4 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1484 |  | ROLE | LVR05500A40T | Schneider — гармонический реактор 50 kvar 5,7% 400V | 0 |  |  | 13 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1485 |  | BLOK | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 14320.8 | 13 | Шт. | CHINT | 14320.8 |  |  |  | MUADIL | 3 pozisyonlu secici anahtar | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1486 |  | LAMB | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В (R) | 836 | 501.6 | 6019.2 | 12 | Шт. | CHINT | 6019.2 |  |  |  | OK | kirmizi sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1487 |  | ROLE | RXM4AB1P7 | Schneider RXM4AB1P7 — миниатюрное реле 6A 4CO | 0 |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NXJ serisi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1488 |  | ROLE ALTLIGI | RXZE2M114M | Schneider RXZE2M114M — колодка для реле RXM2/RXM4 | 0 |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili role altligi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1489 |  | KONTAKTOR | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | 4771 | 2862.6 | 2862.6 | 1 | Шт. | CHINT | 2862.6 |  |  |  | MUADIL | CJX2-0910 9A 220V -> CHINT NC1-0910 9A 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1490 |  | KORPUS | 270300284 | Вентилятор с фильтром 55 куб.м./час IP55 IEK (12) NEW | 14524 | 14524 | 43572 | 3 | Шт. | EKT | 43572 |  |  |  | FIYAT_ESKI | pano havalandirma sistemi; EKT listesi 14 aylik — GUNCELLE | EKT 12.06.2025 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1491 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 215692.8 | 48 | Кг. | ALUM-BARA | 215692.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1492 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 3 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1493 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 355320 | 3 | Шт. | KAZTEK | 355320 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1494 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 65.86 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1495 | Toplam LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | [5 empty] | 2540853 |  |  |  | 2540853
1496 | LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1497 |  | ACB | 101333 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P выдвиж., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1616150 | 969690 | 969690 | 1 | Шт. | CHINT | 969690 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC 3200 govde/2500A -> CHINT NA1-3200-2500M; govde secimi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1498 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1499 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1500 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1501 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1502 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1503 |  | TT | TT-2500-5 | Трансформатор тока 2500/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 2500/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1504 |  | SAYAC | METSEPM5560 | Schneider PM5560 — анализатор сети, 2xEthernet, 4DI/2DO | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1505 |  | TT | TT-066-2500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 2500/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 2500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1506 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 4 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1507 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 4 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1508 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 719078.4 | 4 | Шт. | CHINT | 719078.4 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1509 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 375607.8 | 3 | Шт. | CHINT | 375607.8 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1510 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1511 |  | TT | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1512 |  | TT | TT-066-400-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 400/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 400/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1513 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 1114412.8 | 248 | Кг. | ALUM-BARA | 1114412.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1514 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 2 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1515 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 236880 | 2 | Шт. | KAZTEK | 236880 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1516 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 63.44 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1517 | Toplam LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | [5 empty] | 3490538.2 |  |  |  | 3490538.2
1518 | LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1519 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 179769.6 | 1 | Шт. | CHINT | 179769.6 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1520 |  | TT | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1521 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1522 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1523 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1524 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1525 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1526 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1527 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1528 |  | TT | TT-800-5 | Трансформатор тока 800/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 800/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1529 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1530 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 125202.6 | 1 | Шт. | CHINT | 125202.6 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1531 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 115504.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115504.2 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1532 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 115432.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115432.2 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1533 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 38439.6 | 1 | Шт. | CHINT | 38439.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1534 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 41050.8 | 1 | Шт. | CHINT | 41050.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1535 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1536 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 665052.8 | 148 | Кг. | ALUM-BARA | 665052.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1537 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1538 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1539 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 40.93 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1540 | Toplam LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1A | [5 empty] | 1474083.8 |  |  |  | 1474083.8
1541 | LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1542 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 76879.2 | 2 | Шт. | CHINT | 76879.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1543 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1544 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1545 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1546 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1547 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1548 |  | TT | TT-75-5 | Трансформатор тока 75/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 75/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1549 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1550 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 163260 | 4 | Шт. | CHINT | 163260 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1551 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 205254 | 5 | Шт. | CHINT | 205254 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1552 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 194001 | 5 | Шт. | CHINT | 194001 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1553 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 117113.4 | 3 | Шт. | CHINT | 117113.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1554 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 40442.4 | 9 | Кг. | ALUM-BARA | 40442.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1555 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1556 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1557 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 31.04 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1558 | Toplam LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | [5 empty] | 903691.8 |  |  |  | 903691.8
1559 | LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1560 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 125202.6 | 1 | Шт. | CHINT | 125202.6 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1561 |  | TT | TT-066-400-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 400/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 400/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1562 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1563 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1564 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1565 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1566 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1567 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1568 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1569 |  | TT | 255298 | Трансформатор тока BH-0.66 60 I 400/5A класс точности 0.5 (R) | 6065 | 3639 | 10917 | 3 | Шт. | CHINT | 10917 |  |  |  | OK | 400/5A cl.0,5 — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1570 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1571 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 115432.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115432.2 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1572 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 38439.6 | 1 | Шт. | CHINT | 38439.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1573 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1574 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 656812.8 | 16 | Шт. | CHINT | 656812.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1575 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 166263.2 | 37 | Кг. | ALUM-BARA | 166263.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1576 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 2 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1577 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 236880 | 2 | Шт. | KAZTEK | 236880 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1578 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 41.04 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1579 | Toplam LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | [5 empty] | 1427154.2 |  |  |  | 1427154.2
1580 | LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1581 |  | ACB | 101333 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P выдвиж., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1616150 | 969690 | 969690 | 1 | Шт. | CHINT | 969690 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC 3200 govde/2500A -> CHINT NA1-3200-2500M; govde secimi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1582 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1583 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1584 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1585 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1586 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1587 |  | TT | TT-2500-5 | Трансформатор тока 2500/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 2500/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1588 |  | SAYAC | METSEPM5560 | Schneider PM5560 — анализатор сети, 2xEthernet, 4DI/2DO | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1589 |  | TT | TT-066-2500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 2500/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 2500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1590 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 4 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1591 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 4 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1592 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 719078.4 | 4 | Шт. | CHINT | 719078.4 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1593 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 250405.2 | 2 | Шт. | CHINT | 250405.2 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1594 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 76954.8 | 2 | Шт. | CHINT | 76954.8 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1595 |  | TT | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1596 |  | TT | TT-066-400-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 400/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 400/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1597 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 1114412.8 | 248 | Кг. | ALUM-BARA | 1114412.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1598 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 2 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1599 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 236880 | 2 | Шт. | KAZTEK | 236880 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1600 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 62.87 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1601 | Toplam LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | [5 empty] | 3403813 |  |  |  | 3403813
1602 | LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1603 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 179769.6 | 1 | Шт. | CHINT | 179769.6 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1604 |  | TT | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1605 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1606 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1607 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1608 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1609 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1610 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1611 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1612 |  | TT | TT-800-5 | Трансформатор тока 800/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 800/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1613 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1614 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 125202.6 | 1 | Шт. | CHINT | 125202.6 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1615 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 115504.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115504.2 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1616 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 115432.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115432.2 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1617 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 76879.2 | 2 | Шт. | CHINT | 76879.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1618 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 665052.8 | 148 | Кг. | ALUM-BARA | 665052.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1619 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1620 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1621 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 39.78 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1622 | Toplam LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1В | [5 empty] | 1432672.4 |  |  |  | 1432672.4
1623 | LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1624 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 38439.6 | 1 | Шт. | CHINT | 38439.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1625 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1626 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1627 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1628 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1629 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1630 |  | TT | TT-50-5 | Трансформатор тока 50/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 50/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1631 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1632 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 122445 | 3 | Шт. | CHINT | 122445 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1633 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 287355.6 | 7 | Шт. | CHINT | 287355.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1634 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 155200.8 | 4 | Шт. | CHINT | 155200.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1635 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 117113.4 | 3 | Шт. | CHINT | 117113.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1636 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 40442.4 | 9 | Кг. | ALUM-BARA | 40442.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1637 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 1 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1638 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1639 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 29.89 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1640 | Toplam LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | [5 empty] | 867738.6 |  |  |  | 867738.6
1641 | LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1642 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 179769.6 | 1 | Шт. | CHINT | 179769.6 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1643 |  | TT | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1644 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1645 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1646 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1647 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1648 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1649 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1650 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1651 |  | TT | TT-500-5 | Трансформатор тока 500/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 500/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1652 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1653 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 77002.8 | 2 | Шт. | CHINT | 77002.8 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1654 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1655 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 76879.2 | 2 | Шт. | CHINT | 76879.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1656 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 492609.6 | 12 | Шт. | CHINT | 492609.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1657 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 155200.8 | 4 | Шт. | CHINT | 155200.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1658 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 166263.2 | 37 | Кг. | ALUM-BARA | 166263.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1659 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (крепёж, маркировка, стяжки, заземление) | 0 |  |  | 2 | компл. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | pano ici montaj sarf malzemesi — birim fiyat KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1660 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 236880 | 2 | Шт. | KAZTEK | 236880 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1661 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 0 |  |  | 41.04 | ч | ISCILIK |  |  |  |  | FIYAT_YOK | montaj+test iscilik saati (norm x 1,15); saat ucreti KURALLAR sari hucresinden |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1662 | Toplam LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | [5 empty] | 1459474.4 |  |  |  | 1459474.4

## OZET
№ | BLOK | PANO | KOMPLEKT ADET | 1 PANO MALZEME (KZT) | TOPLAM MALZEME (KZT) | PDF | DURUM
1 | BLOK A | ЩК-стандарт | 1 | 135632.4 | 135632.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
2 | BLOK A | ЩЭ-F(4-23).1 | 20 | 354588.4 | 7091768 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
3 | BLOK A | ЩЭ-F(4-23).2 | 20 | 354588.4 | 7091768 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
4 | BLOK A | ЩЭ-F24.1 | 1 | 223311.6 | 223311.6 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
5 | BLOK A | ЩЭ-F24.2 | 1 | 223311.6 | 223311.6 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
6 | BLOK A | 24F-ЩК(1-4) | 1 | 182418.6 | 182418.6 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
7 | BLOK A | ЩЭ-F3 | 1 | 626428.6 | 626428.6 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
8 | BLOK A | ЩЭ-F2 | 1 | 532286.4 | 532286.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
9 | BLOK A | ЩЭ-F1 | 1 | 531938.4 | 531938.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
10 | BLOK A | B1-ЩС | 1 | 188614.8 | 188614.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
11 | BLOK A | B1-ИБП | 1 | 132120.6 | 132120.6 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
12 | BLOK A | 1F-ЩС.1 | 1 | 146095.2 | 146095.2 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
13 | BLOK A | 1F-ЩС.2 | 1 | 135543 | 135543 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
14 | BLOK A | 1F-ИБП.1 | 1 | 102578.4 | 102578.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
15 | BLOK A | 1F-ИБП.2 | 1 | 133035 | 133035 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
16 | BLOK A | 6F-ЩС.1 | 1 | 125249.4 | 125249.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
17 | BLOK A | 6F-ЩС.2 | 1 | 130986 | 130986 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
18 | BLOK A | 6F-ИБП.1 | 1 | 130986 | 130986 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
19 | BLOK A | 6F-ИБП.2 | 1 | 127652.4 | 127652.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
20 | BLOK A | 11F-ЩС.1 | 1 | 123620.4 | 123620.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
21 | BLOK A | 11F-ЩС.2 | 1 | 128539.8 | 128539.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
22 | BLOK A | 11F-ИБП.1 | 1 | 130986 | 130986 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
23 | BLOK A | 11F-ИБП.2 | 1 | 127072.8 | 127072.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
24 | BLOK A | 16F-ЩС.1 | 1 | 123620.4 | 123620.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
25 | BLOK A | 16F-ЩС.2 | 1 | 128539.8 | 128539.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
26 | BLOK A | 16F-ИБП.1 | 1 | 129357 | 129357 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
27 | BLOK A | 16F-ИБП.2 | 1 | 125443.8 | 125443.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
28 | BLOK A | 21F-ЩС.1 | 1 | 124453.8 | 124453.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
29 | BLOK A | 21F-ЩС.2 | 1 | 128539.8 | 128539.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
30 | BLOK A | 21F-ИБП.1 | 1 | 129357 | 129357 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
31 | BLOK A | 21F-ИБП.2 | 1 | 125443.8 | 125443.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
32 | BLOK A | 24F-ЩС.1 | 1 | 125238.6 | 125238.6 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
33 | BLOK A | 24F-ЩС.2 | 1 | 127690.2 | 127690.2 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
34 | BLOK A | 24F-ИБП.1 | 1 | 102578.4 | 102578.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
35 | BLOK A | 24F-ИБП.2 | 1 | 102578.4 | 102578.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
36 | BLOK A | ЩА-B2 | 1 | 151558.8 | 151558.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
37 | BLOK A | ЭЩА-B1 | 1 | 480875.6 | 480875.6 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
38 | BLOK A | JFP-B1 | 1 | 113270.4 | 113270.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
39 | BLOK A | ЩА-B1 | 1 | 143582.4 | 143582.4 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
40 | BLOK A | ЩА-13F | 1 | 119455.8 | 119455.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
41 | BLOK A | ЩА-24.2F | 1 | 118089.6 | 118089.6 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
42 | BLOK A | ЩА-RF | 1 | 177105.6 | 177105.6 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
43 | BLOK A | ЭЩА-RF | 1 | 610470 | 610470 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
44 | BLOK B | ЩК-стандарт | 1 | 135632.4 | 135632.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
45 | BLOK B | ЩЭ-F(4-21).1 | 18 | 358000.6 | 6444010.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
46 | BLOK B | ЩЭ-F(4-21).2 | 18 | 351200.2 | 6321603.6 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
47 | BLOK B | 22F-ЩК(1-4) | 1 | 182418.6 | 182418.6 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
48 | BLOK B | ЩЭ-F22.1 | 1 | 223311.6 | 223311.6 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
49 | BLOK B | ЩЭ-F22.2 | 1 | 223311.6 | 223311.6 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
50 | BLOK B | ЩЭ-F1 | 1 | 531938.4 | 531938.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
51 | BLOK B | ЩЭ-F2 | 1 | 532286.4 | 532286.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
52 | BLOK B | ЩЭ-F3 | 1 | 626428.6 | 626428.6 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
53 | BLOK B | ЩА-13F | 1 | 149340.6 | 149340.6 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
54 | BLOK B | B1-ЩС | 1 | 229474.2 | 229474.2 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
55 | BLOK B | B1-ИБП | 1 | 102578.4 | 102578.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
56 | BLOK B | 1F-ЩС.1 | 1 | 146095.2 | 146095.2 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
57 | BLOK B | 1F-ЩС.2 | 1 | 135543 | 135543 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
58 | BLOK B | 1F-ИБП.1 | 1 | 132120.6 | 132120.6 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
59 | BLOK B | 1F-ИБП.2 | 1 | 133035 | 133035 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
60 | BLOK B | 6F-ЩС.1 | 1 | 125249.4 | 125249.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
61 | BLOK B | 6F-ЩС.2 | 1 | 130986 | 130986 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
62 | BLOK B | 6F-ИБП.1 | 1 | 130986 | 130986 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
63 | BLOK B | 6F-ИБП.2 | 1 | 127652.4 | 127652.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
64 | BLOK B | 11F-ЩС.1 | 1 | 123620.4 | 123620.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
65 | BLOK B | 11F-ЩС.2 | 1 | 128539.8 | 128539.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
66 | BLOK B | 11F-ИБП.1 | 1 | 130986 | 130986 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
67 | BLOK B | 11F-ИБП.2 | 1 | 127072.8 | 127072.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
68 | BLOK B | 16F-ЩС.1 | 1 | 123620.4 | 123620.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
69 | BLOK B | 16F-ЩС.2 | 1 | 128539.8 | 128539.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
70 | BLOK B | 16F-ИБП.1 | 1 | 136276.8 | 136276.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
71 | BLOK B | 16F-ИБП.2 | 1 | 125443.8 | 125443.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
72 | BLOK B | 21F-ЩС.1 | 1 | 124453.8 | 124453.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
73 | BLOK B | 21F-ЩС.2 | 1 | 128539.8 | 128539.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
74 | BLOK B | ЭЩА-B1 | 1 | 130510.2 | 130510.2 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
75 | BLOK B | 21F-ИБП.1 | 1 | 129357 | 129357 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
76 | BLOK B | 21F-ИБП.2 | 1 | 125443.8 | 125443.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
77 | BLOK B | ЩА-B2 | 1 | 158752.8 | 158752.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
78 | BLOK B | JFP-B1 | 1 | 168258.6 | 168258.6 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
79 | BLOK B | ЩА-B1 | 1 | 138301.2 | 138301.2 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
80 | BLOK B | ЩА-24.2F | 1 | 124009.8 | 124009.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
81 | BLOK B | ЩА-RF | 1 | 193464 | 193464 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
82 | BLOK B | ЭЩА-RF | 1 | 641439.6 | 641439.6 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
83 | BLOK P | ЩЭ-П1.1 | 1 | 555641.4 | 555641.4 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
84 | BLOK P | ЩЭ-П1.2 | 1 | 631057.8 | 631057.8 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
85 | BLOK P | B1-ИБП-P | 1 | 121131 | 121131 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
86 | BLOK P | B1-ЩС-P | 1 | 222159.6 | 222159.6 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
87 | LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | 1 | 36688681.4 | 36688681.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
88 | LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | 1 | 2540853 | 2540853 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
89 | LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | 1 | 2540853 | 2540853 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
90 | LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | 1 | 3490538.2 | 3490538.2 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
91 | LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | 1 | 1474083.8 | 1474083.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
92 | LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | 1 | 903691.8 | 903691.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
93 | LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | 1 | 1427154.2 | 1427154.2 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
94 | LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | 1 | 3403813 | 3403813 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
95 | LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | 1 | 1432672.4 | 1432672.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
96 | LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | 1 | 867738.6 | 867738.6 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
97 | LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | 1 | 1459474.4 | 1459474.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
|  | TOPLAM | 169 |  | 99499369.4

## TEKLIF
TEKLIF OZETI — 260908 RUSTU BEY / APEX CNC listesi CHINT donusumu
Malzeme toplami (KZT) | 99499369.4
Iscilik (KZT) | 0
Montaj sarf malzemesi (KZT) | 0
ARA TOPLAM (KZT) | 99499369.4
Kar (KAR_ORANI)
Iskonto (ISKONTO)
NDS %12 | 11939924.328
GENEL TOPLAM (KZT) | 111439293.728
Pano adedi | 169
UYARI: fiyati alinamayan kalemler (DURUM=FIYAT_YOK / CIHAZ_BELIRSIZ) toplamlara dahil DEGILDIR.
Fiyati alinamayan artikul sayisi: 34
Muadil onayi bekleyen artikul sayisi: 9

## KONTROL
SEVIYE | KONU | BULGU | AKSIYON / NOT | KAYNAK
BILGI | Kapsam | 97 pano tipi / 169 komple pano; APEX CNC listesindeki tum kalemler donusturuldu. | PANO satirindaki adet proje adedidir; ic malzeme 1 pano icindir. | APEX CNC.xlsx
KRITIK | UZO 4P 100A | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. | NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu (449980) teklif edildi; giris salteri 4P olmali. Onay alinmadan teklife girmez. | CHINT liste
KRITIK | ACB 4P 5000A | CHINT NA1-6300-5000M yalnizca 3P listelenmis; CNC 4P/5000A vermis. | 4P versiyon icin fiyat/tedarik teyidi alinacak. | CHINT liste
KRITIK | MCCB kesme kapasitesi | CNC YCM1 serisinde Icu yazmiyor; CHINT karsiliklari 36kA (NM8N-...C) secildi. | Kat panolarinda >=36kA @415V sarti datasheet ile teyit edilmeden onay verilmemeli. | CNC spec / CHINT
KRITIK | FORM sinifi | APEX korpus satirlari FORM 2B; teknik sartname ana panolarda FORM 3B istiyor. | Korpus/bolmeleme FORM 3B olarak revize edilmeli — KAZTEK govde secimi buna gore degisir. | Sartname
UYARI | Korpus olculeri | KAZTEK karsiliklari proje olculeriyle birebir degil (en yakin standart govde secildi). | Her pano icin govde olcusu ve modul kapasitesi imalat oncesi dogrulanmali. | KAZTEK 15.07.2026
UYARI | SPD | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. | Class I (Iimp) isteniyorsa NXU-I+II 4P (308602) kullanilmali; Up<=1,5kV teyit. | CHINT liste
UYARI | SPD on sigortasi | CHINT listesinde 14x51 (63A) silindirik sigorta yuvasi yok; NH00 (RT36-00) alindi. | Montaj/boyut farki var; alternatif olarak NXB-63 3P 63A MCB kullanilabilir. | CHINT liste
UYARI | Akim trafolari | 50/5, 75/5, 500/5, 800/5, 2500/5, 5000/5 oranlari CHINT stok listesinde yok. | Fiyat alinacak veya baska marka ile tamamlanacak. | CHINT liste
UYARI | Kacak akim rolesi | CNC ASJ10L-LD1A (LCD, ayarli) karsiligi CHINT stok listesinde yok. | Fiyat alinacak; toroid (AKH-0.66/L) icin de karsilik yok. | CHINT liste
UYARI | Kompanzasyon | 40 kVAr/450V kondansator CHINT’te yok — kademe basina 2 x 20 kVAr alindi; 50 kVAr yalnizca 400V. | Kademe gucu ve gerilim kademesi (450V) teyit edilmeli. | CHINT liste
UYARI | Fiyat listesi tarihi | 27.08.2026 CHINT listesi bu makinede bulunamadi; kalemlerin bir kismi 02.02.2026 listesinden fiyatlandi. | MCB fiyatlari ayni, UZO/NM8N ~%5-8 dusuk. Guncel liste ile yeniden hesaplanmali. | CHINT 02.02.2026
UYARI | Schneider kalemleri | PM2230/PM5560, Zelio, RXM role, Linergy blok, ISFT160, harmonik reaktorler donusturulmedi. | Schneider fiyat listesi yok — CHINT muadili istenirse ayrica belirlenmeli. | APEX CNC.xlsx
UYARI | Sayaclar | EX 518U (Elektron Xisoblagich) ve Т-0.66 akim trafolari CHINT disi. | Metroloji onayi/pasport ve fiyatlar tedarikciden alinacak. | APEX CNC.xlsx
UYARI | EKF ККИ1-1 | EKF referans marka — kural geregi fiyatlandirilamaz. | CHINT/IEK test klemens kutusu muadili belirlenecek. | Kural
BILGI | Iscilik | APEX listesinde iscilik satiri yoktu; TEKLED normlarina gore hesaplandi (x1,15 test/etiket). | KURALLAR BLOK 3 sari hucresine saat ucreti girilince tum toplamlar canlanir. | TEKLED norm
BILGI | Sarf malzeme | Pano ici kablo/DIN/kanal/klemens ayri satir degil, APEX "Sarf Malzeme" satirinda. | KURALLAR sari hucresine birim fiyat girilecek. | APEX CNC.xlsx
BILGI | Bara | ШАТ (alu) ve ШМТ (bakir) baralar kg olarak; fiyat KURALLAR BLOK 6 metal fiyatindan hesaplanir. | COMEX referans fiyatlar sari hucrelerden guncellenir. | KURALLAR