## KURALLAR
YSF HICH — PANO BOM / MALIYET KURALLARI (APEX CNC listesi -> CHINT donusumu)
BLOK 1 — KUR TABLOSU
PARA | KUR | TARIH
KZT | 1 | 2026-09-08
USD | 548 | 2026-09-08
EUR | 590 | 2026-09-08
TRY | 13.8 | 2026-09-08
BLOK 2 — MARKA KURAL TABLOSU
MARKA | PARA | KATSAYI1 | KATSAYI2 | TOPLAM | GIRDI_TIPI | NOT
ABB | EUR | 1.35 | 0.3 | 0.405 | LISTE | standart
SCHNEIDER | EUR | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | fiyat listesi bu dosyada yok — FIYAT_YOK
CHINT | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | %40 iskonto; liste 27.08.2026 / 02.02.2026
CNC | KZT | 0.55 | 1 | 0.55 | LISTE | kullanilmadi (donusum kaynagi)
IEK | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE
EKF | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | referans, fiyat yasak
EKT | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | liste 2025-06-12 — GUNCELLE
KAZTEK | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | korpus, liste 2026-07-15
BAKIR-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | kg fiyatindan hesaplanir
ALUM-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | kg fiyatindan hesaplanir
MUADIL-NET | KZT | 1 | 1 | 1 | NET
ISCILIK | KZT | 1 | 1 | 1 | NET
BLOK 3 — ISCILIK VE MONTAJ SARFI (TEKLED normlari — sari hucreler duzenlenebilir)
ISCILIK_DK_UCRETI (KZT/dakika) | 100
TEST_ETIKET_CARPANI | 1.15
MONTAJ_MALZEME_ORANI (malzeme bedelinin %) | 0.07
NORM TABLOSU (dakika / adet)
NORM_KEY | DAKIKA | ACIKLAMA
OTO_1P | 3 | modüler otomat 1P
OTO_2P | 5 | modüler otomat 2P
OTO_3P | 8 | modüler otomat 3P
OTO_4P | 10 | modüler otomat 4P
DIF_2P | 6 | UZO/dif. otomat 1P+N-2P
DIF_4P | 10 | UZO/dif. otomat 4P
DIF_MODUL | 20 | kompakt salter dif. modulu
TMS_125 | 15 | kompakt salter 125 govde
TMS_250 | 25 | kompakt salter 250 govde
TMS_400 | 40 | kompakt salter 400 govde
TMS_630 | 55 | kompakt salter 630 govde
TMS_1600 | 90 | kompakt salter 1600 govde
MOTOR_KORUMA | 12 | motor koruma salteri
ACB | 180 | acik tip salter (ACB) cekmeceli
OPN | 10 | parafudr
FU_TUTUCU | 5 | sigorta yuvasi
FU | 3 | sigorta busonu
SAYAC | 30 | elektrik sayaci
TT | 10 | akim trafosu
KONTAKTOR | 10 | kontaktor
ROLE | 8 | role / role altligi
LAMB | 4 | sinyal lambasi
BUTON | 5 | buton / secici anahtar
BLOK | 8 | dagitim / nötr barasi blogu
AKSESUAR | 10 | salter aksesuari (KM, yardimci kontak)
KLEMENS | 4 | klemens (adet)
RUBILNIK | 20 | sigortali yuk ayirici
BARA_KG | 6 | bakir/alu bara (kg basina)
KORPUS_KUCUK | 8 | kucuk duvar tipi korpus
KORPUS_ORTA | 30 | orta boy duvar tipi korpus
KORPUS_DIKILI | 90 | dikili / ayakli korpus
KONDANSATOR | 20 | kompanzasyon kondansatoru
BLOK 4 — FIYAT LISTESI YAS DENETIMI
Marka | Dosya | Tarih | Yas (ay) | Durum
CHINT | 260827 chint price Остатки.xlsx (dogrulanmis kalemler) | 2026-08-27 | 0.4 | normal
CHINT | 260202 Остатки и доступность товаров с ценой.xlsx | 2026-02-02 | 7.2 | normal
KAZTEK | 2607 15 Kaztek pano fiyat listesi.XLSX | 2026-07-15 | 1.8 | normal
EKT | EKT liste | 2025-06-12 | 14.9 | GUNCELLE
EKF | EKF liste | 2026-01-05 | 8.1 | normal
BLOK 5 — TICARI
KAR_ORANI
ISKONTO
NDS_ORANI | 0.12
TEKLIF_GECERLILIK
URETIM_SURESI
ODEME_SARTI
GARANTI
BLOK 6 — METAL FIYATI
BAKIR_KG_USD | 14.45
ALUM_KG_USD | 8.2
USD_KZT | 548
BAKIR_KG_KZT | 7918.6
ALUM_KG_KZT | 4493.6
BLOK 7 — DONUSUM NOTLARI
• Kaynak liste: APEX CNC.xlsx — СПЕЦИФИКАЦИЯ (97 pano tipi, 169 komple pano) + СВОДНАЯ СТРАНИЦА (pano adetleri).
• Karsilastirma: 260908 Rustu_Bey_2_CNC_BOM gp.xlsx (ayni kaynaktan uretilmis CNC BOM) — pano/kalem yapisi birebir ayni tutulmustur.
• CNC markali her kalem CHINT muadili ile degistirildi; CNC disi kalemler (Aysel korpus, Schneider, Elektron sayac, Schetchik AT, EKF, AVT UPS, bara) aynen korundu.
• Korpuslar KAZTEK/TEKSAN karsiliklarina cevrildi (kural: korpus onceligi Kaztek/Teksan). Olculer proje olcusuyle birebir degildir — hepsi KONTROL isaretlidir.
• CHINT fiyatlari: 27.08.2026 listesinden dogrulanmis kalemler oncelikli, kalanlar 02.02.2026 stok/fiyat listesinden. Her satirda KAYNAK sutununda yazilidir.
• Iki liste arasinda MCB fiyatlari ayni; UZO ve NM8N kalemlerinde 02.2026 fiyatlari ~%5-8 dusuktur — 27.08.2026 listesi bu makinede bulunamadi, GUNCELLE.
• Fiyati olmayan kalemler silinmedi: F/G/H bos, DURUM=FIYAT_YOK. Toplamlar eksikligi gorunur sekilde yansitir.
• Pano ici kablo/DIN ray/kanal/klemens ayri satir degildir — APEX listesindeki "Sarf Malzeme" (MONTAJ-MALZEME) satirinda toplanmistir.
• Iscilik satiri APEX listesinde yoktu; KURALLAR BLOK 3 norm tablosuna (dakika/adet) gore hesaplandi. Kol-vo sutunu DAKIKA, birim fiyat 100 KZT/dk, x1,15 test/etiket carpani.
• Montaj sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin yuzde 7si (MONTAJ_MALZEME_ORANI sari hucresi).
• BOM DURUM sutunu formuldur: satirda tutar olusmadigi surece FIYAT_YOK yazar, elle fiyat girilince FIYAT sayfasindaki BAZ_DURUM degerine doner.
• Pano ici malzeme miktarlari 1 pano icindir; komplekt adedi OZET sayfasindadir.

## FIYAT
SIRA | ARTIKUL | НОМЕНКЛАТУРА | TIP | MARKA | LISTE_FIYAT | PARA | KATSAYI | NET_KZT | BIRIM | TOPLAM_ADET | TOPLAM_TUTAR | KAYNAK | DURUM | NOT | BAZ_DURUM
1 | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 64667 | KZT | 0.6 | 38800.2 | Шт. | 59 | 2289211.8 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | MUADIL
2 | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | DIF | CHINT | 18106 | KZT | 0.6 | 10863.6 | Шт. | 60 | 651816 | CHINT 27.08.2026 | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | OK
3 | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | FU | CHINT | 2038 | KZT | 0.6 | 1222.8 | Шт. | 384 | 469555.2 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | MUADIL
4 | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | FU | CHINT | 1525 | KZT | 0.6 | 915 | Шт. | 408 | 373320 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | MUADIL
5 | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | OPN | CHINT | 33208 | KZT | 0.6 | 19924.8 | Шт. | 96 | 1912780.8 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | MUADIL_ONAY
6 | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5334 | KZT | 0.6 | 3200.4 | Шт. | 46 | 147218.4 | CHINT 27.08.2026 | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | OK
7 | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1389 | KZT | 0.6 | 833.4 | Шт. | 598 | 498373.2 | CHINT 27.08.2026 | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | OK
8 | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | DIF | CHINT | 18338 | KZT | 0.6 | 11002.8 | Шт. | 16 | 176044.8 | CHINT 27.08.2026 | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | OK
9 | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | DIF | CHINT | 10809 | KZT | 0.6 | 6485.4 | Шт. | 51 | 330755.4 | CHINT 27.08.2026 | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | OK
10 | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1434 | KZT | 0.6 | 860.4 | Шт. | 4 | 3441.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 1P 20A 6kA C — birebir | OK
11 | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1362 | KZT | 0.6 | 817.2 | Шт. | 593 | 484599.6 | CHINT 02.02.2026 | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | OK
12 | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | BLOK | KAZTEK | 755 | KZT | 0.6 | 453 | Шт. | 260 | 117780 | KAZTEK 15.07.2026 | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | MUADIL
13 | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | MONTAJNYY MATERIAL | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | компл. | 97 | 5177798 | KURALLAR oran | ORAN (KURALLAR) | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | ORAN
14 | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | KORPUS | KAZTEK | 27825 | KZT | 0.6 | 16695 | Шт. | 36 | 601020 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | VARSAYIM
15 | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK | 100 | KZT | 1 | 100 | мин | 69554 | 6955400 | TEKLED norm | OK | montaj+test iscilik — dakika normlari KURALLAR BLOK 3 sari hucrelerinden, x1,15 test/etiket | OK
16 | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 64129 | KZT | 0.6 | 38477.4 | Шт. | 24 | 923457.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | OK
17 | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | DIF | CHINT | 83791 | KZT | 0.6 | 50274.6 | Шт. | 7 | 351922.2 | CHINT 02.02.2026 | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CIHAZ_BELIRSIZ
18 | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1436 | KZT | 0.6 | 861.6 | Шт. | 186 | 160257.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | OK
19 | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | LAMB | CHINT | 1047 | KZT | 0.6 | 628.2 | Шт. | 102 | 64076.4 | CHINT 02.02.2026 | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | OK
20 | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5647 | KZT | 0.6 | 3388.2 | Шт. | 46 | 155857.2 | CHINT 27.08.2026 | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | OK
21 | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | SAYAC | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 29 | 0 |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak | KONTROL
22 | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | SINA | ALUM-BARA | 4493.6 | KZT | 1 | 4493.6 | Кг. | 1392 | 6255091.2 |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir | VARSAYIM
23 | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | KORPUS | KAZTEK | 197400 | KZT | 0.6 | 118440 | Шт. | 28 | 3316320 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | VARSAYIM
24 | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 68025 | KZT | 0.6 | 40815 | Шт. | 15 | 612225 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | MUADIL
25 | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | KORPUS | KAZTEK | 117250 | KZT | 0.6 | 70350 | Шт. | 13 | 914550 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | VARSAYIM
26 | 269252 | Авт. выкл. NM8N-630S TM 3P 500А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 237703 | KZT | 0.6 | 142621.8 | Шт. | 4 | 570487.2 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | 36kA kademesinde 500A yok, 50kA (630S) alindi | MUADIL
27 | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | BLOK | CHINT | 18552 | KZT | 0.6 | 11131.2 | Шт. | 10 | 111312 | CHINT 02.02.2026 | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | OK
28 | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | ROLE | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 12 | 0 |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK | CIHAZ_BELIRSIZ
29 | 50442 | Schneider Vigilohm GA300 — тороид тип A, Ø300мм | TT | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 2 | 0 |  | FIYAT_YOK | toroid Ø300; CHINT muadili yok KONTROL | KONTROL
30 | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 68418 | KZT | 0.6 | 41050.8 | Шт. | 57 | 2339895.6 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | MUADIL
31 | TT-066-500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 500/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 | 0 |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok | KONTROL
32 | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | KLEMENS | EKF |  | KZT | 1 |  | Шт. | 28 | 0 |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL | KONTROL
33 | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | SAYAC | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 28 | 0 |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak | KONTROL
34 | 268936 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 315А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 199091 | KZT | 0.6 | 119454.6 | Шт. | 4 | 477818.4 | CHINT 02.02.2026 | OK | 400 govde 315A 36kA — birebir | OK
35 | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 7 | 0 |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok | KONTROL
36 | 271144 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 200А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 89663 | KZT | 0.6 | 53797.8 | Шт. | 6 | 322786.8 | CHINT 27.08.2026 | OK | 250 govde 200A 36kA — birebir | OK
37 | TT-066-200-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 200/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 18 | 0 |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 200/5A — CHINT listesinde uygun oran yok | KONTROL
38 | 271142 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 160А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 89083 | KZT | 0.6 | 53449.8 | Шт. | 2 | 106899.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 250 govde 160A 36kA — birebir | OK
39 | TT-066-150-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 150/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 | 0 |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 150/5A — CHINT listesinde uygun oran yok | KONTROL
40 | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5462 | KZT | 0.6 | 3277.2 | Шт. | 120 | 393264 | CHINT 27.08.2026 | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | OK
41 | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | KORPUS | KAZTEK | 38905 | KZT | 0.6 | 23343 | Шт. | 7 | 163401 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | VARSAYIM
42 | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | KORPUS | KAZTEK | 30540 | KZT | 0.6 | 18324 | Шт. | 21 | 384804 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | VARSAYIM
43 | 198123 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | DIF | CHINT | 23469 | KZT | 0.6 | 14081.4 | Шт. | 4 | 56325.6 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | CNC 4P C25 30mA -> CHINT NB1L-40 4P C25 30mA AC | MUADIL
44 | 203021 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | DIF | CHINT | 13989 | KZT | 0.6 | 8393.4 | Шт. | 4 | 33573.6 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | CNC 1P+N C25 30mA -> CHINT NB1L 1P+N C25 30mA tip A (CNC tipi AC ise tip farki KONTROL) | MUADIL
45 | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 65019 | KZT | 0.6 | 39011.4 | Шт. | 7 | 273079.8 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | MUADIL
46 | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1330 | KZT | 0.6 | 798 | Шт. | 47 | 37506 | CHINT 27.08.2026 | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | OK
47 | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | DIF | CHINT | 10809 | KZT | 0.6 | 6485.4 | Шт. | 34 | 220503.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | OK
48 | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 65063 | KZT | 0.6 | 39037.8 | Шт. | 17 | 663642.6 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | MUADIL
49 | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | BLOK | CHINT | 19243 | KZT | 0.6 | 11545.8 | Шт. | 9 | 103912.2 | CHINT 02.02.2026 | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | OK
50 | TOROID-45 | Тороидальный трансформатор тока Ø45мм (16-100A) — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 3 | 0 |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø45 — CHINT stok listesinde yok | KONTROL
51 | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 6071 | KZT | 0.6 | 3642.6 | Шт. | 4 | 14570.4 | CHINT 27.08.2026 | OK | 3P 63A 6kA C — birebir | OK
52 | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5719 | KZT | 0.6 | 3431.4 | Шт. | 4 | 13725.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 3P 50A 6kA C — birebir | OK
53 | LGY416048 | Schneider Linergy DS — распределительный блок 4P 160A 48 отв. | BLOK | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 2 | 0 |  | FIYAT_YOK | dagitim blogu; CHINT muadili yok KONTROL | KONTROL
54 | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5884 | KZT | 0.6 | 3530.4 | Шт. | 3 | 10591.2 | CHINT 02.02.2026 | OK | 3P 20A 6kA C — birebir | OK
55 | 495083 | Пускатель NS2-25 13-18A (R) | TMS | CHINT | 13798 | KZT | 0.6 | 8278.8 | Шт. | 5 | 41394 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | motor koruma salteri 13-18A | MUADIL
56 | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 64066 | KZT | 0.6 | 38439.6 | Шт. | 10 | 384396 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | MUADIL
57 | 271146 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 90077 | KZT | 0.6 | 54046.2 | Шт. | 4 | 216184.8 | CHINT 27.08.2026 | OK | 250 govde 250A 36kA — birebir | OK
58 | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 5878 | KZT | 0.6 | 3526.8 | Шт. | 4 | 14107.2 | CHINT 02.02.2026 | OK | 3P 10A 6kA C — birebir | OK
59 | 495089 | Пускатель NS2-80B 56A-80A (R) | TMS | CHINT | 36692 | KZT | 0.6 | 22015.2 | Шт. | 4 | 88060.8 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | motor koruma salteri 56-80A | MUADIL
60 | 495087 | Пускатель NS2-80B 25A-40A (R) | TMS | CHINT | 36692 | KZT | 0.6 | 22015.2 | Кг. | 8 | 176121.6 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | motor koruma salteri 25-40A | MUADIL
61 | 495081 | Пускатель NS2-25 6-10A (R) | TMS | CHINT | 12904 | KZT | 0.6 | 7742.4 | Шт. | 8 | 61939.2 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | motor koruma salteri 6-10A | MUADIL
62 | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 64169 | KZT | 0.6 | 38501.4 | Шт. | 14 | 539019.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | OK
63 | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | KORPUS | KAZTEK | 65570 | KZT | 0.6 | 39342 | Шт. | 3 | 118026 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 560x1200x200 -> KAZTEK 1200x750x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | VARSAYIM
64 | 814018 | Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 1560 | KZT | 0.6 | 936 | Шт. | 1 | 936 | CHINT 02.02.2026 | OK | 1P 40A 6kA C — birebir | OK
65 | 495088 | Пускатель NS2-80B 40A-63A (R) | TMS | CHINT | 36692 | KZT | 0.6 | 22015.2 | Шт. | 8 | 176121.6 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | motor koruma salteri 40-63A | MUADIL
66 | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | TMS | CHINT | 208671 | KZT | 0.6 | 125202.6 | Шт. | 16 | 2003241.6 | CHINT 27.08.2026 | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | OK
67 | TT-066-400-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 400/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 18 | 0 |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 400/5A — CHINT listesinde uygun oran yok | KONTROL
68 | TT-066-100-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 100/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 9 | 0 |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 100/5A — CHINT listesinde uygun oran yok | KONTROL
69 | 101230 | Воздушный авт. выкл. NA1-6300-5000M/3P выдвиж., 5000A, 120kA, тип M, AC230В (R) | ACB | CHINT | 3239606 | KZT | 0.6 | 1943763.6 | Шт. | 4 | 7775054.4 | CHINT 02.02.2026 | CIHAZ_BELIRSIZ | CNC 4P/5000A; CHINT listesinde 5000A yalnizca 3P — 4P versiyon FIYAT/TEDARIK KONTROL | CIHAZ_BELIRSIZ
70 | TT-066-5000-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 5000/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 | 0 |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 5000/5A — CHINT listesinde uygun oran yok | KONTROL
71 | TT-5000-5 | Трансформатор тока 5000/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 8 | 0 |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 5000/5A oran yok (max 3000/5A) — FIYAT ALINACAK | KONTROL
72 | METSEPM5560 | Schneider PM5560 — анализатор сети, 2xEthernet, 4DI/2DO | SAYAC | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 4 | 0 |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili KONTROL | KONTROL
73 | SR3B261FU | Schneider Zelio SR3B261FU — программируемое реле 26 I/O | ROLE | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 1 | 0 |  | FIYAT_YOK | programlanabilir role; CHINT muadili yok KONTROL | KONTROL
74 | SR3XT141FU | Schneider Zelio SR3XT141FU — модуль расширения 14 I/O | ROLE | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 1 | 0 |  | FIYAT_YOK | genisleme modulu KONTROL | KONTROL
75 | 697027 | Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380V (R) | ROLE | CHINT | 14175 | KZT | 0.6 | 8505 | Шт. | 3 | 25515 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | faz kontrol rolesi; kontak sayisi/ayar araligi KONTROL | MUADIL
76 | 258312 | Реле времени NTE8-M2 (7 устанавл. функц.) АС230B (R) | ROLE | CHINT | 14399 | KZT | 0.6 | 8639.4 | Шт. | 5 | 43197 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | cok fonksiyonlu zaman rolesi | MUADIL
77 | RXM4AB1P7 | Schneider RXM4AB1P7 — миниатюрное реле 6A 4CO | ROLE | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 50 | 0 |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NXJ serisi KONTROL | KONTROL
78 | RXZE2M114M | Schneider RXZE2M114M — колодка для реле RXM2/RXM4 | ROLE ALTLIGI | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 50 | 0 |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili role altligi KONTROL | KONTROL
79 | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | BLOK | CHINT | 1836 | KZT | 0.6 | 1101.6 | Шт. | 27 | 29743.2 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | 3 pozisyonlu secici anahtar | MUADIL
80 | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | BLOK | CHINT | 1621 | KZT | 0.6 | 972.6 | Шт. | 4 | 3890.4 | CHINT 02.02.2026 | OK | kirmizi STOP butonu 1NK | OK
81 | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | BLOK | CHINT | 1602 | KZT | 0.6 | 961.2 | Шт. | 4 | 3844.8 | CHINT 02.02.2026 | OK | yesil START butonu 1NO | OK
82 | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В (R) | LAMB | CHINT | 836 | KZT | 0.6 | 501.6 | Шт. | 4 | 2006.4 | CHINT 02.02.2026 | OK | yesil sinyal lambasi 230V | OK
83 | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В (R) | LAMB | CHINT | 836 | KZT | 0.6 | 501.6 | Шт. | 28 | 14044.8 | CHINT 02.02.2026 | OK | kirmizi sinyal lambasi 230V | OK
84 | 814092 | Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C (R) | OTO | CHINT | 3199 | KZT | 0.6 | 1919.4 | Шт. | 4 | 7677.6 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | CNC YCB6-63H 2P C16 6kA -> CHINT NXB-63 2P 16A 6kA | MUADIL
85 | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | KONTAKTOR | CHINT | 4771 | KZT | 0.6 | 2862.6 | Шт. | 4 | 11450.4 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | CJX2-0910 9A 220V -> CHINT NC1-0910 9A 230V | MUADIL
86 | UPS-3000VA | ИБП 3000VA line-interactive, синус, батареи 4x9Ah | BLOK | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 2 | 0 |  | FIYAT_YOK | UPS — CHINT kapsaminda degil; >=30 dk otonomi ve manuel bypass KONTROL | KONTROL
87 | KUBLAJ-TRAFO | Система кабельного ввода/соединения трансформатора (TRAFO KUBLAJ) | MONTAJNYY MATERIAL | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 1 | 0 |  | FIYAT_YOK | trafo kublaj sistemi — birim fiyat alinacak | KONTROL
88 | 101333 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P выдвиж., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | ACB | CHINT | 1616150 | KZT | 0.6 | 969690 | Шт. | 4 | 3878760 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL_ONAY | CNC 3200 govde/2500A -> CHINT NA1-3200-2500M; govde secimi KONTROL | MUADIL_ONAY
89 | 101098 | Воздушный авт. выкл. NA1-2000-1600М/3P выдвиж., 1600A, 80kA, тип M, AC230В (R) | ACB | CHINT | 1178923 | KZT | 0.6 | 707353.8 | Шт. | 2 | 1414707.6 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL_ONAY | CNC 55kA -> CHINT NA1-2000 80kA cekmeceli; Modbus/haberlesme modulu ayrica KONTROL | MUADIL_ONAY
90 | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | TMS | CHINT | 299616 | KZT | 0.6 | 179769.6 | Шт. | 15 | 2696544 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | MUADIL
91 | BARA-CU-SMT | Шина медная твёрдая (ШМТ) | SINA | BAKIR-BARA | 7918.6 | KZT | 1 | 7918.6 | Кг. | 2852 | 22583847.2 |  | VARSAYIM | bakir bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir | VARSAYIM
92 | 719-15597 | Мет. Корпус (пустой) (1800x1400x600x2)+10см база 2 goz pano IP54 | KORPUS | KAZTEK | 376320 | KZT | 0.6 | 225792 | Шт. | 3 | 677376 | KAZTEK 15.07.2026 | VARSAYIM | proje 1000x2100x1000 -> KAZTEK 1800x1400x600 iki gozlu; olcu KONTROL | VARSAYIM
93 | 263108 | Авт. выкл. NM8N-1600S EN 3P 1250А 50кА с электронным расцепителем (R) | TMS | CHINT | 693323 | KZT | 0.6 | 415993.8 | Шт. | 2 | 831987.6 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL | 1600 govde 1250A 50kA elektronik acicili; CNC 1250L karsiligi | MUADIL
94 | 263782 | Регулятор реактивной мощности NWK1-12 с 12-тью контурами RS 485 | ROLE | CHINT | 154530 | KZT | 0.6 | 92718 | Шт. | 2 | 185436 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL | 12 kademeli reaktif guc regulatoru | MUADIL
95 | LV480802 | Schneider Fupact ISFT160 — предохранитель-выключатель 160A NH00 3P | RUBILNIK | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 34 | 0 |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NHRT40-160/3L (407004) KONTROL | KONTROL
96 | 521348 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80А | FU | CHINT | 1525 | KZT | 0.6 | 915 | Шт. | 6 | 5490 | CHINT 02.02.2026 | OK | NH00 80A — birebir | OK
97 | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | FU | CHINT | 1545 | KZT | 0.6 | 927 | Шт. | 72 | 66744 | CHINT 27.08.2026 | OK | NH00 100A — birebir | OK
98 | 799036 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-20-3, АС450В, 20кВАр | KONDANSATOR | CHINT | 36423 | KZT | 0.6 | 21853.8 | Шт. | 8 | 174830.4 | CHINT 27.08.2026 | OK | 20 kVAr 450V — birebir | OK
99 | 799037 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-25-3, АС450В, 25кВАр | KONDANSATOR | CHINT | 41988 | KZT | 0.6 | 25192.8 | Шт. | 4 | 100771.2 | CHINT 02.02.2026 | OK | 25 kVAr 450V — birebir | OK
100 | 516304 | Трехфазный конденсатор BZMJ 0.4-50-3 АС400В, 50 кВАр | KONDANSATOR | CHINT | 97193 | KZT | 0.6 | 58315.8 | Шт. | 24 | 1399579.2 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL_ONAY | CHINT 450V/50kVAr yok; 400V 50 kVAr alindi — gerilim kademesi TEYIT | MUADIL_ONAY
101 | 244083 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-6312, 30кВАр, 1НО+2НЗ, 230В (R) | KONTAKTOR | CHINT | 28104 | KZT | 0.6 | 16862.4 | Шт. | 8 | 134899.2 | CHINT 02.02.2026 | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru; kademe gucu (kVAr) ve bobin gerilimi KONTROL | MUADIL_ONAY
102 | 244179 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-9512, 50кВАр, 1НО+2НЗ, 400В (R) | KONTAKTOR | CHINT | 52132 | KZT | 0.6 | 31279.2 | Шт. | 28 | 875817.6 | CHINT 27.08.2026 | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru 50 kVAr; bobin gerilimi 400V — TEYIT | MUADIL_ONAY
103 | LVR05250A40T | Schneider — гармонический реактор 25 kvar 5,7% 400V | ROLE | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 8 | 0 |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL | KONTROL
104 | LVR05500A40T | Schneider — гармонический реактор 50 kvar 5,7% 400V | ROLE | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 26 | 0 |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL | KONTROL
105 | 270300284 | Вентилятор с фильтром 55 куб.м./час IP55 IEK (12) NEW | KORPUS | EKT | 14524 | KZT | 1 | 14524 | Шт. | 6 | 87144 | EKT 12.06.2025 | FIYAT_ESKI | pano havalandirma sistemi; EKT listesi 14 aylik — GUNCELLE | FIYAT_ESKI
106 | TT-2500-5 | Трансформатор тока 2500/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 | 0 |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 2500/5A oran yok — FIYAT ALINACAK | KONTROL
107 | TT-066-2500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 2500/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 | 0 |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 2500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok | KONTROL
108 | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 15 | 0 |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok | KONTROL
109 | TT-800-5 | Трансформатор тока 800/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 6 | 0 |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 800/5A oran yok — FIYAT ALINACAK | KONTROL
110 | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | SAYAC | SCHNEIDER |  | EUR | 0.6 |  | Шт. | 6 | 0 |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL | KONTROL
111 | TT-75-5 | Трансформатор тока 75/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 3 | 0 |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 75/5A oran yok — FIYAT ALINACAK | KONTROL
112 | 255298 | Трансформатор тока BH-0.66 60 I 400/5A класс точности 0.5 (R) | TT | CHINT | 6065 | KZT | 0.6 | 3639 | Шт. | 3 | 10917 | CHINT 02.02.2026 | OK | 400/5A cl.0,5 — birebir | OK
113 | TT-50-5 | Трансформатор тока 50/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 3 | 0 |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 50/5A oran yok — FIYAT ALINACAK | KONTROL
114 | TT-500-5 | Трансформатор тока 500/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | TT | MUADIL-NET |  | KZT | 1 |  | Шт. | 3 | 0 |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 500/5A oran yok — FIYAT ALINACAK | KONTROL

## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена | net | Сумма | Кол-во | Ед.изм | Завод | Итого | Группа | SRK EUR | Oguzhan | DURUM | NOT | KAYNAK | PDF | NORM_KEY | NORM_DK
1 | BLOK A / ЩК-стандарт — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩК-стандарт — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
2 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
3 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
4 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
5 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
6 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
7 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
8 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 14167.8 | 17 | Шт. | CHINT | 14167.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 51
9 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
10 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
11 |  | OTO | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | 860.4 |  |  |  | OK | 1P 20A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
12 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | 3268.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
13 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
14 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
15 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9494 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9494 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
16 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 25200 | 252 | мин | ISCILIK | 25200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 252 dk = 4,20 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
17 | Toplam BLOK A / ЩК-стандарт | [5 empty] | 170326.4 |  |  |  | 170326.4 | [8 empty] | 219
18 | BLOK A / ЩЭ-F(4-23).1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F(4-23).1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
19 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
20 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_MODUL | 20
21 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
22 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
23 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
24 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
25 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
26 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 23717.4 | 7 | Шт. | CHINT | 23717.4 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 56
27 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 5 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | SAYAC | 150
28 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 89872 | 20 | Кг. | ALUM-BARA | 89872 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 120
29 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
30 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 24821 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 24821 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
31 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 59500 | 595 | мин | ISCILIK | 59500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 595 dk = 9,92 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
32 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F(4-23).1 | [5 empty] | 438909.4 |  |  |  | 438909.4 | [8 empty] | 517
33 | BLOK A / ЩЭ-F(4-23).2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F(4-23).2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
34 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
35 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_MODUL | 20
36 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
37 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
38 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
39 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
40 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
41 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 23717.4 | 7 | Шт. | CHINT | 23717.4 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 56
42 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 5 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | SAYAC | 150
43 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 89872 | 20 | Кг. | ALUM-BARA | 89872 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 120
44 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
45 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 24821 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 24821 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
46 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 59500 | 595 | мин | ISCILIK | 59500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 595 dk = 9,92 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
47 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F(4-23).2 | [5 empty] | 438909.4 |  |  |  | 438909.4 | [8 empty] | 517
48 | BLOK A / ЩЭ-F24.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F24.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
49 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
50 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
51 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
52 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
53 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
54 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
55 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
56 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13552.8 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 32
57 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | SAYAC | 60
58 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 53923.2 | 12 | Кг. | ALUM-BARA | 53923.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 72
59 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
60 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 15632 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 15632 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
61 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 39700 | 397 | мин | ISCILIK | 39700 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 397 dk = 6,62 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
62 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F24.1 | [5 empty] | 278643.6 |  |  |  | 278643.6 | [8 empty] | 345
63 | BLOK A / ЩЭ-F24.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F24.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
64 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
65 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
66 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
67 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
68 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
69 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
70 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
71 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13552.8 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 32
72 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | SAYAC | 60
73 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 53923.2 | 12 | Кг. | ALUM-BARA | 53923.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 72
74 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
75 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 15632 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 15632 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
76 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 39700 | 397 | мин | ISCILIK | 39700 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 397 dk = 6,62 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
77 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F24.2 | [5 empty] | 278643.6 |  |  |  | 278643.6 | [8 empty] | 345
78 | BLOK A / 24F-ЩК(1-4) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 24F-ЩК(1-4) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
79 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
80 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_MODUL | 20
81 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
82 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
83 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
84 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
85 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
86 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | Шт. | CHINT | 6400.8 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 16
87 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | 13334.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 48
88 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
89 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
90 |  | OTO | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | 860.4 |  |  |  | OK | 1P 20A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
91 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | 3268.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
92 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
93 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
94 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 12769 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 12769 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
95 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 29700 | 297 | мин | ISCILIK | 29700 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 297 dk = 4,95 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
96 | Toplam BLOK A / 24F-ЩК(1-4) | [5 empty] | 224887.6 |  |  |  | 224887.6 | [8 empty] | 258
97 | BLOK A / ЩЭ-F3 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F3 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
98 |  | TMS | 269252 | Авт. выкл. NM8N-630S TM 3P 500А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 237703 | 142621.8 | 285243.6 | 2 | Шт. | CHINT | 285243.6 |  |  |  | MUADIL | 36kA kademesinde 500A yok, 50kA (630S) alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_630 | 110
99 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
100 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
101 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
102 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | ROLE | 8
103 |  | TT | 50442 | Schneider Vigilohm GA300 — тороид тип A, Ø300мм | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroid Ø300; CHINT muadili yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TT | 10
104 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
105 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
106 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
107 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 30
108 |  | TT | TT-066-500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 500/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TT | 30
109 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KLEMENS | 4
110 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | SAYAC | 30
111 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 143795.2 | 32 | Кг. | ALUM-BARA | 143795.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 192
112 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
113 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 43850 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 43850 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
114 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 66700 | 667 | мин | ISCILIK | 66700 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 667 dk = 11,12 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
115 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F3 | [5 empty] | 736978.6 |  |  |  | 736978.6 | [8 empty] | 580
116 | BLOK A / ЩЭ-F2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
117 |  | TMS | 268936 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 315А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 199091 | 119454.6 | 119454.6 | 1 | Шт. | CHINT | 119454.6 |  |  |  | OK | 400 govde 315A 36kA — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_400 | 40
118 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
119 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
120 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
121 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | ROLE | 8
122 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TT | 10
123 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
124 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
125 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
126 |  | TMS | 271144 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 200А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89663 | 53797.8 | 107595.6 | 2 | Шт. | CHINT | 107595.6 |  |  |  | OK | 250 govde 200A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_250 | 50
127 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 30
128 |  | TT | TT-066-200-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 200/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 200/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TT | 60
129 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 2 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KLEMENS | 8
130 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | SAYAC | 60
131 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 144
132 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
133 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 37260 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 37260 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
134 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 66200 | 662 | мин | ISCILIK | 66200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 662 dk = 11,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
135 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F2 | [5 empty] | 635746.4 |  |  |  | 635746.4 | [8 empty] | 576
136 | BLOK A / ЩЭ-F1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩЭ-F1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
137 |  | TMS | 268936 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 315А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 199091 | 119454.6 | 119454.6 | 1 | Шт. | CHINT | 119454.6 |  |  |  | OK | 400 govde 315A 36kA — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_400 | 40
138 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
139 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
140 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
141 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | ROLE | 8
142 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TT | 10
143 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
144 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
145 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
146 |  | TMS | 271144 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 200А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89663 | 53797.8 | 53797.8 | 1 | Шт. | CHINT | 53797.8 |  |  |  | OK | 250 govde 200A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_250 | 25
147 |  | TMS | 271142 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 160А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89083 | 53449.8 | 53449.8 | 1 | Шт. | CHINT | 53449.8 |  |  |  | OK | 250 govde 160A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_250 | 25
148 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 30
149 |  | TT | TT-066-200-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 200/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 200/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TT | 30
150 |  | TT | TT-066-150-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 150/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 150/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TT | 30
151 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 2 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KLEMENS | 8
152 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | SAYAC | 60
153 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 144
154 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
155 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 37236 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 37236 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
156 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 66200 | 662 | мин | ISCILIK | 66200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 662 dk = 11,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
157 | Toplam BLOK A / ЩЭ-F1 | [5 empty] | 635374.4 |  |  |  | 635374.4 | [8 empty] | 576
158 | BLOK A / B1-ЩС — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / B1-ЩС — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
159 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
160 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
161 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
162 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
163 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
164 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
165 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
166 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | Шт. | CHINT | 1666.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 6
167 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 12970.8 | 2 | Шт. | CHINT | 12970.8 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 12
168 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 36049.2 | 11 | Шт. | CHINT | 36049.2 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 88
169 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 20430 | 25 | Шт. | CHINT | 20430 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 75
170 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
171 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
172 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 13203 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 13203 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
173 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 37700 | 377 | мин | ISCILIK | 37700 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 377 dk = 6,28 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
174 | Toplam BLOK A / B1-ЩС | [5 empty] | 239517.8 |  |  |  | 239517.8 | [8 empty] | 328
175 | BLOK A / B1-ИБП — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / B1-ИБП — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
176 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
177 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
178 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
179 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
180 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
181 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
182 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
183 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 15
184 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
185 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 8989.2 | 11 | Шт. | CHINT | 8989.2 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 33
186 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
187 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
188 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9248 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9248 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
189 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 23100 | 231 | мин | ISCILIK | 23100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 231 dk = 3,85 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
190 | Toplam BLOK A / B1-ИБП | [5 empty] | 164468.6 |  |  |  | 164468.6 | [8 empty] | 201
191 | BLOK A / 1F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 1F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
192 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
193 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
194 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
195 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
196 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
197 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
198 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
199 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
200 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
201 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 32
202 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 7354.8 | 9 | Шт. | CHINT | 7354.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
203 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
204 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
205 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 10227 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 10227 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
206 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 27100 | 271 | мин | ISCILIK | 27100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 271 dk = 4,52 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
207 | Toplam BLOK A / 1F-ЩС.1 | [5 empty] | 183422.2 |  |  |  | 183422.2 | [8 empty] | 236
208 | BLOK A / 1F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 1F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
209 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
210 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
211 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
212 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
213 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
214 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
215 |  | DIF | 198123 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | 23469 | 14081.4 | 14081.4 | 1 | Шт. | CHINT | 14081.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 4P C25 30mA -> CHINT NB1L-40 4P C25 30mA AC | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
216 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
217 |  | DIF | 203021 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | 13989 | 8393.4 | 8393.4 | 1 | Шт. | CHINT | 8393.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 1P+N C25 30mA -> CHINT NB1L 1P+N C25 30mA tip A (CNC tipi AC ise tip farki KONTROL) | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
218 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 21
219 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
220 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
221 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9488 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9488 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
222 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 23100 | 231 | мин | ISCILIK | 23100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 231 dk = 3,85 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
223 | Toplam BLOK A / 1F-ЩС.2 | [5 empty] | 168131 |  |  |  | 168131 | [8 empty] | 201
224 | BLOK A / 1F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 1F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
225 |  | TMS | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65019 | 39011.4 | 39011.4 | 1 | Шт. | CHINT | 39011.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
226 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
227 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
228 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
229 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
230 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 21
231 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
232 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
233 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 7180 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 7180 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
234 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 17300 | 173 | мин | ISCILIK | 17300 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 173 dk = 2,88 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
235 | Toplam BLOK A / 1F-ИБП.1 | [5 empty] | 127058.4 |  |  |  | 127058.4 | [8 empty] | 150
236 | BLOK A / 1F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 1F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
237 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
238 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
239 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
240 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
241 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
242 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
243 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
244 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 9167.4 | 11 | Шт. | CHINT | 9167.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 33
245 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
246 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 4903.2 | 6 | Шт. | CHINT | 4903.2 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 18
247 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
248 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
249 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9312 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9312 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
250 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 23500 | 235 | мин | ISCILIK | 23500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 235 dk = 3,92 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
251 | Toplam BLOK A / 1F-ИБП.2 | [5 empty] | 165847 |  |  |  | 165847 | [8 empty] | 204
252 | BLOK A / 6F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 6F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
253 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
254 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
255 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
256 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
257 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
258 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
259 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
260 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
261 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
262 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
263 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
264 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
265 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8767 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8767 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
266 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22100 | 221 | мин | ISCILIK | 22100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 221 dk = 3,68 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
267 | Toplam BLOK A / 6F-ЩС.1 | [5 empty] | 156116.4 |  |  |  | 156116.4 | [8 empty] | 192
268 | BLOK A / 6F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 6F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
269 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
270 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
271 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
272 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
273 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
274 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
275 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
276 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
277 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
278 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
279 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
280 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
281 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9169 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9169 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
282 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24500 | 245 | мин | ISCILIK | 24500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 245 dk = 4,08 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
283 | Toplam BLOK A / 6F-ЩС.2 | [5 empty] | 164655 |  |  |  | 164655 | [8 empty] | 213
284 | BLOK A / 6F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 6F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
285 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
286 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
287 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
288 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
289 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
290 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
291 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
292 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
293 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
294 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
295 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
296 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
297 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9169 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9169 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
298 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24500 | 245 | мин | ISCILIK | 24500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 245 dk = 4,08 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
299 | Toplam BLOK A / 6F-ИБП.1 | [5 empty] | 164655 |  |  |  | 164655 | [8 empty] | 213
300 | BLOK A / 6F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 6F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
301 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
302 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
303 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
304 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
305 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
306 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
307 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
308 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 15
309 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
310 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
311 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
312 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
313 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8936 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8936 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
314 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 23100 | 231 | мин | ISCILIK | 23100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 231 dk = 3,85 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
315 | Toplam BLOK A / 6F-ИБП.2 | [5 empty] | 159688.4 |  |  |  | 159688.4 | [8 empty] | 201
316 | BLOK A / 11F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 11F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
317 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
318 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
319 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
320 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
321 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
322 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
323 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
324 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
325 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
326 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
327 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
328 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
329 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8653 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8653 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
330 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22100 | 221 | мин | ISCILIK | 22100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 221 dk = 3,68 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
331 | Toplam BLOK A / 11F-ЩС.1 | [5 empty] | 154373.4 |  |  |  | 154373.4 | [8 empty] | 192
332 | BLOK A / 11F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 11F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
333 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
334 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
335 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
336 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
337 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
338 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
339 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
340 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
341 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
342 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
343 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
344 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
345 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8998 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8998 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
346 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24200 | 242 | мин | ISCILIK | 24200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 242 dk = 4,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
347 | Toplam BLOK A / 11F-ЩС.2 | [5 empty] | 161737.8 |  |  |  | 161737.8 | [8 empty] | 210
348 | BLOK A / 11F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 11F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
349 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
350 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
351 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
352 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
353 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
354 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
355 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
356 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
357 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
358 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
359 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
360 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
361 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9169 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9169 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
362 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24500 | 245 | мин | ISCILIK | 24500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 245 dk = 4,08 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
363 | Toplam BLOK A / 11F-ИБП.1 | [5 empty] | 164655 |  |  |  | 164655 | [8 empty] | 213
364 | BLOK A / 11F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 11F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
365 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
366 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
367 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
368 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
369 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
370 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
371 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
372 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 15
373 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
374 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
375 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
376 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
377 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8895 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8895 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
378 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22800 | 228 | мин | ISCILIK | 22800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 228 dk = 3,80 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
379 | Toplam BLOK A / 11F-ИБП.2 | [5 empty] | 158767.8 |  |  |  | 158767.8 | [8 empty] | 198
380 | BLOK A / 16F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 16F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
381 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
382 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
383 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
384 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
385 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
386 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
387 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
388 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
389 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
390 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
391 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
392 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
393 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8653 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8653 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
394 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22100 | 221 | мин | ISCILIK | 22100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 221 dk = 3,68 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
395 | Toplam BLOK A / 16F-ЩС.1 | [5 empty] | 154373.4 |  |  |  | 154373.4 | [8 empty] | 192
396 | BLOK A / 16F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 16F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
397 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
398 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
399 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
400 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
401 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
402 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
403 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
404 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
405 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
406 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
407 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
408 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
409 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8998 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8998 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
410 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24200 | 242 | мин | ISCILIK | 24200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 242 dk = 4,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
411 | Toplam BLOK A / 16F-ЩС.2 | [5 empty] | 161737.8 |  |  |  | 161737.8 | [8 empty] | 210
412 | BLOK A / 16F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 16F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
413 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
414 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
415 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
416 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
417 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
418 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
419 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
420 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
421 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
422 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
423 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
424 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
425 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9055 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9055 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
426 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24500 | 245 | мин | ISCILIK | 24500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 245 dk = 4,08 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
427 | Toplam BLOK A / 16F-ИБП.1 | [5 empty] | 162912 |  |  |  | 162912 | [8 empty] | 213
428 | BLOK A / 16F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 16F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
429 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
430 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
431 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
432 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
433 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
434 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
435 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
436 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 15
437 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
438 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
439 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
440 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
441 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8781 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8781 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
442 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22800 | 228 | мин | ISCILIK | 22800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 228 dk = 3,80 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
443 | Toplam BLOK A / 16F-ИБП.2 | [5 empty] | 157024.8 |  |  |  | 157024.8 | [8 empty] | 198
444 | BLOK A / 21F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 21F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
445 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
446 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
447 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
448 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
449 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
450 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
451 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
452 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
453 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
454 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
455 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
456 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
457 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8712 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8712 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
458 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22400 | 224 | мин | ISCILIK | 22400 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 224 dk = 3,73 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
459 | Toplam BLOK A / 21F-ЩС.1 | [5 empty] | 155565.8 |  |  |  | 155565.8 | [8 empty] | 195
460 | BLOK A / 21F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 21F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
461 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
462 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
463 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
464 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
465 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
466 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
467 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
468 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
469 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
470 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
471 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
472 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
473 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8998 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8998 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
474 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24200 | 242 | мин | ISCILIK | 24200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 242 dk = 4,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
475 | Toplam BLOK A / 21F-ЩС.2 | [5 empty] | 161737.8 |  |  |  | 161737.8 | [8 empty] | 210
476 | BLOK A / 21F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 21F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
477 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
478 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
479 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
480 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
481 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
482 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
483 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
484 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
485 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
486 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
487 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
488 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
489 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9055 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9055 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
490 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24500 | 245 | мин | ISCILIK | 24500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 245 dk = 4,08 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
491 | Toplam BLOK A / 21F-ИБП.1 | [5 empty] | 162912 |  |  |  | 162912 | [8 empty] | 213
492 | BLOK A / 21F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 21F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
493 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
494 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
495 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
496 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
497 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
498 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
499 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
500 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 15
501 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
502 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
503 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
504 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
505 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8781 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8781 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
506 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22800 | 228 | мин | ISCILIK | 22800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 228 dk = 3,80 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
507 | Toplam BLOK A / 21F-ИБП.2 | [5 empty] | 157024.8 |  |  |  | 157024.8 | [8 empty] | 198
508 | BLOK A / 24F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 24F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
509 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
510 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
511 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
512 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
513 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
514 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
515 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
516 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | 5833.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 21
517 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
518 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 8989.2 | 11 | Шт. | CHINT | 8989.2 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 33
519 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
520 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
521 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8767 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8767 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
522 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22800 | 228 | мин | ISCILIK | 22800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 228 dk = 3,80 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
523 | Toplam BLOK A / 24F-ЩС.1 | [5 empty] | 156805.6 |  |  |  | 156805.6 | [8 empty] | 198
524 | BLOK A / 24F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 24F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
525 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
526 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
527 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
528 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
529 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
530 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
531 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
532 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | Шт. | CHINT | 5833.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 21
533 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
534 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
535 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
536 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
537 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8938 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8938 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
538 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 23800 | 238 | мин | ISCILIK | 23800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 238 dk = 3,97 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
539 | Toplam BLOK A / 24F-ЩС.2 | [5 empty] | 160428.2 |  |  |  | 160428.2 | [8 empty] | 207
540 | BLOK A / 24F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 24F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
541 |  | TMS | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65019 | 39011.4 | 39011.4 | 1 | Шт. | CHINT | 39011.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
542 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
543 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
544 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
545 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
546 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 21
547 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
548 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
549 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 7180 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 7180 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
550 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 17300 | 173 | мин | ISCILIK | 17300 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 173 dk = 2,88 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
551 | Toplam BLOK A / 24F-ИБП.1 | [5 empty] | 127058.4 |  |  |  | 127058.4 | [8 empty] | 150
552 | BLOK A / 24F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / 24F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
553 |  | TMS | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65019 | 39011.4 | 39011.4 | 1 | Шт. | CHINT | 39011.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
554 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
555 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
556 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
557 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
558 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 21
559 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
560 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
561 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 7180 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 7180 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
562 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 17300 | 173 | мин | ISCILIK | 17300 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 173 dk = 2,88 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
563 | Toplam BLOK A / 24F-ИБП.2 | [5 empty] | 127058.4 |  |  |  | 127058.4 | [8 empty] | 150
564 | BLOK A / ЩА-B2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩА-B2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
565 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
566 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
567 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
568 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
569 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
570 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
571 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
572 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | ROLE | 8
573 |  | TT | TOROID-45 | Тороидальный трансформатор тока Ø45мм (16-100A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø45 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TT | 10
574 |  | OTO | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | 3642.6 |  |  |  | OK | 3P 63A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
575 |  | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3431.4 |  |  |  | OK | 3P 50A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
576 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 19202.4 | 6 | Шт. | CHINT | 19202.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 48
577 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 32
578 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | Шт. | CHINT | 5000.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 18
579 |  | BLOK | LGY416048 | Schneider Linergy DS — распределительный блок 4P 160A 48 отв. | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | dagitim blogu; CHINT muadili yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 8
580 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
581 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 10609 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 10609 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
582 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 30000 | 300 | мин | ISCILIK | 30000 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 300 dk = 5,00 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
583 | Toplam BLOK A / ЩА-B2 | [5 empty] | 192167.8 |  |  |  | 192167.8 | [8 empty] | 261
584 | BLOK A / ЭЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЭЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
585 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
586 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
587 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
588 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
589 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
590 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
591 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
592 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | ROLE | 8
593 |  | TT | TOROID-45 | Тороидальный трансформатор тока Ø45мм (16-100A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø45 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TT | 10
594 |  | TMS | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65019 | 39011.4 | 117034.2 | 3 | Шт. | CHINT | 117034.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 45
595 |  | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | 5884 | 3530.4 | 10591.2 | 3 | Шт. | CHINT | 10591.2 |  |  |  | OK | 3P 20A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 24
596 |  | TMS | 495083 | Пускатель NS2-25 13-18A (R) | 13798 | 8278.8 | 24836.4 | 3 | Шт. | CHINT | 24836.4 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 13-18A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | MOTOR_KORUMA | 36
597 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 125820.8 | 28 | Кг. | ALUM-BARA | 125820.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 168
598 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
599 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 33661 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 33661 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
600 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 54300 | 543 | мин | ISCILIK | 54300 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 543 dk = 9,05 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
601 | Toplam BLOK A / ЭЩА-B1 | [5 empty] | 568836.6 |  |  |  | 568836.6 | [8 empty] | 472
602 | BLOK A / JFP-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / JFP-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
603 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
604 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
605 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
606 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
607 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
608 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 16386 | 5 | Шт. | CHINT | 16386 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 40
609 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
610 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
611 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 7929 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 7929 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
612 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 19400 | 194 | мин | ISCILIK | 19400 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 194 dk = 3,23 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
613 | Toplam BLOK A / JFP-B1 | [5 empty] | 140599.4 |  |  |  | 140599.4 | [8 empty] | 169
614 | BLOK A / ЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
615 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
616 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
617 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
618 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
619 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
620 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
621 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
622 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | ROLE | 8
623 |  | TT | TOROID-45 | Тороидальный трансформатор тока Ø45мм (16-100A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø45 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TT | 10
624 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 6776.4 | 2 | Шт. | CHINT | 6776.4 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 16
625 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
626 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | Шт. | CHINT | 6554.4 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 16
627 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 2394 | 3 | Шт. | CHINT | 2394 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 9
628 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | 13334.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 48
629 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
630 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
631 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 10051 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 10051 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
632 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 30800 | 308 | мин | ISCILIK | 30800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 308 dk = 5,13 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
633 | Toplam BLOK A / ЩА-B1 | [5 empty] | 184433.4 |  |  |  | 184433.4 | [8 empty] | 268
634 | BLOK A / ЩА-13F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩА-13F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
635 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 38439.6 | 1 | Шт. | CHINT | 38439.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
636 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
637 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
638 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
639 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
640 |  | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3431.4 |  |  |  | OK | 3P 50A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
641 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 32
642 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | Шт. | CHINT | 5000.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 18
643 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
644 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
645 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8362 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8362 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
646 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 21500 | 215 | мин | ISCILIK | 21500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 215 dk = 3,58 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
647 | Toplam BLOK A / ЩА-13F | [5 empty] | 149317.8 |  |  |  | 149317.8 | [8 empty] | 187
648 | BLOK A / ЩА-24.2F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩА-24.2F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
649 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
650 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
651 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
652 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
653 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
654 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 32
655 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 8334 | 10 | Шт. | CHINT | 8334 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 30
656 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
657 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
658 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8266 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8266 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
659 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22000 | 220 | мин | ISCILIK | 22000 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 220 dk = 3,67 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
660 | Toplam BLOK A / ЩА-24.2F | [5 empty] | 148355.6 |  |  |  | 148355.6 | [8 empty] | 191
661 | BLOK A / ЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
662 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
663 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
664 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
665 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
666 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
667 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
668 |  | DIF | 198123 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | 23469 | 14081.4 | 14081.4 | 1 | Шт. | CHINT | 14081.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 4P C25 30mA -> CHINT NB1L-40 4P C25 30mA AC | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
669 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 36669.6 | 44 | Шт. | CHINT | 36669.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 132
670 |  | DIF | 203021 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | 13989 | 8393.4 | 8393.4 | 1 | Шт. | CHINT | 8393.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 1P+N C25 30mA -> CHINT NB1L 1P+N C25 30mA tip A (CNC tipi AC ise tip farki KONTROL) | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
671 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | 9831.6 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 24
672 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 1634.4 | 2 | Шт. | CHINT | 1634.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 6
673 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
674 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
675 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 12397 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 12397 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
676 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 36200 | 362 | мин | ISCILIK | 36200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 362 dk = 6,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
677 | Toplam BLOK A / ЩА-RF | [5 empty] | 225702.6 |  |  |  | 225702.6 | [8 empty] | 315
678 | BLOK A / ЭЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK A / ЭЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
679 |  | TMS | 271146 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 90077 | 54046.2 | 54046.2 | 1 | Шт. | CHINT | 54046.2 |  |  |  | OK | 250 govde 250A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TMS_250 | 25
680 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
681 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
682 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
683 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | ROLE | 8
684 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | TT | 10
685 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
686 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | FU | 12
687 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OPN | 10
688 |  | OTO | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | 3642.6 |  |  |  | OK | 3P 63A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
689 |  | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3431.4 |  |  |  | OK | 3P 50A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
690 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 25603.2 | 8 | Шт. | CHINT | 25603.2 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 64
691 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | 9831.6 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 24
692 |  | OTO | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C (R) | 5878 | 3526.8 | 7053.6 | 2 | Шт. | CHINT | 7053.6 |  |  |  | OK | 3P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 16
693 |  | TMS | 495089 | Пускатель NS2-80B 56A-80A (R) | 36692 | 22015.2 | 44030.4 | 2 | Шт. | CHINT | 44030.4 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 56-80A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | MOTOR_KORUMA | 24
694 |  | TMS | 495087 | Пускатель NS2-80B 25A-40A (R) | 36692 | 22015.2 | 176121.6 | 8 | Кг. | CHINT | 176121.6 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 25-40A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | MOTOR_KORUMA | 96
695 |  | TMS | 495081 | Пускатель NS2-25 6-10A (R) | 12904 | 7742.4 | 15484.8 | 2 | Шт. | CHINT | 15484.8 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 6-10A | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | MOTOR_KORUMA | 24
696 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 144
697 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
698 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 42733 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 42733 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
699 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 71000 | 710 | мин | ISCILIK | 71000 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 710 dk = 11,83 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02 |  | 0
700 | Toplam BLOK A / ЭЩА-RF | [5 empty] | 724203 |  |  |  | 724203 | [8 empty] | 617
701 | BLOK B / ЩК-стандарт — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩК-стандарт — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
702 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
703 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
704 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
705 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
706 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
707 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
708 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 14167.8 | 17 | Шт. | CHINT | 14167.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 51
709 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
710 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
711 |  | OTO | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | 860.4 |  |  |  | OK | 1P 20A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
712 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | 3268.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
713 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
714 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
715 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9494 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9494 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
716 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 25200 | 252 | мин | ISCILIK | 25200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 252 dk = 4,20 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
717 | Toplam BLOK B / ЩК-стандарт | [5 empty] | 170326.4 |  |  |  | 170326.4 | [8 empty] | 219
718 | BLOK B / ЩЭ-F(4-21).1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F(4-21).1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
719 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 38501.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38501.4 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
720 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_MODUL | 20
721 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
722 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
723 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
724 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
725 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
726 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 27105.6 | 8 | Шт. | CHINT | 27105.6 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 64
727 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | SAYAC | 180
728 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 89872 | 20 | Кг. | ALUM-BARA | 89872 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 120
729 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
730 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 25060 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 25060 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
731 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 63800 | 638 | мин | ISCILIK | 63800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 638 dk = 10,63 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
732 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F(4-21).1 | [5 empty] | 446860.6 |  |  |  | 446860.6 | [8 empty] | 555
733 | BLOK B / ЩЭ-F(4-21).2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F(4-21).2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
734 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
735 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_MODUL | 20
736 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
737 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
738 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
739 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
740 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
741 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 20329.2 | 6 | Шт. | CHINT | 20329.2 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 48
742 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 4 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | SAYAC | 120
743 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 89872 | 20 | Кг. | ALUM-BARA | 89872 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 120
744 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
745 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 24584 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 24584 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
746 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 55100 | 551 | мин | ISCILIK | 55100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 551 dk = 9,18 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
747 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F(4-21).2 | [5 empty] | 430884.2 |  |  |  | 430884.2 | [8 empty] | 479
748 | BLOK B / 22F-ЩК(1-4) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 22F-ЩК(1-4) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
749 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
750 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_MODUL | 20
751 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
752 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
753 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
754 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
755 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
756 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | Шт. | CHINT | 6400.8 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 16
757 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | 13334.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 48
758 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
759 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
760 |  | OTO | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | 1434 | 860.4 | 860.4 | 1 | Шт. | CHINT | 860.4 |  |  |  | OK | 1P 20A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
761 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | Шт. | CHINT | 3268.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
762 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
763 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
764 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 12769 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 12769 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
765 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 29700 | 297 | мин | ISCILIK | 29700 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 297 dk = 4,95 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
766 | Toplam BLOK B / 22F-ЩК(1-4) | [5 empty] | 224887.6 |  |  |  | 224887.6 | [8 empty] | 258
767 | BLOK B / ЩЭ-F22.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F22.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
768 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
769 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
770 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
771 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
772 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
773 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
774 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
775 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13552.8 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 32
776 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | SAYAC | 60
777 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 53923.2 | 12 | Кг. | ALUM-BARA | 53923.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 72
778 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
779 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 15632 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 15632 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
780 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 39700 | 397 | мин | ISCILIK | 39700 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 397 dk = 6,62 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
781 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F22.1 | [5 empty] | 278643.6 |  |  |  | 278643.6 | [8 empty] | 345
782 | BLOK B / ЩЭ-F22.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F22.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
783 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
784 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
785 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
786 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
787 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
788 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
789 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
790 |  | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 13552.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13552.8 |  |  |  | OK | 3P 40A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 32
791 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | SAYAC | 60
792 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 53923.2 | 12 | Кг. | ALUM-BARA | 53923.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 72
793 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
794 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 15632 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 15632 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
795 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 39700 | 397 | мин | ISCILIK | 39700 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 397 dk = 6,62 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
796 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F22.2 | [5 empty] | 278643.6 |  |  |  | 278643.6 | [8 empty] | 345
797 | BLOK B / ЩЭ-F1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
798 |  | TMS | 268936 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 315А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 199091 | 119454.6 | 119454.6 | 1 | Шт. | CHINT | 119454.6 |  |  |  | OK | 400 govde 315A 36kA — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_400 | 40
799 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
800 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
801 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
802 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | ROLE | 8
803 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TT | 10
804 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
805 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
806 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
807 |  | TMS | 271144 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 200А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89663 | 53797.8 | 53797.8 | 1 | Шт. | CHINT | 53797.8 |  |  |  | OK | 250 govde 200A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_250 | 25
808 |  | TMS | 271142 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 160А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89083 | 53449.8 | 53449.8 | 1 | Шт. | CHINT | 53449.8 |  |  |  | OK | 250 govde 160A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_250 | 25
809 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 30
810 |  | TT | TT-066-200-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 200/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 200/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TT | 30
811 |  | TT | TT-066-150-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 150/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 150/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TT | 30
812 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 2 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KLEMENS | 8
813 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | SAYAC | 60
814 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 144
815 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
816 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 37236 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 37236 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
817 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 66200 | 662 | мин | ISCILIK | 66200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 662 dk = 11,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
818 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F1 | [5 empty] | 635374.4 |  |  |  | 635374.4 | [8 empty] | 576
819 | BLOK B / ЩЭ-F2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
820 |  | TMS | 268936 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 315А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 199091 | 119454.6 | 119454.6 | 1 | Шт. | CHINT | 119454.6 |  |  |  | OK | 400 govde 315A 36kA — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_400 | 40
821 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
822 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
823 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
824 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | ROLE | 8
825 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TT | 10
826 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
827 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
828 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
829 |  | TMS | 271144 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 200А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 89663 | 53797.8 | 107595.6 | 2 | Шт. | CHINT | 107595.6 |  |  |  | OK | 250 govde 200A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_250 | 50
830 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 30
831 |  | TT | TT-066-200-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 200/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 200/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TT | 60
832 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 2 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KLEMENS | 8
833 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | SAYAC | 60
834 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 144
835 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
836 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 37260 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 37260 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
837 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 66200 | 662 | мин | ISCILIK | 66200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 662 dk = 11,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
838 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F2 | [5 empty] | 635746.4 |  |  |  | 635746.4 | [8 empty] | 576
839 | BLOK B / ЩЭ-F3 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩЭ-F3 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
840 |  | TMS | 269252 | Авт. выкл. NM8N-630S TM 3P 500А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 237703 | 142621.8 | 285243.6 | 2 | Шт. | CHINT | 285243.6 |  |  |  | MUADIL | 36kA kademesinde 500A yok, 50kA (630S) alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_630 | 110
841 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
842 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
843 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
844 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | ROLE | 8
845 |  | TT | 50442 | Schneider Vigilohm GA300 — тороид тип A, Ø300мм | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroid Ø300; CHINT muadili yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TT | 10
846 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
847 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
848 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
849 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 30
850 |  | TT | TT-066-500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 500/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TT | 30
851 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KLEMENS | 4
852 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | SAYAC | 30
853 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 143795.2 | 32 | Кг. | ALUM-BARA | 143795.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 192
854 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
855 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 43850 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 43850 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
856 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 66700 | 667 | мин | ISCILIK | 66700 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 667 dk = 11,12 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
857 | Toplam BLOK B / ЩЭ-F3 | [5 empty] | 736978.6 |  |  |  | 736978.6 | [8 empty] | 580
858 | BLOK B / ЩА-13F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩА-13F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
859 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
860 |  | DIF | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | 83791 | 50274.6 | 50274.6 | 1 | Шт. | CHINT | 50274.6 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu teklif edildi; pano giris salteri 4P govdeye cevrilmelidir KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_MODUL | 20
861 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
862 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
863 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
864 |  | OTO | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | 3642.6 |  |  |  | OK | 3P 63A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
865 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 8334 | 10 | Шт. | CHINT | 8334 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 30
866 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
867 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
868 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 10454 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 10454 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
869 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 20400 | 204 | мин | ISCILIK | 20400 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 204 dk = 3,40 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
870 | Toplam BLOK B / ЩА-13F | [5 empty] | 180194.6 |  |  |  | 180194.6 | [8 empty] | 177
871 | BLOK B / B1-ЩС — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / B1-ЩС — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
872 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
873 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
874 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
875 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
876 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
877 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | Шт. | CHINT | 6400.8 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 16
878 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 22005.6 | 2 | Шт. | CHINT | 22005.6 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 20
879 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | Шт. | CHINT | 1666.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 6
880 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 12970.8 | 2 | Шт. | CHINT | 12970.8 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 12
881 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 49158 | 15 | Шт. | CHINT | 49158 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 120
882 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 17978.4 | 22 | Шт. | CHINT | 17978.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 66
883 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
884 |  | KORPUS | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 65570 | 39342 | 39342 | 1 | Шт. | KAZTEK | 39342 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x1200x200 -> KAZTEK 1200x750x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
885 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 16063 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 16063 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
886 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 42400 | 424 | мин | ISCILIK | 42400 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 424 dk = 7,07 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
887 | Toplam BLOK B / B1-ЩС | [5 empty] | 287937.2 |  |  |  | 287937.2 | [8 empty] | 369
888 | BLOK B / B1-ИБП — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / B1-ИБП — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
889 |  | TMS | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65019 | 39011.4 | 39011.4 | 1 | Шт. | CHINT | 39011.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
890 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
891 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
892 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
893 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
894 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 21
895 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
896 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
897 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 7180 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 7180 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
898 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 17300 | 173 | мин | ISCILIK | 17300 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 173 dk = 2,88 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
899 | Toplam BLOK B / B1-ИБП | [5 empty] | 127058.4 |  |  |  | 127058.4 | [8 empty] | 150
900 | BLOK B / 1F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 1F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
901 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
902 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
903 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
904 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
905 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
906 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
907 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
908 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
909 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
910 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 32
911 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 7354.8 | 9 | Шт. | CHINT | 7354.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
912 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
913 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
914 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 10227 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 10227 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
915 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 27100 | 271 | мин | ISCILIK | 27100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 271 dk = 4,52 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
916 | Toplam BLOK B / 1F-ЩС.1 | [5 empty] | 183422.2 |  |  |  | 183422.2 | [8 empty] | 236
917 | BLOK B / 1F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 1F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
918 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
919 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
920 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
921 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
922 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
923 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
924 |  | DIF | 198123 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | 23469 | 14081.4 | 14081.4 | 1 | Шт. | CHINT | 14081.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 4P C25 30mA -> CHINT NB1L-40 4P C25 30mA AC | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
925 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
926 |  | DIF | 203021 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | 13989 | 8393.4 | 8393.4 | 1 | Шт. | CHINT | 8393.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 1P+N C25 30mA -> CHINT NB1L 1P+N C25 30mA tip A (CNC tipi AC ise tip farki KONTROL) | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
927 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | Шт. | CHINT | 5720.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 21
928 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
929 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
930 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9488 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9488 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
931 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 23100 | 231 | мин | ISCILIK | 23100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 231 dk = 3,85 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
932 | Toplam BLOK B / 1F-ЩС.2 | [5 empty] | 168131 |  |  |  | 168131 | [8 empty] | 201
933 | BLOK B / 1F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 1F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
934 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
935 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
936 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
937 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
938 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
939 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
940 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
941 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 15
942 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
943 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 8989.2 | 11 | Шт. | CHINT | 8989.2 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 33
944 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
945 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
946 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9248 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9248 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
947 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 23100 | 231 | мин | ISCILIK | 23100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 231 dk = 3,85 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
948 | Toplam BLOK B / 1F-ИБП.1 | [5 empty] | 164468.6 |  |  |  | 164468.6 | [8 empty] | 201
949 | BLOK B / 1F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 1F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
950 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
951 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
952 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
953 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
954 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
955 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
956 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
957 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 9167.4 | 11 | Шт. | CHINT | 9167.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 33
958 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
959 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 4903.2 | 6 | Шт. | CHINT | 4903.2 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 18
960 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
961 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
962 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9312 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9312 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
963 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 23500 | 235 | мин | ISCILIK | 23500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 235 dk = 3,92 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
964 | Toplam BLOK B / 1F-ИБП.2 | [5 empty] | 165847 |  |  |  | 165847 | [8 empty] | 204
965 | BLOK B / 6F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 6F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
966 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
967 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
968 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
969 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
970 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
971 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
972 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
973 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
974 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
975 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
976 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
977 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
978 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8767 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8767 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
979 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22100 | 221 | мин | ISCILIK | 22100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 221 dk = 3,68 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
980 | Toplam BLOK B / 6F-ЩС.1 | [5 empty] | 156116.4 |  |  |  | 156116.4 | [8 empty] | 192
981 | BLOK B / 6F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 6F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
982 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
983 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
984 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
985 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
986 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
987 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
988 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
989 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
990 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
991 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
992 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
993 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
994 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9169 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9169 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
995 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24500 | 245 | мин | ISCILIK | 24500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 245 dk = 4,08 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
996 | Toplam BLOK B / 6F-ЩС.2 | [5 empty] | 164655 |  |  |  | 164655 | [8 empty] | 213
997 | BLOK B / 6F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 6F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
998 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
999 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1000 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1001 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1002 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1003 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1004 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1005 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
1006 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1007 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
1008 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1009 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1010 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9169 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9169 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1011 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24500 | 245 | мин | ISCILIK | 24500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 245 dk = 4,08 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1012 | Toplam BLOK B / 6F-ИБП.1 | [5 empty] | 164655 |  |  |  | 164655 | [8 empty] | 213
1013 | BLOK B / 6F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 6F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1014 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1015 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1016 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1017 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1018 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1019 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1020 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1021 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 15
1022 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1023 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
1024 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1025 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1026 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8936 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8936 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1027 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 23100 | 231 | мин | ISCILIK | 23100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 231 dk = 3,85 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1028 | Toplam BLOK B / 6F-ИБП.2 | [5 empty] | 159688.4 |  |  |  | 159688.4 | [8 empty] | 201
1029 | BLOK B / 11F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 11F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1030 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1031 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1032 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1033 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1034 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1035 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1036 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1037 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
1038 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1039 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
1040 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1041 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1042 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8653 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8653 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1043 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22100 | 221 | мин | ISCILIK | 22100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 221 dk = 3,68 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1044 | Toplam BLOK B / 11F-ЩС.1 | [5 empty] | 154373.4 |  |  |  | 154373.4 | [8 empty] | 192
1045 | BLOK B / 11F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 11F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1046 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1047 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1048 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1049 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1050 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1051 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1052 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1053 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
1054 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1055 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
1056 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1057 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1058 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8998 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8998 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1059 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24200 | 242 | мин | ISCILIK | 24200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 242 dk = 4,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1060 | Toplam BLOK B / 11F-ЩС.2 | [5 empty] | 161737.8 |  |  |  | 161737.8 | [8 empty] | 210
1061 | BLOK B / 11F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 11F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1062 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1063 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1064 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1065 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1066 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1067 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1068 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1069 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
1070 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1071 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
1072 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1073 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1074 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9169 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9169 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1075 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24500 | 245 | мин | ISCILIK | 24500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 245 dk = 4,08 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1076 | Toplam BLOK B / 11F-ИБП.1 | [5 empty] | 164655 |  |  |  | 164655 | [8 empty] | 213
1077 | BLOK B / 11F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 11F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1078 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1079 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1080 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1081 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1082 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1083 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1084 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1085 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 15
1086 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1087 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
1088 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1089 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1090 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8895 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8895 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1091 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22800 | 228 | мин | ISCILIK | 22800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 228 dk = 3,80 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1092 | Toplam BLOK B / 11F-ИБП.2 | [5 empty] | 158767.8 |  |  |  | 158767.8 | [8 empty] | 198
1093 | BLOK B / 16F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 16F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1094 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1095 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1096 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1097 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1098 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1099 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1100 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1101 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
1102 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1103 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
1104 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1105 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1106 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8653 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8653 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1107 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22100 | 221 | мин | ISCILIK | 22100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 221 dk = 3,68 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1108 | Toplam BLOK B / 16F-ЩС.1 | [5 empty] | 154373.4 |  |  |  | 154373.4 | [8 empty] | 192
1109 | BLOK B / 16F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 16F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1110 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1111 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1112 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1113 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1114 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1115 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1116 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1117 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
1118 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1119 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
1120 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1121 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1122 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8998 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8998 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1123 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24200 | 242 | мин | ISCILIK | 24200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 242 dk = 4,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1124 | Toplam BLOK B / 16F-ЩС.2 | [5 empty] | 161737.8 |  |  |  | 161737.8 | [8 empty] | 210
1125 | BLOK B / 16F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 16F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1126 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1127 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1128 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1129 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1130 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1131 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
1132 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 11002.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11002.8 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1133 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
1134 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1135 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
1136 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1137 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1138 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9539 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9539 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1139 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 25500 | 255 | мин | ISCILIK | 25500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 255 dk = 4,25 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1140 | Toplam BLOK B / 16F-ИБП.1 | [5 empty] | 171315.8 |  |  |  | 171315.8 | [8 empty] | 222
1141 | BLOK B / 16F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 16F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1142 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1143 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1144 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1145 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1146 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1147 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1148 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1149 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 15
1150 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1151 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
1152 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1153 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1154 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8781 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8781 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1155 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22800 | 228 | мин | ISCILIK | 22800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 228 dk = 3,80 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1156 | Toplam BLOK B / 16F-ИБП.2 | [5 empty] | 157024.8 |  |  |  | 157024.8 | [8 empty] | 198
1157 | BLOK B / 21F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 21F-ЩС.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1158 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1159 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1160 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1161 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1162 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1163 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1164 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1165 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
1166 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1167 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 6537.6 | 8 | Шт. | CHINT | 6537.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
1168 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1169 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1170 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8712 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8712 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1171 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22400 | 224 | мин | ISCILIK | 22400 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 224 dk = 3,73 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1172 | Toplam BLOK B / 21F-ЩС.1 | [5 empty] | 155565.8 |  |  |  | 155565.8 | [8 empty] | 195
1173 | BLOK B / 21F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 21F-ЩС.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1174 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1175 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1176 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1177 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1178 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1179 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1180 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1181 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
1182 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1183 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
1184 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1185 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1186 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8998 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8998 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1187 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24200 | 242 | мин | ISCILIK | 24200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 242 dk = 4,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1188 | Toplam BLOK B / 21F-ЩС.2 | [5 empty] | 161737.8 |  |  |  | 161737.8 | [8 empty] | 210
1189 | BLOK B / ЭЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЭЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1190 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1191 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
1192 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1193 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1194 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1195 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 16386 | 5 | Шт. | CHINT | 16386 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 40
1196 |  | TMS | 495083 | Пускатель NS2-25 13-18A (R) | 13798 | 8278.8 | 16557.6 | 2 | Шт. | CHINT | 16557.6 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 13-18A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | MOTOR_KORUMA | 24
1197 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1198 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1199 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9136 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9136 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1200 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22200 | 222 | мин | ISCILIK | 22200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 222 dk = 3,70 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1201 | Toplam BLOK B / ЭЩА-B1 | [5 empty] | 161846.2 |  |  |  | 161846.2 | [8 empty] | 193
1202 | BLOK B / 21F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 21F-ИБП.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1203 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1204 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1205 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1206 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1207 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1208 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1209 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1210 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 7500.6 | 9 | Шт. | CHINT | 7500.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 27
1211 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1212 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 42
1213 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1214 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1215 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9055 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9055 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1216 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24500 | 245 | мин | ISCILIK | 24500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 245 dk = 4,08 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1217 | Toplam BLOK B / 21F-ИБП.1 | [5 empty] | 162912 |  |  |  | 162912 | [8 empty] | 213
1218 | BLOK B / 21F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / 21F-ИБП.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1219 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1220 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1221 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1222 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1223 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1224 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1225 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1226 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 15
1227 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1228 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 10623.6 | 13 | Шт. | CHINT | 10623.6 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 39
1229 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1230 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1231 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8781 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8781 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1232 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 22800 | 228 | мин | ISCILIK | 22800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 228 dk = 3,80 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1233 | Toplam BLOK B / 21F-ИБП.2 | [5 empty] | 157024.8 |  |  |  | 157024.8 | [8 empty] | 198
1234 | BLOK B / ЩА-B2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩА-B2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1235 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1236 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
1237 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1238 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1239 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1240 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
1241 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
1242 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 39326.4 | 12 | Шт. | CHINT | 39326.4 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 96
1243 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 5586 | 7 | Шт. | CHINT | 5586 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 21
1244 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 6667.2 | 8 | Шт. | CHINT | 6667.2 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 24
1245 |  | BLOK | LGY416048 | Schneider Linergy DS — распределительный блок 4P 160A 48 отв. | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | dagitim blogu; CHINT muadili yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 8
1246 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1247 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 11113 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 11113 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1248 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 31100 | 311 | мин | ISCILIK | 31100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 311 dk = 5,18 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1249 | Toplam BLOK B / ЩА-B2 | [5 empty] | 200965.8 |  |  |  | 200965.8 | [8 empty] | 270
1250 | BLOK B / JFP-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / JFP-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1251 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1252 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
1253 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1254 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1255 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1256 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 62266.8 | 19 | Шт. | CHINT | 62266.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 152
1257 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1258 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1259 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 11778 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 11778 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1260 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 32300 | 323 | мин | ISCILIK | 32300 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 323 dk = 5,38 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1261 | Toplam BLOK B / JFP-B1 | [5 empty] | 212336.6 |  |  |  | 212336.6 | [8 empty] | 281
1262 | BLOK B / ЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩА-B1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1263 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1264 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
1265 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1266 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1267 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1268 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
1269 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | Шт. | CHINT | 3277.2 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
1270 |  | OTO | 814018 | Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка C (R) | 1560 | 936 | 936 | 1 | Шт. | CHINT | 936 |  |  |  | OK | 1P 40A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 3
1271 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 2394 | 3 | Шт. | CHINT | 2394 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 9
1272 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 22501.8 | 27 | Шт. | CHINT | 22501.8 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 81
1273 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1274 |  | KORPUS | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 38905 | 23343 | 23343 | 1 | Шт. | KAZTEK | 23343 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x900x200 -> KAZTEK 1000x650x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1275 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 9681 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 9681 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1276 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 27400 | 274 | мин | ISCILIK | 27400 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 274 dk = 4,57 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1277 | Toplam BLOK B / ЩА-B1 | [5 empty] | 175382.2 |  |  |  | 175382.2 | [8 empty] | 238
1278 | BLOK B / ЩА-24.2F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩА-24.2F — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1279 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 39037.8 | 1 | Шт. | CHINT | 39037.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1280 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
1281 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1282 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1283 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1284 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | Шт. | CHINT | 13108.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 32
1285 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 13334.4 | 16 | Шт. | CHINT | 13334.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 48
1286 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1287 |  | KORPUS | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | 27825 | 16695 | 16695 | 1 | Шт. | KAZTEK | 16695 |  |  |  | VARSAYIM | proje 460x700x200 duvar tipi FORM 2B -> KAZTEK 650x500x150; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1288 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8681 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8681 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1289 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 24000 | 240 | мин | ISCILIK | 24000 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 240 dk = 4,00 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1290 | Toplam BLOK B / ЩА-24.2F | [5 empty] | 156690.8 |  |  |  | 156690.8 | [8 empty] | 209
1291 | BLOK B / ЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1292 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_125 | 15
1293 |  | BLOK | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | 19243 | 11545.8 | 11545.8 | 1 | Шт. | CHINT | 11545.8 |  |  |  | OK | NM8N-125 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
1294 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1295 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1296 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1297 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3200.4 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
1298 |  | DIF | 198123 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | 23469 | 14081.4 | 14081.4 | 1 | Шт. | CHINT | 14081.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 4P C25 30mA -> CHINT NB1L-40 4P C25 30mA AC | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_4P | 10
1299 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 36669.6 | 44 | Шт. | CHINT | 36669.6 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 132
1300 |  | DIF | 203021 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | 13989 | 8393.4 | 8393.4 | 1 | Шт. | CHINT | 8393.4 |  |  |  | MUADIL | CNC 1P+N C25 30mA -> CHINT NB1L 1P+N C25 30mA tip A (CNC tipi AC ise tip farki KONTROL) | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | DIF_2P | 6
1301 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | 9831.6 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 24
1302 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 1634.4 | 2 | Шт. | CHINT | 1634.4 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 6
1303 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BLOK | 32
1304 |  | KORPUS | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 65570 | 39342 | 39342 | 1 | Шт. | KAZTEK | 39342 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x1200x200 -> KAZTEK 1200x750x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_ORTA | 30
1305 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 13542 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 13542 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1306 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 36200 | 362 | мин | ISCILIK | 36200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 362 dk = 6,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1307 | Toplam BLOK B / ЩА-RF | [5 empty] | 243206 |  |  |  | 243206 | [8 empty] | 315
1308 | BLOK B / ЭЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK B / ЭЩА-RF — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
1309 |  | TMS | 271146 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 90077 | 54046.2 | 54046.2 | 1 | Шт. | CHINT | 54046.2 |  |  |  | OK | 250 govde 250A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | TMS_250 | 25
1310 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | AKSESUAR | 10
1311 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_1P | 12
1312 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | LAMB | 12
1313 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU_TUTUCU | 20
1314 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | FU | 12
1315 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OPN | 10
1316 |  | OTO | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 6071 | 3642.6 | 3642.6 | 1 | Шт. | CHINT | 3642.6 |  |  |  | OK | 3P 63A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
1317 |  | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | Шт. | CHINT | 3431.4 |  |  |  | OK | 3P 50A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 8
1318 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 25603.2 | 8 | Шт. | CHINT | 25603.2 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 64
1319 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | Шт. | CHINT | 9831.6 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 24
1320 |  | OTO | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C (R) | 5878 | 3526.8 | 7053.6 | 2 | Шт. | CHINT | 7053.6 |  |  |  | OK | 3P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | OTO_3P | 16
1321 |  | TMS | 495089 | Пускатель NS2-80B 56A-80A (R) | 36692 | 22015.2 | 44030.4 | 2 | Шт. | CHINT | 44030.4 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 56-80A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | MOTOR_KORUMA | 24
1322 |  | TMS | 495088 | Пускатель NS2-80B 40A-63A (R) | 36692 | 22015.2 | 176121.6 | 8 | Шт. | CHINT | 176121.6 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 40-63A | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | MOTOR_KORUMA | 96
1323 |  | TMS | 495081 | Пускатель NS2-25 6-10A (R) | 12904 | 7742.4 | 46454.4 | 6 | Шт. | CHINT | 46454.4 |  |  |  | MUADIL | motor koruma salteri 6-10A | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | MOTOR_KORUMA | 72
1324 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | BARA_KG | 144
1325 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 | KORPUS_DIKILI | 90
1326 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 44901 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 44901 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1327 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 74400 | 744 | мин | ISCILIK | 74400 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 744 dk = 12,40 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02 |  | 0
1328 | Toplam BLOK B / ЭЩА-RF | [5 empty] | 760740.6 |  |  |  | 760740.6 | [8 empty] | 647
1329 | BLOK P / ЩЭ-П1.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK P / ЩЭ-П1.1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1330 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 250405.2 | 2 | Шт. | CHINT | 250405.2 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TMS_400 | 80
1331 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | AKSESUAR | 10
1332 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OTO_1P | 12
1333 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | LAMB | 12
1334 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | ROLE | 8
1335 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TT | 10
1336 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | FU_TUTUCU | 20
1337 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | FU | 12
1338 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OPN | 10
1339 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 82101.6 | 2 | Шт. | CHINT | 82101.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TMS_125 | 30
1340 |  | TT | TT-066-400-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 400/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 400/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TT | 30
1341 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | KLEMENS | 4
1342 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | SAYAC | 30
1343 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | BARA_KG | 144
1344 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | KORPUS_DIKILI | 90
1345 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 38895 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 38895 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 |  | 0
1346 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 57700 | 577 | мин | ISCILIK | 57700 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 577 dk = 9,62 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 |  | 0
1347 | Toplam BLOK P / ЩЭ-П1.1 | [5 empty] | 652236.4 |  |  |  | 652236.4 | [8 empty] | 502
1348 | BLOK P / ЩЭ-П1.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK P / ЩЭ-П1.2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1349 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 125202.6 | 1 | Шт. | CHINT | 125202.6 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TMS_400 | 40
1350 |  | BLOK | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | 18552 | 11131.2 | 11131.2 | 1 | Шт. | CHINT | 11131.2 |  |  |  | OK | NM8N-250/400/630 govdesi icin bagimsiz acici | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | AKSESUAR | 10
1351 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 3446.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3446.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OTO_1P | 12
1352 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | LAMB | 12
1353 |  | ROLE | RELE-KACAK-AYARLI-LCD | Реле защиты от утечки тока с LCD индикацией (регулируемое) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde ayarli kacak akim koruma rolesi (LCD) yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | ROLE | 8
1354 |  | TT | TOROID-100 | Тороидальный трансформатор тока Ø100мм (250-400A) — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | toroidal AT Ø100 — CHINT stok listesinde yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TT | 10
1355 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | FU_TUTUCU | 20
1356 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | FU | 12
1357 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OPN | 10
1358 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 115504.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115504.2 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TMS_125 | 45
1359 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 41050.8 | 1 | Шт. | CHINT | 41050.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TMS_125 | 15
1360 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 78075.6 | 2 | Шт. | CHINT | 78075.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TMS_125 | 30
1361 |  | TT | TT-066-100-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 100/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 9 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 100/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TT | 90
1362 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 3 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | KLEMENS | 12
1363 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | SAYAC | 90
1364 |  | SAYAC | EX-518U-100A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 10(100)А (прям. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | SAYAC | 30
1365 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 107846.4 | 24 | Кг. | ALUM-BARA | 107846.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | BARA_KG | 144
1366 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | KORPUS_DIKILI | 90
1367 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 44174 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 44174 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 |  | 0
1368 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 78200 | 782 | мин | ISCILIK | 78200 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 782 dk = 13,03 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 |  | 0
1369 | Toplam BLOK P / ЩЭ-П1.2 | [5 empty] | 753431.8 |  |  |  | 753431.8 | [8 empty] | 680
1370 | BLOK P / B1-ИБП-P — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK P / B1-ИБП-P — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1371 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TMS_125 | 15
1372 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | DIF_4P | 10
1373 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | FU_TUTUCU | 20
1374 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | FU | 12
1375 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OPN | 10
1376 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | 1330 | 798 | 798 | 1 | Шт. | CHINT | 798 |  |  |  | OK | 1P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OTO_1P | 3
1377 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | Шт. | CHINT | 5000.4 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OTO_1P | 18
1378 |  | DIF | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | DIF_2P | 6
1379 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 6485.4 | 1 | Шт. | CHINT | 6485.4 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | DIF_2P | 6
1380 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 4086 | 5 | Шт. | CHINT | 4086 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OTO_1P | 15
1381 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | BLOK | 32
1382 |  | KORPUS | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 30540 | 18324 | 18324 | 1 | Шт. | KAZTEK | 18324 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x700x200 -> KAZTEK 800x650x250; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | KORPUS_ORTA | 30
1383 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 8479 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 8479 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 |  | 0
1384 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 20400 | 204 | мин | ISCILIK | 20400 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 204 dk = 3,40 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 |  | 0
1385 | Toplam BLOK P / B1-ИБП-P | [5 empty] | 150010 |  |  |  | 150010 | [8 empty] | 177
1386 | BLOK P / B1-ЩС-P — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | BLOK P / B1-ЩС-P — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
1387 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | TMS_125 | 15
1388 |  | DIF | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | 18106 | 10863.6 | 10863.6 | 1 | Шт. | CHINT | 10863.6 |  |  |  | OK | 4P 63A 300mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | DIF_4P | 10
1389 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | FU_TUTUCU | 20
1390 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | FU | 12
1391 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OPN | 10
1392 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | Шт. | CHINT | 6400.8 |  |  |  | OK | 3P 25A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OTO_3P | 16
1393 |  | DIF | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | 18338 | 11002.8 | 22005.6 | 2 | Шт. | CHINT | 22005.6 |  |  |  | OK | 4P 25A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | DIF_4P | 20
1394 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | Шт. | CHINT | 4167 |  |  |  | OK | 1P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OTO_1P | 15
1395 |  | DIF | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | 10809 | 6485.4 | 12970.8 | 2 | Шт. | CHINT | 12970.8 |  |  |  | OK | 2P 16A 30mA AC — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | DIF_2P | 12
1396 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 45880.8 | 14 | Шт. | CHINT | 45880.8 |  |  |  | OK | 3P 16A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OTO_3P | 112
1397 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | 1362 | 817.2 | 11440.8 | 14 | Шт. | CHINT | 11440.8 |  |  |  | OK | 1P 10A 6kA C — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | OTO_1P | 42
1398 |  | BLOK | 718-84007 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | 755 | 453 | 1812 | 4 | Шт. | KAZTEK | 1812 |  |  |  | MUADIL | CHINT listesinde 4x11 dagitim blogu yok; 4 kutup icin 4 ad. izoleli SHNI 12K barasi alindi (adet x4) | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | BLOK | 32
1399 |  | KORPUS | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 65570 | 39342 | 39342 | 1 | Шт. | KAZTEK | 39342 |  |  |  | VARSAYIM | proje 560x1200x200 -> KAZTEK 1200x750x300; olcu/FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 | KORPUS_ORTA | 30
1400 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 15551 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 15551 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 |  | 0
1401 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 39800 | 398 | мин | ISCILIK | 39800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 398 dk = 6,63 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01 |  | 0
1402 | Toplam BLOK P / B1-ЩС-P | [5 empty] | 277510.6 |  |  |  | 277510.6 | [8 empty] | 346
1403 | LPS / Главный распределительный щит (ГРЩ) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит (ГРЩ) — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1404 |  | ACB | 101230 | Воздушный авт. выкл. NA1-6300-5000M/3P выдвиж., 5000A, 120kA, тип M, AC230В (R) | 3239606 | 1943763.6 | 7775054.4 | 4 | Шт. | CHINT | 7775054.4 |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ | CNC 4P/5000A; CHINT listesinde 5000A yalnizca 3P — 4P versiyon FIYAT/TEDARIK KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ACB | 720
1405 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 9782.4 | 8 | Шт. | CHINT | 9782.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU_TUTUCU | 40
1406 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 7320 | 8 | Шт. | CHINT | 7320 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 24
1407 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 39849.6 | 2 | Шт. | CHINT | 39849.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OPN | 20
1408 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 20678.4 | 24 | Шт. | CHINT | 20678.4 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_1P | 72
1409 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 3769.2 | 6 | Шт. | CHINT | 3769.2 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 24
1410 |  | TT | TT-066-5000-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 5000/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 5000/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 60
1411 |  | TT | TT-5000-5 | Трансформатор тока 5000/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 8 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 5000/5A oran yok (max 3000/5A) — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 80
1412 |  | SAYAC | METSEPM5560 | Schneider PM5560 — анализатор сети, 2xEthernet, 4DI/2DO | 0 |  |  | 2 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 60
1413 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 60
1414 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 2 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KLEMENS | 8
1415 |  | ROLE | SR3B261FU | Schneider Zelio SR3B261FU — программируемое реле 26 I/O | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | programlanabilir role; CHINT muadili yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 8
1416 |  | ROLE | SR3XT141FU | Schneider Zelio SR3XT141FU — модуль расширения 14 I/O | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | genisleme modulu KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 8
1417 |  | ROLE | 697027 | Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380V (R) | 14175 | 8505 | 25515 | 3 | Шт. | CHINT | 25515 |  |  |  | MUADIL | faz kontrol rolesi; kontak sayisi/ayar araligi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 24
1418 |  | ROLE | 258312 | Реле времени NTE8-M2 (7 устанавл. функц.) АС230B (R) | 14399 | 8639.4 | 43197 | 5 | Шт. | CHINT | 43197 |  |  |  | MUADIL | cok fonksiyonlu zaman rolesi | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 40
1419 |  | ROLE | RXM4AB1P7 | Schneider RXM4AB1P7 — миниатюрное реле 6A 4CO | 0 |  |  | 26 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NXJ serisi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 208
1420 |  | ROLE ALTLIGI | RXZE2M114M | Schneider RXZE2M114M — колодка для реле RXM2/RXM4 | 0 |  |  | 26 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili role altligi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 208
1421 |  | BLOK | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 1101.6 | 1 | Шт. | CHINT | 1101.6 |  |  |  | MUADIL | 3 pozisyonlu secici anahtar | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BUTON | 5
1422 |  | BLOK | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1621 | 972.6 | 3890.4 | 4 | Шт. | CHINT | 3890.4 |  |  |  | OK | kirmizi STOP butonu 1NK | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BUTON | 20
1423 |  | BLOK | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 1602 | 961.2 | 3844.8 | 4 | Шт. | CHINT | 3844.8 |  |  |  | OK | yesil START butonu 1NO | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BUTON | 20
1424 |  | LAMB | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В (R) | 836 | 501.6 | 2006.4 | 4 | Шт. | CHINT | 2006.4 |  |  |  | OK | yesil sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 16
1425 |  | LAMB | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В (R) | 836 | 501.6 | 2006.4 | 4 | Шт. | CHINT | 2006.4 |  |  |  | OK | kirmizi sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 16
1426 |  | OTO | 814092 | Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C (R) | 3199 | 1919.4 | 7677.6 | 4 | Шт. | CHINT | 7677.6 |  |  |  | MUADIL | CNC YCB6-63H 2P C16 6kA -> CHINT NXB-63 2P 16A 6kA | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_2P | 20
1427 |  | KONTAKTOR | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | 4771 | 2862.6 | 5725.2 | 2 | Шт. | CHINT | 5725.2 |  |  |  | MUADIL | CJX2-0910 9A 220V -> CHINT NC1-0910 9A 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONTAKTOR | 20
1428 |  | BLOK | UPS-3000VA | ИБП 3000VA line-interactive, синус, батареи 4x9Ah | 0 |  |  | 2 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | UPS — CHINT kapsaminda degil; >=30 dk otonomi ve manuel bypass KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BLOK | 16
1429 |  | MONTAJNYY MATERIAL | KUBLAJ-TRAFO | Система кабельного ввода/соединения трансформатора (TRAFO KUBLAJ) | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | trafo kublaj sistemi — birim fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1430 |  | ACB | 101333 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P выдвиж., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1616150 | 969690 | 1939380 | 2 | Шт. | CHINT | 1939380 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC 3200 govde/2500A -> CHINT NA1-3200-2500M; govde secimi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ACB | 360
1431 |  | ACB | 101098 | Воздушный авт. выкл. NA1-2000-1600М/3P выдвиж., 1600A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1178923 | 707353.8 | 1414707.6 | 2 | Шт. | CHINT | 1414707.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC 55kA -> CHINT NA1-2000 80kA cekmeceli; Modbus/haberlesme modulu ayrica KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ACB | 360
1432 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 719078.4 | 4 | Шт. | CHINT | 719078.4 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_630 | 220
1433 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 626013 | 5 | Шт. | CHINT | 626013 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_400 | 200
1434 |  | TMS | 271146 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 90077 | 54046.2 | 108092.4 | 2 | Шт. | CHINT | 108092.4 |  |  |  | OK | 250 govde 250A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_250 | 50
1435 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 77002.8 | 2 | Шт. | CHINT | 77002.8 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 30
1436 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 76954.8 | 2 | Шт. | CHINT | 76954.8 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 30
1437 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 41050.8 | 1 | Шт. | CHINT | 41050.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 15
1438 |  | SINA | BARA-CU-SMT | Шина медная твёрдая (ШМТ) | 7918.6 | 7918.6 | 22583847.2 | 2852 | Кг. | BAKIR-BARA | 22583847.2 |  |  |  | VARSAYIM | bakir bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BARA_KG | 17112
1439 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 473760 | 4 | Шт. | KAZTEK | 473760 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 360
1440 |  | KORPUS | 719-15597 | Мет. Корпус (пустой) (1800x1400x600x2)+10см база 2 goz pano IP54 | 376320 | 225792 | 677376 | 3 | Шт. | KAZTEK | 677376 |  |  |  | VARSAYIM | proje 1000x2100x1000 -> KAZTEK 1800x1400x600 iki gozlu; olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 270
1441 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 2568208 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 2568208 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1442 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 2392500 | 23925 | мин | ISCILIK | 2392500 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 23 925 dk = 398,75 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1443 | Toplam LPS / Главный распределительный щит (ГРЩ) | [5 empty] | 41649389.4 |  |  |  | 41649389.4 | [8 empty] | 20804
1444 | LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1445 |  | TMS | 263108 | Авт. выкл. NM8N-1600S EN 3P 1250А 50кА с электронным расцепителем (R) | 693323 | 415993.8 | 415993.8 | 1 | Шт. | CHINT | 415993.8 |  |  |  | MUADIL | 1600 govde 1250A 50kA elektronik acicili; CNC 1250L karsiligi | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_1600 | 90
1446 |  | ROLE | 263782 | Регулятор реактивной мощности NWK1-12 с 12-тью контурами RS 485 | 154530 | 92718 | 92718 | 1 | Шт. | CHINT | 92718 |  |  |  | MUADIL | 12 kademeli reaktif guc regulatoru | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 8
1447 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 4308 | 5 | Шт. | CHINT | 4308 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_1P | 15
1448 |  | RUBILNIK | LV480802 | Schneider Fupact ISFT160 — предохранитель-выключатель 160A NH00 3P | 0 |  |  | 17 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NHRT40-160/3L (407004) KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | RUBILNIK | 340
1449 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 10980 | 12 | Шт. | CHINT | 10980 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 36
1450 |  | FU | 521348 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80А | 1525 | 915 | 2745 | 3 | Шт. | CHINT | 2745 |  |  |  | OK | NH00 80A — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 9
1451 |  | FU | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 33372 | 36 | Шт. | CHINT | 33372 |  |  |  | OK | NH00 100A — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 108
1452 |  | KONDANSATOR | 799036 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-20-3, АС450В, 20кВАр | 36423 | 21853.8 | 87415.2 | 4 | Шт. | CHINT | 87415.2 |  |  |  | OK | 20 kVAr 450V — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONDANSATOR | 80
1453 |  | KONDANSATOR | 799037 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-25-3, АС450В, 25кВАр | 41988 | 25192.8 | 50385.6 | 2 | Шт. | CHINT | 50385.6 |  |  |  | OK | 25 kVAr 450V — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONDANSATOR | 40
1454 |  | KONDANSATOR | 516304 | Трехфазный конденсатор BZMJ 0.4-50-3 АС400В, 50 кВАр | 97193 | 58315.8 | 699789.6 | 12 | Шт. | CHINT | 699789.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CHINT 450V/50kVAr yok; 400V 50 kVAr alindi — gerilim kademesi TEYIT | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONDANSATOR | 240
1455 |  | KONTAKTOR | 244083 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-6312, 30кВАр, 1НО+2НЗ, 230В (R) | 28104 | 16862.4 | 67449.6 | 4 | Шт. | CHINT | 67449.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru; kademe gucu (kVAr) ve bobin gerilimi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONTAKTOR | 40
1456 |  | KONTAKTOR | 244179 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-9512, 50кВАр, 1НО+2НЗ, 400В (R) | 52132 | 31279.2 | 437908.8 | 14 | Шт. | CHINT | 437908.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru 50 kVAr; bobin gerilimi 400V — TEYIT | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONTAKTOR | 140
1457 |  | ROLE | LVR05250A40T | Schneider — гармонический реактор 25 kvar 5,7% 400V | 0 |  |  | 4 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 32
1458 |  | ROLE | LVR05500A40T | Schneider — гармонический реактор 50 kvar 5,7% 400V | 0 |  |  | 13 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 104
1459 |  | BLOK | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 14320.8 | 13 | Шт. | CHINT | 14320.8 |  |  |  | MUADIL | 3 pozisyonlu secici anahtar | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BUTON | 65
1460 |  | LAMB | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В (R) | 836 | 501.6 | 6019.2 | 12 | Шт. | CHINT | 6019.2 |  |  |  | OK | kirmizi sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 48
1461 |  | ROLE | RXM4AB1P7 | Schneider RXM4AB1P7 — миниатюрное реле 6A 4CO | 0 |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NXJ serisi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 96
1462 |  | ROLE ALTLIGI | RXZE2M114M | Schneider RXZE2M114M — колодка для реле RXM2/RXM4 | 0 |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili role altligi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 96
1463 |  | KONTAKTOR | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | 4771 | 2862.6 | 2862.6 | 1 | Шт. | CHINT | 2862.6 |  |  |  | MUADIL | CJX2-0910 9A 220V -> CHINT NC1-0910 9A 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONTAKTOR | 10
1464 |  | KORPUS | 270300284 | Вентилятор с фильтром 55 куб.м./час IP55 IEK (12) NEW | 14524 | 14524 | 43572 | 3 | Шт. | EKT | 43572 |  |  |  | FIYAT_ESKI | pano havalandirma sistemi; EKT listesi 14 aylik — GUNCELLE | EKT 12.06.2025 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | AKSESUAR | 30
1465 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 215692.8 | 48 | Кг. | ALUM-BARA | 215692.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BARA_KG | 288
1466 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 355320 | 3 | Шт. | KAZTEK | 355320 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 270
1467 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 177860 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 177860 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1468 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 251300 | 2513 | мин | ISCILIK | 251300 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 2 513 dk = 41,88 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1469 | Toplam LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | [5 empty] | 2970013 |  |  |  | 2970013 | [8 empty] | 2185
1470 | LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1471 |  | TMS | 263108 | Авт. выкл. NM8N-1600S EN 3P 1250А 50кА с электронным расцепителем (R) | 693323 | 415993.8 | 415993.8 | 1 | Шт. | CHINT | 415993.8 |  |  |  | MUADIL | 1600 govde 1250A 50kA elektronik acicili; CNC 1250L karsiligi | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_1600 | 90
1472 |  | ROLE | 263782 | Регулятор реактивной мощности NWK1-12 с 12-тью контурами RS 485 | 154530 | 92718 | 92718 | 1 | Шт. | CHINT | 92718 |  |  |  | MUADIL | 12 kademeli reaktif guc regulatoru | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 8
1473 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 4308 | 5 | Шт. | CHINT | 4308 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_1P | 15
1474 |  | RUBILNIK | LV480802 | Schneider Fupact ISFT160 — предохранитель-выключатель 160A NH00 3P | 0 |  |  | 17 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NHRT40-160/3L (407004) KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | RUBILNIK | 340
1475 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 10980 | 12 | Шт. | CHINT | 10980 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 36
1476 |  | FU | 521348 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80А | 1525 | 915 | 2745 | 3 | Шт. | CHINT | 2745 |  |  |  | OK | NH00 80A — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 9
1477 |  | FU | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 33372 | 36 | Шт. | CHINT | 33372 |  |  |  | OK | NH00 100A — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 108
1478 |  | KONDANSATOR | 799036 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-20-3, АС450В, 20кВАр | 36423 | 21853.8 | 87415.2 | 4 | Шт. | CHINT | 87415.2 |  |  |  | OK | 20 kVAr 450V — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONDANSATOR | 80
1479 |  | KONDANSATOR | 799037 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-25-3, АС450В, 25кВАр | 41988 | 25192.8 | 50385.6 | 2 | Шт. | CHINT | 50385.6 |  |  |  | OK | 25 kVAr 450V — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONDANSATOR | 40
1480 |  | KONDANSATOR | 516304 | Трехфазный конденсатор BZMJ 0.4-50-3 АС400В, 50 кВАр | 97193 | 58315.8 | 699789.6 | 12 | Шт. | CHINT | 699789.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CHINT 450V/50kVAr yok; 400V 50 kVAr alindi — gerilim kademesi TEYIT | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONDANSATOR | 240
1481 |  | KONTAKTOR | 244083 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-6312, 30кВАр, 1НО+2НЗ, 230В (R) | 28104 | 16862.4 | 67449.6 | 4 | Шт. | CHINT | 67449.6 |  |  |  | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru; kademe gucu (kVAr) ve bobin gerilimi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONTAKTOR | 40
1482 |  | KONTAKTOR | 244179 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-9512, 50кВАр, 1НО+2НЗ, 400В (R) | 52132 | 31279.2 | 437908.8 | 14 | Шт. | CHINT | 437908.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | kompanzasyon kontaktoru 50 kVAr; bobin gerilimi 400V — TEYIT | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONTAKTOR | 140
1483 |  | ROLE | LVR05250A40T | Schneider — гармонический реактор 25 kvar 5,7% 400V | 0 |  |  | 4 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 32
1484 |  | ROLE | LVR05500A40T | Schneider — гармонический реактор 50 kvar 5,7% 400V | 0 |  |  | 13 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | harmonik onleyici reaktor; CHINT listesinde yok KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 104
1485 |  | BLOK | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 14320.8 | 13 | Шт. | CHINT | 14320.8 |  |  |  | MUADIL | 3 pozisyonlu secici anahtar | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BUTON | 65
1486 |  | LAMB | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В (R) | 836 | 501.6 | 6019.2 | 12 | Шт. | CHINT | 6019.2 |  |  |  | OK | kirmizi sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 48
1487 |  | ROLE | RXM4AB1P7 | Schneider RXM4AB1P7 — миниатюрное реле 6A 4CO | 0 |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili NXJ serisi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 96
1488 |  | ROLE ALTLIGI | RXZE2M114M | Schneider RXZE2M114M — колодка для реле RXM2/RXM4 | 0 |  |  | 12 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT muadili role altligi KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ROLE | 96
1489 |  | KONTAKTOR | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | 4771 | 2862.6 | 2862.6 | 1 | Шт. | CHINT | 2862.6 |  |  |  | MUADIL | CJX2-0910 9A 220V -> CHINT NC1-0910 9A 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KONTAKTOR | 10
1490 |  | KORPUS | 270300284 | Вентилятор с фильтром 55 куб.м./час IP55 IEK (12) NEW | 14524 | 14524 | 43572 | 3 | Шт. | EKT | 43572 |  |  |  | FIYAT_ESKI | pano havalandirma sistemi; EKT listesi 14 aylik — GUNCELLE | EKT 12.06.2025 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | AKSESUAR | 30
1491 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 215692.8 | 48 | Кг. | ALUM-BARA | 215692.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BARA_KG | 288
1492 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 355320 | 3 | Шт. | KAZTEK | 355320 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 270
1493 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 177860 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 177860 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1494 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 251300 | 2513 | мин | ISCILIK | 251300 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 2 513 dk = 41,88 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1495 | Toplam LPS / УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | [5 empty] | 2970013 |  |  |  | 2970013 | [8 empty] | 2185
1496 | LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1497 |  | ACB | 101333 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P выдвиж., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1616150 | 969690 | 969690 | 1 | Шт. | CHINT | 969690 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC 3200 govde/2500A -> CHINT NA1-3200-2500M; govde secimi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ACB | 180
1498 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_1P | 21
1499 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 12
1500 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU_TUTUCU | 20
1501 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 12
1502 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OPN | 10
1503 |  | TT | TT-2500-5 | Трансформатор тока 2500/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 2500/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1504 |  | SAYAC | METSEPM5560 | Schneider PM5560 — анализатор сети, 2xEthernet, 4DI/2DO | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1505 |  | TT | TT-066-2500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 2500/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 2500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1506 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 4 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 120
1507 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 4 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KLEMENS | 16
1508 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 719078.4 | 4 | Шт. | CHINT | 719078.4 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_630 | 220
1509 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 375607.8 | 3 | Шт. | CHINT | 375607.8 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_400 | 120
1510 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 15
1511 |  | TT | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1512 |  | TT | TT-066-400-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 400/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 400/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 60
1513 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 1114412.8 | 248 | Кг. | ALUM-BARA | 1114412.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BARA_KG | 1488
1514 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 236880 | 2 | Шт. | KAZTEK | 236880 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 180
1515 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 244338 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 244338 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1516 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 298300 | 2983 | мин | ISCILIK | 298300 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 2 983 dk = 49,72 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1517 | Toplam LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | [5 empty] | 4033176.2 |  |  |  | 4033176.2 | [8 empty] | 2594
1518 | LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1519 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 179769.6 | 1 | Шт. | CHINT | 179769.6 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_630 | 55
1520 |  | TT | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1521 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KLEMENS | 4
1522 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1523 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_1P | 21
1524 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 12
1525 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU_TUTUCU | 20
1526 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 12
1527 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OPN | 10
1528 |  | TT | TT-800-5 | Трансформатор тока 800/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 800/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1529 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1530 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 125202.6 | 1 | Шт. | CHINT | 125202.6 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_400 | 40
1531 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 115504.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115504.2 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 45
1532 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 115432.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115432.2 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 45
1533 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 38439.6 | 1 | Шт. | CHINT | 38439.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 15
1534 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 41050.8 | 1 | Шт. | CHINT | 41050.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 15
1535 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 38800.2 | 1 | Шт. | CHINT | 38800.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 15
1536 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 665052.8 | 148 | Кг. | ALUM-BARA | 665052.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BARA_KG | 888
1537 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 90
1538 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 103186 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 103186 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1539 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 161800 | 1618 | мин | ISCILIK | 161800 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 1 618 dk = 26,97 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1540 | Toplam LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1A | [5 empty] | 1739069.8 |  |  |  | 1739069.8 | [8 empty] | 1407
1541 | LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1542 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 76879.2 | 2 | Шт. | CHINT | 76879.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 30
1543 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_1P | 21
1544 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 12
1545 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU_TUTUCU | 20
1546 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 12
1547 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OPN | 10
1548 |  | TT | TT-75-5 | Трансформатор тока 75/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 75/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1549 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1550 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 163260 | 4 | Шт. | CHINT | 163260 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 60
1551 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 205254 | 5 | Шт. | CHINT | 205254 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 75
1552 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 194001 | 5 | Шт. | CHINT | 194001 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 75
1553 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 117113.4 | 3 | Шт. | CHINT | 117113.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 45
1554 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 40442.4 | 9 | Кг. | ALUM-BARA | 40442.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BARA_KG | 54
1555 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 90
1556 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 63258 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 63258 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1557 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 64900 | 649 | мин | ISCILIK | 64900 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 649 dk = 10,82 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1558 | Toplam LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | [5 empty] | 1031849.8 |  |  |  | 1031849.8 | [8 empty] | 564
1559 | LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1A — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1560 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 125202.6 | 1 | Шт. | CHINT | 125202.6 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_400 | 40
1561 |  | TT | TT-066-400-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 400/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 400/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1562 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KLEMENS | 4
1563 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1564 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_1P | 21
1565 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 12
1566 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU_TUTUCU | 20
1567 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 12
1568 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OPN | 10
1569 |  | TT | 255298 | Трансформатор тока BH-0.66 60 I 400/5A класс точности 0.5 (R) | 6065 | 3639 | 10917 | 3 | Шт. | CHINT | 10917 |  |  |  | OK | 400/5A cl.0,5 — birebir | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1570 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1571 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 115432.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115432.2 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 45
1572 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 38439.6 | 1 | Шт. | CHINT | 38439.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 15
1573 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 40815 | 1 | Шт. | CHINT | 40815 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 15
1574 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 656812.8 | 16 | Шт. | CHINT | 656812.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 240
1575 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 166263.2 | 37 | Кг. | ALUM-BARA | 166263.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BARA_KG | 222
1576 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 236880 | 2 | Шт. | KAZTEK | 236880 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 180
1577 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 99901 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 99901 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1578 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 109900 | 1099 | мин | ISCILIK | 109900 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 1 099 dk = 18,32 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1579 | Toplam LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | [5 empty] | 1636955.2 |  |  |  | 1636955.2 | [8 empty] | 956
1580 | LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1581 |  | ACB | 101333 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P выдвиж., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | 1616150 | 969690 | 969690 | 1 | Шт. | CHINT | 969690 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC 3200 govde/2500A -> CHINT NA1-3200-2500M; govde secimi KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | ACB | 180
1582 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_1P | 21
1583 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 12
1584 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU_TUTUCU | 20
1585 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 12
1586 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OPN | 10
1587 |  | TT | TT-2500-5 | Трансформатор тока 2500/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 2500/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1588 |  | SAYAC | METSEPM5560 | Schneider PM5560 — анализатор сети, 2xEthernet, 4DI/2DO | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1589 |  | TT | TT-066-2500-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 2500/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 2500/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1590 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 4 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 120
1591 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 4 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KLEMENS | 16
1592 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 719078.4 | 4 | Шт. | CHINT | 719078.4 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_630 | 220
1593 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 250405.2 | 2 | Шт. | CHINT | 250405.2 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_400 | 80
1594 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 76954.8 | 2 | Шт. | CHINT | 76954.8 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 30
1595 |  | TT | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1596 |  | TT | TT-066-400-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 400/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 6 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 400/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 60
1597 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 1114412.8 | 248 | Кг. | ALUM-BARA | 1114412.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BARA_KG | 1488
1598 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 236880 | 2 | Шт. | KAZTEK | 236880 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 180
1599 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 238267 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 238267 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1600 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 295400 | 2954 | мин | ISCILIK | 295400 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 2 954 dk = 49,23 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1601 | Toplam LPS / Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | [5 empty] | 3937480 |  |  |  | 3937480 | [8 empty] | 2569
1602 | LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1603 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 179769.6 | 1 | Шт. | CHINT | 179769.6 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_630 | 55
1604 |  | TT | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1605 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KLEMENS | 4
1606 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1607 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_1P | 21
1608 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 12
1609 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU_TUTUCU | 20
1610 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 12
1611 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OPN | 10
1612 |  | TT | TT-800-5 | Трансформатор тока 800/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 800/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1613 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1614 |  | TMS | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 208671 | 125202.6 | 125202.6 | 1 | Шт. | CHINT | 125202.6 |  |  |  | OK | 400 govde 400A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_400 | 40
1615 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 115504.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115504.2 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 45
1616 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 115432.2 | 3 | Шт. | CHINT | 115432.2 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 45
1617 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 76879.2 | 2 | Шт. | CHINT | 76879.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 30
1618 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 665052.8 | 148 | Кг. | ALUM-BARA | 665052.8 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BARA_KG | 888
1619 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 118440 | 1 | Шт. | KAZTEK | 118440 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 90
1620 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 100287 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 100287 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1621 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 160100 | 1601 | мин | ISCILIK | 160100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 1 601 dk = 26,68 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1622 | Toplam LPS / Главный распределительный щит АВР-LOT1В | [5 empty] | 1693059.4 |  |  |  | 1693059.4 | [8 empty] | 1392
1623 | LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1624 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 38439.6 | 1 | Шт. | CHINT | 38439.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 15
1625 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_1P | 21
1626 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 12
1627 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU_TUTUCU | 20
1628 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 12
1629 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OPN | 10
1630 |  | TT | TT-50-5 | Трансформатор тока 50/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 50/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1631 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1632 |  | TMS | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68025 | 40815 | 122445 | 3 | Шт. | CHINT | 122445 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 45
1633 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 287355.6 | 7 | Шт. | CHINT | 287355.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 105
1634 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 155200.8 | 4 | Шт. | CHINT | 155200.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 60
1635 |  | TMS | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 65063 | 39037.8 | 117113.4 | 3 | Шт. | CHINT | 117113.4 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 45
1636 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 40442.4 | 9 | Кг. | ALUM-BARA | 40442.4 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BARA_KG | 54
1637 |  | KORPUS | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500) +10CM BAZA IP54 | 117250 | 70350 | 70350 | 1 | Шт. | KAZTEK | 70350 |  |  |  | VARSAYIM | proje 700x2100x400 -> KAZTEK 2000x700x500+baza; FORM sinifi KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 90
1638 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 60742 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 60742 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1639 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 63100 | 631 | мин | ISCILIK | 63100 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 631 dk = 10,52 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1640 | Toplam LPS / Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | [5 empty] | 991580.6 |  |  |  | 991580.6 | [8 empty] | 549
1641 | LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 | korpus komplekt |  | LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1В — НКУ 380/220В 50Гц, FORM 2B, IP31/54 |  |  |  | 1 | комплект | [5 empty] | OK | komplekt adedi OZET C sutununda; pano ici malzemeler 1 pano icindir | APEX CNC.xlsx | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
1642 |  | TMS | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | 299616 | 179769.6 | 179769.6 | 1 | Шт. | CHINT | 179769.6 |  |  |  | MUADIL | 630A 36kA sadece elektronik acicili (EN) mevcut | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_630 | 55
1643 |  | TT | TT-066-600-5 | Трансформатор тока Т-0.66-1,2 У3 600/5А (для счётчика) | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | sayac akim trafosu 600/5A — CHINT listesinde uygun oran yok |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1644 |  | KLEMENS | KKI1-1 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ККИ1-1 EKF PROXIMA | 0 |  |  | 1 | Шт. | EKF |  |  |  |  | FIYAT_YOK | EKF referans marka — fiyat kullanilmaz (kural). CHINT/IEK muadili KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KLEMENS | 4
1645 |  | SAYAC | EX-518U-5A | Трехфазный эл.счетчик EX 518 5А (трансф. подкл.) с PLC модулем | 0 |  |  | 1 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Elektron Xisoblagich sayaci — CHINT listesinde yok, fiyat alinacak |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1646 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 6031.2 | 7 | Шт. | CHINT | 6031.2 |  |  |  | OK | 1P 6A 6kA C — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OTO_1P | 21
1647 |  | LAMB | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | 1047 | 628.2 | 1884.6 | 3 | Шт. | CHINT | 1884.6 |  |  |  | OK | beyaz sinyal lambasi 230V | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | LAMB | 12
1648 |  | FU | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 4891.2 | 4 | Шт. | CHINT | 4891.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 14x51 (63A) silindirik yuva yok; NH00 (RT36-00) bicak sigorta yuvasi alindi — montaj/boyut farki KONTROL | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU_TUTUCU | 20
1649 |  | FU | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | 1525 | 915 | 3660 | 4 | Шт. | CHINT | 3660 |  |  |  | MUADIL | 14x51 63A yerine NH00 63A busonu | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | FU | 12
1650 |  | OPN | 252578 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | 33208 | 19924.8 | 19924.8 | 1 | Шт. | CHINT | 19924.8 |  |  |  | MUADIL_ONAY | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. Class I (Iimp) isteniyorsa 308602 NXU-I+II 4P KONTROL | CHINT 02.02.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | OPN | 10
1651 |  | TT | TT-500-5 | Трансформатор тока 500/5А кл. 0,5 — CHINT листинге нет | 0 |  |  | 3 | Шт. | MUADIL-NET |  |  |  |  | FIYAT_YOK | CHINT stok listesinde 500/5A oran yok — FIYAT ALINACAK |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TT | 30
1652 |  | SAYAC | METSEPM2230 | Schneider PM2230 — анализатор сети, LCD, RS485, кл. 0,5S | 0 |  |  | 1 | Шт. | SCHNEIDER |  |  |  |  | FIYAT_YOK | Schneider sebeke analizoru; CHINT muadili (PD666/PMAC) teklif edilebilir KONTROL |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | SAYAC | 30
1653 |  | TMS | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64169 | 38501.4 | 77002.8 | 2 | Шт. | CHINT | 77002.8 |  |  |  | OK | 125 govde 100A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 30
1654 |  | TMS | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64129 | 38477.4 | 38477.4 | 1 | Шт. | CHINT | 38477.4 |  |  |  | OK | 125 govde 80A 36kA — birebir | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 15
1655 |  | TMS | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64066 | 38439.6 | 76879.2 | 2 | Шт. | CHINT | 76879.2 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 30
1656 |  | TMS | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 68418 | 41050.8 | 492609.6 | 12 | Шт. | CHINT | 492609.6 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 180
1657 |  | TMS | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | 64667 | 38800.2 | 155200.8 | 4 | Шт. | CHINT | 155200.8 |  |  |  | MUADIL | CHINT'te 63A govde yok; NM8N-125C 36kA govdesi alindi | CHINT 27.08.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | TMS_125 | 60
1658 |  | SINA | BARA-AL-SAT | Шина алюминиевая твёрдая (ШАТ) | 4493.6 | 4493.6 | 166263.2 | 37 | Кг. | ALUM-BARA | 166263.2 |  |  |  | VARSAYIM | alu bara — kg fiyati KURALLAR BLOK 8'den hesaplanir |  | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | BARA_KG | 222
1659 |  | KORPUS | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | 197400 | 118440 | 236880 | 2 | Шт. | KAZTEK | 236880 |  |  |  | VARSAYIM | proje 900x2100x400 -> KAZTEK 2000x800x800+baza (genislik eksik); olcu KONTROL | KAZTEK 15.07.2026 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 | KORPUS_DIKILI | 180
1660 |  | MONTAJNYY MATERIAL | MONTAJ-MALZEME | Монтажный расходный материал (кабель, DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, крепёж) | 0 |  | 102163 | 1 | компл. | MUADIL-NET | 102163 |  |  |  | ORAN | pano ici sarf malzemesi = pano malzeme bedelinin %si (KURALLAR BLOK 3 sari hucre) | KURALLAR oran | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1661 |  | MONTAJNAYA RABOTA | ISCILIK-MONTAJ | Сборка, кабелирование, маркировка, момент затяжки, испытания | 100 | 100 | 111700 | 1117 | мин | ISCILIK | 111700 |  |  |  | OK | montaj+test iscilik: 1 117 dk = 18,62 saat (norm x test/etiket carpani) | TEKLED norm | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04 |  | 0
1662 | Toplam LPS / Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | [5 empty] | 1673337.4 |  |  |  | 1673337.4 | [8 empty] | 971

## OZET
№ | BLOK | PANO | KOMPLEKT ADET | 1 PANO TOPLAM (KZT) | TOPLAM (KZT) | 1 PANO ISCILIK (dk) | 1 PANO ISCILIK (saat) | PDF
1 | BLOK A | ЩК-стандарт | 1 | 170326.4 | 170326.4 | 252 | 4.2 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
2 | BLOK A | ЩЭ-F(4-23).1 | 20 | 438909.4 | 8778188 | 595 | 9.92 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
3 | BLOK A | ЩЭ-F(4-23).2 | 20 | 438909.4 | 8778188 | 595 | 9.92 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
4 | BLOK A | ЩЭ-F24.1 | 1 | 278643.6 | 278643.6 | 397 | 6.62 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
5 | BLOK A | ЩЭ-F24.2 | 1 | 278643.6 | 278643.6 | 397 | 6.62 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
6 | BLOK A | 24F-ЩК(1-4) | 1 | 224887.6 | 224887.6 | 297 | 4.95 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
7 | BLOK A | ЩЭ-F3 | 1 | 736978.6 | 736978.6 | 667 | 11.12 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
8 | BLOK A | ЩЭ-F2 | 1 | 635746.4 | 635746.4 | 662 | 11.03 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
9 | BLOK A | ЩЭ-F1 | 1 | 635374.4 | 635374.4 | 662 | 11.03 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
10 | BLOK A | B1-ЩС | 1 | 239517.8 | 239517.8 | 377 | 6.28 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
11 | BLOK A | B1-ИБП | 1 | 164468.6 | 164468.6 | 231 | 3.85 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
12 | BLOK A | 1F-ЩС.1 | 1 | 183422.2 | 183422.2 | 271 | 4.52 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
13 | BLOK A | 1F-ЩС.2 | 1 | 168131 | 168131 | 231 | 3.85 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
14 | BLOK A | 1F-ИБП.1 | 1 | 127058.4 | 127058.4 | 173 | 2.88 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
15 | BLOK A | 1F-ИБП.2 | 1 | 165847 | 165847 | 235 | 3.92 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
16 | BLOK A | 6F-ЩС.1 | 1 | 156116.4 | 156116.4 | 221 | 3.68 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
17 | BLOK A | 6F-ЩС.2 | 1 | 164655 | 164655 | 245 | 4.08 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
18 | BLOK A | 6F-ИБП.1 | 1 | 164655 | 164655 | 245 | 4.08 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
19 | BLOK A | 6F-ИБП.2 | 1 | 159688.4 | 159688.4 | 231 | 3.85 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
20 | BLOK A | 11F-ЩС.1 | 1 | 154373.4 | 154373.4 | 221 | 3.68 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
21 | BLOK A | 11F-ЩС.2 | 1 | 161737.8 | 161737.8 | 242 | 4.03 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
22 | BLOK A | 11F-ИБП.1 | 1 | 164655 | 164655 | 245 | 4.08 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
23 | BLOK A | 11F-ИБП.2 | 1 | 158767.8 | 158767.8 | 228 | 3.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
24 | BLOK A | 16F-ЩС.1 | 1 | 154373.4 | 154373.4 | 221 | 3.68 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
25 | BLOK A | 16F-ЩС.2 | 1 | 161737.8 | 161737.8 | 242 | 4.03 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
26 | BLOK A | 16F-ИБП.1 | 1 | 162912 | 162912 | 245 | 4.08 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
27 | BLOK A | 16F-ИБП.2 | 1 | 157024.8 | 157024.8 | 228 | 3.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
28 | BLOK A | 21F-ЩС.1 | 1 | 155565.8 | 155565.8 | 224 | 3.73 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
29 | BLOK A | 21F-ЩС.2 | 1 | 161737.8 | 161737.8 | 242 | 4.03 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
30 | BLOK A | 21F-ИБП.1 | 1 | 162912 | 162912 | 245 | 4.08 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
31 | BLOK A | 21F-ИБП.2 | 1 | 157024.8 | 157024.8 | 228 | 3.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
32 | BLOK A | 24F-ЩС.1 | 1 | 156805.6 | 156805.6 | 228 | 3.8 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
33 | BLOK A | 24F-ЩС.2 | 1 | 160428.2 | 160428.2 | 238 | 3.97 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
34 | BLOK A | 24F-ИБП.1 | 1 | 127058.4 | 127058.4 | 173 | 2.88 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
35 | BLOK A | 24F-ИБП.2 | 1 | 127058.4 | 127058.4 | 173 | 2.88 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
36 | BLOK A | ЩА-B2 | 1 | 192167.8 | 192167.8 | 300 | 5 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
37 | BLOK A | ЭЩА-B1 | 1 | 568836.6 | 568836.6 | 543 | 9.05 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
38 | BLOK A | JFP-B1 | 1 | 140599.4 | 140599.4 | 194 | 3.23 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
39 | BLOK A | ЩА-B1 | 1 | 184433.4 | 184433.4 | 308 | 5.13 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
40 | BLOK A | ЩА-13F | 1 | 149317.8 | 149317.8 | 215 | 3.58 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
41 | BLOK A | ЩА-24.2F | 1 | 148355.6 | 148355.6 | 220 | 3.67 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
42 | BLOK A | ЩА-RF | 1 | 225702.6 | 225702.6 | 362 | 6.03 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
43 | BLOK A | ЭЩА-RF | 1 | 724203 | 724203 | 710 | 11.83 | 170001-ST-EL-CD-BLA-SPD-XX-R02
44 | BLOK B | ЩК-стандарт | 1 | 170326.4 | 170326.4 | 252 | 4.2 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
45 | BLOK B | ЩЭ-F(4-21).1 | 18 | 446860.6 | 8043490.8 | 638 | 10.63 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
46 | BLOK B | ЩЭ-F(4-21).2 | 18 | 430884.2 | 7755915.6 | 551 | 9.18 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
47 | BLOK B | 22F-ЩК(1-4) | 1 | 224887.6 | 224887.6 | 297 | 4.95 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
48 | BLOK B | ЩЭ-F22.1 | 1 | 278643.6 | 278643.6 | 397 | 6.62 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
49 | BLOK B | ЩЭ-F22.2 | 1 | 278643.6 | 278643.6 | 397 | 6.62 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
50 | BLOK B | ЩЭ-F1 | 1 | 635374.4 | 635374.4 | 662 | 11.03 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
51 | BLOK B | ЩЭ-F2 | 1 | 635746.4 | 635746.4 | 662 | 11.03 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
52 | BLOK B | ЩЭ-F3 | 1 | 736978.6 | 736978.6 | 667 | 11.12 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
53 | BLOK B | ЩА-13F | 1 | 180194.6 | 180194.6 | 204 | 3.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
54 | BLOK B | B1-ЩС | 1 | 287937.2 | 287937.2 | 424 | 7.07 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
55 | BLOK B | B1-ИБП | 1 | 127058.4 | 127058.4 | 173 | 2.88 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
56 | BLOK B | 1F-ЩС.1 | 1 | 183422.2 | 183422.2 | 271 | 4.52 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
57 | BLOK B | 1F-ЩС.2 | 1 | 168131 | 168131 | 231 | 3.85 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
58 | BLOK B | 1F-ИБП.1 | 1 | 164468.6 | 164468.6 | 231 | 3.85 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
59 | BLOK B | 1F-ИБП.2 | 1 | 165847 | 165847 | 235 | 3.92 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
60 | BLOK B | 6F-ЩС.1 | 1 | 156116.4 | 156116.4 | 221 | 3.68 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
61 | BLOK B | 6F-ЩС.2 | 1 | 164655 | 164655 | 245 | 4.08 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
62 | BLOK B | 6F-ИБП.1 | 1 | 164655 | 164655 | 245 | 4.08 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
63 | BLOK B | 6F-ИБП.2 | 1 | 159688.4 | 159688.4 | 231 | 3.85 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
64 | BLOK B | 11F-ЩС.1 | 1 | 154373.4 | 154373.4 | 221 | 3.68 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
65 | BLOK B | 11F-ЩС.2 | 1 | 161737.8 | 161737.8 | 242 | 4.03 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
66 | BLOK B | 11F-ИБП.1 | 1 | 164655 | 164655 | 245 | 4.08 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
67 | BLOK B | 11F-ИБП.2 | 1 | 158767.8 | 158767.8 | 228 | 3.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
68 | BLOK B | 16F-ЩС.1 | 1 | 154373.4 | 154373.4 | 221 | 3.68 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
69 | BLOK B | 16F-ЩС.2 | 1 | 161737.8 | 161737.8 | 242 | 4.03 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
70 | BLOK B | 16F-ИБП.1 | 1 | 171315.8 | 171315.8 | 255 | 4.25 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
71 | BLOK B | 16F-ИБП.2 | 1 | 157024.8 | 157024.8 | 228 | 3.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
72 | BLOK B | 21F-ЩС.1 | 1 | 155565.8 | 155565.8 | 224 | 3.73 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
73 | BLOK B | 21F-ЩС.2 | 1 | 161737.8 | 161737.8 | 242 | 4.03 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
74 | BLOK B | ЭЩА-B1 | 1 | 161846.2 | 161846.2 | 222 | 3.7 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
75 | BLOK B | 21F-ИБП.1 | 1 | 162912 | 162912 | 245 | 4.08 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
76 | BLOK B | 21F-ИБП.2 | 1 | 157024.8 | 157024.8 | 228 | 3.8 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
77 | BLOK B | ЩА-B2 | 1 | 200965.8 | 200965.8 | 311 | 5.18 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
78 | BLOK B | JFP-B1 | 1 | 212336.6 | 212336.6 | 323 | 5.38 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
79 | BLOK B | ЩА-B1 | 1 | 175382.2 | 175382.2 | 274 | 4.57 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
80 | BLOK B | ЩА-24.2F | 1 | 156690.8 | 156690.8 | 240 | 4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
81 | BLOK B | ЩА-RF | 1 | 243206 | 243206 | 362 | 6.03 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
82 | BLOK B | ЭЩА-RF | 1 | 760740.6 | 760740.6 | 744 | 12.4 | 170001-ST-EL-CD-BLB-SPD-XX-R02
83 | BLOK P | ЩЭ-П1.1 | 1 | 652236.4 | 652236.4 | 577 | 9.62 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
84 | BLOK P | ЩЭ-П1.2 | 1 | 753431.8 | 753431.8 | 782 | 13.03 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
85 | BLOK P | B1-ИБП-P | 1 | 150010 | 150010 | 204 | 3.4 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
86 | BLOK P | B1-ЩС-P | 1 | 277510.6 | 277510.6 | 398 | 6.63 | 170001-ST-EL-CD-BLP-SPD-XX-R01
87 | LPS | Главный распределительный щит (ГРЩ) | 1 | 41649389.4 | 41649389.4 | 23925 | 398.75 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
88 | LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-1 | 1 | 2970013 | 2970013 | 2513 | 41.88 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
89 | LPS | УКМ58-0,4-600-25 У3 - Панель компенсации Комп-2 | 1 | 2970013 | 2970013 | 2513 | 41.88 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
90 | LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1A | 1 | 4033176.2 | 4033176.2 | 2983 | 49.72 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
91 | LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1A | 1 | 1739069.8 | 1739069.8 | 1618 | 26.97 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
92 | LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1A | 1 | 1031849.8 | 1031849.8 | 649 | 10.82 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
93 | LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1A | 1 | 1636955.2 | 1636955.2 | 1099 | 18.32 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
94 | LPS | Главный распределительный щит ГРЩ-LOT1В | 1 | 3937480 | 3937480 | 2954 | 49.23 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
95 | LPS | Главный распределительный щит АВР-LOT1В | 1 | 1693059.4 | 1693059.4 | 1601 | 26.68 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
96 | LPS | Главный распределительный щит ИБП-АВР-LOT1В | 1 | 991580.6 | 991580.6 | 631 | 10.52 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
97 | LPS | Общий распределительный щит ЩС-LOT1В | 1 | 1673337.4 | 1673337.4 | 1117 | 18.62 | 170001-ST-EL-CD-BLB-LPS-XX-R04
|  | TOPLAM | 169 |  | 117702013.4 | 112377 | 1872.95

## TEKLIF
TEKLIF OZETI — 260908 RUSTU BEY / APEX CNC listesi CHINT donusumu
TOPLAM (malzeme+sarf+iscilik, komplekt adedi dahil, KZT) | 117702013.4
- iscilik (1 pano bazinda, KZT) | 6955400
- montaj sarfi (1 pano bazinda, KZT) | 5177798
ARA TOPLAM (KZT) | 117702013.4
Kar (KAR_ORANI)
Iskonto (ISKONTO)
NDS %12 | 14124241.608
GENEL TOPLAM (KZT) | 131826255.008
Pano adedi | 169
Toplam iscilik (dakika / saat) | 112377 | 1873
UYARI: fiyati alinamayan kalemler (DURUM=FIYAT_YOK / CIHAZ_BELIRSIZ) toplamlara dahil DEGILDIR.
Fiyati alinamayan artikul sayisi: 33
Muadil onayi bekleyen artikul sayisi: 8

## KONTROL
SEVIYE | KONU | BULGU | AKSIYON / NOT | KAYNAK
BILGI | Kapsam | 97 pano tipi / 169 komple pano; APEX CNC listesindeki tum kalemler donusturuldu. | PANO satirindaki adet proje adedidir; ic malzeme 1 pano icindir. | APEX CNC.xlsx
KRITIK | UZO 4P 100A | CHINT NL1-63 serisi max 63A — 4P 100A 300mA UZO yok. | NM8N-125 4P govde + NM8NL-125 dif modulu (449980) teklif edildi; giris salteri 4P olmali. Onay alinmadan teklife girmez. | CHINT liste
KRITIK | ACB 4P 5000A | CHINT NA1-6300-5000M yalnizca 3P listelenmis; CNC 4P/5000A vermis. | 4P versiyon icin fiyat/tedarik teyidi alinacak. | CHINT liste
KRITIK | MCCB kesme kapasitesi | CNC YCM1 serisinde Icu yazmiyor; CHINT karsiliklari 36kA (NM8N-...C) secildi. | Kat panolarinda >=36kA @415V sarti datasheet ile teyit edilmeden onay verilmemeli. | CNC spec / CHINT
KRITIK | FORM sinifi | APEX korpus satirlari FORM 2B; teknik sartname ana panolarda FORM 3B istiyor. | Korpus/bolmeleme FORM 3B olarak revize edilmeli — KAZTEK govde secimi buna gore degisir. | Sartname
UYARI | Korpus olculeri | KAZTEK karsiliklari proje olculeriyle birebir degil (en yakin standart govde secildi). | Her pano icin govde olcusu ve modul kapasitesi imalat oncesi dogrulanmali. | KAZTEK 15.07.2026
UYARI | SPD | CNC YCS6-B 4P 60kA 420V -> CHINT NU6-IIG 4P Uc=440V In=25kA Imax=65kA. | Class I (Iimp) isteniyorsa NXU-I+II 4P (308602) kullanilmali; Up<=1,5kV teyit. | CHINT liste
UYARI | SPD on sigortasi | CHINT listesinde 14x51 (63A) silindirik sigorta yuvasi yok; NH00 (RT36-00) alindi. | Montaj/boyut farki var; alternatif olarak NXB-63 3P 63A MCB kullanilabilir. | CHINT liste
UYARI | Akim trafolari | 50/5, 75/5, 500/5, 800/5, 2500/5, 5000/5 oranlari CHINT stok listesinde yok. | Fiyat alinacak veya baska marka ile tamamlanacak. | CHINT liste
UYARI | Kacak akim rolesi | CNC ASJ10L-LD1A (LCD, ayarli) karsiligi CHINT stok listesinde yok. | Fiyat alinacak; toroid (AKH-0.66/L) icin de karsilik yok. | CHINT liste
UYARI | Kompanzasyon | 40 kVAr/450V kondansator CHINT’te yok — kademe basina 2 x 20 kVAr alindi; 50 kVAr yalnizca 400V. | Kademe gucu ve gerilim kademesi (450V) teyit edilmeli. | CHINT liste
UYARI | Fiyat listesi tarihi | 27.08.2026 CHINT listesi bu makinede bulunamadi; kalemlerin bir kismi 02.02.2026 listesinden fiyatlandi. | MCB fiyatlari ayni, UZO/NM8N ~%5-8 dusuk. Guncel liste ile yeniden hesaplanmali. | CHINT 02.02.2026
UYARI | Schneider kalemleri | PM2230/PM5560, Zelio, RXM role, Linergy blok, ISFT160, harmonik reaktorler donusturulmedi. | Schneider fiyat listesi yok — CHINT muadili istenirse ayrica belirlenmeli. | APEX CNC.xlsx
UYARI | Sayaclar | EX 518U (Elektron Xisoblagich) ve Т-0.66 akim trafolari CHINT disi. | Metroloji onayi/pasport ve fiyatlar tedarikciden alinacak. | APEX CNC.xlsx
UYARI | EKF ККИ1-1 | EKF referans marka — kural geregi fiyatlandirilamaz. | CHINT/IEK test klemens kutusu muadili belirlenecek. | Kural
BILGI | Iscilik | KURALLAR BLOK 3 norm tablosundan hesaplandi: Kol-vo = DAKIKA, birim fiyat 100 KZT/dk, x1,15 test/etiket. | Normlar sari hucrelerde; degistirince tum panolar otomatik yeniden hesaplanir. | TEKLED norm
BILGI | Sarf malzeme | Pano ici kablo/DIN/kanal/klemens ayri satir degil; malzeme bedelinin %7si olarak hesaplaniyor. | MONTAJ_MALZEME_ORANI sari hucresinden degistirilir. | BOM STANDARDI v16
BILGI | DURUM sutunu | BOM P sutunu artik formul: tutar olusmayan satirda FIYAT_YOK, fiyat girilince BAZ_DURUM (KONTROL/MUADIL/OK) degerine doner. | Elle fiyat girilen kalemler otomatik olarak FIYAT_YOK durumundan cikar. | —
BILGI | Bara | ШАТ (alu) ve ШМТ (bakir) baralar kg olarak; fiyat KURALLAR BLOK 6 metal fiyatindan hesaplanir. | COMEX referans fiyatlar sari hucrelerden guncellenir. | KURALLAR