## KURALLAR
KURALLAR — TEK GERÇEK KAYNAK (260914 Aktau Beket)
BLOK 1 — KUR TABLOSU | [6 empty] | OK
PARA | KZT | TARIH |  |  |  |  | FIYAT_YOK
KZT | 1 | [5 empty] | MUADIL
USD | 548 | VARSAYIM-son bilinen |  |  |  |  | MUADIL_ONAY
EUR | 595 | VARSAYIM-son bilinen |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ
TRY | 13.5 | VARSAYIM-son bilinen |  |  |  |  | VARSAYIM
KAPSAM_DISI
KONTROL
BLOK 2 — MARKA KURAL TABLOSU | [6 empty] | OKUNAMADI
MARKA | PARA | KATSAYI1 | KATSAYI2 | TOPLAM | GIRDI_TIPI | NOT | FIYAT_ESKI
ABB | EUR | 1.35 | 0.3 | 0.405 | LISTE | standart (motorlu/modüler); açık tip değil
ABB-ACIK | EUR | 1.35 | 0.23 | 0.3105 | LISTE | ayar sahalı / açık tip
SCHNEIDER | EUR | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE
CHINT | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | birlesik.csv gerçek katsayı
CNC | KZT | 0.55 | 1 | 0.55 | LISTE | liste 2025-02-04, güvenilmez
LEGRAND | TRY | 0.5 | 1 | 0.5 | LISTE | teyitsiz
IEK | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE
EKF | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | referans, fiyat yasak
EKT | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | birlesik.csv gerçek katsayı
SAIMAN | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE
KAZTEK | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | korpus — birlesik.csv gerçek katsayı (0.60 değil, liste zaten net)
BAKIR-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | kg fiyatından hesaplanır
ALUM-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | kg fiyatından hesaplanır
MUADIL-NET | KZT | 1 | 1 | 1 | NET
ISCILIK | KZT | 1 | 1 | 1 | NET
BLOK 3 — İŞÇİLİK
ISCILIK_SAAT_UCRETI | 3500 | KZT/saat — VARSAYIM (proje bazlı teyit edilmedi)
ISCILIK_DK_UCRETI | 58.3333
TEST_ETIKET_CARPANI | 1.15
NORM TABLOSU (dk/birim, sarı=değiştirilebilir)
NORM_ANAHTAR | dk/birim | NOT
KORPUS_AYAKLI | 90 | napolnyy/ayaklı korpus montaj
MCCB_ANA | 60 | ana giriş MCCB/ATS ≤250A
MCCB_BUYUK | 60 | MCCB 80-250A
MCCB_KUCUK | 45 | kompakt/modüler koruma şalteri (S200/S800S serisi)
MCB_1P | 10 | 1P mini otomat
SAYAC_AT | 90 | sayaç/ölçüm cihazı + AT komple
YUMUSAK_YOLVERICI | 45 | PSR tipi yumuşak yolverici
KLEMENS | 4 | adet başına
BARA_KUCUK_N_PE | 10 | N/PE terminal barası, adet
DINRAY_KANAL_M | 5 | DIN ray + kablo kanalı, dk/m
SABIT_HAZIRLIK_TEST_AMBALAJ | 100 | sabit — ISCILIK_G_SABIT
BLOK 4 — FİYAT LİSTESİ YAŞ DENETİMİ
Marka | Dosya | Tarih | Yaş(ay) | Durum
ABB | 260602 ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi Kasım 2025 | 2025-11 | 10 | normal
CHINT/EKT/KAZTEK | birlesik.csv (2026-08-27 / 2025-06-12 / 2026-07-15) | karışık | 2 | EKT kalemleri 15 ay — GÜNCELLE sınırına yakın
BLOK 5 — RİSK KAYDI
Satır | Pano | Artikül/Kalem | DURUM | Not | Aksiyon
1 | ЩН | S800S 3P 100A (C) | FIYAT_YOK | ABB Kasım-2025 fiyat listesinde ve birlesik.csv'de S800S serisi yok | Tedarikçiden güncel fiyat/artikül istenmeli
2 | ЩН | S800S 3P 80A (D) x2 | FIYAT_YOK | ABB Kasım-2025 fiyat listesinde ve birlesik.csv'de S800S serisi yok | Tedarikçiden güncel fiyat/artikül istenmeli
3 | ЩН | S200S 3P 16A (C)/(D) — kolon 'Кол.'=1/2 olarak yazılmış | KONTROL | 1×C + 2×D olarak yorumlandı (toplam 3 adet); D eğrisi ABB Kasım-2025 listesinde YOK, sadece B/C var | Müşteriyle miktar/eğri teyidi + MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ
4 | ЩН | S200S→S203-C 16A muadili (2CDS253001R0164) | MUADIL_ONAY | D eğrisi bulunamadı, C eğrisi (S203-C, Icn=6kA) ile MUADIL yapıldı | MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ — D eğrisi gerekiyorsa başka marka aranmalı
5 | ЩН | S200S 3P 32A (D)→S203-C 32A muadili (2CDS253001R0324) | MUADIL_ONAY | D eğrisi bulunamadı, C eğrisi ile MUADIL yapıldı | MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ
6 | ЩН | Basic M 1P 10A / 6A | OK | ABB Kasım-2025 listesinde BMS311C10 / BMS311C06 bulundu (C eğrisi) | yok
7 | ЩН | Многофункц. измерит. прибор SM-E (EKF) | FIYAT_YOK | EKF markası KURALLAR'da 'referans, fiyat yasak' — panel tipi çok fonksiyonlu ölçüm cihazı için CHINT/IEK/EKT/SAIMAN listelerinde muadil bulunamadı | Tedarikçiden ayrı teklif / muadil marka araştırması gerekli
8 | ЩН | Трансформатор тока 100/5A TTE-30-100/5A (EKF)→EKT ТТИ-А 100/5А (270300099) | MUADIL | EKF fiyatı yasak; aynı oran (100/5A) ve benzer sınıf (0,5) EKT ürünü ile değiştirildi | yok — standart muadil
9 | ЩН | NXZM-125S/3B 125A (АВР) | OK | birlesik.csv'de tam eşleşme (ARTIKUL 256780) | yok
10 | ЩН | PSR72-600-70 / PSR12-600-70 | OK | ABB Kasım-2025 listesinde tam eşleşme | yok
11 | ЩН | Корпус TEOS 2000x800x600 IP65 напольный | MUADIL_ONAY | TEOS markası hiçbir fiyat listesinde yok; KAZTEK 719-15923 (2000x800x600+10cm baza) ölçü olarak eşleşiyor ama IP65 teyidi YOK (KAZTEK listesinde IP derecesi belirtilmemiş) | MÜHENDİS ONAYI GEREKLİ — IP65 conta/kilit paketi ayrıca teyit edilmeli
12 | ЩН | Клеммник — silovye/upravlyayushiye po sheme (42 adet varsayım) | VARSAYIM | Şemada klemens adedi verilmemiş; kumanda devreleri (4×Basic M 6A), AT sekonder (3×CT), multimetre gerilim devresi, PSR kumanda sinyalleri (4×PSR) üzerinden otomatik hesap: (4×3)+(3×2)+4+(4×3)=38, ×KLEMENS_YEDEK 1.10≈42 | Şema detay klemens listesi gelince güncellenmeli
13 | ЩН | Шина N / Шина PE (EKT ШНИ-6х9-6-Д-С) | VARSAYIM | Ana giriş ≤125A → BARA_TABLO büyük bakır bara yerine kompakt DIN nötr/PE terminal barası kullanıldı (ГЗШ zorunlu ekleme kuralı) | yok
14 | ЩН | DIN ray TH35 (≈2m) / Kablo kanalı perforeli 50x50 (≈7m) | VARSAYIM | Modül sayısına göre otomatik hesap: ~104 modül×17.5mm×fire1.10≈2.0m ray; kanal iç yerleşim tahmini ≈6.2m×fire1.10≈7m | Gerçek yerleşim planına göre güncellenmeli
15 | ЩН | Провод ПуВнг(A)-LS 1x16/1x25/1x2,5, ПВ-3 1x1,5 | FIYAT_YOK | Bu kesitlerde tam eşleşen artikül birlesik.csv'de yok (yalnız АсВВГнг alüminyum seri var, eşdeğer değil) | Tedarikçiden fiyat istenmeli
16 | ЩН | ПВ-3 1x1,5 — miktar '100 ???' | KONTROL | Kaynak spesifikasyonda miktar müşteri tarafından da '???' ile işaretlenmiş, belirsiz | Müşteriden kesin metraj teyidi istenmeli
17 | ЩН | Кабель ВВГнг(A)-FRLS-0,66 5x16 / 5x2,5 / 5x6 | FIYAT_YOK | FRLS (ГОСТ 31996-2012) sertifikalı kablo birlesik.csv'de yok (yalnız standart ВВГнг/АсВВГнг var, yangın sertifikası farklı) | Sertifikalı kablo için ayrı tedarikçi teklifi gerekli
18 | ЩН | Montaj malzemesi (naconechnik/etiket/marker) | VARSAYIM | Kalem bazlı değil, tipik sarf paketi (pabuç 16mm² ×6, etiket bandı ×1 paket, marker seti) olarak eklendi | yok
BLOK 6 — OTOMATİK TAMAMLAMA PARAMETRELERİ
KLEMENS_YEDEK | 1.1
DINRAY_FIRE | 1.1
KANAL_FIRE | 1.1
MODUL_GENISLIK_MM | 17.5
KORPUS_YEDEK_ORANI | 0.2
ANA_SALTER_BARA_ESIK_A | 125
BLOK 7 — TİCARİ
KAR_ORANI | 0.25
ISKONTO | 0
NDS_ORANI | 0.12
TEKLIF_GECERLILIK_GUN | 15
URETIM_SURESI_IS_GUNU | 20
ODEME_SARTI | %50 avans, %50 teslimatta
GARANTI | 12 ay

## FIYAT
SIRA | ARTIKUL | ACIKLAMA | TIP | MARKA | LISTE_FIYAT | PARA | KATSAYI | NET_KZT | BIRIM | TOPLAM_ADET | TOPLAM_TUTAR | KAYNAK | DURUM | NOT
1 | KAZTEK-719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база — TEOS 2000x800x600 IP65 muadili | Korpus | KAZTEK | 148675 | KZT | 0.6 | 89205 | компл. | 1 | 89205 | KAZTEK2607 (2026-07-15) | MUADIL_ONAY | TEOS marka değil, IP65 teyidi gerekli
2 | 2CDS253001R0824 | S 203-C 100 | ОТО | ABB | 242.2 | EUR | 0.405 | 58364.145 | шт | 0 | 0 |  | FIYAT_YOK | ABB Kasım2025 fiyat listesi / birlesik.csv'de S800S yok
3 | ABB-S800S-3P-80A-D | Автоматический выключатель S800S 3P 80A, х-ка D | ОТО | ABB |  | EUR | 0.405 |  | шт | 2 |  |  | FIYAT_YOK | ABB Kasım2025 fiyat listesi / birlesik.csv'de S800S yok
4 | CHINT-256780 | Устройство АВР NXZM-125S/3B 125A | АВР | CHINT | 204604 | KZT | 0.6 | 122762.4 | шт | 1 | 122762.4 | CHINT2608 (2026-08-27) | OK | birlesik.csv tam eşleşme
5 | ABB-2CDS253001R0164 | Автоматический выключатель S203-C 3P 16A (S200S 16A muadili) | ОТО | ABB | 48.51 | EUR | 0.405 | 11689.6973 | шт | 3 | 35069.0918 | ABB Kasım-2025 | MUADIL_ONAY | D eğrisi ABB listesinde yok, C ile muadil
6 | ABB-2CDS253001R0324 | Автоматический выключатель S203-C 3P 32A (S200S 32A D muadili) | ОТО | ABB | 60.59 | EUR | 0.405 | 14600.6753 | шт | 1 | 14600.6753 | ABB Kasım-2025 | MUADIL_ONAY | D eğrisi ABB listesinde yok, C ile muadil
7 | ABB-2CDS631031R0104 | Basic M BMS311C10, 1P C10A | ОТО | ABB | 4.95 | EUR | 0.405 | 1192.8263 | шт | 2 | 2385.6525 | ABB Kasım-2025 | OK
8 | ABB-2CDS631031R0064 | Basic M BMS311C06, 1P C6A | ОТО | ABB | 5.94 | EUR | 0.405 | 1431.3915 | шт | 4 | 5725.566 | ABB Kasım-2025 | OK
9 | EKF-SME-MUADIL-YOK | Многофункциональный измерительный прибор SM-E | Прибор | EKF |  | KZT | 1 |  | шт | 1 |  |  | FIYAT_YOK | EKF fiyatı yasak, panel tipi çok fonksiyonlu ölçüm cihazı için muadil bulunamadı
10 | ABB-1SFA896113R7000 | Устройство плавного пуска PSR72-600-70 | Плавный пуск | ABB | 859.7 | EUR | 0.405 | 207166.2075 | шт | 2 | 414332.415 | ABB Kasım-2025 | OK
11 | ABB-1SFA896106R7000 | Устройство плавного пуска PSR12-600-70 | Плавный пуск | ABB | 248 | EUR | 0.405 | 59761.8 | шт | 2 | 119523.6 | ABB Kasım-2025 | OK
12 | EKT-270300099 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА кл.0,5 (TTE-30-100/5A muadili) | ТТ | EKT | 5047 | KZT | 1 | 5047 | шт | 3 | 15141 | EKT2506 (2025-06-12) | MUADIL | EKF fiyatı yasak — EKT eşdeğeri kullanıldı
13 | EKT-030300442 | Клемма проходная 32A (0,08-4мм, 2х2) | Клеммник | EKT | 210 | KZT | 1 | 210 | шт | 42 | 8820 | EKT2506 (2025-06-12) | OK
14 | EKT-130200088 | Шина N/PE ШНИ-6х9-6-Д-С (изолированная) | Шина | EKT | 307 | KZT | 1 | 307 | шт | 2 | 614 | EKT2506 (2025-06-12) | VARSAYIM | Ana şalter ≤125A — kompakt terminal bara, bakır bara yerine
15 | CHINT-570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 200см | DIN | CHINT | 2232 | KZT | 0.6 | 1339.2 | шт | 1 | 1339.2 | CHINT2608 (2026-08-27) | OK
16 | EKT-280300704 | Лоток перфорированный 50х50х3000 (0,7мм) | Канал | EKT | 1022 | KZT | 1 | 1022 | м | 7 | 7154 | EKT2506 (2025-06-12) | OK | perforeli tercih kuralı uygulandı
17 | KAZTEK-444-03054 | Медный заземляющий провод Ø16мм2 | Заземление | KAZTEK | 2000 | KZT | 0.6 | 1200 | м | 0.3 | 360 | KAZTEK2607 (2026-07-15) | OK | ГЗШ/kapak-gövde topraklama bağlantısı
18 | KABLO-PUVNG-1X16 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х16 | Кабель | EKT |  | KZT | 1 |  | м | 10 |  |  | FIYAT_YOK | Tam eşleşen artikül fiyat listesinde yok
19 | KABLO-PUVNG-1X25 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х25 | Кабель | EKT |  | KZT | 1 |  | м | 10 |  |  | FIYAT_YOK | Tam eşleşen artikül fiyat listesinde yok
20 | KABLO-PUVNG-1X2.5 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х2,5 | Кабель | EKT |  | KZT | 1 |  | м | 10 |  |  | FIYAT_YOK | Tam eşleşen artikül fiyat listesinde yok
21 | KABLO-PV3-1X1.5 | Провод ПВ-3 1х1,5 | Кабель | EKT |  | KZT | 1 |  | м | 100 |  |  | FIYAT_YOK | Tam eşleşen artikül fiyat listesinde yok; miktar kaynakta '???' işaretli
22 | KABLO-VVGNGFRLS-5X16 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х16 | Кабель | EKT |  | KZT | 1 |  | м | 10 |  |  | FIYAT_YOK | FRLS sertifikalı kablo fiyat listesinde yok
23 | KABLO-VVGNGFRLS-5X2.5 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х2,5 | Кабель | EKT |  | KZT | 1 |  | м | 10 |  |  | FIYAT_YOK | FRLS sertifikalı kablo fiyat listesinde yok
24 | KABLO-VVGNGFRLS-5X6 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х6 | Кабель | EKT |  | KZT | 1 |  | м | 15 |  |  | FIYAT_YOK | FRLS sertifikalı kablo fiyat listesinde yok
25 | EKT-260100142 | Каб. наконечник МЛ 16-6-6 | Расходные материалы | EKT | 180 | KZT | 1 | 180 | шт | 6 | 1080 | EKT2506 (2025-06-12) | VARSAYIM | otomatik tamamlama — pabuç
26 | EKT-311100743 | Бирка кабельная У-134 (100шт/упак) | Расходные материалы | EKT | 1209 | KZT | 1 | 1209 | упак | 1 | 1209 | EKT2506 (2025-06-12) | VARSAYIM | otomatik tamamlama — etiketleme
27 | ISCILIK-MONTAJ | Montaj işçiliği (dakika bazlı) | Işçilik | ISCILIK | 58.3333 | KZT | 1 | 58.3333 | dk | 1349 | 78691.6667 |  | OK | F = ISCILIK_DK_UCRETI

## BOM
SIRA | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена | net | H(GxI) | Qty | Ед.изм | Завод | tutar | DURUM | NOT | KAYNAK | NORM_ANAHTAR | DAKIKA
1 | ЩН — Щит насосный (напольный, IP65, IP54min), 1 компл. | [6 empty] | 1 | компл.
2 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база — TEOS 2000x800x600 IP65 muadili | Корпус | KAZTEK-719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база — TEOS 2000x800x600 IP65 muadili | 148675 | 89205 | 89205 | 1 | шт | KAZTEK | 89205 | MUADIL_ONAY |  |  | KORPUS_AYAKLI | 90
3 | #N/A | ОТО | ABB-S800S-3P-100A-C | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | шт | #N/A | #N/A | #N/A | Ana giriş |  | MCCB_ANA | 60
4 | Автоматический выключатель S800S 3P 80A, х-ка D | ОТО | ABB-S800S-3P-80A-D | Автоматический выключатель S800S 3P 80A, х-ка D | 0 |  |  | 2 | шт | ABB |  | FIYAT_YOK | Motor/pompa hattı |  | MCCB_BUYUK | 120
5 | Устройство АВР NXZM-125S/3B 125A | АВР | CHINT-256780 | Устройство АВР NXZM-125S/3B 125A | 204604 | 122762.4 | 122762.4 | 1 | шт | CHINT | 122762.4 | OK |  |  | MCCB_ANA | 60
6 | Автоматический выключатель S203-C 3P 16A (S200S 16A muadili) | ОТО | ABB-2CDS253001R0164 | Автоматический выключатель S203-C 3P 16A (S200S 16A muadili) | 48.51 | 11689.6973 | 11689.6973 | 1 | шт | ABB | 11689.6973 | MUADIL_ONAY | Orijinal: S200S 3P16A (C) |  | MCCB_KUCUK | 45
7 | Автоматический выключатель S203-C 3P 16A (S200S 16A muadili) | ОТО | ABB-2CDS253001R0164 | Автоматический выключатель S203-C 3P 16A (S200S 16A muadili) | 48.51 | 11689.6973 | 23379.3945 | 2 | шт | ABB | 23379.3945 | MUADIL_ONAY | Orijinal: S200S 3P16A (D) — D eğrisi yok, C ile MUADIL |  | MCCB_KUCUK | 90
8 | Автоматический выключатель S203-C 3P 32A (S200S 32A D muadili) | ОТО | ABB-2CDS253001R0324 | Автоматический выключатель S203-C 3P 32A (S200S 32A D muadili) | 60.59 | 14600.6753 | 14600.6753 | 1 | шт | ABB | 14600.6753 | MUADIL_ONAY | Orijinal: S200S 3P32A (D) — D eğrisi yok, C ile MUADIL |  | MCCB_KUCUK | 45
9 | Basic M BMS311C10, 1P C10A | ОТО | ABB-2CDS631031R0104 | Basic M BMS311C10, 1P C10A | 4.95 | 1192.8263 | 2385.6525 | 2 | шт | ABB | 2385.6525 | OK |  |  | MCB_1P | 20
10 | Многофункциональный измерительный прибор SM-E | Прибор | EKF-SME-MUADIL-YOK | Многофункциональный измерительный прибор SM-E | 0 |  |  | 1 | шт | EKF |  | FIYAT_YOK |  |  | SAYAC_AT | 90
11 | Устройство плавного пуска PSR72-600-70 | Плавный пуск | ABB-1SFA896113R7000 | Устройство плавного пуска PSR72-600-70 | 859.7 | 207166.2075 | 414332.415 | 2 | шт | ABB | 414332.415 | OK |  |  | YUMUSAK_YOLVERICI | 90
12 | Устройство плавного пуска PSR12-600-70 | Плавный пуск | ABB-1SFA896106R7000 | Устройство плавного пуска PSR12-600-70 | 248 | 59761.8 | 119523.6 | 2 | шт | ABB | 119523.6 | OK |  |  | YUMUSAK_YOLVERICI | 90
13 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА кл.0,5 (TTE-30-100/5A muadili) | ТТ | EKT-270300099 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА кл.0,5 (TTE-30-100/5A muadili) | 5047 | 5047 | 15141 | 3 | шт | EKT | 15141 | MUADIL | İşçiliği Прибор (SAYAC_AT) satırına dahil
14 | Basic M BMS311C06, 1P C6A | ОТО | ABB-2CDS631031R0064 | Basic M BMS311C06, 1P C6A | 5.94 | 1431.3915 | 5725.566 | 4 | шт | ABB | 5725.566 | OK | Kumanda devresi koruması |  | MCB_1P | 40
15 | Клемма проходная 32A (0,08-4мм, 2х2) | Клеммник | EKT-030300442 | Клемма проходная 32A (0,08-4мм, 2х2) | 210 | 210 | 8820 | 42 | шт | EKT | 8820 | VARSAYIM | Otomatik hesap: bkz KURALLAR BLOK5 |  | KLEMENS | 168
16 | Шина N/PE ШНИ-6х9-6-Д-С (изолированная) | Шина N | EKT-130200088 | Шина N/PE ШНИ-6х9-6-Д-С (изолированная) | 307 | 307 | 307 | 1 | шт | EKT | 307 | VARSAYIM |  |  | BARA_KUCUK_N_PE | 10
17 | Шина N/PE ШНИ-6х9-6-Д-С (изолированная) | Шина PE | EKT-130200088 | Шина N/PE ШНИ-6х9-6-Д-С (изолированная) | 307 | 307 | 307 | 1 | шт | EKT | 307 | VARSAYIM |  |  | BARA_KUCUK_N_PE | 10
18 | Медный заземляющий провод Ø16мм2 | Заземление | KAZTEK-444-03054 | Медный заземляющий провод Ø16мм2 | 2000 | 1200 | 360 | 0.3 | м | KAZTEK | 360 | OK | Kapak-gövde topraklama bağlantısı
19 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 200см | DIN рейка | CHINT-570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 200см | 2232 | 1339.2 | 1339.2 | 1 | шт(200см) | CHINT | 1339.2 | VARSAYIM | ≈2,0 m gerekli (modül hesabı) |  |  | 10
20 | Лоток перфорированный 50х50х3000 (0,7мм) | Кабельный канал | EKT-280300704 | Лоток перфорированный 50х50х3000 (0,7мм) | 1022 | 1022 | 7154 | 7 | м | EKT | 7154 | VARSAYIM | Perforeli tercih kuralı uygulandı |  |  | 35
21 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х16 | Кабель | KABLO-PUVNG-1X16 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х16 | 0 |  |  | 10 | м | EKT |  | FIYAT_YOK | силовые цепи
22 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х25 | Кабель | KABLO-PUVNG-1X25 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х25 | 0 |  |  | 10 | м | EKT |  | FIYAT_YOK | силовые цепи
23 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х2,5 | Кабель | KABLO-PUVNG-1X2.5 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х2,5 | 0 |  |  | 10 | м | EKT |  | FIYAT_YOK | силовые токовые цепи
24 | Провод ПВ-3 1х1,5 | Кабель | KABLO-PV3-1X1.5 | Провод ПВ-3 1х1,5 | 0 |  |  | 100 | м | EKT |  | KONTROL | обвязка цепей управления
25 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х16 | Кабель | KABLO-VVGNGFRLS-5X16 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х16 | 0 |  |  | 10 | м | EKT |  | FIYAT_YOK | кабели питания насосов
26 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х2,5 | Кабель | KABLO-VVGNGFRLS-5X2.5 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х2,5 | 0 |  |  | 10 | м | EKT |  | FIYAT_YOK
27 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х6 | Кабель | KABLO-VVGNGFRLS-5X6 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х6 | 0 |  |  | 15 | м | EKT |  | FIYAT_YOK
28 | Каб. наконечник МЛ 16-6-6 | Расходные материалы | EKT-260100142 | Каб. наконечник МЛ 16-6-6 | 180 | 180 | 1080 | 6 | шт | EKT | 1080 | VARSAYIM | otomatik tamamlama — pabuç
29 | Бирка кабельная У-134 (100шт/упак) | Расходные материалы | EKT-311100743 | Бирка кабельная У-134 (100шт/упак) | 1209 | 1209 | 1209 | 1 | упак | EKT | 1209 | VARSAYIM | otomatik tamamlama — etiketleme
30 | Montaj işçiliği (dakika bazlı) | Монтажные работы | ISCILIK-MONTAJ | Montaj işçiliği (dakika bazlı) | 58.3333 | 58.3333 | 78691.6667 | 1349 | dk | ISCILIK | 78691.6667 | OK | dakika = Σ satır işçilikleri + sabit hazırlık/test/ambalaj, x TEST_ETIKET_CARPANI
| Toplam ЩН | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A

## OZET
SIRA | PANO | ADET | MALZEME | IŞÇİLİK | BİRİM | TOPLAM | MODÜL | KAPASİTE | DOLULUK% | YEDEK% | BARA m | BARA kg | BARA TUTARI | FIYAT_YOK adedi | MUADIL adedi | VARSAYIM adedi
1 | ЩН | 1 | #N/A | 78691.6667 | #N/A | #N/A | 104 | 300 | 0.34667 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3
NOT: MODÜL/KAPASİTE değerleri yerleşim planı olmadan VARSAYIM'dır (bkz. KURALLAR BLOK5). Ana şalter ≤125A → BARA satırları 0 (kablo köprü + kompakt N/PE terminal barası kullanıldı).
GENEL TOPLAM (malzeme+işçilik, KZT) | #N/A
FIYAT_YOK kalem sayısı | 10
DURUM DAMGASI | TEKLİFE HAZIR DEĞİL

## TEKLIF
TEKLİF
Teklif No: | 260914-AKT-BEKET-01
Tarih: | 2026-09-14
Geçerlilik: | 0,12 gün
Müşteri: | Aktau — Beket (proje)
Proje: | 260914 Aktau Beket — ЩН
Para birimi: | KZT
ТЕКЛИФ ЭКСИК — 10 KALEM FİYATSIZ
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Цена за ед. | Сумма
1 | ЩН — Щит насосный, напольный IP65 (в комплекте, ABB/CHINT/EKT/KAZTEK) | 1 | компл. | #N/A | #N/A
|  |  |  | Итого: | #N/A
|  |  |  | Скидка (ISKONTO): | #N/A
|  |  |  | Итого со скидкой: | #N/A
|  |  |  | НДС (NDS_ORANI): | #N/A
|  |  |  | Всего с НДС: | #N/A
Срок изготовления: | 15 iş günü
Условия оплаты: | %50 avans, %50 teslimatta
Гарантия: | 12 ay