## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Источник | malz | PANO ADET | ROL | NORM | DURUM | NOT | FID | YENİ | SIRA | G mm/adet | Y mm | D mm | KORUMA IN | KATEGORİ | KABLO ALANI mm | SIRA GENİŞLİĞİ mm | VERİ EKSİK | İŞ ADEDİ | KESİT | TEL adet | TEL m | UÇ | KLEMENS KESİT | L+N KLEMENS | PE KLEMENS | MODÜL | TOPLAM ADET | NORM dk | İŞ dk
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) |  |  | ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED electric | 260921 |  | 1
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | korpus | 714-15110 | Щит ЩРн-5/2 (1000х650х250) S/U IP54 (TS) | 46140 | 27684 | 27684 | 1 | шт | teksan f | 260921 | 27684 | 1 | KORPUS | KORPUS_ORTA | OK | projede ШУНО 9601-3474-У3-IP54 IEK — ölçü yok, korpus içeriğe göre seçildi: 4 sıra 300+150+200+150 mm (sayaç / modüler / kontaktör+kumanda / bara). Dış saha: IP65 istenir ama listede 1000 mm IP65 metal yok → IP54 (proje ile aynı) | F001 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245.2 | 245.2
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | sayac | PYS-001 | Счетчик многотарифный 3ф Дала CA4-3720 TX P PLC IP П RS 3x220/380В 5(60)А SAIMAN (по проекту) |  | 90000 | 90000 | 1 | шт | pys | 260921 | 90000 | 1 | OLCU | sayac | FİYAT YOK | projede var (лист 1 поз.5) — doğrudan bağlantı 5(60)A, AT yok. PLC'li Дала listede yok → PYS, fiyat girilecek | F011 |  | 1 |  |  |  | 0 | OLCU |  |  | 3 | 1 | 2.5 | 10 | 12 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 8.1
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | шт | chint | 260921 | 1402.2 | 1 | GIRIS | oto | OK | projede var — ввод ВА47-29 3P C16 4,5 кА → NXB-63S 3P C16 4,5 kA | F002 |  | 2 | 52.5 |  |  | 16 | MODULER |  | 52.5 | 2 | 1 | 2.5 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | шт | chint | 260921 | 585 | 1 | KUMANDA | oto | OK | projede var — лист 2 QF4 1P 6A kumanda devresi koruması | F003 |  | 3 | 17.5 |  |  | 0 | MODULER |  | 17.5 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 0.3 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | fotorele | 130300221 | Фотореле ФР 602 серый, 5500 Вт IP44 (120) | 2004 | 2004 | 2004 | 1 | шт | ekt | 260921 | 2004 | 1 | KUMANDA | fotorele | ESKİ | projede var (лист 1 поз.7 PMS PR 602, лист 3 fotorele) — saha montajı, panoda yer tutmaz. CHINT'te yok → IEK ФР 602 | F008 |  | G |  |  |  | 0 | MODULER |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | dif | 539842 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 8262 | 4957.2 | 19828.8 | 4 | шт | chint | 260921 | 19828.8 | 1 | CIKIS | dif | OK | лист 3 Гр.1, Гр.3, Гр.4, Гр.5 — C10 30 mA 3P (N geçişi için 3P+N). Şema АВДТ gösteriyor, спецификация ВА47-29 3P 10A yazıyor → şema uygulandı | F004 |  | 2 | 70 |  |  | 0 | MODULER |  | 280 | 2 | 4 | 1.5 | 28 | 4.2 | YUKSUK | 2.5 | 16 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт | chint | 260921 | 3431.4 | 1 | CIKIS | dif | OK | лист 3 Гр.2 — C10 30 mA 1P (1P+N). Şema АВДТ gösteriyor, спецификация ВА47-29 1P 10A yazıyor → şema uygulandı | F005 |  | 2 | 35 |  |  | 0 | MODULER |  | 35 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 6256.8 | 2 | шт | chint | 260921 | 6256.8 | 1 | KUMANDA | contactor | OK | projede var — лист 2 KM1-KM2 пускатель 9A, ~380V, bobin 220V → NXC-09 220V (1NO+1NC dahili) | F006 |  | 3 |  |  |  | 0 | KONTAKTOR |  |  | 4 | 2 | 1.5 | 6 | 3.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.9 | 11.8
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 18847 | 11308.2 | 11308.2 | 1 | шт | chint | 260921 | 11308.2 | 1 | KUMANDA | timer | OK | projede var (лист 1 поз.6 РЭВ-303 programlanabilir zaman rölesi) — listede yok, CHINT NKG3 seçildi | F007 |  | 3 | 35 |  |  | 0 | MODULER |  | 35 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21.8 | 21.8
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 1060.2 | 3 | шт | chint | 260921 | 1060.2 | 1 | KUMANDA | lamb | OK | projede var — лист 2 HL, 1HL, 2HL yeşil sinyal lambası 220V, kapıda | F009 |  | K |  |  |  | 0 | KAPI |  |  | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 4.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.8 | 65.4
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | perekluchatel | 667137 | Переключатель без подсветки NP8-11X/312, 3 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 4169 | 2501.4 | 2501.4 | 1 | шт | chint | 260921 | 2501.4 | 1 | KUMANDA | perekluchatel | OK | projede yok — лист 2 БУО1 ön yüzündeki Автомат/Откл/Ручной mod seçimi için eklendi (3 konum, IP65, kapıda) | F010 |  | K |  |  |  | 0 | KAPI |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1049 | 1049 | 2098 | 2 | шт | ekt | 260921 | 2098 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 630 | 630 | 630 | 1 | шт | ekt | 260921 | 630 | 1 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 105 | 105 | 2646 | 25.2 | м | harmony | 260921 | 2646 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 25.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 1 | 25.2
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 174 | 174 | 2436 | 14 | м | harmony | 260921 | 2436 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 199 | 0.5 | м | harmony | 260921 | 199 | 1 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 428 | 428 | 856 | 2 | упак | ekt | 260921 | 856 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 20
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 540 | 540 | 540 | 1 | упак | ekt | 260921 | 540 | 1 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 76 | 76 | 152 | 2 | шт | ekt | 260921 | 152 | 1 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 182 | 182 | 182 | 1 | упак | ekt | 260921 | 182 | 1 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 19296 | 19296 | 19296 | 1 | шт | монтажный материал | 260921 | 19296 | 1
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 8.04 | 100 | 48240 | 482.4 | мин | монтажная работа | 260921 | 48240 | 1
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | [5 empty] | 243337 |  |  |  | 260921 | 243337 | 1 |  |  | EKSİK FİYAT | YERLEŞİM: PERDE YOK

## FIYAT
ID | tip | Артикул | Номенклатура | LİSTE FİYATI | NET, тг | TOPLAM, тг | TOPLAM ADET | Ед.изм | marka | PARA | KATSAYI | KUR | KAYNAK | LİSTE TARİHİ | YAŞ, ay | DURUM | NOT | KUTUP | IN, A | MODÜL/adet | PAKET adet | KESİT mm² | GENİŞLİK mm | YÜKSEKLİK mm | DERİNLİK mm | KAPASİTE modül | GRUP | BAĞLANTI KESİTİ | TEL/adet | TEL m/adet | KLEMENS KESİTİ | L+N KLEMENS/adet | PE KLEMENS/adet | IN sayı | KORUMA IN | UÇ TİPİ | LİSTE satırı | BOM satırı
F001 | korpus | 714-15110 | Щит ЩРн-5/2 (1000х650х250) S/U IP54 (TS) | 46140 | 27684 | 27684 | 1 | шт | teksan f | KZT | 0.6 | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | 2.2 | OK | [6 empty] | 650 | 1000 | 250 |  | KORPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 1843 | 3
F002 | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | шт | chint | KZT | 0.6 | 1 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.8 | OK |  | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | GUC | 2.5 | 7 | 0.7 | 2.5 | 4 | 1 | 16 | 16 | YUKSUK | 402 | 5
F003 | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | шт | chint | KZT | 0.6 | 1 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.8 | OK |  | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | GUC | 1.5 | 3 | 0.3 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | 6 | YUKSUK | 379 | 6
F004 | dif | 539842 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 8262 | 4957.2 | 19828.8 | 4 | шт | chint | KZT | 0.6 | 1 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.8 | OK |  | 3 | 10 | 4 | [6 empty] | GUC | 1.5 | 7 | 1.05 | 2.5 | 4 | 1 | 10 | 10 | YUKSUK | 789 | 8
F005 | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт | chint | KZT | 0.6 | 1 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.8 | OK |  | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | GUC | 1.5 | 3 | 0.45 | 2.5 | 2 | 1 | 10 | 10 | YUKSUK | 766 | 9
F006 | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 6256.8 | 2 | шт | chint | KZT | 0.6 | 1 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.8 | OK |  | 3 | 9 | [7 empty] | GUC | 1.5 | 3 | 1.8 | 2.5 | 4 | 1 | 9 | 0 | YUKSUK | 953 | 10
F007 | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 18847 | 11308.2 | 11308.2 | 1 | шт | chint | KZT | 0.6 | 1 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.8 | OK |  |  |  | 2 | [6 empty] | KUMANDA | 1.5 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 1418 | 11
F008 | fotorele | 130300221 | Фотореле ФР 602 серый, 5500 Вт IP44 (120) | 2004 | 2004 | 2004 | 1 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  | 0 | [6 empty] | KUMANDA | 1.5 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 13833 | 7
F009 | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 1060.2 | 3 | шт | chint | KZT | 0.6 | 1 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.8 | OK | [10 empty] | KUMANDA | 1.5 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 835 | 12
F010 | perekluchatel | 667137 | Переключатель без подсветки NP8-11X/312, 3 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 4169 | 2501.4 | 2501.4 | 1 | шт | chint | KZT | 0.6 | 1 | CHINT2608 | 2026-08-27 | 0.8 | OK | [10 empty] | KUMANDA | 1.5 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 1179 | 13
F011 | sayac | PYS-001 | Счетчик многотарифный 3ф Дала CA4-3720 TX P PLC IP П RS 3x220/380В 5(60)А SAIMAN (по проекту) |  | 90000 | 90000 | 1 | шт | pys | KZT | 1 | 1 | PYS | 2026-09-21 | 0 | FİYAT YOK | [10 empty] | OLCU | 2.5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | LİSTEDE YOK | 4
F012 | kablo | 151.01.PV3.0,75 | HARMONY ПВ3 1*0,75 | 55 | 55 | 0 | 0 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 0.75 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11667
F013 | yuksuk | 311100813 | Наконечник НШВИ 0,75-8 изолированный 79436 (100шт) КВТ NEW | 353 | 353 | 0 | 0 | упак | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 0.75 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20615
F014 | kablo | 151.01.PV3.01 | HARMONY ПВ3 1*1 | 77 | 77 | 0 | 0 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11668
F015 | yuksuk | 311100815 | Наконечник НШВИ 1,0-8 изолированный 79438 (100шт) КВТ NEW | 390 | 390 | 0 | 0 | упак | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 1 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20617
F016 | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 105 | 105 | 2646 | 25.2 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 1.5 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11669 | 16
F017 | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 428 | 428 | 856 | 2 | упак | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 1.5 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20620 | 19
F018 | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 174 | 174 | 2436 | 14 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 2.5 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11670 | 17
F019 | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 540 | 540 | 540 | 1 | упак | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 2.5 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20625 | 20
F020 | klemens | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50) | 97 | 97 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  | 0.297 |  | 2.5 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19855
F021 | klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 283 | 283 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  | 4 |  | 0.354 |  | 4 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 16209
F022 | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 274 | 274 | 0 | 0 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11671
F023 | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 818 | 818 | 0 | 0 | упак | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 4 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20628
F024 | klemens | 130300041 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK(60) | 98 | 98 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  | 0.354 |  | 4 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19856
F025 | aksesuar | 130300142 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2 (JXB35-50A) серый IEK!!! | 47 | 47 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | AKSESUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19881
F026 | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 398 | 398 | 199 | 0.5 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11672 | 18
F027 | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1240 | 1240 | 0 | 0 | упак | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 6 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20629
F028 | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 76 | 76 | 152 | 2 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20463 | 21
F029 | klemens | 130300042 | ЗНИ 6мм ² серый IEK (20) | 116 | 116 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  | 0.469 |  | 6 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19857
F030 | klemens | 130300227 | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | 367 | 367 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  | 0.583 |  | 10 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19858
F031 | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 697 | 697 | 0 | 0 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11673
F032 | yuksuk | 311100828 | Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW | 1550 | 1550 | 0 | 0 | упак | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 10 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20621
F033 | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | 108 | 108 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20464
F034 | klemens | 130300039 | ЗНИ 10мм ² (70А) серый IEK (40) | 163 | 163 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  | 0.583 |  | 10 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19859
F035 | aksesuar | 130300143 | Заглушка для ЗНИ-10мм ² серый IEK * (1000) | 66 | 66 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | AKSESUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 21219
F036 | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 1084 | 1084 | 0 | 0 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11674
F037 | yuksuk | 311100829 | Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW | 1919 | 1919 | 0 | 0 | упак | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | 16 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20622
F038 | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 140 | 140 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20465
F039 | klemens | 130300193 | ЗНИ 16мм ² (100А) серый IEK (30) !!! | 383 | 383 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  | 0.697 |  | 16 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 21196
F040 | klemens | 130300228 | Зажим наборный ЗНИ-16PEN 16мм2 (JXB-земля) IEK | 529 | 529 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  | 0.697 |  | 16 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 21224
F041 | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1688 | 1688 | 0 | 0 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11675
F042 | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 156 | 156 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20466
F043 | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | 2399 | 2399 | 0 | 0 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11676
F044 | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | 206 | 206 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20467
F045 | klemens | 130300040 | ЗНИ 35мм ² (125) серый IEK (30) | 420 | 420 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  | 0.914 |  | 35 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19862
F046 | klemens | 130300365 | Зажим наборный ЗНИ-70PEN 70мм2 (JXB-земля) IEK | 450 | 450 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 21225
F047 | kablo | 151.01.PV3.50 | HARMONY ПВ3 1*50 | 3455 | 3455 | 0 | 0 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11677
F048 | pabuc | 260100168 | Наконечник медно-луженный JG - 50 IEK (100) | 262 | 262 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20468
F049 | kablo | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | 4875 | 4875 | 0 | 0 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11678
F050 | pabuc | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | 372 | 372 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20469
F051 | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | 6463 | 6463 | 0 | 0 | м | harmony | KZT | 1 | 1 | HARMONY |  |  | TARİH YOK | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 11679
F052 | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | 587 | 587 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20470
F053 | aksesuar | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO | 106 | 106 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | AKSESUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20120
F054 | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 182 | 182 | 182 | 1 | упак | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 20889 | 22
F055 | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 165 | 165 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 15639
F056 | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 560 | 560 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19711
F057 | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 630 | 630 | 630 | 1 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19712 | 15
F058 | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 780 | 780 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19713
F059 | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 903 | 903 | 0 | 0 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19714
F060 | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1049 | 1049 | 2098 | 2 | шт | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19715 | 14
F061 | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4204 | 4204 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19779
F062 | bara | 130300321 | Шина медн.3х25х4000 | 5215 | 5215 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19780
F063 | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 8329 | 8329 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19783
F064 | bara | 130300323 | Шина медн.4х40х4000 | 11131 | 11131 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19784
F065 | bara | 130300810 | Шина медн.5х40х4000 | 14012 | 14012 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19787
F066 | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 17515 | 17515 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19788
F067 | bara | 130300811 | Шина медн.6х60х4000 | 25221 | 25221 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19789
F068 | bara | 130301396 | Шина медн.6х80х4000 | 33550 | 33550 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19790
F069 | bara | 130200188 | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | 507 | 507 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19769
F070 | bara | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | 1002 | 1002 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 21294
F071 | bara | 130200153 | Шина алюм АД31Т 4х40х4000 | 1281 | 1281 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19772
F072 | bara | 130200009 | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | 1609 | 1609 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19773
F073 | bara | 130200058 | Шина алюм АД31Т 5х50х4000 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19774
F074 | bara | 130200330 | Шина алюм АД31Т 6х60х4000 | 2920 | 2920 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19775
F075 | bara | 130200069 | Шина алюм АД31Т 6х80х4000 | 3873 | 3873 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19776
F076 | bara | 130200057 | Шина алюм АД31Т 8х80х4000!!! | 6172 | 6172 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 21293
F077 | bara | 130200052 | Шина алюм АД31Т 10х100х4000 | 8075 | 8075 | 0 | 0 | м | ekt | KZT | 1 | 1 | EKT2506 | 2025-06-12 | 15.3 | ESKİ | [10 empty] | SARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 19777
Y01
Y02
Y03
Y04
Y05
Y06
Y07
Y08
Y09
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
Y33
Y34
Y35
Y36
Y37
Y38
Y39
Y40
[5 empty] | TOPLAM | 175801
Formulas:
LİSTE TARİHİ = IF(ISNA(MATCH([KAYNAK],KAYNAK_KOD,0)),"",IF(INDEX(KAYNAK_TARIH,MATCH([KAYNAK],KAYNAK_KOD,0))="","",INDEX(KAYNAK_TARIH,MATCH([KAYNAK],KAYNAK_KOD,0))))

## KURALLAR
KURALLAR — sarı hücreler elle değiştirilir; BOM, FIYAT, TEKLIF ve OZET buna göre hesaplanır
PROJE / TEKLİF
KOD | Proje kodu | 260921
TEKLIF_NO | № КП | 9890900051
TARIH | Дата | 2026-09-21
MUSTERI | Заказчик | Ergun Bey
PROJE | Объект | Наружное освещение — ШУНО-1 (dis ortam panosu)
SEHIR | Город | Astana
FIRMA | Поставщик | TEKLED electric
URETICI | pano üreticisi (BOM J) | TEKLED electric
PANO_EK | pano adı eki | 260921 astana ergun bey
GECERLILIK | Срок действия, дн. | 5
TESLIM | Срок изготовления | 25
ODEME | Условия оплаты | 100
KAR_ORANI | Kâr oranı | 120%
ISKONTO | İskonto | 0%
NDS_ORANI | НДС | 16%
FIRMA_ADRES | Адрес поставщика
FIRMA_TEL | Телефон поставщика
FIRMA_EMAIL | Email поставщика | yusuf.kaplan@tekled.com
FIRMA_BIN | БИН поставщика
TESLIM_YERI | Место поставки
GARANTI | Гарантия
IMZALAYAN | Подписант (должность, ФИО)
PROJE_NOT | Примечание к КП
KUR (1 birim = KZT)
PARA | KZT
KZT | 1
EUR
USD
TRY
RUB
MARKA (FIYAT J değeri)
MARKA | PARA | KATSAYI | FİYAT İZNİ | NOT
chint | KZT | 0.6 | EVET | liste ×0.60
teksan f | KZT | 0.6 | EVET | KAZTEK/TEKSAN ×0.60
kaztek | KZT | 0.6 | EVET | KAZTEK/TEKSAN ×0.60
tekled | KZT | 0.6 | EVET | 260901 uygulaması ×0.60
ekt | KZT | 1 | EVET | KONTROL: katsayı teyitsiz
iek | KZT | 1 | EVET | KONTROL: katsayı teyitsiz
harmony | KZT | 1 | EVET | KONTROL: katsayı ve liste tarihi teyitsiz
saiman | KZT | 1 | EVET | KONTROL: katsayı teyitsiz
abb | EUR | 0.405 | EVET | 1,35 × 0,30
abb acik | EUR | 0.3105 | EVET | 1,35 × 0,23
schneider | TRY | 0.6 | EVET | ×0.60
legrand | TRY | 0.5 | EVET | KONTROL: katsayı teyitsiz
pys | KZT | 1 | EVET | piyasa, net
cnc | KZT | 0.55 | HAYIR | yalnız referans
ekf | KZT | 0.67 | HAYIR | yalnız referans
klemsan | EUR | 1 | HAYIR | 2022 verisi
FİYAT LİSTESİ KAYNAKLARI
KOD | DOSYA | TARİH
CHINT2608 | 260827_chint_price_Остатки_и_доступность_товаров_с_ценой_для_рассылки_XLSX.xlsx | 2026-08-27
KAZTEK2607 | 2607_15_Kaztek_pano_fiyat_listesi.XLSX | 2026-07-15
HARMONY | Harmony_Кабель_Прайс_лист.pdf
SE2507 | Schneider_2025_Temmuz_Fiyat_Listesi_Claude_TEXT.txt | 2025-07-01
ABB2511 | 260602_ABB_Elektrifikasyon_Fiyat_Listesi_2025_Kasim__1____ayarsahalı_ve_açık_tip_şalterler_tr_de_isk_77_diğer_tüm_gruplar_70.pdf | 2025-11-01
LEG2510 | 260119_serkandan_Legrand_2025-10Ekim.pdf | 2025-10-01
EKT2506 | (kaynak silindi — devralindi) | 2025-06-12
SAIMAN2601 | (kaynak silindi — devralindi) | 2026-01-01
EKF2202 | (kaynak silindi — devralindi) | 2022-02-22
KLEMSAN2211 | (kaynak silindi — devralindi) | 2022-11-01
CNC2502 | (kaynak silindi — devralindi) | 2025-02-04
PYS | piyasa / elle | 2026-09-21
ELLE | elle girilen fiyat | 2026-09-21
YAS_ESKI_AY | ay | 12
YAS_YASAK_AY | ay | 18
TİP TABLOSU · norm: 260901 Samgau 113 pano · tel boyları başlangıç değeri — KONTROL, atölye ölçümüyle kalibre et · PABUÇ EŞİĞİ: IN ≥ eşik → PABUÇ, boş → YÜKSÜK · SIRA KATEGORİSİ: YERLEŞİM içerik kontrolü · YAN BOŞLUK: üretici ısı boşluğu mm
TİP | GRUP | TEL/adet (boş=2×kutup+N) | TEL m | NORM dk/adet | SIRA | PABUÇ EŞİĞİ A | SIRA KATEGORİSİ | YAN BOŞLUK mm
korpus | KORPUS | 0 | 0 |  | 1
rubilnik | GUC | 3 | 0.5 | 10 | 2 | 0 | MCCB
bh | GUC | 3 | 0.3 | 4 | 2 |  | MODULER
mccb | GUC | 3 | 0.5 | 15.3 | 3 | 0 | MCCB
ppn | GUC | 0 | 0 | 17.9 | 3 | 0 | MCCB
ats | GUC |  | 1 | 194.6 | 3 | 0 | MCCB
motor | KUMANDA | 4 | 0.8 | 2 | 3
shunt | KUMANDA | 2 | 0.8 | 2 | 3
kilit | AKSESUAR | 0 | 0 | 8 | 3 |  | KONTAKTOR
sayac | OLCU | 10 | 1.2 | 8.1 | 4 |  | OLCU
tt | OLCU | 0 | 0 | 5.9 | 5 |  | OLCU
oto | GUC |  | 0.1 | 4 | 6 |  | MODULER
rn | KUMANDA | 4 | 0.8 | 0.4 | 6 |  | MODULER
fotorele | KUMANDA | 4 | 0.8 | 0.4 | 6 |  | MODULER
uzo | GUC |  | 0.15 | 4 | 7 |  | MODULER
dif | GUC |  | 0.15 | 4 | 8 |  | MODULER
contactor | GUC | 3 | 0.6 | 5.9 | 9 | 96 | KONTAKTOR
kontak | KUMANDA | 2 | 0.8 | 2 | 9 |  | KONTAKTOR
condencator | GUC | 0 | 0 | 4.2 | 9
krm | KUMANDA | 6 | 0.8 | 0 | 10 |  | KAPI
avr_rele | KUMANDA | 8 | 0.8 | 21.8 | 10 |  | MODULER
rele | KUMANDA | 4 | 0.8 | 21.8 | 10 |  | MODULER
timer | KUMANDA | 4 | 0.8 | 21.8 | 10 |  | MODULER
lamb | KUMANDA | 2 | 0.8 | 21.8 | 10 |  | KAPI
indicator | KUMANDA | 2 | 0.8 | 21.8 | 10 |  | KAPI
button | KUMANDA | 2 | 0.8 | 21.8 | 10 |  | KAPI
perekluchatel | KUMANDA | 4 | 0.8 | 21.8 | 10 |  | KAPI
rozetka | KUMANDA | 3 | 0.8 | 21.8 | 10 |  | MODULER
stable | KUMANDA | 4 | 0.8 | 21.8 | 10 |  | MODULER
aksesuar | AKSESUAR | 0 | 0 |  | 10
bara | SARF | 0 | 0 | 30 | 11
izolator | SARF | 0 | 0 | 1 | 11
nbara | SARF | 0 | 0 | 2 | 11
kanal | SARF | 0 | 0 | 5 | 11
kablo | SARF | 0 | 0 | 1 | 11
klemens | SARF | 0 | 0 | 2 | 11
yuksuk | SARF | 0 | 0 | 0.1 | 11
pabuc | SARF | 0 | 0 | 2 | 11
bag | SARF | 0 | 0 | 0 | 11
KORPUS_KUCUK | KORPUS | 0 | 0 | 21.3 | 1
KORPUS_ORTA | KORPUS | 0 | 0 | 245.2 | 1
KORPUS_AYAKLI | KORPUS | 0 | 0 | 244.7 | 1
PARAMETRELER (işçilik dahil)
DK_UCRET | KZT / dk | 100
ISCILIK_KAT | norm çarpanı | 1
MONTAJ_MALZ_KAT | монтажный материал = işçilik tutarı × | 0.4
GUN_SAAT | saat / iş günü (OZET gün hesabı)
KABLO_FIRE |  | 1.1
KLEMENS_YEDEK |  | 1.1
YUKSUK_FIRE |  | 1.1
PABUC_FIRE |  | 1
BAG_ADET_M | kablo metresi başına bağ | 0.5
KUMANDA_KESIT | mm² | 1.5
OLCU_KESIT | mm² | 2.5
KABLO_MAX_IN | A; üstü bara/doğrudan | 250
KLEMENS_MAX_KESIT | mm²; üstü klemenssiz | 35
BARA_ESIK_A | IN_ANA bunun üstündeyse faz barası | 125
BARA_DERATING | √((70−40)/(70−25)) | 0.816
BARA_FIRE |  | 1.1
KORPUS_IC_PAY_MM | iç ölçü = dış − pay | 100
KANAL_FIRE |  | 1.1
IZOLATOR_ARALIK_M |  | 0.5
KAPI_TOPRAK_M | kapı başına 6 mm² kablo | 0.5
MODUL_MM |  | 17.5
KORPUS_YEDEK | modül yedeği | 0.2
BAKIM_PAY_MM | YERLEŞİM: sıralar arası bakım/kablo payı mm — boşsa KONTROL
UST_ALT_PAY_MM | YERLEŞİM: üst + alt toplam pay mm — boşsa KONTROL
MONTAJ_PLAKA_PAY_MM | YERLEŞİM: korpus derinliğinden montaj plakası/ray payı mm — boşsa KONTROL
KAPI_ARKA_PAY_MM | YERLEŞİM: kapı cihazı arkasında bırakılacak boşluk mm — boşsa KONTROL
KANAL_DOLULUK_MAX | YERLEŞİM: kanal doluluk üst sınırı (oran) — boşsa KONTROL
KULLANICI PARAMETRELERİ — formülde INDEX(USER_DEG,MATCH("KOD",USER_KOD,0))
KOD | AÇIKLAMA | DEĞER
EK KURALLAR (metin)
KURAL
KABLO KESİT TABLOSU (ПВ3, pano içi; artan sıra)
IN alt sınır A | KESİT mm²
0 | 1.5
10.01 | 2.5
16.01 | 4
25.01 | 6
40.01 | 10
50.01 | 16
63.01 | 25
100.01 | 35
125.01 | 50
160.01 | 70
200.01 | 95
KLEMENS TABLOSU (artan sıra)
bağlantı kesiti alt | KLEMENS mm² | genişlik mm
0 | 2.5 | 5.2
2.51 | 4 | 6.2
4.01 | 6 | 8.2
6.01 | 10 | 10.2
10.01 | 16 | 12.2
16.01 | 35 | 16
SARF ARTİKÜL TABLOSU (kesit başına; boş = listede yok)
KESİT mm² | KABLO ПВ3 | НШВИ (yüksük) | JG (pabuç) | KLEMENS L/N | KLEMENS PE | UÇ KAPAĞI
0.75 | 151.01.PV3.0,75 | 311100813
1 | 151.01.PV3.01 | 311100815
1.5 | 151.01.PV3.01,5 | 311100817
2.5 | 151.01.PV3.02,5 | 311100820 |  | 130300223 | 5130300225
4 | 151.01.PV3.04 | 311100823 |  | 130300041 | 5130300225 | 130300142
6 | 151.01.PV3.06 | 311100826 | 260100138 | 130300042 | 130300227 | 130300142
10 | 151.01.PV3.10 | 311100828 | 260100153 | 130300039 | 130300227 | 130300143
16 | 151.01.PV3.16 | 311100829 | 260100165 | 130300193 | 130300228
25 | 151.01.PV3.25 |  | 260100167
35 | 151.01.PV3.35 |  | 260100158 | 130300040 | 130300365
50 | 151.01.PV3.50 |  | 260100168
70 | 151.01.PV3.70 |  | 260100169
95 | 151.01.PV3.95 |  | 260100140
SARF_STOPOR | klemens stoperi | YZN11DF-003-K03
SARF_BAG | kablo bağı | 240100162
SARF_IZOLATOR | bara izolatörü | 32101DEK
N / PE BARASI (ШНИ, delik sayısına göre artan)
ARTİKÜL | DELİK
130200364 | 6
130200365 | 8
130200361 | 10
130200362 | 12
130200363 | 14
BARA — BAKIR (akım artan, ПУЭ 1.3.31)
ARTİKÜL | mm² | A
130300473 | 60 | 275
130300321 | 75 | 340
130300554 | 120 | 475
130300323 | 160 | 625
130300810 | 200 | 700
130200208 | 250 | 860
130300811 | 360 | 1125
130301396 | 480 | 1480
BARA — ALÜMİNYUM
ARTİKÜL | mm² | A
130200188 | 60 | 215
130200143 | 120 | 365
130200153 | 160 | 480
130200009 | 200 | 540
130200058 | 250 | 665
130200330 | 360 | 870
130200069 | 480 | 1150
130200057 | 640 | 1320
130200052 | 1000 | 1820
KABLO ALANI / BÜKÜLME TABLOSU (YERLEŞİM) — kablo dış çapı ve cihaz üstü/altı kablo alanı; üretici/kablo katalogundan girilir, boşsa KONTROL
KESİT mm² | KABLO DIŞ ÇAP mm | KABLO ALANI mm (üst ve alt, her biri)
0.75
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
SIRA İÇERİK TABLOSU (YERLEŞİM) — sıraya konabilecek cihaz kategorileri (virgülle)
İÇERİK | İZİN VERİLEN KATEGORİ | AÇIKLAMA
MCCB | MCCB | giriş koruması / MCCB / rubilnik / ATS
MODULER | MODULER | NXB, NXBLE, NXHB, röleler
OLCU | OLCU | sayaç + AT, mühürlü bölüm
AVR | KONTAKTOR | АВР kontaktörleri + mekanik kilit
KONTAKTOR | KONTAKTOR,MODULER | yol verici: kontaktör + termik + kumanda sigortası
KLEMENS |  | klemens sırası
BARA |  | bara bölgesi
PANO PARAMETRELERİ (her pano bir satır) · KONTROL ≠ OK ise korpus büyütülür veya YENİLE
PANO | MONTAJ | IP | KORPUS KAYNAĞI | SIRA ADEDİ | MODÜLER SIRA | SIRA YÜKSEKLİKLERİ mm | TOPLAM SIRA mm | BARA (CU/AL) | KAPI | KLEMENS | IN_ANA A | İÇ GENİŞLİK mm | İÇ YÜKSEKLİK mm | MODÜL İHTİYAÇ | MODÜL KAPASİTE | KONTROL | TEL/UÇ KAPSAMI FARKI | KANAL ARTİKÜL | KANAL YATAY adet (boş=sıra+1) | KAPI YÖNÜ | PERDE adet | YERLEŞİM | PANO #
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | DUVAR | 54 | ROBOT | 4 | 2 | 300+150+200+150 | 800 | CU | 1 | HAYIR | 16 | 550 | 900 | 24 | 62 | OK | 0 |  |  |  |  | PERDE YOK | 1
YERLEŞİM › SIRA KONTROLÜ — cihaz sırası BOM T sütunundadır (sayı = sıra, K = kapı, G = gövde); içerik ve plan mm sarı
PANO | SIRA № | İÇERİK | PLAN mm | CİHAZ ADEDİ | CİHAZ GENİŞLİĞİ mm | VERİ EKSİK | KANAL PAYI mm | GEREKEN GENİŞLİK mm | İÇ GENİŞLİK mm | EN YÜKSEK CİHAZ mm | KABLO ALANI mm | GEREKEN YÜKSEKLİK mm | İÇERİĞE AYKIRI | KONTROL | PANO #
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | 1 | OLCU | 300 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOYUT VERİSİ YOK | 1
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | 2 | MODULER | 150 | 6 | 367.5 | 6 | 0 | 367.5 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOYUT VERİSİ YOK | 1
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | 3 | KONTAKTOR | 200 | 4 | 52.5 | 8 | 0 | 52.5 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOYUT VERİSİ YOK | 1
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | 4 | BARA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 1
YERLEŞİM › PANO KONTROLÜ — boyutlar FIYAT X–Z (sarı), paylar PARAMETRELER, kablo alanı BÜKÜLME TABLOSU; boş veri KONTROL
PANO | KORPUS D mm | PLAN TOPLAM mm | GEREKEN YÜKSEKLİK mm | İÇ YÜKSEKLİK mm | KAPI CİHAZI adet | EN DERİN KAPI CİHAZI mm | KAPI CİHAZI SINIRI mm | EN DERİN SIRA CİHAZI mm | CİHAZ DERİNLİK SINIRI mm | KANAL DOLULUK | ÖLÇÜ BÖLÜMÜ | PERDE | BARA BÖLGESİ | KLEMENS SIRASI | KAPI YÖNÜ | SIRASIZ CİHAZ | SIRA HATASI | EKSİK VERİ / PARAMETRE | SONUÇ
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | 250 | 800 | 800 | 900 | 4 | 0 | 250 | 0 | 250 | GEREKMEZ | VAR | YOK | GEREKMEZ | GEREKMEZ | YOK | 0 | 3 | 6 | PERDE YOK
OTOMATİK KONTROL
Markası KURALLAR'da olmayan kalem (kullanılan) |  | 0
Fiyatı olmayan / yasak kalem (kullanılan) |  | 1
Eski fiyat (kullanılan) |  | 7
LİSTEDE YOK (kullanılan) |  | 1
BOM artikülü FIYAT'ta yok |  | 0
Normu boş / tanımsız tip kullanımı |  | 0
Kur boş para birimi kullanımı |  | 0
Pano kontrolü OK olmayan |  | 0
TEL/UÇ KAPSAMI FARKI toplamı |  | 0
Yerleşim kontrolü OK olmayan |  | 1
Otomatik satır kapasitesi |  | 0 / 40
Kâr oranı |  | OK
KONTROL LİSTESİ (mühendis kararı gereken kalemler)
PANO | ARTİKÜL | KONU | DURUM
ШУНО-1 | 714-15110 | KORPUS: projede ШУНО 9601-3474-У3-IP54 IEK yazıyor, ölçüsü belirlenemedi → ROBOT seçimi. 4 sıra = 800 mm + paylar için 1000x650x250 (KAZTEK ЩРн-5/2 S/U). Sıra planı ve boyut atölye ile teyit edilmeli | KONTROL
ШУНО-1 | 714-15110 | IP: dış saha kuralı IP65, proje IP54. KAZTEK listesinde 1000 mm yüksekliğinde IP65 metal korpus yok (IP65 metal: 800x600x220 sığmıyor, 1400x600x400 taban saclı fazla büyük) → IP54 seçildi. IP65 zorunluysa büyük korpus veya özel üretim | KONTROL
ШУНО-1 | 539842 | лист 3 çıkışlar АВДТ 30 mA, лист 1 спецификация ВА47-29 (kaçak akımsız) → şema önceliği, NXBLE-63YH tip A 6 kA C10. 3 fazlı gruplarda şemada 3Р yazıyor, kablo 5 damarlı → 3P+N alındı | KONTROL
ШУНО-1 | 539842 | 3P+N modül genişliği: LISTE 3 modül, ayrıştırma 4 modül (kapasite hesabı 4 ile yapıldı) — katalogla teyit | KONTROL
ШУНО-1 | PYS-001 | Sayaç Дала CA4-3720 TX P PLC IP П RS 5(60)A listede yok — fiyat girilmedi. En yakın liste kalemleri: SAIMAN NC Дала TX П СА4-Э720 5-60A (PLC yok) ve LG Дала CA4-Э720 R TX IP П RS Д 10-60A. Fiyat/artikül teyit | KONTROL
ШУНО-1 | 310024 | Zaman rölesi: projede РЭВ-303 (IEK) listede yok; kullanıcı CHINT istedi → NKG3 AC230V. Program sayısı, kontak kapasitesi ve DIN modül genişliği (2 modül varsayıldı) katalogla teyit | KONTROL
ШУНО-1 | 130300221 | Fotorele: projede PMS PR 602; CHINT listesinde fotorele yok → EKT/IEK ФР 602 (5500 Вт, IP44). Liste tarihi 2025-06 (eski fiyat), EKT katsayısı teyitsiz. Model eşleşmesi teyit | KONTROL
ШУНО-1 | 836704 | лист 2 kumanda devresi ЩАО1 içinde gösteriliyor (QF4, KM1-KM2, HL/1HL/2HL); ШУНО-1'e dahil edildi. Bu elemanlar ayrı ЩАО1 panosunda yapılacaksa satırlar çıkarılır | KONTROL
ШУНО-1 | 836704 | лист 3 tek hat şemasında kontaktör, zaman rölesi ve fotorele bağlantısı çizilmemiş; KM1/KM2 hangi grupları besliyor (лист 2'de yalnız Над входом / Освещение лестниц) teyit | KONTROL
ШУНО-1 |  | БУО1 (лист 2 «День-ночь» ДН-1 bloğu) ayrı cihaz olarak eklenmedi: fonksiyonu zaman rölesi + fotorele + mod selektörü ile karşılandı. Hazır ДН-1 bloğu tedarik edilecekse teyit | KONTROL
ШУНО-1 | 667137 | Mod selektörü projede yok — лист 2 БУО1 ön yüzünden çıkarıldı; ihtiyaç yoksa satır silinir | KONTROL
ШУНО-1 |  | Kanal verilmedi (ЩРн modüler kutu kuralı); klemens yok — çıkış kabloları (АВБбШв 5x4 / 3x4 / 5x6) doğrudan АВДТ'ye bağlanır | KONTROL
ШУНО-1 |  | Kapı yönü, perde, cihaz boyutları, bakım/üst-alt payları ve kanal doluluk sınırı boş — YERLEŞİM kontrolü tamamlanamadı (KURALLAR sarı hücreleri) | KONTROL
|  | Tel boyları ve işçilik normları TİP TABLOSU başlangıç değerleri — atölye ölçümüyle kalibre edilmeli. Proje dosyasındaki bom_kur_py.txt v2.2, talimat v2.1 diyor — betik olduğu gibi kullanıldı | KONTROL
| 539842 | modül: LISTE 3 ≠ ayrıştırma 4 — FIYAT U 4 kullanıldı, katalogla teyit | KONTROL

## TEKLIF
TEKLED electric |  |  |  | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Email: yusuf.kaplan@tekled.com
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 9890900051 от 00.mm.2026
Заказчик: |  | Ergun Bey
Объект: |  | Наружное освещение — ШУНО-1 (dis ortam panosu)
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Цена за ед., тг (без НДС) | Сумма, тг (без НДС) | iç kontrol (yazdırılmaz)
1 | ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | 1 | компл. | 535341 | 535341 | EKSİK FİYAT YERLEŞİM: PERDE YOK
|  |  | Итого без НДС |  | 535341
|  |  | НДС |  | 85654.56
|  |  | Итого с НДС |  | 620995.56
Условия поставки
Срок изготовления: |  | 25
Место поставки:
Условия оплаты: |  | 100
Срок действия предложения, дн.: |  | 5
Гарантия:
Примечание:
_____________________ | (подпись) |  |  | М.П.

## OZET
PANO | ADET | BİRİM TEKLİF, тг | TUTAR, тг | KORPUS KODU | KORPUS | MALZEME (birim), тг | İŞÇİLİK (birim), тг | İŞÇİLİK dk (birim) | MALİYET (toplam), тг | KÂR, тг | PANO KONTROL | YERLEŞİM
ШУНО-1 (260921 astana ergun bey) | 1 | 535341 | 535341 | 714-15110 | Щит ЩРн-5/2 (1000х650х250) S/U IP54 (TS) | 195097 | 48240 | 482.4 | 243337 | 292004 | OK | PERDE YOK
TOPLAM | 1 |  | 535341 |  |  |  |  | 482.4 | 243337 | 292004
Итого без НДС |  |  | 535341
НДС |  |  | 85654.56
Итого с НДС |  |  | 620995.56
Toplam maliyet |  |  | 243337
Kâr oranı |  |  | 120%
Kâr tutarı |  |  | 292004
İşçilik dk (toplam) |  |  | 482.4
İşçilik saat |  |  | 8
İşçilik gün |  |  | GUN_SAAT girilmedi
Fiyatsız kalem |  |  | 1
Otomatik eklenen artikül |  |  | 0
Pano kontrolü OK olmayan |  |  | 0
Yerleşim kontrolü OK olmayan |  |  | 1
KONTROL sayısı |  |  | 15

## LISTE
MARKA | ARTIKUL | ACIKLAMA | BIRIM | PARA | LISTE | KAYNAK | TARIH | SINIF | TIP | MARKA_KOD | KUTUP | IN | MODUL | PAKET | KESIT | G | Y | D | KAP | MODUL (liste)
CHINT | 508780 | ALTAIR Выключатель 1-клавишный с подсветкой, 10А, NEW3-E, белый, механизм | шт | KZT | 871 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 10
CHINT | 508772 | ALTAIR Выключатель 1-клавишный, 10А, NEW3-E, белый, механизм | шт | KZT | 722 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 10
CHINT | 508800 | ALTAIR Выключатель 2-клавишный 10А, NEW3-E, белый, механизм | шт | KZT | 922 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 10
CHINT | 508808 | ALTAIR Выключатель 2-клавишный с подсветкой, 10А, NEW3-E, белый, механизм | шт | KZT | 1164 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 10
CHINT | 508776 | ALTAIR Переключатель 1-клавишный, 10А, NEW3-E, белый, механизм | шт | KZT | 1028 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 10
CHINT | 508788 | ALTAIR Переключатель перекрестный 1-клавишный, 10А, NEW3-E, белый, механизм | шт | KZT | 1199 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 10
CHINT | 715403 | ALTAIR Рамка 1-ая, NEW3-E, белый | шт | KZT | 255 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431545 | ALTAIR Рамка 1-ая, NEW3-E, белый, с логотипом | шт | KZT | 255 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 715404 | ALTAIR Рамка 2-ая, NEW3-E, универсальная, белый | шт | KZT | 380 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431546 | ALTAIR Рамка 2-ая, NEW3-E, универсальная, белый, с логотипом | шт | KZT | 380 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 715405 | ALTAIR Рамка 3-ая, NEW3-E, универсальная, белый | шт | KZT | 613 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431547 | ALTAIR Рамка 3-ая, NEW3-E, универсальная, белый, с логотипом | шт | KZT | 613 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431536 | ALTAIR Розетка б/з со шторками, 16А, NEW3-E, белый, в сборе, с логотипом | шт | KZT | 819 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 16
CHINT | 508872 | ALTAIR Розетка компьютерная 1хRJ45, NEW3-E, белый, механизм | шт | KZT | 2713 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431541 | ALTAIR Розетка с/з со шторками двойная, 16А, NEW3-E, белый, в сборе, с логотипом | шт | KZT | 1582 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 16
CHINT | 508892 | ALTAIR Розетка с/з со шторками, 16А, NEW3-E, белый, механизм | шт | KZT | 742 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 16
CHINT | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | шт | KZT | 869 | CHINT2608 | 2026-08-27 | din | din | chint
CHINT | 570002 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 200cm | шт | KZT | 2232 | CHINT2608 | 2026-08-27 | din | din | chint
CHINT | 301814N | NEX6 С10400 IP30 4 модуля, 1-рядный, встраиваемый (R) | шт | KZT | 2188 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301813N | NEX6 С10600 IP30 6 модулей, 1-рядный, встраиваемый (R) | шт | KZT | 2782 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301798N | NEX6 С10600М пластиковый, IP30 36 модуля, 3-рядный, навесной (R) | шт | KZT | 14582 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301804N | NEX6 С10600М пластиковый, IP30 6 модулей, 1-рядный, навесной (R) | шт | KZT | 2782 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301812N | NEX6 С10900 IP30 10 модулей, 1-рядный, встраиваемый (R) | шт | KZT | 3726 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301803N | NEX6 С10900М пластиковый, IP30 10 модулей, 1-рядный, навесной (R) | шт | KZT | 3726 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301811N | NEX6 С11300 IP30 12 модулей, 1-рядный, встраиваемый (R) | шт | KZT | 4113 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301802N | NEX6 С11300М пластиковый, IP30 12 модулей, 1-рядный, навесной (R) | шт | KZT | 4113 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301810N | NEX6 С11600 IP30 18 модулей, 1-рядный, встраиваемый (R) | шт | KZT | 6504 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301808N | NEX6 С11600 IP30 24 модулей, 2-рядный, встраиваемый (R) | шт | KZT | 8043 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301801N | NEX6 С11600М пластиковый, IP30 18 модулей, 1-рядный, навесной (R) | шт | KZT | 6504 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301799N | NEX6 С12600М пластиковый, IP30 24 модуля, 2-рядный, навесной (R) | шт | KZT | 8043 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 301807N | NEX6 С13200 пластиковый, IP30 36 модулей, 3-рядный, встраиваемый (R) | шт | KZT | 14582 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 513140 | NVF7 Монтажный кронштейн | шт | KZT | 3389 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 602771 | NVF7 Преобразователь USB Type-C в RS485/422 | шт | KZT | 30749 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 513141 | NVF7 Удлинительный кабель для панели управления, 2 м | шт | KZT | 5839 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kablo | kablo | chint
CHINT | 513142 | NVF7 Удлинительный кабель для панели управления, 4 м | шт | KZT | 4767 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kablo | kablo | chint
CHINT | 448245 | SMART Авт. выкл. NB2-40ZT 1P 16А 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 21845 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 448256 | SMART Авт. выкл. NB2-80ZT 1P+N 40А 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 25263 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 448269 | SMART Авт. выкл. NB2-80ZT 3P+N 63А 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 48460 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 448147 | SMART Диф. автомат NB2LE-80ZT 1P+N 16А 30мА, электронный тип A, х-ка C, 6кА (R) | шт | KZT | 48991 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 448159 | SMART Диф. автомат NB2LE-80ZT 1P+N 25А 30мА, электронный тип A, х-ка C, 6кА (R) | шт | KZT | 49065 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 495956 | Аварийно-всп.контакты NS2-FA0110 (R) | шт | KZT | 3591 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 179614 | Авт. выкл. NB1-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 2768 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179616 | Авт. выкл. NB1-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 2818 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179613 | Авт. выкл. NB1-63 1P 1A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3053 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179618 | Авт. выкл. NB1-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 2869 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179619 | Авт. выкл. NB1-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 2869 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179617 | Авт. выкл. NB1-63 1P 2A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3053 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179621 | Авт. выкл. NB1-63 1P 32A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 2869 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179623 | Авт. выкл. NB1-63 1P 40A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 2923 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 40 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179608 | Авт. выкл. NB1-63 1P 4A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 3720 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179622 | Авт. выкл. NB1-63 1P 4A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3077 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179624 | Авт. выкл. NB1-63 1P 50A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 2997 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 50 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179626 | Авт. выкл. NB1-63 1P 63A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3077 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 63 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179611 | Авт. выкл. NB1-63 1P 6A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 3691 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179625 | Авт. выкл. NB1-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3053 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179656 | Авт. выкл. NB1-63 2P 10A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5133 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179670 | Авт. выкл. NB1-63 2P 10A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 6064 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179644 | Авт. выкл. NB1-63 2P 16A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 6190 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179658 | Авт. выкл. NB1-63 2P 16A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5237 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179672 | Авт. выкл. NB1-63 2P 16A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 6190 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179655 | Авт. выкл. NB1-63 2P 1A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5663 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179669 | Авт. выкл. NB1-63 2P 1A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 6690 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179660 | Авт. выкл. NB1-63 2P 20A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179661 | Авт. выкл. NB1-63 2P 25A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5371 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179659 | Авт. выкл. NB1-63 2P 2A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5663 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179663 | Авт. выкл. NB1-63 2P 32A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5343 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179665 | Авт. выкл. NB1-63 2P 40A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5423 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179664 | Авт. выкл. NB1-63 2P 4A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5663 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179666 | Авт. выкл. NB1-63 2P 50A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5633 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179668 | Авт. выкл. NB1-63 2P 63A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5818 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179667 | Авт. выкл. NB1-63 2P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5606 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179698 | Авт. выкл. NB1-63 3P 10A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 7510 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179712 | Авт. выкл. NB1-63 3P 10A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 8877 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179700 | Авт. выкл. NB1-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 7697 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179702 | Авт. выкл. NB1-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 7829 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179689 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 9344 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179703 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 7907 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179701 | Авт. выкл. NB1-63 3P 2A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8333 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 2 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179715 | Авт. выкл. NB1-63 3P 2A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 9847 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 2 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179705 | Авт. выкл. NB1-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 7856 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179707 | Авт. выкл. NB1-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 7986 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179706 | Авт. выкл. NB1-63 3P 4A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8360 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 4 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179708 | Авт. выкл. NB1-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8301 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 50 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179710 | Авт. выкл. NB1-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8543 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179695 | Авт. выкл. NB1-63 3P 6A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 9781 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179709 | Авт. выкл. NB1-63 3P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8251 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179723 | Авт. выкл. NB1-63 3P 6A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 9847 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179740 | Авт. выкл. NB1-63 4P 10A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 9945 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 10 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 179742 | Авт. выкл. NB1-63 4P 16A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 10180 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 179751 | Авт. выкл. NB1-63 4P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 10947 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 6 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 179782 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 10A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3967 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179784 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3645 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179786 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 20A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 4039 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179787 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 25A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 4074 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179785 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 2A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 4362 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179789 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 32A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 4074 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179790 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 4A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 4397 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179779 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 6A 10кА х-ка B (R) | шт | KZT | 5124 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179793 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 6A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 4362 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 179824 | Авт. выкл. NB1-63H 2P 10A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8031 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179826 | Авт. выкл. NB1-63H 2P 16A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8105 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179829 | Авт. выкл. NB1-63H 2P 25A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8290 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179827 | Авт. выкл. NB1-63H 2P 2A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8883 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179833 | Авт. выкл. NB1-63H 2P 40A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8402 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179836 | Авт. выкл. NB1-63H 2P 63A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8844 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179835 | Авт. выкл. NB1-63H 2P 6A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 8883 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 179866 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 10A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 11764 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179868 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 16A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 11878 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179870 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 12099 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179871 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 12212 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179869 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 2A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 13102 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 2 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179873 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 12175 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179875 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 12357 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179874 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 4A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 13102 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 4 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179876 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 12655 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 50 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179878 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 13024 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179877 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 6A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 13102 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 179920 | Авт. выкл. NB1-63H 4P 63A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 17576 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 352366 | Авт. выкл. NBP-63R 1P 16A 15кА 8In (R) | шт | KZT | 5267 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 352367 | Авт. выкл. NBP-63R 1P 20A 15кА 8In (R) | шт | KZT | 5241 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 352364 | Авт. выкл. NBP-63R 1P 6A 15кА 8In (R) | шт | KZT | 5417 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 352381 | Авт. выкл. NBP-63R 2P 25A 15кА 8In (R) | шт | KZT | 10682 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 352392 | Авт. выкл. NBP-63R 3P 16A 15кА 8In (R) | шт | KZT | 15947 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 352396 | Авт. выкл. NBP-63R 3P 32A 15кА 8In (R) | шт | KZT | 16095 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 352397 | Авт. выкл. NBP-63R 3P 50A 15кА 8In (R) | шт | KZT | 16469 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 50 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 352398 | Авт. выкл. NBP-63R 3P 63A 15кА 8In (R) | шт | KZT | 17115 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 352405 | Авт. выкл. NBP-63R 4P 16A 15кА 8In (R) | шт | KZT | 21286 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 352407 | Авт. выкл. NBP-63R 4P 25A 15кА 8In (R) | шт | KZT | 21436 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 126636 | Авт. выкл. NM1-1250H/3Р 1000A 65кА | шт | KZT | 458838 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1000 | [7 empty] | 9
CHINT | 126637 | Авт. выкл. NM1-1250H/3Р 1250A 65кА | шт | KZT | 456079 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1250 | [7 empty] | 9
CHINT | 126541 | Авт. выкл. NM1-125H/3Р 100A 50кА | шт | KZT | 25706 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 100 | [7 empty] | 9
CHINT | 126383 | Авт. выкл. NM1-125H/3Р 125A 50кА | шт | KZT | 25703 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 125 | [7 empty] | 9
CHINT | 126538 | Авт. выкл. NM1-125H/3Р 50A 50кА | шт | KZT | 25694 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 50 | [7 empty] | 9
CHINT | 126382 | Авт. выкл. NM1-125S/3Р 125A 25кА | шт | KZT | 23994 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 125 | [7 empty] | 9
CHINT | 126505 | Авт. выкл. NM1-125S/3Р 25A 25кА | шт | KZT | 24015 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 25 | [7 empty] | 9
CHINT | 126506 | Авт. выкл. NM1-125S/3Р 32A 25кА | шт | KZT | 23997 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 32 | [7 empty] | 9
CHINT | 126507 | Авт. выкл. NM1-125S/3Р 40A 25кА | шт | KZT | 23987 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 40 | [7 empty] | 9
CHINT | 126508 | Авт. выкл. NM1-125S/3Р 50A 25кА | шт | KZT | 23987 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 50 | [7 empty] | 9
CHINT | 126509 | Авт. выкл. NM1-125S/3Р 63A 25кА | шт | KZT | 23952 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 63 | [7 empty] | 9
CHINT | 126510 | Авт. выкл. NM1-125S/3Р 80A 25кА | шт | KZT | 23936 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 80 | [7 empty] | 9
CHINT | 126603 | Авт. выкл. NM1-250H/3Р 160A 50кА | шт | KZT | 41781 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 160 | [7 empty] | 9
CHINT | 126129 | Авт. выкл. NM1-250H/3Р 250A 50кА | шт | KZT | 41765 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 126582 | Авт. выкл. NM1-250S/3Р 100A 25кА | шт | KZT | 37004 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 100 | [7 empty] | 9
CHINT | 126583 | Авт. выкл. NM1-250S/3Р 125A 25кА | шт | KZT | 37008 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 125 | [7 empty] | 9
CHINT | 126584 | Авт. выкл. NM1-250S/3Р 160A 25кА | шт | KZT | 37046 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 160 | [7 empty] | 9
CHINT | 126586 | Авт. выкл. NM1-250S/3Р 200A 25кА | шт | KZT | 37018 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 200 | [7 empty] | 9
CHINT | 126307 | Авт. выкл. NM1-250S/3Р 250A 25кА | шт | KZT | 37017 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 126641 | Авт. выкл. NM1-400S/3Р 250A 35кА | шт | KZT | 77062 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 126642 | Авт. выкл. NM1-400S/3Р 315A 35кА | шт | KZT | 77104 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 315 | [7 empty] | 9
CHINT | 126643 | Авт. выкл. NM1-400S/3Р 350A 35кА | шт | KZT | 77058 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 350 | [7 empty] | 9
CHINT | 126644 | Авт. выкл. NM1-400S/3Р 400A 35кА | шт | KZT | 76952 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 126721 | Авт. выкл. NM1-630S/3Р 400A 35кА | шт | KZT | 124885 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 126722 | Авт. выкл. NM1-630S/3Р 500A 35кА | шт | KZT | 124707 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 500 | [7 empty] | 9
CHINT | 126723 | Авт. выкл. NM1-630S/3Р 630A 35кА | шт | KZT | 124707 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 630 | [7 empty] | 9
CHINT | 126676 | Авт. выкл. NM1-63S/3Р 10A 15кА | шт | KZT | 17537 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 10 | [7 empty] | 9
CHINT | 126677 | Авт. выкл. NM1-63S/3Р 16A 15кА | шт | KZT | 17512 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 16 | [7 empty] | 9
CHINT | 126678 | Авт. выкл. NM1-63S/3Р 20A 15кА | шт | KZT | 17519 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 20 | [7 empty] | 9
CHINT | 126679 | Авт. выкл. NM1-63S/3Р 25A 15кА | шт | KZT | 17547 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 25 | [7 empty] | 9
CHINT | 126681 | Авт. выкл. NM1-63S/3Р 40A 15кА | шт | KZT | 17547 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 40 | [7 empty] | 9
CHINT | 126682 | Авт. выкл. NM1-63S/3Р 50A 15кА | шт | KZT | 17531 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 50 | [7 empty] | 9
CHINT | 126683 | Авт. выкл. NM1-63S/3Р 63A 15кА | шт | KZT | 17591 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 63 | [7 empty] | 9
CHINT | 126742 | Авт. выкл. NM1-800H/3Р 700A 60кА | шт | KZT | 151242 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 700 | [7 empty] | 9
CHINT | 126743 | Авт. выкл. NM1-800H/3Р 800A 60кА | шт | KZT | 150971 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 800 | [7 empty] | 9
CHINT | 271539 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 100А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 64169 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 100 | [7 empty] | 9
CHINT | 271540 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 125А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 63632 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 125 | [7 empty] | 9
CHINT | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 65019 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 16 | [7 empty] | 9
CHINT | 271532 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 20А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 64645 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 20 | [7 empty] | 9
CHINT | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 65063 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 25 | [7 empty] | 9
CHINT | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 64667 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 32 | [7 empty] | 9
CHINT | 271535 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 40А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 68418 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 40 | [7 empty] | 9
CHINT | 271536 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 50А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 68025 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 50 | [7 empty] | 9
CHINT | 271537 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 63А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 64066 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 63 | [7 empty] | 9
CHINT | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 64129 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 80 | [7 empty] | 9
CHINT | 271689 | Авт. выкл. NM8N-125H TM 4P 100А 100кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 135098 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | 100 | [7 empty] | 12
CHINT | 271684 | Авт. выкл. NM8N-125H TM 4P 32А 100кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 136260 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | 32 | [7 empty] | 12
CHINT | 271687 | Авт. выкл. NM8N-125H TM 4P 63А 100кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 134993 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | 63 | [7 empty] | 12
CHINT | 271688 | Авт. выкл. NM8N-125H TM 4P 80А 100кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 135098 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | 80 | [7 empty] | 12
CHINT | 271589 | Авт. выкл. NM8N-125S TM 3P 100А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 68320 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 100 | [7 empty] | 9
CHINT | 271590 | Авт. выкл. NM8N-125S TM 3P 125А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 67739 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 125 | [7 empty] | 9
CHINT | 271581 | Авт. выкл. NM8N-125S TM 3P 16А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 69274 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 16 | [7 empty] | 9
CHINT | 271582 | Авт. выкл. NM8N-125S TM 3P 20А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 68877 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 20 | [7 empty] | 9
CHINT | 271583 | Авт. выкл. NM8N-125S TM 3P 25А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 69320 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 25 | [7 empty] | 9
CHINT | 271584 | Авт. выкл. NM8N-125S TM 3P 32А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 68900 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 32 | [7 empty] | 9
CHINT | 271585 | Авт. выкл. NM8N-125S TM 3P 40А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 72902 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 40 | [7 empty] | 9
CHINT | 271586 | Авт. выкл. NM8N-125S TM 3P 50А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 72482 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 50 | [7 empty] | 9
CHINT | 271587 | Авт. выкл. NM8N-125S TM 3P 63А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 68274 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 63 | [7 empty] | 9
CHINT | 271588 | Авт. выкл. NM8N-125S TM 3P 80А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 68320 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 80 | [7 empty] | 9
CHINT | 263261 | Авт. выкл. NM8N-1600H EN 3P 1600А 100кА с электр. расцепителем, МП 230AC (R) | шт | KZT | 1832573 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1600 | [7 empty] | 9
CHINT | 263085 | Авт. выкл. NM8N-1600Q TM 3P 1600А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 816308 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1600 | [7 empty] | 9
CHINT | 263131 | Авт. выкл. NM8N-1600S EM 3P 1000А 50кА с электронным расцепителем, LCD (R) | шт | KZT | 1005002 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1000 | [7 empty] | 9
CHINT | 263293 | Авт. выкл. NM8N-1600S EM 3P 1600А 50кА с электронным расцепителем, LCD, МП 230AC (R) | шт | KZT | 1327745 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1600 | [7 empty] | 9
CHINT | 263073 | Авт. выкл. NM8N-1600S TM 3P 1600А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 660441 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1600 | [7 empty] | 9
CHINT | 271323 | Авт. выкл. NM8N-250C EN 3P 100А 36кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 164110 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 100 | [7 empty] | 9
CHINT | 271325 | Авт. выкл. NM8N-250C EN 3P 250А 36кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 165979 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 271321 | Авт. выкл. NM8N-250C EN 3P 32А 36кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 150969 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 32 | [7 empty] | 9
CHINT | 271141 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 125А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 89332 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 125 | [7 empty] | 9
CHINT | 271142 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 160А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 89083 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 160 | [7 empty] | 9
CHINT | 271144 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 200А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 89663 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 200 | [7 empty] | 9
CHINT | 271146 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 90077 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 271360 | Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250А 100кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 354404 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | 250 | [7 empty] | 12
CHINT | 271391 | Авт. выкл. NM8N-250Q EM 3P 32А 70кА с электронным расцепителем, LCD (R) | шт | KZT | 263458 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 32 | [7 empty] | 9
CHINT | 271348 | Авт. выкл. NM8N-250Q EN 4P 100А 70кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 279445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | 100 | [7 empty] | 12
CHINT | 271349 | Авт. выкл. NM8N-250Q EN 4P 160А 70кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 282293 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | 160 | [7 empty] | 12
CHINT | 271382 | Авт. выкл. NM8N-250S EM 3P 63А 50кА с электронным расцепителем, LCD (R) | шт | KZT | 225605 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 63 | [7 empty] | 9
CHINT | 271333 | Авт. выкл. NM8N-250S EN 3P 100А 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 174852 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 100 | [7 empty] | 9
CHINT | 271334 | Авт. выкл. NM8N-250S EN 3P 160А 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 176151 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 160 | [7 empty] | 9
CHINT | 271335 | Авт. выкл. NM8N-250S EN 3P 250А 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 178294 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 271331 | Авт. выкл. NM8N-250S EN 3P 32А 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 160859 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 32 | [7 empty] | 9
CHINT | 271332 | Авт. выкл. NM8N-250S EN 3P 63А 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 174062 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 63 | [7 empty] | 9
CHINT | 271172 | Авт. выкл. NM8N-250S TM 3P 160А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 94890 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 160 | [7 empty] | 9
CHINT | 271174 | Авт. выкл. NM8N-250S TM 3P 200А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 95515 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 200 | [7 empty] | 9
CHINT | 271176 | Авт. выкл. NM8N-250S TM 3P 250А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 95933 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 269399 | Авт. выкл. NM8N-400C EN 3P 400А 36кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 291411 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 268936 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 315А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 209046 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 315 | [7 empty] | 9
CHINT | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 208671 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 269407 | Авт. выкл. NM8N-400Q EN 3P 400А 70кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 383978 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 268959 | Авт. выкл. NM8N-400Q TM 3P 250А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 250262 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 268960 | Авт. выкл. NM8N-400Q TM 3P 315А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 252479 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 315 | [7 empty] | 9
CHINT | 268962 | Авт. выкл. NM8N-400Q TM 3P 400А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 253271 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 268967 | Авт. выкл. NM8N-400Q TM 4P 250А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 436669 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | 250 | [7 empty] | 12
CHINT | 268968 | Авт. выкл. NM8N-400Q TM 4P 315А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 440637 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | 315 | [7 empty] | 12
CHINT | 269452 | Авт. выкл. NM8N-400S EM 3P 250А 50кА с электронным расцепителем, LCD (R) | шт | KZT | 370049 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 269453 | Авт. выкл. NM8N-400S EM 3P 400А 50кА с электронным расцепителем, LCD (R) | шт | KZT | 380547 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 269403 | Авт. выкл. NM8N-400S EN 3P 400А 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 311651 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 268950 | Авт. выкл. NM8N-400S TM 3P 400А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 223410 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 269420 | Авт. выкл. NM8N-630C EN 3P 630А 36кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 299616 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 630 | [7 empty] | 9
CHINT | 269432 | Авт. выкл. NM8N-630Q EN 3P 630А 70кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 385244 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 630 | [7 empty] | 9
CHINT | 269267 | Авт. выкл. NM8N-630Q TM 3P 500А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 292733 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 500 | [7 empty] | 9
CHINT | 269476 | Авт. выкл. NM8N-630S EM 3P 630А 50кА с электронным расцепителем, LCD (R) | шт | KZT | 402255 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 630 | [7 empty] | 9
CHINT | 269426 | Авт. выкл. NM8N-630S EN 3P 630А 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 311510 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 630 | [7 empty] | 9
CHINT | 269252 | Авт. выкл. NM8N-630S TM 3P 500А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 237703 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 500 | [7 empty] | 9
CHINT | 272941 | Авт. выкл. NM8N-800Q TM 3P 800А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 553518 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 800 | [7 empty] | 9
CHINT | 273034 | Авт. выкл. NM8N-800S EN 3P 800А 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 586358 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 800 | [7 empty] | 9
CHINT | 272927 | Авт. выкл. NM8N-800S TM 3P 630А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 475410 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 630 | [7 empty] | 9
CHINT | 272929 | Авт. выкл. NM8N-800S TM 3P 800А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 488264 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 800 | [7 empty] | 9
CHINT | 275603 | Авт. выкл. NM8NDC-125S TM 2P 100А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 75937 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 2 | 100 | [7 empty] | 6
CHINT | 271279 | Авт. выкл. NM8NDC-250Q TM 3P 125А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 144650 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 125 | [7 empty] | 9
CHINT | 271280 | Авт. выкл. NM8NDC-250Q TM 3P 160А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 144109 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 160 | [7 empty] | 9
CHINT | 271282 | Авт. выкл. NM8NDC-250Q TM 3P 200А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 146584 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 200 | [7 empty] | 9
CHINT | 271284 | Авт. выкл. NM8NDC-250Q TM 3P 250А 70кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 147127 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 272985 | Авт. выкл. NM8NDC-800S TM 3P 800А 50кА с термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 737711 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 800 | [7 empty] | 9
CHINT | 816125 | Авт. выкл. NXB-125 1P 100A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3862 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 100 | 1.5 | [6 empty] | 1
CHINT | 816126 | Авт. выкл. NXB-125 1P 100A 10кА х-ка D (R) | шт | KZT | 3825 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 100 | 1.5 | [6 empty] | 1
CHINT | 816127 | Авт. выкл. NXB-125 1P 125A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5182 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 125 | 1.5 | [6 empty] | 1
CHINT | 816121 | Авт. выкл. NXB-125 1P 63A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3608 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 63 | 1.5 | [6 empty] | 1
CHINT | 816123 | Авт. выкл. NXB-125 1P 80A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3862 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 80 | 1.5 | [6 empty] | 1
CHINT | 816135 | Авт. выкл. NXB-125 2P 125A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 10543 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 125 | 3 | [6 empty] | 2
CHINT | 816131 | Авт. выкл. NXB-125 2P 80A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 7762 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 80 | 3 | [6 empty] | 2
CHINT | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 11015 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 100 | 4.5 | [6 empty] | 3
CHINT | 816142 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка D (R) | шт | KZT | 11491 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 100 | 4.5 | [6 empty] | 3
CHINT | 816143 | Авт. выкл. NXB-125 3P 125A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 11788 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 125 | 4.5 | [6 empty] | 3
CHINT | 816144 | Авт. выкл. NXB-125 3P 125A 10кА х-ка D (R) | шт | KZT | 15152 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 125 | 4.5 | [6 empty] | 3
CHINT | 816137 | Авт. выкл. NXB-125 3P 63A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 11713 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 4.5 | [6 empty] | 3
CHINT | 816138 | Авт. выкл. NXB-125 3P 63A 10кА х-ка D (R) | шт | KZT | 11491 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 4.5 | [6 empty] | 3
CHINT | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 10949 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 80 | 4.5 | [6 empty] | 3
CHINT | 816140 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка D (R) | шт | KZT | 11491 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 80 | 4.5 | [6 empty] | 3
CHINT | 816145 | Авт. выкл. NXB-125 4P 63A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 15447 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 63 | 6 | [6 empty] | 4
CHINT | 816147 | Авт. выкл. NXB-125 4P 80A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 15741 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 80 | 6 | [6 empty] | 4
CHINT | 816106 | Авт. выкл. NXB-125G 3P 80A 10кА х-ка B (CHINT) | шт | KZT | 11530 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 80 | 4.5 | [6 empty] | 3
CHINT | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 1419 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1362 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1389 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814008 | Авт. выкл. NXB-63 1P 1A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1845 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814041 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 1319 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1434 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814028 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 1486 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814042 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 1419 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1330 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814009 | Авт. выкл. NXB-63 1P 2A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1843 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814022 | Авт. выкл. NXB-63 1P 2A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 1719 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814043 | Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 1521 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814017 | Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1556 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814030 | Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 1593 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814010 | Авт. выкл. NXB-63 1P 3A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1802 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814044 | Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 1412 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 40 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814018 | Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1560 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 40 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814031 | Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 1593 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 40 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814011 | Авт. выкл. NXB-63 1P 4A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1802 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814019 | Авт. выкл. NXB-63 1P 50A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1550 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 50 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814032 | Авт. выкл. NXB-63 1P 50A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 1562 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 50 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814020 | Авт. выкл. NXB-63 1P 63A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1563 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 63 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814033 | Авт. выкл. NXB-63 1P 63A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 1630 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 63 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814038 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 1419 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 1436 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 814117 | Авт. выкл. NXB-63 2P 10A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 3243 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814091 | Авт. выкл. NXB-63 2P 10A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3249 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814118 | Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 3243 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814092 | Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3199 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814086 | Авт. выкл. NXB-63 2P 1A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3612 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814093 | Авт. выкл. NXB-63 2P 20A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3339 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814120 | Авт. выкл. NXB-63 2P 25A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 3243 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814094 | Авт. выкл. NXB-63 2P 25A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3250 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814087 | Авт. выкл. NXB-63 2P 2A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3547 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814100 | Авт. выкл. NXB-63 2P 2A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 3804 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814095 | Авт. выкл. NXB-63 2P 32A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3291 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814088 | Авт. выкл. NXB-63 2P 3A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3612 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814096 | Авт. выкл. NXB-63 2P 40A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3506 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814109 | Авт. выкл. NXB-63 2P 40A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 2963 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814089 | Авт. выкл. NXB-63 2P 4A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3525 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814097 | Авт. выкл. NXB-63 2P 50A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3278 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814098 | Авт. выкл. NXB-63 2P 63A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3573 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814090 | Авт. выкл. NXB-63 2P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3284 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5878 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814182 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 5847 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814196 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 5743 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5462 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814183 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 5841 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814164 | Авт. выкл. NXB-63 3P 1A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6202 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5884 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814184 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 5880 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814198 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 5743 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5334 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814185 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 5750 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814165 | Авт. выкл. NXB-63 3P 2A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6512 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 2 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814199 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 5958 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6060 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814186 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 6113 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814166 | Авт. выкл. NXB-63 3P 3A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6506 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814179 | Авт. выкл. NXB-63 3P 3A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 6643 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814200 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 6012 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5647 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814187 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 6271 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814167 | Авт. выкл. NXB-63 3P 4A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 4 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814180 | Авт. выкл. NXB-63 3P 4A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 6643 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 4 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814201 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 5975 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 50 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5719 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 50 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814202 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 6252 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6071 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814189 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 6410 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814194 | Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка B (R) | шт | KZT | 5882 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814168 | Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5441 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814181 | Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 6102 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 814247 | Авт. выкл. NXB-63 4P 10A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3823 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 10 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 814248 | Авт. выкл. NXB-63 4P 16A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 7391 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 814261 | Авт. выкл. NXB-63 4P 16A 6кА х-ка D (R) | шт | KZT | 6167 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 814242 | Авт. выкл. NXB-63 4P 1A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6269 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 814249 | Авт. выкл. NXB-63 4P 20A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6167 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 20 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 814250 | Авт. выкл. NXB-63 4P 25A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6936 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 814251 | Авт. выкл. NXB-63 4P 32A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6339 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 814252 | Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 5399 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 814253 | Авт. выкл. NXB-63 4P 50A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6460 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 814254 | Авт. выкл. NXB-63 4P 63A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6823 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 814246 | Авт. выкл. NXB-63 4P 6A 6кА х-ка C (R) | шт | KZT | 6402 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 6 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 813779 | Авт. выкл. NXB-63H 1P 10A 10кА х-ка B (R) | шт | KZT | 3847 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 813793 | Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3471 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 813795 | Авт. выкл. NXB-63H 1P 25A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3632 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 813796 | Авт. выкл. NXB-63H 1P 32A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 3656 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 813870 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 10A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 11843 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 813871 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 10552 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 813860 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка B (R) | шт | KZT | 11528 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 10552 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 813874 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 11771 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 11002 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 813876 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 11254 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 50 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 813877 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 12113 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 813869 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 6A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 12252 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 813916 | Авт. выкл. NXB-63H 4P 63A 10кА х-ка C (R) | шт | KZT | 14517 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 296696 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 897 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 783 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296722 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 1130 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296697 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 878 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 783 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296723 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 1099 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 796 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296724 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 1130 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296699 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 929 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 800 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296725 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 1119 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296705 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 2А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1086 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296713 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 902 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296726 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 1130 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296706 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 3А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1072 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296701 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 40А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 985 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 40 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296714 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 40А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 888 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 40 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296727 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 40А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 1099 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 40 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296707 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 4А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1090 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296715 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 50А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1030 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 50 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296716 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 63А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1045 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 63 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 975 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296721 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 1220 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296704 | Авт. выкл. NXB-63S 1P C1А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1086 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 296787 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 10А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1589 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296788 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1589 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296801 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 16А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 2413 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296782 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 1А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2196 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296789 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 20А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1622 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296790 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 25А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1656 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296770 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 2А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 2446 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296783 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 2А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2176 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296791 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 32А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1771 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296784 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 3А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2165 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296792 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 40А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1820 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296785 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 4А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2160 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296780 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 50А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 2243 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296793 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 50А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2064 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296794 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 63А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2057 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296786 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 6А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 1931 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 296813 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 2629 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2447 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296839 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 3644 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296814 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 2561 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2337 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 3604 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296821 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 1А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3280 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296815 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 2667 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2499 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296841 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 3604 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296816 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 2718 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2429 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296842 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 3604 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296822 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 2А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3264 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 2 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2606 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296843 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 3604 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296823 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 3А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3181 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296818 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 2894 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2807 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296844 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 3609 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296824 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 4А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3232 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 4 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3172 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 50 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296845 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 3985 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 50 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296820 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 3876 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3641 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296846 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 3985 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296812 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка B (R) | шт | KZT | 3121 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 2873 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296838 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка D (R) | шт | KZT | 3644 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 296904 | Авт. выкл. NXB-63S 4P 10А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3177 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 10 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 296905 | Авт. выкл. NXB-63S 4P 16А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3177 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 296906 | Авт. выкл. NXB-63S 4P 20А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3260 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 20 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 296907 | Авт. выкл. NXB-63S 4P 25А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3401 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 296908 | Авт. выкл. NXB-63S 4P 32А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3638 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 296909 | Авт. выкл. NXB-63S 4P 40А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 3741 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 296911 | Авт. выкл. NXB-63S 4P 63А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 4824 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 296903 | Авт. выкл. NXB-63S 4P 6А 4.5kA х-ка C (R) | шт | KZT | 4212 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 6 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 844277 | Авт. выкл. NXM-1000H/3Р 800A 70кА (R) | шт | KZT | 319204 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 800 | [7 empty] | 9
CHINT | 131377 | Авт. выкл. NXM-1000S/3Р 1000A 50кА (R) | шт | KZT | 206236 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1000 | [7 empty] | 9
CHINT | 844280 | Авт. выкл. NXM-1000S/3Р 800A 50кА (R) | шт | KZT | 195320 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 800 | [7 empty] | 9
CHINT | 844283 | Авт. выкл. NXM-125H/3Р 100A 50кА (R) | шт | KZT | 28422 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 100 | [7 empty] | 9
CHINT | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | шт | KZT | 19443 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 100 | [7 empty] | 9
CHINT | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | шт | KZT | 19760 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 125 | [7 empty] | 9
CHINT | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | шт | KZT | 18139 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 25 | [7 empty] | 9
CHINT | 844300 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | шт | KZT | 19700 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 32 | [7 empty] | 9
CHINT | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | шт | KZT | 20174 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 40 | [7 empty] | 9
CHINT | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | шт | KZT | 19295 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 50 | [7 empty] | 9
CHINT | 131360 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 63A 25кА (R) | шт | KZT | 18263 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 63 | [7 empty] | 9
CHINT | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | шт | KZT | 19418 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 80 | [7 empty] | 9
CHINT | 844306 | Авт. выкл. NXM-125S/4Р 32A 25кА (R) | шт | KZT | 24096 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | 32 | [7 empty] | 12
CHINT | 844310 | Авт. выкл. NXM-125S/4Р 80A 25кА (R) | шт | KZT | 24652 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | 80 | [7 empty] | 12
CHINT | 844313 | Авт. выкл. NXM-1600H/3Р 1600A 70кА регулир. (R) | шт | KZT | 793433 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1600 | [7 empty] | 9
CHINT | 844318 | Авт. выкл. NXM-1600S/3Р 1250A 50кА регулир. (R) | шт | KZT | 503742 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1250 | [7 empty] | 9
CHINT | 131378 | Авт. выкл. NXM-1600S/3Р 1600A 50кА регулир. (R) | шт | KZT | 595022 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1600 | [7 empty] | 9
CHINT | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА (R) | шт | KZT | 24075 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 100 | [7 empty] | 9
CHINT | 844326 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА (R) | шт | KZT | 27656 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 125 | [7 empty] | 9
CHINT | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | шт | KZT | 27169 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 160 | [7 empty] | 9
CHINT | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА (R) | шт | KZT | 24075 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 25 | [7 empty] | 9
CHINT | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | шт | KZT | 24075 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 32 | [7 empty] | 9
CHINT | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | шт | KZT | 24075 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 50 | [7 empty] | 9
CHINT | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | шт | KZT | 24075 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 63 | [7 empty] | 9
CHINT | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | шт | KZT | 24075 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 80 | [7 empty] | 9
CHINT | 844331 | Авт. выкл. NXM-250H/3Р 200A 50кА (R) | шт | KZT | 54225 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 200 | [7 empty] | 9
CHINT | 844333 | Авт. выкл. NXM-250H/3Р 250A 50кА (R) | шт | KZT | 55608 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 457106 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 125A 36кА (R) | шт | KZT | 37038 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 125 | [7 empty] | 9
CHINT | 131365 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | шт | KZT | 33910 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 160 | [7 empty] | 9
CHINT | 131366 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 180A 36кА (R) | шт | KZT | 35268 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 180 | [7 empty] | 9
CHINT | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | шт | KZT | 34800 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 200 | [7 empty] | 9
CHINT | 131368 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 225A 36кА (R) | шт | KZT | 36869 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 225 | [7 empty] | 9
CHINT | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | шт | KZT | 36869 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 389619 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 250A 50кА (R) | шт | KZT | 74075 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 131371 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 315A 50кА (R) | шт | KZT | 73778 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 315 | [7 empty] | 9
CHINT | 844363 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 320A 50кА (R) | шт | KZT | 73736 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 320 | [7 empty] | 9
CHINT | 131372 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 350A 50кА (R) | шт | KZT | 73691 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 350 | [7 empty] | 9
CHINT | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | шт | KZT | 74241 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 844374 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 400A 50кА (R) | шт | KZT | 90421 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 131374 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 500A 50кА (R) | шт | KZT | 102897 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 500 | [7 empty] | 9
CHINT | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | шт | KZT | 107419 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 630 | [7 empty] | 9
CHINT | 205891 | Авт. выкл. NXM-63H/3P 50кА 16A (R) | шт | KZT | 23211 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 16 | [7 empty] | 9
CHINT | 205894 | Авт. выкл. NXM-63H/3P 50кА 32A (R) | шт | KZT | 23211 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 32 | [7 empty] | 9
CHINT | 205897 | Авт. выкл. NXM-63H/3P 50кА 63A (R) | шт | KZT | 23211 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 63 | [7 empty] | 9
CHINT | 205882 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 10A (R) | шт | KZT | 16489 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 10 | [7 empty] | 9
CHINT | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | шт | KZT | 17405 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 16 | [7 empty] | 9
CHINT | 205884 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 20A (R) | шт | KZT | 17405 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 20 | [7 empty] | 9
CHINT | 205885 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 25A (R) | шт | KZT | 17405 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 25 | [7 empty] | 9
CHINT | 205886 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 32A (R) | шт | KZT | 17405 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 32 | [7 empty] | 9
CHINT | 205887 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 40A (R) | шт | KZT | 17405 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 40 | [7 empty] | 9
CHINT | 205888 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 50A (R) | шт | KZT | 17405 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 50 | [7 empty] | 9
CHINT | 205889 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 63A (R) | шт | KZT | 17405 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 63 | [7 empty] | 9
CHINT | 844382 | Авт. выкл. NXM-800S/3Р 630A 50кА (R) | шт | KZT | 125999 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 630 | [7 empty] | 9
CHINT | 131376 | Авт. выкл. NXM-800S/3Р 800A 50кА (R) | шт | KZT | 137107 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 800 | [7 empty] | 9
CHINT | 611750 | Авт. выкл. NXM-W630S/3Р 500A 50кА (R) | шт | KZT | 125926 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 500 | [7 empty] | 9
CHINT | 845708 | Авт. выкл. NXMS-1000H/3Р 1000A 70кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 338204 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1000 | [7 empty] | 9
CHINT | 845707 | Авт. выкл. NXMS-1000H/3Р 800A 70кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 322831 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 800 | [7 empty] | 9
CHINT | 845706 | Авт. выкл. NXMS-1000S/3Р 1000A 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 298354 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1000 | [7 empty] | 9
CHINT | 201717 | Авт. выкл. NXMS-1250S/3Р 1250A 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 601312 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1250 | [7 empty] | 9
CHINT | 201720 | Авт. выкл. NXMS-1600H/3Р 1600A 70кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 741724 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1600 | [7 empty] | 9
CHINT | 201718 | Авт. выкл. NXMS-1600S/3Р 1600A 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 654656 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1600 | [7 empty] | 9
CHINT | 264746 | Авт. выкл. NXMS-160SF/3Р 100A 36кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 76734 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 100 | [7 empty] | 9
CHINT | 264747 | Авт. выкл. NXMS-160SF/3Р 125A 36кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 76784 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 125 | [7 empty] | 9
CHINT | 264748 | Авт. выкл. NXMS-160SF/3Р 160A 36кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 76832 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 160 | [7 empty] | 9
CHINT | 264755 | Авт. выкл. NXMS-250SF/3Р 250A 36кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 100713 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 250 | [7 empty] | 9
CHINT | 845726 | Авт. выкл. NXMS-400H/3Р 400A 70кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 182273 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 400 | [7 empty] | 9
CHINT | 845730 | Авт. выкл. NXMS-630H/3Р 630A 70кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 222248 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 630 | [7 empty] | 9
CHINT | 845729 | Авт. выкл. NXMS-630S/3Р 630A 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | KZT | 178828 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 630 | [7 empty] | 9
CHINT | 271841 | Авт. выкл. защиты двигателя NM8N-125S M 16А 3P (R) | шт | KZT | 85628 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 271498 | Авт. выкл. защиты двигателя NM8N-250R EMM 100А 150кА 3P, LCD (R) | шт | KZT | 226948 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 271497 | Авт. выкл. защиты двигателя NM8N-250R EMM 63А 150кА 3P, LCD (R) | шт | KZT | 225838 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 271427 | Авт. выкл. защиты двигателя NM8N-250S M 125 3P (R) | шт | KZT | 126251 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 271428 | Авт. выкл. защиты двигателя NM8N-250S M 160 3P (R) | шт | KZT | 125892 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 182700 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 1P C2A DC250В 6kA (R) | шт | KZT | 6328 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 182718 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 2P C10A DC500В 6kA (R) | шт | KZT | 9521 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 182720 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 2P C16A DC500В 6kA (R) | шт | KZT | 9623 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 182721 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 2P C20A DC500В 6kA (R) | шт | KZT | 9717 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 182722 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 2P C25A DC500В 6kA (R) | шт | KZT | 9815 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 182714 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 2P C2A DC500В 6kA (R) | шт | KZT | 10250 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 182723 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 2P C32A DC500В 6kA (R) | шт | KZT | 9754 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 182715 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 2P C3A DC500В 6kA (R) | шт | KZT | 10219 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 182724 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 2P C40A DC500В 6kA (R) | шт | KZT | 9815 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 182716 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 2P C4A DC500В 6kA (R) | шт | KZT | 10313 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 182725 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 2P C50A DC500В 6kA (R) | шт | KZT | 10052 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 182717 | Авт. выкл. пос.тока NB1-63DC 2P C6A DC500В 6kA (R) | шт | KZT | 10250 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 367766 | Авт.выкл. NM8N-250HVC TM 160А 3P 800-1150 В | шт | KZT | 266072 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 160 | [7 empty] | 9
CHINT | 367777 | Авт.выкл. NM8N-250HVS TM 160А 3P 800-1150 В | шт | KZT | 266072 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 160 | [7 empty] | 9
CHINT | 511570 | Автоматический пускатель «звезда-треугольник» NQ1-75, 75A напр. упр. AC220В (R) | шт | KZT | 157441 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 75
CHINT | 669999 | Блок контактный 1НЗ для NP8 (R) | шт | KZT | 873 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 669998 | Блок контактный 1НО для NP8 (R) | шт | KZT | 873 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 576728 | Блоки контактные NP2-BE101, 1НО | шт | KZT | 350 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 576726 | Блоки контактные NP2-BE102, 1НЗ | шт | KZT | 360 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 269696 | Большие защитные крышки выводов TCV22-M8 для NM8N-250 3P (R) | шт | KZT | 9917 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 269698 | Большие защитные крышки выводов TCV23-M8 для NM8N-400/630 3P (R) | шт | KZT | 12350 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 263407 | Внешние выводы FCP25-M8 для переднего присоединения NM8N-1600 (1000-1250А) 3P (R) | шт | KZT | 82971 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 844988 | Внешние выводы для переднего присоединения, NXM-1000 (R) | шт | KZT | 62603 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 844996 | Внешние выводы для переднего присоединения, NXM-1250, 3P, (прямой) (R) | шт | KZT | 80493 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 844994 | Внешние выводы для переднего присоединения, NXM-1600, 3P, (R) | шт | KZT | 123963 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 844985 | Внешние выводы для переднего присоединения, NXM(LE)-250/320 (R) | шт | KZT | 15228 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 844992 | Внешние выводы для переднего присоединения, NXM(LE)-400/630 (R) | шт | KZT | 23414 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 844990 | Внешние выводы для переднего присоединения, NXM(LE)-800 (R) | шт | KZT | 57944 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 844968 | Внешний вывод для переднего присоединения, NXM(LE)-125, (бок) (R) | шт | KZT | 535 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 404949 | Внешний вывод для переднего присоединения, NXM(LE)-125, (комплект 6 шт.) (R) | шт | KZT | 19238 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 101267 | Воздушный авт. выкл. NA1-1000-1000M/3P выдвиж., 1000A, 42 kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1151089 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 1000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101789 | Воздушный авт. выкл. NA1-1000-400M/3P выдвиж., 400A, 42 kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1027349 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 400 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 102006 | Воздушный авт. выкл. NA1-1000-630M/3P выдвиж., 630A, 42 kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1216899 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 630 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101790 | Воздушный авт. выкл. NA1-1000-800M/3P выдвиж., 800A, 42 kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1173879 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 800 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101094 | Воздушный авт. выкл. NA1-2000-1000M/3P выдвиж., 1000A, 80kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1295574 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 1000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101096 | Воздушный авт. выкл. NA1-2000-1250M/3P выдвиж., 1250A, 80kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1295574 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 1250 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 937104 | Воздушный авт. выкл. NA1-2000-1250M/4P выдвиж., 1250A, 80kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1599599 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 4 | 1250 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 101098 | Воздушный авт. выкл. NA1-2000-1600М/3P выдвиж., 1600A, 80kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1273237 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 1600 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101100 | Воздушный авт. выкл. NA1-2000-2000М/3P выдвиж., 2000A, 80kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1459314 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 2000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101087 | Воздушный авт. выкл. NA1-2000-2000М/3P стац., 2000A, 80kA, тип M, AC380В (R) | шт | KZT | 1119051 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 2000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101333 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P выдвиж., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1745442 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 2500 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101047 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-2500М/3P стац., 2500A, 80kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1469746 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 2500 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101104 | Воздушный авт. выкл. NA1-3200-3200М/3P стац., 3200A, 80kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 1387452 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 3200 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101102 | Воздушный авт. выкл. NA1-4000-4000M/3P выдвиж., 4000A, 100kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 2622643 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 4000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101230 | Воздушный авт. выкл. NA1-6300-5000M/3P выдвиж., 5000A, 120kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 3498774 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 5000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 101146 | Воздушный авт. выкл. NA1-6300-6300M/3P выдвиж., 6300A, 120kA, тип M, AC230В (R) | шт | KZT | 4114125 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 6300 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 410951 | Воздушный авт. выкл. NA8-1600N-1600H/3P выкат., 1600А, 65кА, тип H, AC230В (R) | шт | KZT | 2037322 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1600 | [7 empty] | 9
CHINT | 410908 | Воздушный авт. выкл. NA8-1600N-630H/3P выкат., 630А, 65кА, тип H, AC230В (R) | шт | KZT | 2144858 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 630 | [7 empty] | 9
CHINT | 262537 | Воздушный авт. выкл. NA8-2500H-1600H/3P выкат.,1600А, 85кА, тип H, DC220В (R) | шт | KZT | 2855822 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 262498 | Воздушный авт. выкл. NA8-2500H-2000H/3P выкат., 2000А, 85кА, тип H, AC230В (R) | шт | KZT | 3019824 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 2000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 262540 | Воздушный авт. выкл. NA8-2500H-2000H/3P выкат.,2000А, 85кА, тип H, DC220В (R) | шт | KZT | 2888527 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 262759 | Воздушный авт. выкл. NA8-4000H-4000H/3P выкат.,4000А, 100кА, тип H, DC220В (R) | шт | KZT | 3670262 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 262873 | Воздушный авт. выкл. NA8-7500-6300H/3P выкат.,6300А, 135кА, тип H, DC220В (R) | шт | KZT | 12011775 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 211506 | Воздушный авт. выкл. NXA16N10-HD3-AC230 3P выкат., 1000A, 50kA, тип H, AC230В | шт | KZT | 1271922 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 1000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 940236 | Воздушный авт. выкл. NXA16N16-MD3-AC230 3P выкат., 1600A, 50kA, тип M, AC230В | шт | KZT | 1090194 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 1600 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 212707 | Воздушный авт. выкл. NXA40N40-HD3-AC230 3P выкат., 4000A, 80kA, тип H, AC230В | шт | KZT | 2459713 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 4000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 942350 | Воздушный авт. выкл. NXA40N40-MD3-AC230 3P выкат., 4000A, 80kA, тип M, AC230В | шт | KZT | 2261432 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint | 3 | 4000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 201843 | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M1 R для NXM(LE)-125(63) (правый) | шт | KZT | 4138 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946945 | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M2 L для NXM(LE)-160 (левый) (R) | шт | KZT | 4138 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 146364 | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M3 L для NXM-320(250) (левый) (R) | шт | KZT | 5517 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946940 | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M4 L для NXM-630(400) (левый) (R) | шт | KZT | 7081 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946930 | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M5 L LE для NXM-1000 (левый) (R) | шт | KZT | 7868 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946936 | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M5 L для NXM-800 (левый) (R) | шт | KZT | 9112 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946933 | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M5 R для NXM-800 (правый) (R) | шт | KZT | 9112 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132393 | Вспомогательный и сигнальный контакт для NM1-125 | шт | KZT | 3928 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132392 | Вспомогательный и сигнальный контакт для NM1-250 | шт | KZT | 3928 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132386 | Вспомогательный и сигнальный контакт для NM1-630 | шт | KZT | 6662 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132389 | Вспомогательный и сигнальный контакт для NM1-800/3P | шт | KZT | 6662 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 146145 | Вспомогательный контакт AX для NXM-1600 (левый) (R) | шт | KZT | 3300 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 200998 | Вспомогательный контакт AX-5 для NL1 (R) | шт | KZT | 2394 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 946951 | Вспомогательный контакт AX-M1 R для NXM-125(63)/NXMLE-125(правый) (R) | шт | KZT | 2713 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946946 | Вспомогательный контакт AX-M2 L для NXM(LE)-160 (левый) (R) | шт | KZT | 3528 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946949 | Вспомогательный контакт AX-M2 R для NXM(LE)-160/2P/3P/4P(правый) (R) | шт | KZT | 3528 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 2 | [8 empty] | 6
CHINT | 946944 | Вспомогательный контакт AX-M3 L для NXM(LE)-320(250) (левый) (R) | шт | KZT | 3528 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946943 | Вспомогательный контакт AX-M3 R для NXM(LE)-320(250) (правый) (R) | шт | KZT | 3528 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946941 | Вспомогательный контакт AX-M4 L для NXM-630(400) (левый) (R) | шт | KZT | 5448 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946938 | Вспомогательный контакт AX-M5 L для NXM-800 (левый) (R) | шт | KZT | 6591 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946935 | Вспомогательный контакт AX-M5 R для NXM-800 (правый) (R) | шт | KZT | 6719 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946929 | Вспомогательный контакт AX-M6 R LE для NXM-1000 (правый) (R) | шт | KZT | 7964 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 814991 | Вспомогательный контакт AX-X1 для NXB-63 (R) | шт | KZT | 2856 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1
CHINT | 816991 | Вспомогательный контакт AX-X3 для NXB-125(G) (R) | шт | KZT | 3367 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1.5
CHINT | 265343 | Вспомогательный контакт AX21-M8 для серии NM8N (R) | шт | KZT | 5293 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 184994 | Вспомогательный контакт XF9 для NB1 (R) | шт | KZT | 3400 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1
CHINT | 132383 | Вспомогательный контакт для NM1-125 (правый) | шт | KZT | 3112 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132372 | Вспомогательный контакт для NM1-1250 (левый) | шт | KZT | 7154 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132371 | Вспомогательный контакт для NM1-1250 (правый) | шт | KZT | 7154 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132380 | Вспомогательный контакт для NM1-250 (правый) | шт | KZT | 3112 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132391 | Вспомогательный контакт для NM1-400 (левый) | шт | KZT | 5695 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132379 | Вспомогательный контакт для NM1-400 (правый) | шт | KZT | 5695 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132388 | Вспомогательный контакт для NM1-63 (правый) | шт | KZT | 2688 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132377 | Вспомогательный контакт для NM1-630 (левый) | шт | KZT | 5695 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132376 | Вспомогательный контакт для NM1-630 (правый) | шт | KZT | 5695 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132374 | Вспомогательный контакт для NM1-800/3P (левый) | шт | KZT | 5695 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 132373 | Вспомогательный контакт для NM1-800/3P (правый) | шт | KZT | 5695 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 324166 | Выкл.-разъед. NF2-125/3DIR 3P 125А со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R) | шт | KZT | 39393 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 3 | 125
CHINT | 324149 | Выкл.-разъед. NF2-125/3DORY выносная рукоятка упр. для установ. на дверь (R) | шт | KZT | 40165 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 324119 | Выкл.-разъед. NF2-32/3DORY выносная рукоятка упр. для установ. на дверь (R) | шт | KZT | 10669 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 324125 | Выкл.-разъед. NF2-40/3DORY выносная рукоятка упр. для установ. на дверь (R) | шт | KZT | 10669 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 324131 | Выкл.-разъед. NF2-63/3DORY выносная рукоятка упр. для установ. на дверь (R) | шт | KZT | 18828 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 324162 | Выкл.-разъед. NF2-80/3DIR 3P 80А со станд. ручкой на DIN-рейку или монтажную плату (R) | шт | KZT | 17630 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 3 | 80
CHINT | 102003 | Выкл.-разъед. NH1-2000-1600/3P стац., 1600А (R) | шт | KZT | 935567 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint | 3
CHINT | 102082 | Выкл.-разъед. NH1-2000-2000/4P стац., 2000А, МП 230AC (R) | шт | KZT | 1407378 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint | 4
CHINT | 401055 | Выключатель нагрузки NH2-125 4P 32A (R) | шт | KZT | 3001 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 398042 | Выключатель нагрузки NH4-125 3P 100A (R) | шт | KZT | 9814 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 100 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 398043 | Выключатель нагрузки NH4-125 3P 32A (R) | шт | KZT | 7468 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 398044 | Выключатель нагрузки NH4-125 3P 63A (R) | шт | KZT | 8045 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 193166 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R) | шт | KZT | 1129 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 193167 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 32A (R) | шт | KZT | 1129 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 193168 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R) | шт | KZT | 1129 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 1 | 40 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 193169 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) | шт | KZT | 1421 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 1 | 63 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 193170 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 80A (R) | шт | KZT | 1457 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 1 | 80 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 193178 | Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 100A (R) | шт | KZT | 2892 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 2 | 100 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 193173 | Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 20A (R) | шт | KZT | 2249 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 193174 | Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 32A (R) | шт | KZT | 2249 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 193175 | Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R) | шт | KZT | 2249 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 193176 | Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) | шт | KZT | 2824 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 193185 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) | шт | KZT | 4334 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 100 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 193186 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 125A (R) | шт | KZT | 4886 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 125 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | шт | KZT | 3372 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | шт | KZT | 3372 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | шт | KZT | 3372 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | шт | KZT | 4217 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 193184 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) | шт | KZT | 4439 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 80 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 193192 | Выключатель нагрузки NXHB-125 4P 100A (R) | шт | KZT | 5825 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 4 | 100 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 193193 | Выключатель нагрузки NXHB-125 4P 125A (R) | шт | KZT | 6532 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 4 | 125 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 193187 | Выключатель нагрузки NXHB-125 4P 20A (R) | шт | KZT | 4482 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 4 | 20 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 193188 | Выключатель нагрузки NXHB-125 4P 32A (R) | шт | KZT | 4482 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 193189 | Выключатель нагрузки NXHB-125 4P 40A (R) | шт | KZT | 4482 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 193190 | Выключатель нагрузки NXHB-125 4P 63A (R) | шт | KZT | 5634 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 193191 | Выключатель нагрузки NXHB-125 4P 80A (R) | шт | KZT | 6049 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 4 | 80 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 443013 | Выключатель путевой YBLX-ME/8108 с регулируемой роликовой поворотной штангой | шт | KZT | 4943 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 437041 | Выключатель путевой YBLX-P1/100/1G с одинарным роликом с регулируемым углом поворота | шт | KZT | 4971 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 437072 | Выключатель путевой YBLX-P1/120/1C прямого действия с буфером | шт | KZT | 4612 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 437071 | Выключатель путевой YBLX-P1/120/1E прямого действия с одинарным роликом с буфером | шт | KZT | 4028 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 437069 | Выключатель путевой YBLX-P1/120/1G с одинарным роликом, регулируемый угол поворота | шт | KZT | 4782 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 (R) | шт | KZT | 35469 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 324154 | Выключатель-разъединитель NF2-25/3BO в пластиковом коробе IP65 (R) | шт | KZT | 11610 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 393268 | Выключатель-разъединитель NH40-1000/3, 3P, 1000А, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 227782 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 1000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393261 | Выключатель-разъединитель NH40-125/3, 3P, 125А, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 37976 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 125 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393262 | Выключатель-разъединитель NH40-160/3, 3P, 160А, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 39543 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 160 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393270 | Выключатель-разъединитель NH40-1600/3, 3P, 1600А, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 294234 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 1600 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393263 | Выключатель-разъединитель NH40-200/3, 3P, 200А, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 63263 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 200 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393284 | Выключатель-разъединитель NH40-2000/3W, 3P, 2000А, выносная рукоятка управления | шт | KZT | 855784 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 2000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393264 | Выключатель-разъединитель NH40-250/3, 3P, 250А, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 64860 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 250 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393277 | Выключатель-разъединитель NH40-250/3W, 3P, 250А, выносная рукоятка управления | шт | KZT | 68023 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 250 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393273 | Выключатель-разъединитель NH40-3150/3, 3P, 3150А, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 969699 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 3150 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393526 | Выключатель-разъединитель NH40-40/3, 3P, 40А, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 18893 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393266 | Выключатель-разъединитель NH40-400/3, 3P, 400А, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 93336 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 400 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393527 | Выключатель-разъединитель NH40-63/3, 3P, 63А, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 18893 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393267 | Выключатель-разъединитель NH40-630/3, 3P, 630А, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 129712 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 630 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393293 | Выключатель-разъединитель NH40-630/4W, 4P, 630А, выносная рукоятка управления | шт | KZT | 161356 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 4 | 630 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 271882 | Выключатель-разъединитель перем. тока NM8NSD-125 AC 3P (R) | шт | KZT | 97388 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 271503 | Выключатель-разъединитель перем. тока NM8NSD-250 AC 4P (R) | шт | KZT | 182465 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 4 | [8 empty] | 12
CHINT | 269593 | Выключатель-разъединитель перем. тока NM8NSD-400 AC 3P (R) | шт | KZT | 324267 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 573829 | Двойная кнопка NP2-BW8465 1НО+1НЗ AC230В(LED) IP40 | шт | KZT | 2771 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574745 | Двойная кнопка NP2-EW8465 1НО+1НЗ AC/DC 220/230В(LED) IP40 | шт | KZT | 1717 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667178 | Двойная кнопка NP8-11S 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 3382 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667174 | Двойная кнопка NP8-11SD 1НО+1НЗ красная AC110В-220В(LED) IP65 (R) | шт | KZT | 6310 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 520441 | Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10х38 1П (R) | шт | KZT | 750 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 520347 | Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10х38 1П (старый артикул) | шт | KZT | 750 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 520488 | Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10х38 3П (R) | шт | KZT | 2189 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | шт | KZT | 3100 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | шт | KZT | 2038 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | шт | KZT | 4750 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521368 | Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А | шт | KZT | 7443 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521369 | Держатель плавкой вставки RT36-3-630, габарит 3, 630А | шт | KZT | 11728 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 269670 | Дистанционный ручной поворотный привод ERH22-M8 для NM8N-250 EN (R) | шт | KZT | 17021 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 269669 | Дистанционный ручной поворотный привод ERH22-M8 для NM8N-250 М (R) | шт | KZT | 17984 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 269668 | Дистанционный ручной поворотный привод ERH22-M8 для NM8N-250 ТМ (R) | шт | KZT | 16932 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 269674 | Дистанционный ручной поворотный привод ERH23-M8 для NM8N-400/630 EN (R) | шт | KZT | 22239 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 269672 | Дистанционный ручной поворотный привод ERH23-M8 для NM8N-400/630 ТМ (R) | шт | KZT | 22634 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 203101 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N B25 30mA тип AC 10kA (36mm) (R) | шт | KZT | 13815 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 203017 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C10 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | шт | KZT | 12980 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 203105 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C10 30mA тип AC 10kA (36mm) (R) | шт | KZT | 13634 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 203019 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C16 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | шт | KZT | 13008 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 203107 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C16 30mA тип AC 10kA (36mm) (R) | шт | KZT | 13662 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 203108 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C20 30mA тип AC 10kA (36mm) (R) | шт | KZT | 13782 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 203021 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип A 6kA (36mm) (R) | шт | KZT | 13989 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 203109 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C25 30mA тип AC 10kA (36mm) (R) | шт | KZT | 13815 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 203110 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C32 30mA тип AC 10kA (36mm) (R) | шт | KZT | 14908 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 203143 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C40 300mA тип AC 10kA (36mm) (R) | шт | KZT | 13086 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 203111 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C40 30mA тип AC 10kA (36mm) (R) | шт | KZT | 14939 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 203104 | Диф. авт. выкл. NB1L 1P+N C6 30mA тип AC 10kA (36mm) (R) | шт | KZT | 13876 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 205091 | Диф. авт. выкл. NB1L 2P C16 30mA тип AC 10kA (54mm) (R) | шт | KZT | 14452 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 205088 | Диф. авт. выкл. NB1L 2P C6 30mA тип AC 10kA (54mm) (R) | шт | KZT | 14786 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 198019 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 3P C10 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 19582 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 198035 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 3P C25 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 19917 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 198043 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 3P C32 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 19978 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 198051 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 3P C40 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 20099 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 198111 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C16 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 23195 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 198123 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 23469 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 198131 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C32 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 23528 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 198139 | Диф. авт. выкл. NB1L-40 4P C40 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 23712 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 198416 | Диф. авт. выкл. NB1L-63 4P C50 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 27354 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 198417 | Диф. авт. выкл. NB1L-63 4P C63 100mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 28295 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 198419 | Диф. авт. выкл. NB1L-63 4P C63 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 28752 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 689007 | Диф. авт. выкл. NB2LE 1P+N 16A 30mA 1мод., х-ка С, электронный тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 11189 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 689002 | Диф. авт. выкл. NB2LE 1P+N 16A 30mA 1мод., х-ка С, электронный тип AС, 6kA (R) | шт | KZT | 10273 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 689009 | Диф. авт. выкл. NB2LE 1P+N 25A 30mA 1мод., х-ка С, электронный тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 11421 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 689004 | Диф. авт. выкл. NB2LE 1P+N 25A 30mA 1мод., х-ка С, электронный тип AС, 6kA (R) | шт | KZT | 10502 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 252634 | Диф. авт. выкл. NB2LE 1P+N 32A 30mA 1мод., х-ка С, электронный тип AС, 6kA (R) | шт | KZT | 10560 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 252635 | Диф. авт. выкл. NB2LE 1P+N 40A 30mA 1мод., х-ка С, электронный тип AС, 6kA (R) | шт | KZT | 10560 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 982012 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C10 300mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 5717 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 982004 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 100mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 5934 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 982013 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 300mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 5717 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 819977 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 5934 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 819978 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C20 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 5934 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 982006 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C25 100mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 5934 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 819979 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C25 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 5934 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 819980 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C32 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 5934 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 982008 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C40 100mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 6347 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 982017 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C40 300mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 6115 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 819981 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C40 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 6347 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 982009 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C50 100mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 6347 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 982018 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C50 300mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 6115 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 819975 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C6 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 6347 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 982019 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C63 300mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 6115 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 819983 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C63 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 6347 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 982183 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C10 100mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 10621 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 10 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982156 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C10 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 10621 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 10 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982157 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C16 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 10621 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982158 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C20 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 10621 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 20 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982159 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C25 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 10621 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982187 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C32 100mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 10621 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982196 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C32 300mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 10930 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982160 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C32 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 10621 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982188 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 100mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 11813 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982197 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 300mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 12156 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982161 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 11813 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982189 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C50 100mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 11813 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982198 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C50 300mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 12156 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982162 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C50 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 11813 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982155 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C6 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 11813 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 6 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982190 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C63 100mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 11813 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982199 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C63 300mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 12156 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982163 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C63 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 11813 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982750 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P D10 300mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 10930 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 10 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 982714 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P D10 30mA тип AC 6kA (R) | шт | KZT | 10930 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 | 10 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 105532 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 10А 10mA электронный тип AС, х-ка D, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5280 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105523 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 10А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5280 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105541 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 10А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5614 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105524 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5280 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5093 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105525 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 20А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5280 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105543 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 20А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5559 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105526 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 25А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5322 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105544 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 25А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 4939 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105527 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 32А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5404 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105545 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 32А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5318 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105546 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 40А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5374 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105547 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 50А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5521 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105539 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 63А 10mA электронный тип AС, х-ка D, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5833 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105530 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 63А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5850 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105548 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 63А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5383 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105522 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 6А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5344 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 105540 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 6А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | шт | KZT | 5996 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515370 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 100mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 6004 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515371 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 10mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 6004 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 5719 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515373 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5719 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515378 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 10mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5360 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 5104 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5104 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 5632 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5632 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515392 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 10mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5323 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515393 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 300mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5323 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 5069 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515394 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5069 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 5552 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515401 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5552 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515405 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 100mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5834 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515409 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 5556 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515408 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5556 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515412 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 100mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 6215 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515414 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 6215 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515415 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5919 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515420 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 10mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 6178 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515423 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 5884 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515422 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C6 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 5884 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 515428 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C63 300mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 6184 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 539842 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 8262 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 10 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539846 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 300mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 8771 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 16 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 8352 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 16 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539847 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 8352 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 16 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539853 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 8826 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 20 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539858 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 300mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 9334 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 25 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 8889 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 25 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539859 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 8889 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 25 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539864 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 9380 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 32 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539866 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 8934 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 32 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539865 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 8934 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 32 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539872 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 11071 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 40 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539871 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 11071 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 40 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539878 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C50 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 9732 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 50 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539877 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C50 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 9732 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 50 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539883 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C6 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 9058 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 6 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539890 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C63 30mA тип A, 6kA (R) | шт | KZT | 9917 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 63 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 539889 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C63 30mA тип AC, 6kA (R) | шт | KZT | 9917 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 63 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 660013 | Диф. автомат NB310L 3N 3P+N 16A 30mA, тип A, х-ка C, 6kA (CHINT) (выводится из ассортимента) | шт | KZT | 51575 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 16 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 820610 | Диф. автомат NXBLE-125 3P+N 80A, х-ка C 300mA, электронный тип AС, х-ка С, 10kA | шт | KZT | 18034 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 | 80 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 821074 | Диф. автомат NXBLE-40 1P+N 10А, х-ка C 30мА, электронный тип AС, х-ка C, 4.5кА (R) | шт | KZT | 4544 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 821075 | Диф. автомат NXBLE-40 1P+N 16А, х-ка C 30мА, электронный тип AС, х-ка C, 4.5кА (R) | шт | KZT | 4122 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 821076 | Диф. автомат NXBLE-40 1P+N 20А, х-ка C 30мА, электронный тип AС, х-ка C, 4.5кА (R) | шт | KZT | 4367 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 821077 | Диф. автомат NXBLE-40 1P+N 25А, х-ка C 30мА, электронный тип AС, х-ка C, 4.5кА (R) | шт | KZT | 3918 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 821078 | Диф. автомат NXBLE-40 1P+N 32А, х-ка C 30мА, электронный тип AС, х-ка C, 4.5кА (R) | шт | KZT | 4245 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 821079 | Диф. автомат NXBLE-40 1P+N 40А, х-ка C 30мА, электронный тип AС, х-ка C, 4.5кА (R) | шт | KZT | 4332 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 821073 | Диф. автомат NXBLE-40 1P+N 6А, х-ка C 30мА, электронный тип AС, х-ка C, 4.5кА (R) | шт | KZT | 4750 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 449980 | Диф. модуль NM8NL-125 4P RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1-2 A (R) | шт | KZT | 83791 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 449982 | Диф. модуль NM8NL-250 4P AC RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R) | шт | KZT | 120502 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 449991 | Диф. модуль NM8NL-400 3P A RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1А (R) | шт | KZT | 170152 | CHINT2608 | 2026-08-27 | dif | dif | chint | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 495996 | Доп.контакты NS2-AU11 для NS2-25 (R) | шт | KZT | 3110 | CHINT2608 | 2026-08-27 | blok | aksesuar | chint
CHINT | 495972 | Доп.контакты NS2-AU11 для NS2-80B (R) | шт | KZT | 3478 | CHINT2608 | 2026-08-27 | blok | aksesuar | chint
CHINT | 495968 | Доп.контакты поперечный NS2-AE11 (R) | шт | KZT | 1632 | CHINT2608 | 2026-08-27 | blok | aksesuar | chint
CHINT | 269725 | Зажимы CCT22-M8 для NM8N-250 cечение проводов 10–120 мм2 (R) | шт | KZT | 1571 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | E3T2432 | Зарядная станция E3 22 кВт, 3 фаза, Type 2 европейский стандарт, без кабеля | шт | KZT | 346771 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | E3T0132 | Зарядная станция E3 7 кВт, 1 фаза, GB/T китайский стандарт, кабель 5м | шт | KZT | 227132 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kablo | kablo | chint
CHINT | E3T1132 | Зарядная станция E3 7 кВт, 1 фаза, Type 1 американский стандарт, кабель 5м | шт | KZT | 326373 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kablo | kablo | chint
CHINT | E3T2232 | Зарядная станция E3 7 кВт, 1 фаза, Type 2 европейский стандарт, без кабеля | шт | KZT | 305978 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 269762 | Защитное устройство для выключателей втычного типа PISD21-M8, NM8N-125 ТМ 3P (R) | шт | KZT | 2408 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 269764 | Защитное устройство для выключателей втычного типа PISD22-M8, NM8N-250 EN 3P (R) | шт | KZT | 2636 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 269766 | Защитное устройство для выключателей втычного типа PISD23-M8, NM8N-400/630 EN 3P (R) | шт | KZT | 2663 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 657077 | Импульсное реле NJMC1-16/1P AC230В (R) | шт | KZT | 7834 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint | 1
CHINT | 657051 | Импульсное реле NJMC1-16/2P DC24В (R) | шт | KZT | 10976 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint | 2
CHINT | 657065 | Импульсное реле NJMC1-32/3P AC230В (R) | шт | KZT | 20826 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint | 3
CHINT | 593073 | Индикатор ND16-22D/2 белый AC/DC230В (R) | шт | KZT | 1047 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | шт | KZT | 571 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | шт | KZT | 589 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 592865 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC380В (R) | шт | KZT | 836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | шт | KZT | 571 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 592843 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC24В (R) | шт | KZT | 836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 593074 | Индикатор ND16-22D/2 синий AC/DC230В (R) | шт | KZT | 836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 828019 | Индикатор ND16-22D/2C красный, встр. резистор, IP65 АС/DC230В (R) | шт | KZT | 808 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint |  | 65
CHINT | 592936 | Индикатор ND16-22DS/2 белый АС/DC24В (R) | шт | KZT | 873 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 592939 | Индикатор ND16-22DS/2 желтый АС/DC24В (R) | шт | KZT | 747 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 592940 | Индикатор ND16-22DS/2 зеленый АС/DC24В (R) | шт | KZT | 747 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 592938 | Индикатор ND16-22DS/2 красный АС/DC24В (R) | шт | KZT | 747 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 592937 | Индикатор ND16-22DS/2 синий АС/DC24В (R) | шт | KZT | 747 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 828116 | Индикатор ND16-22DS/2C зеленый, компактный, встр. резистор, IP65 АС/DC24В (R) | шт | KZT | 702 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint |  | 65
CHINT | 828114 | Индикатор ND16-22DS/2C красный, компактный, встр. резистор, IP65 АС/DC24В (R) | шт | KZT | 673 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint |  | 65
CHINT | 593085 | Индикатор ND16-22DS/4 белый АС230В (R) | шт | KZT | 1047 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 593150 | Индикатор ND16-22DS/4 желтый АС230В (R) | шт | KZT | 836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В (R) | шт | KZT | 836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В (R) | шт | KZT | 836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 593072 | Индикатор ND16-22DS/4 оранжевый АС230В (R) | шт | KZT | 836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 593152 | Индикатор ND16-22DS/4 синий АС230В (R) | шт | KZT | 836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 828167 | Индикатор ND16-22DS/4C зеленый, компактный, встр. конденсатор, IP65 АС230В (R) | шт | KZT | 808 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint |  | 65
CHINT | 828165 | Индикатор ND16-22DS/4C красный, компактный, встр. конденсатор, IP65 АС230В (R) | шт | KZT | 808 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint |  | 65
CHINT | 594108 | Индикатор ND9-1/g зеленый, AC/DC230В (LED) (R) | шт | KZT | 1193 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 594113 | Индикатор ND9-1/r красный, AC/DC230В (LED) (R) | шт | KZT | 1193 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 594118 | Индикатор ND9-1/y желтый, AC/DC230В (LED) (R) | шт | KZT | 1193 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 594123 | Индикатор ND9-1b синий, AC/DC230В (LED) (R) | шт | KZT | 1193 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 594138 | Индикатор ND9-2/gr зеленый+красный, AC/DC230В (LED) (R) | шт | KZT | 1878 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 578991 | Индикатор NP8-D/1 белый AC110-230В (R) | шт | KZT | 4047 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 667107 | Индикатор NP8-D/3 зеленый AC110-230В (R) | шт | KZT | 4047 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 667108 | Индикатор NP8-D/4 красный AC110-230В (R) | шт | KZT | 4047 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 578641 | Индикатор NP8-D/5 желтый AC110-230В (R) | шт | KZT | 4047 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 578642 | Индикатор NP8-D/6 синий AC110-230В (R) | шт | KZT | 4047 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint
CHINT | 489996 | Кабель (2м) для подключения дистанционного управления NJR2 | шт | KZT | 9373 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kablo | kablo | chint
CHINT | 702993 | Кабель (2м) с рамкой для подключения дистанционного управления NVF2 | шт | KZT | 10443 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kablo | kablo | chint
CHINT | 956823 | Катушка управления для NXC-25-38 380V 50/60Hz(R) | шт | KZT | 2339 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 956782 | Катушка управления для NXC-75-100 AC380В 50Гц (R) | шт | KZT | 3310 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 269731 | Клеммы MC23-M8(2) для NM8N-400/630 cечение проводов 2x(120–240) мм2 (R) | шт | KZT | 11691 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 269733 | Клеммы MC24-M8(2) для NM8N-800 cечение проводов 2x240 мм2 (R) | шт | KZT | 12345 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 667265 | Кнопка "Грибок" Φ40мм с самовозвратом NP8-11M/14 красная 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 3900 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667109 | Кнопка выступающая NP8-11GN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 3769 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667110 | Кнопка выступающая NP8-11GN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 3769 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 584057 | Кнопка модульная NP9-01/2 без подсветки, 1НЗ, красная (R) | шт | KZT | 2004 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 584052 | Кнопка модульная NP9-10/1 без подсветки, 1НО, зеленая (R) | шт | KZT | 2004 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 573835 | Кнопка управления "Грибок" Φ30мм (2) с фиксации NP2-BS445 без подсветки красная 1НЗ +1НО IP40 | шт | KZT | 2180 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574846 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм (2) с самовозвратом NP2-BC42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | шт | KZT | 1482 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574820 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм (2) с самовозвратом NP2-EC42 без подсветки красная 1НЗ | шт | KZT | 1017 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667261 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм (2) с самовозвратом NP8-01M/1 без подсветки красная 1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 2508 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574862 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм (2) с фиксации NP2-BS542 без подсветки красная 1НЗ IP40 | шт | KZT | 1799 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574863 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм (2) с фиксации NP2-BS545 без подсветки красная 1НЗ+1НО IP40 | шт | KZT | 2197 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574833 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм (2) с фиксации NP2-ES542 без подсветки красная 1НЗ IP40 | шт | KZT | 1134 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 575495 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм с самовозвратом NP2-BW4462 с подсветкой красная 1НЗ IP40 | шт | KZT | 2015 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667210 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм с фиксацией NP8-01ZS/14 красная 1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 2958 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667129 | Кнопка управления "Грибок" Φ40мм с фиксацией NP8-11ZS/14 красная 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 4186 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 575482 | Кнопка управления NP2-BA1345 с маркировкой, 1НО +1НЗ IP40 | шт | KZT | 1780 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 573787 | Кнопка управления NP2-BA21 без подсветки черная 1НО IP40 | шт | KZT | 1602 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 575479 | Кнопка управления NP2-BA2365 с маркировкой, 1НО +1НЗ IP40 | шт | KZT | 1756 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574841 | Кнопка управления NP2-BA25 без подсветки черная, 1НЗ +1НО IP40 | шт | KZT | 1765 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | шт | KZT | 1602 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 576033 | Кнопка управления NP2-BA3311 с маркировкой, 1НО IP40 (R) | шт | KZT | 1384 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 573763 | Кнопка управления NP2-BA35 без подсветки зеленая, 1НЗ +1НО IP40 | шт | KZT | 1784 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | шт | KZT | 1621 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 573764 | Кнопка управления NP2-BA45 без подсветки красная, 1НЗ +1НО IP40 | шт | KZT | 1784 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574844 | Кнопка управления NP2-BA51 без подсветки желтая 1НО IP40 | шт | KZT | 1621 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 575483 | Кнопка управления NP2-BL42 без подсветки, красная, 1НЗ IP40 | шт | KZT | 1634 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 573831 | Кнопка управления NP2-BW3361 1НО зеленая AC/DC230В (LED) IP40 | шт | KZT | 2076 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574268 | Кнопка управления NP2-BW3365 1НО+1НЗ зеленая AC/DC230В (LED) IP40 | шт | KZT | 2354 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574267 | Кнопка управления NP2-BW3465 1НО+1НЗ красная AC/DC230В (LED) IP40 | шт | KZT | 2354 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574814 | Кнопка управления NP2-EA21 без подсветки черная 1НО IP40 | шт | KZT | 689 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | шт | KZT | 689 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 573774 | Кнопка управления NP2-EA41 без подсветки красная 1НО IP40 | шт | KZT | 689 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | шт | KZT | 689 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574736 | Кнопка управления NP2-EW3365 1НО+1НЗ зеленая AC/DC230В(LED) IP40 | шт | KZT | 1773 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667231 | Кнопка управления NP8-01BN/4 без подсветки красная 1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 2641 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667291 | Кнопка управления NP8-01GN/4 без подсветки красная 1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 2641 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667233 | Кнопка управления NP8-10BN без подсветки красная 1НО IP65 (R) | шт | KZT | 2345 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 578647 | Кнопка управления NP8-10BN/2 без подсветки черная 1НО IP65 (R) | шт | KZT | 2641 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667232 | Кнопка управления NP8-10BN/3 без подсветки зеленая 1НО IP65 (R) | шт | KZT | 2641 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667292 | Кнопка управления NP8-10GN/3 без подсветки зелёная 1НО IP65 (R) | шт | KZT | 2641 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667112 | Кнопка управления NP8-11BN/2 без подсветки, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 3769 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667113 | Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 3769 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 667114 | Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 3769 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574003 | Кнопка управления Двойная кнопка "Пуск-Стоп" NP2-BL8325 1НО+1НЗ AC230В IP40 (R) | шт | KZT | 2460 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574860 | Кнопка управления Двойная кнопка "Пуск-Стоп" NP2-BL8325 1НО+1НЗ AC230В IP40 (старый артикул) | шт | KZT | 2460 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 574114 | Кнопка управления Двойная кнопка "Пуск-Стоп" NP2-EL8325 1НО+1НЗ AC230В IP40 (R) | шт | KZT | 1610 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 574840 | Кнопка управления Двойная кнопка "Пуск-Стоп" NP2-EL8325 1НО+1НЗ AC230В IP40 (старый артикул) | шт | KZT | 1610 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 574872 | Кнопочный пост NP2-B215, 1НО+1НЗ | шт | KZT | 4484 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint |  | 215
CHINT | 574873 | Кнопочный пост NP2-B222, 1НО+1НО | шт | KZT | 4667 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint |  | 222
CHINT | 587064 | Кнопочный пост NPH1-2001, 1НО+1НЗ (R) | шт | KZT | 5930 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 285974 | Колодка CZY08A-02 для реле JZX-22F(B)/2Z,NJX-13FW(B)/2ZS, JZX-18F(L)/2Z 2 контакта | шт | KZT | 662 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 8
CHINT | 265340 | Коммуникационный модуль COMA22-M8 RS485, AC230В 3м для NM8N (R) | шт | KZT | 87467 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 282085 | Комплексное защитное устройство для двигателей JD-5 1A-80A AC220В, 1НО | шт | KZT | 8519 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 282056 | Комплексное защитное устройство для двигателей JD-5E 5A-25A AC220В, 1НЗ | шт | KZT | 7826 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 789004 | Комплексное защитное устройство для двигателей NJBK1-400 40A-200A AC230В | шт | KZT | 35980 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 789006 | Комплексное защитное устройство для двигателей NJBK1-400 80A-400A AC230В | шт | KZT | 36728 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 281186 | Комплексное защитное устройство для двигателей NJBK1-80 16A-80A AC230В | шт | KZT | 33989 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 281187 | Комплексное защитное устройство для двигателей NJBK1-80 16A-80A AC380В | шт | KZT | 31997 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 281180 | Комплексное защитное устройство для двигателей NJBK1-80 1A-5A AC230В | шт | KZT | 32028 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 281184 | Комплексное защитное устройство для двигателей NJBK1-80 6A-30A AC230В | шт | KZT | 33989 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 393986 | Комплект управления NH40W с помощью выносной фронтальной ручки на ток 125-630A | шт | KZT | 11154 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 366862 | Контакт положения в корзине авт. выкл. NXA16/NA1-1000 | шт | KZT | 29283 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1
CHINT | 221039 | Контактор NC1-0910 9А 24В/АС3 1НО 50Гц (R) | шт | KZT | 6461 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 9
CHINT | 221367 | Контактор NC1-1210 12А 36В/АС3 1НО 50Гц (R) | шт | KZT | 6471 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 12
CHINT | 221554 | Контактор NC1-1810 18А 36В/АС3 1НО 50Гц (R) | шт | KZT | 7368 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 18
CHINT | 221726 | Контактор NC1-2504 25А 4P 230В 50Гц (R) | шт | KZT | 11160 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 4 | 25
CHINT | 221942 | Контактор NC1-2510Z 25А DC110В 1НО (R) | шт | KZT | 27313 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 25
CHINT | 222060 | Контактор NC1-3210 32А 36В/АС3 1НО 50Гц (R) | шт | KZT | 15678 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 32
CHINT | 222128 | Контактор NC1-3210Z 32А DC110В 1НО (R) | шт | KZT | 33840 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 32
CHINT | 222351 | Контактор NC1-4011Z 40А DC24В 1НО+1НЗ (R) | шт | KZT | 63373 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 40
CHINT | 222514 | Контактор NC1-5011 50А 42В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 26745 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 50
CHINT | 222572 | Контактор NC1-5011Z 50А DC24В 1НО+1НЗ (R) | шт | KZT | 67229 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 50
CHINT | 222573 | Контактор NC1-5011Z 50А DC48В 1НО+1НЗ (R) | шт | KZT | 67464 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 50
CHINT | 222722 | Контактор NC1-6511 65А 36В/АС3 1НО+1НЗ 50/60Гц (R) | шт | KZT | 37683 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 65
CHINT | 222950 | Контактор NC1-8011 80А 400В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 52028 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 80
CHINT | 223027 | Контактор NC1-9504 95А 4P 230В 50Гц (R) | шт | KZT | 69836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 4 | 95
CHINT | 235643 | Контактор NC2-115 115A 220-240В/АС3 50Гц (старый артикул) | шт | KZT | 84983 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 115
CHINT | 236206 | Контактор NC2-400А 4P 230В 50Гц (R) | шт | KZT | 515408 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 4
CHINT | 254405 | Контактор NC2-800 800A 220-240В/АС3 50Гц | шт | KZT | 754840 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 800
CHINT | 836572 | Контактор NXC-06M10 6A 220В/АС3 1НО 50Гц (R) | шт | KZT | 4563 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 6
CHINT | 925345 | Контактор NXC-09 9A 110В/АС3 1НО+1НЗ 50/60Гц (R) | шт | KZT | 5182 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 9
CHINT | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 5214 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 9
CHINT | 836705 | Контактор NXC-09 9A 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 5109 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 9
CHINT | 836667 | Контактор NXC-09M01/Z 220DC 1НЗ 50/60Гц (R) | шт | KZT | 12985 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 836576 | Контактор NXC-09M10 9A 220В/АС3 1НО 50Гц (R) | шт | KZT | 4563 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 9
CHINT | 836824 | Контактор NXC-100 100A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 45853 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 100
CHINT | 836825 | Контактор NXC-100 100A 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 46110 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 100
CHINT | 925471 | Контактор NXC-12 12A 110AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R) | шт | KZT | 5212 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 12
CHINT | 836712 | Контактор NXC-12 12A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 5341 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 12
CHINT | 836713 | Контактор NXC-12 12A 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 5258 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 12
CHINT | 925248 | Контактор NXC-120 120A 110В/АС3 2НО+2НЗ 50/60Гц (R) | шт | KZT | 82380 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 120
CHINT | 836511 | Контактор NXC-120 120A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 82380 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 120
CHINT | 836512 | Контактор NXC-120 120A 380В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 81210 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 120
CHINT | 836580 | Контактор NXC-12M10 12A 220В/АС3 1НО 50Гц (R) | шт | KZT | 4784 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 12
CHINT | 836663 | Контактор NXC-12M10/Z 24DC 1НO 50/60Гц (R) | шт | KZT | 11727 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 836720 | Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 5341 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 16
CHINT | 836515 | Контактор NXC-160 160A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 100471 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 160
CHINT | 836516 | Контактор NXC-160 160A 380В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 100866 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 160
CHINT | 925599 | Контактор NXC-18 18A 110В/АС3 1НО+1НЗ 50/60Гц (R) | шт | KZT | 7260 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 18
CHINT | 836904 | Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 7056 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 18
CHINT | 836905 | Контактор NXC-18 18A 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 7084 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 18
CHINT | 836519 | Контактор NXC-185 185A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 112249 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 185
CHINT | 836520 | Контактор NXC-185 185A 380В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 112683 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 185
CHINT | 836523 | Контактор NXC-225 225A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 106032 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 225
CHINT | 836524 | Контактор NXC-225 225A 380В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 110007 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 225
CHINT | 925727 | Контактор NXC-25 25A 110AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R) | шт | KZT | 9976 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 25
CHINT | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 9149 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 25
CHINT | 836857 | Контактор NXC-25 25A 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 9246 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 25
CHINT | 836542 | Контактор NXC-265 265A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 162648 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 265
CHINT | 836541 | Контактор NXC-265 380-415AC/DC 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 188805 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 925791 | Контактор NXC-32 32A 110В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 14830 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 32
CHINT | 836852 | Контактор NXC-32 32A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 13596 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 32
CHINT | 836858 | Контактор NXC-32 32A 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 13659 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 32
CHINT | 836545 | Контактор NXC-330 330A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 249836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 330
CHINT | 836853 | Контактор NXC-38 38A 220АС 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 16855 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 38
CHINT | 836859 | Контактор NXC-38 38A 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 16836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 38
CHINT | 925915 | Контактор NXC-40 40A 110AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R) | шт | KZT | 23373 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 40
CHINT | 836780 | Контактор NXC-40 40A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 19922 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 40
CHINT | 836779 | Контактор NXC-40 40A 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 20510 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 40
CHINT | 836548 | Контактор NXC-400 400A AC/DC 220В-240V/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 249328 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 400
CHINT | 836547 | Контактор NXC-400 400A AC/DC 380В-415V/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 340891 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 400
CHINT | 925979 | Контактор NXC-50 50A 110В/АС3 1НО+1НЗ 50/60Гц (R) | шт | KZT | 25171 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 50
CHINT | 836788 | Контактор NXC-50 50A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 22043 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 50
CHINT | 836787 | Контактор NXC-50 50A 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 24597 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 50
CHINT | 836560 | Контактор NXC-500 500A AC/DC 220В-240V/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 331355 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 500
CHINT | 836559 | Контактор NXC-500 500A AC/DC 380В-415V/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 365014 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 500
CHINT | 836563 | Контактор NXC-630 630A AC/DC 220В-240V/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 387972 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 630
CHINT | 836562 | Контактор NXC-630 630A AC/DC 380В-415V/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 474813 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 630
CHINT | 938041 | Контактор NXC-65 65A 110AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R) | шт | KZT | 35161 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 65
CHINT | 836796 | Контактор NXC-65 65A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 29944 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 65
CHINT | 836795 | Контактор NXC-65 65A 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 30125 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 65
CHINT | 836816 | Контактор NXC-85 85A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 39983 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 85
CHINT | 836817 | Контактор NXC-85 85A 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | KZT | 40104 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 85
CHINT | 275703 | Контактор вакуумный CJX1-225/22K 225А (АС3) 2НО+2НЗ AC/DC 220В 50/60Гц | шт | KZT | 386171 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 225
CHINT | 275706 | Контактор вакуумный CJX1-265/22K 265А (АС3) 2НО+2НЗ AC/DC 220В 50/60Гц | шт | KZT | 414923 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 265
CHINT | 275709 | Контактор вакуумный CJX1-300/22K 300А (АС3) 2НО+2НЗ AC/DC 220В 50/60Гц | шт | KZT | 458747 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 300
CHINT | 275712 | Контактор вакуумный CJX1-400/22K 400А (АС3) 2НО+2НЗ AC/DC 220В 50/60Гц | шт | KZT | 614858 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 400
CHINT | 275697 | Контактор вакуумный CJX1-630/44K 630А (АС3) 4НО+4НЗ AC/DC 220В 50/60Гц | шт | KZT | 1152354 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 630
CHINT | 244411 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-170/10, 90кВАр, 1НО, 220В (R) | шт | KZT | 118766 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 243768 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-2511, 12кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R) | шт | KZT | 10976 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 243846 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3202, 18кВАр, 2НЗ, 230В (R) | шт | KZT | 13144 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 243885 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R) | шт | KZT | 13217 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 244083 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-6312, 30кВАр, 1НО+2НЗ, 230В (R) | шт | KZT | 35973 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 244164 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-9512, 50кВАр, 1НО+2НЗ, 230В (R) | шт | KZT | 54389 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 244179 | Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-9512, 50кВАр, 1НО+2НЗ, 400В (R) | шт | KZT | 52132 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 506894 | Контактор для компенсации реактивной мощности NXCC-2512, 12,5кВАр, 1НО+2НЗ, 220В 50/60Гц (R) | шт | KZT | 10805 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 506904 | Контактор для компенсации реактивной мощности NXCC-3212, 20кВАр, 1НО+2НЗ, 220В 50/60Гц (R) | шт | KZT | 13012 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 506914 | Контактор для компенсации реактивной мощности NXCC-4312, 25,9кВАр, 1НО+2НЗ, 220В 50/60Гц (R) | шт | KZT | 17716 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 506924 | Контактор для компенсации реактивной мощности NXCC-6312, 34,5кВАр, 1НО+2НЗ, 220В 50/60Гц (R) | шт | KZT | 36888 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 506934 | Контактор для компенсации реактивной мощности NXCC-9512, 60,4кВАр, 1НО+2НЗ, 220В 50/60Гц (R) | шт | KZT | 54081 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 256052 | Контактор модульный NCH8-20/11 20A 1НО+1НЗ AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 5927 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 20
CHINT | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 6145 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 20
CHINT | 256087 | Контактор модульный NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 13622 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 20
CHINT | 256085 | Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 13575 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 20
CHINT | 256086 | Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC24В 50Гц (R) | шт | KZT | 11414 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 20
CHINT | 256235 | Контактор модульный NCH8-25/20 25A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 6032 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 25
CHINT | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | шт | KZT | 13622 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 25
CHINT | 256089 | Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 12145 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 25
CHINT | 256083 | Контактор модульный NCH8-40/11 40A 1НЗ+1НО AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 13424 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 40
CHINT | 256081 | Контактор модульный NCH8-40/20 40A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 11463 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 40
CHINT | 256099 | Контактор модульный NCH8-40/40 40A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 13919 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 40
CHINT | 256098 | Контактор модульный NCH8-40/40 40A 4НО AC24В 50Гц (R) | шт | KZT | 21891 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 40
CHINT | 256095 | Контактор модульный NCH8-63/11 63A 1НЗ+1НО AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 12834 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 63
CHINT | 256093 | Контактор модульный NCH8-63/20 63A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 8572 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 63
CHINT | 256101 | Контактор модульный NCH8-63/40 63A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | шт | KZT | 13919 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 63
CHINT | 257400 | Контактор модульный с ручн. упр. NCH8-16M/20 AC220-240V 50/60Гц (R) | шт | KZT | 9405 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 257454 | Контактор модульный с ручн. упр. NCH8-16M/40 AC220-240V 50/60Гц (R) | шт | KZT | 15007 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 257409 | Контактор модульный с ручн. упр. NCH8-20M/20 AC220-240V 50/60Гц (R) | шт | KZT | 9405 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 257418 | Контактор модульный с ручн. упр. NCH8-25M/20 AC220-240V 50/60Гц (R) | шт | KZT | 9405 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 304538 | Контроллер АВР NZQ7A RS-485 LCD | шт | KZT | 1115441 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 7
CHINT | 304537 | Контроллер АВР NZQ7C RS-485 LCD | шт | KZT | 892373 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 574887 | Корпус для кнопок NP2 1 место NP2-B01 | шт | KZT | 1426 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 574885 | Корпус для кнопок NP2 2 места NP2-B02 | шт | KZT | 1973 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301805 | Корпус пластиковый NEX5-C10400M IP30 4 мод. 1 ряд. навесной (R) | шт | KZT | 2834 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301813 | Корпус пластиковый NEX5-C10600 IP30 6 мод. 1 ряд. встраиваемый (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301804 | Корпус пластиковый NEX5-C10600M IP30 6 мод. 1 ряд. навесной (R) | шт | KZT | 4234 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301812 | Корпус пластиковый NEX5-C10900 IP30 9 мод. 1 ряд. встраиваемый (R) | шт | KZT | 4947 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301803 | Корпус пластиковый NEX5-C10900M IP30 9 мод. 1 ряд. навесной (R) | шт | KZT | 4856 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301811 | Корпус пластиковый NEX5-C11300 IP30 13 мод. 1 ряд. встраиваемый (R) | шт | KZT | 5997 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301802 | Корпус пластиковый NEX5-C11300M IP30 13 мод. 1 ряд. навесной (R) | шт | KZT | 5886 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301810 | Корпус пластиковый NEX5-C11600 IP30 16 мод. 1 ряд. встраиваемый (R) | шт | KZT | 6838 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301801 | Корпус пластиковый NEX5-C11600M IP30 16 мод. 1 ряд. навесной (R) | шт | KZT | 6715 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301809 | Корпус пластиковый NEX5-C12000 IP30 20 мод. 1 ряд. встраиваемый (R) | шт | KZT | 7843 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301800 | Корпус пластиковый NEX5-C12000M IP30 20 мод. 1 ряд. навесной (R) | шт | KZT | 7699 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301808 | Корпус пластиковый NEX5-C12600 IP30 26 мод. 2 ряд. встраиваемый (R) | шт | KZT | 11534 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301799 | Корпус пластиковый NEX5-C12600M IP30 26 мод. 2 ряд. навесной (R) | шт | KZT | 11326 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301807 | Корпус пластиковый NEX5-C13200 IP30 32 мод. 2 ряд. встраиваемый (R) | шт | KZT | 13154 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301798 | Корпус пластиковый NEX5-C13200M IP30 32 мод. 2 ряд. навесной (R) | шт | KZT | 12900 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301806 | Корпус пластиковый NEX5-C14000 IP30 40 мод. 2 ряд. встраиваемый (R) | шт | KZT | 14586 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 301797 | Корпус пластиковый NEX5-C14000M IP30 40 мод. 2 ряд. навесной (R) | шт | KZT | 14315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 425192 | Кулачковый переключатель LW32-10/1, 10А, 1Р, "1-0-2" | шт | KZT | 3000 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 1 | 10
CHINT | 425137 | Кулачковый переключатель LW32-10/2, 10А, 2Р, "1-0-2" | шт | KZT | 4365 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 2 | 10
CHINT | 425138 | Кулачковый переключатель LW32-10/3, 10А, 3Р, "1-0-2" | шт | KZT | 7476 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 3 | 10
CHINT | 425058 | Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10А, 1Р, "0-1" | шт | KZT | 3002 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 1 | 10
CHINT | 425062 | Кулачковый переключатель LW32-10/C03/2, 10А, 3Р, "0-1" | шт | KZT | 4365 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 3 | 10
CHINT | 425067 | Кулачковый переключатель LW32-10/C04/2, 10А, 4Р, "0-1" | шт | KZT | 4365 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 4 | 10
CHINT | 425056 | Кулачковый переключатель LW32-10/YH5/3 для вольтметра, 10А, "UCA-UBC –UAB - 0-UAN-UBN -UCN" | шт | KZT | 11265 | CHINT2608 | 2026-08-27 | olcu | indicator | chint |  | 10
CHINT | 425053 | Кулачковый переключатель LW32-25/3, 25А, 3Р, "1-0-2" | шт | KZT | 11399 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 3 | 25
CHINT | 425061 | Кулачковый переключатель LW32-25/C02/1, 25А, 2Р, "0-1" | шт | KZT | 5686 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 2 | 25
CHINT | 425070 | Кулачковый переключатель LW32-25/C03/2 "ОТКЛ-ВКЛ", 25А, 3Р, "ОТКЛ-ВКЛ" | шт | KZT | 7326 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 425037 | Кулачковый переключатель LW32-32/3, 32А, 3Р, "1-0-2" | шт | KZT | 18123 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 3 | 32
CHINT | 425040 | Кулачковый переключатель LW32-63/3, 63А, 3Р, "1-0-2" | шт | KZT | 22617 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 3 | 63
CHINT | 269686 | Малые защитные крышки выводов TCV21-M8 для NM8N-125 3P (R) | шт | KZT | 2863 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 269687 | Малые защитные крышки выводов TCV21-M8 для NM8N-125 4P (R) | шт | KZT | 3263 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 4
CHINT | 269688 | Малые защитные крышки выводов TCV22-M8 для NM8N-250 3P (R) | шт | KZT | 3734 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 3
CHINT | 102936 | Межфазные перегородки для NA1-2000-6300 (R) | шт | KZT | 6404 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 102944 | Механизм моторного привода для NA1-2000 AC220V | шт | KZT | 147306 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | шт | KZT | 1078 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 777989 | Механическая блокировка MI-6 для NC1-40-65, NXC-40-65 (R) | шт | KZT | 1641 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 777988 | Механическая блокировка MI-7 для NC1-80-95, NXC-75-100 (R) | шт | KZT | 1563 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 263761 | Механическая блокировка MI-9 для NXC-120-225 (R) | шт | KZT | 3506 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 269679 | Механическая блокировка MIT21-M8 для NM8N-125 (R) | шт | KZT | 3160 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 781936 | Механическая блокировка NCL8-C для NXC-265-630 (R) | шт | KZT | 974 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 237999 | Механическая блокировка для NC2-265-500 (Горизонтальная) (R) | шт | KZT | 3512 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 132459 | Механическая блокировка для NM1-250/3P | шт | KZT | 23171 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 132463 | Механическая блокировка для NM1-400/3P | шт | KZT | 26150 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 218849 | Механическая блокировка для NXC-40-65 (R) | шт | KZT | 1536 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 313309 | Многофунк. изм. прибор PD666-3S4 380V 5A 3ф 96x96 светодиод. дисплей RS485 | шт | KZT | 70343 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 5
CHINT | 455912 | Многофунк. изм. прибор PD666-8S3 450V 5A 3ф 120x120 LCD дисплей RS485 | шт | KZT | 68686 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 5
CHINT | 507793 | Модуль питания PSU-3 AC230В | шт | KZT | 14112 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 643002 | Модульный переключатель NZK2-32 1P 32А 2 положения | шт | KZT | 3516 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
CHINT | 837998 | Монтажный блок для NR2-25 и NXR-25 | шт | KZT | 2310 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 946905 | Моторный привод MD-M2 A1 S для NXM-160(S) DC220V/AC230V (R) | шт | KZT | 97827 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 2
CHINT | 331267 | Моторный привод MD-M3 D3/A1 для NXM(S)-320(250) DC220В/AC230В (R) | шт | KZT | 97744 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 3
CHINT | 946912 | Моторный привод MD-M4 D3/A1 для NXM(S)-630(400) DC220V/AC230V (R) | шт | KZT | 169596 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 3
CHINT | 946908 | Моторный привод MD-M5 D3/A1 для NXM-800 DC220V/AC230V (R) | шт | KZT | 196215 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 3
CHINT | 946916 | Моторный привод MD-M6 D3/A1 для NXM(S)-1000 DC220V/AC230V (R) | шт | KZT | 222839 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 3
CHINT | 946914 | Моторный привод MD-M7 D3/A1 для NXM(S)-1600 DC220V/AC230V (R) | шт | KZT | 241333 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 3
CHINT | 269635 | Моторный привод MOD21-M8 AC220-240V/DC220V для NM8N-125 (R) | шт | KZT | 114619 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 269643 | Моторный привод MOD23-M8 AC220-240V/DC220V для NM8N-400/630 (R) | шт | KZT | 291045 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 396284 | Моторный привод MOD25-M8 AC220-240V/DC220V для NM8N-1600 (R) | шт | KZT | 201149 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132361 | Моторный привод для NM1-1250/3P S, H, R AC230/DC220В | шт | KZT | 156289 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 132368 | Моторный привод для NM1-250/3P S, H, R AC230/DC220В | шт | KZT | 74447 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 132367 | Моторный привод для NM1-400/3P S, H, R AC230/DC220В | шт | KZT | 150373 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 132363 | Моторный привод для NM1-800/3P S, H, R AC230/DC220В | шт | KZT | 156289 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 184986 | Независимый расцепитель S9 для NB1 (R) | шт | KZT | 8404 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1
CHINT | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R) | шт | KZT | 6054 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1
CHINT | 946953 | Независимый расцепитель SHT-M2 A1 L для NXM(LE)-160 AC230V (левый) (R) | шт | KZT | 7153 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 2
CHINT | 946974 | Независимый расцепитель SHT-M2 A1 R для NXM(LE)-160 AC230V (правый) (R) | шт | KZT | 7153 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 2
CHINT | 946955 | Независимый расцепитель SHT-M2 D1 L для NXM(LE)-160 DC24V (левый) (R) | шт | KZT | 7868 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 1
CHINT | 946972 | Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый) (R) | шт | KZT | 6054 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 3
CHINT | 946969 | Независимый расцепитель SHT-M3 A1 R для NXM(LE)-320(250) AC230V (правый) (R) | шт | KZT | 6054 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 3
CHINT | 946973 | Независимый расцепитель SHT-M3 A2 L для NXM(LE)-320(250) AC400V (левый) (R) | шт | KZT | 6054 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 3
CHINT | 946966 | Независимый расцепитель SHT-M4 A1 R для NXM(LE)-630(400) AC230V (правый) (R) | шт | KZT | 13604 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 4
CHINT | 946981 | Независимый расцепитель SHT-M5 A1 R для NXM-800 AC230V (правый) (R) | шт | KZT | 15924 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 5
CHINT | 946980 | Независимый расцепитель SHT-M5 A2 R для NXM-800 AC400V (правый) (R) | шт | KZT | 17251 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 5
CHINT | 946988 | Независимый расцепитель SHT-M6 A1 R для NXM-1000 AC230V (правый) (R) | шт | KZT | 18967 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 6
CHINT | 946961 | Независимый расцепитель SHT-M7 A1 L для NXM-1600 AC220V (левый) (R) | шт | KZT | 33772 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | 7
CHINT | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | шт | KZT | 5354 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1
CHINT | 814988 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC24V/48V,DC24V/48V для NXB-63 (R) | шт | KZT | 5506 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1
CHINT | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | шт | KZT | 4160 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1.5
CHINT | 816988 | Независимый расцепитель SHT-X3 DC, AC24V/48V для NXB-125(G) (R) | шт | KZT | 4160 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1.5
CHINT | 269599 | Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R) | шт | KZT | 19243 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R) | шт | KZT | 18552 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 102840 | Независимый расцепитель Для NA1-2000/3200/4000/6300 | шт | KZT | 28178 | CHINT2608 | 2026-08-27 | blok | aksesuar | chint
CHINT | 132428 | Независимый расцепитель для NM1-125 AC230В (правый) | шт | KZT | 7191 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132401 | Независимый расцепитель для NM1-1250 AC230В (правый) | шт | KZT | 21388 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132434 | Независимый расцепитель для NM1-63 AC230В (правый) | шт | KZT | 6828 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132407 | Независимый расцепитель для NM1-800/3P/4P AC230В (левый) | шт | KZT | 14041 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 132404 | Независимый расцепитель для NM1-800/3P/4P AC230В (правый) | шт | KZT | 14041 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 252494 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1Р In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) | шт | KZT | 5275 | CHINT2608 | 2026-08-27 | opn | aksesuar | chint | 1
CHINT | 252542 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3Р In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) | шт | KZT | 15673 | CHINT2608 | 2026-08-27 | opn | aksesuar | chint | 3
CHINT | 252546 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | шт | KZT | 24936 | CHINT2608 | 2026-08-27 | opn | aksesuar | chint | 3
CHINT | 252559 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 3Р+N In=25kA Uc=275B Im=65kA (R) | шт | KZT | 36941 | CHINT2608 | 2026-08-27 | opn | aksesuar | chint | 3
CHINT | 368976 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 4Р In=40kA Uc=440B Im=100kA (R) | шт | KZT | 65810 | CHINT2608 | 2026-08-27 | opn | aksesuar | chint | 4
CHINT | 252554 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG/F 3Р In=25kA Uc=440B Im=65kA (R) | шт | KZT | 24936 | CHINT2608 | 2026-08-27 | opn | aksesuar | chint | 3
CHINT | 308602 | Ограничитель имп. перенапр. NXU-I+II 4P In=25kA Uc=385B Im=50kA (R) | шт | KZT | 56704 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 4
CHINT | 252442 | Ограничитель имп. перенапр. NXU-IIG/F 2P In=30kA Uc=440B Im=65kA (R) | шт | KZT | 18867 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 2
CHINT | 327062 | Однофазный трансформатор NDK-1000VA 380 220/12*2 IEC | шт | KZT | 86512 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 267119 | Однофазный трансформатор NDK-150VA 400 230/230 110 IEC (R) | шт | KZT | 24321 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 327122 | Однофазный трансформатор NDK-250VA 380 220/220 110 IEC | шт | KZT | 33556 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 266985 | Однофазный трансформатор NDK-50VA 400 230/24 0 24 IEC (R) | шт | KZT | 12515 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 327065 | Однофазный трансформатор NDK-100VA 380 220/110 36 24 12 IEC (старый артикул) | шт | KZT | 15319 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 500388 | Основание втычного исполнения PIA-9 для NB1-63H | шт | KZT | 7328 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1
CHINT | 500389 | Основание втычного исполнения PIA-9 для NBP-63R | шт | KZT | 7328 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 269736 | Основание втычного исполнения PIA21B-M8 (задн. присоед.) для NM8N-125 3P (R) | шт | KZT | 61004 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 269734 | Основание втычного исполнения PIA21F-M8 (перед. присоед.) для NM8N-125 3P (R) | шт | KZT | 61004 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 269740 | Основание втычного исполнения PIA22B-M8 (задн. присоед.) для NM8N-250 3P (R) | шт | KZT | 96291 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 269738 | Основание втычного исполнения PIA22F-M8 (перед. присоед.) для NM8N-250 3P (R) | шт | KZT | 96052 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 269742 | Основание втычного исполнения PIA23F-M8 (перед. присоед.) для NM8N-400/630 3P (R) | шт | KZT | 153397 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 403017 | Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3P, 100А, с вспомогательными контактами | шт | KZT | 30049 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 3 | 100
CHINT | 403016 | Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3P, 250А, с вспомогательными контактами | шт | KZT | 55771 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 3 | 250
CHINT | 403020 | Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3P, 630А, с вспомогательными контактами | шт | KZT | 108841 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 3 | 630
CHINT | 403036 | Откидной выключатель-разъединитель NHR17, 3P, 63А, без вспомогательных контактов | шт | KZT | 17458 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 3 | 63
CHINT | 393545 | Перекидной рубильник NH40-100/3CS, 3P, 100А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 48988 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 100 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393351 | Перекидной рубильник NH40-125/3CS, 3P, 125А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 85413 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 125 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393371 | Перекидной рубильник NH40-160/3CS, 3P, 160А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 87006 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 160 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393373 | Перекидной рубильник NH40-250/3CS, 3P, 250А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 107563 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 250 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393381 | Перекидной рубильник NH40-2500/3CS, 3P, 2500А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 1747963 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 2500 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393375 | Перекидной рубильник NH40-400/3CS, 3P, 400А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 215150 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 400 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393393 | Перекидной рубильник NH40-400/3CSW, 3P, 400А, 3 положения I-0-II , выносная рукоятка управления | шт | KZT | 224619 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 400 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393376 | Перекидной рубильник NH40-630/3CS, 3P, 630А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 256262 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 630 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 393355 | Перекидной рубильник NH40-630/4CS, 4P, 630А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 355925 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 4 | 630 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | шт | KZT | 1602 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 573981 | Переключатель NP2-BD25, 2 положения с фиксацией, 1НЗ +1НО IP40 | шт | KZT | 2289 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | шт | KZT | 1836 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 574852 | Переключатель NP2-BD53, 3 положения с возвратом, 2НО IP40 | шт | KZT | 1850 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 574855 | Переключатель NP2-BG33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | шт | KZT | 2449 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 573767 | Переключатель NP2-BG41, 2 положения с возвратом, 1НО IP40 | шт | KZT | 2188 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 574856 | Переключатель NP2-BJ21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | шт | KZT | 1323 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 574857 | Переключатель NP2-BJ25, 2 положения с фиксацией, 1НЗ +1НО IP40 | шт | KZT | 1752 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 574858 | Переключатель NP2-BJ33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | шт | KZT | 1752 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 575496 | Переключатель NP2-BK12365, 2 положения с фиксацией 1НО+1НЗ, зелёная AC230В (LED) IP40 | шт | KZT | 2732 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 574821 | Переключатель NP2-ED21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | шт | KZT | 760 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 574822 | Переключатель NP2-ED33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | шт | KZT | 1112 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 578129 | Переключатель без подсветки NP8-11X/212, 2 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 4169 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 578766 | Переключатель без подсветки NP8-11X/222, 2 положения с возвратом, черная, 1НО+1НЗ, IP65 (R) | шт | KZT | 4169 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 667137 | Переключатель без подсветки NP8-11X/312, 3 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | KZT | 4169 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 578767 | Переключатель без подсветки NP8-20X/332, 3 положения с возвратом, черная, 2НО, IP65 (R) | шт | KZT | 4169 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 578768 | Переключатель без подсветки NP8-20X/372, 3 положения, черная, 2НО, IP65 (R) | шт | KZT | 4169 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 667617 | Переключатель подсвет. NP8-10XD/211, 2 полож. фикс., белый, AC110-230В(LED), 1НО+1НЗ, IP65 (R) | шт | KZT | 3549 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 667208 | Переключатель с подсветкой NP8-20XD/313, 3 положения с фиксацией, 2НО, зелёная AC110В-230В IP65 (R) | шт | KZT | 5034 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 578131 | Переключатель с фиксацией NP8-20X/312 без подсветки, черная 2НО IP65 (R) | шт | KZT | 4169 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3
CHINT | 521232 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 100А | шт | KZT | 2210 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | шт | KZT | 2225 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521236 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 160А | шт | KZT | 2225 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521222 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 32А | шт | KZT | 2175 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521223 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 40А | шт | KZT | 2175 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521225 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 50А | шт | KZT | 2189 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521227 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 63А | шт | KZT | 2189 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | шт | KZT | 1545 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521337 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 10А | шт | KZT | 1510 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521257 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 125А | шт | KZT | 1545 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521259 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 160А | шт | KZT | 1563 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521338 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 16А | шт | KZT | 1510 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521339 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 20А | шт | KZT | 1545 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521340 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 25А | шт | KZT | 1510 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521341 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 32А | шт | KZT | 1510 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521344 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 40А | шт | KZT | 1525 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521345 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 50А | шт | KZT | 1525 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521347 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А | шт | KZT | 1525 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521348 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80А | шт | KZT | 1525 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521181 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 100А | шт | KZT | 3265 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521186 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 125А | шт | KZT | 3265 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521187 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 160А | шт | KZT | 3288 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521188 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А | шт | KZT | 3302 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521189 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А | шт | KZT | 3317 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521215 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315А | шт | KZT | 4969 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521216 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 355А | шт | KZT | 4930 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521218 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400А | шт | KZT | 4965 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521534 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400А gG (R) | шт | KZT | 6025 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521200 | Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 500А | шт | KZT | 12721 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521202 | Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 630А | шт | KZT | 12956 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 521541 | Плавкая вставка предохранителя RT36-4-160, габарит 4, 800А (R) | шт | KZT | 44082 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 520257 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 16A 10х38 | шт | KZT | 141 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 520258 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 20A 10х38 | шт | KZT | 141 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 520259 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 25A 10х38 | шт | KZT | 141 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 520248 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 2A 10х38 | шт | KZT | 141 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 520261 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 32A 10х38 | шт | KZT | 141 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 520252 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 6A 10х38 | шт | KZT | 141 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 639012 | Преобразователь частоты NVF2G-1.5/PS4, 1.5кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 138858 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 639018 | Преобразователь частоты NVF2G-132/PS4, 132кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 2248919 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 639021 | Преобразователь частоты NVF2G-15/TS4, 15кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 344272 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 639024 | Преобразователь частоты NVF2G-18.5/PS4, 18.5кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 344532 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 639033 | Преобразователь частоты NVF2G-22/TS4, 22кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 537934 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 639043 | Преобразователь частоты NVF2G-30/TS4, 30кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 722940 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 639044 | Преобразователь частоты NVF2G-315/PS4, 315кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 7223782 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 639057 | Преобразователь частоты NVF2G-75/TS4, 75кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 1406519 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431225 | Преобразователь частоты NVF2G-S-1.5/PS4, 1.5кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 138858 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431259 | Преобразователь частоты NVF2G-S-1.5/TS4, 1.5кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 143562 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431241 | Преобразователь частоты NVF2G-S-132/PS4, 132кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 2248919 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431265 | Преобразователь частоты NVF2G-S-15/TS4, 15кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 344273 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431242 | Преобразователь частоты NVF2G-S-160/PS4, 160кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 2820565 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431260 | Преобразователь частоты NVF2G-S-2.2/TS4, 2.2кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 157300 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431244 | Преобразователь частоты NVF2G-S-200/PS4, 200кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 3966945 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431233 | Преобразователь частоты NVF2G-S-22/PS4, 22кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 467771 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431267 | Преобразователь частоты NVF2G-S-22/TS4, 22кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 537934 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431268 | Преобразователь частоты NVF2G-S-30/TS4, 30кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 722941 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431248 | Преобразователь частоты NVF2G-S-315/PS4, 315кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 7223782 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431235 | Преобразователь частоты NVF2G-S-37/PS4, 37кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 729330 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431269 | Преобразователь частоты NVF2G-S-37/TS4, 37кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 838728 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431236 | Преобразователь частоты NVF2G-S-45/PS4, 45кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 832789 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431228 | Преобразователь частоты NVF2G-S-5.5/PS4, 5.5кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 159760 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431271 | Преобразователь частоты NVF2G-S-55/TS4, 55кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 1177088 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431238 | Преобразователь частоты NVF2G-S-75/PS4, 75кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 1223058 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431272 | Преобразователь частоты NVF2G-S-75/TS4, 75кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 1406519 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 431239 | Преобразователь частоты NVF2G-S-90/PS4, 90кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | шт | KZT | 1362967 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 201991 | Преобразователь частоты NVF5-0.75/TD2, 0.75кВт, 220В 1Ф, перегрузка 150% | шт | KZT | 131673 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505346 | Преобразователь частоты NVF7-1.5T/2.2P-S4, встр. торм. прерыватель, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 146234 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint | 2
CHINT | 505368 | Преобразователь частоты NVF7-110T/132P-S4, встр. DC реактор, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 2458836 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505352 | Преобразователь частоты NVF7-11T/15P-S4, встр. торм. прерыватель, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 327323 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505370 | Преобразователь частоты NVF7-132T/160P-S4, встр. DC реактор, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 3130828 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505353 | Преобразователь частоты NVF7-15T/18.5P-S4, встр. торм. прерыватель, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 344273 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505354 | Преобразователь частоты NVF7-18.5T/22P-S4, встр. торм. прерыватель, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 505193 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505374 | Преобразователь частоты NVF7-220T/250P-S4, встр. DC реактор, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 4963791 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505355 | Преобразователь частоты NVF7-22T/30P-S4, встр. торм. прерыватель, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 790762 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505348 | Преобразователь частоты NVF7-3.0T/4.0P-S4, встр. торм. прерыватель, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 153965 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505356 | Преобразователь частоты NVF7-30T/37P-S4, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 814417 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505357 | Преобразователь частоты NVF7-30T/37P-S4, встр. торм. прерыватель, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 843434 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 595278 | Преобразователь частоты NVF7-315T/355P-S4, встр. DC реактор, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 6256430 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505358 | Преобразователь частоты NVF7-37T/45P-S4, встр. DC реактор, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 910526 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505349 | Преобразователь частоты NVF7-4.0T/5.5P-S4, встр. торм. прерыватель, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 169256 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505360 | Преобразователь частоты NVF7-45T/55P-S4, встр. DC реактор, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 1014239 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505350 | Преобразователь частоты NVF7-5.5T/7.5P-S4, встр. торм. прерыватель, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 215882 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505362 | Преобразователь частоты NVF7-55T/75P-S4, встр. DC реактор, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 1345367 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505351 | Преобразователь частоты NVF7-7.5T/11P-S4, встр. торм. прерыватель, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 267723 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505364 | Преобразователь частоты NVF7-75T/90P-S4, встр. DC реактор, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 1406521 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505367 | Преобразователь частоты NVF7-90T/110P-S4, встр. DC реактор и торм.прерыватель, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 2043971 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 505366 | Преобразователь частоты NVF7-90T/110P-S4, встр. DC реактор, LСD панель, ЭМС С3 | шт | KZT | 1942565 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 258019 | Приставка выдержка времени F5-D2 к контактору NC1, NC2 и NXC (R) | шт | KZT | 6447 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3 | 2
CHINT | 258022 | Приставка выдержка времени F5-T2 к контактору NC1, NC2 и NXC (R) | шт | KZT | 6447 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 938259 | Приставка доп.контакты (боковой) AX-3C/11 к контактору NXC -06~630 (R) | шт | KZT | 2077 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 257524 | Приставка доп.контакты AX-11/11 1НО+1НЗ (R) | шт | KZT | 4138 | CHINT2608 | 2026-08-27 | blok | aksesuar | chint
CHINT | 925190 | Приставка доп.контакты AX-3M/11 к контактору NXC-06M~12M | шт | KZT | 2429 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 925186 | Приставка доп.контакты AX-3M/22 к контактору NXC-06M~12M | шт | KZT | 3299 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | шт | KZT | 1306 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 938251 | Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) | шт | KZT | 2177 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 938252 | Приставка доп.контакты AX-3X/31 к контактору NXC-06~630 (R) | шт | KZT | 2177 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 938254 | Приставка доп.контакты AX-3X/40 к контактору NXC-06~630 (R) | шт | KZT | 2177 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 257022 | Приставка доп.контакты F4-11 к контактору NC1 и NC2 (R) | шт | KZT | 1034 | CHINT2608 | 2026-08-27 | kontaktor | contactor | chint | 3
CHINT | 285127 | Промежуточное реле JZX-22F 2 конт. 5А 220В AC | шт | KZT | 1290 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 5
CHINT | 285188 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 2 конт. с инд. LED 5А 24В DC (R) | шт | KZT | 1291 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 5
CHINT | 285196 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 12В AC (R) | шт | KZT | 1575 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 5
CHINT | 285205 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 12В DC (R) | шт | KZT | 1500 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 5
CHINT | 285364 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 12В DC (старый артикул) | шт | KZT | 1362 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 5
CHINT | 285202 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 220В AC (R) | шт | KZT | 1575 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 5
CHINT | 285213 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 220В DC (R) | шт | KZT | 1982 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 5
CHINT | 285197 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 24В AC (R) | шт | KZT | 1575 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 5
CHINT | 285448 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В AC (R) | шт | KZT | 1565 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 3
CHINT | 285227 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В DC (R) | шт | KZT | 1930 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 3
CHINT | 285135 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 24В DC (R) | шт | KZT | 1565 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 3
CHINT | 333140 | Промежуточное реле NJX-13FW/2Z/ 2 конт. с инд. LED 5A AC220/240В (R) | шт | KZT | 2184 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 5
CHINT | 333148 | Промежуточное реле NJX-13FW/4Z/ 4 конт. с инд. LED 3А 240В AC | шт | KZT | 2439 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 3
CHINT | 651132 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В (R) | шт | KZT | 2336 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 10
CHINT | 651134 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А DC24В (R) | шт | KZT | 2093 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 10
CHINT | 651145 | Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17(D)/4ZS 4 конт. с инд. LED 3А AC230В (R) | шт | KZT | 2124 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 3
CHINT | 586017 | Пульт кнопочный NP3-1 на 2 кнопки IP65 | шт | KZT | 3915 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 586018 | Пульт кнопочный NP3-2 на 4 кнопки IP65 | шт | KZT | 4641 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 586019 | Пульт кнопочный NP3-3 на 6 кнопки IP65 | шт | KZT | 6152 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 511580 | Пускатель «звезда-треугольник» с возможностью ручного управления NQ1-110S, 110A напр. упр. AC220В (R | шт | KZT | 275500 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 110
CHINT | 511578 | Пускатель «звезда-треугольник» с возможностью ручного управления NQ1-95S, 95A напр. упр. AC220В (R) | шт | KZT | 214771 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 95
CHINT | 495072 | Пускатель NS2-25 0.1-0.16A (R) | шт | KZT | 13466 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495073 | Пускатель NS2-25 0.16-0.25A (R) | шт | KZT | 12241 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495074 | Пускатель NS2-25 0.25-0.4A (R) | шт | KZT | 12241 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495075 | Пускатель NS2-25 0.4-0.63A (R) | шт | KZT | 13371 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495076 | Пускатель NS2-25 0.63-1A (R) | шт | KZT | 11789 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495077 | Пускатель NS2-25 1-1.6A (R) | шт | KZT | 13520 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495078 | Пускатель NS2-25 1.6-2.5A (R) | шт | KZT | 13330 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495083 | Пускатель NS2-25 13-18A (R) | шт | KZT | 13798 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495084 | Пускатель NS2-25 17-23A (R) | шт | KZT | 14020 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495079 | Пускатель NS2-25 2.5-4A (R) | шт | KZT | 13606 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495085 | Пускатель NS2-25 20-25A (R) | шт | KZT | 14081 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495080 | Пускатель NS2-25 4-6.3A (R) | шт | KZT | 13464 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495081 | Пускатель NS2-25 6-10A (R) | шт | KZT | 13549 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495082 | Пускатель NS2-25 9-14A (R) | шт | KZT | 13798 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495176 | Пускатель NS2-25X 0.1-0.16A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 14586 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495177 | Пускатель NS2-25X 0.16-0.25A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 14615 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495178 | Пускатель NS2-25X 0.25-0.4A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 15014 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495180 | Пускатель NS2-25X 0.63-1A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 13289 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495181 | Пускатель NS2-25X 1-1.6A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 15920 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495182 | Пускатель NS2-25X 1.6-2.5A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 15914 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495187 | Пускатель NS2-25X 13-18A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 15220 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495188 | Пускатель NS2-25X 17-23A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 16678 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495183 | Пускатель NS2-25X 2.5-4A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 16076 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495189 | Пускатель NS2-25X 20-25A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 13976 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495184 | Пускатель NS2-25X 4-6.3A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 16076 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495185 | Пускатель NS2-25X 6-10A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 16208 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495186 | Пускатель NS2-25X 9-14A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 13526 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 146475 | Пускатель NS2-32 24-32A (R) | шт | KZT | 14672 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 139373 | Пускатель NS2-32X 24-32A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 15752 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 279720 | Пускатель NS2-80 20-25A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 49735 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 279722 | Пускатель NS2-80 30-40A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 44823 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 279723 | Пускатель NS2-80 37-50A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 41256 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 279724 | Пускатель NS2-80 48-65A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 50397 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 279725 | Пускатель NS2-80 63-80A с поворотной ручкой (R) | шт | KZT | 48167 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 495086 | Пускатель NS2-80B 16A-25A (R) | шт | KZT | 35275 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 16
CHINT | 495087 | Пускатель NS2-80B 25A-40A (R) | шт | KZT | 36692 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 25
CHINT | 495088 | Пускатель NS2-80B 40A-63A (R) | шт | KZT | 36692 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 40
CHINT | 495089 | Пускатель NS2-80B 56A-80A (R) | шт | KZT | 36692 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 56
CHINT | 504546 | Пылевлагозащищенный щит с замком DB4-12G IP65 (R) | шт | KZT | 19693 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 504548 | Пылевлагозащищенный щит с замком DB4-18G IP65 (R) | шт | KZT | 26210 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 504550 | Пылевлагозащищенный щит с замком DB4-24G IP65 (R) | шт | KZT | 30391 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 504552 | Пылевлагозащищенный щит с замком DB4-36G IP65 (R) | шт | KZT | 44452 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 504540 | Пылевлагозащищенный щит с замком DB4-4G IP65 (R) | шт | KZT | 10323 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 504542 | Пылевлагозащищенный щит с замком DB4-6G IP65 (R) | шт | KZT | 11919 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 504544 | Пылевлагозащищенный щит с замком DB4-9G IP65 (R) | шт | KZT | 14584 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 228520 | Рeзистивно-емкостные цепи SR2-A для NC1-09-32 AC/DC 100В-250В | шт | KZT | 1282 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 814985 | Расцепитель максимального /минимального напряжения OUVT-X1 для NXB-63 (R) | шт | KZT | 8250 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1
CHINT | 816985 | Расцепитель максимального /минимального напряжения OUVT-X3 для NXB-125(G) (R) | шт | KZT | 7730 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1.5
CHINT | 420126 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-125/3SZ II, 3P ,125А (CHINT) | шт | KZT | 444876 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 420123 | Реверсивный рубильник с блоком АВР с приоритетом первого ввода NH40-250/3SZ II, 3P ,250А (CHINT) | шт | KZT | 512793 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 420077 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1000/3SZ, 3P, 1000А | шт | KZT | 2112076 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 1000 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 420074 | Реверсивный рубильник с электроприводом NH40-1600/3SZ, 3P, 1600А | шт | KZT | 2765300 | CHINT2608 | 2026-08-27 | rubilnik | rubilnik | chint | 3 | 1600 | 3 | [6 empty] | 3
CHINT | 507002 | Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами | шт | KZT | 70078 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 263782 | Регулятор реактивной мощности NWK1-12 с 12-тью контурами RS 485 | шт | KZT | 154530 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 294320 | Реле времени JSZ3A-A базового типа многодиапазонная задержка включения 0,05-0,5/5/30s/3min AC220V | шт | KZT | 4939 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 3
CHINT | 294324 | Реле времени JSZ3A-E базового типа многодиапазонная задержка включения 5-60s/10/60min/6h AC220V | шт | KZT | 5230 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 3
CHINT | 294533 | Реле времени JSZ6-2 задержка переключения 2 контактные группы 10s AC220V | шт | KZT | 6497 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 294544 | Реле времени JSZ6-2 задержка переключения 2 контактных группы 10min AC220V | шт | KZT | 6497 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 294579 | Реле времени JSZ6-4 задержка переключения 4 контактные группы 30min AC220V | шт | KZT | 6823 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 294580 | Реле времени JSZ6-4 задержка переключения 4 контактные группы 60min AC220V | шт | KZT | 6823 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 294571 | Реле времени JSZ6-4 задержка переключения 4 контактные группы 60s AC220V | шт | KZT | 6823 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 258438 | Реле времени NTE8-10B (задержка времени включения) 1-10с, 1НО, AC230В (R) | шт | KZT | 7799 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 258347 | Реле времени NTE8-120A (задержка времени выключения) 12-120с, 1НО, АС3230В (R) | шт | KZT | 7369 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 258459 | Реле времени NTE8-120B (задержка времени включения) 12-120с, 1НО, AC230В (R) | шт | KZT | 7956 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 258091 | Реле времени NTE8-480B (задержка времени выключения) 0.5-8мин, 1НО, AC230В (R) | шт | KZT | 7610 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 257987 | Реле времени NTE8-B (задержка времени включения) 1-10с, 1НО, AC230В | шт | KZT | 5432 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 258431 | Реле времени NTE8-B (задержка времени включения) 0.5-5 сек, 1НО, AC230В (R) | шт | KZT | 7421 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 258309 | Реле времени NTE8-M1 ( регулир. уставка задержка времени) DC24B (R) | шт | KZT | 10102 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 258704 | Реле времени NTE8-M2 (7 устанавл. функц.) DC24B (R) | шт | KZT | 11821 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 258312 | Реле времени NTE8-M2 (7 устанавл. функц.) АС230B (R) | шт | KZT | 14399 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 258274 | Реле времени NTE8-Y (для двигателей "звезда-треугольник" 10с) АС380B (R) | шт | KZT | 10121 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 508572 | Реле контроля напряжения и тока NJVA1-100 3P+N 100А, нагрузка сверху | шт | KZT | 42352 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint | 3 | 100
CHINT | 508568 | Реле контроля напряжения и тока NJVA1-63 1P+N 63А, нагрузка сверху | шт | KZT | 13115 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint | 1 | 63
CHINT | 508570 | Реле контроля напряжения и тока NJVA1-63 3P+N 63А, нагрузка сверху | шт | KZT | 43267 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint | 3 | 63
CHINT | 311016 | Реле контроля уровня жидкости NJYW1--NL1 AC230В/380В | шт | KZT | 9469 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 311022 | Реле контроля уровня жидкости NJYW1-BL1 AC230В | шт | KZT | 12521 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 310008 | Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R) | шт | KZT | 16808 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 697034 | Реле контроля фаз NJYB3-15 AC220V (R) | шт | KZT | 14767 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 697027 | Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380V (R) | шт | KZT | 14175 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 284003 | Реле контроля фаз XJ3-D AC380V | шт | KZT | 14854 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint
CHINT | 217447 | Реле напряжения OUVR-1 40A, 1P+N | шт | KZT | 6592 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint | 1 | 40
CHINT | 296662 | Реле напряжения OUVR-1 63A, 3P+N | шт | KZT | 19215 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint | 3 | 63
CHINT | 448784 | Реле напряжения с дисплеем OUVR-3 63A, 1P+N | шт | KZT | 10236 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint | 1 | 63
CHINT | 775001 | Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) | шт | KZT | 1738 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 294998 | Розетка CZS08X-E для JSZ3 | шт | KZT | 982 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 289998 | Розетка CZT08B-01 для NJDC-17(D)/2Z 2 конт. 10А | шт | KZT | 941 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 10
CHINT | 285978 | Розетка CZY08B-01 для NJDC-17/2ZS, JZX-22F/(D) и JSZ6. 2 конт. 5А (R) | шт | KZT | 1154 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 5
CHINT | 285975 | Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта | шт | KZT | 682 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 11
CHINT | 285964 | Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта (R) | шт | KZT | 1280 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 11
CHINT | 285976 | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта | шт | KZT | 682 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 14
CHINT | 285981 | Розетка CZY14B для NJDC-17/4ZS, JZX-22F/(D) и JSZ6. 4 конт. | шт | KZT | 1108 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 521371 | Рукоятка для съема плавкой вставки серии RT36 | шт | KZT | 1473 | CHINT2608 | 2026-08-27 | fu | aksesuar | chint
CHINT | 269664 | Ручной поворотный привод DRH23-M8 для NM8N-400/630 EN (R) | шт | KZT | 15376 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946896 | Ручной поворотный привод ERH-M1 для NXM-125(63) (R) | шт | KZT | 16326 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946886 | Ручной поворотный привод ERH-M2 для NXM-160 (R) | шт | KZT | 16326 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 331269 | Ручной поворотный привод ERH-M3 для NXM-320(250) (R) | шт | KZT | 17865 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 618149 | Ручной поворотный привод ERH-M4 для NXM(S)-630(400) (R) | шт | KZT | 24223 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946894 | Ручной поворотный привод ERH-M6 для NXM(S)-1000 (R) | шт | KZT | 31116 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946892 | Ручной поворотный привод ERH-M7 для NXM(S)-1600 (R) | шт | KZT | 38040 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 132355 | Ручной поворотный привод, NM1-250 S, H, R/ 3P.4P | шт | KZT | 13013 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3 | [8 empty] | 9
CHINT | 593394 | Сигнализатор звуковой ND16-22FS Φ22 мм красный LED АС/DC24В (R) | шт | KZT | 2275 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 593399 | Сигнализатор звуковой ND16-22FS Φ22 мм красный LED АС220В (R) | шт | KZT | 2495 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 593484 | Сигнализатор звуковой ND16-22L Φ22 мм красный АС220В (R) | шт | KZT | 2013 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 814990 | Сигнальный Вспомогательный контакт AL-X1 для NXB-63 (R) | шт | KZT | 3330 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1
CHINT | 816990 | Сигнальный Вспомогательный контакт AL-X3 для NXB-125G (R) | шт | KZT | 3367 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1.5
CHINT | 146146 | Сигнальный контакт AL для NXM-1600 (правый) (R) | шт | KZT | 2751 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946947 | Сигнальный контакт AL-M2 L для NXM(LE)-160 (левый) (R) | шт | KZT | 2713 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946950 | Сигнальный контакт AL-M2 R для NXM(LE)-160/2P/3P/4P (правый) (R) | шт | KZT | 2713 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 2 | [8 empty] | 6
CHINT | 203836 | Сигнальный контакт AL-M3 R для NXM(LE)-320(250) (левый) (R) | шт | KZT | 3205 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946939 | Сигнальный контакт AL-M4 L для NXM-630(400) (левый) (R) | шт | KZT | 5536 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946931 | Сигнальный контакт AL-M5 L LE для NXMLE-800/NXM-1000 (левый) (R) | шт | KZT | 7868 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946937 | Сигнальный контакт AL-M5 L для NXM-800 (левый) (R) | шт | KZT | 6157 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 946934 | Сигнальный контакт AL-M5 R для NXM-800 (правый) (R) | шт | KZT | 7391 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 184996 | Сигнальный контакт XF9J для NB1 (R) | шт | KZT | 2893 | CHINT2608 | 2026-08-27 | oto | oto | chint |  |  | 1
CHINT | 309007 | Таймер электронный KG10D-1Z AC230В | шт | KZT | 21095 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | шт | KZT | 18847 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 837122 | Тепловое реле NXR-100 23A-32A (R) | шт | KZT | 9156 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 23
CHINT | 837123 | Тепловое реле NXR-100 30A-40A (R) | шт | KZT | 8721 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 30
CHINT | 837124 | Тепловое реле NXR-100 37A-50A (R) | шт | KZT | 8721 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 37
CHINT | 837125 | Тепловое реле NXR-100 48A-65A (R) | шт | KZT | 9156 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 48
CHINT | 837126 | Тепловое реле NXR-100 55A-70A (R) | шт | KZT | 9467 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 55
CHINT | 837127 | Тепловое реле NXR-100 63A-80A (R) | шт | KZT | 9156 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 63
CHINT | 837129 | Тепловое реле NXR-100 80A-100A (R) | шт | KZT | 13273 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 80
CHINT | 837128 | Тепловое реле NXR-100 80A-93A (R) | шт | KZT | 9156 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 80
CHINT | 837095 | Тепловое реле NXR-12 0.4-0.63A (R) | шт | KZT | 4445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837096 | Тепловое реле NXR-12 0.63-1A (R) | шт | KZT | 4445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837097 | Тепловое реле NXR-12 1-1.6A (R) | шт | KZT | 4445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837099 | Тепловое реле NXR-12 1.6-2.5A (R) | шт | KZT | 4445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837100 | Тепловое реле NXR-12 2.5-4A (R) | шт | KZT | 4445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837101 | Тепловое реле NXR-12 4-6A (R) | шт | KZT | 4445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837103 | Тепловое реле NXR-12 7-10A (R) | шт | KZT | 4445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837104 | Тепловое реле NXR-12 9-12A (R) | шт | KZT | 4445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837131 | Тепловое реле NXR-200 100A-200A (R) | шт | KZT | 52671 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 100
CHINT | 837130 | Тепловое реле NXR-200 80A-160A (R) | шт | KZT | 51615 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 80
CHINT | 837106 | Тепловое реле NXR-25 0.16-0.25A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837107 | Тепловое реле NXR-25 0.25-0.4A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837108 | Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837109 | Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837110 | Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837111 | Тепловое реле NXR-25 1.25-2A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837112 | Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837118 | Тепловое реле NXR-25 12-18A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837119 | Тепловое реле NXR-25 17-25A (R) | шт | KZT | 4250 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837114 | Тепловое реле NXR-25 4-6A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837115 | Тепловое реле NXR-25 5.5-8A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837117 | Тепловое реле NXR-25 9-13A (R) | шт | KZT | 4315 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint
CHINT | 837120 | Тепловое реле NXR-38 23A-32A (R) | шт | KZT | 6326 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 23
CHINT | 837121 | Тепловое реле NXR-38 30A-38A (R) | шт | KZT | 6326 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 30
CHINT | 837133 | Тепловое реле NXR-630 200A-400A (R) | шт | KZT | 76543 | CHINT2608 | 2026-08-27 | termik | rele | chint |  | 200
CHINT | 255256 | Трансформатор тока BH 0.66 20/5A, литой тип, класс точности 0.5 (R) | шт | KZT | 5682 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 255331 | Трансформатор тока BH-0.66 120 I 3000/5A класс точности 0.5 (R) | шт | KZT | 12706 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 255251 | Трансформатор тока BH-0.66 120 I 3000/5A класс точности 1 (R) | шт | KZT | 12706 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 256478 | Трансформатор тока BH-0.66 30 ¦ B 150/5A класс точности 0.5-1 ® | шт | KZT | 5682 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 255263 | Трансформатор тока BH-0.66 30 I 10/5A класс точности 0.5, 15 витков (R) | шт | KZT | 4143 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 255186 | Трансформатор тока BH-0.66 30 I 10/5A класс точности 1, 15 витков (R) | шт | KZT | 4143 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 256509 | Трансформатор тока BH-0.66 30 I B 120/5A класс точности 0.2S (R) | шт | KZT | 5682 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 255298 | Трансформатор тока BH-0.66 60 I 400/5A класс точности 0.5 (R) | шт | KZT | 6065 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 255218 | Трансформатор тока BH-0.66 60 I 400/5A класс точности 1 (R) | шт | KZT | 6065 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tt | tt | chint
CHINT | 516362 | Трехфазный конденсатор BZMJ 0.4-30-3 АС400В, 30 кВАр | шт | KZT | 59563 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 516304 | Трехфазный конденсатор BZMJ 0.4-50-3 АС400В, 50 кВАр | шт | KZT | 97193 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 516363 | Трехфазный конденсатор BZMJ 0.45-20-3 АС450В, 20 кВАр | шт | KZT | 39519 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 799034 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-10-3, АС450В, 10кВАр | шт | KZT | 23408 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 799035 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-15-3, АС450В, 15кВАр | шт | KZT | 30378 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 799036 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-20-3, АС450В, 20кВАр | шт | KZT | 36423 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 799037 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-25-3, АС450В, 25кВАр | шт | KZT | 41988 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 799038 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-30-3, АС450В, 30кВАр | шт | KZT | 49645 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 799032 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, АС450В, 5кВАр | шт | KZT | 17619 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 799033 | Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-7.5-3, АС450В, 7.5кВАр | шт | KZT | 19489 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 102789 | Тросовая механическая взаимоблокировка для NA1-(2000-6300) выкатного типа | шт | KZT | 98269 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 102790 | Тросовая механическая взаимоблокировка для NA1-1000 выкатного типа | шт | KZT | 86650 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 293272 | Удлиненная рукоятка LHD25-M8 для NM8N(SD)-1600 (R) | шт | KZT | 7915 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 200431 | УЗО NL1-100 S 4P 100A 100mA 10kA тип AC (R) | шт | KZT | 25405 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 100 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200368 | УЗО NL1-63 10kA 4P 25A 30mA тип A (R) | шт | KZT | 20343 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200359 | УЗО NL1-63 6kA 2P 16A 30mA тип AC (R) | шт | KZT | 10809 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 200212 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (DB) (R) | шт | KZT | 10809 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 200302 | УЗО NL1-63 6kA 2P 25A 30mA тип AC (R) | шт | KZT | 10809 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 200219 | УЗО NL1-63 6kA 2P 40A 300mA тип AC (R) | шт | KZT | 11553 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 200213 | УЗО NL1-63 6kA 2P 40A 30mA тип AC (DB) (R) | шт | KZT | 10809 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 200307 | УЗО NL1-63 6kA 2P 40A 30mA тип AC (R) | шт | KZT | 10809 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 200220 | УЗО NL1-63 6kA 2P 63A 300mA тип AC (R) | шт | KZT | 12217 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 200214 | УЗО NL1-63 6kA 2P 63A 30mA тип AC (DB) (R) | шт | KZT | 11832 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 200312 | УЗО NL1-63 6kA 2P 63A 30mA тип AC (R) | шт | KZT | 11832 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 200229 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 300mA тип AC (R) | шт | KZT | 16749 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200223 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (DB) (R) | шт | KZT | 18336 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200316 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | шт | KZT | 18338 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200227 | УЗО NL1-63 6kA 4P 40A 100mA тип AC (DB) (R) | шт | KZT | 16415 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200230 | УЗО NL1-63 6kA 4P 40A 300mA тип AC (R) | шт | KZT | 16749 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200224 | УЗО NL1-63 6kA 4P 40A 30mA тип AC (DB) (R) | шт | KZT | 18338 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200320 | УЗО NL1-63 6kA 4P 40A 30mA тип AC (R) | шт | KZT | 18338 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200228 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 100mA тип AC (DB) (R) | шт | KZT | 17723 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200231 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 300mA тип AC (R) | шт | KZT | 18106 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200225 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 30mA тип AC (DB) (R) | шт | KZT | 19129 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 200325 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 30mA тип AC (R) | шт | KZT | 19129 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 527232 | УЗО NL1-63 AX 6kA 2P 63A 30mA тип AC (R) | шт | KZT | 12423 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 527334 | УЗО NL1-63 AX 6kA 4P 25A 30mA тип AC (R) | шт | KZT | 19252 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 527336 | УЗО NL1-63 AX 6kA 4P 40A 30mA тип AC (R) | шт | KZT | 19256 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 527337 | УЗО NL1-63 AX 6kA 4P 63A 30mA тип AC (R) | шт | KZT | 20088 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
CHINT | 280930 | УЗО NXL-63 10kA 3P+N 16A 300mA AC (R) | шт | KZT | 11127 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 3 | 16 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 280931 | УЗО NXL-63 10kA 3P+N 25A 300mA AC (R) | шт | KZT | 14942 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 3 | 25 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 280932 | УЗО NXL-63 10kA 3P+N 32A 300mA AC (R) | шт | KZT | 15624 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 3 | 32 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 280933 | УЗО NXL-63 10kA 3P+N 40A 300mA AC (R) | шт | KZT | 14892 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 3 | 40 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 280934 | УЗО NXL-63 10kA 3P+N 63A 300mA AC (R) | шт | KZT | 15688 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 3 | 63 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 280713 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 16A 10mA AC (R) | шт | KZT | 10292 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 280720 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 16A 30mA AC (R) | шт | KZT | 7566 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 280714 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 10mA AC (R) | шт | KZT | 9711 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 280721 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R) | шт | KZT | 7422 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 280722 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R) | шт | KZT | 7795 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 280723 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 40A 30mA AC (R) | шт | KZT | 7422 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 280724 | УЗО NXL-63 6kA 1P+N 63A 30mA AC (R) | шт | KZT | 8503 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 1 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
CHINT | 280788 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 16A 30mA AC (R) | шт | KZT | 13357 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 3 | 16 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 280789 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) | шт | KZT | 13357 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 3 | 25 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 280790 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 32A 30mA AC (R) | шт | KZT | 13357 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 3 | 32 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | шт | KZT | 13357 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 3 | 40 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 280792 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 63A 30mA AC (R) | шт | KZT | 14698 | CHINT2608 | 2026-08-27 | uzo | uzo | chint | 3 | 63 | 4 | [6 empty] | 3
CHINT | 265345 | Универсальный вспомогательный/аварийный контакт AX21-M8/AL21-M8 для NM8N (R) | шт | KZT | 4158 | CHINT2608 | 2026-08-27 | tms | mccb | chint | 3
CHINT | 171628 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 20A D20 (R) | шт | KZT | 113900 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint |  | 20
CHINT | 171629 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 25A D25 (R) | шт | KZT | 114080 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint |  | 25
CHINT | 171630 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 32A D32 (R) | шт | KZT | 114463 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint |  | 32
CHINT | 171631 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) | шт | KZT | 114758 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint |  | 40
CHINT | 171632 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 50A D50 (R) | шт | KZT | 116176 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint |  | 50
CHINT | 171633 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 63A D63 (R) | шт | KZT | 116832 | CHINT2608 | 2026-08-27 | lamb | lamb | chint |  | 63
CHINT | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | шт | KZT | 207389 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 100
CHINT | 256780 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 125A (R) | шт | KZT | 204604 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 125
CHINT | 256778 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 80A (R) | шт | KZT | 207656 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 80
CHINT | 256791 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 125A (R) | шт | KZT | 238152 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 125
CHINT | 256790 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A (R) | шт | KZT | 238152 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 160
CHINT | 256800 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 160A (R) | шт | KZT | 246215 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 160
CHINT | 256798 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 200A (R) | шт | KZT | 246215 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 200
CHINT | 256796 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R) | шт | KZT | 246865 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 250
CHINT | 256810 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/4B 160A (R) | шт | KZT | 265206 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 160
CHINT | 256806 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/4B 250A (R) | шт | KZT | 266267 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 250
CHINT | 256813 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 315A (R) | шт | KZT | 558288 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 315
CHINT | 256811 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 400A (R) | шт | KZT | 579699 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 400
CHINT | 256824 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-630S/3B 500A (R) | шт | KZT | 621513 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 500
CHINT | 256823 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-630S/3B 630A (R) | шт | KZT | 621513 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 630
CHINT | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (R) | шт | KZT | 201862 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 40
CHINT | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (R) | шт | KZT | 201639 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 63
CHINT | 256832 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-800S/3B 800A (R) | шт | KZT | 1067004 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 800
CHINT | 256838 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-800S/4B 800A (R) | шт | KZT | 1209789 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 800
CHINT | 335356 | Устройство защиты от дугового пробоя NB4LE-AFD 2P C16 Тип А 30мА | шт | KZT | 53941 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 2
CHINT | 335357 | Устройство защиты от дугового пробоя NB4LE-AFD 2P C20 Тип А 30мА | шт | KZT | 54297 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 2
CHINT | 335358 | Устройство защиты от дугового пробоя NB4LE-AFD 2P C25 Тип А 30мА | шт | KZT | 54445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 2
CHINT | 335359 | Устройство защиты от дугового пробоя NB4LE-AFD 2P C32 Тип А 30мА | шт | KZT | 54445 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 2
CHINT | 335353 | Устройство защиты от дугового пробоя NB4LE-AFD 2P C6 Тип А 30мА | шт | KZT | 54356 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint | 2
CHINT | 489020 | Устройство плавного пуска NJR2-11D, 22А,11кВт | шт | KZT | 194431 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 22
CHINT | 489032 | Устройство плавного пуска NJR2-160D, 300А,160кВт | шт | KZT | 645451 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 300
CHINT | 489022 | Устройство плавного пуска NJR2-18.5D, 36А,18.5кВт | шт | KZT | 196234 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 36
CHINT | 489023 | Устройство плавного пуска NJR2-22D, 42А,22кВт | шт | KZT | 200691 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 42
CHINT | 489035 | Устройство плавного пуска NJR2-250D, 459А,250кВт | шт | KZT | 796329 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 459
CHINT | 489025 | Устройство плавного пуска NJR2-37D, 70А,37кВт | шт | KZT | 271448 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 70
CHINT | 489026 | Устройство плавного пуска NJR2-45D, 84А,45кВт | шт | KZT | 313671 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 84
CHINT | 438267 | Устройство плавного пуска NJR5-74/ZX3 74А 37кВт 380В | шт | KZT | 329936 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint |  | 74
CHINT | 285986 | Фиксатор NG102 для реле с розеткой CZY11A, CZY14A | шт | KZT | 80 | CHINT2608 | 2026-08-27 | role | rele | chint |  | 11
CHINT | 576784 | Шильдик аварийной остановки NP2-BY9330 φ60 (с надписью) | шт | KZT | 86 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 576794 | Шильдик для кнопок NP2 30мм*45мм NP2-BZ31 | шт | KZT | 100 | CHINT2608 | 2026-08-27 | buton | button | chint
CHINT | 811012 | Шина соединительная типа FORK 1P, 100А, L=1000мм (R) | шт | KZT | 6745 | CHINT2608 | 2026-08-27 | bara | bara | chint | 1
CHINT | 811008 | Шина соединительная типа FORK 1P, 63А, L=1000мм (R) | шт | KZT | 5438 | CHINT2608 | 2026-08-27 | bara | bara | chint | 1
CHINT | 811014 | Шина соединительная типа FORK 3P, 100А, L=1000мм (R) | шт | KZT | 18223 | CHINT2608 | 2026-08-27 | bara | bara | chint | 3
CHINT | 811010 | Шина соединительная типа FORK 3P, 63А, L=1000мм (R) | шт | KZT | 12858 | CHINT2608 | 2026-08-27 | bara | bara | chint | 3
CHINT | 811004 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм (R) | шт | KZT | 5972 | CHINT2608 | 2026-08-27 | bara | bara | chint | 1
CHINT | 811001 | Шина соединительная типа PIN 2P, 63А, L=1000мм (R) | шт | KZT | 8819 | CHINT2608 | 2026-08-27 | bara | bara | chint | 2
CHINT | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | шт | KZT | 20190 | CHINT2608 | 2026-08-27 | bara | bara | chint | 3
CHINT | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | шт | KZT | 12699 | CHINT2608 | 2026-08-27 | bara | bara | chint | 3
CHINT | 511975 | Щит распределительный NX30-54 IP40 54 мод. 3 ряда встраиваемый | шт | KZT | 40971 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 511979 | Щит распределительный NX30-72 IP40 72 мод. 4 ряда встраиваемый | шт | KZT | 53160 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 511978 | Щит распределительный NX30-72 IP40 72 мод. 4 ряда навесной | шт | KZT | 51845 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 511981 | Щит распределительный NX30-80 IP40 80 мод. 4 ряда встраиваемый | шт | KZT | 57182 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 511980 | Щит распределительный NX30-80 IP40 80 мод. 4 ряда навесной | шт | KZT | 57182 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 640018 | Щиты метал. с монтаж. панелью NXW5-3025/20 IP54 | шт | KZT | 26102 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 640024 | Щиты метал. с монтаж. панелью NXW5-4030/20 IP54 | шт | KZT | 34976 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 102833 | Электромагнит включения для NA1-2000/3200/4000/6300 220VAC | шт | KZT | 28178 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
CHINT | 496332 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-11P 12-18A AC230В IP55 (R) | шт | KZT | 31562 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 496359 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-11P 12-18A AC380В IP55 (R) | шт | KZT | 31562 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 496334 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-11P 17-25A AC230В IP55 (R) | шт | KZT | 31562 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 496398 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 0.4-0.63A AC230В IP55 (R) | шт | KZT | 23514 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 496399 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 1-1.6A AC230В IP55 (R) | шт | KZT | 23514 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 496436 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 1-1.6A AC380В IP55 (R) | шт | KZT | 23514 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 496404 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 1.25-2A AC230В IP55 (R) | шт | KZT | 23514 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 496403 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 1.6-2.5A AC230В IP55 (R) | шт | KZT | 23514 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 496405 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 2.5-4A AC230В IP55 (R) | шт | KZT | 23514 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 496406 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 4-6A AC230В IP55 (R) | шт | KZT | 23514 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 496401 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 9-13A AC230В IP55 (R) | шт | KZT | 23514 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 496438 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 9-13A AC380В IP55 (R) | шт | KZT | 23514 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596345 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-11P 12-18A AC230В IP65 | шт | KZT | 20599 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596346 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-11P 17-25A AC230В IP65 | шт | KZT | 20299 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596348 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-11P 9-13A AC230В IP65 | шт | KZT | 20375 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596410 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-15P 23-32A AC230В IP65 | шт | KZT | 25376 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596476 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-18.5P 30-38A AC230В IP65 | шт | KZT | 40180 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596536 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-22P 37-50A AC230В IP55 | шт | KZT | 44645 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596583 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-30P 48-65A AC230В IP55 | шт | KZT | 42773 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596640 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-37P 63-80A AC230В IP55 | шт | KZT | 69558 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596728 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-45P 80-93A AC230В IP55 | шт | KZT | 64534 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596856 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-5.5P 0.63-1A AC230В IP65 | шт | KZT | 15754 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596858 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-5.5P 1.6-2.5A AC230В IP65 | шт | KZT | 15876 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596860 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-5.5P 2.5-4A AC230В IP65 | шт | KZT | 15815 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596862 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-5.5P 7-10A AC230В IP65 | шт | KZT | 15126 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 596864 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-5.5P 9-13A AC230В IP65 | шт | KZT | 17215 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | 597095 | Электромагнитный пускатель в корпусе NXQ-7.5P 12-18A AC230В IP65 | шт | KZT | 18126 | CHINT2608 | 2026-08-27 | korpus | korpus | chint
CHINT | Итого |  | шт | KZT | 871 | CHINT2608 | 2026-08-27 |  |  | chint
KAZTEK | 710-15926 | Металлический Корпус для щит AVR 1900x1200x500 (TEKSAN) | шт | KZT | 199245 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1200 | 1900 | 500
KAZTEK | 710-15930 | Met.Shit Terminal (500x1350x374) (TEKSAN) | шт | KZT | 66385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1350 | 500 | 374
KAZTEK | 710-15935 | Металл. Щит Терминал (1462x512x325) (TEKSAN) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 512 | 1462 | 325
KAZTEK | 710-15936 | Этажный Щит 1/2 окошко S/A (1000х950х130мм) | шт | KZT | 37480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1000 | 130
KAZTEK | 710-15937 | Etajnyi Shit 1/3 okoshko S/A (1000X950X120mm) | шт | KZT | 38310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1000 | 120
KAZTEK | 710-159372 | Этажный Щит 1/3 окошко S/U (945х880х220мм) IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 880 | 945 | 220
KAZTEK | 710-159378 | Этажный Щит 1/4 окошко S/A (900х600х130mm) | шт | KZT | 26720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 900 | 130
KAZTEK | 710-15938 | Etajnyi Shit 1/4 okoshko S/A (1000X950X120mm) | шт | KZT | 38580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1000 | 120
KAZTEK | 710-159380 | Этажный Щит 1/6 окошко S/A (1000х950х130мм) | шт | KZT | 40285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1000 | 130
KAZTEK | 710-1593801 | Этажный Щит 1/4 окошко S/A (1000х950х150мм) | шт | KZT | 49700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1000 | 150
KAZTEK | 710-159381 | Этажный Щит 6 окошко (1300х1100х130мм) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1100 | 1300 | 130
KAZTEK | 710-15939 | Этажный Щит 1/5 окошко S/A (1000х950х130мм) | шт | KZT | 39665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1000 | 130
KAZTEK | 710-159390 | Этажный Щит ЩЭ-2 S/A (1010x950x150) (TS) | шт | KZT | 212625 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1010 | 150
KAZTEK | 710-159391 | Этажный Щит ЩЭ-3 S/A (1010x950x150) (TS) | шт | KZT | 277670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1010 | 150
KAZTEK | 710-159392 | Этажный Щит ЩЭ-4 S/A (1010x950x150) (TS) | шт | KZT | 347080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1010 | 150
KAZTEK | 710-1593920 | Этажный Щит ЩЭ-5 S/A (1010x950x150) (TS) | шт | KZT | 43165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1010 | 150
KAZTEK | 710-1593921 | Этажный Щит ЩЭ-3 S/A (1010x1005x150) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1005 | 1010 | 150
KAZTEK | 710-1593922 | Этажный Щит ЩЭ-4 S/A (1010x1005x150) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1005 | 1010 | 150
KAZTEK | 710-1593923 | Щит мет. ЩЭ-4 (800x700x135мм) S/A (TS) | шт | KZT | 39405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 800 | 135
KAZTEK | 710-1593924 | Щит мет. ЩЭ-5 (800x700x135мм) S/A (TS) | шт | KZT | 39510 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 800 | 135
KAZTEK | 710-1593925 | Щит мет. ЩЭ-6 (800x700x135мм) S/A (TS) | шт | KZT | 39550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 800 | 135
KAZTEK | 710-1593926 | Этажный Шит ШЕ-4 S/A (1230x950x160) | шт | KZT | 59210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-1593927 | Этажный Шит SHE-5 S/A (1560x950x160) | шт | KZT | 61230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-1593928 | Щит ЩЭ-6 окошко (1560х950х150мм) | шт | KZT | 116100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1560 | 150
KAZTEK | 710-159393 | Этажный Щит ЩЭ-5 S/A (1110x950x160) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1110 | 160
KAZTEK | 710-159394 | Мет. Корпус Этажн.Щита S/A (1110x1050x160) (TS) | шт | KZT | 43165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1050 | 1110 | 160
KAZTEK | 710-159395 | Мет.Этажн.Щит ЩЭ-4 (810x810x140) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 810 | 810 | 140
KAZTEK | 710-159396 | Щит этажный ЩЭ 6кв. (1000х950х150) | шт | KZT | 43495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1000 | 150
KAZTEK | 710-159397 | Мет.Этажн.Щит ЩЭ-3(820x820x140) (TS) | шт | KZT | 30860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 820 | 820 | 140
KAZTEK | 710-1593970 | Мет. Этажн Щит ЩЭ - 4 (900x900x130мм) толщина 1мм | шт | KZT | 38680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 900 | 130
KAZTEK | 710-1593971 | Мет.Щит ЩЭ-3 (800x700x135mm) S/A (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 800 | 135
KAZTEK | 710-1593972 | Щит Met. ЩЭ - 5 (900*900*130 мм) толщина 1мм | шт | KZT | 39870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 900 | 130
KAZTEK | 710-1593973 | Met. Щит ЩЭ -4 asis (301122) без счетчик | шт | KZT | 165885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 710-1593974 | Met. Щит ЩЭ -5 asis (301122) без счетчик | шт | KZT | 162735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 710-1593975 | Met. Щит ЩЭ -6 asis (301122) без счетчик | шт | KZT | 182980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 710-1593976 | ЩЭ 14515 (1000*450*150mm) S/U (5 sayacli) | шт | KZT | 45415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 450 | 1000 | 150
KAZTEK | 710-1593977 | ЩЭ 14515 (1000*450*150mm) S/U (7 sayacli) | шт | KZT | 45465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 450 | 1000 | 150
KAZTEK | 710-159398 | Мет.Этажн.Щит1/3 окошко S/A(700x700x135мм) | шт | KZT | 30860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 700 | 135
KAZTEK | 710-159399 | Щит Эажный 2 окошкоS/A (700x700x135мм) TS | шт | KZT | 30345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 700 | 135
KAZTEK | 710-15940 | Стекло для Пожарного Металлического щита S/U (369x259mm) (TEKSAN) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 259 | 369
KAZTEK | 710-159400 | Щит Met. ЩЭ - 4 (900x900x130мм) толщина 1мм | шт | KZT | 38680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 900 | 130
KAZTEK | 710-159402 | Щит Met. ЩЭ - 7 (1000x1000x130мм) толщина 1мм | шт | KZT | 45105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1000 | 1000 | 130
KAZTEK | 710-159403 | Этажный Щит ЩЭ-1 S/U (900x900x150) (TS) | шт | KZT | 59840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 900 | 150
KAZTEK | 710-159404 | Этажный Щит ЩЭ-2 S/U (900x900x150) (TS) | шт | KZT | 59945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 900 | 150
KAZTEK | 710-159405 | Этажный Щит ЩЭ-3 S/U (1150x900x150) (TS) | шт | KZT | 65570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1150 | 150
KAZTEK | 710-159406 | Этажный Щит ЩЭ-3 S/U (1300x700x150) (TS) | шт | KZT | 55545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1300 | 150
KAZTEK | 710-159407 | Этажный Щит ЩЭ-4 S/U (1150x900x150) (TS) | шт | KZT | 65670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1150 | 150
KAZTEK | 710-159408 | Этажный Щит ЩЭ-4 S/U (1650x700x150) (TS) | шт | KZT | 73420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1650 | 150
KAZTEK | 710-159409 | Этажный Щит ЩЭ-5 S/U (1450x900x150) (TS) | шт | KZT | 70900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1450 | 150
KAZTEK | 710-159410 | Этажный Щит ЩЭ-5 S/A (1650x700x150) (TS) | шт | KZT | 73520 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1650 | 150
KAZTEK | 710-159411 | Мет.Этажный Щит ЩЭ-4 (820х820х130) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 820 | 820 | 130
KAZTEK | 711-03002 | DX10-A06SWB V10 6 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)10 | шт | KZT | 4700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 6
KAZTEK | 711-03004 | DX10-A08SWB V10 8 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)10 | шт | KZT | 5200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 8
KAZTEK | 711-03006 | DX10-A12SWB V10 12 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)10 | шт | KZT | 6600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 711-03008 | DX10-A16SWB V10 16 Modules Distribution Box, Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | шт | KZT | 8400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 16
KAZTEK | 711-03010 | DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | шт | KZT | 10050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 18
KAZTEK | 711-03012 | DX10-A24SWB V10 24 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | шт | KZT | 11400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 711-03014 | DX10-A32SWB V10 32 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | шт | KZT | 15900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 32
KAZTEK | 711-03016 | DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1 | шт | KZT | 33600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 48
KAZTEK | 711-03030 | Щит расп. x6, пластик., c/у, крышка бел., IP40, ко | шт | KZT | 4700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 6
KAZTEK | 711-03030WC | ЩИТ РАСП. X6, ПЛАСТИК., C/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)10 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 6
KAZTEK | 711-03032 | DX10-A08SWW V10 8 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)10 | шт | KZT | 5200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 8
KAZTEK | 711-03032WC | ЩИТ РАСП. X8, ПЛАСТИК., C/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)10 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 8
KAZTEK | 711-03034 | Щит расп. x12, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | шт | KZT | 6600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 711-03034WC | ЩИТ РАСП. X12, ПЛАСТИК., C/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)10 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 711-03036 | Щит расп. x16, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | шт | KZT | 8400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 16
KAZTEK | 711-03036WC | ЩИТ РАСП. X16, ПЛАСТИК., C/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 16
KAZTEK | 711-03038 | Щит расп. x18, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | шт | KZT | 10050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 18
KAZTEK | 711-03038WC | ЩИТ РАСП. X18, ПЛАСТИК., C/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 18
KAZTEK | 711-03040 | Щит расп. x24, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | шт | KZT | 11400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 711-03040WC | ЩИТ РАСП. X24, ПЛАСТИК., C/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 711-03042 | Щит расп. x32, пластик., c/у, крышка бел., IP40, к | шт | KZT | 15900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 32
KAZTEK | 711-03042WC | ЩИТ РАСП. X32, ПЛАСТИК., C/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 32
KAZTEK | 711-03044 | Щит расп. x6, пластик., c/у, крышка черн., IP40, корп. черный, серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)10 | шт | KZT | 5150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 6
KAZTEK | 711-03046 | Щит расп. x8, пластик., c/у, крышка черн., IP40, корп. черный, серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)10 | шт | KZT | 5700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 8
KAZTEK | 711-03048 | Щит расп. x12, пластик., c/у, крышка черн., IP40, корп. черный, серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)10 | шт | KZT | 7250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 711-03050 | Щит расп. x16, пластик., c/у, крышка черн., IP40, корп. черный, серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | шт | KZT | 9250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 16
KAZTEK | 711-03052 | Щит расп. x18, пластик., c/у, крышка черн., IP40, корп. черный, серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | шт | KZT | 11000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 18
KAZTEK | 711-03054 | Щит расп. x24, пластик., c/у, крышка черн., IP40, корп. черный, серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | шт | KZT | 12500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 711-03056 | Щит расп. x32, пластик., c/у, крышка черн., IP40, корп. черный, серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | шт | KZT | 17500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 32
KAZTEK | 711-15005 | S/A SIGORTA KUTUSU X2 MGL (TS) (45sht) | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 711-15015 | S/A SIGORTA KUTUSU X4 (TEKSAN) 45sht | шт | KZT | 1170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 711-15025 | S/A SIGORTA KUTUSU X6 MGL (TS) (30sht) | шт | KZT | 1705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 711-15035 | S/A SIGORTA KUTUSU X8 (TEKSAN) 20sht | шт | KZT | 2205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 711-15045 | S/A SIGORTA KUTUSU X12 MGL (TS) (10sht) | шт | KZT | 2900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 711-15060 | S/A SIGORTA KUTUSU X18 (TEKSAN) 10sht | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 711-15065 | S/A SIGORTA KUTUSU X24 MGL (TS) (10sht) | шт | KZT | 4485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 711-15075 | S/A SIGORTA KUTUSU X36 MGL (TS) (5sht) | шт | KZT | 6615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 711-36005 | 90912002 S/A SIGORTA KUTUSU X2 (VIKO)45sht | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 711-36015 | Щит S/A Sigorta kutusu x4 (VIKO) 90912004 (30шт) | шт | KZT | 2020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 4
KAZTEK | 711-36025 | Щит S/A Sigorta kutusu x6 (VIKO) 90912006 (30шт) | шт | KZT | 3510 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 6
KAZTEK | 711-36035 | Щит S/A Sigorta kutusu x8 (VIKO) 90912008 (20шт) | шт | KZT | 4130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 8
KAZTEK | 711-36045 | Щит S/A Sigorta kutusu x12 (VIKO) 90912012 (10шт) | шт | KZT | 5685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 711-36055 | Щит S/A Sigorta kutusu x16 (VIKO) 90912016 (10шт) | шт | KZT | 7240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 16
KAZTEK | 711-36060 | Щит S/A Sigorta kutusu x18 (VIKO) 90912018(10шт) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 18
KAZTEK | 711-36062 | 90912018 S/A SIGORTA KUTUSU X18 (10sht)(VIKO) | шт | KZT | 9725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 711-36065 | Щит S/A Sigorta kutusu x24 (VIKO) 90912024 (10шт) | шт | KZT | 10345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 711-36075 | Щит S/A Sigorta kutusu x36 (VIKO) 90912036 (5шт) | шт | KZT | 14030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 36
KAZTEK | 711-42125 | Щит S/A SIGORTA KUTUSU X24 (12шт) (MUTLUSAN) | шт | KZT | 2340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 711-42135 | Щит S/A SIGORTA KUTUSU X36 (MUTLUSAN) | шт | KZT | 1560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 36
KAZTEK | 711-54010 | POLI SIGORTA KUTUSU 012 S/A 500x375x122mm (YAVUZ) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 711-54015 | POLI SIGORTA KUTUSU 014 S/A 290x386x100mm (YAVUZ) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712- | S/U PLASTIK SIGORTA KUTULARI | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-03002 | Щит расп. x6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор | шт | KZT | 4400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 6
KAZTEK | 712-03004 | Щит расп. x8, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор | шт | KZT | 4900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 8
KAZTEK | 712-03006 | Щит расп. x12, пласт., о/у, крышка проз., IP40, ко | шт | KZT | 6300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 712-03008 | Щит расп. x16, пласт., о/у, крышка проз., IP40, ко | шт | KZT | 7950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 16
KAZTEK | 712-03010 | Щит расп. x20, пласт., о/у, крышка проз., IP40, ко | шт | KZT | 9990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 20
KAZTEK | 712-03012 | Щит расп. x24, пласт., о/у, крышка проз., IP40, ко | шт | KZT | 11400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 712-03014 | Щит расп. x32, пласт., о/у, крышка проз., IP40, ко | шт | KZT | 14800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 32
KAZTEK | 712-03016 | Щит расп. x48, пласт., о/у, крышка проз., IP40, бе | шт | KZT | 33950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 48
KAZTEK | 712-03030 | Щит расп. x6, пласт., о/у, крышка бел., IP40, корп | шт | KZT | 4400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 6
KAZTEK | 712-03030WC | ЩИТ РАСП. X6, ПЛАСТ., О/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)10 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 6
KAZTEK | 712-03032 | Щит расп. x8, пласт., о/у, крышка бел., IP40, корп | шт | KZT | 4900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 8
KAZTEK | 712-03032WC | ЩИТ РАСП. X8, ПЛАСТ., О/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)10 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 8
KAZTEK | 712-03034 | Щит расп. x12, пласт., о/у, крышка бел., IP40, кор | шт | KZT | 6300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 712-03034WC | ЩИТ РАСП. X12, ПЛАСТ., О/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 712-03036 | Щит расп. x16, пласт., о/у, крышка бел., IP40, кор | шт | KZT | 7950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 16
KAZTEK | 712-03036WC | ЩИТ РАСП. X16, ПЛАСТ., О/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 16
KAZTEK | 712-03040 | Щит расп. x24, пласт., о/у, крышка бел., IP40, кор | шт | KZT | 11400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 712-03040WC | ЩИТ РАСП. X24, ПЛАСТ., О/У, КРЫШКА БЕЛ., IP40, КОРП. БЕЛЫЙ, СЕРИЯ NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 712-03042 | DX10-M06SBB V10 Щит пластиковый о/у Х6 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)10 | шт | KZT | 4850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 6
KAZTEK | 712-03044 | DX10-M08SBB V10 Щит пластиковый о/у Х8 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)10 | шт | KZT | 5350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 8
KAZTEK | 712-03046 | DX10-M12SBB V10 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)10 | шт | KZT | 6900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 712-03048 | DX10-M16SBB V10 Щит пластиковый о/у Х16 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | шт | KZT | 8750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 16
KAZTEK | 712-03052 | DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | шт | KZT | 12500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 712-03054 | FS1-M06S FS1 Щит пластиковый о/у Х6 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | KZT | 5400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 6
KAZTEK | 712-03056 | FS1-M12S FS1 Щит пластиковый о/у Х12 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | KZT | 8990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 712-03058 | FS1-M18S FS1 Щит пластиковый о/у Х18 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | KZT | 11700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 18
KAZTEK | 712-03060 | FS1-M24S FS1 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) IP65 NEXUS (TEKLED ELECTR) | шт | KZT | 14900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 712-03080 | R10 Multimedia Empty Standard Мультимедийный пустой стандартн корпус, с/у 4U, белый (TEKLED ELECTRIC) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 712-03082 | R10 Multimedia Empty Standard Мультимедийный пустой стандартн корпус, с/у 5U, белый (TEKLED ELECTRIC) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 712-03084 | R10 Multimedia Empty Standard Мультимедийный пустой стандартн корпус, с/у 7U, белый (TEKLED ELECTRIC) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 712-09060 | 100X60X20 METAL PANO | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-15004 | S/U SIGORTA KUTUSU X1 (TEKSAN) (220sht) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-15012 | Щит S/U SIGORTA KUTUSU 1-2 MGL (16-288шт) | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 712-15028 | Щит S/U SIGORTA KUTUSU 3-4 MGL (12-216шт) | шт | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 712-15034 | S/U SIGORTA KUTUSU X2 (TEKSAN) 60sht | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-15036 | S/U SIGORTA KUTUSU X4 MGL (TS) (30sht) | шт | KZT | 1170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-15044 | S/U SIGORTA KUTUSU X6 (TEKSAN) 30sht | шт | KZT | 1705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-15052 | S/U SIGORTA KUTUSU X8 MGL (TS) (20sht) | шт | KZT | 2205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-15060 | S/U SIGORTA KUTUSU X12 (TEKSAN) 20sht | шт | KZT | 2900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-15068 | S/U SIGORTA KUTUSU X16 (TEKSAN) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-15070 | S/U SIGORTA KUTUSU X18 (TEKSAN) 10sht | шт | KZT | 3830 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-15076 | S/U SIGORTA KUTUSU X24 (TEKSAN) 10sht | шт | KZT | 4485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-15084 | S/U SIGORTA KUTUSU X36 MGL (TS) (5sht) | шт | KZT | 6615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-36004 | Щит S/U Sigorta kutusu x1 (VIKO) 90914000 (22-220ш | шт | KZT | 435 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 1
KAZTEK | 712-36012 | Щит S/U Sigorta kutusu 1x2 (VIKO) 90914001(16-160 | шт | KZT | 510 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 712-36020 | Щит S/U Sigorta kutusu x2 (VIKO) 90912102 (45шт) | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 2
KAZTEK | 712-36028 | Щит S/U Sigorta kutusu 3x4 (VIKO) 90914003(10-100ш | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 712-36036 | 90912104 S/U SIGORTA KUTUSU X4 (30sht) (VIKO) | шт | KZT | 2020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-36044 | Щит S/U Sigorta kutusu x6 (VIKO) 90912106 (30шт) | шт | KZT | 3510 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 6
KAZTEK | 712-36052 | Щит S/U Sigorta kutusu x8 (VIKO) 90912108 (20шт) | шт | KZT | 4130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 8
KAZTEK | 712-36060 | Щит S/U Sigorta kutusu x12 (VIKO) 90912112 (10шт) | шт | KZT | 5685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 712-36068 | Щит S/U Sigorta kutusu x16 (VIKO) 90912116 (10шт) | шт | KZT | 7240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 16
KAZTEK | 712-36069 | Щит S/U Sigorta kutusu x18 (VIKO) 90912118 (10шт | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 18
KAZTEK | 712-36070 | 90912118 S/U SIGORTA KUTUSU X18 (10sht)(VIKO) | шт | KZT | 9725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-36076 | Щит S/U Sigorta kutusu x24 (VIKO) 90912124(10шт) | шт | KZT | 10345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 712-36084 | Щит S/U Sigorta kutusu x36 (VIKO) 90912136 (5шт) | шт | KZT | 14030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 36
KAZTEK | 712-42149 | Щит S/U Sigorta kutusu x24 (MUTLUSAN) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 712-42158 | Щит S/U Sigorta kutusu x36 (MUTLUSAN) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 36
KAZTEK | 712-44050 | Щит нар.ABS Pano 200x300x130 IP65 (MD 9001) TS 1шт | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 300 | 200 | 130
KAZTEK | 712-44055 | Щит нар.ABS Pano 300x400x170 IP65 (MD 9003)TS 1шт. | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 300 | 170
KAZTEK | 712-44060 | Щит нар.ABS Pano 400x500x180 IP65 (MD 9006) TS 1шт | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 400 | 180
KAZTEK | 712-44065 | Щит наруж.ABS Pano 400x600x200 IP65 (MD 9008) TS 1 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 400 | 200
KAZTEK | 712-44070 | Щит нар.ABS Pano 500x700x250 IP65 (MD 9009) TS 1шт | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 500 | 250
KAZTEK | 712-53055 | 40205505 Pano Dikey 210X290X120 IP66 (METE)8sht | шт | KZT | 8365 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-54010 | POLI SIGORTA KUTUSU 016 S/U 225x425x115mm (YAVUZ) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 712-54015 | POLI SIGORTA KUTUSU 017 S/U 570x355x140mm (YAVUZ) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 713-09050 | 5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | шт | KZT | 6710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 12
KAZTEK | 713-09052 | 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | шт | KZT | 7880 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 713-09053 | 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550х320х120) (IEK) | шт | KZT | 11400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 320 | 550 | 120 | 36
KAZTEK | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) (IEK) | шт | KZT | 7735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 450 | 275 | 120 | 18
KAZTEK | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | шт | KZT | 9825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | шт | KZT | 15460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 713-15010 | Pano met.ShRv-24b/o(320х405х120)S/A36IP31(TS) | шт | KZT | 11545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 713-15015 | Мет.Корпус ЩРВ (1000x400x140) | шт | KZT | 26710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 1000 | 140
KAZTEK | 713-15020 | Мет. ЩРВ (1300x500x140) | шт | KZT | 35460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1300 | 140
KAZTEK | 713-15022 | ЩРВ- 45 (550x375x120) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 375 | 550 | 120 | 45
KAZTEK | 713-15024 | ЩРВ- 72 (670x450x125) (TS) | шт | KZT | 24490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 450 | 670 | 125 | 72
KAZTEK | 713-15025 | Мет. ЩРВ (500x400x150) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 500 | 150
KAZTEK | 713-15027 | Мет. ЩРВ-24 bo (398х312х120)SА 36 IP31 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 312 | 398 | 120 | 24
KAZTEK | 713-15030 | Мет. ЩРВ-36 (550x320x120) | шт | KZT | 10530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 320 | 550 | 120 | 36
KAZTEK | 713-15037 | Мет.Щит ЩРВ-9 (275x320x120) (TS) | шт | KZT | 7860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 320 | 275 | 120
KAZTEK | 713-15040 | Мет.Щит ЩРВ-7-3 S/A 700x300x150мм IP31 | шт | KZT | 20445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 300 | 700 | 150
KAZTEK | 713-15042 | Мет.Щит ЩРВ S/A (1305618) 1300x560x180мм | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 560 | 1300 | 180
KAZTEK | 713-15043 | Мет.Щит ЩРВ S/A (1204018) 1200x400x180мм | шт | KZT | 55820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 1200 | 180
KAZTEK | 713-15044 | Мет.Щит ЩРВ S/A (1505018) 1500x500x180мм | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1500 | 180
KAZTEK | 713-15046 | Мет.Щит (800x650x220) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 800 | 220
KAZTEK | 713-15048 | Мет.Щит ЩРВ 1250x750x160мм | шт | KZT | 82015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 750 | 1250 | 160 | 12
KAZTEK | 713-15050 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1000х500х180mm) S/A IP31 | шт | KZT | 26470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1000 | 180
KAZTEK | 713-15052 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1150х500х180mm) S/A IP31 | шт | KZT | 27290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1150 | 180
KAZTEK | 713-15054 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1300х500х180mm) S/A IP31 | шт | KZT | 28120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1300 | 180
KAZTEK | 713-15056 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1450х500х180mm) S/A IP31 | шт | KZT | 31005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1450 | 180
KAZTEK | 713-15057 | ЩРв (1000х500х180мм) кабельный ввод сверху | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1000 | 180
KAZTEK | 713-15058 | Щит встраиваемый (1500х500х180мм) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1500 | 180
KAZTEK | 713-15059 | Щит ЩРв-48-3 620x310x120мм | шт | KZT | 18020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 620 | 120 | 48
KAZTEK | 713-15060 | Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | шт | KZT | 20040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 440 | 540 | 120 | 54
KAZTEK | 713-16007 | Pano ShRv-1/18 b/o(277х450х120)S/A IP31 (MS) | шт | KZT | 13970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 713-16010 | Pano ShRv-24 b/o (320х405х120)S/A 36 IP 31(MS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | шт | KZT | 7880 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 24
KAZTEK | 714-09056 | 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | шт | KZT | 11400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 36
KAZTEK | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | шт | KZT | 10270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | шт | KZT | 14695 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 268 | 448 | 120 | 18
KAZTEK | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | шт | KZT | 13410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-15012 | Щит ЩРН-24 б/о (395x440x180) S/U IP31 (TS) | шт | KZT | 13930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 440 | 395 | 180 | 24
KAZTEK | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | шт | KZT | 15140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-15020 | Pano met.ShRn-36 b/o (400х400х250)S/U 36 IP54 (MG) | шт | KZT | 16550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-15025 | Щит мет.ЩРН-1 (395x310x210) IP31 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 395 | 210
KAZTEK | 714-15027 | Мет. Корпус ЩРН-18 (395x310x120мм) IP54 (TS) | шт | KZT | 10270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 395 | 120 | 18
KAZTEK | 714-15028 | Щит ЩУРн-1x3/12 395x310x165x1.5 с шапкой IP65 | шт | KZT | 24730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 395 | 165
KAZTEK | 714-15030 | Щит мет.ЩРН-3 (650x500x220) IP31 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 714-15035 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) | шт | KZT | 15950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 660 | 120 | 48
KAZTEK | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | шт | KZT | 15210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 660 | 120 | 48
KAZTEK | 714-15045 | Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) | шт | KZT | 9620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 395 | 120 | 24
KAZTEK | 714-15050 | Мет. Корпус ЩРН-18 (265x440x120) IP54 (TS) | шт | KZT | 9425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 440 | 265 | 120 | 18
KAZTEK | 714-15055 | Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) | шт | KZT | 7650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 265 | 120 | 12
KAZTEK | 714-15060 | Мет. Корпус ЩРН-18 (265x440x120) IP54 (TS) | шт | KZT | 10270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 440 | 265 | 120 | 18
KAZTEK | 714-15065 | Мет. Корпус ЩРН-72 (660x440x120) | шт | KZT | 18505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 440 | 660 | 120 | 72
KAZTEK | 714-15067 | Мет. Корпус ЩРН-72 (540x600x120) S/U IP31 | шт | KZT | 22875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 540 | 120 | 72
KAZTEK | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | шт | KZT | 16550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 540 | 120 | 36
KAZTEK | 714-15075 | Мет. Корпус ЩРН-9 (265x310x120mm) IP54 (TS) | шт | KZT | 8410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 265 | 120
KAZTEK | 714-15080 | Мет. Корпус ЩРН-9 (265x310x120mm) IP31 (TS) | шт | KZT | 7860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 265 | 120
KAZTEK | 714-15082 | Pano Met. ShRV 14.5.14 (1400x500x140) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-15084 | Pano Met. ShRV 12.5.14 (1200x500x140) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-15085 | Мет. Корпус (1400x600x400) +10см база IP65 | шт | KZT | 121850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1400 | 400
KAZTEK | 714-15086 | Pano Met. ShRV 16.5.14 (1600x500x140) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-15088 | Pano Met. ShRV 14.5.14 (1400x500x140) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-15090 | Pano Met. ShRV 16.5.14 (1600x500x140) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-15092 | Pano met. ShRn-70.5.2 (700x500x200) IP31 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-15094 | Щит ЩРН (1200x700x250x2) IP54 | шт | KZT | 102230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1200 | 250
KAZTEK | 714-15096 | Щит ЩРН (1200x750x250x2) IP54 | шт | KZT | 105275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 750 | 1200 | 250
KAZTEK | 714-15098 | Щит ЩРН (800Xx650x250x2) IP54 | шт | KZT | 61890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 250 | 650
KAZTEK | 714-15100 | Щит ЩРН (500x400x250x2) IP54 | шт | KZT | 39460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 500 | 250
KAZTEK | 714-15102 | Щит ЩРН (650x500x250x2) IP54 | шт | KZT | 44110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 250
KAZTEK | 714-15104 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP54 (TS) | шт | KZT | 17035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 440 | 540 | 120 | 54
KAZTEK | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | шт | KZT | 13035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 440 | 540 | 120 | 54
KAZTEK | 714-15106 | Щит ЩРн-3/2 (650x500x220) S/U IP54 (TS) | шт | KZT | 34165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 714-15108 | Щит ЩРн-4/2 (800х650х250) S/U IP54 (TS) | шт | KZT | 38680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 800 | 250
KAZTEK | 714-15110 | Щит ЩРн-5/2 (1000х650х250) S/U IP54 (TS) | шт | KZT | 46140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1000 | 250
KAZTEK | 714-15112 | Щит мет. ЩРн-7-2 PR (1320x750x300) IP54 (TS) | шт | KZT | 73730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 750 | 1320 | 300
KAZTEK | 714-15113 | Щит мет. ЩРн-7-2 PR (1320x750x300) IP31 (TS) | шт | KZT | 73730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 750 | 1320 | 300
KAZTEK | 714-15114 | Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP54 (TS) | шт | KZT | 73005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 750 | 1200 | 300
KAZTEK | 714-15115 | Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS) | шт | KZT | 72795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 750 | 1200 | 300
KAZTEK | 714-15116 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP54 (TS) | шт | KZT | 55915 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 650 | 1000 | 300
KAZTEK | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | шт | KZT | 55770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 650 | 1000 | 300
KAZTEK | 714-15118 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) | шт | KZT | 45145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 650 | 800 | 250
KAZTEK | 714-15119 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP31 (TS) | шт | KZT | 48210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 650 | 800 | 250
KAZTEK | 714-15120 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) | шт | KZT | 29525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 714-15121 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS) | шт | KZT | 23810 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 714-15122 | Щит мет. ЩРн-2-2 PR (540x400x220) IP54 (TS) | шт | KZT | 20185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 400 | 540 | 220
KAZTEK | 714-15123 | Щит мет. ЩРн-2-2 PR (540x400x220) IP31 (TS) | шт | KZT | 19875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 400 | 540 | 220
KAZTEK | 714-15124 | Щит мет. ЩРн-2-1 PR (540x400x150) IP54 (TS) | шт | KZT | 19315 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 1 |  |  |  |  | 400 | 540 | 150
KAZTEK | 714-15125 | Щит мет. ЩРн-2-1 PR (540x400x150) IP31 (TS) | шт | KZT | 18920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 1 |  |  |  |  | 400 | 540 | 150
KAZTEK | 714-15126 | Щит мет. ЩРн-1-2 PR (395x310x220) IP54 (TS) | шт | KZT | 15275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 310 | 395 | 220
KAZTEK | 714-15127 | Щит мет. ЩРн-1-2 PR (395x310x220) IP31 (TS) | шт | KZT | 14900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 310 | 395 | 220
KAZTEK | 714-15128 | Щит мет. ЩРн-1-1 PR (395x310x150) IP31 (TS) | шт | KZT | 13980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 1 |  |  |  |  | 310 | 395 | 150
KAZTEK | 714-15130 | Щит мет. ЩРн-3/2 (650x500x220x2) S/U IP54 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 714-15140 | Щит Щрн-100/2 (1000х650х250) S/U IP54 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1000 | 250 | 10
KAZTEK | 714-15141 | Щит Щрн-120/2 (1200х650х250) S/U IP54 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1200 | 250 | 12
KAZTEK | 714-15142 | Мет. Щит Щрн-3-2 (500x600x300) IP54 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 500 | 300
KAZTEK | 714-15143 | Met. Щит ЩРн-5/2 (1200х700х300) S/U IP31 (TS) | шт | KZT | 47425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1200 | 300
KAZTEK | 714-15144 | Met. Щит ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) (2мм) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 714-15146 | Мет. Щит ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 714-15147 | Мет. Щит ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 650 | 800 | 250
KAZTEK | 714-15149 | МЕТ. Щит ЩРн PR SPK1/2 (900x500x250x2) IP54 | шт | KZT | 92060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 900 | 250
KAZTEK | 714-15152 | Met. Щит ЩРн инд (900х(400+300)+130мм) IP54 | шт | KZT | 57700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 714-15154 | Met. Щит ЩРн инд (900х(400+400)+130мм) IP54 | шт | KZT | 59525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 714-46053 | Коробка распределительн. металлическая 500х400х200 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 714-46054 | Коробка распределительн. металлическая 500х700х200 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 715-03000 | 22108 Щит MINI PRAGMA 1 ряд/8мод встр дымч дверь | шт | KZT | 7385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 715-03003 | 22212 Щит MINI PRAGMA 2 ряд/24мод встр белая дверь | шт | KZT | 15595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 715-09044 | Щит этажн. S/A 600х800х150 на 3 горизонт.счетчика | шт | KZT | 40755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 600 | 150
KAZTEK | 715-09045 | Щит этажн S/А 600X950X150 на 4 горизонт.счетчика | шт | KZT | 32490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 600 | 150
KAZTEK | 715-09050 | Pano ShURv-1/12 окоshко IP31 (IEK) | шт | KZT | 13050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 715-09053 | Щит ЩУРв-3/12 окошко -1 36 IP31 (IEK) | шт | KZT | 14620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 715-09056 | Щит ЩУРв-3/30 окошко -1 36 IP31 (IEK) | шт | KZT | 20960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 715-15005 | Щит ЩУРв-1/12 окоshко(320х483х165)S/A IP31 (TS) | шт | KZT | 14210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 483 | 320 | 165
KAZTEK | 715-15010 | Щит ЩУРв-1/12 b/o(277х450х120)S/A IP31 (TS) | шт | KZT | 16600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 450 | 277 | 120
KAZTEK | 715-15015 | Щит ЩУРв-3/12 окоshко (320х553х165)S/A IP31 (TS) | шт | KZT | 16975 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 553 | 320 | 165
KAZTEK | 715-15020 | Щит ЩУРв-3/30 окоshко (500х550х165)S/A IP31 (TS) | шт | KZT | 21725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 550 | 500 | 165
KAZTEK | 715-15030 | Щит ЩУРв-18 окошко (885х885х125) S/A IP54 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 885 | 885 | 125
KAZTEK | 715-16015 | Щит ЩУРв-3/12okoshk(320х553х165)S/A IP31(MS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 553 | 320 | 165
KAZTEK | 715-16020 | Щит ЩУРв-3/30 окоshко (500х550х165)S/A IP31 (MS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 550 | 500 | 165
KAZTEK | 716-03000 | 10205 Щит MICRO PRAGMA 2 мод навесной (SCHNEIDER) | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 716-03003 | 10206 Щит MICRO PRAGMA 4 мод навесной (SCHNEIDER) | шт | KZT | 2040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 716-03006 | 12112 Щит MINI PRAGMA 1 ряд/12мод навес дымч дверь | шт | KZT | 10115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 716-03009 | 12118 Щит MINI PRAGMA 1 ряд/18мод навес дымч дверь | шт | KZT | 12635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 716-03015 | 13979 Пылевлагозащ корп щита (мален.) KAEDRA12мод. | шт | KZT | 12945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 716-03016 | 13981 Пылевлагозащ корп щита (больш.) KAEDRA12мод. | шт | KZT | 15410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 716-03018 | 13982 Пылевлагозащ корп щита KAEDRA 18 мод (SCHNE) | шт | KZT | 18390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 716-09050 | 5535 Щит ЩУРн-1/12 окошко-1 36 IP31 (IEK) | шт | KZT | 10200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 716-09056 | 5559 Щит ЩУРн-3/12 окошко -1 36 IP31 (IEK) | шт | KZT | 17140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 716-09062 | 5597 Щит ЩУРн-3/30 окошко - 1 36 IP31 (IEK) | шт | KZT | 18135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 716-09065 | 5610 Щит ЩУРн-3/48 окошко - 0 36 IP31 (IEK) | шт | KZT | 27370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 716-15005 | Щит ЩУРн-1/12 окошко (300х400х160) S/U36 IP31(TS) | шт | KZT | 16725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 300 | 160 | 36
KAZTEK | 716-15010 | Щит ЩУРн-3/12 окошко (310х540х160) S/U36 IP31(TS) | шт | KZT | 18340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 540 | 310 | 160 | 36
KAZTEK | 716-15015 | Щит ЩУРн-3/30 окошко (490х540х165) S/U36 IP31(TS) | шт | KZT | 20380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 540 | 490 | 165 | 36
KAZTEK | 716-15020 | Щит ЩУРн-3/48 окошко (540х600х165) S/U 36 IP31(TS) | шт | KZT | 21735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 540 | 165 | 36
KAZTEK | 716-15800 | Металлический щит пожарный красный (600x600x230) S/U (TS) | шт | KZT | 43695 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 600 | 230
KAZTEK | 716-15802 | Метал. Щит Пожарный Красный (600x600x230) S/U (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 600 | 230
KAZTEK | 716-15803 | Метал. Щит Пожарный Красный (700x700x250) S/U (TS) | шт | KZT | 45670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 700 | 250
KAZTEK | 716-15805 | Метал. Щит Пожарный Красный (760x650x230) S/U (TS) | шт | KZT | 46450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 760 | 230
KAZTEK | 716-15810 | Метал. Щит Пожарный Красный (760x650x330) S/U (TS) | шт | KZT | 46555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 760 | 330
KAZTEK | 716-15815 | Метал. Щит Пожарный Красный (870x540x330) S/U (TS) | шт | KZT | 39770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 540 | 870 | 330
KAZTEK | 716-15817 | Метал. Щит Пожарный Красный (1060x650x230) S/U (TS) | шт | KZT | 54020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1060 | 230
KAZTEK | 716-15820 | Метал. Щит Пожарный Красный (1060x650x330) S/U (TS) | шт | KZT | 59345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1060 | 330
KAZTEK | 716-15825 | Метал. Щит Пожарный Красный (1280x540x330) S/U (TS) | шт | KZT | 61210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 540 | 1280 | 330
KAZTEK | 716-15850 | Метал. Щит Пожарный Серый (650x540x230) S/U (TS) | шт | KZT | 43705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 540 | 650 | 230
KAZTEK | 716-15901 | Пожарный щит серый 650*540*230 (без корзинки) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 540 | 650 | 230
KAZTEK | 716-15902 | Щит (500x400x300) (TEKSAN) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 500 | 300
KAZTEK | 716-16015 | Щит ЩУРн-3/30 окошко (490х540х165) S/U36 IP31(MS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 540 | 490 | 165 | 36
KAZTEK | 717-15005 | Щит водонепроницаемый, пластмассовый (ABS), 200x300x130 | шт | KZT | 8445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 300 | 200 | 130
KAZTEK | 717-15010 | Щит водонепроницаемый, пластмассовый (ABS), 300x400x170 | шт | KZT | 14175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 300 | 170
KAZTEK | 717-15015 | Щит водонепроницаемый, пластмассовый (ABS), 400x500x180 | шт | KZT | 22005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 400 | 180
KAZTEK | 717-15020 | Щит водонепроницаемый, пластмассовый (ABS), 400x600x200 | шт | KZT | 24605 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 400 | 200
KAZTEK | 717-15025 | Щит водонепроницаемый, пластмассовый (ABS), 500x700x250 | шт | KZT | 43975 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 500 | 250
KAZTEK | 717-42020 | Щит телеф. TELEFON DAGITIM KUTUSU 10-50 (MUTLUSAN) | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 717-42065 | Модуль (для 10 абонент) KESMESIZ MODUL (MUTLUSAN) | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 717-44100 | Дождеприемник ПВХ с крышкой 30x30x30 (ADAL) | шт | KZT | 6885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 717-44105 | Дождеприемник ПВХ с крышкой 40x40 (ADAL) | шт | KZT | 13730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 717-44110 | Дождеприемник ПВХ с крышкой 55x55 (ADAL) | шт | KZT | 31845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 717-44150 | Дождеприемник ПВХ Menhol без крышки 20x20x20 (ADAL) | шт | KZT | 4305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15005 | Мет. Щит ВРУ 1-2 УХЛ4 (1700х800х450) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15010 | Мет. Щит ВРУ 1-11 10 УХЛ4 (1700х800х450) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15015 | Мет. Щит ВРУ 1-13 20 УХЛ4 (1700х800х450) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15020 | Мет. Щит ВРУ 1-21 10 УХЛ4 (1700х800х450) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15025 | Мет. Щит ВРУ 1-22 54 УХЛ4 (1700х800х450) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15030 | Мет. Щит ВРУ 1-47 00 УХЛ4 (1700х800х450) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15035 | Мет. Щит ВРУ 1-48 УХЛ4 (1700х800х450) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15040 | Мет. Щит ВРУ 1-49 00 УХЛ4 (1700х800х450) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15042 | Мет. Щит ВРУ 1700х700х450+10CM База | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15044 | Мет. Щит ВРУ 1800х1200х450+10CM | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1200 | 1800 | 450
KAZTEK | 719-15045 | Мет. Щит ВРУ 1800х700*700х500+10CM База | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1800 | 700
KAZTEK | 719-15050 | Мет. Щит ВРУ Рх3х6 (1500х700х300) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1500 | 300
KAZTEK | 719-15055 | Мет. Щит ВРУ Рх1х4 (1500х700х300) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1500 | 300
KAZTEK | 719-15057 | Pano Met.Shit VRU1(1800x800x400+15sm baza) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1800 | 400
KAZTEK | 719-15060 | Мет.Корпус Пустой 2000x800x400 10см (baza) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2000 | 400
KAZTEK | 719-15065 | Мет.Корпус Пустой 1400x600x300 10см (baza) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1400 | 300
KAZTEK | 719-15070 | Met.Korpus Pustoi 1800x600x450 10sm (baza) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1800 | 450
KAZTEK | 719-15075 | Met.Korpus Pustoi 1800x800x450 10sm | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1800 | 450
KAZTEK | 719-15080 | Мет.Корпус Пустой 1700x600x400 10см (baza) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1700 | 400
KAZTEK | 719-15085 | Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31 | шт | KZT | 154595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15090 | Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54 | шт | KZT | 133550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 750 | 1300 | 300
KAZTEK | 719-15095 | Мет.Корпус ВРУ (2000х800х450)(TS) +10см База | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2000 | 450
KAZTEK | 719-15096 | Мет.Корпус ВРУ (1300х400х350) (TS) | шт | KZT | 121900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 1300 | 350
KAZTEK | 719-15380 | ЩМП (инд.) IP31 (650х500х150мм) | шт | KZT | 27825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 150
KAZTEK | 719-15382 | ЩМП (инд.) IP31 (1000х650х150мм) | шт | KZT | 50645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1000 | 150
KAZTEK | 719-15384 | ЩМП (инд.) IP31 (1000х750х150мм) | шт | KZT | 48780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 750 | 1000 | 150
KAZTEK | 719-15386 | ЩМП (инд.) IP31 (1250х750х150мм) | шт | KZT | 54840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 750 | 1250 | 150
KAZTEK | 719-15400 | Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 | шт | KZT | 43775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 800 | 350
KAZTEK | 719-15401 | ЩМП- 3 IP 54 (650х500х220) 2MM PERDELİ YENİ TİP | шт | KZT | 51575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 719-15402 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 719-15405 | Мет.ЩМП-1 (300x300x150) IP31 | шт | KZT | 9060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 300 | 300 | 150
KAZTEK | 719-15410 | Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP54 | шт | KZT | 10995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 395 | 150
KAZTEK | 719-15415 | Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP31 | шт | KZT | 9110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 395 | 150
KAZTEK | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | шт | KZT | 30540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 800 | 250
KAZTEK | 719-15423 | Pano Met. ShMP-2 (500x400x150) IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | шт | KZT | 17365 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 500 | 220
KAZTEK | 719-15430 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 | шт | KZT | 10305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 500 | 220
KAZTEK | 719-15435 | Мет.Корпус ЩМП-1-0 (395x310x220) IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 395 | 220
KAZTEK | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | шт | KZT | 130600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1600 | 400
KAZTEK | 719-15439 | Мет.Корпус ЩМП (700x900x500) IP54 | шт | KZT | 106830 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 700 | 500
KAZTEK | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | шт | KZT | 30540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 800 | 250
KAZTEK | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | шт | KZT | 38905 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1000 | 300
KAZTEK | 719-15450 | Корпус ЩМП5 (1000x650x300) | шт | KZT | 40030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1000 | 300
KAZTEK | 719-15460 | Мет. Корпус Щита 2200x400x1028см+15смбаза | шт | KZT | 138780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 2200 | 1028
KAZTEK | 719-15465 | Мет. Корпус Щита 2200x800x1028см+15см база | шт | KZT | 183315 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2200 | 1028
KAZTEK | 719-15470 | Мет. Корпус Щита 2200x1000x778см+15см база | шт | KZT | 183315 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1000 | 2200 | 778
KAZTEK | 719-15475 | Мет. ЩРУн-1-16А 2х16 (395х310х160) | шт | KZT | 10925 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15480 | Корпус РПЩ (Щит переносной) 700х500х230+(100+500) | шт | KZT | 58735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 700 | 230
KAZTEK | 719-15482 | Мет.Щит 1400x1250x275 мм | шт | KZT | 126450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1250 | 1400 | 275
KAZTEK | 719-15560 | Мет. Корпус ЩМП-3 (650x500x150мм) IP31 (TS) | шт | KZT | 25050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 150
KAZTEK | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | шт | KZT | 65570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 750 | 1200 | 300
KAZTEK | 719-15564 | Мет. Корпус ЩМП- 7 (1415х665х295) IP 54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 665 | 1415 | 295
KAZTEK | 719-15565 | Мет.Щит ВРУ Т (1800x800x800mm)+10см база | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1800 | 800
KAZTEK | 719-155650 | Мет.Щит ВРУ Т (1800x700x800mm)+10см база | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1800 | 800
KAZTEK | 719-15566 | Мет. Корпус ВРУ (1700х600х400) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1700 | 400
KAZTEK | 719-15567 | ЩМП-18.8.4.-0 Y2 IP54 (1800х800х400мм) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1800 | 400
KAZTEK | 719-15568 | Мет. Щит ЩМП- 6 (1200х750х300) IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 750 | 1200 | 300
KAZTEK | 719-15569 | ЩНПЛ-ШПК (1500x(600+600)x450+10cm baza) IP65 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15570 | Мет. Щит ВРУ (1800x600x400) +15см база | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1800 | 400
KAZTEK | 719-15572 | Мет. Щит ЩМП-5 (1000x650x300) IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1000 | 300
KAZTEK | 719-15574 | Мет.Щит ЩМП-13 (1300x900x250) IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1300 | 250
KAZTEK | 719-15576 | Мет. Щит ВРУ T (1800x500x400)+15x500 база IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1800 | 400
KAZTEK | 719-15578 | Мет. Щит ВРУ (2000х900х600) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 2000 | 600
KAZTEK | 719-15579 | Подставка для ВРУ (900x600x15) база (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15580 | Мет. Щит ВРУ T (1800x600x800)+10 база (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1800 | 800
KAZTEK | 719-15582 | Щит Мет. ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 719-15584 | Мет. Щит ВРУ (1800*800*500)+10 база (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1800 | 500
KAZTEK | 719-15586 | Мет. Щит ВРУ (1800*800*500)+10 база (двух дверная )(TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1800 | 500
KAZTEK | 719-15588 | Мет. Щит ЩМП-5.3.3 (500x300x300) IP54 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 300 | 500 | 300
KAZTEK | 719-15589 | Этажный Щит 3 окошка (700x900x150мм)(TS) | шт | KZT | 30925 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 700 | 150
KAZTEK | 719-15590 | Металлический дверь с отталкивателем 700x900x150 (TEKSAN) TT-KZ | шт | KZT | 30135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15591 | Мет. Корпус (пустой) (1000x600x200x2)IP54 | шт | KZT | 83115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1000 | 200
KAZTEK | 719-15592 | Мет. Корпус (пустой) (1000x700x250x2)IP54 | шт | KZT | 98750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1000 | 250
KAZTEK | 719-15593 | Мет. Корпус (пустой) (1200x650x250x2)IP54 | шт | KZT | 103205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1200 | 250
KAZTEK | 719-15594 | Мет. Корпус (пустой) (1200x700x250x2)IP54 | шт | KZT | 103205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1200 | 250
KAZTEK | 719-15595 | Мет. Корпус (пустой) (1400x700x250x2)IP54 | шт | KZT | 127495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1400 | 250
KAZTEK | 719-15596 | Мет. Корпус (пустой) (1600x700x440x2)IP54 | шт | KZT | 188390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1600 | 440
KAZTEK | 719-15597 | Мет. Корпус (пустой) (1800x1400x600x2)+10см база 2 goz pano IP54 | шт | KZT | 376320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1400 | 1800 | 600
KAZTEK | 719-15598 | Мет. Корпус (пустой) (800x600x200x2)IP54 | шт | KZT | 72030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 800 | 200
KAZTEK | 719-15599 | Щит Мет. ВРУ (2000х700х600)+10CM БАЗА(TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 2000 | 600
KAZTEK | 719-15600 | Щит ВРУ (1600x700x440x2) IP54 | шт | KZT | 174325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1600 | 440
KAZTEK | 719-15602 | Щит ВРУ (1800x600x450x2)+10см база IP54 | шт | KZT | 78350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1800 | 450
KAZTEK | 719-15604 | Мет. Щит Пустой (2000x(700+800)x600x2)+10см база IP54 (IKI GOZ) | шт | KZT | 292585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 719-15606 | Мет. Щит Пустой S/A ( 344x314x150мм) | шт | KZT | 8420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 314 | 344 | 150
KAZTEK | 719-15608 | Мет. Щит Пустой KUMANDA (410X200X100мм) S/U IP31 | шт | KZT | 10200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 200 | 410 | 100
KAZTEK | 719-15610 | Мет. Щит Пустой KUMANDA ( 950X850X300мм) S/U IP31 | шт | KZT | 58910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 850 | 950 | 300
KAZTEK | 719-15612 | Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31 | шт | KZT | 89545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1600 | 350
KAZTEK | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | шт | KZT | 108955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1700 | 450
KAZTEK | 719-15615 |  | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15616 | Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 | шт | KZT | 125305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1800 | 450
KAZTEK | 719-15618 | Щит ВРУ (1800x600x500)+10см База IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1800 | 500
KAZTEK | 719-15620 | ЩКДП (внутрен. комбинир-ый распред-ный щит) ( 344x514x120) (с1дверцей) IP31 | шт | KZT | 18020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 514 | 344 | 120
KAZTEK | 719-15621 | ЩКДП (внутрен. комбинир-ый распред-ный щит) ( 344x514x120) (с2-мя дверцами) IP31 | шт | KZT | 20245 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 514 | 344 | 120
KAZTEK | 719-15623 | Мет.Щит (Pustoi) (1400x700x400+10CM BAZA) 54 под крышей | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1400 | 400
KAZTEK | 719-15625 | Мет. Щит Пустой (1600x800x400)+10см база IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1600 | 400
KAZTEK | 719-15626 | Мет. Щит (2000x700x500x10CM) BAZA IP54 | шт | KZT | 117250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 2000 | 500
KAZTEK | 719-15627 | Мет. Щит 1/2(2050x600x250) IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 2050 | 250
KAZTEK | 719-15628 | Мет. Щит 1/2 (2050x600x300 ) IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 2050 | 300
KAZTEK | 719-15630 | Мет. Щит (544x314x120) S/A BEYAZ BOYA | шт | KZT | 18280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 314 | 544 | 120
KAZTEK | 719-15632 | Мет. Щит 600x500x300мм +ножка 600мм | шт | KZT | 59965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 600 | 300
KAZTEK | 719-15634 | Мет. Щит 800x600x300мм +ножка 500мм | шт | KZT | 73520 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 800 | 300
KAZTEK | 719-15635 | Щит 1200x700x320 (aykl-sant) | шт | KZT | 89680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1200 | 320
KAZTEK | 719-15636 | Щит (moduler) 2000x800x800+100 | шт | KZT | 197400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2000 | 800
KAZTEK | 719-15638 | SHMP DKL (1800*700*450)+10 CM BAZA ip54 MDL | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15640 | Щит (ИНД.) 1800x1170x1070 IP65 | шт | KZT | 391660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1170 | 1800 | 1070
KAZTEK | 719-15641 | Щит (ИНД.) 1400x700x700 IP65 | шт | KZT | 297090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1400 | 700
KAZTEK | 719-15642 | Уличный шкаф (видеонаблюдения) 600x450x400мм | шт | KZT | 55935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 450 | 600 | 400
KAZTEK | 719-15644 | Щит 810x560x180mm (1,5мм) | шт | KZT | 52920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 560 | 810 | 180
KAZTEK | 719-15646 | Мет. Щит 1250x600x220мм | шт | KZT | 75450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1250 | 220
KAZTEK | 719-15650 | Этажный Щит 8-окошко 1000x960x157мм | шт | KZT | 39480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 960 | 1000 | 157
KAZTEK | 719-15652 | Этажный Щит 9-окошко 1000x960x157мм | шт | KZT | 39560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 960 | 1000 | 157
KAZTEK | 719-15654 | Этажный Щит 10-окошко 1000x960x157мм | шт | KZT | 39645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 960 | 1000 | 157
KAZTEK | 719-15656 | Мет.Щит 1300x750x400mm 1.5мм IP54 PERDELİ | шт | KZT | 177860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 750 | 1300 | 400
KAZTEK | 719-15660 | ШПК-320/R (Шкафы пожарные 03) (1750x540x300) TS | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 540 | 1750 | 300
KAZTEK | 719-15662 | ШПК-320/L (Шкафы пожарные 03) (1750x540x300) TS | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 540 | 1750 | 300
KAZTEK | 719-15663 | Щит BD5-2128-2020 BEMİS - V7 Kombinasyon | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 719-15664 | ЩМП-1800x(800+800)х400мм IP54 | шт | KZT | 259750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 719-15665 | Мет.Щит (пустой) (2000x(700+700)x300мм)+10см база IP31 | шт | KZT | 302525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 719-15680 | Щит напольный (1700х700х400мм)+10см База | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1700 | 400
KAZTEK | 719-15682 | ЩАНТ-РОЗ. без шпк (550x400x220) IP54 | шт | KZT | 41415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15683 | ЩАНТ-РОЗ. без шпк (600x550x220) IP54 | шт | KZT | 62055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15684 | ЩНП-МГАЛВ. (2000x800x400mm+10cm baza) IP31 | шт | KZT | 188185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15685 | ЩНП-МГАЛВ. (2000x500x400mm+10cm baza) IP31 | шт | KZT | 126365 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15686 | ЩАНТ-РОЗ. (1000x500x250) IP54 | шт | KZT | 48665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15687 | Щ-камр (800x600x400*2mm) IP65 cdr | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15688 | ЩПК-роз.(700+300aykx650x250) IP54 | шт | KZT | 71025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15689 | ШРВ-Пр572 500x700x200 мм (0,7 мм) IP54 | шт | KZT | 22855 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15690 | ШРВ-Пр572 500x700x200 мм (1 мм) IP54 | шт | KZT | 22855 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15691 | NPL(MDL) 1700x800x500+100 мм IP31 | шт | KZT | 159195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15692 | NPL(MDL) 2000x700x500+100 мм IP31 | шт | KZT | 172275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15693 | NPL(MDL) 2000x600x500+100 мм IP31 | шт | KZT | 160480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15694 | NPL(MDL) 2000x700x450+100mm IP31 | шт | KZT | 167885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15695 | NNPL(MDL) 2000x800x500+100mm IP31 | шт | KZT | 176255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15696 | Shit 2000x800x450+100mm | шт | KZT | 172785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2000 | 450
KAZTEK | 719-15697 | Щит BD2-6000-0000 V OTOMAT RAYLI 2 KLEMENSLİ KOMBİNASYON-BEMİS | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 719-15698 | Мет.Корпус (2000X800X400+10 CM База) IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2000 | 400
KAZTEK | 719-15699 | Мет.Корпус (2000X500X400+10 CM База) IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 2000 | 400
KAZTEK | 719-15900 | Мет.Корпус ПР-2-3 36 УХЛ3 IP31 (1157x650x180) | шт | KZT | 43975 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1157 | 180
KAZTEK | 719-15901 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP31 | шт | KZT | 26770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 719-15902 | Met. Korpus ShMP-3 (650x500x150) IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 150
KAZTEK | 719-15903 | Мет. Щит DP (Пустой) (2000х600х400)+10CM БАЗА IP31 (TS | шт | KZT | 141845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 2000 | 400
KAZTEK | 719-15904 | Щит ЩРН-500х600х300СБ | шт | KZT | 37540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 500 | 300 | 50
KAZTEK | 719-15905 | Щит ВРУ 1-2 UHL4 (1700х800х400) (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 400
KAZTEK | 719-15906 | Мет. Щит ЩРН-3-2 PR (650x500x220) IP65 (TS) c шапкой | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 719-15907 | Мет. Щит PANO 1150x480x180мм | шт | KZT | 55680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 480 | 1150 | 180
KAZTEK | 719-15908 | Мет. Щит PANO 1000x650x180мм | шт | KZT | 52460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1000 | 180
KAZTEK | 719-15910 | ШУ-К1.1 (1750x850x350mm) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 719-15911 | ШУ-К1.2 (1200x730x250mm) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 719-15912 | ШУ-К1.3 (1900x850x350mm) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 719-15913 | ШУ-К1.4 (2100x850x350mm) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 719-15914 | ШУ-К1.5 (1200x850x250mm) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 719-15915 | ШУ-К2.2 (1500x730x300mm) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 719-15916 | ШУ-К2.3 (1200x650x250mm) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 719-15917 | ШУ-К2.4 (1200x650x250mm) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 719-15918 | ШУ-К2.5 (1600x850x350mm) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 719-15919 | Met.Korpus (Pustoi)spk 650x500x220mm S/U IP54 | шт | KZT | 49555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 719-15920 | Щит ЩМП (инд.) (750х750х150мм) | шт | KZT | 40855 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 750 | 750 | 150
KAZTEK | 719-15922 | Shit ЩЭ 730x640x160мм | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 640 | 730 | 160
KAZTEK | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | шт | KZT | 148675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2000 | 600
KAZTEK | 719-15924 | Щит ЩРв-36з-3 (540х310х120мм) | шт | KZT | 16215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 540 | 120 | 36
KAZTEK | 719-15925 | Щит ЩРв-48з-3 620х310х120мм) | шт | KZT | 17265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 620 | 120 | 48
KAZTEK | 719-15926 | Щит ЩРн (инд.)800x600x220x1.5 с шапкой IP65 | шт | KZT | 46200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 800 | 220
KAZTEK | 719-15927 | Щит 15-1-2(1510x1570x180мм) IP31 | шт | KZT | 228950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1570 | 1510 | 180
KAZTEK | 719-15928 | Щрзт3-401 290x240x120мм (1,5mm) ШЗ44 | шт | KZT | 16300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 719-15929 | Мет.Корпус 1000x1000x200 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1000 | 1000 | 200
KAZTEK | 719-15930 | Щит 1500х700х400+30см база IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1500 | 400
KAZTEK | 719-15931 | Щит 1800x700x500+20см на базе IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1800 | 500
KAZTEK | 719-15932 | ЩНПЛ-ШПК- С ИЗОЛ. (1500X700X800+(300 AYAK) | шт | KZT | 310190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 300
KAZTEK | 719-15933 | Щит этажный 1100x800x400мм с утеплением | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1100 | 400
KAZTEK | 719-15934 | Щит этажный 970хЗ50х250мм | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 719-165604 | Met.Korpus Pustoi (2000*(700+800)*600*2)+10cm baza IP54 (IKI GOZ) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | YM01881 | Met.Shit ЩЭ 1300x1100x120mm | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1100 | 1300 | 120
KAZTEK | YM01882 | Met.ramka 600x600mm H-6,5sm | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | YM01887 | Met.Shit ЩРн-(инд.)(700x400x200x1,5)IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 700 | 200
KAZTEK | YM01888 | Met.Shit ЩРн-(инд.)(450x450x200x1,5)IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 450 | 450 | 200
KAZTEK | YM01889 | Pano Met.Shıt ShRV S/A (1505025) 1500x500x250mmx1,5 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1500 | 250
KAZTEK | YM01890 | Мет. Корпус (Пустой) (2000x700x600)+10CM База IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 2000 | 600
KAZTEK | YM01891 | Мет. Корпус (Пустой) (1000x650x350)+10CM База IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1000 | 350
KAZTEK | YM01898 | Мет.Щит (1200x650x350mm) IP54 PERDELi sapkali | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1200 | 350
KAZTEK | YM01909 | Shit 1500x700x500+20sm baza ip54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1500 | 500
KAZTEK | YM01910 | Мет. Щит ВРУ 1800х800х450+20CM База | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1800 | 450
KAZTEK | YM01912 | Щит мет. ЩРн PR (650x400x150) IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 650 | 150
KAZTEK | YM01913 | ЩЭ-8-1 36 УХЛ3 (1150x950x140) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1150 | 140
KAZTEK | YM01927 | Shit 1500x600x450+300mm baza | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1500 | 450
KAZTEK | YM01928 | SHAR D350 CLEAR (DAMLA) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 350
KAZTEK | YM01929 | Shit 1200x800x400+500mm ayak | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1200 | 400
KAZTEK | YM01930 | Shit 1000x650x400+500mm ayak | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1000 | 400
KAZTEK | YM01931 | Shit 1200x1500x450 ıp65 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1500 | 1200 | 450
KAZTEK | YM01933 | Мет.Этажный Щит ЩЭ-5 (820х820х130) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 820 | 820 | 130
KAZTEK | YM01934 | ЩУ-3ф/1-1 74 IP66 2двери (445x400x150) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 445 | 150
KAZTEK | YM01937 | ЩРН-96 (900x600+300x140) IP54 TS | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 900 |  | 96
KAZTEK | 719-15004 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База ip54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 450
KAZTEK | YM01940 | shrv IND. (1250x500x180mm*1,5MM) IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | YM01941 | shrv IND. (1400x500x250mm*1,5MM) IP31 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | YM01942 | Pano Met. ShMP-1 (395х310х200) UHLZ IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | YM01943 | Pano Корпус (2000x800x450+20cm baza) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2000 | 450
KAZTEK | YM01944 | Pano Корпус 1600x700x450+10cm baza sapk | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1600 | 450
KAZTEK | 714-15095 | Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x250) IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 750 | 1200 | 250
KAZTEK | YM01952 | Щит мет. 800x400x220 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 800 | 220
KAZTEK | YM01953 | Щит (ИНД.) 1400x700x600+10cm baza IP65 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1400 | 600
KAZTEK | YM01954 | Щит ВРУ (1800x700x600)+10см База IP65 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1800 | 600
KAZTEK | YM01955 | Щит ВРУ (1800x800x600)+10см База IP65 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1800 | 600
KAZTEK | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1600 | 400
KAZTEK | YM01957 | Щит мет. ЩРн- PR (500x400x200) IP65 (TS) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 500 | 200
KAZTEK | YM01962 | Щит мет.ЩРн-PR (700x400x220) IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 700 | 220
KAZTEK | YM01963 | Щит мет.ЩРн-PR (1000x600x220) IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1000 | 220
KAZTEK | YM01964 | Etanj CAM OPAL 218 (60см) | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | YM01965 | Мет.Щит ЩРВ S/A 1350x500x180мм | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1350 | 180
KAZTEK | YM01966 | Мет.Щит ЩРВ S/A 1200x500x180мм | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1200 | 180
KAZTEK | YM01967 | Мет.Щит ЩРВ S/A 1000x500x180мм | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1000 | 180
KAZTEK | YM01968 | Мет.Корпус ВРУ (1500х700х400+10х700 База | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1500 | 400
KAZTEK | YM01976 | Shit 2100x800x400mm | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2100 | 400
KAZTEK | YM01977 | Shit 2100x500x400mm | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 2100 | 400
KAZTEK | 719-15681 | Shit 550x400x220 IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 550 | 220
KAZTEK | YM01987 | Металлический корпус на прожектор 60w | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | YM01988 | Shit SHRV 800x600x150 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 800 | 150
KAZTEK | YM01989 | Shit SHRV 600x400x150 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 600 | 150
KAZTEK | YM01990 | Shit SHRV 800x500x150 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 800 | 150
KAZTEK | YM01995 | Shit 2000x600x450+100mm | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 2000 | 450
KAZTEK | YM01996 | Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x200) IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 500 | 650 | 200
KAZTEK | YM01997 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x200) IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2 |  |  |  |  | 650 | 1000 | 200
KAZTEK | YM01999 | ЩЩНПЛ-ШПК (1500+400ayk*(600+600)*500+10cm baza)) IP65 sapkali | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0008 | Shit 1600х710х350mm | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 710 | 1600 | 350
KAZTEK | YM02015 | Shit 2100х800х500mm | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2100 | 500
KAZTEK | YM02020 | Shit 1800x900x450mm | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1800 | 450
KAZTEK | 989-090-0096 | Shit 1400x800x220mm | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1400 | 220
KAZTEK | YM02025 | Shit 1700x(700+700)x450+10cm baza | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | YM02057 | Shit SHRN PR (1400x600x350) duvar tipi | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1400 | 350
KAZTEK | 989-101-99911 | Shit 800x600x250mm IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 800 | 250
KAZTEK | YM02062 | Shit 1800x600x400+10sm base | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1800 | 400
KAZTEK | YM02071 | Мет.Щит ЩРВ S/A (1605518) 1600x550x180мм | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 550 | 1600 | 180
KAZTEK | YM02072 | Мет.Щит ЩРВ S/A (655518) 650x550x180мм | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 550 | 650 | 180
KAZTEK | YM02083 | Shit pustoi 600x295x180mm | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 295 | 600 | 180
KAZTEK | YM02088 | Shit 1200x600x250mm IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1200 | 250
KAZTEK | YM02089 | Shit 1400x600x250mm+10cm baza IP54 | шт | KZT |  | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1400 | 250
SCHNEIDER | EZ9F27106 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 298 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27110 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 267.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27116 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 267.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27120 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 267.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27125 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 267.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27132 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 315.2 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27140 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 40A | шт | TRY | 380 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27206 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 894 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27210 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 803.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27216 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 803.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27220 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 803.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27225 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 803.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27232 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 945.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27240 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 40A | шт | TRY | 1140 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27250 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 50A | шт | TRY | 1285 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27263 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 63A | шт | TRY | 1518 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27306 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 1352 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27310 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 1223 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27316 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 1223 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27320 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 1223 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27325 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 1223 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27332 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 1435 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27340 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 40A | шт | TRY | 1569 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27350 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 50A | шт | TRY | 1804 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27363 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 63A | шт | TRY | 1970 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27406 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 1669 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27410 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 1499 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27416 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 1499 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27420 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 1499 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27425 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 1499 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27432 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 1766 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27440 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 40A | шт | TRY | 2128 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F27463 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, B Eğrisi 63A | шт | TRY | 4000 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57102 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 320 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57104 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 320 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57106 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 342.2 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57110 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 295.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57116 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 295.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57120 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 295.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57125 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 25A | шт | TRY | 295.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57132 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 355 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57140 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 461.4 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57150 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 532.4 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57163 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 591.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57202 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 850 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57204 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 850 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57206 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 1047 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57210 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 905.1 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57216 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 905.1 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57220 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 905.1 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57225 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 25A | шт | TRY | 905.1 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57232 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 1065 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57240 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 1384 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57250 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 1509 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57263 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 1745 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57302 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 1290 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57304 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 1290 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57306 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 1426 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57310 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 1384 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57316 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 1384 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57320 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 1384 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57325 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 25A | шт | TRY | 1384 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57332 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 1455 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57340 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 1627 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57350 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 1864 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57363 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 2165 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57406 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 1955 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57410 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 1690 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57416 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 1690 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57420 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 1690 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57425 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 25A | шт | TRY | 1690 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57432 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 1988 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57440 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 2584 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57450 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 2982 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F57463 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 6 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 3313 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29106 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 484.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29110 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 418.9 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29116 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 418.9 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29206 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 1454 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29210 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 1256 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29216 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 1256 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29406 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 2713 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29410 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 2345 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29416 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 2345 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29420 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 2345 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29425 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 2345 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29432 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 2759 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29440 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 40A | шт | TRY | 3587 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29450 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 50A | шт | TRY | 4139 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F29463 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 63A | шт | TRY | 4599 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59106 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 547.5 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59110 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 473.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59116 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 473.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59120 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 473.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59125 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 473.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59132 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 556.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59140 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 40A | шт | TRY | 723.9 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59150 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 50A | шт | TRY | 835.2 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59206 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 1643 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59210 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 1420 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59216 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 1420 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59220 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 1420 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59225 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 1420 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59232 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 1670 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59240 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 40A | шт | TRY | 2171 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59250 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 50A | шт | TRY | 2366 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59263 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 63A | шт | TRY | 2738 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59306 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 2237 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59310 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 2171 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59316 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 2171 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59320 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 2171 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59325 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 2171 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59332 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 2283 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59350 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 50A | шт | TRY | 2923 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59363 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 63A | шт | TRY | 3397 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59406 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 3066 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59410 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 2650 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59416 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 2650 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59420 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 2650 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59425 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 2650 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59432 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 3118 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59440 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 40A | шт | TRY | 4053 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59450 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 50A | шт | TRY | 4677 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F59463 | Easy9 Pro Otomatik Sigortalar / 10 kA, B Eğrisi 63A | шт | TRY | 5197 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9R39225 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 25A | шт | TRY | 2336 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 25
SCHNEIDER | EZ9R39240 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 40A | шт | TRY | 2925 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 40
SCHNEIDER | EZ9R39263 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 63A | шт | TRY | 3101 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 63
SCHNEIDER | EZ9R39425 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 25A | шт | TRY | 3696 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 25
SCHNEIDER | EZ9R39440 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 40A | шт | TRY | 3928 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 40
SCHNEIDER | EZ9R39463 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 63A | шт | TRY | 4498 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 63
SCHNEIDER | EZ9R69225 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 25A | шт | TRY | 2272 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 25
SCHNEIDER | EZ9R69240 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 40A | шт | TRY | 2844 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 40
SCHNEIDER | EZ9R69263 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 63A | шт | TRY | 3015 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 63
SCHNEIDER | EZ9R69425 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 25A | шт | TRY | 3593 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 25
SCHNEIDER | EZ9R69440 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 40A | шт | TRY | 3818 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 40
SCHNEIDER | EZ9R69463 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 63A | шт | TRY | 4373 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 63
SCHNEIDER | EZ9R49225 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 25A | шт | TRY | 2405 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 25
SCHNEIDER | EZ9R49240 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 40A | шт | TRY | 3013 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 40
SCHNEIDER | EZ9R49263 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 63A | шт | TRY | 3195 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 63
SCHNEIDER | EZ9R49425 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 25A | шт | TRY | 3802 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 25
SCHNEIDER | EZ9R49440 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 40A | шт | TRY | 4047 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 40
SCHNEIDER | EZ9R49463 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 63A | шт | TRY | 4633 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 63
SCHNEIDER | EZ9R89225 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 25A | шт | TRY | 2340 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 25
SCHNEIDER | EZ9R89240 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 40A | шт | TRY | 2929 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 40
SCHNEIDER | EZ9R89263 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 63A | шт | TRY | 3105 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 63
SCHNEIDER | EZ9R89425 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 25A | шт | TRY | 3701 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 25
SCHNEIDER | EZ9A29924 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum | шт | TRY | 3933 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | EZ9R89463 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum 63A | шт | TRY | 4504 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 63
SCHNEIDER | EZ9A29927 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum | шт | TRY | 526.5 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | EZ9A29476 | Easy9 Pro Kaçak Akım Koruma Röleleri / Fiyat Minimum | шт | TRY | 993.9 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | A9F74170 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 0,5A | шт | TRY | 848.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  |  | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74101 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 1A | шт | TRY | 589.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74102 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 550.4 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74103 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 3A | шт | TRY | 550.4 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74104 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 550.4 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74106 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 446.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74110 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 446.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74116 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 446.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74120 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 446.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74125 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 25A | шт | TRY | 446.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74132 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 485.7 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74140 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 576.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74150 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 796.5 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74163 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 926 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F74270 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 0,5A | шт | TRY | 1742 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  |  | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74201 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 1A | шт | TRY | 1580 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74202 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 1476 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74203 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 3A | шт | TRY | 1476 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74204 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 1476 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74206 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 1295 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74210 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 1295 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74216 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 1295 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74225 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 25A | шт | TRY | 1295 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74232 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 1347 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74240 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 1464 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74250 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 1988 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74263 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 2409 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F74370 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 0,5A | шт | TRY | 2564 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  |  | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74301 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 1A | шт | TRY | 2299 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74302 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 2143 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74303 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 3A | шт | TRY | 2143 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74304 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 2143 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74306 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 1884 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74310 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 1884 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74316 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 1884 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74320 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 1884 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74332 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 1975 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74340 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 2247 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74350 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 2836 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74363 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 3335 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F74470 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 0,5A | шт | TRY | 3471 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  |  | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74401 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 1A | шт | TRY | 2998 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74402 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 2823 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74403 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 3A | шт | TRY | 2823 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74404 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 2823 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74406 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 2551 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74410 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 2551 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74416 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 2551 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74420 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 2551 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74432 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 2623 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74440 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 3134 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74450 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 3996 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F74463 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 4708 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F73101 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 1A | шт | TRY | 841.9 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F73102 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 2A | шт | TRY | 783.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F73103 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 3A | шт | TRY | 783.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F73104 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 4A | шт | TRY | 783.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F73106 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 479.2 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F73110 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 479.2 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F73116 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 479.2 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F73120 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 479.2 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F73132 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 518.1 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F73270 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 0,5A | шт | TRY | 1969 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  |  | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73201 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 1A | шт | TRY | 1813 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73202 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 2A | шт | TRY | 1684 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73203 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 3A | шт | TRY | 1684 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73204 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 4A | шт | TRY | 1684 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73206 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 1360 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73210 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 1360 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73216 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 1360 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73220 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 1360 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73225 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 1360 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73232 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 1476 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73240 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 40A | шт | TRY | 1619 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73263 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 63A | шт | TRY | 2687 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F73302 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 2A | шт | TRY | 2461 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73303 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 3A | шт | TRY | 2461 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73304 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 4A | шт | TRY | 2461 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73306 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 1962 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73310 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 1962 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73316 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 1962 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73320 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 1962 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73325 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 1962 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73332 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 2001 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73340 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 40A | шт | TRY | 2079 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73350 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 50A | шт | TRY | 2836 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73363 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 63A | шт | TRY | 3160 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F73402 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 2A | шт | TRY | 3264 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F73404 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 4A | шт | TRY | 3264 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F73406 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 6A | шт | TRY | 341.5 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F73410 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 10A | шт | TRY | 2655 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F73416 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 16A | шт | TRY | 2655 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F73420 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 20A | шт | TRY | 2655 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F73425 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 25A | шт | TRY | 2655 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F73432 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 32A | шт | TRY | 2726 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F73440 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 40A | шт | TRY | 3050 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F73450 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 50A | шт | TRY | 4190 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F73463 | Acti 9 - iC60N Otomatik Sigortalar / iC60N 6 kA, B Eğrisi 63A | шт | TRY | 4455 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84170 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 0,5A | шт | TRY | 964.9 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  |  | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84101 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 1A | шт | TRY | 751.2 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84102 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 725.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84103 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 3A | шт | TRY | 725.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84104 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 725.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84106 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 634.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84110 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 634.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84116 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 634.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84120 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 634.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84125 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 25A | шт | TRY | 634.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84132 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 692.9 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84140 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 867.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84150 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 1133 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84163 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 1515 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1 | [6 empty] | 1
SCHNEIDER | A9F84270 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 0,5A | шт | TRY | 2234 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  |  | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84201 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 1A | шт | TRY | 2105 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84202 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 2105 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84203 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 3A | шт | TRY | 2105 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84204 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 2105 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84206 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 1826 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84210 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 1826 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84216 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 1826 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84225 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 25A | шт | TRY | 1826 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84232 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 1982 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84240 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 2474 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84250 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 3290 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84263 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 3911 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9F84301 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 1A | шт | TRY | 3277 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84302 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 3141 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84303 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 3A | шт | TRY | 3141 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84304 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 3141 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84306 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 2551 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84310 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 2551 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84316 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 2551 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84320 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 2551 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84325 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 25A | шт | TRY | 2551 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84332 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 2668 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84340 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 3108 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84350 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 3795 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84363 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 4624 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1 | [6 empty] | 3
SCHNEIDER | A9F84401 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 1A | шт | TRY | 4132 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84402 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 3885 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84404 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 3885 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84406 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 3478 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84410 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 3478 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84416 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 3478 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84420 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 3478 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84425 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 25A | шт | TRY | 3478 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84432 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 3639 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84440 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 4041 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84450 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 5498 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9F84463 | Acti 9 - iC60H Otomatik Sigortalar / iC60H 10 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 6819 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1 | [6 empty] | 4
SCHNEIDER | A9N18357 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 80A | шт | TRY | 2357 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9N18358 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 100A | шт | TRY | 2694 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9N18359 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 125A | шт | TRY | 2908 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 125 | 1
SCHNEIDER | A9N18365 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 80A | шт | TRY | 8542 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9N18367 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 100A | шт | TRY | 8710 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9N18446 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 80A | шт | TRY | 2785 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9N18447 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 100A | шт | TRY | 3180 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9N18448 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 125A | шт | TRY | 3400 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 125 | 1
SCHNEIDER | A9N18468 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 80A | шт | TRY | 9694 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9N18469 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 100A | шт | TRY | 10232 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9N18470 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 125A | шт | TRY | 10815 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 125 | 1
SCHNEIDER | A9N61500 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 0,5A | шт | TRY | 2571 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | A9N61501 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 1A | шт | TRY | 2098 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1
SCHNEIDER | A9N61502 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 2059 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1
SCHNEIDER | A9N61503 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 3A | шт | TRY | 2059 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1
SCHNEIDER | A9N61504 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 1975 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1
SCHNEIDER | A9N61505 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 5A | шт | TRY | 1975 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 5 | 1
SCHNEIDER | A9N61506 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 1975 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | A9N61508 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 1820 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | A9N61509 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 13A | шт | TRY | 1820 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 13 | 1
SCHNEIDER | A9N61510 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 15A | шт | TRY | 1820 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 15 | 1
SCHNEIDER | A9N61511 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 1820 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | A9N61512 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 1820 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | A9N61514 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 30A | шт | TRY | 1988 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 30 | 1
SCHNEIDER | A9N61515 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 2027 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | A9N61517 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 2370 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9N61518 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 2687 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | A9N61519 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 2785 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9N61520 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 0,5A | шт | TRY | 4455 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | A9N61521 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 1A | шт | TRY | 4177 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 1 | 1
SCHNEIDER | A9N61522 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 2A | шт | TRY | 4151 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1
SCHNEIDER | A9N61523 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 3A | шт | TRY | 4151 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 3 | 1
SCHNEIDER | A9N61524 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 4A | шт | TRY | 3937 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1
SCHNEIDER | A9N61525 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 5A | шт | TRY | 3937 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 5 | 1
SCHNEIDER | A9N61526 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 6A | шт | TRY | 3898 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | A9N61528 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 10A | шт | TRY | 3626 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | A9N61529 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 13A | шт | TRY | 3626 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 13 | 1
SCHNEIDER | A9N61530 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 15A | шт | TRY | 3626 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 15 | 1
SCHNEIDER | A9N61531 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 16A | шт | TRY | 3626 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | A9N61532 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 20A | шт | TRY | 3626 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | A9N61533 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 25A | шт | TRY | 3970 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9N61534 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 30A | шт | TRY | 3970 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 30 | 1
SCHNEIDER | A9N61535 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 32A | шт | TRY | 4034 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | A9N61537 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 40A | шт | TRY | 4727 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9N61538 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 50A | шт | TRY | 5356 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | A9N61539 | Acti 9 - C120N/H Otomatik Sigortalar / C120N/H, 10 kA / 15 kA, C Eğrisi 63A | шт | TRY | 5569 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R41225 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 2785 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9R41240 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 3354 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R41263 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 3659 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R11280 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 80A | шт | TRY | 6016 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9R41425 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 3957 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9R41440 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 4002 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R41463 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 4688 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R11480 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 80A | шт | TRY | 8969 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9R11491 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 100A | шт | TRY | 14635 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9R11492 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 125A | шт | TRY | 30760 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 125 | 1
SCHNEIDER | A9R44225 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 2629 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9R44240 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 2720 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R44263 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 3244 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R14280 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 80A | шт | TRY | 4630 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9R14291 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 100A | шт | TRY | 7292 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9R44425 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 3678 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9R44440 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 3775 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R14480 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 80A | шт | TRY | 6949 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9R14491 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 100A | шт | TRY | 11980 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9R14492 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 125A | шт | TRY | 25644 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 125 | 1
SCHNEIDER | A9R15263 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 5427 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R15280 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 80A | шт | TRY | 8250 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9R15291 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 100A | шт | TRY | 13016 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9R15440 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 6910 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R15463 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 7719 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R15480 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 80A | шт | TRY | 13858 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9R15491 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 100A | шт | TRY | 23766 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9R10216 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 16A | шт | TRY | 3950 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | A9R10225 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 4086 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9R21225 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 3063 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9R21240 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 3685 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R21263 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 4021 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R21425 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 5019 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9R21440 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 5284 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R21463 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 9468 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R21480 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 80A | шт | TRY | 13794 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9R24225 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 2966 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9R24240 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 3070 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R24263 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 3659 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R24425 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 4973 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9R24440 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 4980 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R24463 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 5679 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R24480 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 80A | шт | TRY | 9176 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9R61225 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 3808 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9R61240 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 3970 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R61263 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 5220 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R61425 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 5330 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9R61440 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 5537 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R61463 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 6411 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R31480 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 80A | шт | TRY | 13729 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9R31491 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 100A | шт | TRY | 22406 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9R31492 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 125A | шт | TRY | 57829 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 125 | 1
SCHNEIDER | A9R34463 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 6243 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R34491 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 100A | шт | TRY | 18974 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9R34492 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 125A | шт | TRY | 47209 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 125 | 1
SCHNEIDER | A9R35240 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 9027 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R35263 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 10167 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R35291 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 100A | шт | TRY | 19746 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9R35440 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 40A | шт | TRY | 10620 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9R35463 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 63A | шт | TRY | 11786 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | A9R35480 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 80A | шт | TRY | 20010 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 80 | 1
SCHNEIDER | A9R35491 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 100A | шт | TRY | 34257 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 100 | 1
SCHNEIDER | A9R30225 | Acti 9 - iID Kaçak Akım Koruma Röleleri / AC Tip , A Tip ve “SI” Tip 25A | шт | TRY | 5589 | SE2507 | 2025-07-01 | uzo | uzo | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9V41263 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 2A | шт | TRY | 5537 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 2 | 1
SCHNEIDER | A9V41363 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 3A | шт | TRY | 5984 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 3 | 1
SCHNEIDER | A9V41463 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 4A | шт | TRY | 6936 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 4 | 1
SCHNEIDER | A9V44263 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 2A | шт | TRY | 5135 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 2 | 1
SCHNEIDER | A9V44363 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 3A | шт | TRY | 5776 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 3 | 1
SCHNEIDER | A9V44463 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 4A | шт | TRY | 6715 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 4 | 1
SCHNEIDER | A9V61263 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 2A | шт | TRY | 7622 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 2 | 1
SCHNEIDER | A9V61363 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 3A | шт | TRY | 8296 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 3 | 1
SCHNEIDER | A9V61463 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 4A | шт | TRY | 9442 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 4 | 1
SCHNEIDER | A9V65263 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 2A | шт | TRY | 6916 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 2 | 1
SCHNEIDER | A9V65363 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 3A | шт | TRY | 8024 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 3 | 1
SCHNEIDER | A9V65463 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 4A | шт | TRY | 9092 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 4 | 1
SCHNEIDER | A9D34606 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 6A | шт | TRY | 3652 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D34610 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 10A | шт | TRY | 3652 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D34616 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 16A | шт | TRY | 3594 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D34620 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 20A | шт | TRY | 3594 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D34625 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 25A | шт | TRY | 3594 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 25 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D34632 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 32A | шт | TRY | 3795 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D34640 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 40A | шт | TRY | 3795 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D31606 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 6A | шт | TRY | 4157 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 6 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D31610 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 10A | шт | TRY | 4157 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 10 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D31616 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 16A | шт | TRY | 4093 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 16 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D31620 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 20A | шт | TRY | 4093 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 20 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D31625 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 25A | шт | TRY | 4093 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 25 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D31632 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 32A | шт | TRY | 4319 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 32 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D31640 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 40A | шт | TRY | 4319 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 40 | 1 | [6 empty] | 2
SCHNEIDER | A9D41606 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 6A | шт | TRY | 4041 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | A9D41610 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 10A | шт | TRY | 4041 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | A9D41616 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 16A | шт | TRY | 3976 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | A9D41620 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 20A | шт | TRY | 3976 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | A9D41625 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 25A | шт | TRY | 3976 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9D41632 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 32A | шт | TRY | 4196 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | A9D41640 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 40A | шт | TRY | 4196 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9DE3706 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 6A | шт | TRY | 7441 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | A9DE3710 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 10A | шт | TRY | 7441 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | A9DE3716 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 16A | шт | TRY | 7318 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | A9DE3720 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 20A | шт | TRY | 7318 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | A9DE3725 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 25A | шт | TRY | 7318 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9DE3732 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 32A | шт | TRY | 7726 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | A9DE3740 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 40A | шт | TRY | 7726 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9DE7710 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 10A | шт | TRY | 7318 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | A9DE7716 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 16A | шт | TRY | 7208 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | A9DE7720 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 20A | шт | TRY | 7208 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | A9DE7725 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 25A | шт | TRY | 7208 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | A9DE7732 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 32A | шт | TRY | 7603 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | A9DE7740 | Acti 9 - Kaçak Akım Koruma Röleleri / Vigi iC60 Kaçak Akım Koruma Modülleri 40A | шт | TRY | 7603 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | A9A26904 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 1269 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A26907 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 1742 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A26909 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 2377 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A26960 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 4268 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A26963 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 4637 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A26500 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 4663 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A26476 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 2953 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A26946 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 3523 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9N26904 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 1172 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9N26907 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 1625 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9N26909 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 2195 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A26970 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 2642 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A26981 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 4222 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A26975 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 1A | шт | TRY | 854.8 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | A9A27001 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 125.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A27062 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 1133 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9A27003 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 2131 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LVS04040 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 7217 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LVS04041 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 7563 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LGY112510 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 10A | шт | TRY | 2510 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 10
SCHNEIDER | LGY116013 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 13A | шт | TRY | 3169 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 13
SCHNEIDER | LGY125014 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 14A | шт | TRY | 4088 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 14
SCHNEIDER | LGY410028 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 28A | шт | TRY | 1651 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 28
SCHNEIDER | LGY412548 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 48A | шт | TRY | 2663 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 48
SCHNEIDER | LGY412560 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 60A | шт | TRY | 3429 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 60
SCHNEIDER | LGY416048 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 48A | шт | TRY | 4966 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 48
SCHNEIDER | A9XPH112 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 12A | шт | TRY | 751.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 12
SCHNEIDER | A9XPH212 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 12A | шт | TRY | 1030 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 12
SCHNEIDER | A9XPH312 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 12A | шт | TRY | 1418 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 12
SCHNEIDER | A9XPH412 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 12A | шт | TRY | 1794 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 12
SCHNEIDER | A9XPH124 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 24A | шт | TRY | 1328 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 24
SCHNEIDER | A9XPH224 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 24A | шт | TRY | 1703 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 24
SCHNEIDER | A9XPH324 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 24A | шт | TRY | 2208 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 24
SCHNEIDER | A9XPH424 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar 24A | шт | TRY | 2798 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 24
SCHNEIDER | A9XPE110 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 472.7 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9XPE210 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 498.6 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9XPE310 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 569.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9XPE410 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 660.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9XPT920 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 654.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9XPCM04 | Acti 9 - Elektriksel Yardımcı Donanımlar / ve Aksesuarlar | шт | TRY | 1593 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9L16282 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRF1 ve PRD1 50A | шт | TRY | 15995 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L16382 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRF1 ve PRD1 50A | шт | TRY | 26098 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L16482 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRF1 ve PRD1 50A | шт | TRY | 29335 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L65101 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,5A | шт | TRY | 4203 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L65501 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,5A | шт | TRY | 6715 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L65301 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,5A | шт | TRY | 9442 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L65601 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,5A | шт | TRY | 12628 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L40100 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,4A | шт | TRY | 2947 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L40101 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,4A | шт | TRY | 3360 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L40500 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,4A | шт | TRY | 5880 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L40501 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,4A | шт | TRY | 6295 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L40300 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,4A | шт | TRY | 7136 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L40600 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,4A | шт | TRY | 9908 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L40601 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,4A | шт | TRY | 10491 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L20500 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 5543 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L20501 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 5997 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L20300 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 6249 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L20600 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 8865 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L20601 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 9908 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L08100 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 2733 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L08500 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 5673 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L08501 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 6087 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L08300 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 6295 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L08600 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 8820 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L08601 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 9655 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L65102 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,5A | шт | TRY | 2461 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L40102 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,6A | шт | TRY | 2409 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L00002 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD | шт | TRY | 3516 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L15686 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,4A | шт | TRY | 2331 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L15687 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,4A | шт | TRY | 4863 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L15582 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,4A | шт | TRY | 5919 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L15688 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,4A | шт | TRY | 9232 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L15691 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 2306 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L15692 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 4813 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L15597 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 5874 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L15693 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRD ve iQuick PRD 1,1A | шт | TRY | 8475 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L16292 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRF1 ve PRD1 1,5A | шт | TRY | 12175 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L16294 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRF1 ve PRD1 1,5A | шт | TRY | 20140 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L16295 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRF1 ve PRD1 1,5A | шт | TRY | 10426 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L16297 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRF1 ve PRD1 1,5A | шт | TRY | 18391 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L16310 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRF1 ve PRD1 1,4A | шт | TRY | 3672 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L16311 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRF1 ve PRD1 1,2A | шт | TRY | 3601 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9L16313 | Alçak Gerilim Parafudrları / iPRF1 ve PRD1 | шт | TRY | 4222 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | A9C70122 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri | шт | TRY | 20852 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C70124 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri | шт | TRY | 25450 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C70132 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri | шт | TRY | 25450 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C70134 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri | шт | TRY | 27781 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C70342 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri | шт | TRY | 25450 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C70344 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri | шт | TRY | 27781 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C62210 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 10A | шт | TRY | 20140 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 10
SCHNEIDER | A9C62216 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 16A | шт | TRY | 20140 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 16
SCHNEIDER | A9C62225 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 25A | шт | TRY | 20140 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | A9C62240 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 40A | шт | TRY | 22018 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | A9C62310 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 10A | шт | TRY | 22665 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 10
SCHNEIDER | A9C62316 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 16A | шт | TRY | 22665 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 16
SCHNEIDER | A9C62325 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 25A | шт | TRY | 22665 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | A9C62340 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 40A | шт | TRY | 25450 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | A9C62410 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 10A | шт | TRY | 27522 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 10
SCHNEIDER | A9C62416 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 16A | шт | TRY | 27522 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 16
SCHNEIDER | A9C62425 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 25A | шт | TRY | 27522 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | A9C62440 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Acti 9 - RCA Uzaktan Kapama Modülleri 40A | шт | TRY | 30113 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | A9C30811 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 110A | шт | TRY | 1807 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 110
SCHNEIDER | A9C30111 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 12A | шт | TRY | 3095 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 12
SCHNEIDER | A9C30211 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 24A | шт | TRY | 3277 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 24
SCHNEIDER | A9C30831 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 110A | шт | TRY | 2208 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 110
SCHNEIDER | A9C30812 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 110A | шт | TRY | 3070 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 110
SCHNEIDER | A9C30112 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 12A | шт | TRY | 4164 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 12
SCHNEIDER | A9C30212 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 24A | шт | TRY | 4585 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 24
SCHNEIDER | A9C30814 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 110A | шт | TRY | 5634 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 110
SCHNEIDER | A9C30815 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 110A | шт | TRY | 2428 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 110
SCHNEIDER | A9C30115 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 12A | шт | TRY | 4391 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 12
SCHNEIDER | A9C30215 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 24A | шт | TRY | 4384 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 24
SCHNEIDER | A9C32836 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 110A | шт | TRY | 2623 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 110
SCHNEIDER | A9C32816 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 110A | шт | TRY | 2914 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 110
SCHNEIDER | A9C15405 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 2085 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C15409 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 3983 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C15413 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler 1A | шт | TRY | 1710 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1
SCHNEIDER | A9C15419 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 8283 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C22711 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 1522 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20731 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 1697 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C22712 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 1949 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C22715 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 2247 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20732 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 2312 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20736 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 2312 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20842 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 4676 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20862 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 7149 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C21732 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 2539 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C22813 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 2454 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20833 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 2804 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20843 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 5446 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20863 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 8347 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20834 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 2856 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20838 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 3134 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20844 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 5887 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20847 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 5887 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20864 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 8937 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20867 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 8937 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20868 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 8937 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C20869 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Darbe Akım Anahtarları, Sessiz Kontaktörler | шт | TRY | 8509 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9E18030 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 1062 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18031 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 1062 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18032 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 1114 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18033 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 1451 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18034 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 1580 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18035 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 1580 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18036 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 1729 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18037 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 1729 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18038 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 1729 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18039 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 1729 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18320 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 705.9 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18321 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 705.9 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18324 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 705.9 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18325 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 1185 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18326 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 6003 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9E18327 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 3426 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | A9S65163 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 63A | шт | TRY | 705.9 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 63
SCHNEIDER | A9S65192 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 125A | шт | TRY | 1373 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 125
SCHNEIDER | A9S65263 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 63A | шт | TRY | 1736 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 63
SCHNEIDER | A9S65292 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 125A | шт | TRY | 2694 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 125
SCHNEIDER | A9S65363 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 63A | шт | TRY | 2312 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 63
SCHNEIDER | A9S65392 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 125A | шт | TRY | 4611 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 125
SCHNEIDER | A9S65463 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 63A | шт | TRY | 3847 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 63
SCHNEIDER | A9S65492 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 125A | шт | TRY | 5381 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 125
SCHNEIDER | CCT15365 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 150A | шт | TRY | 4372 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 150
SCHNEIDER | CCT15367 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 150A | шт | TRY | 5544 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 150
SCHNEIDER | CCT15854 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 3A | шт | TRY | 7473 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 3
SCHNEIDER | CCT15551 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 6A | шт | TRY | 10271 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 6
SCHNEIDER | CCT15553 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 6A | шт | TRY | 11390 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 6
SCHNEIDER | CCT15860 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar | шт | TRY | 10534 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider
SCHNEIDER | CCT15225 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 6A | шт | TRY | 9500 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 6
SCHNEIDER | CCT15245 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 6A | шт | TRY | 13299 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 6
SCHNEIDER | CCT15285 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 10A | шт | TRY | 6972 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 10
SCHNEIDER | A9A15310 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 16A | шт | TRY | 816 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 16
SCHNEIDER | A9A15035 | Acti 9 - Kontrol Ürünleri / Butonlar, Sinyal Lambaları, Anahtarlar 16A | шт | TRY | 1366 | SE2507 | 2025-07-01 | lamb | lamb | schneider |  | 16
SCHNEIDER | EZ9F14106 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 6A | шт | TRY | 286.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F14110 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 10A | шт | TRY | 237.7 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F14116 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 16A | шт | TRY | 237.7 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F14120 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 20A | шт | TRY | 237.7 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F14125 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 25A | шт | TRY | 237.7 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F14132 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 32A | шт | TRY | 300.3 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F14140 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 40A | шт | TRY | 348.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34106 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 6A | шт | TRY | 279.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34110 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 10A | шт | TRY | 230.4 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34116 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 16A | шт | TRY | 230.4 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34120 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 20A | шт | TRY | 230.4 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34125 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 25A | шт | TRY | 230.4 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34132 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 32A | шт | TRY | 292.9 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34140 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 40A | шт | TRY | 342.2 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34150 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 50A | шт | TRY | 446.7 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34163 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 63A | шт | TRY | 516.6 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34206 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 6A | шт | TRY | 892.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34210 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 10A | шт | TRY | 892.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34216 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 16A | шт | TRY | 914 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34220 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 20A | шт | TRY | 892.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34225 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 25A | шт | TRY | 892.8 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34232 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 32A | шт | TRY | 934.7 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34240 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 40A | шт | TRY | 962.7 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34250 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 50A | шт | TRY | 1277 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34263 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 63A | шт | TRY | 1388 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34306 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 6A | шт | TRY | 1172 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34310 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 10A | шт | TRY | 1081 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34316 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 16A | шт | TRY | 1081 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 16 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34320 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 20A | шт | TRY | 1081 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34325 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 25A | шт | TRY | 1081 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34332 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 32A | шт | TRY | 1214 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34340 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 40A | шт | TRY | 1340 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34350 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 50A | шт | TRY | 1570 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34363 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 63A | шт | TRY | 1709 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34406 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 6A | шт | TRY | 1590 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 6 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34410 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 10A | шт | TRY | 1493 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 10 | 1
SCHNEIDER | EZ9F43316 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi | шт | TRY | 1493 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | EZ9F34420 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 20A | шт | TRY | 1493 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 20 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34425 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 25A | шт | TRY | 1493 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 25 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34432 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 32A | шт | TRY | 1542 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 32 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34440 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 40A | шт | TRY | 1674 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 40 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34450 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 50A | шт | TRY | 2211 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 50 | 1
SCHNEIDER | EZ9F34463 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 63A | шт | TRY | 2351 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 63 | 1
SCHNEIDER | EZ9F43102 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 2A | шт | TRY | 397.5 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 2 | 1
SCHNEIDER | EZ9F43104 | Easy9 - Otomatik Sigortalar / Easy9 4,5kA B eğrisi 4A | шт | TRY | 397.5 | SE2507 | 2025-07-01 | oto | oto | schneider |  | 4 | 1
SCHNEIDER | EZ9R05225 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 25A | шт | TRY | 2149 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 25
SCHNEIDER | EZ9R05240 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 40A | шт | TRY | 2236 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 40
SCHNEIDER | EZ9R05263 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 63A | шт | TRY | 2784 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 63
SCHNEIDER | EZ9R63240 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 40A | шт | TRY | 2041 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 40
SCHNEIDER | EZ9R05425 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 25A | шт | TRY | 2871 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 25
SCHNEIDER | EZ9R05440 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 40A | шт | TRY | 2964 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 40
SCHNEIDER | EZ9R05463 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 63A | шт | TRY | 3441 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 63
SCHNEIDER | EZ9R63425 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 25A | шт | TRY | 2532 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 25
SCHNEIDER | EZ9R63440 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 40A | шт | TRY | 2669 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 40
SCHNEIDER | EZ9R63463 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 63A | шт | TRY | 3008 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 63
SCHNEIDER | EZ9L33620 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 10A | шт | TRY | 4151 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 10
SCHNEIDER | EZ9L33345 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 10A | шт | TRY | 5402 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 10
SCHNEIDER | EZ9L33720 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 10A | шт | TRY | 5937 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 10
SCHNEIDER | EZ9L33745 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi 20A | шт | TRY | 6279 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider |  | 20
SCHNEIDER | EZ9C32220 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi | шт | TRY | 1513 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | EZ9C32240 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi | шт | TRY | 2723 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | EZ9C32440 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi | шт | TRY | 4539 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | EZ9C33116 | Easy9 - Kaçak Akım Röleleri, Parafudrlar / (A) (TL) Adedi | шт | TRY | 1513 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LT6CT1001 | worldwide Akıllı Motor Yönetim ve Koruma Sistemi / “Genişleme Modülü Kablosu” kullanılması gerekmektedir.” | шт | TRY | 9620 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | LT6CT2001 | worldwide Akıllı Motor Yönetim ve Koruma Sistemi / “Genişleme Modülü Kablosu” kullanılması gerekmektedir.” | шт | TRY | 9620 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | LT6CT4001 | worldwide Akıllı Motor Yönetim ve Koruma Sistemi / “Genişleme Modülü Kablosu” kullanılması gerekmektedir.” | шт | TRY | 10507 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | LT6CT8001 | worldwide Akıllı Motor Yönetim ve Koruma Sistemi / “Genişleme Modülü Kablosu” kullanılması gerekmektedir.” | шт | TRY | 20493 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | LU2B12•• | Motor Yolverme ve Koruma Özelliklerini / worldwide | шт | TRY | 26290 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LU2B32•• | Motor Yolverme ve Koruma Özelliklerini / worldwide | шт | TRY | 29755 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LU2MB0•• | Motor Yolverme ve Koruma Özelliklerini / worldwide | шт | TRY | 16170 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LU6MB0•• | Motor Yolverme ve Koruma Özelliklerini / worldwide | шт | TRY | 16280 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LU9MR1C | Motor Yolverme ve Koruma Özelliklerini / worldwide | шт | TRY | 1623 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LUA1C11 | Entegre Motor Kontrol Cihazı / worldwide | шт | TRY | 1117 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LUA1C20 | Entegre Motor Kontrol Cihazı / worldwide | шт | TRY | 1117 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LU9R30 | Entegre Motor Kontrol Cihazı / worldwide 3A | шт | TRY | 1100 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 3
SCHNEIDER | LU9G02 | Entegre Motor Kontrol Cihazı / worldwide | шт | TRY | 8723 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LU9GC7 | Entegre Motor Kontrol Cihazı / worldwide | шт | TRY | 13536 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LU9AD7 | Entegre Motor Kontrol Cihazı / worldwide | шт | TRY | 5907 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LU9BN11C | Entegre Motor Kontrol Cihazı / worldwide | шт | TRY | 2288 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LU9MRC | Entegre Motor Kontrol Cihazı / worldwide | шт | TRY | 3680 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LE1-D09•• | TeSys LE Trifaze Motorlar İçin Kutulu Motor Yolvericiler, / worldwide 4A | шт | TRY | 7156 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | LE1-D12•• | TeSys LE Trifaze Motorlar İçin Kutulu Motor Yolvericiler, / worldwide | шт | TRY | 8192 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LE1-D18•• | TeSys LE Trifaze Motorlar İçin Kutulu Motor Yolvericiler, / worldwide 9A | шт | TRY | 8434 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 9
SCHNEIDER | LE1-D25•• | TeSys LE Trifaze Motorlar İçin Kutulu Motor Yolvericiler, / worldwide 11A | шт | TRY | 9049 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 11
SCHNEIDER | LC3-D09A•• | TeSys LE Trifaze Motorlar İçin Kutulu Motor Yolvericiler, / worldwide | шт | TRY | 17369 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LC3-D18A•• | TeSys LE Trifaze Motorlar İçin Kutulu Motor Yolvericiler, / worldwide | шт | TRY | 23063 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LC3-D32A•• | TeSys LE Trifaze Motorlar İçin Kutulu Motor Yolvericiler, / worldwide 25A | шт | TRY | 27424 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | LC1-K0610•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 1445 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1
SCHNEIDER | LC1-K0601•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 1445 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1
SCHNEIDER | LC1-K0910•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 1654 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1
SCHNEIDER | LC1-K0901•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 1654 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1
SCHNEIDER | LC1-K1210•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 1931 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1
SCHNEIDER | LC1-K1201•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 1931 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1
SCHNEIDER | LC1-K1610•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 2134 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1
SCHNEIDER | LC1-K1601•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 2134 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1
SCHNEIDER | LP1-K0610•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 1931 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | LP1-K0601•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 1931 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | LP1-K0910•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 2134 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | LP1-K0901•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 2134 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | LP1-K1210•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 2312 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | LP1-K1201•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 1A | шт | TRY | 2312 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | CA2-KN40•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 4A | шт | TRY | 1432 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | CA2-KN31•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide | шт | TRY | 1432 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | CA2-KN22•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide | шт | TRY | 1432 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | CA3-KN40•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide 4A | шт | TRY | 1961 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | CA3-KN31•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide | шт | TRY | 1961 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | CA3-KN22•• | 3 kutuplu, 6-16A(2) Motor ve Dağıtım Devreleri için / worldwide | шт | TRY | 1961 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0301 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3044 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0302 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3044 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0303 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3044 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0304 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3044 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0305 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3044 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0306 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3044 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0307 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3044 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0308 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3044 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0310 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3044 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0314 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3044 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0316 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3044 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0321 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3148 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LR2-K0322 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 3148 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LA1-KN11 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 708 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LA1-KN20 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A 2A | шт | TRY | 708 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 2
SCHNEIDER | LA1-KN22 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 1043 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LA1-KN13 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 1043 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LA1-KN31 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 1043 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LA1-KN40 | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A 4A | шт | TRY | 1043 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | LA2-KT2E | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 7305 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LA2-KT2U | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 7739 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LA4-KE1B | worldwide / Akım ayar Referans Fiyat Minimum 3 Kutuplu, 0.11-16A | шт | TRY | 733 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LC1-D09•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 25A | шт | TRY | 2041 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | LC1-D12•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 25A | шт | TRY | 2278 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | LC1-D18•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 32A | шт | TRY | 2735 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 32
SCHNEIDER | LC1-D25•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 40A | шт | TRY | 3679 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | LC1-D32•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 50A | шт | TRY | 5542 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | LC1-D38•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 50A | шт | TRY | 6840 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | LC1-D40A•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 60A | шт | TRY | 7942 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 60
SCHNEIDER | LC1-D50A•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 80A | шт | TRY | 9635 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | LC1-D65A•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 80A | шт | TRY | 13478 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | LC1-D80•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 125A | шт | TRY | 15792 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | LC1-D95•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 125A | шт | TRY | 21407 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | LC1-D09BL | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 25A | шт | TRY | 2558 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | LC1-D12BL | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 25A | шт | TRY | 2930 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | LC1-D18BL | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 32A | шт | TRY | 3618 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 32
SCHNEIDER | LC1-D25BL | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 40A | шт | TRY | 4751 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | LC1-D32BL | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 50A | шт | TRY | 7095 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | LC1-D38BL | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) 50A | шт | TRY | 8484 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | LX1-D6•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 9-150A(3) | шт | TRY | 3153 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LC1-DFK•• | worldwide / Referans (1) 18A | шт | TRY | 4953 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 18
SCHNEIDER | LC1-DGK•• | worldwide / Referans (1) 24A | шт | TRY | 5487 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 24
SCHNEIDER | LC1-DLK•• | worldwide / Referans (1) 30A | шт | TRY | 5853 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 30
SCHNEIDER | LC1-DMK•• | worldwide / Referans (1) 36A | шт | TRY | 7260 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | LC1-DPK•• | worldwide / Referans (1) 48A | шт | TRY | 12627 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 48
SCHNEIDER | LC1-DTK•• | worldwide / Referans (1) 58A | шт | TRY | 13630 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 58
SCHNEIDER | LC1-DWK12•• | worldwide / Referans (1) 92A | шт | TRY | 17693 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 92
SCHNEIDER | LC1DT20•• | worldwide / Referans (1) 20A | шт | TRY | 2540 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 20
SCHNEIDER | LC1DT25•• | worldwide / Referans (1) 25A | шт | TRY | 2875 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | LC1DT32•• | worldwide / Referans (1) 32A | шт | TRY | 3551 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 32
SCHNEIDER | LC1DT40•• | worldwide / Referans (1) 40A | шт | TRY | 4739 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | LC1DT60A•• | worldwide / Referans (1) 60A | шт | TRY | 13082 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 60
SCHNEIDER | LC1DT80A•• | worldwide / Referans (1) 80A | шт | TRY | 22205 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | LC1D80004•• | worldwide / Referans (1) 125A | шт | TRY | 27619 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | LAD91503A | Elektronik AC/DC Bobinli Kontaktörler / worldwide | шт | TRY | 2599.4 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LAD91154A | Elektronik AC/DC Bobinli Kontaktörler / worldwide | шт | TRY | 3288.2 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LAD91154111 | Elektronik AC/DC Bobinli Kontaktörler / worldwide | шт | TRY | 13972.8 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | G115-225 | worldwide / Anma akımı (A) Termik akımı 3 kutuplu 115-800A | шт | TRY | 26804 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G265-330 | worldwide / Anma akımı (A) Termik akımı 3 kutuplu 115-800A | шт | TRY | 38714 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G400-500 | worldwide / Anma akımı (A) Termik akımı 3 kutuplu 115-800A | шт | TRY | 53608 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G630/800 | worldwide / Anma akımı (A) Termik akımı Standart kontaktör 3 kutup | шт | TRY | 34009 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LR9G115 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 18094 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LR9G225 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 21973 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LR9G500 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 35985 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LC1G630 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide 630A | шт | TRY | 54933 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LAG8N113P | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 1490 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LAG8N203P | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 1490 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LAG8N113 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 1490 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LAG8N203 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 1490 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LC1G225 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 3259 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LC1G500 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 5878 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LA9GRD10 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide 1A | шт | TRY | 10141 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1
SCHNEIDER | LA9GRD01 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide 1A | шт | TRY | 10141 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1
SCHNEIDER | LA9G970 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 2582 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | G185-225 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 2582 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LA9G3760 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 29715 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LA9G3761 | Kontaktörler için Aksesuarlar / worldwide | шт | TRY | 40172 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | LC1-F1250•• | worldwide / TeSys Giga - TeSys F Muadil Ürün Tablosu 3 Kutuplu, 780-2100A 1600A | шт | TRY | 272879 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 1600
SCHNEIDER | LC1-F1700•• | worldwide / TeSys Giga - TeSys F Muadil Ürün Tablosu 3 Kutuplu, 780-2100A 2100A | шт | TRY | 413712 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 2100
SCHNEIDER | LC1-F2100•• | worldwide / TeSys Giga - TeSys F Muadil Ürün Tablosu 3 Kutuplu, 780-2100A 2600A | шт | TRY | 511735 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 2600
SCHNEIDER | LA4-DA2E | worldwide / Kontaktörler İçin Aksesuarlar 3 Kutuplu, 9 - 2100A | шт | TRY | 1180 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 2100
SCHNEIDER | LA4-DA2U | worldwide / Kontaktörler İçin Aksesuarlar 3 Kutuplu, 9 - 2100A | шт | TRY | 1180 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 2100
SCHNEIDER | LA9-D50978 | worldwide / Kontaktörler İçin Aksesuarlar 3 Kutuplu, 9 - 2100A | шт | TRY | 1434 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 2100 | 1
SCHNEIDER | LA9-D80978 | worldwide / Kontaktörler İçin Aksesuarlar 3 Kutuplu, 9 - 2100A | шт | TRY | 1608 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 2100 | 1
SCHNEIDER | LC1-D150 | worldwide / Referans 3 Kutuplu, 0.1 - 140A (2) 140A | шт | TRY | 17756 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 140
SCHNEIDER | LR9D01 | worldwide / Referans 3 Kutuplu, 0.1 - 140A (2) | шт | TRY | 8436 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 140
SCHNEIDER | LR9D02 | worldwide / Referans 3 Kutuplu, 0.1 - 140A (2) | шт | TRY | 8436 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 140
SCHNEIDER | LR9D08 | worldwide / Referans 3 Kutuplu, 0.1 - 140A (2) | шт | TRY | 8436 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 140
SCHNEIDER | LR9D32 | worldwide / Referans 3 Kutuplu, 0.1 - 140A (2) | шт | TRY | 8436 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 140
SCHNEIDER | LA7-D3064 | worldwide / Referans 3 Kutuplu, 0.1 - 140A (2) | шт | TRY | 2055 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 140
SCHNEIDER | LC1E0601•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 1154 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E0610•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 1154 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E0901•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 1217 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E0910•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 1217 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E1201•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 1286 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E1210•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 1286 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E1801•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 1628 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E1810•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 1628 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E2501•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 2182 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E2510•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 2182 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E3201•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 3268 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E3210•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 3268 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E3801•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 3896 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E3810•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 3896 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E40•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 4536 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E50•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 6204 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E65•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 8192 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E80•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 9431 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E95•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 12538 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E120•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 16234 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E160•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 1A | шт | TRY | 18325 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E200•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 26624 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E250•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 33604 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E300•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 42201 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E400•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 71572 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E500•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 116160 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E630•• | worldwide / Raya Geçmeli veya Vida Tespitli 3 Kutuplu, 6 - 630A 0A | шт | TRY | 139916 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E38 | worldwide / Referans 3 kutuplu, 0.1 - 630A | шт | TRY | 2342 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | GZ1AN11 | worldwide / Referans 3 kutuplu, 0.1 - 630A | шт | TRY | 469 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 630
SCHNEIDER | GZ1AN20 | worldwide / Referans 3 kutuplu, 0.1 - 630A | шт | TRY | 469 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 630
SCHNEIDER | LC1E18004•• | worldwide / Referans 3 kutuplu, 0.1 - 630A | шт | TRY | 2154 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E25004•• | worldwide / Referans 3 kutuplu, 0.1 - 630A | шт | TRY | 3011 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E38004•• | worldwide / Referans 3 kutuplu, 0.1 - 630A | шт | TRY | 4930 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E40004•• | worldwide / Referans 3 kutuplu, 0.1 - 630A | шт | TRY | 7735 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E65004•• | worldwide / Referans 3 kutuplu, 0.1 - 630A | шт | TRY | 9911 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E80004•• | worldwide / Referans 3 kutuplu, 0.1 - 630A | шт | TRY | 11282 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LC1E95004•• | worldwide / Referans 3 kutuplu, 0.1 - 630A | шт | TRY | 13252 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | ATS430D17S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 169A | шт | TRY | 871 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 169
SCHNEIDER | ATS430D32S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 169A | шт | TRY | 938 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 169
SCHNEIDER | ATS430D47S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 169A | шт | TRY | 1004 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 169
SCHNEIDER | ATS430D62S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 230A | шт | TRY | 1318 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 230
SCHNEIDER | ATS430D75S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 230A | шт | TRY | 1370 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 230
SCHNEIDER | ATS430D88S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 230A | шт | TRY | 1497 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 230
SCHNEIDER | ATS430C11S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 230A | шт | TRY | 2016 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 230
SCHNEIDER | ATS430C14S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 230A | шт | TRY | 2510 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 230
SCHNEIDER | ATS430C17S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 230A | шт | TRY | 3082 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 230
SCHNEIDER | ATS430C21S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 261A | шт | TRY | 3773 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 261
SCHNEIDER | ATS430C25S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 261A | шт | TRY | 3949 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 261
SCHNEIDER | ATS430C32S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 261A | шт | TRY | 4970 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 261
SCHNEIDER | ATS430C41S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 261A | шт | TRY | 6217 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 261
SCHNEIDER | ATS430C48S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 296A | шт | TRY | 7076 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 296
SCHNEIDER | ATS430C59S6 | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430 296A | шт | TRY | 8546 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 296
SCHNEIDER | ATS490D17Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 29A | шт | TRY | 1455 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 29
SCHNEIDER | ATS490D22Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 38A | шт | TRY | 1500 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 38
SCHNEIDER | ATS490D32Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 55A | шт | TRY | 1546 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 55
SCHNEIDER | ATS490D38Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 66A | шт | TRY | 1599 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | ATS490D47Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 81A | шт | TRY | 1672 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 81
SCHNEIDER | ATS490D62Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 107A | шт | TRY | 1812 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 107
SCHNEIDER | ATS490D75Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 130A | шт | TRY | 1909 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 130
SCHNEIDER | ATS490D88Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 152A | шт | TRY | 2187 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 152
SCHNEIDER | ATS490C11Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 191A | шт | TRY | 2624 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 191
SCHNEIDER | ATS490C14Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 242A | шт | TRY | 2932 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 242
SCHNEIDER | ATS490C17Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 294A | шт | TRY | 3598 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 294
SCHNEIDER | ATS490C21Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 364A | шт | TRY | 4043 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 364
SCHNEIDER | ATS490C25Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 433A | шт | TRY | 4340 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 433
SCHNEIDER | ATS490C32Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 554A | шт | TRY | 5448 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 554
SCHNEIDER | ATS490C41Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 710A | шт | TRY | 6592 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 710
SCHNEIDER | ATS490C48Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 831A | шт | TRY | 7781 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 831
SCHNEIDER | ATS490C59Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 1022A | шт | TRY | 9040 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1022
SCHNEIDER | ATS490C66Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 1143A | шт | TRY | 10297 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1143
SCHNEIDER | ATS490C79Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 1368A | шт | TRY | 13454 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1368
SCHNEIDER | ATS490M10Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 1732A | шт | TRY | 14753 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1732
SCHNEIDER | ATS490M12Y | Yumuşak Yolvericiler / Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490 | шт | TRY | 15698 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-ME01 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3880 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-ME02 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3880 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-ME03 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3382 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-ME04 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3382 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-ME05 | worldwide / Referans 1A | шт | TRY | 3382 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | GV2-ME06 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3425 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-ME07 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3425 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-ME08 | worldwide / Referans 4A | шт | TRY | 3425 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | GV2-ME10 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3425 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-ME14 | worldwide / Referans 10A | шт | TRY | 3634 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 10
SCHNEIDER | GV2-ME16 | worldwide / Referans 14A | шт | TRY | 3634 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 14
SCHNEIDER | GV2-ME20 | worldwide / Referans 18A | шт | TRY | 4163 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 18
SCHNEIDER | GV2-ME21 | worldwide / Referans 23A | шт | TRY | 4409 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 23
SCHNEIDER | GV2-ME22 | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 4507 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GV2-ME32 | worldwide / Referans 32A | шт | TRY | 7599 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 32
SCHNEIDER | GV3-P40 | worldwide / Referans 40A | шт | TRY | 15549 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 40
SCHNEIDER | GV3-P50 | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 16145 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV3-P65 | worldwide / Referans 65A | шт | TRY | 16877 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | GV3-P73 | worldwide / Referans 73A | шт | TRY | 18537 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 73
SCHNEIDER | GV2-P01 | worldwide / Referans | шт | TRY | 4267 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-P02 | worldwide / Referans | шт | TRY | 4267 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-P03 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3825 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-P04 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3825 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-P05 | worldwide / Referans 1A | шт | TRY | 3825 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | GV2-P06 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3861 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-P07 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3861 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-P08 | worldwide / Referans 4A | шт | TRY | 3861 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | GV2-P10 | worldwide / Referans | шт | TRY | 3861 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-P14 | worldwide / Referans 10A | шт | TRY | 4267 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 10
SCHNEIDER | GV2-P16 | worldwide / Referans 14A | шт | TRY | 4267 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 14
SCHNEIDER | GV2-P20 | worldwide / Referans 18A | шт | TRY | 4704 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 18
SCHNEIDER | GV2-P21 | worldwide / Referans 23A | шт | TRY | 5171 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 23
SCHNEIDER | GV2-P22 | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 5171 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GV2-P32 | worldwide / Referans 32A | шт | TRY | 9216 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 32
SCHNEIDER | GV2-LE03 | worldwide / Referans 0,4A | шт | TRY | 3431 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-LE04 | worldwide / Referans 0,63A | шт | TRY | 3431 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-LE05 | worldwide / Referans 1A | шт | TRY | 3517 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | GV2-LE06 | worldwide / Referans 1,6A | шт | TRY | 3517 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-LE07 | worldwide / Referans 2,5A | шт | TRY | 3431 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-LE08 | worldwide / Referans 4A | шт | TRY | 3431 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | GV2-LE10 | worldwide / Referans 6,3A | шт | TRY | 3431 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-LE14 | worldwide / Referans 10A | шт | TRY | 3794 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 10
SCHNEIDER | GV2-LE16 | worldwide / Referans 14A | шт | TRY | 3794 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 14
SCHNEIDER | GV2-LE20 | worldwide / Referans 18A | шт | TRY | 4267 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 18
SCHNEIDER | GV2-LE22 | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 4409 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GV2-LE32 | worldwide / Referans 32A | шт | TRY | 7464 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 32
SCHNEIDER | GV3-L40 | worldwide / Referans 40A | шт | TRY | 11430 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 40
SCHNEIDER | GV3-L50 | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 11694 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV3-L65 | worldwide / Referans 65A | шт | TRY | 11897 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | GV4PEM-02N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 47382 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PEM-03N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 47382 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PEM-07N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 47382 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PEM-12N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 47382 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PEM-25N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 47382 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PEM-50N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 48361 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PEM-80N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 50261 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PEM-80S | worldwide / Referans 100A | шт | TRY | 60275 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | GV4PEM-115N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 60144 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PEM-115S | worldwide / Referans 100A | шт | TRY | 72253 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | GV4P-02N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 40181 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4P-03N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 40181 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4P-07N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 40181 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4P-12N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 40181 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4P-25B | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 32197 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GV4P-25N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 40181 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4P-50B | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 32856 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GV4P-50N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 41036 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4P-80B | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 34097 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GV4P-80N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 42603 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4P-115B | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 40840 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GV4P-115N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 51050 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PE-02N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 37890 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PE-03N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 37890 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PE-07N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 37890 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PE-12N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 37890 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PE-25B | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 30369 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GV4PE-25N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 37890 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PE-50B | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 31022 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GV4PE-50N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 38745 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PE-80B | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 32197 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GV4PE-80N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 40181 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4PE-115B | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 38549 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GV4PE-115N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 48165 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4L-02N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 31414 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4L-03N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 31414 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4L-07N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 31414 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4L-12N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 31414 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4L-25N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 31414 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4L-50N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 32067 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4L-80N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 33313 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4L-115N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 39920 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4LE-02N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 29645 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4LE-03N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 29645 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4LE-07N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 29645 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4LE-12N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 29645 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4LE-25N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 29645 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4LE-50N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 30238 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4LE-80N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 31414 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV4LE-115N | worldwide / Referans 50A | шт | TRY | 37629 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | GV5-P150F | worldwide / Referans 36A | шт | TRY | 35813 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | GV5-P150H | worldwide / Referans 70A | шт | TRY | 40128 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | GV5-P220F | worldwide / Referans 36A | шт | TRY | 45115 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | GV5-P220H | worldwide / Referans 70A | шт | TRY | 55277 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | GV6-P320F | worldwide / Referans 36A | шт | TRY | 83853 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | GV6-P320H | worldwide / Referans 70A | шт | TRY | 89565 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | GV6-P500F | worldwide / Referans 36A | шт | TRY | 97207 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | GV6-P500H | worldwide / Referans 70A | шт | TRY | 104842 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | GV2-RT04 | worldwide / Referans | шт | TRY | 4181 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-RT05 | worldwide / Referans | шт | TRY | 4181 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-RT06 | worldwide / Referans | шт | TRY | 4304 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-RT07 | worldwide / Referans | шт | TRY | 4304 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-RT08 | worldwide / Referans | шт | TRY | 4304 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-RT10 | worldwide / Referans | шт | TRY | 4304 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-RT14 | worldwide / Referans 4A | шт | TRY | 4704 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | GV2-RT16 | worldwide / Referans | шт | TRY | 4704 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-RT20 | worldwide / Referans | шт | TRY | 5251 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-RT21 | worldwide / Referans 11A | шт | TRY | 5638 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 11
SCHNEIDER | GZ1E01 | worldwide / Referans | шт | TRY | 2462 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GZ1E02 | worldwide / Referans | шт | TRY | 2462 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GZ1E03 | worldwide / Referans | шт | TRY | 2285 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GZ1E04 | worldwide / Referans | шт | TRY | 2285 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GZ1E05 | worldwide / Referans 1A | шт | TRY | 2285 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | GZ1E06 | worldwide / Referans | шт | TRY | 2285 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GZ1E07 | worldwide / Referans | шт | TRY | 2285 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GZ1E08 | worldwide / Referans 4A | шт | TRY | 2285 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | GZ1E10 | worldwide / Referans | шт | TRY | 2285 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GZ1E14 | worldwide / Referans 10A | шт | TRY | 2405 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 10
SCHNEIDER | GZ1E16 | worldwide / Referans 14A | шт | TRY | 2405 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 14
SCHNEIDER | GZ1E20 | worldwide / Referans 18A | шт | TRY | 2685 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 18
SCHNEIDER | GZ1E21 | worldwide / Referans 23A | шт | TRY | 2777 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 23
SCHNEIDER | GZ1E22 | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 2777 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GZ1E32 | worldwide / Referans 32A | шт | TRY | 4519 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 32
SCHNEIDER | GZ1LE05 | worldwide / Referans 1A | шт | TRY | 2160 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | GZ1LE06 | worldwide / Referans | шт | TRY | 2160 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GZ1LE07 | worldwide / Referans | шт | TRY | 2160 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GZ1LE08 | worldwide / Referans 4A | шт | TRY | 2160 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | GZ1LE10 | worldwide / Referans | шт | TRY | 2160 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GZ1LE14 | worldwide / Referans 10A | шт | TRY | 2285 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 10
SCHNEIDER | GZ1LE16 | worldwide / Referans 14A | шт | TRY | 2285 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 14
SCHNEIDER | GZ1LE20 | worldwide / Referans 18A | шт | TRY | 2548 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 18
SCHNEIDER | GZ1LE22 | worldwide / Referans 25A | шт | TRY | 2645 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | GZ1LE32 | worldwide / Referans 32A | шт | TRY | 4227 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 32
SCHNEIDER | LV432775 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 1086 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432975 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 1238 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432776 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 1185 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432976 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 1299 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429835 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 422 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV430991 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 460 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV431170 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 562 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432777 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 1344 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432977 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 1474 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429743 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 258 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429742 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 258 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429741 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 258 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429740 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 258 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV430830 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 264 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV431748 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 339 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432748 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 959 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432948 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 1053 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429753 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 266 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429752 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 266 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429751 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 266 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429750 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 266 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV430832 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 284 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV431752 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 355 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432749 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 1048 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432949 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 1179 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429763 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 297 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429762 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 297 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429761 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 297 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429760 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 297 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV430834 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 326 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV431756 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 416 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432750 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 1209 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432950 | Motor Koruma Şalterleri / worldwide | шт | TRY | 1327 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-G554 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 1353 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-G454 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 1192 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-G254 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 1056 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-G05 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 1378 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV1-G09 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 838 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-MC01 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 1087 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-MC02 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 1639 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV2-AF01 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 509 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | GV2-AF3 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 354 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | GV2-AF4 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 354 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | GV4-AE11 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 2173 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV4-ADN01 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 6666 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV4-ADN02 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 6666 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV4-APN01 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 7547 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV4-APN02 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 7547 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV7-AC021 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 1546 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV7-AC022 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 3805 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429407 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 80.7 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429387 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 75.3 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV7-AC01 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 1639 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GV7-AC06 | Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları / worldwide | шт | TRY | 7057 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | DF101N | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları | шт | TRY | 1056 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | DF143C | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları | шт | TRY | 3954 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | DF223C | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları | шт | TRY | 10191 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | DF2BN0200 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 400A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | DF2BN0400 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 4A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | DF2BN0600 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 6A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 6
SCHNEIDER | DF2BN1000 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 10A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 10
SCHNEIDER | DF2BN1600 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 16A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 16
SCHNEIDER | DF2BN2000 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 20A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 20
SCHNEIDER | DF2CN02 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 500A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 500
SCHNEIDER | DF2CN04 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 4A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | DF2CN06 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 6A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 6
SCHNEIDER | DF2CN10 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 10A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 10
SCHNEIDER | DF2CN16 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 16A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 16
SCHNEIDER | DF2CN20 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 20A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 20
SCHNEIDER | DF2CN25 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 400A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | DF2CN32 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 400A | шт | TRY | 3.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | DF2EN40 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 500A | шт | TRY | 4.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 500
SCHNEIDER | DF2EN50 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 400A | шт | TRY | 4.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | DF2FN63 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 500A | шт | TRY | 9.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 500
SCHNEIDER | DF2FN80 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 80A | шт | TRY | 9.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 80
SCHNEIDER | DF2FN100 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 100A | шт | TRY | 9.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | LV481523 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları | шт | TRY | 289 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV481423 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 00A | шт | TRY | 261 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 0
SCHNEIDER | LV481433 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 1A | шт | TRY | 486 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | LV481443 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 2A | шт | TRY | 758 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 2
SCHNEIDER | LV481453 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 3A | шт | TRY | 1482 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 3
SCHNEIDER | LV481473 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 4A | шт | TRY | 3431 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | LV481524 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları | шт | TRY | 358 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV481424 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 00A | шт | TRY | 387 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 0
SCHNEIDER | LV481434 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 1A | шт | TRY | 698 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | LV481444 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 2A | шт | TRY | 1160 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 2
SCHNEIDER | LV481454 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 3A | шт | TRY | 2137 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 3
SCHNEIDER | LV481474 | TeSys DF-GS / Yük Ayırıcılar, Kartuş Sigorta Yuvaları 4A | шт | TRY | 4084 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 4
SCHNEIDER | LV480750 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 000A | шт | TRY | 121 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 0
SCHNEIDER | LV480800 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 000A | шт | TRY | 94.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 0
SCHNEIDER | LV480802 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 101.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV480751 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 0A | шт | TRY | 142.8 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 0
SCHNEIDER | LV480752 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 0A | шт | TRY | 137.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 0
SCHNEIDER | LV480803 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 197 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV480805 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 1A | шт | TRY | 440 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | LV480807 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 2A | шт | TRY | 615 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 2
SCHNEIDER | LV480801 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 98.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV480804 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 1A | шт | TRY | 258 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | LV480806 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 2A | шт | TRY | 333 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 2
SCHNEIDER | LV480808 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 3A | шт | TRY | 467 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 3
SCHNEIDER | LV480817 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 8.8 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV480832 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 9.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV481403 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 243 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV481463 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 800A | шт | TRY | 2133 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | GS2AHT530 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 7826 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GSD630-800 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 11221 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GSD1250 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 13436 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | GS2AE22 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 2849 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV480850 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 198 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV480851 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 198 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV480852 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 177 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV480856 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 1A | шт | TRY | 442 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | LV480857 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 2A | шт | TRY | 450 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 2
SCHNEIDER | LV480858 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 3A | шт | TRY | 555 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 3
SCHNEIDER | LV480900 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 420 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV480901 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 1A | шт | TRY | 506 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1
SCHNEIDER | LV480902 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 2A | шт | TRY | 515 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 2
SCHNEIDER | LV480903 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) 3A | шт | TRY | 544 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 3
SCHNEIDER | LV480854 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 45.8 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV480855 | FuPact - Sigortalı Yük Ayırıcılar / (A) tipi tipi (EUR) | шт | TRY | 84 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | INS40-INS160 | ComPacT INS/INV - Yük Ayırıcılar / ComPacT INS (Siyah) 3 kutup | шт | TRY | 38.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV431050 | ComPacT INS/INV - Yük Ayırıcılar / ComPacT INS (Siyah) 3 kutup | шт | TRY | 62.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | INS400-630 | ComPacT INS/INV - Yük Ayırıcılar / ComPacT INS (Siyah) 3 kutup | шт | TRY | 137.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | INS630B-INS2500 | ComPacT INS/INV - Yük Ayırıcılar / ComPacT INS (Siyah) 3 kutup | шт | TRY | 191 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV431051 | ComPacT INS/INV - Yük Ayırıcılar / ComPacT INS (Siyah) 3 kutup | шт | TRY | 67.6 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | INS250/100-INS250 | ComPacT INS/INV - Yük Ayırıcılar / ComPacT INS (Siyah) 3 kutup | шт | TRY | 168 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | INS630/320-INS630 | ComPacT INS/INV - Yük Ayırıcılar / ComPacT INS (Siyah) 3 kutup | шт | TRY | 197 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | C10F3TM016 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 16A | шт | TRY | 232 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 16
SCHNEIDER | C10F3TM025 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 25A | шт | TRY | 232 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | C10F3TM032 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 32A | шт | TRY | 232 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 32
SCHNEIDER | C10F3TM040 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 40A | шт | TRY | 232 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10F3TM050 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 50A | шт | TRY | 232 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | C10F3TM063 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 63A | шт | TRY | 232 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10F3TM080 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 80A | шт | TRY | 232 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10F3TM100 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 100A | шт | TRY | 232 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10N3TM016 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 16A | шт | TRY | 251 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 16
SCHNEIDER | C10N3TM025 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 25A | шт | TRY | 251 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | C10N3TM032 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 32A | шт | TRY | 251 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 32
SCHNEIDER | C10N3TM040 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 40A | шт | TRY | 251 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10N3TM050 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 50A | шт | TRY | 251 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | C10N3TM063 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 63A | шт | TRY | 251 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10N3TM080 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 80A | шт | TRY | 251 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10N3TM100 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 100A | шт | TRY | 251 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10H3TM016 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 16A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 16
SCHNEIDER | C10H3TM025 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 25A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | C10H3TM032 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 32A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 32
SCHNEIDER | C10H3TM040 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 40A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10H3TM050 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 50A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | C10H3TM063 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 63A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10H3TM080 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 80A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10H3TM100 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 100A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C16F3TM125 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 125A | шт | TRY | 275 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | C16F3TM160 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 160A | шт | TRY | 281 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C16N3TM125 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 125A | шт | TRY | 283 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | C16N3TM160 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 160A | шт | TRY | 290 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C16H3TM125 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 125A | шт | TRY | 316 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | C16H3TM160 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 160A | шт | TRY | 325 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C25F3TM200 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 200A | шт | TRY | 368 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 200
SCHNEIDER | C25F3TM250 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 250A | шт | TRY | 368 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C25N3TM200 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 200A | шт | TRY | 422 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 200
SCHNEIDER | C25N3TM250 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 250A | шт | TRY | 422 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C25H3TM200 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 200A | шт | TRY | 474 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 200
SCHNEIDER | C25H3TM250 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 250A | шт | TRY | 474 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C10F32D040 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 40A | шт | TRY | 415 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10F32D100 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 100A | шт | TRY | 415 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10F35E100 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 100A | шт | TRY | 802 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10N32D040 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 40A | шт | TRY | 411 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10N32D100 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 100A | шт | TRY | 411 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10N35E100 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 100A | шт | TRY | 888 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C16F32D160 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 160A | шт | TRY | 430 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C16F35E160 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 160A | шт | TRY | 900 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C16N32D160 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 160A | шт | TRY | 468 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C16N35E160 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 160A | шт | TRY | 942 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C25F32D250 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 250A | шт | TRY | 523 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C25F35E250 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 250A | шт | TRY | 976 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C25N32D250 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 250A | шт | TRY | 530 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C25N35E250 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 250A | шт | TRY | 989 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C40F32D400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1008 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40F35E400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1247 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40N32D400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1101 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40N35E400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1387 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40N36E400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1511 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40H32D400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1247 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40H35E400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1560 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40H36E400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1882 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C63F32D630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 1328 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63F35E630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 1566 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63N32D630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 1528 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63N35E630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 1629 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63N36E630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 1825 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63H32D630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 1726 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63H35E630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 1882 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63H36E630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 3 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 2134 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C10F6TM016 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 16A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 16
SCHNEIDER | C10F6TM025 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 25A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 25
SCHNEIDER | C10F6TM032 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 32A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 32
SCHNEIDER | C10F6TM040 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 40A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 40
SCHNEIDER | C10F6TM050 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 50A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 50
SCHNEIDER | C10F6TM063 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 63A | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 63
SCHNEIDER | C10F6TM080 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 80A | шт | TRY | 298 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 80
SCHNEIDER | C10F6TM100 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 100A | шт | TRY | 319 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 100
SCHNEIDER | C10N6TM016 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 16A | шт | TRY | 311 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 16
SCHNEIDER | C10N6TM025 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 25A | шт | TRY | 311 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 25
SCHNEIDER | C10N6TM032 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 32A | шт | TRY | 311 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 32
SCHNEIDER | C10N6TM040 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 40A | шт | TRY | 311 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 40
SCHNEIDER | C10N6TM050 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 50A | шт | TRY | 311 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 50
SCHNEIDER | C10N6TM063 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 63A | шт | TRY | 311 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 63
SCHNEIDER | C10N6TM080 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 80A | шт | TRY | 335 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 80
SCHNEIDER | C10N6TM100 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 100A | шт | TRY | 360 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 100
SCHNEIDER | C10H6TM016 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 16A | шт | TRY | 334 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 16
SCHNEIDER | C10H6TM025 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 25A | шт | TRY | 334 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 25
SCHNEIDER | C10H6TM032 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 32A | шт | TRY | 334 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 32
SCHNEIDER | C10H6TM040 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 40A | шт | TRY | 334 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 40
SCHNEIDER | C10H6TM050 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 50A | шт | TRY | 334 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 50
SCHNEIDER | C10H6TM063 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 63A | шт | TRY | 334 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 63
SCHNEIDER | C10H6TM080 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 80A | шт | TRY | 349 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 80
SCHNEIDER | C10H6TM100 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 100A | шт | TRY | 372 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 100
SCHNEIDER | C16F6TM125 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 125A | шт | TRY | 468 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 125
SCHNEIDER | C16F6TM160 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 160A | шт | TRY | 526 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 160
SCHNEIDER | C16N6TM125 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 125A | шт | TRY | 537 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 125
SCHNEIDER | C16N6TM160 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 160A | шт | TRY | 604 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 160
SCHNEIDER | C16H6TM125 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 125A | шт | TRY | 605 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 125
SCHNEIDER | C16H6TM160 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 160A | шт | TRY | 684 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 160
SCHNEIDER | C25F6TM200 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 200A | шт | TRY | 625 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 200
SCHNEIDER | C25F6TM250 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 250A | шт | TRY | 625 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 250
SCHNEIDER | C25N6TM200 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 200A | шт | TRY | 719 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 200
SCHNEIDER | C25N6TM250 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 250A | шт | TRY | 719 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 250
SCHNEIDER | C25H6TM200 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 200A | шт | TRY | 814 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 200
SCHNEIDER | C25H6TM250 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC (4P3D Koruma) 250A | шт | TRY | 814 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 4 | 250
SCHNEIDER | C40F42D400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1410 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40F45E400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1719 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40N42D400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1620 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40N45E400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1739 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40N46E400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 2066 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40H42D400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 1831 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40H45E400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 2117 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40H46E400 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 400A | шт | TRY | 2660 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C63F42D630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 1693 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63F45E630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 2117 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63N42D630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 1946 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63N45E630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 2154 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63N46E630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 2444 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63H42D630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 2200 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63H45E630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 2678 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63H46E630 | ComPacT NSX / Icu (kA) In(A) sahası Ir Referans (EUR) 4 kutup, 380 V AC 630A | шт | TRY | 3064 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C10R3TM040 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 40A | шт | TRY | 677 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10R3TM050 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 50A | шт | TRY | 677 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | C10R3TM063 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 63A | шт | TRY | 677 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10R3TM080 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 80A | шт | TRY | 677 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10R3TM100 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 100A | шт | TRY | 677 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C25R3TM125 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 125A | шт | TRY | 844 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | C25R3TM160 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 160A | шт | TRY | 871 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C25R3TM200 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 200A | шт | TRY | 1014 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 200
SCHNEIDER | C25R3TM250 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 250A | шт | TRY | 1014 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C10V3TM040 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 40A | шт | TRY | 778 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10V3TM050 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 50A | шт | TRY | 778 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | C10V3TM063 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 63A | шт | TRY | 778 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10V3TM080 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 80A | шт | TRY | 778 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10V3TM100 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 100A | шт | TRY | 778 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C25V3TM125 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 125A | шт | TRY | 971 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | C25V3TM160 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 160A | шт | TRY | 1001 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C25V3TM200 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 200A | шт | TRY | 1166 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 200
SCHNEIDER | C25V3TM250 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 250A | шт | TRY | 1166 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C10W3TM063 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 63A | шт | TRY | 894 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10W3TM080 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 80A | шт | TRY | 894 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10W3TM100 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 100A | шт | TRY | 894 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C25W3TM125 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 125A | шт | TRY | 1117 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | C25W3TM160 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 160A | шт | TRY | 1152 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C25W3TM200 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 200A | шт | TRY | 1340 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 200
SCHNEIDER | C25W3TM250 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 250A | шт | TRY | 1340 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C40R32D400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 2489 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40R35E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 3821 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40R36E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 4673 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C63R32D630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 3371 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63R35E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 4531 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63R36E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 5193 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C40V32D400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 2862 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40V35E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 4393 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40V36E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 5373 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C63V32D630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 3875 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63V35E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 5209 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63V36E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 5970 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C40W32D400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 3290 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40W35E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 5053 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40W36E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 6181 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C63W32D630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 4456 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63W35E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 5990 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63W36E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 3 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 6866 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C10R4TM040 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 40A | шт | TRY | 844 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10R4TM050 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 50A | шт | TRY | 844 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | C10R4TM063 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 63A | шт | TRY | 844 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10R4TM080 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 80A | шт | TRY | 844 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10R4TM100 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 100A | шт | TRY | 844 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C25R4TM125 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 125A | шт | TRY | 1056 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | C25R4TM160 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 160A | шт | TRY | 1087 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C25R4TM200 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 200A | шт | TRY | 1266 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 200
SCHNEIDER | C25R4TM250 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 250A | шт | TRY | 1266 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C10V4TM040 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 40A | шт | TRY | 973 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10V4TM050 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 50A | шт | TRY | 973 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | C10V4TM063 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 63A | шт | TRY | 973 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10V4TM080 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 80A | шт | TRY | 973 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10V4TM100 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 100A | шт | TRY | 973 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C25V4TM125 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 125A | шт | TRY | 1213 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | C25V4TM160 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 160A | шт | TRY | 1251 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C25V4TM200 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 200A | шт | TRY | 1457 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 200
SCHNEIDER | C25V4TM250 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 250A | шт | TRY | 1457 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C10W4TM080 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 80A | шт | TRY | 1219 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10W4TM100 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 100A | шт | TRY | 1219 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C25W4TM125 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 125A | шт | TRY | 1395 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 125
SCHNEIDER | C25W4TM160 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 160A | шт | TRY | 1438 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 160
SCHNEIDER | C25W4TM200 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 200A | шт | TRY | 1675 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 200
SCHNEIDER | C25W4TM250 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 250A | шт | TRY | 1675 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 250
SCHNEIDER | C40R42D400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 3110 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40R45E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 4776 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40R46E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 5842 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C63R42D630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 4213 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63R45E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 5661 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63R46E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 6490 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C40V42D400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 3576 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40V45E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 5492 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40V46E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 6717 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C63V42D630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 4844 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63V45E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 6511 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63V46E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 7464 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C40W42D400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 4112 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40W45E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 6316 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C40W46E400 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 400A | шт | TRY | 7725 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 400
SCHNEIDER | C63W42D630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 5570 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63W45E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 7488 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | C63W46E630 | ComPacT NSX - 690V / Icu(kA) ln(A) Sahası Ir Referans (EUR) 4 Kutup 690 V 630A | шт | TRY | 8581 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 630
SCHNEIDER | LV429408 | ComPacT NSX / Aksesuarlar 380A | шт | TRY | 80.7 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 380
SCHNEIDER | LV429388 | ComPacT NSX / Aksesuarlar 380A | шт | TRY | 75.3 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 380
SCHNEIDER | LV429521 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 301 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV430563 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 301 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432575 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 409 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | MT100/160 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 487 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429441 | ComPacT NSX / Aksesuarlar 220A | шт | TRY | 786 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 220
SCHNEIDER | LV431541 | ComPacT NSX / Aksesuarlar 220A | шт | TRY | 487 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 220
SCHNEIDER | LV431549 | ComPacT NSX / Aksesuarlar 220A | шт | TRY | 786 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 220
SCHNEIDER | LV431542 | ComPacT NSX / Aksesuarlar 380A | шт | TRY | 487 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 380
SCHNEIDER | MT400/630 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 1299 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432652 | ComPacT NSX / Aksesuarlar 220A | шт | TRY | 1554 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 220
SCHNEIDER | LV429451 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 32.7 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429346 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 76.3 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429532 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 287 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429317 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 24 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432558 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 29.5 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429526 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 38.2 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429515 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 25.1 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432591 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 28.4 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429329 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 16.4 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432570 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 25.1 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429337T | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 43.6 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432597T | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 61.1 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429338T | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 64.4 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432598T | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 77.4 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429354T | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 193 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432614T | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 246 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429289 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 234 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432538 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 554 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429290 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 266 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432539 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 710 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429274 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 17.5 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432523 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 30.6 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429273 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 40.4 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429275 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 14.2 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432525 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 21.8 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429299 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 491 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432542 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 664 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429230 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 671 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV432543 | ComPacT NSX / Aksesuarlar | шт | TRY | 878 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV429488 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri 30A | шт | TRY | 578 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 30 | 1
SCHNEIDER | LV429492 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 805 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | LV432464 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 883 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | LV429489 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri 30A | шт | TRY | 651 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 30 | 1
SCHNEIDER | LV429493 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 910 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | LV432465 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 1293 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | LV429214 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 202 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | LV432457 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 248 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | LV481001 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 839 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | LV481003 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 873 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | LV481004 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 978 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | LV481010 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 1527 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | LV481011 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri 35A | шт | TRY | 995 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 35 | 1
SCHNEIDER | LV481012 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri 60A | шт | TRY | 1064 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 60 | 1
SCHNEIDER | LV481013 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri 120A | шт | TRY | 1758 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 120 | 1
SCHNEIDER | LV481014 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri 210A | шт | TRY | 3698 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 210 | 1
SCHNEIDER | LV481015 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri 35A | шт | TRY | 1434 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 35 | 1
SCHNEIDER | LV481016 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri 60A | шт | TRY | 1908 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  | 60 | 1
SCHNEIDER | LV481017 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 243 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | LV481018 | Toprak Kaçak Akım Koruma Ürünleri / VigiPacT Toprak Kaçak Akım Koruma Modülleri | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | dif | dif | schneider |  |  | 1
SCHNEIDER | C11B3TM016B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 25kA | шт | TRY | 227 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B3TM025B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 25kA | шт | TRY | 227 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B3TM032B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 25kA | шт | TRY | 227 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B3TM040B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 25kA | шт | TRY | 227 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B3TM050B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 25kA | шт | TRY | 227 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B3TM063B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 25kA | шт | TRY | 227 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B3TM080B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 25kA | шт | TRY | 227 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B3TM100B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 25kA | шт | TRY | 227 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12B3TM125B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 25kA | шт | TRY | 283 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12B3TM160B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 25kA | шт | TRY | 292 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F3TM016B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 36kA | шт | TRY | 239 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F3TM025B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 36kA | шт | TRY | 239 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F3TM032B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 36kA | шт | TRY | 239 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F3TM040B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 36kA | шт | TRY | 239 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F3TM050B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 36kA | шт | TRY | 239 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F3TM063B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 36kA | шт | TRY | 239 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F3TM080B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 36kA | шт | TRY | 239 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F3TM100B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 36kA | шт | TRY | 239 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12F3TM125B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 36kA | шт | TRY | 285 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12F3TM160B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 36kA | шт | TRY | 299 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N3TM016B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 50kA | шт | TRY | 274 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N3TM025B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 50kA | шт | TRY | 274 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N3TM032B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 50kA | шт | TRY | 274 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N3TM040B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 50kA | шт | TRY | 274 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N3TM050B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 50kA | шт | TRY | 274 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N3TM063B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 50kA | шт | TRY | 274 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N3TM080B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 50kA | шт | TRY | 274 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N3TM100B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 50kA | шт | TRY | 274 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12N3TM125B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 50kA | шт | TRY | 329 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12N3TM160B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 50kA | шт | TRY | 338 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B6TM016B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 25kA | шт | TRY | 289 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B6TM025B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 25kA | шт | TRY | 289 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B6TM032B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 25kA | шт | TRY | 289 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B6TM040B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 25kA | шт | TRY | 289 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B6TM050B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 25kA | шт | TRY | 289 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B6TM063B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 25kA | шт | TRY | 289 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B6TM080B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 25kA | шт | TRY | 314 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11B6TM100B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 25kA | шт | TRY | 334 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12B6TM125B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 25kA | шт | TRY | 526 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12B6TM160B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 25kA | шт | TRY | 589 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F6TM016B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 36kA | шт | TRY | 301 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F6TM025B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 36kA | шт | TRY | 301 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F6TM032B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 36kA | шт | TRY | 301 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F6TM040B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 36kA | шт | TRY | 301 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F6TM050B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 36kA | шт | TRY | 301 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F6TM063B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 36kA | шт | TRY | 301 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F6TM080B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 36kA | шт | TRY | 331 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11F6TM100B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 36kA | шт | TRY | 353 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12F6TM125B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 36kA | шт | TRY | 554 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12F6TM160B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 36kA | шт | TRY | 648 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N6TM016B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N6TM025B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N6TM032B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N6TM040B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N6TM050B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N6TM063B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N6TM080B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 381 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C11N6TM100B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 406 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12N6TM125B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 635 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C12N6TM160B | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 714 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426950 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 18.6 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426952 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 26.2 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426844 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 189 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426846 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 190 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426804 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 203 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426806 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 94 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426864 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 207 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426866 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 209 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426912 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 24 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426913 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 32.7 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426930T | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 78.5 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426932T | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 100.3 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426933T | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 100.3 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV426937 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 4 Kutup 50 kA | шт | TRY | 57.8 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV529488 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 kutup 30A | шт | TRY | 526 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 30
SCHNEIDER | LV529492 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 kutup | шт | TRY | 731 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV532464 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 kutup | шт | TRY | 802 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV529489 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 kutup+nötr 30A | шт | TRY | 593 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 30
SCHNEIDER | LV529493 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 kutup+nötr | шт | TRY | 827 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV532465 | ComPacT NSXm / Termik Manyetik Korumalı 3 kutup+nötr | шт | TRY | 1174 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV510300 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 133 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510301 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 133 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510302 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 133 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510303 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 133 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510304 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 133 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510305 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 133 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510306 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 133 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | TM100D | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC 25A | шт | TRY | 133 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | TM125D | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC 25A | шт | TRY | 162 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | TM160D | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC 25A | шт | TRY | 167 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | TM200D | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC 25A | шт | TRY | 242 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | TM250D | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC 25A | шт | TRY | 242 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 25
SCHNEIDER | LV510330 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 141 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510331 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 141 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510332 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 141 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510333 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 141 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510334 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 141 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510335 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 141 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510336 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 141 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | TM320D | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC 36A | шт | TRY | 543 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | TM400D | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC 36A | шт | TRY | 626 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | TM500D | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC 36A | шт | TRY | 802 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | TM630D | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC 36A | шт | TRY | 911 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | LV563505 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 921 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV563510 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1059 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV563515 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1319 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV435001 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 372 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV435002 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 372 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV435005 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 962 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV435010 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 962 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429337 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 40.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432597 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 49.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV429338 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 61.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV432598 | EasyPact CVS / Kesme kap. Anma akımı Fiyat 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 74.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510310 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 168 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510311 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 168 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510312 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 168 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510313 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 168 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510314 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 168 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510315 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 168 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510316 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 168 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510340 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 179 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510341 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 179 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510342 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 179 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510343 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 179 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510344 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 179 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510345 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 179 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510346 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 196 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV563506 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 1248 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV563511 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 1435 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV563516 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 4 Kutup 380V AC (4P3D Koruma) | шт | TRY | 1681 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider | 4
SCHNEIDER | LV510440 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 220 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510441 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 220 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510442 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 220 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510443 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 220 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510444 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 220 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510445 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 220 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV516439 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 227 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV516440 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 234 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV525439 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 290 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV540550 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 579 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV563550 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 783 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510450 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 234 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510451 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 234 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510452 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 234 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510453 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 234 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510454 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 234 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV510455 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 234 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV516450 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 242 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV516451 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 248 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV525442 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 305 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV540552 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 693 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV563552 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 897 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV540554 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 806 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV563554 | EasyPact CVS / Ayarlı Termik Manyetik Korumalı* 3 Kutup 380V/415 AC | шт | TRY | 1010 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E080F320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 36A | шт | TRY | 1443 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | E100F320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 36A | шт | TRY | 1949 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | E125F320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 36A | шт | TRY | 2060 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | E160F320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 36A | шт | TRY | 2687 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | E080N320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 50A | шт | TRY | 1511 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | E100N320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 50A | шт | TRY | 2060 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | E125N320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 50A | шт | TRY | 2166 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | E160N320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 50A | шт | TRY | 2840 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | E080H320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 70A | шт | TRY | 1853 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | E100H320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 70A | шт | TRY | 2289 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | E125H320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 70A | шт | TRY | 2507 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | E160H320FM | EasyPact CVS 3 Kutuplu 70A | шт | TRY | 2998 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | E080F420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 36A | шт | TRY | 1744 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | E100F420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 36A | шт | TRY | 2475 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | E125F420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 36A | шт | TRY | 2506 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | E160F420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 36A | шт | TRY | 3292 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 36
SCHNEIDER | E080N420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 50A | шт | TRY | 2104 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | E100N420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 50A | шт | TRY | 2506 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | E125N420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 50A | шт | TRY | 2742 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | E160N420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 50A | шт | TRY | 3603 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | E080H420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 70A | шт | TRY | 2289 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | E100H420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 70A | шт | TRY | 2616 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | E125H420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 70A | шт | TRY | 2998 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | E160H420FM | EasyPact CVS 4 Kutuplu 70A | шт | TRY | 3706 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | E080S3NAFM | EasyPact CVS / CVS 800-1600A Yük Ayırıcı 4 Kutuplu 800A | шт | TRY | 1301 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | E080S4NAFM | EasyPact CVS / CVS 800-1600A Yük Ayırıcı 4 Kutuplu 800A | шт | TRY | 2024 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | E100S3NAFM | EasyPact CVS / CVS 800-1600A Yük Ayırıcı 4 Kutuplu 1000A | шт | TRY | 1596 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1000
SCHNEIDER | E100S4NAFM | EasyPact CVS / CVS 800-1600A Yük Ayırıcı 4 Kutuplu 1000A | шт | TRY | 2395 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1000
SCHNEIDER | E125S3NAFM | EasyPact CVS / CVS 800-1600A Yük Ayırıcı 4 Kutuplu 1250A | шт | TRY | 1827 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1250
SCHNEIDER | E125S4NAFM | EasyPact CVS / CVS 800-1600A Yük Ayırıcı 4 Kutuplu 1250A | шт | TRY | 2729 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1250
SCHNEIDER | E160S3NAFM | EasyPact CVS / CVS 800-1600A Yük Ayırıcı 4 Kutuplu 1600A | шт | TRY | 2453 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1600
SCHNEIDER | E160S4NAFM | EasyPact CVS / CVS 800-1600A Yük Ayırıcı 4 Kutuplu 1600A | шт | TRY | 3651 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1600
SCHNEIDER | E33863 | EasyPact CVS / CVS 800-1600A Yük Ayırıcı 4 Kutuplu | шт | TRY | 34.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E33878 | EasyPact CVS / CVS 800-1600A Yük Ayırıcı 4 Kutuplu | шт | TRY | 63.3 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3F16 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 81 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3F20 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 81 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3F25 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 81 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3F32 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 81 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3F40 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 81 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3F50 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 81 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3F63 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 81 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3F80 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 102 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3F100 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 102 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3F125 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 114 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3A16 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 100 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3A20 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 100 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3A25 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 100 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3A32 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 100 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3A40 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 100 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3A50 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 100 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3A63 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 100 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F3A80 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 106 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20B3A40 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 115 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20B3A50 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 115 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20B3A63 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 115 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20B3A80 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 120 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20F3A40 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 121 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20F3A50 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 121 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20F3A63 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 121 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20F3A80 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 127 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | TM800D | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC 50A | шт | TRY | 1080 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | G80N3E500 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 954 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G80N3E630 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1004 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G80N3E800 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1208 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G80H3E500 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1079 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G80H3E630 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1135 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G80H3E800 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / *Sabit ve Ayarlı termik manyetik korumalı 3 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1386 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4F16 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 112 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4F20 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 112 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4F25 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 112 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4F32 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 112 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4F40 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 112 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4F50 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 112 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4F63 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 112 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4F80 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 127 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4A16 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 129 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4A20 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 129 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4A25 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 129 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4A32 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 129 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4A40 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 129 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4A50 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 129 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4A63 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 129 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G12F4A80 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 136 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20B4A40 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 151 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20B4A50 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 151 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20B4A63 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 151 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20B4A80 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 151 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20F4A40 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 163 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20F4A50 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 163 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20F4A63 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 163 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20F4A80 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 163 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G80N4E500 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1157 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G80N4E630 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1219 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G80N4E800 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1565 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G80H4E500 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1431 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G80H4E630 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1506 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G80H4E800 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC | шт | TRY | 1899 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZCV250H4063 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC 36A | шт | TRY | 583 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | EZCV250H4080 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC 36A | шт | TRY | 616 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | EZCV250H4100 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC 36A | шт | TRY | 651 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | EZCV250H4125 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC 36A | шт | TRY | 756 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | EZCV250H4160 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC 36A | шт | TRY | 760 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | EZCV250H4200 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC 36A | шт | TRY | 857 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | EZCV250H4250 | GoPact Serisi Kompakt Şalterler / Kesme kap. Anma akımı Termik ayar Fiyat 4 Kutup 380V AC 36A | шт | TRY | 955 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | G12UVR230AC | GoPact Serisi / Aksesuarlar 230A | шт | TRY | 65.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 230
SCHNEIDER | G12UVR415AC | GoPact Serisi / Aksesuarlar 415A | шт | TRY | 65.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 415
SCHNEIDER | G20-25UVR240AC | GoPact Serisi / Aksesuarlar 240A | шт | TRY | 65.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 240
SCHNEIDER | G20-25UVR415AC | GoPact Serisi / Aksesuarlar 415A | шт | TRY | 65.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 415
SCHNEIDER | G40-80UVR240AC | GoPact Serisi / Aksesuarlar 240A | шт | TRY | 65.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 240
SCHNEIDER | G40-80UVR415AC | GoPact Serisi / Aksesuarlar 415A | шт | TRY | 65.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 415
SCHNEIDER | G12SHT415AC | GoPact Serisi / Aksesuarlar 415A | шт | TRY | 50.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 415
SCHNEIDER | G20-25SHT240AC | GoPact Serisi / Aksesuarlar 240A | шт | TRY | 50.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 240
SCHNEIDER | G20-25SHT415AC | GoPact Serisi / Aksesuarlar 415A | шт | TRY | 50.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 415
SCHNEIDER | G40-80SHT240AC | GoPact Serisi / Aksesuarlar 240A | шт | TRY | 61.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 240
SCHNEIDER | G40-80SHT415AC | GoPact Serisi / Aksesuarlar 415A | шт | TRY | 61.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 415
SCHNEIDER | G12ROTE | GoPact Serisi / Aksesuarlar 125A | шт | TRY | 49.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 125
SCHNEIDER | G20ROTE | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 49.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25ROTE | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 50.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40ROTE | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 60 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G80ROTE | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 72 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | G12ROTDS | GoPact Serisi / Aksesuarlar 125A | шт | TRY | 32.7 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 125
SCHNEIDER | G20ROTDS | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 32.7 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25ROTDS | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 33.8 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40ROTDS | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 40.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G80ROTDS | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 52.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | G12-25AUX240 | GoPact Serisi / Aksesuarlar 240A | шт | TRY | 33.8 | SE2507 | 2025-07-01 | blok | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G40-80AUX240 | GoPact Serisi / Aksesuarlar 240A | шт | TRY | 33.8 | SE2507 | 2025-07-01 | blok | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G12SPDR3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 17.5 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G20SPDR3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 20.8 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G25SPDR3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 32.7 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G40SPDR3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 55.6 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G80SPDR3P630 | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 204 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G80SPDR3P800 | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 227 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G12SPDR4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 24 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G20SPDR4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 27.3 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G25SPDR4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 43.6 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G40SPDR4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 86.1 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G80SPDR4P630 | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 227 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G80SPDR4P800 | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 257 | SE2507 | 2025-07-01 | opn | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | G12FASB2 | GoPact Serisi / Aksesuarlar 125A | шт | TRY | 4.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 125
SCHNEIDER | G20FASB2 | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 4.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25FASB2 | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 5.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40-80FASB2 | GoPact Serisi / Aksesuarlar | шт | TRY | 9.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | G20SBC3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 29.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25SBC3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 34.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40SBC3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 69.8 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G20SBC4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 39.3 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25SBC4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 45.8 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40SBC4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 99 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G20RC3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 62.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25RC3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 78.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40RC3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 92.7 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G80RC3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 163 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | G20RC4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 89.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25RC4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 112 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40RC4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 146 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G80RC4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 250 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | G12STSHD3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 125A | шт | TRY | 18.6 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 125
SCHNEIDER | G20STSHD3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 18.6 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25STSHD3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 18.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40STSHD3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 19.7 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G80STSHD3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 24 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | G12STSHD4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 125A | шт | TRY | 22.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 125
SCHNEIDER | G20STSHD4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 22.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25STSHD4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 22.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40STSHD4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 24 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G80STSHD4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 32.7 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | G12LTSHD3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 125A | шт | TRY | 20.8 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 125
SCHNEIDER | G20LTSHD3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 20.8 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25LTSHD3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 46.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40LTSHD3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 48 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G80LTSHD3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 54.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | G12LTSHD4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 125A | шт | TRY | 29.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 125
SCHNEIDER | G20LTSHD4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 29.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25LTSHD4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 54.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40LTSHD4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 61.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G80LTSHD4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 66.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | G20PBASE3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 98.1 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25PBASE3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 160 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40PBASE3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 248 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G80PBASE3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 795 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | G20PLUGKIT3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 68.7 | SE2507 | 2025-07-01 | pabuc | pabuc | schneider
SCHNEIDER | G25PLUGKIT3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 93.8 | SE2507 | 2025-07-01 | pabuc | pabuc | schneider
SCHNEIDER | G40PLUGKIT3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 98.1 | SE2507 | 2025-07-01 | pabuc | pabuc | schneider
SCHNEIDER | G80PLUGKIT3P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 319 | SE2507 | 2025-07-01 | pabuc | pabuc | schneider
SCHNEIDER | G20PBASE4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 127 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | G25PBASE4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 204 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | G40PBASE4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 305 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | G80PBASE4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 925 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | G20PLUGKIT4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 200A | шт | TRY | 90.5 | SE2507 | 2025-07-01 | pabuc | pabuc | schneider
SCHNEIDER | G25PLUGKIT4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 250A | шт | TRY | 119 | SE2507 | 2025-07-01 | pabuc | pabuc | schneider
SCHNEIDER | G40PLUGKIT4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 400A | шт | TRY | 123 | SE2507 | 2025-07-01 | pabuc | pabuc | schneider
SCHNEIDER | G80PLUGKIT4P | GoPact Serisi / Aksesuarlar 800A | шт | TRY | 373 | SE2507 | 2025-07-01 | pabuc | pabuc | schneider
SCHNEIDER | C080N320FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 1952 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C100N320FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2516 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C125N320FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2794 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C160N320FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3555 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C080H320FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 2174 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C100H320FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 2644 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C125H320FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 2944 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C160H320FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3766 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C080N350FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2174 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C100N350FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2738 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C125N350FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3016 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C160N350FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3777 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C080H350FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 2396 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C100H350FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 2866 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C125H350FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3166 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C160H350FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3988 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C080N420FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2716 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C100N420FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3193 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C125N420FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3537 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C160N420FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 4512 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C080H420FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 2891 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C100H420FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3365 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C125H420FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3762 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C160H420FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 4788 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C080N450FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2938 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C100N450FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3415 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C125N450FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3759 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C160N450FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 4734 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C080H450FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3113 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C100H450FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3587 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C125H450FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3984 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C160H450FM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 5010 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C080N32EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2134 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C100N32EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2698 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C125N32EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2976 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C160N32EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3737 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C080H32EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 2356 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C100H32EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 2826 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C125H32EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3126 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C160H32EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3948 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C080N35EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2434 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C100N35EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2998 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C125N35EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3276 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C160N35EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 4037 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C080H35EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 2656 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C100H35EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3126 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C125H35EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3426 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C160H35EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 4248 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C080N42EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 2898 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C100N42EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3375 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C125N42EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3719 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C160N42EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 4694 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C080H42EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3073 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C100H42EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3547 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C125H42EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3944 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C160H42EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 4970 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C080N45EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3198 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C100N45EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 3675 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C125N45EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 4019 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C160N45EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 50A | шт | TRY | 4994 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | C080H45EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3373 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C100H45EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 3847 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C125H45EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 4244 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C160H45EFM | ComPacT NS800-3200 / Kompakt Tip Şalterler 70A | шт | TRY | 5270 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 70
SCHNEIDER | C10F1TM016 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 16A | шт | TRY | 152 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 16
SCHNEIDER | C10F1TM020 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 20A | шт | TRY | 152 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 20
SCHNEIDER | C10F1TM025 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 25A | шт | TRY | 152 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | C10F1TM030 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 30A | шт | TRY | 152 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 30
SCHNEIDER | C10F1TM040 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 40A | шт | TRY | 152 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10F1TM063 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 63A | шт | TRY | 152 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10N1TM020 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 20A | шт | TRY | 166 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 20
SCHNEIDER | C10N1TM025 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 25A | шт | TRY | 166 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | C10N1TM030 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 30A | шт | TRY | 166 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 30
SCHNEIDER | C10N1TM040 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 40A | шт | TRY | 166 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10N1TM050 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 50A | шт | TRY | 166 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | C10N1TM063 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 63A | шт | TRY | 166 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10N1TM080 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 80A | шт | TRY | 166 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10M1TM016 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 16A | шт | TRY | 203 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 16
SCHNEIDER | C10M1TM025 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 25A | шт | TRY | 203 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | C10M1TM030 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 30A | шт | TRY | 203 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 30
SCHNEIDER | C10M1TM040 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 40A | шт | TRY | 203 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10M1TM063 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 63A | шт | TRY | 203 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10M1TM080 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In(A) Referans (EUR) 1 Kutup 250V DC 80A | шт | TRY | 203 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10F2TM016 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 16A | шт | TRY | 204 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 16
SCHNEIDER | C10F2TM020 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 20A | шт | TRY | 204 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 20
SCHNEIDER | C10F2TM025 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 25A | шт | TRY | 204 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | C10F2TM030 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 30A | шт | TRY | 204 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 30
SCHNEIDER | C10F2TM040 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 40A | шт | TRY | 204 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10F2TM050 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 50A | шт | TRY | 204 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 50
SCHNEIDER | C10F2TM063 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 63A | шт | TRY | 204 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10F2TM080 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 80A | шт | TRY | 236 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10M2TM016 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 16A | шт | TRY | 221 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 16
SCHNEIDER | C10M2TM020 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 20A | шт | TRY | 221 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 20
SCHNEIDER | C10M2TM025 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 25A | шт | TRY | 221 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 25
SCHNEIDER | C10M2TM030 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 30A | шт | TRY | 221 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 30
SCHNEIDER | C10M2TM040 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 40A | шт | TRY | 221 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10M2TM063 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 63A | шт | TRY | 221 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 63
SCHNEIDER | C10M2TM080 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 80A | шт | TRY | 221 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 80
SCHNEIDER | C10S2TM016 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 16A | шт | TRY | 257 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 16
SCHNEIDER | C10S2TM040 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 2 Kutup 500V DC 40A | шт | TRY | 257 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 40
SCHNEIDER | C10F3TM016D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10F3TM025D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10F3TM032D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10F3TM040D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10F3TM050D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10F3TM080D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10S3TM016D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 483 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S3TM025D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 483 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S3TM032D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 499 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S3TM040D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 483 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S3TM050D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 483 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S3TM063D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 483 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S3TM080D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 483 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | TM600D | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 1646 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | LV438325 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC | шт | TRY | 125.4 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV438345 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC | шт | TRY | 433 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV438329 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC | шт | TRY | 143.9 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV438328 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC | шт | TRY | 100.3 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV438338 | ComPacT NSX DC / Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup 750V DC | шт | TRY | 241 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | C10F4TM016D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 505 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10F4TM025D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 505 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10F4TM032D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 505 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10F4TM040D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 505 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10F4TM050D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 505 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10F4TM063D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 505 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10F4TM080D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 36A | шт | TRY | 505 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 36
SCHNEIDER | C10S4TM016D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 600 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S4TM025D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 580 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S4TM032D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 580 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S4TM040D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 580 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S4TM050D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 580 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S4TM063D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 580 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | C10S4TM080D | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC 100A | шт | TRY | 580 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3 | 100
SCHNEIDER | LV438326 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC | шт | TRY | 286 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV438346 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC | шт | TRY | 588 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV438327 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC | шт | TRY | 103.6 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV438337 | ComPacT NSX DC / Icu(kA) In (A) Referans (EUR) 4 Kutup 750V DC | шт | TRY | 448 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | NT06H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 3446 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 3535 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 3661 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 3803 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4199 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 3515 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 3586 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 3721 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 3857 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4484 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 3710 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 3799 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 3925 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4067 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4463 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 3781 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 3852 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 3987 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4123 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4750 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4889 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4978 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5104 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5246 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5697 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4957 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5028 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5163 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5299 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5981 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5152 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5241 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5367 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5509 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5960 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5223 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5294 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5429 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5565 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 6247 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H14PML2EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4071 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H14PML2EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4162 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H14PML2EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4342 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H14PML2EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4502 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H14PML2EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5004 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H24PML2EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4179 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H24PML2EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4269 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H24PML2EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4447 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H24PML2EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4592 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H24PML2EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5072 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H14PML5EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4337 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H14PML5EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4428 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H14PML5EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4608 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H14PML5EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 4768 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H14PML5EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5270 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H24PML5EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4445 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H24PML5EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4535 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H24PML5EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4713 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H24PML5EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 4858 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H24PML5EHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5338 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5778 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 5869 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 6049 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 6209 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 6986 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5886 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 5976 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 6154 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 6299 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 7054 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 6044 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 6135 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 6315 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 6475 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 42A | шт | TRY | 7252 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT06H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 6152 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT08H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 6242 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT10H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 6420 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT12H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 6565 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NT16H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ1 - Açık Tip Güç Şalterleri / Micrologic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 50A | шт | TRY | 7320 | SE2507 | 2025-07-01 | fu | aksesuar | schneider
SCHNEIDER | NW08H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 3987 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW10H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 4186 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW12H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 4340 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW16H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 4924 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW20H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5529 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW25H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 7144 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW32H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 8300 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW40H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 10946 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW50H13PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 17422 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW63H13PML2EVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 22779 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW08H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 4251 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW10H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 4450 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW12H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 4604 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW16H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5188 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW20H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5793 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW25H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 7408 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW32H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 8564 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW40H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 11210 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW50H13PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 17686 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW63H13PML5EVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 23045 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW08H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 4205 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW10H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 4459 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW12H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 4712 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW16H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 5571 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW20H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 5912 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW25H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 7748 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW32H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 9069 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW40H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 12053 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW50H23PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 19442 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW63H23PML2EVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 25305 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW08H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 4471 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW10H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 4725 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW12H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 4978 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW16H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 5837 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW20H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 6178 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW25H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 8014 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW32H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 9335 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW40H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 12319 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW50H23PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 19708 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW63H23PML5EVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 25571 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW08H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5563 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW10H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5762 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW12H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5916 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW16H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 6500 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW20H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 7381 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW25H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 9106 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW32H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 10756 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW40H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 14944 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW50H13PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 24282 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW63H13PML2EWVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 29639 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW08H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5826 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW10H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 6025 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW12H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 6179 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW16H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 6763 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW20H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 7644 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW25H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 9369 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW32H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 11019 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW40H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 15207 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW50H13PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 24545 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW63H13PML5EWVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 29905 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW08H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 6056 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW10H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 6310 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW12H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 6563 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW16H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 7422 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW20H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 7763 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW25H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 9709 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW32H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 11524 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW40H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 16050 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW50H23PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 26301 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW63H23PML2EWVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 32165 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW08H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 6322 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW10H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 6576 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW12H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 6829 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW16H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 7688 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW20H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 8029 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW25H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 9975 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW32H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 11790 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW40H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 16316 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW50H23PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 26567 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW63H23PML5EWVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 3 kutup, 380 V AC, “çekmeceli tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 32431 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW08H14PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 4748 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW10H14PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 4991 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW12H14PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5188 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW16H14PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5915 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW20H14PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 6675 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW25H14PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 8740 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW32H14PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 10282 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW40H14PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 13573 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW50H14PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 21673 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW63H14PML2EVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 28113 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW08H14PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5014 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW10H14PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5257 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW12H14PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 5454 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW16H14PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 6181 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW20H14PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 6941 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW25H14PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 9006 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW32H14PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 10548 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW40H14PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 13839 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW50H14PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 21939 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW63H14PML5EVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 28379 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW08H24PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 5024 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW10H24PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 5298 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW12H24PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 5628 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW16H24PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 6092 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW20H24PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 7280 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW25H24PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 9565 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW32H24PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 11217 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW40H24PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 15003 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW50H24PML2EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 24283 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW63H24PML2EVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 31375 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW08H24PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 5290 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW10H24PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 5564 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW12H24PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 5894 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW16H24PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 6358 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW20H24PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 7546 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW25H24PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 9831 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW32H24PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 11483 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW40H24PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 15269 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW50H24PML5EHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 24549 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW63H24PML5EVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 31641 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW08H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 6589 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW10H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 6832 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW12H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 7029 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW16H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 7756 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW20H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 8736 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW25H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 10911 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW32H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 13388 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW40H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 18440 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW50H14PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 29183 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW63H14PML2EWVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 35623 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW08H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 6855 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW10H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 7098 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW12H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 7295 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW16H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 8022 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW20H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 9002 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW25H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 11177 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW32H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 13654 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW40H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 66A | шт | TRY | 18706 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 66
SCHNEIDER | NW50H14PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 29449 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW63H14PML5EWVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 35889 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW08H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 7085 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW10H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 7359 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW12H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 7689 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW16H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 8153 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW20H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 9341 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW25H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 11736 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW32H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 14323 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW40H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 19870 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW50H24PML2EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 31793 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW63H24PML2EWVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 38885 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW12H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 7351 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW16H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 8419 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW20H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 9607 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW25H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 12002 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW32H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 14589 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW40H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 100A | шт | TRY | 20136 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | NW50H24PML5EWHH | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 32059 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | NW63H24PML5EWVV | MasterPacT MTZ Active - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik korumalı, 4 kutup, 380 V AC, “sabit tip - çekmeceli” - Enerji Ölçümlü 150A | шт | TRY | 39151 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 150
SCHNEIDER | LV847395 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847396 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847398 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV848211 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV848212 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV848213 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV947074 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 22 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV933098 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 33 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV947849 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 33 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV947362 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 167 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV947363 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 167 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV947365 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 167 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV947352 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 167 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV947353 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 167 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV947355 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 167 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV947382 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 240 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV947383 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 240 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV947385 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 240 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833751 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 41 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833752 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 41 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833753 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 41 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833170SP | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 80 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833895 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 91 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV848535 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 113 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847342 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 91 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847343 | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 91 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833718SP | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 51 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833857SP | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 63 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV848601SP | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 57 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV848603SP | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 68 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833622SP | Masterpact MTZ 1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 463 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833176SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833177SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833179SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847893SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847894SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847895SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 674 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847074SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 23 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833098SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 34 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847849SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 34 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847362 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 196 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847363 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 164 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847365 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 196 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847352 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 196 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847353 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 164 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847355 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 196 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847382 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 282 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847383 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 251 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847385 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 282 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833661SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 196 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833035SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 235 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833662SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 196 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833036SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 247 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833664SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 196 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833038SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 235 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833670SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 282 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833671SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 282 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833673SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 282 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833118 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 24 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847904 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 24 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | MTZ1/2/3 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 344 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV434128 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 828 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV851100SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 834 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV851200SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 834 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850063SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 218 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850064SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 431 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850061SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 218 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850062SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 208 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV434000 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 246 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV434196 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar 1,3A | шт | TRY | 74.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV434197 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 69.8 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | TRV00810 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar 5A | шт | TRY | 90.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 5
SCHNEIDER | TRV00820 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar 5A | шт | TRY | 96 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 5
SCHNEIDER | TRV00830 | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar 5A | шт | TRY | 155 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 5
SCHNEIDER | LV833895SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 91 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV848535SP | MasterPact MTZ1/2/3 / Aksesuarlar | шт | TRY | 113 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850003X | MasterPact MTZ1/2/3 / Dijital Modüller | шт | TRY | 316 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850004X | MasterPact MTZ1/2/3 / Dijital Modüller | шт | TRY | 99.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850005X | MasterPact MTZ1/2/3 / Dijital Modüller | шт | TRY | 77.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850006X | MasterPact MTZ1/2/3 / Dijital Modüller | шт | TRY | 441 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850007X | MasterPact MTZ1/2/3 / Dijital Modüller | шт | TRY | 245 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850009X | MasterPact MTZ1/2/3 / Dijital Modüller | шт | TRY | 3151 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850011X | MasterPact MTZ1/2/3 / Dijital Modüller | шт | TRY | 396 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850012X | MasterPact MTZ1/2/3 / Dijital Modüller | шт | TRY | 396 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850013X | MasterPact MTZ1/2/3 / Dijital Modüller | шт | TRY | 396 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV850045X | MasterPact MTZ1/2/3 / Dijital Modüller | шт | TRY | 163 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | MVS06C3MF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 2720 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS08C3MF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 2847 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS10C3MF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 2939 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS12C3MF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3016 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS16C3MF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3459 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS06C3NF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3258 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS08C3NF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3385 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS10C3NF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3477 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS12C3NF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3554 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS16C3NF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3997 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS06C3MW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 50A | шт | TRY | 3911 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS08C3MW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 50A | шт | TRY | 4067 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS10C3MW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 50A | шт | TRY | 4171 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS12C3MW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 50A | шт | TRY | 4250 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS16C3MW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 50A | шт | TRY | 4567 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS06C3NW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 50A | шт | TRY | 4449 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS08C3NW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 50A | шт | TRY | 4605 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS10C3NW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 50A | шт | TRY | 4709 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS12C3NW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 50A | шт | TRY | 4788 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS16C3NW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 50A | шт | TRY | 5105 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS06C4MF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3153 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS08C4MF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3271 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS10C4MF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3390 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS12C4MF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3564 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS16C4MF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 4082 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS06C4NF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3691 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS08C4NF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3809 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS10C4NF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 3928 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS12C4NF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 4102 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS16C4NF5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «sabit tip» 50A | шт | TRY | 4620 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS06C4MW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» (*) 50A | шт | TRY | 4599 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS08C4MW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» (*) 50A | шт | TRY | 4723 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS10C4MW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» (*) 50A | шт | TRY | 4845 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS12C4MW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» (*) 50A | шт | TRY | 4997 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS16C4MW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» (*) 50A | шт | TRY | 5478 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS06C4NW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» (*) 50A | шт | TRY | 5137 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS08C4NW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» (*) 50A | шт | TRY | 5261 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS10C4NW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» (*) 50A | шт | TRY | 5383 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS12C4NW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» (*) 50A | шт | TRY | 5535 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS16C4NW5L | EasyPact MVS B1 - Açık Tip Güç Devre Kesicileri / Elektronik Korumalı 4 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» (*) 50A | шт | TRY | 6016 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | MVS08H3MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 3148 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS10H3MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 3277 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS12H3MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 3387 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS16H3MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 3888 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS20H3MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 4261 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS25H3MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 5346 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS32H3MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 6188 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS08H3NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 3711 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS10H3NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 3840 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS12H3NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 3950 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS16H3NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 4451 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS20H3NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 4824 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS25H3NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 5909 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS32H3NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 6751 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS08H3MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 4520 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS10H3MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 4657 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS12H3MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 4759 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS16H3MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 5135 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS20H3MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 5699 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS25H3MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 6773 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS32H3MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 8099 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS08H3NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 5083 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS10H3NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 5220 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS12H3NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 5322 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS16H3NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 5698 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS32H3NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 3 Kutup 380 V AC «çekmeceli tip» 65A | шт | TRY | 8662 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS08H4MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 3643 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS10H4MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 3814 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS12H4MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 3984 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS16H4MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 4565 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS20H4MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 5089 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS25H4MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 6479 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS32H4MF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 7547 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS08H4NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 4206 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS10H4NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 4377 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS12H4NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 4547 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS16H4NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 5128 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS20H4NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 5652 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS25H4NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 7042 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS32H4NF5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «sabit tip» 65A | шт | TRY | 8110 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS08H4MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 5261 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS10H4MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 5378 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS12H4MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 5524 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS16H4MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 6132 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS20H4MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 6902 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS25H4MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 8251 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS32H4MW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 9925 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS08H4NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 5824 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS10H4NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 5941 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS12H4NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 6087 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS16H4NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 6695 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS20H4NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 7465 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS25H4NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 8814 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS32H4NW5L | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / Elektronik Korumalı 4 Kutup, 380 V AC «çekmeceli tip»(*) 65A | шт | TRY | 10488 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 65
SCHNEIDER | MVS21801 | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / EasyPact MVS - Yardımcı Donanımlar | шт | TRY | 156 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | MVS21803 | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / EasyPact MVS - Yardımcı Donanımlar | шт | TRY | 156 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | MVS21802 | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / EasyPact MVS - Yardımcı Donanımlar | шт | TRY | 156 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | MVS21804 | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / EasyPact MVS - Yardımcı Donanımlar | шт | TRY | 156 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | MVS21430 | EasyPact MVS - Açık Tip Güç Şalterleri / EasyPact MVS - Yardımcı Donanımlar | шт | TRY | 462 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | TA10D2S0323TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 32A | шт | TRY | 904 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 32
SCHNEIDER | TA10D2S0403TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 40A | шт | TRY | 904 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 40
SCHNEIDER | TA10D2S0503TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 50A | шт | TRY | 904 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | TA10D2S0633TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 63A | шт | TRY | 952 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 63
SCHNEIDER | TA10D2S0803TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 80A | шт | TRY | 959 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 80
SCHNEIDER | TA10D2S1003TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 100A | шт | TRY | 975 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA10D3S0324TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 32A | шт | TRY | 955 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 32
SCHNEIDER | TA10D3S0404TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 40A | шт | TRY | 955 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 40
SCHNEIDER | TA10D3S0504TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 50A | шт | TRY | 955 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | TA10D3S0634TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 63A | шт | TRY | 963 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 63
SCHNEIDER | TA10D3S0804TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 80A | шт | TRY | 1049 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 80
SCHNEIDER | TA10D3S1004TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 100A | шт | TRY | 1049 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA10D4S0324TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 32A | шт | TRY | 999 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 32
SCHNEIDER | TA10D4S0404TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 40A | шт | TRY | 999 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 40
SCHNEIDER | TA10D4S0504TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 50A | шт | TRY | 999 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | TA10D4S0634TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 63A | шт | TRY | 1042 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 63
SCHNEIDER | TA10D4S0804TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 80A | шт | TRY | 1098 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 80
SCHNEIDER | TA10D4S1004TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 100A | шт | TRY | 1098 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA16D3S0804TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 80A | шт | TRY | 1139 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 80
SCHNEIDER | TA16D3S1004TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 100A | шт | TRY | 1139 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA16D3S1254TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 125A | шт | TRY | 1338 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 125
SCHNEIDER | TA16D3S1604TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 160A | шт | TRY | 1196 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 160
SCHNEIDER | TA16D4S0804TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 80A | шт | TRY | 1142 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 80
SCHNEIDER | TA16D4S1004TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 100A | шт | TRY | 1142 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA16D4S1254TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 125A | шт | TRY | 1175 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 125
SCHNEIDER | TA16D4S1604TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 160A | шт | TRY | 1209 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 160
SCHNEIDER | TA10D2L0323TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 32A | шт | TRY | 1030 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 32
SCHNEIDER | TA10D2L0403TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 40A | шт | TRY | 1030 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 40
SCHNEIDER | TA10D2L0503TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 50A | шт | TRY | 1030 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | TA10D2L0633TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 63A | шт | TRY | 1052 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 63
SCHNEIDER | TA10D2L0803TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 80A | шт | TRY | 1103 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 80
SCHNEIDER | TA10D2L1003TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 100A | шт | TRY | 1103 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA10D3L0324TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 32A | шт | TRY | 1068 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 32
SCHNEIDER | TA10D3L0404TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 40A | шт | TRY | 1068 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 40
SCHNEIDER | TA10D3L0504TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 50A | шт | TRY | 1068 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | TA10D3L0634TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 63A | шт | TRY | 1104 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 63
SCHNEIDER | TA10D3L0804TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 80A | шт | TRY | 1164 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 80
SCHNEIDER | TA10D3L1004TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 100A | шт | TRY | 1164 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA10D4L0324TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 32A | шт | TRY | 1902 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 32
SCHNEIDER | TA10D4L0404TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 40A | шт | TRY | 1902 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 40
SCHNEIDER | TA10D4L0504TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 50A | шт | TRY | 1902 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 50
SCHNEIDER | TA10D4L0634TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 63A | шт | TRY | 1966 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 63
SCHNEIDER | TA10D4L0804TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 80A | шт | TRY | 1994 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 80
SCHNEIDER | TA10D4L1004TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 100A | шт | TRY | 2016 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA16D3L0804TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 80A | шт | TRY | 1186 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 80
SCHNEIDER | TA16D3L1004TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 100A | шт | TRY | 1197 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA16D3L1254TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 125A | шт | TRY | 1202 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 125
SCHNEIDER | TA16D3L1604TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 160A | шт | TRY | 1936 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 160
SCHNEIDER | TA16D4L0804TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 80A | шт | TRY | 2126 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 80
SCHNEIDER | TA16D4L1004TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 100A | шт | TRY | 2504 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA16D4L1604TPE | TransferPacT - Otomatik Transfer / Anahtarlama Ekipmanı 160A | шт | TRY | 3021 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 160
SCHNEIDER | TA25D3S2004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 200A | шт | TRY | 2260 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 200
SCHNEIDER | TA25D3S2504TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 250A | шт | TRY | 2459 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 250
SCHNEIDER | TA25D4S2004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 200A | шт | TRY | 2393 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 200
SCHNEIDER | TA25D4S2504TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 250A | шт | TRY | 2526 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 250
SCHNEIDER | TA63D3S3204TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 320A | шт | TRY | 2792 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 320
SCHNEIDER | TA63D3S4004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 400A | шт | TRY | 2925 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | TA63D3S5004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 500A | шт | TRY | 3190 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 500
SCHNEIDER | TA63D3S6304TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 630A | шт | TRY | 3323 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 630
SCHNEIDER | TA63D4S3204TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 320A | шт | TRY | 3190 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 320
SCHNEIDER | TA63D4S4004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 400A | шт | TRY | 3323 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | TA63D4S5004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 500A | шт | TRY | 3457 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 500
SCHNEIDER | TA63D4S6304TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 630A | шт | TRY | 3788 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 630
SCHNEIDER | TA80D3S8004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 3821 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | TA80D4S8004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 4043 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | TA25D3L1002TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 100A | шт | TRY | 3169 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA25D3L2502TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 250A | шт | TRY | 3551 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 250
SCHNEIDER | TA25D3L2004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 200A | шт | TRY | 3298 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 200
SCHNEIDER | TA25D3L2504TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 250A | шт | TRY | 3551 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 250
SCHNEIDER | TA25D4L1002TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 100A | шт | TRY | 3231 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 100
SCHNEIDER | TA25D4L2502TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 250A | шт | TRY | 3600 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 250
SCHNEIDER | TA25D4L2004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 200A | шт | TRY | 3370 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 200
SCHNEIDER | TA25D4L2504TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 250A | шт | TRY | 3600 | SE2507 | 2025-07-01 | termik | rele | schneider |  | 250
SCHNEIDER | TA63D3L3204TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 320A | шт | TRY | 4320 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 320
SCHNEIDER | TA63D3L4004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 400A | шт | TRY | 4392 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | TA63D3L5004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 500A | шт | TRY | 4940 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 500
SCHNEIDER | TA63D3L6304TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 630A | шт | TRY | 5471 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 630
SCHNEIDER | TA63D4L3204TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 320A | шт | TRY | 4378 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 320
SCHNEIDER | TA63D4L4004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 400A | шт | TRY | 4424 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | TA63D4L5004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 500A | шт | TRY | 4973 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 500
SCHNEIDER | TA63D4L6304TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 630A | шт | TRY | 5529 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 630
SCHNEIDER | TA80D3L8002TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 5671 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | TA80D3L8004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 5671 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | TA80D4L8002TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 5871 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | TA80D4L8004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 5871 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | TA1AD3L8004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 7969 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | TA1AD3L10H4TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 1000A | шт | TRY | 9131 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1000
SCHNEIDER | TA1AD3L12H4TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 1250A | шт | TRY | 10382 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1250
SCHNEIDER | TA1AD3L16H4TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 1600A | шт | TRY | 11091 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1600
SCHNEIDER | TA1AD4L8004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 8118 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | TA1AD4L10H4TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 1000A | шт | TRY | 9802 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1000
SCHNEIDER | TA1AD4L12H4TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 1250A | шт | TRY | 10965 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1250
SCHNEIDER | TA1AD4L16H4TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 1600A | шт | TRY | 11643 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 1600
SCHNEIDER | TR25D3R2502TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 200A | шт | TRY | 2161 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | TR25D3R1604TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 250A | шт | TRY | 2002 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | TR25D3R2004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 200A | шт | TRY | 2057 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | TR25D3R2504TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 250A | шт | TRY | 2161 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | TR25D4R2502TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 200A | шт | TRY | 2219 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | TR25D4R1604TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 250A | шт | TRY | 2057 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | TR25D4R2004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 200A | шт | TRY | 2112 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 200
SCHNEIDER | TR25D4R2504TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 250A | шт | TRY | 2233 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 250
SCHNEIDER | TR63D3R3204TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 320A | шт | TRY | 3259 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 320
SCHNEIDER | TR63D3R4004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 400A | шт | TRY | 3259 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | TR63D3R5004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 500A | шт | TRY | 3372 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 500
SCHNEIDER | TR63D3R6304TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 630A | шт | TRY | 3446 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 630
SCHNEIDER | TR63D3R6302TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 630A | шт | TRY | 3446 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 630
SCHNEIDER | TR63D4R3204TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 320A | шт | TRY | 3296 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 320
SCHNEIDER | TR63D4R4004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 400A | шт | TRY | 3335 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 400
SCHNEIDER | TR63D4R5004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 500A | шт | TRY | 3410 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 500
SCHNEIDER | TR63D4R6304TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 630A | шт | TRY | 3485 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 630
SCHNEIDER | TR63D4R6302TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 630A | шт | TRY | 3485 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 630
SCHNEIDER | TR80D3R8002TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 3966 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | TR80D3R8004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 3966 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | TR80D4R8002TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 4209 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | TR80D4R8004TPE | TransferPacT - ATS – Aksesuarlar / TransferPacT 200-1600 (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) 800A | шт | TRY | 4209 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 800
SCHNEIDER | LV429518 | TransferPacT - ATS - Aksesuarlar / TransferPacT 100-160 -yardımcı donanımlar (2 Kaynak Arası Otomatik Transfer) | шт | TRY | 45 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | NSX100/250 | Kaynak Transfer Sistemleri / ComPacT NSX ve ComPacT NS | шт | TRY | 783 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | NSX100/630 | Kaynak Transfer Sistemleri / ComPacT NSX ve ComPacT NS | шт | TRY | 932 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | NSX400/630 | Kaynak Transfer Sistemleri / ComPacT NSX ve ComPacT NS | шт | TRY | 38.2 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | LV833203SP | Kaynak Transfer Sistemleri / MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü) | шт | TRY | 721 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833204SP | Kaynak Transfer Sistemleri / MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü) | шт | TRY | 721 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833210SP | Kaynak Transfer Sistemleri / MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü) | шт | TRY | 191 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833200SP | Kaynak Transfer Sistemleri / MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü) | шт | TRY | 377 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV833209SP | Kaynak Transfer Sistemleri / MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü) | шт | TRY | 186 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847930SP | Kaynak Transfer Sistemleri / MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü) | шт | TRY | 583 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847926SP | Kaynak Transfer Sistemleri / MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü) | шт | TRY | 399 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV848610SP | Kaynak Transfer Sistemleri / MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü) | шт | TRY | 2089 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV848609SP | Kaynak Transfer Sistemleri / MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü) | шт | TRY | 2896 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV848608SP | Kaynak Transfer Sistemleri / MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü) | шт | TRY | 1192 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV847080SP | Kaynak Transfer Sistemleri / MasterPact MTZ, MasterPact NT, MasterPact NW (2li ve 3lü) | шт | TRY | 91 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | TRV00121 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 342 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | FDM121NSX | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 654 | SE2507 | 2025-07-01 | tms | mccb | schneider | 3
SCHNEIDER | TRV00880 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 41.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV434063 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 644 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PAS800L | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 1066 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PAS800P | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 1112 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PAS600L | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 643 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | TRV00217 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 195 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV434001 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 604 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9C18195 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 238 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C15924 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 108 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9C15424 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 108 | SE2507 | 2025-07-01 | kontaktor | contactor | schneider | 3
SCHNEIDER | A9A26897 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 31.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9N26899 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 44 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9XCAM06 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 65.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9XCAL06 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 74.8 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9XCAU06 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 65.2 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9XC2412 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 69 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9XMFA04 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 61.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV434220 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 327 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV434221 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X 0,35A | шт | TRY | 54.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV434222 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 60 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV434223 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 65.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LV434224 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 202 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SMT10020 | EcoStruxure™ Power / Akıllı Pano Haberleşme Bileşenleri - Enerlin'X | шт | TRY | 932 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | A9MEM3150 | Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri / Kilowatt - Saat Ölçerler ve Multimetreler | шт | TRY | 254 | SE2507 | 2025-07-01 | sayac | sayac | schneider
SCHNEIDER | A9MEM3155 | Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri / Kilowatt - Saat Ölçerler ve Multimetreler | шт | TRY | 282 | SE2507 | 2025-07-01 | sayac | sayac | schneider
SCHNEIDER | A9MEM3165 | Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri / Kilowatt - Saat Ölçerler ve Multimetreler | шт | TRY | 336 | SE2507 | 2025-07-01 | sayac | sayac | schneider
SCHNEIDER | A9MEM3250 | Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri / Kilowatt - Saat Ölçerler ve Multimetreler | шт | TRY | 254 | SE2507 | 2025-07-01 | sayac | sayac | schneider
SCHNEIDER | A9MEM3255 | Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri / Kilowatt - Saat Ölçerler ve Multimetreler | шт | TRY | 282 | SE2507 | 2025-07-01 | sayac | sayac | schneider
SCHNEIDER | A9MEM3265 | Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri / Kilowatt - Saat Ölçerler ve Multimetreler | шт | TRY | 343 | SE2507 | 2025-07-01 | sayac | sayac | schneider
SCHNEIDER | A9MEM3350 | Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri / Kilowatt - Saat Ölçerler ve Multimetreler | шт | TRY | 386 | SE2507 | 2025-07-01 | sayac | sayac | schneider
SCHNEIDER | A9MEM3355 | Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri / Kilowatt - Saat Ölçerler ve Multimetreler | шт | TRY | 417 | SE2507 | 2025-07-01 | sayac | sayac | schneider
SCHNEIDER | A9MEM3365 | Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri / Kilowatt - Saat Ölçerler ve Multimetreler | шт | TRY | 478 | SE2507 | 2025-07-01 | sayac | sayac | schneider
SCHNEIDER | DM6000H | Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri / Kilowatt - Saat Ölçerler ve Multimetreler | шт | TRY | 87 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | LVR05065A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 457 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05125A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 487 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05250A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 624 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05500A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 726 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05X00A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 1253 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07065A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 493 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07125A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 503 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07250A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 636 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07500A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 741 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07X00A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 1271 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR14065A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 602 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR14125A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 608 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR14250A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 831 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR14500A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 1037 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR14X00A40T | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 1743 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05050A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 204 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05100A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 226 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05125A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 246 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05150A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 264 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05200A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 279 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05250A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 346 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05500A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 407 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR05X00A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 675 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07050A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 216 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07100A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 238 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07125A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 262 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07150A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 275 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07200A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 292 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07250A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 362 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07500A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 423 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07750A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 652 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR07X00A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 705 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR14100A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 292 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR14150A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 320 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR14200A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 347 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR14250A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 445 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR14500A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 591 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | LVR14X00A40LO | PowerLogic ve Medium Harmonik Reaktörleri / PowerLogic N - Reaktif Güç Kontrol Röleleri | шт | TRY | 916 | SE2507 | 2025-07-01 | role | rele | schneider
SCHNEIDER | IMT33135 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 6058 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33136 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 7002 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33137 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 6827 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33139 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 6543 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33140 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 8500 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33142 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 8284 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33145 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 9862 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33147 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 15825 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33148 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 18834 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33150 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 14557 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33151 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 10334 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33153 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 14719 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33154 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 10078 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33156 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 12655 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33158 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 23030 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT33161 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 19198 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT23114 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 8338 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT23102 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 4412 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT23222 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 4681 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT23106 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 5005 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT23104 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 6503 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT23112 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 2428 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT23107 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 4776 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT23108 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 3481 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT23109 | Thorsman Yardımcı Aletler / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 1430 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | IMT46401 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 68.1 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46402 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 68.1 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46403 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 78.2 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46404 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 78.2 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46405 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 147.5 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46406 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 147.5 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46408 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 103.4 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46407 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 103.4 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46411 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 271.1 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46412 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 271.1 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46413 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 196.7 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46414 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 196.7 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46410 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 132.4 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46409 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 132.4 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46422 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 501.8 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46424 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 930.5 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46425 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 930.5 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46415 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 329.1 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46419 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 398.4 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46417 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 296.3 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46418 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 296.3 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46421 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 733.8 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46427 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 1804 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46426 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 1804 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46428 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 2667 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46416 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 329.1 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46420 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 398.4 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46423 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 501.8 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46450 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 413.6 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46451 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 754 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT46452 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 413.6 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | IMT38068 | Thorsman Kablo Bağları / Referans Fiyat Minimum | шт | TRY | 621.6 | SE2507 | 2025-07-01 | kablo | kablo | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUG108 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 1153 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUG112 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 1422 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUG118 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 2502 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUG212 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 2783 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUG312 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 2819 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUH108 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 1178 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUH112 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 1532 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUH118 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 2392 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUH212 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 2722 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUH312 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 3399 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUE108 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 1251 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUE112 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 1434 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUE118 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 1861 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUE212 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 2380 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUE312 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 3051 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUF108 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 1172 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUF112 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 1520 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUF118 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 2227 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUF212 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 2838 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | EZ9EUF312 | Sigorta Kutuları ve Aksesuarları / Halogen free - IP40 - IK07 - IEC 60670-1 | шт | TRY | 2740 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16M723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 998.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16F723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 876.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16G723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 944.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16W723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1498 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE16M723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 850 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16M723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1093 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16F723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1039 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16G723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1039 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX16M723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 971.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16M423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 728.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16F423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 755.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16G423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 809.5 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16W423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1025 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE16M423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 620.6 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16M423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 823 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16F423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 930.9 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16W423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1201 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX16M423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 668.3 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16M734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1349 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16F734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1147 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16G734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1147 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16W734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1646 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE16M734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1025 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16M734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1349 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX16M734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1174 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16M434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 971.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16F434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 796 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16G434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 917.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16W434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1322 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE16M434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 674.6 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16M434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1066 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16F434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 998.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16W434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1457 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX16M434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 944.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16M735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1646 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16F735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1444 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16G735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1309 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16W735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 2064 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE16M735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1255 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16M735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1457 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16F735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1552 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16G735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1309 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX16M735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1390 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16M435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1282 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16F435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1106 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16G435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1187 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF16W435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1605 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE16M435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 917.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16M435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1282 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16F435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1376 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16G435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1403 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY16W435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1444 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX16M435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 971.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32M723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1282 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32F723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1174 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32G723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1174 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32W723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1970 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE32M723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1039 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32M723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1552 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32F723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1349 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX32M723 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1484 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32M423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 998.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32F423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 944.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32G423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 944.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32W423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1363 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE32M423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 850 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32M423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1444 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32F423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1201 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32W423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1700 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX32M423 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1066 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32M734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1578 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32F734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1309 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32G734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1309 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32W734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 2091 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE32M734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1187 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32M734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1983 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32F734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1511 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX32M734 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1700 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32M434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1282 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32F434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1106 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32G434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1106 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32W434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1646 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE32M434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 971.4 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32M434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1552 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32F434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1349 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32W434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1902 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX32M434 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1525 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32M735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1848 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32F735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1578 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32G735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1444 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32W735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 2469 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE32M735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1538 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32M735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 2374 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32F735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1740 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32G735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 2024 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX32M735 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 2118 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32M435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1261 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32F435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1403 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32G435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1268 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKF32W435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1956 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE32M435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1160 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKE32W435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1403 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32M435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1929 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32F435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1605 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32G435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1902 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKY32W435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 2334 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PKX32M435 | Sanayi Tip Fiş-Prizler / CEE17 Norm Fiş-Priz Serisi | шт | TRY | 1627 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | BGM2200B-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 950 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | BGM2200-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 950 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | CP12036LI | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 150 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | BVS500I-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 5900 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | BVS650I-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 6200 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | BVS800I-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 6900 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | BVS1000I-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 7700 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | BVG700I-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 170 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | BVG900I-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 210 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | BVG1200I-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 300 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | BVG1600I-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 400 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | BVG2200I-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 450 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PPS330-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 900 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PPS500-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 1400 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | PPS730-GR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Ev & Ofis) | шт | TRY | 1700 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SPM1KI-TR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 537 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SPM2KI-TR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 891 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SPM3KI-TR | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 1138 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SRVS10KI | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) 230A | шт | TRY | 3456 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider |  | 230
SCHNEIDER | SRVS1KIL | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 1250 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SRVS2KIL | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 1850 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SRVS3KIL | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 2220 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SRVS6KIL | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 4230 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SRVS10KIL | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 5800 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SRVS1KRI | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 800 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SRVS2KRI | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 1200 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SRVS3KRI | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 2000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SRVS6KRI | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 3750 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | SRVS10KRI | Tek Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) | шт | TRY | 4350 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SUPS10KHB | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 9150 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SUPS15KHB | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 10150 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SUPS20KHB | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 12000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SUPS30KHB | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 15400 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SUPS40KHB | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 15500 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3MUPS60KHBS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 26900 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3MUPS80KHBS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 33430 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SUPS10K3IB | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 9100 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SUPS15K3IB | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 9900 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SUPS20K3IB | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 14000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SUPS30K3IB | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 14750 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3MUPS60KHS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 19900 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3MUPS80KHS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 25000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3MUPS100KHS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 27100 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3MUPS120KHS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 30000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3MUPS160KHS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 38000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3MUPS200KHS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 50000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3LUPS250KHS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 63000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3LUPS300KHS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 70000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3LUPS400KHS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 88000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3LUPS500KHS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 103000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3LUPS600KHS | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 122000 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SBT4 | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 3100 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SBTH4 | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 3215 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | E3SOPT002 | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 475 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | AP9547 | Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları / Schneider Electric Dahili Akülü 3:3 Üç Faz Kesintisiz Güç Kaynakları | шт | TRY | 1225 | SE2507 | 2025-07-01 |  |  | schneider
SCHNEIDER | NR6282-P | Ağ (Server) Kabinleri / Schneider Electric Go Rack Ağ (Server) Kabinleri | шт | TRY | 1303 | SE2507 | 2025-07-01 | korpus | korpus | schneider
SCHNEIDER | NR6202-P | Ağ (Server) Kabinleri / Schneider Electric Go Rack Ağ (Server) Kabinleri | шт | TRY | 1478 | SE2507 | 2025-07-01 | korpus | korpus | schneider
SCHNEIDER | NR8282-P | Ağ (Server) Kabinleri / Schneider Electric Go Rack Ağ (Server) Kabinleri | шт | TRY | 1613 | SE2507 | 2025-07-01 | korpus | korpus | schneider
SCHNEIDER | NR8202-P | Ağ (Server) Kabinleri / Schneider Electric Go Rack Ağ (Server) Kabinleri | шт | TRY | 1814 | SE2507 | 2025-07-01 | korpus | korpus | schneider
SCHNEIDER | NR6202-G | Ağ (Server) Kabinleri / Schneider Electric Go Rack Ağ (Server) Kabinleri | шт | TRY | 1505 | SE2507 | 2025-07-01 | korpus | korpus | schneider
SCHNEIDER | NR6282-G | Ağ (Server) Kabinleri / Schneider Electric Go Rack Ağ (Server) Kabinleri | шт | TRY | 1344 | SE2507 | 2025-07-01 | korpus | korpus | schneider
SCHNEIDER | NR8282-G | Ağ (Server) Kabinleri / Schneider Electric Go Rack Ağ (Server) Kabinleri | шт | TRY | 1650 | SE2507 | 2025-07-01 | korpus | korpus | schneider
SCHNEIDER | NR8202-G | Ağ (Server) Kabinleri / Schneider Electric Go Rack Ağ (Server) Kabinleri | шт | TRY | 1828 | SE2507 | 2025-07-01 | korpus | korpus | schneider
ABB | 2CDS631031R0065 | BMS311B06 | шт | EUR | 5.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDS631031R0105 | kA, 1P, B-eğrisi, 10 A 10 12 BMS311B10 | шт | EUR | 4.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 10
ABB | 2CDS631031R0165 | kA, 1P, B-eğrisi, 16 A 16 12 BMS311B16 | шт | EUR | 4.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 16
ABB | 2CDS631031R0205 | kA, 1P, B-eğrisi, 20 A 20 12 BMS311B20 | шт | EUR | 4.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 20
ABB | 2CDS631031R0255 | kA, 1P, B-eğrisi, 25 A 25 12 BMS311B25 | шт | EUR | 4.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 25
ABB | 2CDS631031R0325 | kA, 1P, B-eğrisi, 32 A 32 12 BMS311B32 | шт | EUR | 5.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 32
ABB | 2CDS631031R0405 | kA, 1P, B-eğrisi, 40 A 40 12 BMS311B40 | шт | EUR | 5.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 40
ABB | 2CDS631031R0505 | kA, 1P, B-eğrisi, 50 A 50 12 BMS311B50 | шт | EUR | 6.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 50
ABB | 2CDS631031R0635 | kA, 1P, B-eğrisi, 63 A 63 12 BMS311B63 | шт | EUR | 7.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 63
ABB | 2CDS633031R0065 | BMS313B06 | шт | EUR | 24.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDS633031R0105 | kA, 3P, B-eğrisi, 10 A 10 4 BMS313B10 | шт | EUR | 20.24 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 10
ABB | 2CDS633031R0165 | kA, 3P, B-eğrisi, 16 A 16 4 BMS313B16 | шт | EUR | 20.24 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 16
ABB | 2CDS633031R0205 | kA, 3P, B-eğrisi, 20 A 20 4 BMS313B20 | шт | EUR | 20.24 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 20
ABB | 2CDS633031R0255 | kA, 3P, B-eğrisi, 25 A 25 4 BMS313B25 | шт | EUR | 20.24 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 25
ABB | 2CDS633031R0325 | kA, 3P, B-eğrisi, 32 A 32 4 BMS313B32 | шт | EUR | 25.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 32
ABB | 2CDS633031R0405 | kA, 3P, B-eğrisi, 40 A 40 4 BMS313B40 | шт | EUR | 26.31 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 40
ABB | 2CDS633031R0505 | kA, 3P, B-eğrisi, 50 A 50 4 BMS313B50 | шт | EUR | 30.41 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 50
ABB | 2CDS633031R0635 | 3kA, 3P, B-eğrisi 3 kA, 3P, B-eğrisi, 63 A 63 4 BMS313B63 | шт | EUR | 34.46 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 63
ABB | 2CDS631031R0064 | BMS311C06 | шт | EUR | 5.94 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDS631031R0104 | kA, 1P, C-eğrisi, 10 A 10 12 BMS311C10 | шт | EUR | 4.95 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 10
ABB | 2CDS631031R0164 | kA, 1P, C-eğrisi, 16 A 16 12 BMS311C16 | шт | EUR | 4.95 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 16
ABB | 2CDS631031R0204 | kA, 1P, C-eğrisi, 20 A 20 12 BMS311C20 | шт | EUR | 4.95 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 20
ABB | 2CDS631031R0254 | kA, 1P, C-eğrisi, 25 A 25 12 BMS311C25 | шт | EUR | 4.95 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 25
ABB | 2CDS631031R0324 | kA, 1P, C-eğrisi, 32 A 32 12 BMS311C32 | шт | EUR | 6.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 32
ABB | 2CDS631031R0404 | kA, 1P, C-eğrisi, 40 A 40 12 BMS311C40 | шт | EUR | 6.43 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 40
ABB | 2CDS631031R0504 | kA, 1P, C-eğrisi, 50 A 50 12 BMS311C50 | шт | EUR | 7.42 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 50
ABB | 2CDS631031R0634 | kA, 1P, C-eğrisi, 63 A 63 12 BMS311C63 | шт | EUR | 8.41 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 63
ABB | 2CDS632031R0064 | BMS312C06 | шт | EUR | 20.78 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDS632031R0104 | kA, 2P, C-eğrisi, 10 A 10 6 BMS312C10 | шт | EUR | 17.32 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2 | 10
ABB | 2CDS632031R0164 | kA, 2P, C-eğrisi, 16 A 16 6 BMS312C16 | шт | EUR | 17.32 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2 | 16
ABB | 2CDS632031R0204 | kA, 2P, C-eğrisi, 20 A 20 6 BMS312C20 | шт | EUR | 17.32 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2 | 20
ABB | 2CDS632031R0254 | kA, 2P, C-eğrisi, 25 A 25 6 BMS312C25 | шт | EUR | 17.32 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2 | 25
ABB | 2CDS632031R0324 | kA, 2P, C-eğrisi, 32 A 32 6 BMS312C32 | шт | EUR | 21.64 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2 | 32
ABB | 2CDS632031R0404 | kA, 2P, C-eğrisi, 40 A 40 6 BMS312C40 | шт | EUR | 22.51 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2 | 40
ABB | 2CDS632031R0504 | kA, 2P, C-eğrisi, 50 A 50 6 BMS312C50 | шт | EUR | 25.98 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2 | 50
ABB | 2CDS632031R0634 | kA, 2P, C-eğrisi, 63 A 63 6 BMS312C63 | шт | EUR | 29.47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2 | 63
ABB | 2CDS633031R0064 | BMS313C06 | шт | EUR | 26.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDS633031R0104 | kA, 3P, C-eğrisi, 10 A 10 4 BMS313C10 | шт | EUR | 22.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 10
ABB | 2CDS633031R0164 | kA, 3P, C-eğrisi, 16 A 16 4 BMS313C16 | шт | EUR | 22.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 16
ABB | 2CDS633031R0204 | kA, 3P, C-eğrisi, 20 A 20 4 BMS313C20 | шт | EUR | 22.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 20
ABB | 2CDS633031R0254 | kA, 3P, C-eğrisi, 25 A 25 4 BMS313C25 | шт | EUR | 22.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 25
ABB | 2CDS633031R0324 | kA, 3P, C-eğrisi, 32 A 32 4 BMS313C32 | шт | EUR | 27.83 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 32
ABB | 2CDS633031R0404 | kA, 3P, C-eğrisi, 40 A 40 4 BMS313C40 | шт | EUR | 28.96 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 40
ABB | 2CDS633031R0504 | kA, 3P, C-eğrisi, 50 A 50 4 BMS313C50 | шт | EUR | 33.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 50
ABB | 2CDS633031R0634 | kA, 3P, C-eğrisi, 63 A 63 4 BMS313C63 | шт | EUR | 37.86 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 63
ABB | 2CDS634031R0064 | BMS314C06 | шт | EUR | 35.66 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDS634031R0104 | kA, 4P, C-eğrisi, 10 A 10 3 BMS314C10 | шт | EUR | 29.69 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 10
ABB | 2CDS634031R0164 | kA, 4P, C-eğrisi, 16 A 16 3 BMS314C16 | шт | EUR | 29.69 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 16
ABB | 2CDS634031R0204 | kA, 4P, C-eğrisi, 20 A 20 3 BMS314C20 | шт | EUR | 29.69 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 20
ABB | 2CDS634031R0254 | kA, 4P, C-eğrisi, 25 A 25 3 BMS314C25 | шт | EUR | 29.69 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 25
ABB | 2CDS634031R0324 | kA, 4P, C-eğrisi, 32 A 32 3 BMS314C32 | шт | EUR | 37.16 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 32
ABB | 2CDS634031R0404 | kA, 4P, C-eğrisi, 40 A 40 3 BMS314C40 | шт | EUR | 38.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 40
ABB | 2CDS634031R0504 | kA, 4P, C-eğrisi, 50 A 50 3 BMS314C50 | шт | EUR | 44.58 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 50
ABB | 2CDS634031R0634 | kA, 4P, C-eğrisi, 63 A 63 3 BMS314C63 | шт | EUR | 50.48 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 63
ABB | 2CDS211001R0065 | SH 201-B 6 | шт | EUR | 8.83 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0105 | SH 201-B 10 | шт | EUR | 7.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0165 | SH 201-B 16 | шт | EUR | 7.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0205 | SH 201-B 20 | шт | EUR | 7.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0255 | SH 201-B 25 | шт | EUR | 7.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0325 | SH 201-B 32 | шт | EUR | 9.19 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0405 | SH 201-B 40 | шт | EUR | 9.56 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0505 | SH 201-B 50 | шт | EUR | 11.03 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0635 | SH 201-B 63 | шт | EUR | 12.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0065 | SH 203-B 6 | шт | EUR | 39.74 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0105 | SH 203-B 10 | шт | EUR | 33.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0165 | SH 203-B 16 | шт | EUR | 33.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0205 | SH 203-B 20 | шт | EUR | 33.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0255 | SH 203-B 25 | шт | EUR | 33.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0325 | SH 203-B 32 | шт | EUR | 41.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0405 | SH 203-B 40 | шт | EUR | 43.07 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0505 | SH 203-B 50 | шт | EUR | 49.65 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0635 | SH 203-B 63 | шт | EUR | 56.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0064 | SH 201-C 6 | шт | EUR | 9.71 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0104 | SH 201-C 10 | шт | EUR | 8.09 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0164 | SH 201-C 16 | шт | EUR | 8.09 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0204 | SH 201-C 20 | шт | EUR | 8.09 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0254 | SH 201-C 25 | шт | EUR | 8.09 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0324 | SH 201-C 32 | шт | EUR | 10.11 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0404 | SH 201-C 40 | шт | EUR | 10.52 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0504 | SH201-C 50 10 SH 201-C 50 | шт | EUR | 12.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211001R0634 | SH 201-C 63 | шт | EUR | 13.75 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0064 | SH 203-C 6 | шт | EUR | 43.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0104 | SH 203-C 10 | шт | EUR | 36.42 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0164 | SH 203-C 16 | шт | EUR | 36.42 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0204 | SH 203-C 20 | шт | EUR | 36.42 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0254 | SH 203-C 25 | шт | EUR | 36.42 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0324 | SH 203-C 32 | шт | EUR | 45.54 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0404 | SH 203-C 40 | шт | EUR | 47.38 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0504 | SH203-C 50 1 SH 203-C 50 | шт | EUR | 54.63 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213001R0634 | SH 203-C 63 | шт | EUR | 61.94 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211103R0064 | Nötr kesmeli 1+N 6 5 SH 201-C 6 NA | шт | EUR | 30.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211103R0104 | SH 201-C 10 NA | шт | EUR | 25.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211103R0164 | SH 201-C 16 NA | шт | EUR | 25.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211103R0204 | SH 201-C 20 NA | шт | EUR | 25.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211103R0254 | SH 201-C 25 NA | шт | EUR | 25.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211103R0324 | SH 201-C 32 NA | шт | EUR | 31.87 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211103R0404 | SH 201-C 40 NA | шт | EUR | 33.16 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211103R0504 | SH201-C NA 50 5 SH 201-C 50 NA | шт | EUR | 38.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS211103R0634 | SH 201-C 63 NA | шт | EUR | 43.34 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213103R0064 | Nötr kesmeli 3+N 6 1 SH 203-C 6 NA | шт | EUR | 52.46 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213103R0104 | SH 203-C 10 NA | шт | EUR | 43.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213103R0164 | SH 203-C 16 NA | шт | EUR | 43.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213103R0204 | SH 203-C 20 NA | шт | EUR | 43.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213103R0254 | SH 203-C 25 NA | шт | EUR | 43.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213103R0324 | SH 203-C 32 NA | шт | EUR | 54.63 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213103R0404 | SH 203-C 40 NA | шт | EUR | 56.83 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213103R0504 | SH203-C NA 50 1 SH 203-C 50 NA | шт | EUR | 65.57 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS213103R0634 | SH 203-C 63 NA | шт | EUR | 74.31 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS251001R0065 | S 201-B 6 | шт | EUR | 11.74 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0105 | S 201-B 10 | шт | EUR | 9.78 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R1165 | S 201-B 16 | шт | EUR | 9.78 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0205 | S 201-B 20 | шт | EUR | 9.78 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0255 | S 201-B 25 | шт | EUR | 9.78 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0325 | S 201-B 32 | шт | EUR | 12.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0405 | S 201-B 40 | шт | EUR | 12.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0505 | S 201-B 50 | шт | EUR | 14.68 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0635 | S201-B16 63 10 S 201-B 63 | шт | EUR | 16.64 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0805 | S 201-B 80 | шт | EUR | 39.16 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0825 | S 201-B 100 | шт | EUR | 48.94 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS253001R0065 | S 203-B 6 | шт | EUR | 52.87 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0105 | S 203-B 10 | шт | EUR | 44.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0165 | S 203-B 16 | шт | EUR | 44.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0205 | S 203-B 20 | шт | EUR | 44.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0255 | S 203-B 25 | шт | EUR | 44.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0325 | S 203-B 32 | шт | EUR | 55.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0405 | S 203-B 40 | шт | EUR | 57.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0505 | S 203-B 50 | шт | EUR | 66.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0635 | S203-B16 63 1 S 203-B 63 | шт | EUR | 74.91 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0805 | S 203-B 80 | шт | EUR | 176.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0825 | S 203-B 100 | шт | EUR | 220.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS251001R0014 | S 201-C 1 | шт | EUR | 14.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0024 | S 201-C 2 | шт | EUR | 14.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0034 | S 201-C 3 | шт | EUR | 14.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0044 | S 201-C 4 | шт | EUR | 12.92 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0064 | S 201-C 6 | шт | EUR | 12.92 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0104 | S 201-C 10 | шт | EUR | 10.77 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0164 | S 201-C 16 | шт | EUR | 10.77 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0204 | S 201-C 20 | шт | EUR | 10.77 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0254 | S 201-C 25 | шт | EUR | 10.77 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0324 | S 201-C 32 | шт | EUR | 13.46 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0404 | S201-C16 40 10 S 201-C 40 | шт | EUR | 13.99 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0504 | S 201-C 50 | шт | EUR | 16.15 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0634 | S 201-C 63 | шт | EUR | 18.31 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0804 | S 201-C 80 | шт | EUR | 43.09 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS251001R0824 | S 201-C 100 | шт | EUR | 53.85 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS252001R0014 | S 202-C 1 | шт | EUR | 50.93 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0024 | S 202-C 2 | шт | EUR | 50.93 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0034 | S 202-C 3 | шт | EUR | 50.93 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0044 | S 202-C 4 | шт | EUR | 45.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0064 | S 202-C 6 | шт | EUR | 45.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0104 | S 202-C 10 | шт | EUR | 37.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0164 | S 202-C 16 | шт | EUR | 37.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0204 | S 202-C 20 | шт | EUR | 37.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0254 | S 202-C 25 | шт | EUR | 37.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0324 | S 202-C 32 | шт | EUR | 47.13 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0404 | S202-C16 40 5 S 202-C 40 | шт | EUR | 49.01 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0504 | S 202-C 50 | шт | EUR | 56.55 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0634 | S 202-C 63 | шт | EUR | 64.11 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0804 | S 202-C 80 | шт | EUR | 150.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS252001R0824 | S 202-C 100 | шт | EUR | 188.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS253001R0014 | S 203-C 1 | шт | EUR | 65.41 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0024 | S 203-C 2 | шт | EUR | 65.41 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0034 | S 203-C 3 | шт | EUR | 65.41 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0044 | S 203-C 4 | шт | EUR | 58.16 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0064 | S 203-C 6 | шт | EUR | 58.16 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0104 | S 203-C 10 | шт | EUR | 48.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0164 | S 203-C 16 | шт | EUR | 48.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0204 | S 203-C 20 | шт | EUR | 48.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0254 | S 203-C 25 | шт | EUR | 48.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0324 | S 203-C 32 | шт | EUR | 60.59 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0404 | S203-C16 40 1 S 203-C 40 | шт | EUR | 63.02 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0504 | S 203-C 50 | шт | EUR | 72.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0634 | S 203-C 63 | шт | EUR | 82.37 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0804 | S 203-C 80 | шт | EUR | 193.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS253001R0824 | S 203-C 100 | шт | EUR | 242.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS254001R0014 | S 204-C 1 | шт | EUR | 87.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0024 | S 204-C 2 | шт | EUR | 87.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0034 | S 204-C 3 | шт | EUR | 87.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0044 | S 204-C 4 | шт | EUR | 77.55 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0064 | S 204-C 6 | шт | EUR | 77.55 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0104 | S 204-C 10 | шт | EUR | 64.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0164 | S 204-C 16 | шт | EUR | 64.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0204 | S 204-C 20 | шт | EUR | 64.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0254 | S 204-C 25 | шт | EUR | 64.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0324 | S 204-C 32 | шт | EUR | 80.76 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0404 | S204-C16 40 1 S 204-C 40 | шт | EUR | 84.04 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0504 | S 204-C 50 | шт | EUR | 96.91 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0634 | S 204-C 63 | шт | EUR | 109.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0804 | S 204-C 80 | шт | EUR | 258.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS254001R0824 | S 204-C 100 | шт | EUR | 323 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CSS255101R0065 | 1+N 6 1 SN201B6 | шт | EUR | 30.86 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0105 | SN201B10 | шт | EUR | 28.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0165 | SN201B16 | шт | EUR | 28.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0205 | SN201B20 | шт | EUR | 34.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0255 | SN201B25 | шт | EUR | 35.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0325 | SN201-B16 32 1 SN201B32 | шт | EUR | 37.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSS255101R0405 | SN201B40 | шт | EUR | 39.95 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0024 | 1+N 2 1 SN201C2 | шт | EUR | 51.77 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0044 | SN201C4 | шт | EUR | 51.77 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0064 | SN201C6 | шт | EUR | 40.84 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0104 | SN201C10 | шт | EUR | 37.27 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0164 | SN201C16 | шт | EUR | 37.27 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0204 | SN201C20 | шт | EUR | 44.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0254 | SN201C25 | шт | EUR | 46.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS255101R0324 | SN201-C16 32 1 SN201C32 | шт | EUR | 48.35 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSS255101R0404 | SN201C40 | шт | EUR | 51.77 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDS271001R0065 | S 201 B 6 | шт | EUR | 15.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0105 | S 201 B 10 | шт | EUR | 12.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0165 | S 201 B 16 | шт | EUR | 12.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0205 | S 201 B 20 | шт | EUR | 12.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0255 | S 201 B 25 | шт | EUR | 12.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0325 | S 201 B 32 | шт | EUR | 15.91 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0405 | S 201 B 40 | шт | EUR | 16.54 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0505 | S201M-B16 50 10 S 201 B 50 | шт | EUR | 19.08 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0635 | S 201 B 63 | шт | EUR | 21.62 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS273001R0065 | S 203 B 6 | шт | EUR | 68.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0105 | S 203 B 10 | шт | EUR | 57.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0165 | S 203 B 16 | шт | EUR | 57.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0205 | S 203 B 20 | шт | EUR | 57.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0255 | S 203 B 25 | шт | EUR | 57.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0325 | S 203 B 32 | шт | EUR | 71.59 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0405 | S 203 B 40 | шт | EUR | 74.49 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0505 | S203M-B16 50 1 S 203 B 50 | шт | EUR | 85.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0635 | S 203 B 63 | шт | EUR | 97.37 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS271001R0014 | S 201 C 1 | шт | EUR | 18.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0024 | S 201 C 2 | шт | EUR | 18.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0034 | S 201 C 3 | шт | EUR | 18.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0044 | S 201 C 4 | шт | EUR | 16.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0064 | S 201 C 6 | шт | EUR | 16.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0104 | S 201 C 10 | шт | EUR | 13.99 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0164 | S 201 C 16 | шт | EUR | 13.99 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0204 | S 201 C 20 | шт | EUR | 13.99 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0254 | S201M-C16 25 10 S 201 C 25 | шт | EUR | 13.99 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0324 | S 201 C 32 | шт | EUR | 17.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0404 | S 201 C 40 | шт | EUR | 18.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0504 | S 201 C 50 | шт | EUR | 21 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271001R0634 | S 201 C 63 | шт | EUR | 23.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS272001R0014 | S 202 C 1 | шт | EUR | 66.15 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0024 | S 202 C 2 | шт | EUR | 66.15 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0034 | S 202 C 3 | шт | EUR | 66.15 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0044 | S 202 C 4 | шт | EUR | 58.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0064 | S 202 C 6 | шт | EUR | 58.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0104 | S 202 C 10 | шт | EUR | 49.01 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0164 | S 202 C 16 | шт | EUR | 49.01 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0204 | S 202 C 20 | шт | EUR | 49.01 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0254 | S202M-C16 25 5 S 202 C 25 | шт | EUR | 49.01 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0324 | S 202 C 32 | шт | EUR | 61.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0404 | S 202 C 40 | шт | EUR | 63.71 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0504 | S 202 C 50 | шт | EUR | 73.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272001R0634 | S 202 C 63 | шт | EUR | 83.29 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS273001R0014 | S 203 C 1 | шт | EUR | 85.05 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0024 | S 203 C 2 | шт | EUR | 85.05 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0034 | S 203 C 3 | шт | EUR | 85.05 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0044 | S 203 C 4 | шт | EUR | 75.61 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0064 | S 203 C 6 | шт | EUR | 75.61 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0104 | S 203 C 10 | шт | EUR | 63.02 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0164 | S 203 C 16 | шт | EUR | 63.02 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0204 | S 203 C 20 | шт | EUR | 63.02 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0254 | S203M-C16 25 1 S 203 C 25 | шт | EUR | 63.02 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0324 | S 203 C 32 | шт | EUR | 78.75 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0404 | S 203 C 40 | шт | EUR | 81.89 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0504 | S 203 C 50 | шт | EUR | 94.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS273001R0634 | S 203 C 63 | шт | EUR | 107.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 3
ABB | 2CDS274001R0014 | S 204 C 1 | шт | EUR | 113.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0024 | S 204 C 2 | шт | EUR | 113.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0034 | S 204 C 3 | шт | EUR | 113.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0044 | S 204 C 4 | шт | EUR | 100.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0064 | S 204 C 6 | шт | EUR | 100.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0104 | S 204 C 10 | шт | EUR | 84.04 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0164 | S 204 C 16 | шт | EUR | 84.04 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0204 | S 204 C 20 | шт | EUR | 84.04 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0254 | S204M-C16 25 1 S 204 C 25 | шт | EUR | 84.04 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0324 | S 204 C 32 | шт | EUR | 105 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0404 | S 204 C 40 | шт | EUR | 109.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0504 | S 204 C 50 | шт | EUR | 126 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS274001R0634 | S 204 C 63 | шт | EUR | 142.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 4
ABB | 2CDS381001R0014 | S301P-C1 | шт | EUR | 63.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 2CDS381001R0024 | S301P-C2 | шт | EUR | 60.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 2CDS381001R0034 | S301P-C3 | шт | EUR | 60.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3
ABB | 2CDS381001R0044 | S301P-C4 | шт | EUR | 60.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4
ABB | 2CDS381001R0064 | S301P-C6 | шт | EUR | 60.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 2CDS381001R0104 | S301P-C10 | шт | EUR | 51.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CDS381001R0164 | S301P-C16 | шт | EUR | 51.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CDS381001R0204 | S301P-C20 | шт | EUR | 51.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 2CDS381001R0254 | S301P-C25 | шт | EUR | 51.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 25
ABB | 2CDS381001R0324 | S301P-C32 | шт | EUR | 57.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 2CDS381001R0404 | S301P-C40 | шт | EUR | 65.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 2CDS381001R0504 | S301P-C50 | шт | EUR | 87.46 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 50
ABB | 2CDS381001R0634 | S301P-C63 | шт | EUR | 94.51 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 2CDS382001R0014 | S302P-C1 | шт | EUR | 130.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 2CDS382001R0024 | S302P-C2 | шт | EUR | 122.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 2CDS382001R0034 | S302P-C3 | шт | EUR | 122.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3
ABB | 2CDS382001R0044 | S302P-C4 | шт | EUR | 122.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4
ABB | 2CDS382001R0064 | S302P-C6 | шт | EUR | 122.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 2CDS382001R0104 | S302P-C10 | шт | EUR | 104.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CDS382001R0164 | S302P-C16 | шт | EUR | 104.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CDS382001R0204 | S302P-C20 | шт | EUR | 104.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 2CDS382001R0254 | S302P-C25 | шт | EUR | 104.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 25
ABB | 2CDS382001R0324 | S302P-C32 | шт | EUR | 116.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 2CDS382001R0404 | S302P-C40 | шт | EUR | 133 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 2CDS382001R0504 | S302P-C50 | шт | EUR | 176.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 50
ABB | 2CDS382001R0634 | S302P-C63 | шт | EUR | 192.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 2CDS383001R0014 | S303P-C1 | шт | EUR | 195.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 2CDS383001R0024 | S303P-C2 | шт | EUR | 185 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 2CDS383001R0034 | S303P-C3 | шт | EUR | 185 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3
ABB | 2CDS383001R0044 | S303P-C4 | шт | EUR | 185 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4
ABB | 2CDS383001R0064 | S303P-C6 | шт | EUR | 185 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 2CDS383001R0104 | S303P-C10 | шт | EUR | 155.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CDS383001R0164 | S303P-C16 | шт | EUR | 155.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CDS383001R0204 | S303P-C20 | шт | EUR | 155.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 2CDS383001R0254 | S303P-C25 | шт | EUR | 155.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 25
ABB | 2CDS383001R0324 | S303P-C32 | шт | EUR | 175.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 2CDS383001R0404 | S303P-C40 | шт | EUR | 200 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 2CDS383001R0504 | S303P-C50 | шт | EUR | 265.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 50
ABB | 2CDS383001R0634 | S303P-C63 | шт | EUR | 289.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 2CDS384001R0014 | S304P-C1 | шт | EUR | 282.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 2CDS384001R0024 | S304P-C2 | шт | EUR | 267 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 2CDS384001R0034 | S304P-C3 | шт | EUR | 267 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3
ABB | 2CDS384001R0044 | S304P-C4 | шт | EUR | 267 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4
ABB | 2CDS384001R0064 | S304P-C6 | шт | EUR | 267 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 2CDS384001R0104 | S304P-C10 | шт | EUR | 226.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CDS384001R0164 | S304P-C16 | шт | EUR | 226.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CDS384001R0204 | S304P-C20 | шт | EUR | 226.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 2CDS384001R0254 | S304P-C25 | шт | EUR | 226.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 25
ABB | 2CDS384001R0324 | S304P-C32 | шт | EUR | 253.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 2CDS384001R0404 | S304P-C40 | шт | EUR | 289.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 2CDS384001R0504 | S304P-C50 | шт | EUR | 384.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 50
ABB | 2CDS384001R0634 | S304P-C63 | шт | EUR | 418.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 2CDS271061R0984 | S 201 C 0,5UC | шт | EUR | 69.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0014 | S 201 C 1UC | шт | EUR | 69.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0974 | S 201 C 1,6UC | шт | EUR | 69.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0024 | S 201 C 2UC | шт | EUR | 69.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0034 | S 201 C 3UC | шт | EUR | 69.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0044 | S 201 C 4UC | шт | EUR | 61.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0064 | S 201 C 6UC | шт | EUR | 61.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0084 | S 201 C 8UC | шт | EUR | 61.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0104 | S 201 C 10UC | шт | EUR | 51.29 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0134 | S 201 C 13UC | шт | EUR | 61.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0164 | S 201 C 16UC | шт | EUR | 51.29 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0204 | S201M UC -C16 20 10 S 201 C 20UC | шт | EUR | 51.29 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0254 | S 201 C 25UC | шт | EUR | 51.29 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0324 | S 201 C 32UC | шт | EUR | 64.11 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0404 | S 201 C 40UC | шт | EUR | 66.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0504 | S 201 C 50UC | шт | EUR | 76.93 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS271061R0634 | S 201 C 63UC | шт | EUR | 87.17 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 1
ABB | 2CDS272061R0984 | S 202 C 0,5UC | шт | EUR | 242.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0014 | S 202 C 1UC | шт | EUR | 242.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0974 | S 202 C 1,6UC | шт | EUR | 242.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0024 | S 202 C 2UC | шт | EUR | 242.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0034 | S 202 C 3UC | шт | EUR | 242.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0044 | S 202 C 4UC | шт | EUR | 215.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0064 | S 202 C 6UC | шт | EUR | 215.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0084 | S 202 C 8UC | шт | EUR | 215.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0104 | S 202 C 10UC | шт | EUR | 179.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0134 | S 202 C 13UC | шт | EUR | 215.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0164 | S 202 C 16UC | шт | EUR | 179.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0204 | S202M UC-C16 20 1 S 202 C 20UC | шт | EUR | 179.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  | 16 | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0254 | S 202 C 25UC | шт | EUR | 179.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0324 | S 202 C 32UC | шт | EUR | 224.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0404 | S 202 C 40UC | шт | EUR | 233.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0504 | S 202 C 50UC | шт | EUR | 269.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CDS272061R0634 | S 202 C 63UC | шт | EUR | 305.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1 | [6 empty] | 2
ABB | 2CCG001226R0001 | S801P-C80 | шт | EUR | 125 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 2CCG001227R0001 | S801P-C100 | шт | EUR | 125 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 2CCG001228R0001 | S801P-C125 | шт | EUR | 156.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 2CCG001229R0001 | S802P-C80 | шт | EUR | 249.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 2CCG001230R0001 | S802P-C100 | шт | EUR | 249.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 2CCG001231R0001 | S802P-C125 | шт | EUR | 313.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 2CCG001232R0001 | S803P-C80 | шт | EUR | 374.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 2CCG001233R0001 | S803P-C100 | шт | EUR | 374.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 2CCG001234R0001 | S803P-C125 | шт | EUR | 470.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 2CCG001235R0001 | S804P-C80 | шт | EUR | 499.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 2CCG001236R0001 | S804P-C100 | шт | EUR | 499.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 2CCG001237R0001 | S804P-C125 | шт | EUR | 627.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 2CSF202004R1250 | FH202 AC-25/0.03 | шт | EUR | 63.22 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202004R1400 | FH202 AC-40/0.03 | шт | EUR | 66.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202004R1630 | FH202 AC-63/0.03 | шт | EUR | 82.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202003R3250 | FH202 AC-25/0.3 | шт | EUR | 56.88 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202003R3400 | FH202 AC-40/0.3 | шт | EUR | 59.74 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202003R3630 | FH202 AC 63 6 FH202 AC-63/0.3 | шт | EUR | 73.97 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204004R1250 | FH204 AC-25/0.03 | шт | EUR | 82.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204004R1400 | FH204 AC-40/0.03 | шт | EUR | 86.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204004R1630 | FH204 AC-63/0.03 | шт | EUR | 106.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204003R3250 | FH204 AC-25/0.3 | шт | EUR | 73.97 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204003R3400 | FH204 AC-40/0.3 | шт | EUR | 77.65 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204003R3630 | FH204 AC 63 3 FH204 AC-63/0.3 | шт | EUR | 96.11 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202001R1250 | F202AC-25/0.03 | шт | EUR | 97.88 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202001R1400 | F202AC-40/0.03 | шт | EUR | 127.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202001R1630 | F202AC-63/0.03 | шт | EUR | 146.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202001R1800 | F202 AC-80/0.03 | шт | EUR | 166.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202001R1900 | F202 AC-100/0.03 | шт | EUR | 279.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202001R3250 | F202AC-25/0.3 | шт | EUR | 88.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202001R3400 | F202AC-40/0.3 | шт | EUR | 114.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202001R3630 | F202 AC 63 6 F202AC-63/0.3 | шт | EUR | 132.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202001R3800 | F202 AC-80/0.3 | шт | EUR | 149.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202001R3900 | F202 AC-100/0.3 | шт | EUR | 252 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R1250 | F204AC-25/0.03 | шт | EUR | 127.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R1400 | F204AC-40/0.03 | шт | EUR | 165.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R1630 | F204AC-63/0.03 | шт | EUR | 190.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R1800 | F204 AC-80/0.03 | шт | EUR | 216.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R1900 | F204 AC-100/0.03 | шт | EUR | 363.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R1950 | F204 AC-125/0.03 | шт | EUR | 1145 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R3250 | F204AC-25/0.3 | шт | EUR | 114.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R3400 | F204AC-40/0.3 | шт | EUR | 148.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R3630 | F204 AC 63 3 F204AC-63/0.3 | шт | EUR | 171.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R3800 | F204 AC-80/0.3 | шт | EUR | 194.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R3900 | F204 AC-100/0.3 | шт | EUR | 327.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204001R3950 | F204 AC-125/0.3 | шт | EUR | 1030 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202201R3400 | F202 A S-40/0.3 | шт | EUR | 189 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 202 | 1
ABB | 2CSF202201R3630 | F202 A S-63/0.3 | шт | EUR | 218 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 202 | 1
ABB | 2CSF202201R3900 | F202 A S-100/0.3 | шт | EUR | 406.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 202 | 1
ABB | 2CSF204201R3400 | F204 A S-40/0.3 | шт | EUR | 245.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 204 | 1
ABB | 2CSF204201R3630 | F204 A S-63/0.3 | шт | EUR | 283.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 204 | 1
ABB | 2CSF204201R3900 | F204 A S-100/0.3 | шт | EUR | 528.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 204 | 1
ABB | 2CSF202401R1250 | F202 A-25/0.03 AP-R | шт | EUR | 129.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 202 | 1
ABB | 2CSF202401R1400 | F202 A-40/0.03 AP-R | шт | EUR | 168 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 202 | 1
ABB | 2CSF202401R1630 | F202 A-63/0.03 AP-R | шт | EUR | 193.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 202 | 1
ABB | 2CSF202401R1800 | F202 A-80/0.03 AP-R | шт | EUR | 279.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 202 | 1
ABB | 2CSF202401R1900 | F202 A APR 100 6 F202 A-100/0.03 AP-R | шт | EUR | 361.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 202 | 1
ABB | 2CSF204401R1250 | F204 A-25/0.03 AP-R | шт | EUR | 168 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 204 | 1
ABB | 2CSF204401R1400 | F204 A-40/0.03 AP-R | шт | EUR | 218.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 204 | 1
ABB | 2CSF204401R1630 | F204 A-63/0.03 AP-R | шт | EUR | 252 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 204 | 1
ABB | 2CSF204401R1800 | F204 A-80/0.03 AP-R | шт | EUR | 363.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 204 | 1
ABB | 2CSF204401R1900 | F204 A APR 100 3 F204 A-100/0.03 AP-R | шт | EUR | 470.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 204 | 1
ABB | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 | шт | EUR | 63.22 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 202 | 1
ABB | 2CSF202102R1400 | FH202 A-40/0.03 | шт | EUR | 66.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 202 | 1
ABB | 2CSF202102R1630 | FH202 A 63 6 FH202 A-63/0.03 | шт | EUR | 82.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 202 | 1
ABB | 2CSF204102R1250 | FH204 A-25/0.03 | шт | EUR | 82.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 204 | 1
ABB | 2CSF204102R1400 | FH204 A-40/0.03 | шт | EUR | 86.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 204 | 1
ABB | 2CSF204102R1630 | FH204 A 63 3 FH204 A-63/0.03 | шт | EUR | 106.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 204 | 1
ABB | 2CSF202568R1160 | F202 B-16/0.03 | шт | EUR | 440.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202568R1250 | F202 B-25/0.03 | шт | EUR | 440.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202568R1400 | F202 B-40/0.03 | шт | EUR | 572.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202568R1630 | F202 B-63/0.03 | шт | EUR | 660.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202568R3160 | F202 B-16/0.3 | шт | EUR | 396.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202568R3250 | F202 B-25/0.3 | шт | EUR | 396.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202568R3400 | F202 B-40/0.3 | шт | EUR | 515.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202568R3630 | F 202 B 63 1 F202 B-63/0.3 | шт | EUR | 594.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204568R1250 | F204 B-25/0.03 | шт | EUR | 572.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204568R1400 | F204 B-40/0.03 | шт | EUR | 744.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204568R1630 | F204 B-63/0.03 | шт | EUR | 858.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204568R3250 | F204 B-25/0.3 | шт | EUR | 515.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204568R3400 | F204 B-40/0.3 | шт | EUR | 669.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204568R3630 | F 204 B 63 1 F204 B-63/0.3 | шт | EUR | 772.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSB202001R1250 | DDA202 AC-25/0.03 | шт | EUR | 129 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB202001R1400 | DDA202 AC-40/0.03 | шт | EUR | 129 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB202001R1630 | DDA202 AC-63/0.03 | шт | EUR | 129 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB202001R3250 | DDA202 AC-25/0.3 | шт | EUR | 115.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB202001R3400 | DDA202 AC-40/0.3 | шт | EUR | 115.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB202001R3630 | DDA202 AC 63 1 DDA202 AC-63/0.3 | шт | EUR | 115.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB203001R1250 | DDA203 AC-25/0.03 | шт | EUR | 139.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB203001R1400 | DDA203 AC-40/0.03 | шт | EUR | 139.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB203001R1630 | DDA203 AC-63/0.03 | шт | EUR | 139.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB203001R3250 | DDA203 AC-25/0.3 | шт | EUR | 133.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB203001R3400 | DDA203 AC-40/0.3 | шт | EUR | 133.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB203001R3630 | DDA203 AC 63 1 DDA203 AC-63/0.3 | шт | EUR | 133.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB204001R1250 | DDA204 AC-25/0.03 | шт | EUR | 159.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB204001R1400 | DDA204 AC-40/0.03 | шт | EUR | 159.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB204001R1630 | DDA204 AC-63/0.03 | шт | EUR | 159.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB204001R3250 | DDA204 AC-25/0.3 | шт | EUR | 157.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB204001R3400 | DDA204 AC-40/0.3 | шт | EUR | 157.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSB204001R3630 | DDA204 AC 63 1 DDA204 AC-63/0.3 | шт | EUR | 157.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSR255063R1065 | 1P+N 30 6 1 DS301C B6 AC30 | шт | EUR | 167.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 6
ABB | 2CSR255063R1105 | DS301C B10 AC30 | шт | EUR | 156.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CSR255063R1135 | DS301C B13 AC30 | шт | EUR | 156.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 13
ABB | 2CSR255063R1165 | DS301C B16 AC30 | шт | EUR | 156.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSR255063R1205 | DS301C B16 AC30 20 1 DS301C B20 AC30 | шт | EUR | 156.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSR255063R1064 | 1P+N 30 6 1 DS301C C6 AC30 | шт | EUR | 192.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1 | 6
ABB | 2CSR255063R1104 | DS301C C10 AC30 | шт | EUR | 180.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CSR255063R1134 | DS301C C13 AC30 | шт | EUR | 180.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 13
ABB | 2CSR255063R1164 | DS301C C16 AC30 | шт | EUR | 180.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSR255063R1204 | DS301C C16 AC30 20 1 DS301C C20 AC30 | шт | EUR | 180.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSR256040R1064 | 3P+N 30 6 1 DS203NC C6 AC30 | шт | EUR | 292 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb | 3 | 6 | 4 | [6 empty] | 3
ABB | 2CSR256040R1104 | DS203NC C10 AC30 | шт | EUR | 292 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 10 | 1
ABB | 2CSR256040R1164 | DS203NC C16 AC30 | шт | EUR | 292 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 16 | 1
ABB | 2CSR256040R1204 | DS203NC C20 AC30 | шт | EUR | 292 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 20 | 1
ABB | 2CSR256040R1254 | DS203NC C25 AC30 | шт | EUR | 292 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 25 | 1
ABB | 2CSR256040R1324 | DS203NC C32 AC30 | шт | EUR | 292 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 32 | 1
ABB | 2CSR256040R3064 | DS203NC C6 AC300 | шт | EUR | 288.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 6 | 1
ABB | 2CSR256040R3104 | DS203NC C10 AC300 | шт | EUR | 288.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 10 | 1
ABB | 2CSR256040R3164 | DS203NC 16 1 DS203NC C16 AC300 | шт | EUR | 288.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 16 | 1
ABB | 2CSR256040R3204 | DS203NC C20 AC300 | шт | EUR | 288.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 20 | 1
ABB | 2CSR256040R3254 | DS203NC C25 AC300 | шт | EUR | 288.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 25 | 1
ABB | 2CSR256040R3324 | DS203NC C32 AC300 | шт | EUR | 288.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 32 | 1
ABB | 2CSA255901R9065 | S-ARC1 B6 | шт | EUR | 293.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 2CSA255901R9105 | S-ARC1 B10 | шт | EUR | 282.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CSA255901R9135 | S-ARC1 B13 | шт | EUR | 282.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 13
ABB | 2CSA255901R9165 | S-ARC1 B16 | шт | EUR | 282.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSA255901R9205 | S-ARC1 B20 | шт | EUR | 282.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 2CSA255901R9255 | S-ARC1 B25 | шт | EUR | 282.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 25
ABB | 2CSA255901R9325 | S-ARC1 B32 | шт | EUR | 282.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 2CSA255901R9405 | S-ARC1 B40 | шт | EUR | 282.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 2CSA255901R9064 | S-ARC1 C6 | шт | EUR | 279.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 2CSA255901R9104 | S-ARC1 C10 | шт | EUR | 268.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CSA255901R9134 | S-ARC1 C13 | шт | EUR | 268.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 13
ABB | 2CSA255901R9164 | S-ARC1 C16 | шт | EUR | 268.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSA255901R9204 | S-ARC1 C20 | шт | EUR | 268.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 2CSA255901R9254 | S-ARC1 C25 | шт | EUR | 268.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 25
ABB | 2CSA255901R9324 | S-ARC1 C32 | шт | EUR | 268.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 2CSA255901R9404 | S-ARC1 C40 | шт | EUR | 268.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 2CSA275901R9065 | S-ARC1MB6 | шт | EUR | 367.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSA275901R9105 | S-ARC1MB10 | шт | EUR | 353.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSA275901R9135 | S-ARC1MB13 | шт | EUR | 353.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSA275901R9165 | S-ARC1MB16 | шт | EUR | 353.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSA275901R9205 | S-ARC1MB20 | шт | EUR | 353.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSA275901R9064 | S-ARC1MC6 | шт | EUR | 349.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSA275901R9104 | S-ARC1MC10 | шт | EUR | 336.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSA275901R9134 | S-ARC1MC13 | шт | EUR | 336.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSA275901R9164 | S-ARC1MC16 | шт | EUR | 336.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSA275901R9204 | S-ARC1MC20 | шт | EUR | 336.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSA255103R1065 | DS-ARC1 B6 A30 | шт | EUR | 435.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 2CSA255103R1105 | DS-ARC1 B10 A30 | шт | EUR | 418.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CSA255103R1135 | DS-ARC1 B13 A30 | шт | EUR | 418.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 13
ABB | 2CSA255103R1165 | DS-ARC1 B16 A30 | шт | EUR | 418.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSA255103R1205 | DS-ARC1 B20 A30 | шт | EUR | 418.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 2CSA255103R1064 | DS-ARC1 C6 A30 | шт | EUR | 414.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 2CSA255103R1104 | DS-ARC1 C10 A30 | шт | EUR | 398.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CSA255103R1134 | DS-ARC1 C13 A30 | шт | EUR | 398.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 13
ABB | 2CSA255103R1164 | DS-ARC1 C16 A30 | шт | EUR | 398.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSA255103R1204 | DS-ARC1 C20 A30 | шт | EUR | 398.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 2CSA275103R1065 | DS-ARC1 M B6 A30 | шт | EUR | 485.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 2CSA275103R1105 | DS-ARC1 M B10 A30 | шт | EUR | 466.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CSA275103R1135 | DS-ARC1 M B13 A30 | шт | EUR | 466.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 13
ABB | 2CSA275103R1165 | DS-ARC1 M B16 A30 | шт | EUR | 466.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSA275103R1205 | DS-ARC1 M B20 A30 | шт | EUR | 466.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 2CSA275103R1064 | DS-ARC1 M C6 A30 | шт | EUR | 461.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 2CSA275103R1104 | DS-ARC1 M C10 A30 | шт | EUR | 443.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 2CSA275103R1134 | DS-ARC1 M C13 A30 | шт | EUR | 443.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 13
ABB | 2CSA275103R1164 | DS-ARC1 M C16 A30 | шт | EUR | 443.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSA275103R1204 | DS-ARC1 M C20 A30 | шт | EUR | 443.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 2CDS200922R0001 | S2C-S/H6R | шт | EUR | 37.37 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS200912R0001 | Yardımcı kontak 1A/K (sağa monteli) 1 S2C-H6R | шт | EUR | 27.07 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 1 | 1
ABB | 2CDS200946R0001 | Yardımcı kontak 1NA+1NK (sağa monteli) 1 S2C-H6-11R | шт | EUR | 31.98 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS200936R0001 | Yardımcı kontak 1NA+1NK (sola monteli) 1 S2C-H11L | шт | EUR | 32.11 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS200946R0002 | Yardımcı kontak 2NA (sağa monteli) 1 S2C-H6-20R | шт | EUR | 31.98 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS200946R0003 | Yardımcı kontak 2NK (sağa monteli) 1 S2C-H6-02R | шт | EUR | 31.98 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS200936R0002 | Yardımcı kontak 2NA (sola monteli) 1 S2C-H20L | шт | EUR | 32.11 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS200936R0003 | Yardımcı kontak 2NK (sola monteli) 1 S2C-H02L | шт | EUR | 32.11 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS200933R0002 | DS203NC* 1 SCC-IH6R | шт | EUR | 44.47 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS200970R0031 | S2C-H01 | шт | EUR | 16.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS200970R0032 | bağlantılı) 1 S2C-H10 | шт | EUR | 16.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | 2CDS200982R0001 | S3C-A1 | шт | EUR | 62.93 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | 2CSS200911R0002 | S2C-UA 24 AC | шт | EUR | 155.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS200911R0004 | S2C-A2 AC 110V 1 S2C-UA110 | шт | EUR | 155.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS200911R0005 | AC 230V 1 S2C-UA 230 AC | шт | EUR | 169 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDS200918R0001 | (maks. 40A) 1 S2C-NT | шт | EUR | 19.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  | 40 | 1
ABB | 2CSS200999R0001 | F200, DS200 1 S2C-EST | шт | EUR | 66.95 | ABB2511 | 2025-11-01 | dif | dif | abb |  |  | 1
ABB | GJF1101903R0001 | SA 1 | шт | EUR | 8.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | GJF1101903R0002 | Asma kilit (2 anahtarlı) 1 SA 2 | шт | EUR | 21.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCS800900R0021 | S800-AUX/ALT | шт | EUR | 68.76 | ABB2511 | 2025-11-01 | blok | aksesuar | abb
ABB | 2CCS800900R0011 | Yardımcı kontak 2A/K 1 S800-AUX | шт | EUR | 64.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | blok | aksesuar | abb
ABB | 2CCS800900R0211 | Açma bobini 100...250 VAC/DC 1 S800-SOR250 | шт | EUR | 112.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCS800900R0191 | F2C-A2 24 VAC/DC 1 S800-SOR24 | шт | EUR | 112.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCS800900R0241 | Düşük gerilim bobini 24...36 VAC/DC 1 S800-UVR36 | шт | EUR | 245.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCS800900R0261 | VAC/DC 1 S800-UVR130 | шт | EUR | 245.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCS800900R0271 | VAC/DC 1 S800-UVR250 | шт | EUR | 245.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSS201998R0033 | S3C-MOD24 | шт | EUR | 521.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CSS202998R0033 | S3C-MOD230 | шт | EUR | 579.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CDL210005R0657 | mm2- 57 modül-1 faz 50 PS 1/57/6 | шт | EUR | 22.03 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL210001R1060 | mm2- 60 modül-1 faz 20 PS 1/60 | шт | EUR | 39.64 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL210001R1660 | mm2- 60 modül-1 faz 20 PS 1/60/16 | шт | EUR | 40.92 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL220001R1012 | mm2- 12 modül-2 faz 50 PS 2/12 | шт | EUR | 30.78 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL220001R1058 | mm2- 58 modül-2 faz 10 PS 2/58 | шт | EUR | 58.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL220001R1658 | mm2- 58 modül-2 faz 10 PS 2/58/16 | шт | EUR | 71.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL230001R1012 | S2C-S/H6R 10 mm2- 12 modül-3 faz 50 PS 3/12 | шт | EUR | 35.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL230001R1612 | mm2- 12 modül-3 faz 50 PS 3/12/16 | шт | EUR | 39.49 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL230002R1012 | mm2- 12 modül-3 faz 50 PS 3/12 FI | шт | EUR | 44.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL240101R1012 | mm2- 12 modül-4 faz 30 PS 4/12 | шт | EUR | 44.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL240101R1612 | mm2- 12 modül-4 faz 30 PS 4/12/16 | шт | EUR | 52.46 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL240213R1012 | mm2- 12 modül-4 faz 30 PS 4/12 NA | шт | EUR | 52.46 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL240101R1058 | mm2- 58 modül-4 faz 10 PS 4/58 N | шт | EUR | 158.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL240101R1060 | mm2- 60 modül-4 faz 10 PS 4/60 | шт | EUR | 113.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL240101R1660 | mm2- 60 modül-4 faz 10 PS 4/60/16 | шт | EUR | 138.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL200001R0001 | Nihayet kapağı 50 PS-END | шт | EUR | 2.25 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDL200001R0011 | Şok koruma 5 bölüm 10 SZ-BSK | шт | EUR | 3.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSF201998R0034 | F3C-AR24 | шт | EUR | 480.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202998R0034 | F3C-AR230 | шт | EUR | 534 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF203998R0034 | F3C-AR230 D | шт | EUR | 614.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF201998R0035 | F3C-AR230 C 2/30 | шт | EUR | 629.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF202998R0035 | F3C-AR230 C 2/300 | шт | EUR | 629.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF203998R0035 | F3C-AR230 C 4/30 | шт | EUR | 661 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 2CSF204998R0035 | F3C-AR230 C 4/300 | шт | EUR | 661 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SLM004100A1100 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak 4M 4 152x202x105 24 | шт | EUR | 15.03 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1200 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 4M 4 152x202x105 24 | шт | EUR | 15.03 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1101 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak 6M 6 192x202x105 18 | шт | EUR | 18.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1201 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 6M 6 192x202x105 18 | шт | EUR | 18.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1102 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak 8M 8 232x250x108 12 | шт | EUR | 20.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1202 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 8M 8 232x250x108 12 | шт | EUR | 20.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1103 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak 12M 12 320x250x108 9 | шт | EUR | 32.41 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1203 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 12M 12 320x250x108 9 | шт | EUR | 32.41 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1104 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak 18M 18 430x250x108 6 | шт | EUR | 43.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1204 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 18M 18 430x250x108 6 | шт | EUR | 43.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1105 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak 24M 24 320x435x108 5 | шт | EUR | 44.23 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1205 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 24M 24 320x435x108 5 | шт | EUR | 44.23 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1106 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak 36M 2F 36 430x435x108 3 | шт | EUR | 70.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1206 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 36M 2F 36 430x435x108 3 | шт | EUR | 70.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1107 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak 36M 3F 36 320x600x108 4 | шт | EUR | 70.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1207 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 36M 3F 36 320x600x108 4 | шт | EUR | 70.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1109 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak 54M 54 430x600x128 1 | шт | EUR | 118.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1209 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 54M 54 430x600x128 1 | шт | EUR | 118.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1108 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak 48M 48 320x735x108 1 | шт | EUR | 106.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1208 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 48M 48 320x735x108 1 | шт | EUR | 106.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1110 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak 72M 72 430x735x128 1 | шт | EUR | 167 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1210 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 72M 72 430x735x128 1 | шт | EUR | 167 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1900 | Opak kapak 4M MISTRAL41F 4 20 | шт | EUR | 12 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1916 | Opak kapak 6M MISTRAL41F 6 20 | шт | EUR | 14.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1902 | Opak kapak 8M MISTRAL41F 8 10 | шт | EUR | 16.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1904 | Opak kapak 12M MISTRAL41F 12 20 | шт | EUR | 22.28 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1906 | Opak kapak 18M MISTRAL41F 18 20 | шт | EUR | 34.33 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1908 | Opak kapak 24M / 48M MISTRAL41F 24 15 | шт | EUR | 43.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1910 | Opak kapak 36M MISTRAL41F - 3F 36 10 | шт | EUR | 55.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1912 | Opak kapak 36M / 72M MISTRAL41F - 2F 36 10 | шт | EUR | 55.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1914 | Opak kapak 54M MISTRAL41F 54 5 | шт | EUR | 94.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1901 | Şeffaf kapak 4M MISTRAL41F 4 20 | шт | EUR | 12 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1917 | Şeffaf kapak 6M MISTRAL41F 6 20 | шт | EUR | 14.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1903 | Şeffaf kapak 8M MISTRAL41F 8 10 | шт | EUR | 16.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1905 | Şeffaf kapak 12M MISTRAL41F 12 20 | шт | EUR | 22.28 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1907 | Şeffaf kapak 18M MISTRAL41F 18 20 | шт | EUR | 34.33 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1909 | Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL41F 24 15 | шт | EUR | 43.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1911 | Şeffaf kapak 36M MISTRAL41F - 3F 36 10 | шт | EUR | 55.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1913 | Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL41F - 2F 36 10 | шт | EUR | 55.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1915 | Şeffaf kapak 54M MISTRAL41F 54 5 | шт | EUR | 94.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1920 | Yatay bölümlendirme 12M MISTRAL41F 12 1 | шт | EUR | 39.87 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1921 | Yatay bölümlendirme 18M MISTRAL41F 18 1 | шт | EUR | 44.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1922 | Dikey birleştirme / boru ve kablo tutucu 12M 12 1 | шт | EUR | 21.44 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SLM004100A1923 | Dikey birleştirme / boru ve kablo tutucu 18M 18 1 | шт | EUR | 26.87 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SLM004100A1931 | Anahtarlı kilit MISTRAL41F 20 | шт | EUR | 51.62 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SLM004100A1945 | Pano ortası düz ön panel 12M MISTRAL41F 12 1 | шт | EUR | 5.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1946 | Düz ön panel 12M MISTRAL41F 12 1 | шт | EUR | 5.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1947 | Pano ortası düz ön panel 18M MISTRAL41F 18 1 | шт | EUR | 5.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1948 | Düz ön panel 18M MISTRAL41F 18 1 | шт | EUR | 5.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1949 | Yatay bağlantı aksesuarı 1 | шт | EUR | 10.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SLM004100A1942 | Kablo tutucu aksesuar 1 | шт | EUR | 6.56 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SPE007717F0100 | MISTRAL41W sıva üstü kapaksız 2M 2 68x210x93 36 | шт | EUR | 8.67 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0210 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 4M 4 96x210x93 24 | шт | EUR | 15.03 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0220 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 4M 4 96x210x93 24 | шт | EUR | 15.03 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0310 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 8M 8 202x257x120 7 | шт | EUR | 20.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0320 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 8M 8 202x257x120 7 | шт | EUR | 20.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0410 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 12M 12 292x257x120 3 | шт | EUR | 28.05 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0420 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 12M 12 292x257x120 3 | шт | EUR | 28.05 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0810 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 18M 18 382x257x120 3 | шт | EUR | 43.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0820 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 18M 18 382x257x120 3 | шт | EUR | 43.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0510 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 24M 24 292x382x120 2 | шт | EUR | 53.74 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0520 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 24M 24 292x382x120 2 | шт | EUR | 53.74 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0910 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 36M 2F 36 382x382x120 2 | шт | EUR | 70.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0920 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 36M 2F 36 382x382x120 2 | шт | EUR | 70.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0610 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 36M 3F 36 292x507x120 2 | шт | EUR | 70.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0620 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 36M 3F 36 292x507x120 2 | шт | EUR | 70.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F1010 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 54M 54 382x507x120 2 | шт | EUR | 118.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F1020 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 54M 54 382x507x120 2 | шт | EUR | 118.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0710 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 48M 48 292x656x120 1 | шт | EUR | 106.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F0720 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 48M 48 292x656x120 1 | шт | EUR | 106.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F1110 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 72M 72 382x656x120 1 | шт | EUR | 167 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F1120 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 72M 72 382x656x120 1 | шт | EUR | 167 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9900 | Opak kapak 4M MISTRAL41W 4 24 | шт | EUR | 12 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9901 | Opak kapak 8M MISTRAL41W 8 14 | шт | EUR | 16.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9902 | Opak kapak 12M MISTRAL41W 12 14 | шт | EUR | 22.28 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9903 | Opak kapak 24M / 48M MISTRAL41W 24 15 | шт | EUR | 43.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9904 | Opak kapak 36M MISTRAL41W – 3F 36 18 | шт | EUR | 55.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9905 | Opak kapak 18M MISTRAL41W 18 14 | шт | EUR | 34.33 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9906 | Opak kapak 36M / 72M MISTRAL41W – 2F 36 18 | шт | EUR | 55.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9907 | Opak kapak 54M MISTRAL41W 54 18 | шт | EUR | 94.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9908 | Şeffaf kapak 4M MISTRAL41W 4 24 | шт | EUR | 12 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9909 | Şeffaf kapak 8M MISTRAL41W 8 14 | шт | EUR | 16.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9910 | Şeffaf kapak 12M MISTRAL41W 12 14 | шт | EUR | 22.28 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9911 | Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL41W 24 15 | шт | EUR | 43.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9912 | Şeffaf kapak 36M MISTRAL41W - 3F 36 18 | шт | EUR | 55.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9913 | Şeffaf kapak 18M MISTRAL41W 18 14 | шт | EUR | 34.33 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9914 | Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL41W – 2F 36 18 | шт | EUR | 55.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007717F9915 | Şeffaf kapak 54M MISTRAL41W 54 18 | шт | EUR | 94.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007715F5010 | Şeffaf kapak için kilit takımı MISTRAL41W 5 | шт | EUR | 51.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007715F5112 | Yatay bölümlendirme 12M MISTRAL41W 12 5 | шт | EUR | 39.87 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007715F5118 | Yatay bölümlendirme 18M MISTRAL41W 18 5 | шт | EUR | 44.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007715F5650 | MCB kapağı 12M GWT 650 MISTRAL41W 12 5 | шт | EUR | 8.67 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 1SL1200A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak 4M 4 152x202x117 24 | шт | EUR | 33.36 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1201A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak 8M 8 232x250x154 11 | шт | EUR | 48.89 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1202A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak 12M 12 320x250x155 7 | шт | EUR | 77.68 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1203A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak 18M 18 430x250x155 4 | шт | EUR | 110.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1204A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak 24M 24 320x435x155 4 | шт | EUR | 118.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1205A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak 36M 2F 36 430x435x155 2 | шт | EUR | 151.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1206A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak 36M 3F 36 320x600x155 3 | шт | EUR | 165.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1208A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak 54M 54 430x600x155 1 | шт | EUR | 253.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1207A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak 48M 48 320x735x155 1 | шт | EUR | 243.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1209A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak 72M 72 430x735x155 1 | шт | EUR | 355.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1900A00 | Opak kapak 4M MISTRAL65 4 15 | шт | EUR | 21.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1902A00 | Opak kapak 8M MISTRAL65 8 20 | шт | EUR | 27.13 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1904A00 | Opak kapak 12M MISTRAL65 12 10 | шт | EUR | 38.21 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1906A00 | Opak kapak 18M MISTRAL65 18 20 | шт | EUR | 47.76 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1908A00 | Opak kapak 24M / 48M MISTRAL65 24 6 | шт | EUR | 54.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1910A00 | Opak kapak 36M MISTRAL65 – 3F 36 10 | шт | EUR | 109.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1912A00 | Opak kapak 36M / 72M MISTRAL65 – 2F 36 14 | шт | EUR | 109.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1914A00 | Opak kapak 54M MISTRAL65 54 8 | шт | EUR | 132.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1901A00 | Şeffaf kapak 4M MISTRAL65 4 15 | шт | EUR | 21.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1903A00 | Şeffaf kapak 8M MISTRAL65 8 20 | шт | EUR | 27.13 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1905A00 | Şeffaf kapak 12M MISTRAL65 12 10 | шт | EUR | 38.21 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1907A00 | Şeffaf kapak 18M MISTRAL65 18 20 | шт | EUR | 47.76 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1909A00 | Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL65 24 6 | шт | EUR | 54.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1911A00 | Şeffaf kapak 36M MISTRAL65 – 3F 36 10 | шт | EUR | 109.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1913A00 | Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL65 – 2F 36 14 | шт | EUR | 109.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1915A00 | Şeffaf kapak 54M MISTRAL65 54 8 | шт | EUR | 132.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1920A00 | Metal düz montaj plakaları 12M MISTRAL65 12 12 | шт | EUR | 20.68 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1921A00 | Metal düz montaj plakaları 2x12M MISTRAL65 24 4 | шт | EUR | 44.03 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1922A00 | Metal düz montaj plakaları 18M MISTRAL65 18 8 | шт | EUR | 25.46 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1923A00 | Metal düz montaj plakaları 2x18M MISTRAL65 36 4 | шт | EUR | 52.36 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1945A00 | Pano ortası düz ön panel 12M MISTRAL65 12 15 | шт | EUR | 5.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1946A00 | Düz ön panel 12M MISTRAL65 12 20 | шт | EUR | 5.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1947A00 | Pano ortası düz ön panel 18M MISTRAL65 18 30 | шт | EUR | 5.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1948A00 | Düz ön panel 18M MISTRAL65 18 30 | шт | EUR | 5.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1927A00 | Duvara sabitleme parçası (4 ad.) MISTRAL65 1 | шт | EUR | 10.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1929A00 | Modül kapağı 12M MISTRAL65 12 5 | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1931A00 | Anahtarlı kilit MISTRAL65 1 | шт | EUR | 17.35 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SL1935A00 | Kablo rakoru Ø 16 10 | шт | EUR | 1.13 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SL1936A00 | Kablo rakoru Ø 20 10 | шт | EUR | 1.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SL1937A00 | Kablo rakoru Ø 25 10 | шт | EUR | 1.71 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SL1938A00 | Kablo rakoru Ø 32 5 | шт | EUR | 2.81 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SL1942A00 | Kablo adaptörü MISTRAL65 1 | шт | EUR | 11.94 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SL1949A00 | Bağlantı ünitesi Ø 28,5 MISTRAL65 10 | шт | EUR | 12.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SPE007715F0731 | Terminal bloğu N 3x16mm²+3x25mm² 100 A 5 | шт | EUR | 4.95 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.697 |  | 16
ABB | 1SPE007715F0732 | Terminal bloğu N 5x16mm²+6x25mm² 100 A 5 | шт | EUR | 8.43 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.697 |  | 16
ABB | 1SPE007715F0733 | Terminal bloğu N 7x16mm²+9x25mm² 100 A 5 | шт | EUR | 12.03 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.697 |  | 16
ABB | 1SPE007715F0734 | Terminal bloğu N 9x16mm²+12x25mm² 100 A 5 | шт | EUR | 14.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.697 |  | 16
ABB | 1SPE007715F0735 | Terminal bloğu N 11x16mm²+15x25mm² 100 A 5 | шт | EUR | 18.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.697 |  | 16
ABB | 1SPE007715F0741 | Terminal bloğu PE 3x16mm²+3x25mm² 100 A 5 | шт | EUR | 4.95 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.697 |  | 16
ABB | 1SPE007715F0742 | Terminal bloğu PE 5x16mm²+6x25mm² 100 A 5 | шт | EUR | 8.43 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.697 |  | 16
ABB | 1SPE007715F0743 | Terminal bloğu PE 7x16mm²+9x25mm² 100 A 5 | шт | EUR | 12.03 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.697 |  | 16
ABB | 1SPE007715F0744 | Terminal bloğu PE 9x16mm²+12x25mm² 100 A 5 | шт | EUR | 14.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.697 |  | 16
ABB | 1SPE007715F0745 | Terminal bloğu PE 11x16mm²+15x25mm² 100 A 5 | шт | EUR | 18.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.697 |  | 16
ABB | 1SPE007715F9701 | Terminal bloğu vidasız N 5x1,5-4mm² 63 A 5 | шт | EUR | 6.17 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9702 | Terminal bloğu vidasız N 5x1,5-4mm²+1x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 7.46 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9703 | Terminal bloğu vidasız N 8x1,5-4mm²+2x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 12.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9704 | Terminal bloğu vidasız N 11x1,5-4mm²+3x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 17.35 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9705 | Terminal bloğu vidasız N 14x1,5-4mm²+4x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 22.22 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9706 | Terminal bloğu vidasız N 17x1,5-4mm²+5x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 27.33 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9707 | Terminal bloğu vidasız N 20x1,5-4mm²+6x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 32.21 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9712 | Terminal bloğu vidasız PE 5x1,5-4mm²+1x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 7.46 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9713 | Terminal bloğu vidasız PE 8x1,5-4mm²+2x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 12.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9714 | Terminal bloğu vidasız PE 11x1,5-4mm²+3x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 17.35 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9715 | Terminal bloğu vidasız PE 14x1,5-4mm²+4x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 22.22 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9716 | Terminal bloğu vidasız PE 17x1,5-4mm²+5x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 27.33 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F9717 | Terminal bloğu vidasız PE 20x1,5-4mm²+6x25mm² 63 A 5 | шт | EUR | 32.21 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb |  |  | 0.297 |  | 1.5
ABB | 1SPE007715F0751 | Terminal taşıyıcısı 8M MISTRAL65 5 | шт | EUR | 4.24 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb
ABB | 1SPE007715F0752 | Terminal taşıyıcısı 12M MISTRAL65 5 | шт | EUR | 4.89 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb
ABB | 1SPE007715F0753 | Terminal taşıyıcısı 18M MISTRAL65 5 | шт | EUR | 6.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb
ABB | 2CSM200983R1801 | faz 6 E 91/20 | шт | EUR | 8.52 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM200963R1801 | faz+nötr 6 E 91hN/20 | шт | EUR | 16.42 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM200943R1801 | faz 2 E 93/20 | шт | EUR | 22.76 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM200933R1801 | faz+nötr 2 E 93hN/20 | шт | EUR | 39.79 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM200923R1801 | faz 6 E 91/32 | шт | EUR | 9.03 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM200913R1801 | faz+nötr 6 E 91hN/32 | шт | EUR | 17.27 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM204753R1801 | faz 2 E 93/32 | шт | EUR | 24.89 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM204743R1801 | faz+nötr 2 E 93hN/32 | шт | EUR | 42.15 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM279022R1801 | faz 4 E 91/50 | шт | EUR | 25.67 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277982R1801 | faz+nötr 2 E 91N/50 | шт | EUR | 50.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277962R1801 | faz 1 E 93/50 | шт | EUR | 79.15 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277952R1801 | faz+nötr 1 E 93N/50 | шт | EUR | 117.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277572R1801 | faz 4 E 91/125 | шт | EUR | 68.35 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277352R1801 | faz+nötr 2 E 91N/125 | шт | EUR | 146.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277502R1801 | faz 1 E 93/125 | шт | EUR | 214.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM296532R1801 | faz+nötr 1 E 93N/125 | шт | EUR | 335.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM256393R1801 | 8,5x31,5 400 2 20 E 9F8 GG2 | шт | EUR | 4.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM258663R1801 | 8,5x31,5 400 4 20 E 9F8 GG4 | шт | EUR | 4.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM257483R1801 | 8,5x31,5 400 6 20 E 9F8 GG6 | шт | EUR | 4.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277573R1801 | 8,5x31,5 400 10 20 E 9F8 GG10 | шт | EUR | 4.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277133R1801 | 8,5x31,5 400 16 20 E 9F8 GG16 | шт | EUR | 4.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277503R1801 | 8,5x31,5 690 20 20 E 9F8 GG20 | шт | EUR | 4.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM258723R1801 | 10,3x38 500 2 120 E 9F10 GG2 | шт | EUR | 3.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM257543R1801 | 10,3x38 500 4 120 E 9F10 GG4 | шт | EUR | 3.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM256363R1801 | 10,3x38 500 6 120 E 9F10 GG6 | шт | EUR | 3.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM258633R1801 | 10,3x38 500 8 120 E 9F10 GG8 | шт | EUR | 3.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM257453R1801 | 10,3x38 500 10 120 E 9F10 GG10 | шт | EUR | 3.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277543R1801 | 10,3x38 500 16 120 E 9F10 GG16 | шт | EUR | 3.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277323R1801 | 10,3x38 500 20 120 E 9F10 GG20 | шт | EUR | 3.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM277103R1801 | 10,3x38 500 25 120 E 9F10 GG25 | шт | EUR | 3.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM258713R1801 | 10,3x38 400 32 120 E 9F10 GG32 | шт | EUR | 3.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM257513R1801 | 14x51 500 40 120 E 9F14 GG40 | шт | EUR | 7.07 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM256333R1801 | 14x51 400 50 120 E 9F14 GG50 | шт | EUR | 7.07 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM258213R1801 | 22x58 690 63 80 E 9F22 GG63 | шт | EUR | 15.21 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM257033R1801 | 22x58 690 80 80 E 9F22 GG80 | шт | EUR | 15.21 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM259523R1801 | 22x58 500 100 120 E 9F22 GG100 | шт | EUR | 15.21 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM258343R1801 | 22x58 400 125 120 E 9F22 GG125 | шт | EUR | 15.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CTB813250R2300 | OVR T1-T2 1L 25-255 P | шт | EUR | 492.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB813251R2300 | OVR T1-T2 1L 25-255 P TS | шт | EUR | 518.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB812511R2300 | 1+1 50 60 1,5 230 255 OVR T1-T2 1N 50-255 P TS | шт | EUR | 862.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB812751R2300 | 230/400 264 OVR T1-T2 3L 75-255 P TS | шт | EUR | 1021 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB812111R2300 | 3+1 100 60 1,5 230/400 264 OVR T1-T2 3N 100-255 P TS | шт | EUR | 1197 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB812101R2300 | 230/400 255 OVR T1-T2 4L 100-255 P TS | шт | EUR | 1138 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815710R1800 | 230/400 275 OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS | шт | EUR | 872.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815710R0600 | 230/400 275 OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS | шт | EUR | 960.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815710R1300 | 1+1 25 80 1,3 230 275 OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS | шт | EUR | 493.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815710R0100 | 1+1 25 80 1,3 230 275 OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS | шт | EUR | 592.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815710R1900 | 3+1 50 80 1,3 230/400 275 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS | шт | EUR | 673.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815710R0700 | 3+1 50 80 1,3 230/400 275 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS | шт | EUR | 807.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB813010R2300 | OVR T1-T2 N 100-255 P | шт | EUR | 550.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB813011R2300 | OVR T1-T2 N 100-255 P TS | шт | EUR | 655.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803871R2300 | OVR T2 40-275 P QS | шт | EUR | 97.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803871R1700 | OVR T2 40-275 P TS QS | шт | EUR | 111.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815708R1200 | OVR T2 80-275s P QS | шт | EUR | 170.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815708R0000 | OVR T2 80-275s P TS QS | шт | EUR | 196 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803873R2400 | 230/400 275 OVR T2 3L 40-275 P QS | шт | EUR | 260.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803873R2500 | 230/400 275 OVR T2 3L 40-275 P TS QS | шт | EUR | 285.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815708R1800 | 230/400 275 OVR T2 3L 80-275s P QS | шт | EUR | 425.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815708R0600 | 230/400 275 OVR T2 3L 80-275s P TS QS | шт | EUR | 490.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803972R1100 | 1+1 2 40 1,25 230 275 OVR T2 1N 40-275 P QS | шт | EUR | 212.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803972R0500 | 1+1 2 40 1,25 230 275 OVR T2 1N 40-275 P TS QS | шт | EUR | 217.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803973R1100 | 3+1 2 40 1,5 230/400 275 OVR T2 3N 40-275 P QS | шт | EUR | 361.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803973R0500 | 3+1 2 40 1,5 230 275 OVR T2 3N 40-275 P TS QS | шт | EUR | 416.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815708R1400 | 1+1 6,25 80 1,8 230 275 OVR T2 1N 80-275s P QS | шт | EUR | 669.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815708R0200 | 1+1 6,25 80 1,8 230 275 OVR T2 1N 80-275s P TS QS | шт | EUR | 669.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815708R2000 | 3+1 6,25 80 1,8 230/400 275 OVR T2 3N 80-275s P QS | шт | EUR | 623.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815708R0800 | 3+1 6,25 80 1,8 230 275 OVR T2 3N 80-275s P TS QS | шт | EUR | 632.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803972R1200 | 1+1 2 20 1,4 230 275 OVR T2-T3 1N 20-275 P QS | шт | EUR | 203.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803972R1300 | 1+1 2 20 1,4 230 275 OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS | шт | EUR | 278.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803973R1200 | 3+1 2 20 1,4 230/400 275 OVR T2-T3 3N 20-275 P QS | шт | EUR | 483.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803973R1600 | 3+1 2 20 1,4 230/400 275 OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS | шт | EUR | 560.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB813252R2300 | OVR T1-T2 1L 25-255 C | шт | EUR | 399.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB813012R2300 | OVR T1-T2 N 100-255 C | шт | EUR | 447.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB812022R2300 | OVR T1-T2 N 100-255 TT C | шт | EUR | 569.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815710R2600 | OVR T1-T2 12.5-275s C QS | шт | EUR | 215.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815710R2700 | OVR T1-T2 N 50-275s C QS | шт | EUR | 339.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803876R1000 | – 40 1,25 230 275 OVR T2 40-275 C QS | шт | EUR | 61.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803876R0000 | – 80 1,4 230 275 OVR T2 N 80-275 C QS | шт | EUR | 120.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815708R2600 | – 80 1,8 230 275 OVR T2 80-275s C QS | шт | EUR | 109.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB815708R2800 | – 80 1,8 230 275 OVR T2 N 80-275s C QS | шт | EUR | 197.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB803876R1200 | – 20 1,4 230 275 OVR T2 20-275 C QS | шт | EUR | 81.08 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0383 | OVR SL30/I | шт | EUR | 442.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0368 | data ve sinyal koruması OVR SL30L | шт | EUR | 418.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0393 | OVR SL30L/I | шт | EUR | 464.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0363 | OVR SL30 | шт | EUR | 488.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0332 | sinyal koruması OVR SL50/3W | шт | EUR | 418.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0371 | koruması OVR SL30L/4-20 | шт | EUR | 442.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0372 | 4-20mA sinyal koruması OVR SL30L/4-20/I | шт | EUR | 486.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0353 | koruması OVR 30E | шт | EUR | 381.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0341 | koruması (dörtlü grup) OVR 30Q | шт | EUR | 1125 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0311 | telli RS485 koruması OVR RS485 | шт | EUR | 510.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0312 | (dörtlü grup) OVR RS485Q | шт | EUR | 1212 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0307 | PBX koruması OVR K10T1 | шт | EUR | 742 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0410 | PBX koruması (otoresetli) OVR K10T1/PTC | шт | EUR | 808.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0305 | PBX koruması OVR KT1 | шт | EUR | 87.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0337 | telefon hattı koruması OVR TN/RJ11-2/6 | шт | EUR | 349.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0338 | telefon hattı koruması OVR TN/RJ11-4/6 | шт | EUR | 418.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0339 | telefon hattı koruması OVR TN/RJ11-6/6 | шт | EUR | 468.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085460R0359 | ISDN koruması OVR ISDN/RJ45-4/8 | шт | EUR | 407.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085460R0360 | ISDN koruması OVR ISDN/RJ45-8/8 | шт | EUR | 584.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0289 | koruması OVR CAT-5E | шт | EUR | 501.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0290 | 120/700 – 58 Cat-5E RJ45 güç koruması OVR CAT-5E/POE | шт | EUR | 584.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0291 | koruması OVR CAT-6 | шт | EUR | 584.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0292 | 120/700 – 58 Cat-6 RJ45 güç koruması OVR CAT-6/POE | шт | EUR | 668 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0296 | koruması OVR CCTV/B | шт | EUR | 381.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0297 | koruması (15V) OVR CCTV/B-15V | шт | EUR | 401.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085400R0301 | Vidalı CCTV koruması OVR CCTV/T | шт | EUR | 381.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085450R0065 | – 20 < 800 – 200 N dişi soketli RF koruması OVR RF 111421 | шт | EUR | 878.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085450R0066 | koruması OVR RF 441421 | шт | EUR | 692 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 7TCA085450R0063 | koruması OVR RF AA1421 | шт | EUR | 1145 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CDE110000R0501 | dakika, 1VA E 232-230 | шт | EUR | 71.32 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDE110003R0511 | dakika, 6VA E 232 E-230N | шт | EUR | 116.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM229921R1341 | : 200 1NO TL1 * | шт | EUR | 136.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM222491R1000 | : 15.000 1CO DWTL1** | шт | EUR | 290.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM229911R1341 | : 200 1NO TL1 Pole*** | шт | EUR | 192.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM222511R1000 | 1NO/NC DWA-1 | шт | EUR | 332.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM222501R1000 | 2NO/NC DWA-2 | шт | EUR | 401.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM222471R1000 | saat (dikey kadran) 1A/K AD1NO-15m | шт | EUR | 72.37 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 2CSM222461R1000 | saat (100 saat rezerv - dikey kadran) 1A/K AD1NO-R-15m | шт | EUR | 76.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 2CSM208151R1000 | saat (150 saat rezerv - 2 modül yatay kadran) 1A/K AD1CO-R-15m | шт | EUR | 90.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 2CSM208141R1000 | gün (150 saat rezerv - 2 modül yatay kadran) 1A/K AW1CO-R-120m | шт | EUR | 144.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 2CSM222531R1000 | gün, tek kanallı 1A/K DW1 | шт | EUR | 167.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 2CSM222521R1000 | gün, çift kanallı 2A/K DW2 | шт | EUR | 263.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 2CSM110000R0711 | 16A, Fransız tipi M1174 | шт | EUR | 24.71 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSM210000R0721 | 16A Alman tipi M1175 | шт | EUR | 24.71 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CSM211000R0721 | 16A Alman tipi, kapaklı M1175-C | шт | EUR | 38.96 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 2CDD281101R0025 | SD201/25 | шт | EUR | 20.37 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDD281101R0032 | SD201/32 | шт | EUR | 21.47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDD282101R0025 | SD202/25 | шт | EUR | 41.89 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDD282101R0032 | SD202/32 | шт | EUR | 44.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDD283101R0025 | SD203/25 | шт | EUR | 64.93 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDD283101R0032 | SD203/32 | шт | EUR | 70.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDD284101R0025 | SD204/25 | шт | EUR | 86 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CDD284101R0032 | SD204/32 | шт | EUR | 93.64 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703041R0001 | E213-25-001 | шт | EUR | 33.38 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703046R0001 | E213-25-002 | шт | EUR | 59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703026R0001 | E214-25-101 | шт | EUR | 45.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703031R0001 | E214-25-202 | шт | EUR | 87.59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703150R0001 | Gri 1NA+1NK 10 E215-16-11B | шт | EUR | 30.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703151R0001 | Kırmızı 1NA+1NK 10 E215-16-11C | шт | EUR | 30.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703152R0001 | Yeşil 1NA+1NK 10 E215-16-11D | шт | EUR | 30.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703153R0001 | Sarı 1NA+1NK 10 E215-16-11E | шт | EUR | 30.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703154R0001 | Siyah 1NA+1NK 10 E215-16-11F | шт | EUR | 30.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703155R0001 | Mavi 1NA+1NK 10 E215-16-11G | шт | EUR | 30.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703400R0001 | Beyaz 10 E219-B | шт | EUR | 20.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703401R0001 | Kırmızı 10 E219-C | шт | EUR | 20.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703402R0001 | Yeşil 10 E219-D | шт | EUR | 20.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703403R0001 | Sarı 10 E219-E | шт | EUR | 20.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703404R0001 | Mavi 10 E219-G | шт | EUR | 20.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703900R0001 | Kırmızı, kırmızı, kırmızı 10 E219-3C | шт | EUR | 48.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703901R0001 | Yeşil, yeşil, yeşil 10 E219-3D | шт | EUR | 48.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA703902R0001 | Kırmızı, sarı, yeşil 10 E219-3CDE | шт | EUR | 48.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312000R2041 | 1NO 16 24VAC/12VDC 10 E290-16-10/24 | шт | EUR | 72.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312000R2031 | 1NO 16 48VAC/24VDC 10 E290-16-10/48 | шт | EUR | 74.74 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312000R2011 | 1NO 16 230VAC/110VDC 10 E290-16-10/230 | шт | EUR | 40.86 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ322000R2011 | 1NO 32 230VAC/110VDC 10 E290-32-10/230 | шт | EUR | 64.58 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312000R2042 | 2NO 16 24VAC/12VDC 10 E290-16-20/24 | шт | EUR | 104.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312000R2032 | 2NO 16 48VAC/24VDC 10 E290-16-20/48 | шт | EUR | 105.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312000R2012 | 2NO 16 230VAC/110VDC 10 E290-16-20/230 | шт | EUR | 75.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ322000R2012 | 2NO 32 230VAC/110VDC 10 E290-32-20/230 | шт | EUR | 116.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312000R2043 | 1NO+1NC 16 24VAC/12VDC 10 E290-16-11/24 | шт | EUR | 100.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312000R2033 | 1NO+1NC 16 48VAC/24VDC 10 E290-16-11/48 | шт | EUR | 99.69 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312000R2013 | 1NO+1NC 16 230VAC/110VDC 10 E290-16-11/230 | шт | EUR | 56.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ322000R2013 | 1NO+1NC 32 230VAC/110VDC 10 E290-32-11/230 | шт | EUR | 130.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA704300R0001 | 2NO 16 10 E292-16-20 | шт | EUR | 49.52 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA704301R0001 | 1NO+1NC 16 10 E292-16-11 | шт | EUR | 49.52 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA704302R0001 | 1CO 16 10 E292-16-001 | шт | EUR | 49.52 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312001R2043 | gerilimi - bobin kumanda gerilimi 24VAC) 5 E294/24 | шт | EUR | 117.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312001R2013 | gerilimi - bobin kumanda gerilimi 230 VAC) 5 E294/230 | шт | EUR | 117.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA704340R0001 | Yardımcı kontak (1NO+1NC) 10 E299-11 | шт | EUR | 53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ312005R1003 | Kalıcı sinyal modülü 10 E295-PS | шт | EUR | 109.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ310002R1000 | Grup modülü 10 E295-GM | шт | EUR | 116.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ310003R1000 | Kompanzatör 10 E296-CP | шт | EUR | 95.42 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCS500900R0181 | için - 5‘li paket) 1 ZLS725 | шт | EUR | 24.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCS400900R0091 | için - 5‘li paket) 1 ZLS726 | шт | EUR | 17.31 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM142120R1201 | 30mA-2A RD2 | шт | EUR | 362.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSJ201001R0002 | 30mA-30A RD3 | шт | EUR | 498.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSJ202001R0002 | frekans filtreli RD3M* | шт | EUR | 789.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSJ203001R0002 | frekans filtreli, alarmlı RD3P* | шт | EUR | 804.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3
ABB | 2CSG152130R1202 | - 400V AC Ayarlanabilir 0-5sn Ayarlanabilir 30mA-30A ELR96 | шт | EUR | 514.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG152434R1202 | - 400V AC Ayarlanabilir 0-5sn Ayarlanabilir 30mA-30A ELR96P | шт | EUR | 706.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG152435R1202 | frekans filtreli ELR96PF | шт | EUR | 1107 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG152436R1202 | frekans filtreli, ekranlı ELR96PD | шт | EUR | 1128 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG035100R1211 | Kapalı 250 35 TR1 | шт | EUR | 131.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG060100R1211 | Kapalı 400 60 TR2 | шт | EUR | 167.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG080100R1211 | Kapalı 800 80 TR3 | шт | EUR | 209.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG110100R1211 | Kapalı 1250 110 TR4 | шт | EUR | 283.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG210100R1211 | Kapalı 3200 210 TR5/C | шт | EUR | 437.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG210200R1211 | Açılabilir 3200 210 TR5/A | шт | EUR | 611 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG300100R1211 | Kapalı 5000 300 TR6/C | шт | EUR | 1561 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG300200R1211 | Açılabilir 5000 300 TR6/A | шт | EUR | 2465 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CMA241665R1000 | D11 15-M 40 Modbus | шт | EUR | 262.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | 2CMA241765R1000 | D13 15-M 65 Modbus | шт | EUR | 601.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 13
ABB | 2CMA100168R1000 | B23 311 - 100 Silver | шт | EUR | 673.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 23
ABB | 2CMA100169R1000 | B23 312 - 100 Silver | шт | EUR | 742.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 23
ABB | 2CMA170531R1000 | A43 512 - 100 Platinum | шт | EUR | 2366 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CMA100177R1000 | B24 111 - 100 Steel | шт | EUR | 557.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 24
ABB | 2CMA100178R1000 | B24 112 - 100 Steel | шт | EUR | 742.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 24
ABB | 2CMA100183R1000 | B24 352 - 100 Silver | шт | EUR | 926 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 24
ABB | 2CMA170549R1000 | A44 552 - 110 Platinum | шт | EUR | 1735 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SYG235081R4051 | M1M 10 | шт | EUR | 118.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SYG207591R4051 | M1M 12 | шт | EUR | 225.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SYG207581R4051 | haberleșmeli, RS485 Seri port) Modbus RTU | шт | EUR | 322.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ661010R2000 | M1M 15 | шт | EUR | 369.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ661012R2000 | haberleșmeli, RS485 Seri port) Modbus RTU | шт | EUR | 402.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ662010R2000 | M1M 20 | шт | EUR | 443.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ662012R2000 | haberleșmeli, RS485 Seri port) Modbus RTU | шт | EUR | 483.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ663012R2000 | haberleșmeli, RS485 Seri port) Modbus RTU 2 dijital çıkış | шт | EUR | 562.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ665050R2000 | D1M 15 - 2 dijital çıkış | шт | EUR | 344.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ665052R2000 | D1M 15 Modbus D1M 15 Modbus Modbus RTU 2 dijital çıkış | шт | EUR | 366.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ665052R2001 | dijital çıkış | шт | EUR | 398.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TAZ665054R2000 | dijital çıkış | шт | EUR | 588.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG251151R4051 | M4M 20 Bluetooth 2 Dijital çıkış | шт | EUR | 709.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG251141R4051 | M4M 20 Modbus Modbus RTU, Bluetooth 2 Dijital çıkış | шт | EUR | 779.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG239055R4051 | (MID onaylı) Modbus RTU, Bluetooth 2 Dijital Çıkış | шт | EUR | 989.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG251161R4051 | Analog çıkış | шт | EUR | 962 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG204471R4051 | M4M 20 Ethernet Modbus TCP/IP, Bluetooth 2 Dijital çıkış | шт | EUR | 873.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG251131R4051 | M4M 20 Profibus Profibus DP-V0, Bluetooth 2 Dijital çıkış | шт | EUR | 937.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG239065R4051 | (MID onaylı) Modbus TCP/IP, Bluetooth 2 Dijital Çıkış | шт | EUR | 1109 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG236831R4051 | M4M 20 Bacnet BACnet/IP, Bluetooth 2 Dijital çıkış | шт | EUR | 937.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG207081R4051 | M4M 20 Rogowski Modbus RTU, Bluetooth 2 Dijital çıkış | шт | EUR | 978 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG274761R4051 | M4M 30 Modbus Modbus RTU, Bluetooth 4 Progr. I/O | шт | EUR | 920.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG239035R4051 | (MID onaylı) Modbus RTU, Bluetooth 4 Progr. I/O | шт | EUR | 1168 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG202471R4051 | Analog çıkış | шт | EUR | 1077 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG274681R4051 | M4M 30 Ethernet Modbus TCP/IP, Bluetooth 4 Progr. I/O | шт | EUR | 1054 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG239045R4051 | (MID onaylı) Modbus TCP/IP, Bluetooth 4 Progr. I/O | шт | EUR | 1338 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG236791R4051 | M4M 30 Profibus Profibus DP-V0, Bluetooth 4 Progr. I/O | шт | EUR | 1106 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG202451R4051 | M4M 30 Bacnet BACnet/IP, Bluetooth 4 Progr. I/O | шт | EUR | 1106 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG202461R4051 | M4M 30 Rogowski Modbus RTU, Bluetooth 4 Progr. I/O | шт | EUR | 1154 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG202160R1101 | R4M-80 Çapı 80 mm | шт | EUR | 372.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSG202150R1101 | R4M-200 Çapı 200 mm | шт | EUR | 496.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCG000242R0001 | Tali dağıtım kontrol ünitesi SCU100 | шт | EUR | 2282 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCG000245R0001 | Dijital giriş modülü (4 dijital giriş) DM11 | шт | EUR | 293.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCG000246R0001 | Dijital çıkış modülü (4 dijital çıkış) DM00 | шт | EUR | 328 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCG000247R0001 | Dijital giriş ve çıkış modülü (2 giriş + 2 çıkış) DM10 | шт | EUR | 382.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCG001158R0001 | InSite kontrol ünitesi SCU200 | шт | EUR | 1352 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCG001157R0001 | InSite kontrol ünitesi, kablosuz arayüzlü SCU200-W | шт | EUR | 1554 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2CCG001154R0001 | Açılabilir akım trafosu - 20A CTS-1-20 | шт | EUR | 68.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | tt | tt | abb |  | 20
ABB | 2CCG001155R0001 | Açılabilir akım trafosu - 50A CTS-1-50 | шт | EUR | 80.13 | ABB2511 | 2025-11-01 | tt | tt | abb |  | 50
ABB | 2CCG001156R0001 | Açılabilir akım trafosu - 80A CTS-1-80 | шт | EUR | 91.49 | ABB2511 | 2025-11-01 | tt | tt | abb |  | 80
ABB | 2CCG001159R0001 | Enerji sayacı modülü INS-E3 | шт | EUR | 388.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | sayac | sayac | abb
ABB | 2CCG001160R0001 | Güç kaynağı modülü - 15W INS-PS-1 | шт | EUR | 256.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCG001171R0001 | Kablosuz M-Bus modülü INS-WM | шт | EUR | 508.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2CCG001213R0001 | Akıllı sinyal yardımcı kontak INS-S/H | шт | EUR | 209.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCG001491R0001 | Yassı kablo, 2m INS102 | шт | EUR | 21.97 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2CCG000243R0001 | Yassı kablo, 5m INS105 | шт | EUR | 41.86 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2CCG001493R0001 | Yassı kablo, 10m INS110 | шт | EUR | 109 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2CCG001494R0001 | Yassı kablo, 30m INS130 | шт | EUR | 329.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2CCG000244R0001 | Konnektör seti (35 adet) INS135 | шт | EUR | 81.68 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880210R0001 | A'e kadar CMS-120PS | шт | EUR | 168.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880211R0001 | A'e kadar CMS-121PS | шт | EUR | 168.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880212R0001 | A'e kadar CMS-122PS | шт | EUR | 168.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880220R0001 | A'e kadar CMS-120CA | шт | EUR | 168.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880221R0001 | A'e kadar CMS-121CA | шт | EUR | 168.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880222R0001 | A'e kadar CMS-122CA | шт | EUR | 168.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880100R0001 | A'e kadar CMS-100PS | шт | EUR | 171 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880101R0001 | A'e kadar CMS-101PS | шт | EUR | 171 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880102R0001 | A'e kadar CMS-102PS | шт | EUR | 171 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880107R0001 | A'e kadar CMS-100CA | шт | EUR | 171 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880108R0001 | A'e kadar CMS-101CA | шт | EUR | 171 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880109R0001 | A'e kadar CMS-102CA | шт | EUR | 171 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880117R0001 | A'e kadar CMS-200CA | шт | EUR | 218 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCA880118R0001 | A'e kadar CMS-201CA | шт | EUR | 218 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CCA880119R0001 | A'e kadar CMS-202CA | шт | EUR | 218 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2CCF019586R0001 | S804PV-SP5 | шт | EUR | 774.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019647R0001 | S804PV-SP6 | шт | EUR | 774.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019648R0001 | S804PV-SP8 | шт | EUR | 774.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019622R0001 | S804PV-SP10 | шт | EUR | 774.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019623R0001 | S804PV-SP13 | шт | EUR | 774.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019624R0001 | S804PV-SP16 | шт | EUR | 774.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019625R0001 | S804PV-SP20 | шт | EUR | 774.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019626R0001 | S804PV-SP25 | шт | EUR | 774.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019627R0001 | S804PV-SP32 | шт | EUR | 774.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019628R0001 | S804PV-SP40 | шт | EUR | 866 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019629R0001 | S804PV-SP50 | шт | EUR | 866 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019630R0001 | S804PV-SP63 | шт | EUR | 866 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019631R0001 | S804PV-SP80 | шт | EUR | 1119 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019632R0001 | S804PV-SP100 | шт | EUR | 1119 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019633R0001 | S804PV-SP125 | шт | EUR | 1155 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019640R0001 | S804PV-SD32 | шт | EUR | 621.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019641R0001 | S804PV-SD63 | шт | EUR | 731.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CCF019642R0001 | S804PV-SD125 | шт | EUR | 1154 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CTB812050R1000 | 1000V OVR PV T1-T2 5-1000 P QS | шт | EUR | 540.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB812050R1500 | 1500V OVR PV T1-T2 5-1500 P QS | шт | EUR | 662.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB812052R1000 | Sınıf 1+2, 1000 V, 5 kA kartuş OVR PV T1-T2 5-1000 C QS | шт | EUR | 125.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CTB812052R1500 | Sınıf 1+2, 1500 V, 5 kA kartuş OVR PV T1-T2 5-1500 C QS | шт | EUR | 142 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 2CSM204713R1801 | faz 6 E 91/32 PV | шт | EUR | 13.94 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM204693R1801 | faz 6 E 91/32 PVs | шт | EUR | 19.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM204703R1801 | faz 3 E 92/32 PV | шт | EUR | 29.61 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM256913R1801 | faz 3 E 92/32 PVs | шт | EUR | 43.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM213526R1801 | 10.3x38 1000 8 10 E 9F8 PV | шт | EUR | 45.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM213536R1801 | 10.3x38 1000 10 10 E 9F10 PV | шт | EUR | 45.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM213546R1801 | 10.3x38 1000 12 10 E 9F12 PV | шт | EUR | 45.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM213556R1801 | 10.3x38 1000 15 10 E 9F15 PV | шт | EUR | 45.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM213566R1801 | 10.3x38 1000 20 10 E 9F20 PV | шт | EUR | 45.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM213576R1801 | 10.3x38 1000 25 10 E 9F25 PV | шт | EUR | 45.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM213586R1801 | 10.3x38 1000 30 10 E 9F30 PV | шт | EUR | 45.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM202041R1801 | faz 3 E91/32 PV1500e | шт | EUR | 38.47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM205315R1801 | x 85 1500 8 50 E9F8 PV1500 | шт | EUR | 36.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM205325R1801 | x 85 1500 10 50 E9F10 PV1500 | шт | EUR | 36.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM205335R1801 | x 85 1500 12 50 E9F12 PV1500 | шт | EUR | 36.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM205345R1801 | x 85 1500 15 50 E9F15 PV1500 | шт | EUR | 36.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM206875R1801 | x 85 1500 20 50 E9F20 PV1500 | шт | EUR | 36.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM206895R1801 | x 85 1500 25 50 E9F25 PV1500 | шт | EUR | 36.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM206905R1801 | x 85 1500 30 50 E9F30 PV1500 | шт | EUR | 37.67 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2CSM206925R1801 | x 85 1500 32 50 E9F32 PV1500 | шт | EUR | 37.67 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR560730R3401 | CM-UFD.M31 | шт | EUR | 2855 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA125821R1001 | OTDC100E11 | шт | EUR | 237.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA123745R1001 | OTDC160E11 | шт | EUR | 275.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA125626R1001 | OTDC200E11 | шт | EUR | 286.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA125865R1001 | OTDC250E11 | шт | EUR | 294.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA158172R1001 | OTDC315F11 | шт | EUR | 521.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA158196R1001 | OTDC400F11 | шт | EUR | 530.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA158220R1001 | OTDC500F11 | шт | EUR | 605.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA158244R1001 | OTDC630F11 | шт | EUR | 626.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA158260R1001 | OTDC315FV11K | шт | EUR | 709.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA158268R1001 | OTDC400FV11K | шт | EUR | 727.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA158276R1001 | OTDC500FV11K | шт | EUR | 832.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA158460R1001 | OTDC315FV11P | шт | EUR | 717.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA158447R1001 | OTDC400FV11P | шт | EUR | 727.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA158426R1001 | OTDC500FV11P | шт | EUR | 615.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA158414R1001 | OTDC630FV11P | шт | EUR | 635 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA127390R1001 | OTDC100...250E için direkt montaj siyah mandal OTDV250EK | шт | EUR | 38.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA157315R1001 | OTDC315...1000F_ için direkt montaj siyah mandal OTDV400FK1 | шт | EUR | 76.09 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022380R9660 | OTDC100...250E için uzatmalı siyah pistol mandal OHB65J6 | шт | EUR | 33.43 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022381R0830 | OTDC315...1000F_ için uzatmalı siyah pistol mandal OHB95J12 | шт | EUR | 43.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022295R5600 | OTDC100...250E için 150mm şaft OXP6X150 | шт | EUR | 14.71 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022295R6080 | OTDC100...250E için 210mm şaft OXP6X210 | шт | EUR | 12.03 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022325R7100 | OTDC315...1000F_ için 166mm şaft OXP12X166 | шт | EUR | 17.09 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022325R6980 | OTDC315...1000F_ için 250mm şaft OXP12X250 | шт | EUR | 26.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA114581R1001 | 32A 000-00 OS32GD12P | шт | EUR | 277.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 1SCA115227R1001 | 63A 000-00 OS63GD12P | шт | EUR | 371 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 1SCA115641R1001 | 125A 000-00 OS125GD12P | шт | EUR | 385.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 1SCA115643R1001 | 160A 000-00 OS160GD12P | шт | EUR | 436.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 160
ABB | 1SCA022719R0090 | 250A 0-1 OS250D03P | шт | EUR | 653 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 250
ABB | 1SCA022719R0250 | 400A 0-2 OS400D03P | шт | EUR | 990 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 400
ABB | 1SCA022825R2830 | 630A 3 OS630D03P | шт | EUR | 1522 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SCA022825R4880 | 800A 3 OS800D03P | шт | EUR | 1959 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SCA105475R1001 | 1250A 4 OS1250D03P | шт | EUR | 3924 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SCA022381R2110 | OS630...800 için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir. OHB145J12 | шт | EUR | 53.66 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022865R9430 | OS1250 için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir. OHB150J12P | шт | EUR | 110.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022865R9510 | OS1250 için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir. OHB200J12P | шт | EUR | 114.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022056R6030 | OS32...250 için 430 mm şaft OXP6X430 | шт | EUR | 14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022042R6110 | OS400...1250 için 535 mm şaft OXP12X535 | шт | EUR | 41.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022353R4970 | OS32...1250 için 1NA OA1G10 | шт | EUR | 14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022456R7410 | OS32...1250 için 1NK OA3G01 | шт | EUR | 19.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022716R0180 | 100...260VAC anma gerilimi, OS32G...1250 OFS260 | шт | EUR | 220.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022715R9920 | 380...690VAC anma gerilimi, OS32G...1250 OFS690 | шт | EUR | 220.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SEP600115R0002 | 160A 500 00 XLP00-4P-8BC | шт | EUR | 151.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 160
ABB | 1SEP600119R0002 | 250A 500 1 XLP1-4P-8BC | шт | EUR | 511.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 250
ABB | 1SEP600124R0002 | 400A 500 2 XLP2-4P-8BC | шт | EUR | 848.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 400
ABB | 1SEP600128R0002 | 630A 500 3 XLP3-4P-8BC | шт | EUR | 1156 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 630
ABB | 1SEP201428R0002 | 100/50 400-690 00 (maks. 21mm) XLP 000-6CC | шт | EUR | 90.49 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SEP101890R0002 | 160/63 400-800 00 XLP 00-6BC | шт | EUR | 103.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SEP101891R0002 | 250/160 400-800 1 XLP 1-6BC | шт | EUR | 276.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SEP101892R0002 | 400/315 400-690 2 XLP 2-6BC | шт | EUR | 489.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SEP101975R0002 | 630/500 400-690 3 XLP 3-6BC | шт | EUR | 677.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SEP600114R0002 | 160/125 500-690 00 XLP00-2P-4BC | шт | EUR | 95.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2
ABB | 1SEP600117R0002 | 250/200 500-690 1 XLP1-2P-4BC | шт | EUR | 263.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2
ABB | 1SEP600123R0002 | 400/315 500-690 2 XLP2-2P-4BC | шт | EUR | 443.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2
ABB | 1SEP600127R0002 | 630/500 500-690 3 XLP3-2P-4BC | шт | EUR | 608.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2
ABB | 1SEP600113R0002 | 160/125 500-690 00 XLP00-1P-2BC | шт | EUR | 59.16 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1
ABB | 1SEP600116R0002 | 250/200 500-690 1 XLP1-1P-2BC | шт | EUR | 155.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1
ABB | 1SEP600122R0002 | 400/315 500-690 2 XLP2-1P-2BC | шт | EUR | 246.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1
ABB | 1SEP620010R1000 | 160A, tek faz açtırmalı, 185 mm bara bağlantısı ZLBM00-1P-M8 | шт | EUR | 177.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | bara | bara | abb | 1
ABB | 1SEP620010R3000 | 160A, üç faz açtırmalı, 185 mm bara bağlantısı ZLBM00-3P-M8 | шт | EUR | 177.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | bara | bara | abb | 3
ABB | 1SEP620011R1000 | 250A, tek faz açtırmalı, 185 mm bara bağlantısı ZLBM1-1P-M12 | шт | EUR | 279.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | bara | bara | abb | 1
ABB | 1SEP620011R3000 | 250A, üç faz açtırmalı, 185 mm bara bağlantısı ZLBM1-3P-M12 | шт | EUR | 279.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | bara | bara | abb | 3
ABB | 1SEP620012R1000 | 400A, tek faz açtırmalı, 185 mm bara bağlantısı ZLBM2-1P-M12 | шт | EUR | 312.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | bara | bara | abb | 1
ABB | 1SEP620012R3000 | 400A, üç faz açtırmalı, 185 mm bara bağlantısı ZLBM2-3P-M12 | шт | EUR | 312.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | bara | bara | abb | 3
ABB | 1SEP622028R0002 | 400A, tek faz yandan çıkışlı, 185mm bara bağlantısı ZLBM2-1P-BC-Right | шт | EUR | 283 | ABB2511 | 2025-11-01 | bara | bara | abb | 1
ABB | 1SEP622028R0001 | 400A, üç faz yandan çıkışlı, 185mm bara bağlantısı ZLBM2-3P-BC-Right | шт | EUR | 283 | ABB2511 | 2025-11-01 | bara | bara | abb | 3
ABB | 1SEP620013R1000 | 630A, tek faz açtırmalı, 185 mm bara bağlantısı ZLBM3-1P-M12 | шт | EUR | 406.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | bara | bara | abb | 1
ABB | 1SEP620013R3000 | 630A, üç faz açtırmalı, 185 mm bara bağlantısı ZLBM3-3P-M12 | шт | EUR | 406.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | bara | bara | abb | 3
ABB | 1SEP622030R0001 | 630A, üç faz yandan çıkışlı, 185mm bara bağlantısı ZLBM3-3P-BC-Right | шт | EUR | 367.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | bara | bara | abb | 3
ABB | 1SEP619208R0001 | ZLBM00 Etiket tutucu LH-ZLBM/ZHBM00 | шт | EUR | 4.09 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SEP619690R0001 | ZLBM00 Kablo koruma kapağı (86mm) CS-ZLBM00-L86 | шт | EUR | 9.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb |  |  |  |  | 86
ABB | 1SEP619207R0001 | ZLBM00 Kablo koruma kapağı (177mm) CS-ZLBM00-L177 | шт | EUR | 7.63 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb |  |  |  |  | 177
ABB | 1SEP619209R0001 | ZLBM00 Ampermetre yuvası ( 48x48 mm A-metre için) AMH-ZLBM/ZHBM00-48 | шт | EUR | 8.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SEP408149R0001 | Akım trafosu kiti 160/5A 2,5VA cl.1 (3ad.) CT-ZLBM00-160/5-1-BB | шт | EUR | 284.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tt | tt | abb
ABB | 1SEP619214R0001 | ZLBM123 Etiket tutucu LH-ZLBM/ZHBM123 | шт | EUR | 5.69 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SEP619211R0001 | ZLBM123 Kablo koruma kapağı (86mm) CS-ZLBM123-L86 | шт | EUR | 15.98 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb |  |  |  |  | 86
ABB | 1SEP619210R0001 | ZLBM123 Kablo koruma kapağı (177mm) CS-ZLBM123-L177 | шт | EUR | 11.18 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb |  |  |  |  | 177
ABB | 1SEP619215R0001 | ZLBM123 Ampermetre yuvası ( 72x72 mm A-metre için) AMH-ZLBM/ZHBM123-72 | шт | EUR | 11.18 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SEP408149R0002 | ZLBM Akım trafosu kiti 200A/5A 3,75VA cl.1 (3 ad.) CT-ZLBM123-200/5-1-BB | шт | EUR | 293 | ABB2511 | 2025-11-01 | tt | tt | abb |  | 200
ABB | 1SEP408149R0003 | ZLBM Akım trafosu kiti 400A/5A 5VA cl.1 (3 ad.) CT-ZLBM123-400/5-1-BB | шт | EUR | 297.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tt | tt | abb |  | 400
ABB | 1SEP408149R0004 | ZLBM Akım trafosu kiti 600A/5A 5VA cl.1 (3 ad.) CT-ZLBM123-600/5-1-BB | шт | EUR | 273.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tt | tt | abb |  | 600
ABB | 1SEP408149R0005 | ZLBM Akım trafosu kiti 600A/5A 5VA cl.0,5 (3 ad.) CT-ZLBM123-600/5-0.5-BB | шт | EUR | 370.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tt | tt | abb |  | 600
ABB | 1SEP619216R0001 | ZLBM 2x400/630A-3P için çift mandal kiti KFM-ZLBM/ZHBM23-3P | шт | EUR | 40.77 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3
ABB | 1SEP621008R0001 | ZLBM 2x400/630A-1P için çift mandal kiti KFM-ZLBM/ZHBM23-1P | шт | EUR | 42.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 1
ABB | 1SEP619554R0001 | ZLBM Yardımcı kontak 1K Aux switch NC MS-ZLBM/ZHBM-NC | шт | EUR | 47.76 | ABB2511 | 2025-11-01 | blok | aksesuar | abb
ABB | 1SEP619555R0001 | ZLBM Yardımcı kontak 1A Aux switch NO MS-ZLBM/ZHBM-NO | шт | EUR | 47.76 | ABB2511 | 2025-11-01 | blok | aksesuar | abb
ABB | 1SEP408753R0001 | Asma kilit uzatma (3 kilide kadar) PE-XR | шт | EUR | 26.82 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022627R0230 | OFAF000H2 | шт | EUR | 12.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R0310 | OFAF000H4 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R0400 | OFAF000H6 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R0580 | OFAF000H10 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R0660 | OFAF000H16 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R0740 | OFAF000H20 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R0820 | OFAF000H25 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R0910 | OFAF000H32 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R1040 | OFAF000H35 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R1120 | OFAF000H40 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R1210 | OFAF000H50 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R1390 | OFAF000H63 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R1470 | OFAF000H80 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R1550 | OFAF000H100 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R1630 | OFAF00H125 | шт | EUR | 10.22 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R1710 | OFAF00H160 | шт | EUR | 10.22 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R4490 | OFAF1H200 | шт | EUR | 18.11 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R4570 | OFAF1H224 | шт | EUR | 18.11 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R4650 | OFAF1H250 | шт | EUR | 18.11 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R5970 | OFAF2H300 | шт | EUR | 22.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R6010 | OFAF2H315 | шт | EUR | 22.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R6190 | OFAF2H355 | шт | EUR | 22.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R6270 | OFAF2H400 | шт | EUR | 22.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R6860 | OFAF3H425 | шт | EUR | 51.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R6940 | OFAF3H450 | шт | EUR | 51.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R7080 | OFAF3H500 | шт | EUR | 51.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R7160 | OFAF3H630 | шт | EUR | 51.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R7240 | OFAF3H800 | шт | EUR | 108.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R7750 | OFAF4H1000 | шт | EUR | 411.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022627R7830 | OFAF4H1250 | шт | EUR | 462.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SCA022637R4280 | 4A 89 1000 1 OFAF4AH1000 | шт | EUR | 411.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 4
ABB | 1SCA022637R4360 | 4A 89 1250 1 OFAF4AH1250 | шт | EUR | 462.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 4
ABB | 1SCA104829R1001 | 25A 16A 0.7 OT16F4N2 | шт | EUR | 45.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 25 | 3
ABB | 1SCA104886R1001 | 32A 25A 0.7 OT25F4N2 | шт | EUR | 47.94 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 32 | 3
ABB | 1SCA104932R1001 | 40A 40A 0.7 OT40F4N2 | шт | EUR | 55.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 40 | 3
ABB | 1SCA105365R1001 | 63A 63A 1.4 OT63F4N2 | шт | EUR | 89.17 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 63 | 3
ABB | 1SCA105413R1001 | 80A 80A 2.1 OT80F4N2 | шт | EUR | 99.15 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 80 | 3
ABB | 1SCA105018R1001 | 100A 100A 3.6 OT100F4N2 | шт | EUR | 129.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 100 | 3
ABB | 1SCA105051R1001 | 125A 125A 3.6 OT125F4N2 | шт | EUR | 139.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 125 | 3
ABB | 1SCA135140R1001 | 160A 160A 12 OT160G04P | шт | EUR | 330.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 160 | 3
ABB | 1SCA022713R4930 | 200A 200A 30 OT200E04P | шт | EUR | 351.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 200 | 3
ABB | 1SCA022710R0520 | 250A 250A 30 OT250E04P | шт | EUR | 436.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 250 | 3
ABB | 1SCA022719R1730 | 315A 315A 65 OT315E04P | шт | EUR | 563.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 315 | 3
ABB | 1SCA022719R1810 | 400A 400A 65 OT400E04P | шт | EUR | 621.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 400 | 3
ABB | 1SCA022719R2030 | 630A 630A 80 OT630E04P | шт | EUR | 809.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 630 | 3
ABB | 1SCA022719R2110 | 800A 800A 80 OT800E04P | шт | EUR | 1319 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 800 | 3
ABB | 1SCA022860R6150 | 1000A 1000A 110 OT1000E04P | шт | EUR | 2139 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1000 | 3
ABB | 1SCA022860R6310 | 1250A 1250A 110 OT1250E04P | шт | EUR | 2296 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1250 | 3
ABB | 1SCA022860R6740 | 1600A 1600A 110 OT1600E04P | шт | EUR | 2722 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1600 | 3
ABB | 1SCA108038R1001 | 2000A 2000A 176 OT2000E04P | шт | EUR | 3890 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 2000 | 3
ABB | 1SCA105140R1001 | 2500A 2500A 176 OT2500E04P | шт | EUR | 4089 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 2500 | 3
ABB | 1SCA128482R1001 | 3200A 3200A 176 OT3200E04P | шт | EUR | 5039 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 3200 | 3
ABB | 1SCA124856R1001 | 3800A 3800A 176 OT4000E04P | шт | EUR | 7973 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 3800 | 3
ABB | 1SCA104811R1001 | 25A 16A 0,7 OT16F3 | шт | EUR | 34.05 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 25 | 3
ABB | 1SCA104857R1001 | 32A 25A 0,7 OT25F3 | шт | EUR | 36.68 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 32 | 3
ABB | 1SCA104902R1001 | 40A 40A 0,7 OT40F3 | шт | EUR | 43.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 40 | 3
ABB | 1SCA105332R1001 | 63A 63A 1,4 OT63F3 | шт | EUR | 67.89 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 63 | 3
ABB | 1SCA105798R1001 | 80A 80A 2,1 OT80F3 | шт | EUR | 77.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 80 | 3
ABB | 1SCA105004R1001 | 115A 100A 3,6 OT100F3 | шт | EUR | 100.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 115 | 3
ABB | 1SCA105033R1001 | 125A 125A 3,6 OT125F3 | шт | EUR | 112.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 125 | 3
ABB | 1SCA135139R1001 | 160A 160A 12 OT160G03P | шт | EUR | 182.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 160 | 3
ABB | 1SCA022712R0800 | 200A 200A 30 OT200E03P | шт | EUR | 265 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 200 | 3
ABB | 1SCA022710R0100 | 250A 250A 30 OT250E03P | шт | EUR | 332.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 250 | 3
ABB | 1SCA022718R8510 | 315A 315A 65 OT315E03P | шт | EUR | 434.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 315 | 3
ABB | 1SCA022718R8780 | 400A 400A 65 OT400E03P | шт | EUR | 479.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 400 | 3
ABB | 1SCA022718R8940 | 630A 630A 80 OT630E03P | шт | EUR | 621.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 630 | 3
ABB | 1SCA022718R9410 | 800A 800A 80 OT800E03P | шт | EUR | 1024 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 800 | 3
ABB | 1SCA022860R5930 | 1000A 1000A 110 OT1000E03P | шт | EUR | 1643 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1000 | 3
ABB | 1SCA022860R6230 | 1250A 1250A 110 OT1250E03P | шт | EUR | 1781 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1250 | 3
ABB | 1SCA022860R6580 | 1600A 1600A 110 OT1600E03P | шт | EUR | 2177 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1600 | 3
ABB | 1SCA108036R1001 | 2000A 2000A 176 OT2000E03P | шт | EUR | 3013 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 2000 | 3
ABB | 1SCA104972R1001 | 2500A 2500A 176 OT2500E03P | шт | EUR | 3388 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 2500 | 3
ABB | 1SCA128481R1001 | 3200A 3200A 176 OT3200E03P | шт | EUR | 3890 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 3200 | 3
ABB | 1SCA102680R1001 | OT16...80F için siyah plastik, IP54* OHBS1AH | шт | EUR | 11.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1 | 3
ABB | 1SCA105290R1001 | OT16...80F için sarı kırmızı plastik, IP54* OHYS1AH | шт | EUR | 13.64 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1 | 3
ABB | 1SCA105213R1001 | OT16...125F için siyah plastik, IP65, "0" konumunda kilitlenebilir.* OHBS2AJ | шт | EUR | 12.52 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 2 | 3
ABB | 1SCA105296R1001 | OT16...125F için sarı kırmızı plastik, IP65, "0" konumunda kilitlenebilir.* OHYS2AJ | шт | EUR | 14.71 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 2 | 3
ABB | 1SCA022399R8110 | OT200...250_ için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir. OHB65J6T | шт | EUR | 40.28 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA022381R1560 | OT630...800_ için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir. OHB125J12 | шт | EUR | 49.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA115920R1001 | OT1000...4000_ için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir. OHB274J12 | шт | EUR | 190.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA101647R1001 | OT16...125F ve OT160G için 85 mm şaft** OXS6X85 | шт | EUR | 11.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA101654R1001 | OT16...125F ve OT160G için 120 mm şaft** OXS6X120 | шт | EUR | 11.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA101656R1001 | OT16...125F ve OT160G için 160 mm şaft** OXS6X160 | шт | EUR | 11.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA101659R1001 | OT16...125F ve OT160G için 180 mm şaft** OXS6X180 | шт | EUR | 11.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA101660R1001 | OT16...125F ve OT160G için 250 mm şaft** OXS6X250 | шт | EUR | 11.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA101661R1001 | OT16...125F ve OT160G için 330 mm şaft** OXS6X330 | шт | EUR | 11.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA101662R1001 | OT16...125F için 455 mm şaft** OXS6X455 | шт | EUR | 15.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA109416R1001 | OT200...250 için 500 mm şaft OXP6X500 | шт | EUR | 15.98 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA022353R4890 | OT16...125F ve OT160G için 1NK OA1G01 | шт | EUR | 14 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA022379R8100 | OT16...125F için 1NA+1NK OA2G11 | шт | EUR | 26.28 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA022731R8150 | OT160...250 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet OTS250G1L/3 | шт | EUR | 46.97 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA022736R8840 | OT315...400 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet OTS400G1L/3 | шт | EUR | 61.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA022776R7890 | OT630...800 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet OTS800G1L/3 | шт | EUR | 98.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA022871R9510 | OT1000...1600 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet OTS1600G1L/3 | шт | EUR | 127.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA107261R1001 | OT2000...2500 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet OTS2500G1L/3 | шт | EUR | 144.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA129042R1001 | OT3200...4000 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet OTS4000G1L/3 | шт | EUR | 222.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105716R1001 | OT16...40FT3 OTPL40FD | шт | EUR | 14.38 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105451R1001 | OT63...80FT3 OTPL80FD | шт | EUR | 21.74 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105088R1001 | OT100...125FT3 OTPL125FD | шт | EUR | 45.52 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105717R1001 | OT16...40F3 OTPL40FP | шт | EUR | 14.38 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105452R1001 | OT63...80F3 OTPL80FP | шт | EUR | 21.74 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105090R1001 | OT100...125F3 OTPL125FP | шт | EUR | 45.52 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105718R1001 | OT16...40FT3 OTPN40FD | шт | EUR | 12.59 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105456R1001 | OT63...80FT3 OTPN80FD | шт | EUR | 14.97 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105092R1001 | OT100...125FT3 OTPN125FD | шт | EUR | 39.61 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA104997R1001 | OT16...40F3 OTPN40FP | шт | EUR | 12.59 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105457R1001 | OT63...80F3 OTPN80FP | шт | EUR | 14.97 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105094R1001 | OT100...125F3 OTPN125FP | шт | EUR | 39.61 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA109884R1001 | OT16...40FT3 OTPE40FD | шт | EUR | 12.59 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105446R1001 | OT63...80FT3 OTPE80FD | шт | EUR | 14.97 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105698R1001 | OT100...125FT3 OTPE125FD | шт | EUR | 39.61 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA104995R1001 | OT16...40F3 OTPE40FP | шт | EUR | 12.59 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105448R1001 | OT63...80F3 OTPE80FP | шт | EUR | 14.97 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105128R1001 | OT100...125F3 OTPE125FP | шт | EUR | 39.61 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105317R1001 | OT16...40F3, -FT3 OTS40T3 | шт | EUR | 7.43 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA022353R6750 | OT63...80F3, -FT3 OTS63T3 | шт | EUR | 7.43 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA022379R9680 | OT100...125F3, -FT3 OTS125T3 | шт | EUR | 7.43 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105314R1001 | OTP...40F OTS40T1 | шт | EUR | 10.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022353R6910 | OTP...80F OTS63T1 | шт | EUR | 10.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022379R9760 | OTP...125F OTS125T1 | шт | EUR | 10.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA104816R1001 | 16A 3 kutup OT16F3C | шт | EUR | 116.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 16 | 3
ABB | 1SCA104863R1001 | 25A 3 kutup OT25F3C | шт | EUR | 131.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 25 | 3
ABB | 1SCA104913R1001 | 40A 3 kutup OT40F3C | шт | EUR | 165.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 40 | 3
ABB | 1SCA105338R1001 | 63A 3 kutup OT63F3C | шт | EUR | 169.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 63 | 3
ABB | 1SCA105402R1001 | 80A 3 kutup OT80F3C | шт | EUR | 254.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 80 | 3
ABB | 1SCA105008R1001 | 100A 3 kutup OT100F3C | шт | EUR | 324.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 100 | 3
ABB | 1SCA105037R1001 | 125A 3 kutup OT125F3C | шт | EUR | 438.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 125 | 3
ABB | 1SCA022772R6510 | 160A 3 kutup OT160E03CP | шт | EUR | 627.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 160 | 3
ABB | 1SCA022771R7520 | 200A 3 kutup OT200E03CP | шт | EUR | 680.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 200 | 3
ABB | 1SCA022771R3450 | 250A 3 kutup OT250E03CP | шт | EUR | 875.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 250 | 3
ABB | 1SCA022772R6780 | 315A 3 kutup OT315E03CP | шт | EUR | 977.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 315 | 3
ABB | 1SCA022771R8500 | 400A 3 kutup OT400E03CP | шт | EUR | 1145 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 400 | 3
ABB | 1SCA022785R6050 | 630A 3 kutup OT630E03CP | шт | EUR | 1789 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 630 | 3
ABB | 1SCA022785R6300 | 800A 3 kutup OT800E03CP | шт | EUR | 2597 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 800 | 3
ABB | 1SCA022872R1680 | 1000A 3 kutup OT1000E03CP | шт | EUR | 3513 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1000 | 3
ABB | 1SCA022872R0790 | 1250A 3 kutup OT1250E03CP | шт | EUR | 3818 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1250 | 3
ABB | 1SCA022872R1840 | 1600A 3 kutup OT1600E03CP | шт | EUR | 4418 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1600 | 3
ABB | 1SCA103908R1001 | 2000A 3 kutup OT2000E03CP | шт | EUR | 8431 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 2000 | 3
ABB | 1SCA105615R1001 | 2500A 3 kutup OT2500E03CP | шт | EUR | 10278 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 2500 | 3
ABB | 1SCA129156R1001 | 3200A 3 kutup OT3200E03CP | шт | EUR | 13952 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 3200 | 3
ABB | 1SCA104831R1001 | 16A 4 kutup OT16F4C | шт | EUR | 142 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 16 | 3
ABB | 1SCA104877R1001 | 25A 4 kutup OT25F4C | шт | EUR | 156.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 25 | 3
ABB | 1SCA104934R1001 | 40A 4 kutup OT40F4C | шт | EUR | 192.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 40 | 3
ABB | 1SCA105369R1001 | 63A 4 kutup OT63F4C | шт | EUR | 233.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 63 | 3
ABB | 1SCA105418R1001 | 80A 4 kutup OT80F4C | шт | EUR | 301 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 80 | 3
ABB | 1SCA105019R1001 | 100A 4 kutup OT100F4C | шт | EUR | 413.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 100 | 3
ABB | 1SCA105054R1001 | 125A 4 kutup OT125F4C | шт | EUR | 502.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 125 | 3
ABB | 1SCA022775R9440 | 160A 4 kutup OT160E04CP | шт | EUR | 731.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 160 | 3
ABB | 1SCA022771R7280 | 200A 4 kutup OT200E04CP | шт | EUR | 775.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 200 | 3
ABB | 1SCA022775R4640 | 250A 4 kutup OT250E04CP | шт | EUR | 1032 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 250 | 3
ABB | 1SCA022775R7150 | 315A 4 kutup OT315E04CP | шт | EUR | 1117 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 315 | 3
ABB | 1SCA022771R8680 | 400A 4 kutup OT400E04CP | шт | EUR | 1295 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 400 | 3
ABB | 1SCA022785R6130 | 630A 4 kutup OT630E04CP | шт | EUR | 2056 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 630 | 3
ABB | 1SCA022785R6210 | 800A 4 kutup OT800E04CP | шт | EUR | 3288 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 800 | 3
ABB | 1SCA022872R1500 | 1000A 4 kutup OT1000E04CP | шт | EUR | 3668 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1000 | 3
ABB | 1SCA022872R1250 | 1250A 4 kutup OT1250E04CP | шт | EUR | 4581 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1250 | 3
ABB | 1SCA022872R2310 | 1600A 4 kutup OT1600E04CP | шт | EUR | 5370 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 1600 | 3
ABB | 1SCA103912R1001 | 2000A 4 kutup OT2000E04CP | шт | EUR | 9080 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 2000 | 3
ABB | 1SCA103906R1001 | 2500A 4 kutup OT2500E04CP | шт | EUR | 11052 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 2500 | 3
ABB | 1SCA129158R1001 | 3200A 4 kutup OT3200E04CP | шт | EUR | 15224 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 3200 | 3
ABB | 1SCA108252R1001 | OT16...80F_C için siyah plastik, “0” konumunda kilitlenebilir OHBS12 | шт | EUR | 20.35 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA109092R1001 | OT100...125F_C için siyah plastik, “0” konumunda kilitlenebilir OHBS11 | шт | EUR | 26.54 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA105220R1001 | OT16...125F_C için siyah plastik, “0” konumunda kilitlenebilir OHBS2AJE011 | шт | EUR | 36.78 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 | 2 | 3
ABB | 1SCA120096R1001 | 40A 3 kutup OTM40F3CMA230V | шт | EUR | 771.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 1SCA120095R1001 | 63A 3 kutup OTM63F3CMA230V | шт | EUR | 826.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 1SCA120093R1001 | 80A 3 kutup OTM80F3CMA230V | шт | EUR | 892.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 1SCA120071R1001 | 100A 3 kutup OTM100F3CMA230V | шт | EUR | 987.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 1SCA120070R1001 | 125A 3 kutup OTM125F3CMA230V | шт | EUR | 1285 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 1SCA022845R8610 | 160A 3 kutup OTM160E3CM230C | шт | EUR | 2243 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 160
ABB | 1SCA022845R8960 | 200A 3 kutup OTM200E3CM230C | шт | EUR | 2362 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 200
ABB | 1SCA022845R9260 | 250A 3 kutup OTM250E3CM230C | шт | EUR | 2627 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 250
ABB | 1SCA022847R1210 | 315A 3 kutup OTM315E3CM230C | шт | EUR | 2972 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 315
ABB | 1SCA022847R1630 | 400A 3 kutup OTM400E3CM230C | шт | EUR | 3290 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 400
ABB | 1SCA103567R1001 | 630A 3 kutup OTM630E3CM230C | шт | EUR | 3434 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SCA103570R1001 | 800A 3 kutup OTM800E3CM230C | шт | EUR | 4530 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SCA112677R1001 | 1000A 3 kutup OTM1000E3CM230C | шт | EUR | 8200 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SCA112676R1001 | 1250A 3 kutup OTM1250E3CM230C | шт | EUR | 8694 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SCA112678R1001 | 1600A 3 kutup OTM1600E3CM230C | шт | EUR | 9727 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SCA112709R1001 | 2000A 3 kutup OTM2000E3CM230C | шт | EUR | 13040 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SCA112710R1001 | 2500A 3 kutup OTM2500E3CM230C | шт | EUR | 17588 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SCA129240R1001 | 3200A 3 kutup OTM3200E3CM230C | шт | EUR | 19737 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SCA120102R1001 | 40A 4 kutup OTM40F4CMA230V | шт | EUR | 926.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 1SCA120101R1001 | 63A 4 kutup OTM63F4CMA230V | шт | EUR | 992.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 1SCA120100R1001 | 80A 4 kutup OTM80F4CMA230V | шт | EUR | 1073 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 1SCA120098R1001 | 100A 4 kutup OTM100F4CMA230V | шт | EUR | 1185 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 1SCA120097R1001 | 125A 4 kutup OTM125F4CMA230V | шт | EUR | 1541 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 1SCA022848R1510 | 160A 4 kutup OTM160E4CM230C | шт | EUR | 2347 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 160
ABB | 1SCA022846R1590 | 200A 4 kutup OTM200E4CM230C | шт | EUR | 2491 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 200
ABB | 1SCA022846R1910 | 250A 4 kutup OTM250E4CM230C | шт | EUR | 3152 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 250
ABB | 1SCA022847R2870 | 315A 4 kutup OTM315E4CM230C | шт | EUR | 3568 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 315
ABB | 1SCA022847R3250 | 400A 4 kutup OTM400E4CM230C | шт | EUR | 3945 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 400
ABB | 1SCA022873R1990 | 630A 4 kutup OTM630E4CM230C | шт | EUR | 4123 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SCA022872R8340 | 800A 4 kutup OTM800E4CM230C | шт | EUR | 5940 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SCA112703R1001 | 1000A 4 kutup OTM1000E4CM230C | шт | EUR | 10057 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SCA112702R1001 | 1250A 4 kutup OTM1250E4CM230C | шт | EUR | 10435 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SCA112704R1001 | 1600A 4 kutup OTM1600E4CM230C | шт | EUR | 11959 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SCA112712R1001 | 2000A 4 kutup OTM2000E4CM230C | шт | EUR | 18489 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SCA112713R1001 | 2500A 4 kutup OTM2500E4CM230C | шт | EUR | 24639 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SCA129242R1001 | 3200A 4 kutup OTM3200E4CM230C | шт | EUR | 26212 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SCA123790R1001 | Otomatizm ünitesi - sadece 4 kutuplular için OMD300E480C-A1 | шт | EUR | 1823 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA123791R1001 | Otomatizm ünitesi - 3 ve 4 kutuplular için OMD800E480C-A1 | шт | EUR | 3036 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA120153R1001 | Konnektör - 160…250E_C için gerilim alg. konn. OMZB18-OT | шт | EUR | 102.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA120154R1001 | Konnektör - 315...400E_C için gerilim alg. konn. OMZB28-OT | шт | EUR | 127.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA120155R1001 | Konnektör - 630…800E_C için gerilim alg. konn. OMZB38-OT | шт | EUR | 144.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA120156R1001 | Konnektör - OT_1000…3200E_C için gerilim alg. konn. OMZB48-OT | шт | EUR | 254.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SCA117037R1001 | kutuplu, OTM40…125F3C_ için OMZC03 | шт | EUR | 125.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA117038R1001 | kutuplu, OTM40…125F4C_ için OMZC04 | шт | EUR | 182.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022767R6910 | kutuplu, OT_160…250E_C için OTZC13 | шт | EUR | 60.41 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022767R7040 | kutuplu, OT_160…250E_C için OTZC14 | шт | EUR | 81.86 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022767R7120 | kutuplu, OT_315…400E_C için OTZC23 | шт | EUR | 96.04 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022767R7210 | kutuplu, OT_315…400E_C için OTZC24 | шт | EUR | 133.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022785R7020 | kutuplu, OT_600…800E_C için OTZC33 | шт | EUR | 176 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022785R7110 | kutuplu, OT_600…800E_C için OTZC34 | шт | EUR | 229 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022868R0710 | kutuplu, OT_1000…1250E_C için OTZC43 | шт | EUR | 489.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022868R0800 | kutuplu, OT_1000…1250E_C için OTZC44 | шт | EUR | 517.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022868R0980 | kutuplu, OT_1600E_C için OTZC53 | шт | EUR | 536.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022868R1010 | kutuplu, OT_1600E_C için OTZC54 | шт | EUR | 710.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022868R1100 | kutuplu, OT_2000…2500E_C için OTZC63 | шт | EUR | 1253 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022868R1360 | kutuplu, OT_2000…2500E_C için OTZC64 | шт | EUR | 1675 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA128843R1001 | kutuplu, OT_3200...3200E_C için OTZC73 | шт | EUR | 2256 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA128844R1001 | kutuplu, OT_3200...3200E_C için OTZC74 | шт | EUR | 3013 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022787R5190 | Pano kapağına montaj aksesuarı OMZD1 | шт | EUR | 8.84 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA101001R1001 | Şeffaf kapaklı çerçeve OMZC2 | шт | EUR | 203.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA122946R1001 | Dual besleme ve dahili ATS ünitesi - OTM40…3200 ODPS230 | шт | EUR | 553.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151421R1001 | 230:220-240 OTM63F2C20D230C | шт | EUR | 1346 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151417R1001 | 230:220-240 OTM125F2C20D230C | шт | EUR | 1518 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151423R1001 | 400:380-415 OTM63F3C20D400C | шт | EUR | 1359 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151419R1001 | 400:380-415 OTM125F3C20D400C | шт | EUR | 1535 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151252R1001 | 400:380-415 OTM40F4C20D400C | шт | EUR | 1336 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151254R1001 | 400:380-415 OTM63F4C20D400C | шт | EUR | 1401 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151250R1001 | 400:380-415 OTM125F4C20D400C | шт | EUR | 1582 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151422R1001 | 230:220-240 OTM63F2C21D230C | шт | EUR | 1825 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151424R1001 | 400:380-415 OTM63F3C21D400C | шт | EUR | 1844 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151420R1001 | 400:380-415 OTM125F3C21D400C | шт | EUR | 2014 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151253R1001 | 400:380-415 OTM40F4C21D400C | шт | EUR | 1853 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151255R1001 | 400:380-415 OTM63F4C21D400C | шт | EUR | 1902 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA151251R1001 | 400:380-415 OTM125F4C21D400C | шт | EUR | 2078 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA117524R1001 | Mandal tutucu OTVS0 | шт | EUR | 37.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022744R2240 | 1NK yardımcı kontak, sağ tarafa takılır OA8G01 | шт | EUR | 17.47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022673R1140 | 1NA yardımcı kontak, sol tarafa takılır OA7G10 | шт | EUR | 17.09 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA153433R1001 | IEC, 200A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB200E3X2QB | шт | EUR | 4136 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 200
ABB | 1SCA153459R1001 | IEC, 250A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB250E3X2QB | шт | EUR | 4692 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 250
ABB | 1SCA153506R1001 | IEC, 315A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB315E3X2QB | шт | EUR | 5205 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 315
ABB | 1SCA152049R1001 | IEC, 400A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB400E3X2QB | шт | EUR | 5584 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 400
ABB | 1SCA151027R1001 | IEC, 500A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB500E3X2QB | шт | EUR | 5921 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 500
ABB | 1SCA151062R1001 | IEC, 630A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB630E3X2QB | шт | EUR | 6394 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 630
ABB | 1SCA149960R1001 | IEC, 800A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB800E3X2QB | шт | EUR | 9387 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 800
ABB | 1SCA152411R1001 | IEC, 1000A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB1000E3X2Q | шт | EUR | 12211 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SCA153616R1001 | IEC, 1250A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB1250E3X2Q | шт | EUR | 12938 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SCA153625R1001 | IEC, 1600A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB1600E3X2Q | шт | EUR | 14221 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SCA153427R1001 | IEC, 200A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB200E3S2QB | шт | EUR | 4265 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 200
ABB | 1SCA153456R1001 | IEC, 250A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB250E3S2QB | шт | EUR | 4838 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 250
ABB | 1SCA153501R1001 | IEC, 315A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB315E3S2QB | шт | EUR | 5366 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 315
ABB | 1SCA153515R1001 | IEC, 400A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB400E3S2QB | шт | EUR | 5756 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 400
ABB | 1SCA151025R1001 | IEC, 500A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB500E3S2QB | шт | EUR | 6103 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 500
ABB | 1SCA151054R1001 | IEC, 630A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB630E3S2QB | шт | EUR | 6591 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 630
ABB | 1SCA150934R1001 | IEC, 800A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB800E3S2QB | шт | EUR | 9678 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 800
ABB | 1SCA153577R1001 | IEC, 1000A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB1000E3S2Q | шт | EUR | 12589 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1000
ABB | 1SCA153610R1001 | IEC, 1250A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB1250E3S2Q | шт | EUR | 13337 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1250
ABB | 1SCA153622R1001 | IEC, 1600A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB1600E3S2Q | шт | EUR | 14660 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1600
ABB | 1SCA153434R1001 | IEC, 200A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB200E3X2QT | шт | EUR | 4136 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 200
ABB | 1SCA153460R1001 | IEC, 250A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB250E3X2QT | шт | EUR | 4692 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 250
ABB | 1SCA153507R1001 | IEC, 315A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB315E3X2QT | шт | EUR | 5205 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 315
ABB | 1SCA153520R1001 | IEC, 400A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB400E3X2QT | шт | EUR | 5584 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 400
ABB | 1SCA151028R1001 | IEC, 500A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB500E3X2QT | шт | EUR | 5921 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 500
ABB | 1SCA149957R1001 | IEC, 630A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB630E3X2QT | шт | EUR | 6394 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 630
ABB | 1SCA150940R1001 | IEC, 800A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB800E3X2QT | шт | EUR | 9387 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 800
ABB | 1SCA153582R1001 | IEC, 1000A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB1000E3X2Q | шт | EUR | 12211 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SCA153617R1001 | IEC, 1250A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB1250E3X2Q | шт | EUR | 12938 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SCA153626R1001 | IEC, 1600A, 3P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB1600E3X2Q | шт | EUR | 14221 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SCA153428R1001 | IEC, 200A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB200E3S2QT | шт | EUR | 4265 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 200
ABB | 1SCA153457R1001 | IEC, 250A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB250E3S2QT | шт | EUR | 4838 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 250
ABB | 1SCA153502R1001 | IEC, 315A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB315E3S2QT | шт | EUR | 5366 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 315
ABB | 1SCA153516R1001 | IEC, 400A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB400E3S2QT | шт | EUR | 5756 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 400
ABB | 1SCA151026R1001 | IEC, 500A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB500E3S2QT | шт | EUR | 6103 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 500
ABB | 1SCA151055R1001 | IEC, 630A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB630E3S2QT | шт | EUR | 6591 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 630
ABB | 1SCA150935R1001 | IEC, 800A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB800E3S2QT | шт | EUR | 9678 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 800
ABB | 1SCA153578R1001 | IEC, 1000A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB1000E3S2Q | шт | EUR | 12589 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1000
ABB | 1SCA153611R1001 | IEC, 1250A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB1250E3S2Q | шт | EUR | 13337 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1250
ABB | 1SCA153623R1001 | IEC, 1600A, 4P, I-0-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB1600E3S2Q | шт | EUR | 14660 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1600
ABB | 1SCA153435R1001 | IEC, 200A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB200E3X3QT | шт | EUR | 6006 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 200
ABB | 1SCA153462R1001 | IEC, 250A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB250E3X3QT | шт | EUR | 6595 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 250
ABB | 1SCA153509R1001 | IEC, 315A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB315E3X3QT | шт | EUR | 7221 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 315
ABB | 1SCA153522R1001 | IEC, 400A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB400E3X3QT | шт | EUR | 7617 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 400
ABB | 1SCA151745R1001 | IEC, 500A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB500E3X3QT | шт | EUR | 8039 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 500
ABB | 1SCA151065R1001 | IEC, 630A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB630E3X3QT | шт | EUR | 8115 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 630
ABB | 1SCA150943R1001 | IEC, 800A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB800E3X3QT | шт | EUR | 11590 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 800
ABB | 1SCA151492R1001 | IEC, 1000A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB1000E3X3Q | шт | EUR | 15205 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SCA153619R1001 | IEC, 1250A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB1250E3X3Q | шт | EUR | 16044 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SCA153628R1001 | IEC, 1600A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB1600E3X3Q | шт | EUR | 17554 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SCA153430R1001 | IEC, 200A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB200E3S3QT | шт | EUR | 6193 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 200
ABB | 1SCA153458R1001 | IEC, 250A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB250E3S3QT | шт | EUR | 6799 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 250
ABB | 1SCA153503R1001 | IEC, 315A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB315E3S3QT | шт | EUR | 7443 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 315
ABB | 1SCA153518R1001 | IEC, 400A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB400E3S3QT | шт | EUR | 7852 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 400
ABB | 1SCA151742R1001 | IEC, 500A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB500E3S3QT | шт | EUR | 8287 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 500
ABB | 1SCA151058R1001 | IEC, 630A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB630E3S3QT | шт | EUR | 8368 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 630
ABB | 1SCA150937R1001 | IEC, 800A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB800E3S3QT | шт | EUR | 11948 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 800
ABB | 1SCA153580R1001 | IEC, 1000A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB1000E3S3Q | шт | EUR | 15675 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1000
ABB | 1SCA153613R1001 | IEC, 1250A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB1250E3S3Q | шт | EUR | 16540 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1250
ABB | 1SCA153624R1001 | IEC, 1600A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB1600E3S3Q | шт | EUR | 18096 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1600
ABB | 1SCA152042R1001 | IEC, 200A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB200E3X3QB | шт | EUR | 6006 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 200
ABB | 1SCA153461R1001 | IEC, 250A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB250E3X3QB | шт | EUR | 6595 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 250
ABB | 1SCA153508R1001 | IEC, 315A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB315E3X3QB | шт | EUR | 7221 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 315
ABB | 1SCA153521R1001 | IEC, 400A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB400E3X3QB | шт | EUR | 7617 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 400
ABB | 1SCA151744R1001 | IEC, 500A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB500E3X3QB | шт | EUR | 8039 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 500
ABB | 1SCA151064R1001 | IEC, 630A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB630E3X3QB | шт | EUR | 8115 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 630
ABB | 1SCA150942R1001 | IEC, 800A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB800E3X3QB | шт | EUR | 11590 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 800
ABB | 1SCA153583R1001 | IEC, 1000A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB1000E3X3Q | шт | EUR | 15205 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SCA153618R1001 | IEC, 1250A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB1250E3X3Q | шт | EUR | 16044 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SCA153627R1001 | IEC, 1600A, 3P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB1600E3X3Q | шт | EUR | 17554 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SCA153429R1001 | IEC, 200A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB200E3S3QB | шт | EUR | 6193 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 200
ABB | 1SCA152435R1001 | IEC, 250A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB250E3S3QB | шт | EUR | 6799 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 250
ABB | 1SCA152046R1001 | IEC, 315A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB315E3S3QB | шт | EUR | 7443 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 315
ABB | 1SCA153517R1001 | IEC, 400A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB400E3S3QB | шт | EUR | 7852 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 400
ABB | 1SCA151741R1001 | IEC, 500A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB500E3S3QB | шт | EUR | 8287 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 500
ABB | 1SCA151057R1001 | IEC, 630A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB630E3S3QB | шт | EUR | 8368 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 630
ABB | 1SCA149958R1001 | IEC, 800A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB800E3S3QB | шт | EUR | 11948 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 800
ABB | 1SCA153579R1001 | IEC, 1000A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB1000E3S3Q | шт | EUR | 15675 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1000
ABB | 1SCA153612R1001 | IEC, 1250A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB1250E3S3Q | шт | EUR | 16540 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1250
ABB | 1SCA152412R1001 | IEC, 1600A, 4P, I-0-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB1600E3S3Q | шт | EUR | 18096 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1600
ABB | 1SCA152044R1001 | IEC, 200A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB200E3X4Q | шт | EUR | 7208 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 200
ABB | 1SCA153464R1001 | IEC, 250A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB250E3X4Q | шт | EUR | 7914 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 250
ABB | 1SCA152047R1001 | IEC, 315A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB315E3X4Q | шт | EUR | 8664 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 315
ABB | 1SCA153524R1001 | IEC, 400A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB400E3X4Q | шт | EUR | 9139 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 400
ABB | 1SCA151746R1001 | IEC, 500A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB500E3X4Q | шт | EUR | 9646 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 500
ABB | 1SCA151068R1001 | IEC, 630A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB630E3X4Q | шт | EUR | 9739 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 630
ABB | 1SCA150946R1001 | IEC, 800A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB800E3X4Q | шт | EUR | 13909 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 800
ABB | 1SCA153585R1001 | IEC, 1000A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB1000E3X | шт | EUR | 18247 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SCA153621R1001 | IEC, 1250A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB1250E3X | шт | EUR | 19254 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SCA153630R1001 | IEC, 1600A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 3 kutup OXB1600E3X | шт | EUR | 21064 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SCA153432R1001 | IEC, 200A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB200E3S4Q | шт | EUR | 7431 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 200
ABB | 1SCA152045R1001 | IEC, 250A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB250E3S4Q | шт | EUR | 8160 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 250
ABB | 1SCA153505R1001 | IEC, 315A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB315E3S4Q | шт | EUR | 8934 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 315
ABB | 1SCA153519R1001 | IEC, 400A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB400E3S4Q | шт | EUR | 9421 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 400
ABB | 1SCA151743R1001 | IEC, 500A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB500E3S4Q | шт | EUR | 9945 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 500
ABB | 1SCA151061R1001 | IEC, 630A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB630E3S4Q | шт | EUR | 10040 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 630
ABB | 1SCA150939R1001 | IEC, 800A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB800E3S4Q | шт | EUR | 14338 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 800
ABB | 1SCA153581R1001 | IEC, 1000A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB1000E3S | шт | EUR | 18811 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1000
ABB | 1SCA153615R1001 | IEC, 1250A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB1250E3S | шт | EUR | 19850 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1250
ABB | 1SCA152413R1001 | IEC, 1600A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte 4 kutup OXB1600E3S | шт | EUR | 21715 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1600
ABB | 1SCA152043R1001 | IEC, 200A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB200E3X4Q | шт | EUR | 7208 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 200
ABB | 1SCA153463R1001 | IEC, 250A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB250E3X4Q | шт | EUR | 7914 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 250
ABB | 1SCA153510R1001 | IEC, 315A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB315E3X4Q | шт | EUR | 8664 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 315
ABB | 1SCA153523R1001 | IEC, 400A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB400E3X4Q | шт | EUR | 9139 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 400
ABB | 1SCA149956R1001 | IEC, 500A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB500E3X4Q | шт | EUR | 9646 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 500
ABB | 1SCA151067R1001 | IEC, 630A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB630E3X4Q | шт | EUR | 9739 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 630
ABB | 1SCA150945R1001 | IEC, 800A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB800E3X4Q | шт | EUR | 13909 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 800
ABB | 1SCA153584R1001 | IEC, 1000A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB1000E3X | шт | EUR | 18247 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SCA153620R1001 | IEC, 1250A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB1250E3X | шт | EUR | 19254 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SCA153629R1001 | IEC, 1600A, 3P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 3 kutup OXB1600E3X | шт | EUR | 21064 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SCA153431R1001 | IEC, 200A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB200E3S4Q | шт | EUR | 7431 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 200
ABB | 1SCA152794R1001 | IEC, 250A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB250E3S4Q | шт | EUR | 8160 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 250
ABB | 1SCA153504R1001 | IEC, 315A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB315E3S4Q | шт | EUR | 8934 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 315
ABB | 1SCA152048R1001 | IEC, 400A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB400E3S4Q | шт | EUR | 9421 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 400
ABB | 1SCA150003R1001 | IEC, 500A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB500E3S4Q | шт | EUR | 9945 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 500
ABB | 1SCA151060R1001 | IEC, 630A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB630E3S4Q | шт | EUR | 10040 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 630
ABB | 1SCA149959R1001 | IEC, 800A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB800E3S4Q | шт | EUR | 14338 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 800
ABB | 1SCA151491R1001 | IEC, 1000A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB1000E3S | шт | EUR | 18811 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1000
ABB | 1SCA153614R1001 | IEC, 1250A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB1250E3S | шт | EUR | 19850 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1250
ABB | 1SCA152414R1001 | IEC, 1600A, 4P, I-0-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta 4 kutup OXB1600E3S | шт | EUR | 21715 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb | 4 | 1600
ABB | 1SCA148926R1001 | OX30…1600 için 12-24VDC yardımcı güç kaynağı modülü OXEA1 | шт | EUR | 413.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA104051R1 | OX30…1600 için Modbus RTU haberleşme modülü Ekip Com Modbus RS-485-OX | шт | EUR | 637.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA104052R1 | OX30…1600 için Modbus TCP haberleşme modülü Ekip Com Modbus TCP-OX | шт | EUR | 799.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074152R1 | OX30…1600 için Profibus DP haberleşme modülü Ekip Com Profibus | шт | EUR | 799.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074153R1 | OX30…1600 için Profinet haberleşme modülü Ekip Com Profinet | шт | EUR | 799.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074155R1 | OX30…1600 için EtherNet/IP haberleşme modülü Ekip Com EtherNet / IP | шт | EUR | 799.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074154R1 | OX30…1600 için DeviceNet haberleşme modülü Ekip Com DeviceNet | шт | EUR | 799.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA104053R1 | OX30…1600 için 2K-1-OX sinyalizasyon modülü Ekip Signalling 2K-1-OX | шт | EUR | 385.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA104054R1 | OX30…1600 için 2K-2-OX sinyalizasyon modülü Ekip Signalling 2K-2-OX | шт | EUR | 385.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA104055R1 | OX30…1600 için 3K-3-OX sinyalizasyon modülü Ekip Signalling 2K-3-OX | шт | EUR | 385.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA076154R1 | OX30…1600 için programlama modülü Ekip Programming | шт | EUR | 1057 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA150194R1001 | IEC200-250A kısa tip 4 kutup OXES250G1S/4 | шт | EUR | 56.42 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA150192R1001 | IEC200-250A uzun tip 4 kutup OXES250G1L/4 | шт | EUR | 73.35 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA150198R1001 | IEC315-800A kısa tip 4 kutup OXES800G1S/4 | шт | EUR | 57.47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA150196R1001 | IEC315-800A uzun tip 4 kutup OXES800G1L/4 | шт | EUR | 79.11 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA150190R1001 | IEC1000-1600A uzun tip 4 kutup OXES1600G1L/4 | шт | EUR | 100.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA150202R1001 | OX30…1600 için faz bariyeri, 6 adet OXEB1600/6 | шт | EUR | 112.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA147308R1001 | OX30…1600 için HMI koruyucu çerçeve OXEC21 | шт | EUR | 114.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA022436R7910 | OX30...1600 için 1NA yardımcı kontak bloğu OA1G10AU | шт | EUR | 27.61 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 1SCA022819R5260 | OX30...1600 için 1NK yardımcı kontak bloğu OA3G01AU | шт | EUR | 27.61 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SDA066486R1 | A1C125, TMF, In=20A 20 400 18 | шт | EUR | 88.73 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SDA068754R1 | A1C125, TMF, In=32A 32 400 18 | шт | EUR | 88.73 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 1SDA066489R1 | A1C125, TMF, In=40A 40 400 18 | шт | EUR | 88.73 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 1SDA066490R1 | A1C125, TMF, In=50A 50 500 18 | шт | EUR | 88.73 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 50
ABB | 1SDA068765R1 | A1C125, TMF, In=63A 63 630 18 | шт | EUR | 88.73 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 1SDA066493R1 | A1C125, TMF, In=80A 80 800 18 | шт | EUR | 110.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 1SDA066495R1 | A1C125, TMF, In=100A 100 1000 18 | шт | EUR | 110.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 1SDA066496R1 | A1C125, TMF, In=125A 125 1250 18 | шт | EUR | 118 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 1SDA066686R1 | A1N125, TMF, In=20A 20 400 25 | шт | EUR | 93.92 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SDA068755R1 | A1N125, TMF, In=32A 32 400 25 | шт | EUR | 93.92 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 1SDA066689R1 | A1N125, TMF, In=40A 40 400 25 | шт | EUR | 93.92 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 1SDA066690R1 | A1N125, TMF, In=50A 50 500 25 | шт | EUR | 93.92 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 50
ABB | 1SDA068766R1 | A1N125, TMF, In=63A 63 630 25 | шт | EUR | 93.92 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 1SDA066693R1 | A1N125, TMF, In=80A 80 800 25 | шт | EUR | 116.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 1SDA066695R1 | A1N125, TMF, In=100A 100 1000 25 | шт | EUR | 116.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 1SDA066696R1 | A1N125, TMF, In=125A 125 1250 25 | шт | EUR | 125.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 1SDA066497R1 | A1N125, TMF, In=20A 20 400 36 | шт | EUR | 113 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SDA068756R1 | A1N125, TMF, In=32A 32 400 36 | шт | EUR | 113 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 1SDA066500R1 | A1N125, TMF, In=40A 40 400 36 | шт | EUR | 113 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 1SDA066501R1 | A1N125, TMF, In=50A 50 500 36 | шт | EUR | 113 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 50
ABB | 1SDA068767R1 | A1N125, TMF, In=63A 63 630 36 | шт | EUR | 113 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 1SDA066504R1 | A1N125, TMF, In=80A 80 800 36 | шт | EUR | 141.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 1SDA066506R1 | A1N125, TMF, In=100A 100 1000 36 | шт | EUR | 141.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 1SDA066507R1 | A1N125, TMF, In=125A 125 1250 36 | шт | EUR | 151.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 1SDA066543R1 | A2N250, TMF, In=160A 160 1600 36 | шт | EUR | 183.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 160
ABB | 1SDA066545R1 | A2N250, TMF, In=200A 200 2000 36 | шт | EUR | 252.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 200
ABB | 1SDA066547R1 | A2N250, TMF, In=250A 250 2500 36 | шт | EUR | 252.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 250
ABB | 1SDA066710R1 | A1C 125, TMF, In=20A 20 400 25 | шт | EUR | 123 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SDA068759R1 | A1C 125, TMF, In=32A 32 400 25 | шт | EUR | 123 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 1SDA066713R1 | A1C 125, TMF, In=40A 40 400 25 | шт | EUR | 123 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 1SDA066714R1 | A1C 125, TMF, In=50A 50 500 25 | шт | EUR | 123 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 50
ABB | 1SDA068770R1 | A1C 125, TMF, In=63A 63 630 25 | шт | EUR | 123 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 1SDA066717R1 | A1C 125, TMF, In=80A 80 800 25 | шт | EUR | 153.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 1SDA066719R1 | A1C 125, TMF, In=100A 100 1000 25 | шт | EUR | 153.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 1SDA066720R1 | A1C 125, TMF, In=125A 125 1250 25 | шт | EUR | 164.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 1SDA066722R1 | A1N125, TMF, In=20A 20 400 36 | шт | EUR | 128 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SDA066723R1 | A1N125, TMF, In=25A 25 400 36 | шт | EUR | 128 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 25
ABB | 1SDA066724R1 | A1N125, TMF, In=30A 30 400 36 | шт | EUR | 128 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 30
ABB | 1SDA066725R1 | A1N125, TMF, In=40A 40 400 36 | шт | EUR | 128 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 1SDA066726R1 | A1N125, TMF, In=50A 50 500 36 | шт | EUR | 128 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 50
ABB | 1SDA066727R1 | A1N125, TMF, In=60A 60 600 36 | шт | EUR | 128 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 60
ABB | 1SDA066728R1 | A1N125, TMF, In=70A 70 700 36 | шт | EUR | 161.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 70
ABB | 1SDA066729R1 | A1N125, TMF, In=80A 80 800 36 | шт | EUR | 161.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 1SDA066730R1 | A1N125, TMF, In=90A 90 900 36 | шт | EUR | 161.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 90
ABB | 1SDA066731R1 | A1N125, TMF, In=100A 100 1000 36 | шт | EUR | 161.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 1SDA066732R1 | A1N125, TMF, In=125A 125 1250 36 | шт | EUR | 180.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 1SDA066782R1 | A2N250, TMF, In=160A 160 1600 36 | шт | EUR | 207.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 160
ABB | 1SDA066783R1 | A2N250, TMF, In=175A 175 1750 36 | шт | EUR | 232.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 175
ABB | 1SDA066784R1 | A2N250, TMF, In=200A 200 2000 36 | шт | EUR | 285.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 200
ABB | 1SDA066785R1 | A2N250, TMF, In=225A 225 2250 36 | шт | EUR | 301.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 225
ABB | 1SDA066786R1 | A2N250, TMF, In=250A 250 2500 36 | шт | EUR | 321.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 250
ABB | 1SDA066560R1 | A3N400, TMF, In=320A 320 3200 36 | шт | EUR | 632.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 320
ABB | 1SDA066561R1 | A3N400, TMF, In=400A 400 4000 36 | шт | EUR | 682.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 400
ABB | 1SDA066564R1 | A3N630, TMF, In=500A 500 5000 36 | шт | EUR | 765.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 500
ABB | 1SDA066562R1 | A3S400, TMF, In=320A 320 3200 50 | шт | EUR | 647.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 320
ABB | 1SDA066563R1 | A3S400, TMF, In=400A 400 4000 50 | шт | EUR | 727.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 400
ABB | 1SDA066565R1 | A3S630, TMF, In=500A 500 5000 50 | шт | EUR | 780.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 500
ABB | 1SDA066566R1 | A3N630, ELT-LI, In=630A 630 6000 36 | шт | EUR | 786.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA066567R1 | A3S630, ELT-LI, In=630A 630 6000 50 | шт | EUR | 801.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA066746R1 | A1C125, TMF, In=20A 20 400 25 | шт | EUR | 158.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SDA068763R1 | A1C125, TMF, In=32A 32 400 25 | шт | EUR | 158.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 1SDA066749R1 | A1C125, TMF, In=40A 40 400 25 | шт | EUR | 158.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 1SDA066750R1 | A1C125, TMF, In=50A 50 500 25 | шт | EUR | 158.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 50
ABB | 1SDA068774R1 | A1C125, TMF, In=63A 63 630 25 | шт | EUR | 158.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 1SDA066753R1 | A1C125, TMF, In=80A 80 800 25 | шт | EUR | 197.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 1SDA066755R1 | A1C125, TMF, In=100A 100 1000 25 | шт | EUR | 197.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 1SDA066756R1 | A1C125, TMF, In=125A 125 1250 25 | шт | EUR | 211.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 1SDA066758R1 | A1N125, TMF, In=20A 20 400 36 | шт | EUR | 166.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SDA068764R1 | A1N125, TMF, In=32A 32 400 36 | шт | EUR | 166.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 32
ABB | 1SDA066761R1 | A1N125, TMF, In=40A 40 400 36 | шт | EUR | 166.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 1SDA066762R1 | A1N125, TMF, In=50A 50 500 36 | шт | EUR | 166.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 50
ABB | 1SDA068775R1 | A1N125, TMF, In=63A 63 630 36 | шт | EUR | 166.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 1SDA066765R1 | A1N125, TMF, In=80A 80 800 36 | шт | EUR | 207.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 80
ABB | 1SDA066767R1 | A1N125, TMF, In=100A 100 1000 36 | шт | EUR | 207.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 1SDA066768R1 | A1N125, TMF, In=125A 125 1250 36 | шт | EUR | 222.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 125
ABB | 1SDA066794R1 | A2N250, TMF, In=160A 160 1600 36 | шт | EUR | 270.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 160
ABB | 1SDA066796R1 | A2N250, TMF, In=200A 200 2000 36 | шт | EUR | 370.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 200
ABB | 1SDA066798R1 | A2N250, TMF, In=250A 250 2500 36 | шт | EUR | 370.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 250
ABB | 1SDA066568R1 | A3N400, TMF, In=320A 320 3200 36 | шт | EUR | 807.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 320
ABB | 1SDA066569R1 | A3N400, TMF, In=400A 400 4000 36 | шт | EUR | 859.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 400
ABB | 1SDA066572R1 | A3N630, TMF, In=500A 500 5000 36 | шт | EUR | 937.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 500
ABB | 1SDA066570R1 | A3S400, TMF, In=320A 320 3200 50 | шт | EUR | 850.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 320
ABB | 1SDA066571R1 | A3S400, TMF, In=400A 400 4000 50 | шт | EUR | 904.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 400
ABB | 1SDA066573R1 | A3S630, TMF, In=500A 500 5000 50 | шт | EUR | 994.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 500
ABB | 1SDA066574R1 | A3N630, ELT-LI, In=630A 630 6000 36 | шт | EUR | 1030 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA066575R1 | A3S630, ELT-LI, In=630A 630 6000 50 | шт | EUR | 1084 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA066146R1 | A1-A2 UVR 220...240VAC - 220...250VDC | шт | EUR | 129 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066147R1 | A1-A2 UVR 380...440VAC | шт | EUR | 129 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054891R1 | A3 UVR 220...240VAC - 220...250VDC | шт | EUR | 138.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054892R1 | A3 UVR 380...440VAC | шт | EUR | 138.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066137R1 | A1-A2 SOR 220...240VAC - 220...250VDC | шт | EUR | 111.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066138R1 | A1-A2 SOR 380...440VAC | шт | EUR | 111.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054873R1 | A3 SOR 220...240VAC - 220...250VDC | шт | EUR | 130.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054874R1 | A3 SOR 380...440VAC | шт | EUR | 130.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066149R1 | A1-A2 3p, 4p 1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC | шт | EUR | 75.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 1
ABB | 1SDA066150R1 | A1-A2 3p, 4p 2A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC | шт | EUR | 81.74 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 2
ABB | 1SDA054910R1 | A3 1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC | шт | EUR | 82.35 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SDA054911R1 | A3 3A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC | шт | EUR | 163.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3
ABB | 1SDA066158R1 | A1-A2 RHE standart, ayarlanabilir milli | шт | EUR | 93.92 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066160R1 | A1-A2 RHE_EM acil dur, ayarlanabilir milli | шт | EUR | 96.42 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066159R1 | A3 RHE standart, ayarlanabilir milli | шт | EUR | 125.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066161R1 | A3 RHE_EM acil dur, ayarlanabilir milli | шт | EUR | 154.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066154R1 | A1-A2 RHD standart, direkt montaj | шт | EUR | 86.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066156R1 | A1-A2 RHD_EM acil dur, direkt montaj | шт | EUR | 89.09 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066155R1 | A3 RHD standart, direkt montaj | шт | EUR | 122.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066157R1 | A3 RHD_EM acil dur, direkt montaj | шт | EUR | 137.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066179R1 | A3 Ön flanş | шт | EUR | 63.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA066180R1 | A1-A2 DIN rayı bağlantı plakası | шт | EUR | 28.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | din | din | abb
ABB | 1SDA067411R1 | XT1N 160, TMD, In=32A 22,5…32 450 36 | шт | EUR | 246.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 32
ABB | 1SDA067412R1 | XT1N 160, TMD, In=40A 28…40 450 36 | шт | EUR | 246.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 40
ABB | 1SDA067413R1 | XT1N 160, TMD, In=50A 35…50 500 36 | шт | EUR | 246.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 50
ABB | 1SDA067414R1 | XT1N 160, TMD, In=63A 44…63 630 36 | шт | EUR | 246.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 63
ABB | 1SDA067415R1 | XT1N 160, TMD, In=80A 56…80 800 36 | шт | EUR | 246.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 80
ABB | 1SDA067416R1 | XT1N 160, TMD, In=100A 70…100 1000 36 | шт | EUR | 246.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 100
ABB | 1SDA067417R1 | XT1N 160, TMD, In=125A 87,5…125 1250 36 | шт | EUR | 308.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 125
ABB | 1SDA067418R1 | XT1N 160, TMD, In=160A 112…160 1600 36 | шт | EUR | 317.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 160
ABB | 1SDA068058R1 | XT3N 250, TMD, In=200A 140…200 2000 36 | шт | EUR | 459.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 200
ABB | 1SDA068059R1 | XT3N 250, TMD, In=250A 175…250 2500 36 | шт | EUR | 459.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 250
ABB | 1SDA100344R1 | XT5N 400, TMA, In=320A 224…320 1600…3200 36 | шт | EUR | 979 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 320
ABB | 1SDA100345R1 | XT5N 400, TMA, In=400A 280…400 2000…4000 36 | шт | EUR | 1237 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 400
ABB | 1SDA100347R1 | XT5N 630, TMA, In=630A 441…630 3150…6300 36 | шт | EUR | 1684 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 630
ABB | 1SDA100718R1 | XT6N 800, TMA, In=800A 560…800 4000…8000 36 | шт | EUR | 2389 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA080833R1 | XT1S 160, TMD, In=32A 22,5…32 450 50 | шт | EUR | 285.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 32
ABB | 1SDA080834R1 | XT1S 160, TMD, In=40A 28…40 450 50 | шт | EUR | 285.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 40
ABB | 1SDA067431R1 | XT1S 160, TMD, In=50A 35…50 500 50 | шт | EUR | 285.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 50
ABB | 1SDA067432R1 | XT1S 160, TMD, In=63A 44…63 630 50 | шт | EUR | 285.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 63
ABB | 1SDA067433R1 | XT1S 160, TMD, In=80A 56…80 800 50 | шт | EUR | 285.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 80
ABB | 1SDA067434R1 | XT1S 160, TMD, In=100A 70…100 1000 50 | шт | EUR | 285.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 100
ABB | 1SDA067435R1 | XT1S 160, TMD, In=125A 87,5…125 1250 50 | шт | EUR | 351 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 125
ABB | 1SDA067436R1 | XT1S 160, TMD, In=160A 112…160 1600 50 | шт | EUR | 364.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 160
ABB | 1SDA068220R1 | XT3S 250, TMD, In=200A 140…200 2000 50 | шт | EUR | 527 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 200
ABB | 1SDA068221R1 | XT3S 250, TMD, In=250A 175…250 2500 50 | шт | EUR | 527 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 250
ABB | 1SDA100414R1 | XT5S 400, TMA, In= 320A 224…320 1600…3200 50 | шт | EUR | 1132 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 320
ABB | 1SDA100415R1 | XT5S 400, TMA, In=400A 280…400 2000…4000 50 | шт | EUR | 1388 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 400
ABB | 1SDA100417R1 | XT5S 630, TMA, In=630A 441…630 3150…6300 50 | шт | EUR | 1939 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 630
ABB | 1SDA100740R1 | XT6S 800, TMA, In=800A 560…800 4000…8000 50 | шт | EUR | 2495 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA080838R1 | XT1H 160, TMD, In=32A 22,5…32 450 70 | шт | EUR | 328.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 32
ABB | 1SDA080839R1 | XT1H 160, TMD, In=40A 28…40 450 70 | шт | EUR | 328.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 40
ABB | 1SDA067449R1 | XT1H 160, TMD, In=50A 35…50 500 70 | шт | EUR | 328.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 50
ABB | 1SDA067450R1 | XT1H 160, TMD, In=63A 44…63 630 70 | шт | EUR | 328.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 63
ABB | 1SDA067451R1 | XT1H 160, TMD, In=80A 56…80 800 70 | шт | EUR | 364.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 80
ABB | 1SDA067452R1 | XT1H 160, TMD, In=100A 70…100 1000 70 | шт | EUR | 364.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 100
ABB | 1SDA067453R1 | XT1H 160, TMD, In=125A 87,5…125 1250 70 | шт | EUR | 400.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 125
ABB | 1SDA067454R1 | XT1H 160, TMD, In=160A 112…160 1600 70 | шт | EUR | 417.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 160
ABB | 1SDA068343R1 | XT4H 250, TMA, In=200A 140…200 1000…2000 70 | шт | EUR | 627.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 200
ABB | 1SDA068345R1 | XT4H 250, TMA, In=250A 175…250 1250…2500 70 | шт | EUR | 635.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 250
ABB | 1SDA100484R1 | XT5H 400, TMA, In=320A 224…320 1600…3200 70 | шт | EUR | 1469 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 320
ABB | 1SDA100485R1 | XT5H 400, TMA, In=400A 280…400 2000…4000 70 | шт | EUR | 1604 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 400
ABB | 1SDA100487R1 | XT5H 630, TMA, In=630A 441…630 3150…6300 70 | шт | EUR | 2083 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 630
ABB | 1SDA100762R1 | XT6H 800, TMA, In=800A 560…800 4000…8000 70 | шт | EUR | 2841 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA067554R1 | XT2S 160, TMA, In=40A 28...40 320...400 50 | шт | EUR | 298.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 40
ABB | 1SDA067555R1 | XT2S 160, TMA, In=50A 35...50 300...500 50 | шт | EUR | 298.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 50
ABB | 1SDA067556R1 | XT2S 160, TMA, In=63A 44...63 300...500 50 | шт | EUR | 298.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 63
ABB | 1SDA067557R1 | XT2S 160, TMA, In=80A 56...80 400...800 50 | шт | EUR | 298.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 80
ABB | 1SDA067558R1 | XT2S 160, TMA, In=100A 70...100 500...1000 50 | шт | EUR | 298.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 100
ABB | 1SDA067559R1 | XT2S 160, TMA, In=125A 87,5...125 625...1250 50 | шт | EUR | 362.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 125
ABB | 1SDA067560R1 | XT2S 160, TMA, In=160A 112...160 800...1600 50 | шт | EUR | 370.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 160
ABB | 1SDA068310R1 | XT4S 250, TMA, In=200A 140...200 1000...2000 50 | шт | EUR | 528.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 200
ABB | 1SDA068312R1 | XT4S 250, TMA, In=250A 175...250 1250...2500 50 | шт | EUR | 538 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 250
ABB | 1SDA067054R1 | XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=10A 0,4...1xIn 1...10xIn 36 | шт | EUR | 487.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 10
ABB | 1SDA067055R1 | XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=25A 0,4...1xIn 1...10xIn 36 | шт | EUR | 487.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 25
ABB | 1SDA067056R1 | XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=63A 0,4...1xIn 1...10xIn 36 | шт | EUR | 487.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 63
ABB | 1SDA067057R1 | XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=100A 0,4...1xIn 1...10xIn 36 | шт | EUR | 487.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 100
ABB | 1SDA067058R1 | XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=160A 0,4...1xIn 1...10xIn 36 | шт | EUR | 531.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 160
ABB | 1SDA068126R1 | XT4N 250, Ekip Dip LS/I, In=250A 0,4...1xIn 1...10xIn 36 | шт | EUR | 644.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 250
ABB | 1SDA100353R1 | XT5N 400, Ekip Dip LS/I, In=320A 0,4...1xIn 1...10xIn 36 | шт | EUR | 1410 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 320
ABB | 1SDA100354R1 | XT5N 400, Ekip Dip LS/I, In=400A 0,4...1xIn 1...10xIn 36 | шт | EUR | 1265 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 400
ABB | 1SDA100355R1 | XT5N 630, Ekip Dip LS/I, In=630A 0,4...1xIn 1...10xIn 36 | шт | EUR | 1736 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 630
ABB | 1SDA100719R1 | XT6N 800, Ekip Dip LS/I, In=800A 0,4...1xIn 1...10xIn 36 | шт | EUR | 2448 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA100720R1 | XT6N 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A 0,4...1xIn 1...10xIn 36 | шт | EUR | 3202 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA067804R1 | XT2S 160, Ekip Dip LS/I, In=160A 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 578.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 160
ABB | 1SDA068475R1 | XT4S 250, Ekip Dip LS/I, In=250A 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 660.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 250
ABB | 1SDA100423R1 | XT5S 400, Ekip Dip LS/I, In=320A 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 1621 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 320
ABB | 1SDA100424R1 | XT5S 400, Ekip Dip LS/I, In=400A 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 1419 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 400
ABB | 1SDA100425R1 | XT5S 630, Ekip Dip LS/I, In=630A 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 1972 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 630
ABB | 1SDA100741R1 | XT6S 800, Ekip Dip LS/I, In=800A 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 2487 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA100742R1 | XT6S 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 3279 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA100827R1 | XT7S 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A* 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 3286 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA100828R1 | XT7S 1250, Ekip Dip LS/I, In=1250A* 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 3778 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SDA100829R1 | XT7S 1600, Ekip Dip LS/I, In=1600A* 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 5225 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SDA067861R1 | XT2H 160, Ekip Dip LS/I, In=160A 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 717.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 160
ABB | 1SDA068515R1 | XT4H 250, Ekip Dip LS/I, In=250A 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 826.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 250
ABB | 1SDA100489R1 | XT5H 400, Ekip Dip LS/I, In=320A 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 1835 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 320
ABB | 1SDA100490R1 | XT5H 400, Ekip Dip LS/I, In=400A 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 1878 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 400
ABB | 1SDA100491R1 | XT5H 630, Ekip Dip LS/I, In=630A 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 2261 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 630
ABB | 1SDA100763R1 | XT6H 800, Ekip Dip LS/I, In=800A 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 2855 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA100764R1 | XT6H 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 3301 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA100891R1 | XT7H 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A* 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 3451 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA100892R1 | XT7H 1250, Ekip Dip LS/I, In=1250A* 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 3978 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SDA100893R1 | XT7H 1600, Ekip Dip LS/I, In=1600A* 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 5505 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SDA101366R1 | XT7S 800M, Ekip Dip LS/I, In=800A 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 3122 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA101367R1 | XT7S 1000M, Ekip Dip LS/I, In=1000A 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 4017 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA101368R1 | XT7S 1250M, Ekip Dip LS/I, In=1250A 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 4487 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SDA101369R1 | XT7S 1600M, Ekip Dip LS/I, In=1600A 0,4...1xIn 1...10xIn 50 | шт | EUR | 5877 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SDA101430R1 | XT7H 800M, Ekip Dip LS/I, In=800A 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 3496 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA101431R1 | XT7H 1000M, Ekip Dip LS/I, In=1000A 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 4148 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA101432R1 | XT7H 1250M, Ekip Dip LS/I, In=1250A 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 4678 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SDA101433R1 | XT7H 1600M, Ekip Dip LS/I, In=1600A 0,4...1xIn 1...10xIn 70 | шт | EUR | 6103 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SDA067419R1 | XT1N 160, TMD, In=32A, 4p 22,5…32 450 36 | шт | EUR | 326.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 32 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067420R1 | XT1N 160, TMD, In=40A, 4p 28…40 450 36 | шт | EUR | 326.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 40 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067421R1 | XT1N 160, TMD, In=50A, 4p 35…50 500 36 | шт | EUR | 326.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 50 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067422R1 | XT1N 160, TMD, In=63A, 4p 44…63 630 36 | шт | EUR | 326.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 63 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067423R1 | XT1N 160, TMD, In=80A, 4p 56…80 800 36 | шт | EUR | 369.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 80 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067424R1 | XT1N 160, TMD, In=100A, 4p 70…100 1000 36 | шт | EUR | 369.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 100 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067427R1 | XT1N 160, TMD, In=125A, InN=100%, 4p 87,5…125 1250 36 | шт | EUR | 531.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 125 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067428R1 | XT1N 160, TMD, In=160A, InN=100%, 4p 112…160 1600 36 | шт | EUR | 565.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 160 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA068069R1 | XT3N 250, TMD, In=200A, InN=100%, 4p 140…200 2000 36 | шт | EUR | 798 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 200 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA068070R1 | XT3N 250, TMD, In=250A, InN=100%, 4p 175…250 2500 36 | шт | EUR | 798 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100383R1 | XT5N 400, TMA, In=320A, InN=100%, 4p 224…320 1600….3200 36 | шт | EUR | 1526 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 320 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100385R1 | XT5N 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p 280…400 2000…4000 36 | шт | EUR | 1810 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 400 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100389R1 | XT5N 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p 441…630 3150…6300 36 | шт | EUR | 2034 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 630 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100731R1 | XT6N 800, TMA, In=800A, InN=100%, 4p 560…800 4000…8000 36 | шт | EUR | 3218 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA080848R1 | XT1S 160, TMD, In=32A, 4p 22,5…32 450 50 | шт | EUR | 379.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 32 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA080849R1 | XT1S 160, TMD, In=40A, 4p 28…40 450 50 | шт | EUR | 379.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 40 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067439R1 | XT1S 160, TMD, In=50A, 4p 35…50 500 50 | шт | EUR | 379.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 50 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067440R1 | XT1S 160, TMD, In=63A, 4p 44…63 630 50 | шт | EUR | 379.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 63 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067441R1 | XT1S 160, TMD, In=80A, 4p 56…80 800 50 | шт | EUR | 425.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 80 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067442R1 | XT1S 160, TMD, In=100A, 4p 70…100 1000 50 | шт | EUR | 425.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 100 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067445R1 | XT1S 160, TMD, In=125A, InN=100%, 4p 87,5…125 1250 50 | шт | EUR | 582.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 125 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067446R1 | XT1S 160, TMD, In=160A, InN=100%, 4p 112…160 1600 50 | шт | EUR | 618.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 160 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA068231R1 | XT3S 250, TMD, In=200A, InN=100%, 4p 140…200 2000 50 | шт | EUR | 922.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 200 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA068232R1 | XT3S 250, TMD, In=250A, InN=100%, 4p 175…250 2500 50 | шт | EUR | 922.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100453R1 | XT5S 400, TMA, In=320A, InN=100%, 4p 224…320 1600….3200 50 | шт | EUR | 1798 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 320 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100455R1 | XT5S 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p 280…400 2000…4000 50 | шт | EUR | 2048 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 400 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100459R1 | XT5S 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p 441…630 3150…6300 50 | шт | EUR | 2339 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 630 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100753R1 | XT6S 800, TMA, In=800A, InN=100%, 4p 560…800 4000…8000 50 | шт | EUR | 3371 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA080853R1 | XT1H 160, TMD, In=32A, 4p 22,5…32 450 70 | шт | EUR | 416.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 32 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA080854R1 | XT1H 160, TMD, In=40A, 4p 28…40 450 70 | шт | EUR | 416.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 40 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067457R1 | XT1H 160, TMD, In=50A, 4p 35…50 500 70 | шт | EUR | 416.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 50 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067458R1 | XT1H 160, TMD, In=63A, 4p 44…63 630 70 | шт | EUR | 416.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 63 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067459R1 | XT1H 160, TMD, In=80A, 4p 56…80 800 70 | шт | EUR | 446.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 80 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067460R1 | XT1H 160, TMD, In=100A, 4p 70…100 1000 70 | шт | EUR | 446.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 100 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067463R1 | XT1H 160, TMD, In=125A, InN=100%, 4p 87,5…125 1250 70 | шт | EUR | 704.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 125 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067464R1 | XT1H 160, TMD, In=160A, InN=100%, 4p 112…160 1600 70 | шт | EUR | 770.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 160 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA068362R1 | XT4H 250, TMA, In=200A, InN=100%, 4p 140…200 1000...2000 70 | шт | EUR | 1091 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 200 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA068364R1 | XT4H 250, TMA, In=250A, InN=100%, 4p 175…250 1250...2500 70 | шт | EUR | 1108 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100519R1 | XT5H 400, TMA, In=320A, InN=100%, 4p 224…320 1600….3200 70 | шт | EUR | 2383 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 320 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100521R1 | XT5H 400, TMA, In=400A, InN=100%,4p 280…400 2000…4000 70 | шт | EUR | 2349 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 400 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100525R1 | XT5H 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p 441…630 3150…6300 70 | шт | EUR | 3379 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 630 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100775R1 | XT6H 800, TMA, In=800A, InN=100%,4p 560…800 4000…8000 70 | шт | EUR | 4012 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067575R1 | XT2S 160, TMA, In=40A, 4p 28…40 300...400 50 | шт | EUR | 426.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 40 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067576R1 | XT2S 160, TMA, In=50A, 4p 35…50 300...500 50 | шт | EUR | 426.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 50 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067577R1 | XT2S 160, TMA, In=63A, 4p 44…63 300…630 50 | шт | EUR | 426.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 63 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067578R1 | XT2S 160, TMA, In=80A, 4p 56…80 400...800 50 | шт | EUR | 426.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 80 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067579R1 | XT2S 160, TMA, In=100A, 4p 70…100 500...1000 50 | шт | EUR | 426.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 100 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067582R1 | XT2S 160, TMA, In=125A, InN=100%, 4p 87,5…125 625...1250 50 | шт | EUR | 619.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 125 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067583R1 | XT2S 160, TMA, In=160A, InN=100%, 4p 112…160 800...1600 50 | шт | EUR | 656.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 160 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA068329R1 | XT4S 250, TMA, In=200A, InN=100%, 4p 140…200 1000...2000 50 | шт | EUR | 1003 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 200 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA068331R1 | XT4S 250, TMA, In=250A, InN=100%, 4p 175…250 1250...2500 50 | шт | EUR | 1003 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067090R1 | XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=10A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 36 | шт | EUR | 924 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 10 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067091R1 | XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=25A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 36 | шт | EUR | 924 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 25 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067092R1 | XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=63A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 36 | шт | EUR | 924 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 63 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067093R1 | XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=100A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 36 | шт | EUR | 924 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 100 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067095R1 | XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=160A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 36 | шт | EUR | 935.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 160 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA068147R1 | XT4N 250, Ekip Dip LS/I, In=250A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 36 | шт | EUR | 1013 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100395R1 | XT5N 400, Ekip Dip LS/I, In=320A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 36 | шт | EUR | 1875 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 320 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100396R1 | XT5N 400, Ekip Dip LS/I, In=400A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 36 | шт | EUR | 1875 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 400 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100397R1 | XT5N 630, Ekip Dip LS/I, In=630A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 36 | шт | EUR | 2600 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 630 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100732R1 | XT6N 800, Ekip Dip LS/I, In=800A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 36 | шт | EUR | 3441 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100733R1 | XT6N 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 36 | шт | EUR | 4590 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1000 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067838R1 | XT2H 160, Ekip Dip LS/I, In=160A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 948 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 160 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA068495R1 | XT4S 250, Ekip Dip LS/I, In=250A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 1106 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100465R1 | XT5S 400, Ekip Dip LS/I, In=320A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 2156 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 320 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100466R1 | XT5S 400, Ekip Dip LS/I, In=400A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 2156 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 400 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100467R1 | XT5S 630, Ekip Dip LS/I, In=630A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 2991 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 630 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100754R1 | XT6S 800, Ekip Dip LS/I, In=800A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 3625 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100755R1 | XT6S 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 4837 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1000 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101115R1 | XT7S 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 4935 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1000 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101116R1 | XT7S 1250, Ekip Dip LS/I, In=1250A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 5674 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101117R1 | XT7S 1600, Ekip Dip LS/I, In=1600A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 7847 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1600 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067895R1 | XT2H 160, Ekip Dip LS/I, In=160A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 1249 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 160 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA068535R1 | XT4H 250, Ekip Dip LS/I, In=250A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 1412 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100527R1 | XT5H 400, Ekip Dip LS/I, In=320A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 2440 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 320 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100528R1 | XT5H 400, Ekip Dip LS/I, In=400A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 2440 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 400 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100529R1 | XT5H 630, Ekip Dip LS/I, In=630A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 3379 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 630 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100776R1 | XT6H 800, Ekip Dip LS/I, In=800A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 4158 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100777R1 | XT6H 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 5078 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1000 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101171R1 | XT7H 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 5182 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1000 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101172R1 | XT7H 1250, Ekip Dip LS/I, In=1250A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 5974 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101173R1 | XT7H 1600, Ekip Dip LS/I, In=1600A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 8267 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1600 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101654R1 | XT7S 800M, Ekip Dip LS/I, In=800A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 4617 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101655R1 | XT7S 1000M, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 6215 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1000 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101656R1 | XT7S 1250M, Ekip Dip LS/I, In=1250A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 6942 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101657R1 | XT7S 1600M, Ekip Dip LS/I, In=1600A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 8544 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1600 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101710R1 | XT7H 800M, Ekip Dip LS/I, In=800A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 5595 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101711R1 | XT7H 1000M, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 6417 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1000 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101712R1 | XT7H 1250M, Ekip Dip LS/I, In=1250A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 7427 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101713R1 | XT7H 1600M, Ekip Dip LS/I, In=1600A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 9196 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1600 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA100846R1 | XT7S 800, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A** 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 3310 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA100847R1 | XT7S 1000, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A** 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 4011 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA100848R1 | XT7S 1250, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A** 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 4566 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SDA100849R1 | XT7S 1600, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A** 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 6201 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SDA100910R1 | XT7H 800, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A** 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 3491 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA100911R1 | XT7H 1000, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A** 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 4197 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA100912R1 | XT7H 1250, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A** 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 4792 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SDA100913R1 | XT7H 1600, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A** 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 6517 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SDA101386R1 | XT7S 800M, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 3730 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA101387R1 | XT7S 1000M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 4308 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA101388R1 | XT7S 1250M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 4908 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SDA101389R1 | XT7S 1600M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 6673 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SDA101450R1 | XT7H 800M, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 3746 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA101451R1 | XT7H 1000M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 4508 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA101452R1 | XT7H 1250M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 5152 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1250
ABB | 1SDA101453R1 | XT7H 1600M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 7014 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1600
ABB | 1SDA101134R1 | XT7S 800, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A, 4p** 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 4403 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101135R1 | XT7S 1000, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A, 4p** 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 5335 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1000 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101136R1 | XT7S 1250, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A, 4p** 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 6074 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101137R1 | XT7S 1600, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A, 4p** 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 8247 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1600 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101190R1 | XT7H 800, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A, 4p** 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 4643 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101191R1 | XT7H 1000, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A, 4p** 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 5582 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1000 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101192R1 | XT7H 1250, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A, 4p** 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 6374 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101193R1 | XT7H 1600, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A, 4p** 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 8667 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1600 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101674R1 | XT7S 800M, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 4962 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101675R1 | XT7S 1000M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 5730 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1000 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101676R1 | XT7S 1250M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 6527 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101677R1 | XT7S 1600M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 50 | шт | EUR | 8875 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1600 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101730R1 | XT7H 800M, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 4982 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 800 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101731R1 | XT7H 1000M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 5996 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1000 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101732R1 | XT7H 1250M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 6852 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1250 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA101733R1 | XT7H 1600M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A, 4p 0,4…1xIn 1…10xIn 70 | шт | EUR | 9328 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | 1600 | [7 empty] | 12
ABB | 1SDA067766R1 | XT2S 160, MA, In=32A, 3p 192...448 50 | шт | EUR | 310.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 32 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA067767R1 | XT2S 160, MA, In=52A, 3p 314...728 50 | шт | EUR | 310.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 52 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA067768R1 | XT2S 160, MA, In=80A, 3p 480...1120 50 | шт | EUR | 310.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 80 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA067769R1 | XT2S 160, MA, In=100A, 3p 600...1400 50 | шт | EUR | 310.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 100 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA068280R1 | XT3S 250, MA, In=125A, 3p 750...1500 50 | шт | EUR | 517.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 125 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA068281R1 | XT3S 250, MA, In=160A, 3p 960...1920 50 | шт | EUR | 517.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 160 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA068282R1 | XT3S 250, MA, In=200A, 3p 1200...2400 50 | шт | EUR | 517.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 200 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA068480R1 | XT4S 250, Ekip I, In=250A, 3p 1...10xIn 50 | шт | EUR | 761.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 250 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA100437R1 | XT5S 400, Ekip M Dip I, In=320A, 3p 1...10xIn 50 | шт | EUR | 1342 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 320 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA100438R1 | XT5S 400, Ekip M Dip I, In=400A, 3p 1...10xIn 50 | шт | EUR | 1498 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 400 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA100439R1 | XT5S 630, Ekip M Dip I, In=630A, 3p 1...10xIn 50 | шт | EUR | 1878 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 630 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA100747R1 | XT6S 800, Ekip M Dip I, In=800A, 3p 1...10xIn 50 | шт | EUR | 2446 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA100441R1 | XT5S 400, Ekip M Dip LIU, In=320A, 3p 6...13xIn 50 | шт | EUR | 1570 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 320 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA100442R1 | XT5S 400, Ekip M Dip LIU, In=400A, 3p 6...13xIn 50 | шт | EUR | 1692 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 400 | [7 empty] | 9
ABB | 1SDA066460R1 | XT1, XT3 MOD motor 220...250 V AC/DC | шт | EUR | 675.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066466R1 | XT2, XT4 MOE motor 220...250 V AC/DC | шт | EUR | 1361 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104885R1 | XT5 MOE motor 220...250V AC/DC | шт | EUR | 1432 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104895R1 | XT6 MOE motor 220...250V AC/DC | шт | EUR | 1588 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104922R1 | XT7 M Motor 220-250V AC/DC | шт | EUR | 899.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066472R1 | XT2, XT4 MOE-E motor 220..250V AC/DC - Haberleşmeli | шт | EUR | 1527 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104905R1 | XT5 MOE-E motor 220..250V AC/DC - Haberleşmeli | шт | EUR | 1651 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066399R1 | XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli UVR-C 220-240V AC/220-250V DC | шт | EUR | 132.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066400R1 | XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli UVR-C 380-440 V AC | шт | EUR | 132.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066406R1 | XT2, XT4 çekmeceli UVR-C 220-240V AC/220-250V DC | шт | EUR | 129 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066407R1 | XT2, XT4 çekmeceli UVR-C 380-440 V AC | шт | EUR | 129 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104958R1 | XT5, XT6 sabit ve soketli YU 220-240V AC / 220-250V DC | шт | EUR | 122.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104959R1 | XT5, XT6 sabit ve soketli YU 380-440V AC | шт | EUR | 122.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104951R1 | XT5, XT6 çekmeceli YU 220-240V AC / 220-250V DC | шт | EUR | 204.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104952R1 | XT5, XT6 çekmeceli YU 380-440V AC | шт | EUR | 204.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073700R1 | XT7 sabit ve çekmeceli YU 220-240V AC / 220-250V DC | шт | EUR | 230.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073703R1 | XT7 sabit ve çekmeceli YU 380-440V AC | шт | EUR | 550.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA051360R1 | XT1-XT2-XT3-XT4 UVD 110...125V AC/DC | шт | EUR | 484.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA051361R1 | XT1-XT2-XT3-XT4 UVD 220...250V AC/DC | шт | EUR | 484.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA101981R1 | XT5, XT6 UVD 110...125V AC/DC | шт | EUR | 484.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA101982R1 | XT5, XT6 UVD 220...250V AC/DC | шт | EUR | 484.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA038319R1 | XT7, XT7 M UVD 110...127V AC/DC | шт | EUR | 625.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA038320R1 | XT7, XT7 M UVD 220...250V AC/DC | шт | EUR | 313.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066325R1 | XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli SOR-C 220-240V AC/220-250V DC | шт | EUR | 115.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066326R1 | XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli SOR-C 380-440 V AC | шт | EUR | 115.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066332R1 | XT2, XT4 çekmeceli SOR-C 220-240V AC/220-250V DC | шт | EUR | 115.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066333R1 | XT2, XT4 çekmeceli SOR-C 380-440 V AC | шт | EUR | 115.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104934R1 | XT5, XT6 sabit ve soketli YO 110-240V AC / 110-250V DC | шт | EUR | 115.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104935R1 | XT5, XT6 sabit ve soketli YO 380…440V AC | шт | EUR | 115.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104930R1 | XT5, XT6 çekmeceli YO 110-240V AC / 110-250V DC | шт | EUR | 142.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104931R1 | XT5, XT6 çekmeceli YO 380…440V AC | шт | EUR | 187.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073674R1 | XT7-XT7 M sabit ve çekmeceli YO 220-240V AC/DC | шт | EUR | 214 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073677R1 | XT7-XT7 M sabit ve çekmeceli YO 380-400V AC | шт | EUR | 329.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073687R1 | XT7 M sabit ve çekmeceli YC 220-240V AC/DC | шт | EUR | 214 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073690R1 | XT7 M sabit ve çekmeceli YC 380-400V AC | шт | EUR | 411.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066431R1 | XT1, XT2, XT3, XT4, XT5, XT6 sabit ve soketli AUX-C 1A/K+1SY 250V AC/DC | шт | EUR | 72.77 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1
ABB | 1SDA066432R1 | XT2, XT4 çekmeceli AUX-C 1A/K+1SY 250V AC/DC | шт | EUR | 72.77 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1
ABB | 1SDA104789R1 | XT5, XT6 çekmeceli AUX-C 1A/K+1SY 250V AC/DC | шт | EUR | 103.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1
ABB | 1SDA066433R1 | XT1, XT2, XT3, XT4, XT5, XT6 sabit ve soketli AUX-C 2A/K+1SY 250V AC/DC | шт | EUR | 107.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 2
ABB | 1SDA104796R1 | XT5, XT6 çekmeceli AUX-C 2A/K+1SY 250V AC/DC | шт | EUR | 147.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 2
ABB | 1SDA066434R1 | XT2, XT3, XT4, XT5, XT6 sabit ve soketli AUX-C 3A/K+1SY 250V AC/DC | шт | EUR | 144.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 3
ABB | 1SDA066435R1 | XT2, XT4 çekmeceli AUX-C 3A/K+1SY 250V AC/DC | шт | EUR | 144.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 3
ABB | 1SDA104798R1 | XT5, XT6 çekmeceli AUX-C 3A/K+1SY 250V AC/DC | шт | EUR | 177 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 3
ABB | 1SDA073750R1 | XT7, XT7 M sabit ve çekmeceli AUX 4Q 400V | шт | EUR | 102.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066426R1 | XT1 (sol boşluğa takılır) AUX-C 3A/K L 250V AC/DC | шт | EUR | 135.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 3
ABB | 1SDA066427R1 | XT2, XT4 (sol boşluğa takılır) AUX-C 3A/K L 250V AC/DC | шт | EUR | 135.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 3
ABB | 1SDA066428R1 | XT3 (sol boşluğa takılır) AUX-C 3A/K L 250V AC/DC | шт | EUR | 135.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 3
ABB | 1SDA066438R1 | XT2, XT4 sabit ve soketli AUX-C 2A/K+2SY+AUX-SA-C 250V AC/DC | шт | EUR | 180.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 2
ABB | 1SDA066439R1 | XT2, XT4 çekmeceli AUX-C 2A/K+2SY+AUX-SA-C 250V AC/DC | шт | EUR | 180.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 2
ABB | 1SDA066429R1 | XT2, XT4, XT5, XT6 sabit ve soketli AUX-SA-C 250V AC/DC | шт | EUR | 82.61 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066430R1 | XT2, XT4 çekmeceli AUX-SA-C 250V AC/DC | шт | EUR | 82.61 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104791R1 | XT5, XT6 çekmeceli AUX-SA-C 250V AC/DC | шт | EUR | 59.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073776R1 | XT7, XT7 M sabit ve çekmeceli AUX-SA-C 250V AC/DC | шт | EUR | 127.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066452R1 | XT2, XT4 AUP-R 250V AC, devre kesici dışarıda | шт | EUR | 37.93 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 4
ABB | 1SDA066453R1 | XT2, XT4 AUP-R 24V DC, devre kesici dışarıda | шт | EUR | 52.69 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 4
ABB | 1SDA066450R1 | XT1, XT2, XT3, XT4 AUP-I 250V AC, devre kesici içeride | шт | EUR | 37.93 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 4
ABB | 1SDA066451R1 | XT1, XT2, XT3, XT4 AUP-I 24V DC, devre kesici içeride | шт | EUR | 52.69 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 4
ABB | 1SDA104817R1 | XT5, XT6 AUP-R 250V AC, devre kesici dışarıda | шт | EUR | 39.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 6
ABB | 1SDA104818R1 | XT5, XT6 AUP-R 24V DC, devre kesici dışarıda | шт | EUR | 60.69 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 6
ABB | 1SDA104815R1 | XT5, XT6 AUP-I 250V AC, devre kesici içeride | шт | EUR | 39.72 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 6
ABB | 1SDA104816R1 | XT5, XT6 AUP-I 24V DC, devre kesici içeride | шт | EUR | 60.69 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 6
ABB | 1SDA073762R1 | XT7, XT7 M AUP 6 yardımcı pozisyon kontağı 400V AC | шт | EUR | 564.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073763R1 | XT7, XT7 M AUP 6 yardımcı pozisyon kontağı 24V DC | шт | EUR | 736.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066455R1 | XT2, XT4 çekmeceli AUE 2K - döner kurma kolu içinde | шт | EUR | 73.64 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA067119R1 | XT2, XT4 çekmeceli AUE 2A - döner kurma kolu içinde | шт | EUR | 73.64 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 2
ABB | 1SDA066454R1 | XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli AUE 2K - döner kurma kolu içinde | шт | EUR | 73.64 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA067118R1 | XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli AUE 2A - döner kurma kolu içinde | шт | EUR | 73.64 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 2
ABB | 1SDA104822R1 | XT5, XT6 çekmeceli AUE 2K - döner kurma kolu içinde | шт | EUR | 133.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104821R1 | XT5, XT6 sabit ve soketli AUE 2K - döner kurma kolu içinde | шт | EUR | 118.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104823R1 | XT7 sabit ve çekmeceli AUE 2K - devre kesici içinde | шт | EUR | 216.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066623R1 | XT1, XT3 MOL-D motor üzerinde kilit | шт | EUR | 51.98 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066629R1 | XT2, XT4 MOL-D motor üzerinde kilit | шт | EUR | 51.98 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105092R1 | XT5, XT6 MOL-D motor üzerinde kilit | шт | EUR | 67.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066475R1 | XT1, XT3 sabit ve soketli RHD standart, direkt montaj | шт | EUR | 62.17 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066477R1 | XT1, XT3 sabit ve soketli RHD_EM acil dur, direkt montaj | шт | EUR | 67.13 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA069053R1 | XT2, XT4 sabit ve soketli RHD standart, direkt montaj | шт | EUR | 73.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA069054R1 | XT2, XT4 sabit ve soketli RHD_EM acil dur, direkt montaj | шт | EUR | 75.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066476R1 | XT2, XT4 çekmeceli RHD standart, direkt montaj | шт | EUR | 73.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066478R1 | XT2, XT4 çekmeceli RHD_EM acil dur, direkt montaj | шт | EUR | 75.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104826R1 | XT5 sabit ve soketli RHD standart, direkt montaj | шт | EUR | 79.33 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104830R1 | XT5 sabit ve soketli RHD_EM acil dur, direkt montaj | шт | EUR | 150.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104828R1 | XT5 çekmeceli RHD standart, direkt montaj | шт | EUR | 102.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104831R1 | XT5 çekmeceli RHD_EM acil dur, direkt montaj | шт | EUR | 102.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104832R1 | XT6 sabit RHD standart, direkt montaj | шт | EUR | 167.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104836R1 | XT6 sabit RHD_EM acil dur, direkt montaj | шт | EUR | 187.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104834R1 | XT6 çekmeceli RHD standart, direkt montaj | шт | EUR | 187.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104837R1 | XT6 çekmeceli RHD_EM acil dur, direkt montaj | шт | EUR | 187.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104838R1 | XT7 sabit ve çekmeceli RHD standart, direkt montaj | шт | EUR | 242.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104840R1 | XT7 sabit ve çekmeceli RHD_EM acil dur, direkt montaj | шт | EUR | 268 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066479R1 | XT1, XT3 sabit ve soketli RHE standart, ayarlanabilir milli | шт | EUR | 90.91 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066481R1 | XT1, XT3 sabit ve soketli RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil | шт | EUR | 100.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA069055R1 | XT2, XT4 sabit ve soketli RHE standart, ayarlanabilir milli | шт | EUR | 107.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA069056R1 | XT2, XT4 sabit ve soketli RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil | шт | EUR | 110.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066480R1 | XT2, XT4 çekmeceli RHE standart, ayarlanabilir milli | шт | EUR | 107.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066482R1 | XT2, XT4 çekmeceli RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil | шт | EUR | 110.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104843R1 | XT5 sabit ve soketli RHE standart, ayarlanabilir milli | шт | EUR | 120.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104849R1 | XT5 sabit ve soketli RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil | шт | EUR | 176.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104853R1 | XT6 sabit RHE standart, ayarlanabilir milli | шт | EUR | 167.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104859R1 | XT6 sabit RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil | шт | EUR | 187.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104854R1 | XT6 çekmeceli RHE standart, ayarlanabilir milli | шт | EUR | 187.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104860R1 | XT6 çekmeceli RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil | шт | EUR | 187.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104863R1 | XT7 sabit ve çekmeceli RHE standart, ayarlanabilir milli | шт | EUR | 242.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104866R1 | XT7 sabit ve çekmeceli RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil | шт | EUR | 270.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066579R1 | XT1, XT3 sabit ve soketli RHS L standart | шт | EUR | 152.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066580R1 | XT1, XT3 sabit ve soketli RHS L acil dur | шт | EUR | 156.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA069058R1 | XT2, XT4 sabit ve soketli RHS L standart | шт | EUR | 152.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA069059R1 | XT2, XT4 sabit ve soketli RHS L acil dur | шт | EUR | 156.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066587R1 | XT1, XT2, XT3, XT4 IP54 koruma için x RHE | шт | EUR | 60.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104876R1 | XT5 IP54 koruma için x RHD | шт | EUR | 30.57 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104877R1 | XT6 IP54 koruma için x RHD | шт | EUR | 110.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104878R1 | XT7 IP54 koruma için x RHD | шт | EUR | 216.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA068183R1 | XT1, 3 kutuplu XT1 soket sabit parça 3p EF terminal | шт | EUR | 111.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA066276R1 | XT1 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 52.69 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA068187R1 | XT2, 3 kutuplu XT2 soket sabit parça 3p EF terminal | шт | EUR | 170.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA066278R1 | XT2 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 54.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA068192R1 | XT3, 3 kutuplu XT3 soket sabit parça 3p EF terminal | шт | EUR | 170.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA066280R1 | XT3 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 82.04 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA068196R1 | XT4, 3 kutuplu XT4 soket sabit parça 3p EF terminal | шт | EUR | 173.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA066282R1 | XT4 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 83.93 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104668R1 | XT5 400, 3 kutuplu XT5 400 soket sabit parça 3p EF terminal | шт | EUR | 320.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104707R1 | XT5 400 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 171.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104676R1 | XT5 630, 3 kutuplu XT5 630 soket sabit parça 3p EF terminal | шт | EUR | 521.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104709R1 | XT5 630 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 240.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA068185R1 | XT1, 4 kutuplu XT1 soket sabit parça 4p EF terminal | шт | EUR | 143.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA066277R1 | XT1 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 66.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA068190R1 | XT2, 4 kutuplu XT2 soket sabit parça 4p EF terminal | шт | EUR | 213.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA066279R1 | XT2 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 67.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA068194R1 | XT3, 4 kutuplu XT3 soket sabit parça 4p EF terminal | шт | EUR | 206.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA066281R1 | XT3 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 97.37 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA068198R1 | XT4, 4 kutuplu XT4 soket sabit parça 4p EF terminal | шт | EUR | 225.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA066283R1 | XT4 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 108.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104672R1 | XT5 400, 4 kutuplu XT5 400 soket sabit parça 4p EF terminal | шт | EUR | 417 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104708R1 | XT5 400 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 223.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104679R1 | XT5 630, 4 kutuplu XT5 630 soket sabit parça 4p EF terminal | шт | EUR | 652.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104710R1 | XT5 630 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 313.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA068200R1 | XT2, 3 kutuplu XT2 çekmece sabit parça FP 3p EF | шт | EUR | 202.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA066284R1 | XT2 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 113.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA068204R1 | XT4, 3 kutuplu XT4 çekmece sabit parça FP 3p EF | шт | EUR | 227.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA066286R1 | XT4 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 157.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104682R1 | XT5 400, 3 kutuplu XT5 400 çekmece sabit parça FP 3p EF | шт | EUR | 554.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104711R1 | XT5 400 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 320.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104690R1 | XT5 630, 3 kutuplu XT5 630 çekmece sabit parça FP 3p EF | шт | EUR | 699.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104713R1 | XT5 630 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 450 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104696R1 | XT6 630/800, 3 kutuplu XT6 630/800 çekmece sabit parça FP 3p EF | шт | EUR | 902.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104715R1 | XT6 630/800 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 320.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104702R1 | XT7-XT7 M, EF, 3 kutuplu XT7-XT7 M çekmece sabit parça FP 3p EF | шт | EUR | 1691 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104717R1 | XT7-XT7 M sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p | шт | EUR | 506.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA104703R1 | XT7-XT7 M, HR, 3 kutuplu XT7-XT7 M çekmece sabit parça FP 3p HR | шт | EUR | 1511 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | [8 empty] | 9
ABB | 1SDA068202R1 | XT2, 4 kutuplu XT2 çekmece sabit parça FP 4p EF | шт | EUR | 263.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA066285R1 | XT2 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 157.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA068206R1 | XT4, 4 kutuplu XT4 çekmece sabit parça FP 4p EF | шт | EUR | 294.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA066287R1 | XT4 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 206.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104686R1 | XT5 400, 4 kutuplu XT5 400 çekmece sabit parça FP 4p EF | шт | EUR | 721.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104712R1 | XT5 400 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 417.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104693R1 | XT5 630, 4 kutuplu XT5 630 çekmece sabit parça FP 4p EF | шт | EUR | 910.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104714R1 | XT5 630 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 585.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104699R1 | XT6 630/800, 4 kutuplu XT6 630/800 çekmece sabit parça FP 4p EF | шт | EUR | 996 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104716R1 | XT6 630/800 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 417 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104704R1 | XT7-XT7 M, EF, 4 kutuplu XT7-XT7 M çekmece sabit parça FP 4p EF | шт | EUR | 2198 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104718R1 | XT7-XT7 M sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p | шт | EUR | 659.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA104705R1 | XT7-XT7 M, HR, 4 kutuplu XT7-XT7 M çekmece sabit parça FP 4p HR | шт | EUR | 1964 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4 | [8 empty] | 12
ABB | 1SDA066409R1 | XT1, XT2, XT3, XT4, XT5 Adaptör 3PIN | шт | EUR | 22.07 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066410R1 | XT1, XT2, XT3, XT4, XT5 Adaptör 6PIN | шт | EUR | 29.17 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066411R1 | XT1, XT2, XT3, XT4, XT5 Adaptör 9PIN | шт | EUR | 49.09 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066412R1 | XT1, XT2, XT3, XT4, XT5 Adaptör 15PIN | шт | EUR | 60.03 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066413R1 | XT2, XT4, XT5 Adaptör 12PIN, hareketli parça üzerinde* | шт | EUR | 77.46 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066414R1 | XT2, XT4, XT5 Adaptör 12PIN, sabit parça üzerinde* | шт | EUR | 77.46 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066635R1 | XT2, XT4 sabit ve soketli FLD ön flanş | шт | EUR | 66.13 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066636R1 | XT2, XT4 çekmeceli FLD ön flanş | шт | EUR | 66.13 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104871R1 | XT5 sabit ve soketli FLD ön flanş | шт | EUR | 66.13 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104872R1 | XT5 çekmeceli FLD ön flanş | шт | EUR | 66.13 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104873R1 | XT6 sabit FLD ön flanş | шт | EUR | 99.15 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104874R1 | XT6 çekmeceli FLD ön flanş | шт | EUR | 125.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA067122R1 | XT1, 3 kutup RC Inst. tipA 0,03…3A ani açma | шт | EUR | 846.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 3
ABB | 1SDA067123R1 | XT1, 3 kutup RC Sel. tipA 0,03…10A ani açma ya da 0,1…3sn | шт | EUR | 917.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 10
ABB | 1SDA067127R1 | XT3, 3 kutup RC Inst. tipA 0,03…3A ani açma | шт | EUR | 1183 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 3
ABB | 1SDA067128R1 | XT3, 3 kutup RC Sel. tipA 0,03…10A ani açma ya da 0,1…3sn | шт | EUR | 1301 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 10
ABB | 1SDA067124R1 | XT1, 4 kutup RC Inst. tipA 0,03…3A ani açma | шт | EUR | 955.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 3
ABB | 1SDA067125R1 | XT1, 4 kutup RC Sel. tipA 0,03…10A ani açma ya da 0,1…3sn | шт | EUR | 1019 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 10
ABB | 1SDA067121R1 | XT1, 4 kutup RC Sel. 200 tipA 0,03…10A ani açma ya da 0,1…3sn | шт | EUR | 1048 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 10
ABB | 1SDA067126R1 | XT2, 4 kutup RC Sel. tipA 0,03…10A ani açma ya da 0,1…3sn | шт | EUR | 846.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 10
ABB | 1SDA067129R1 | XT3, 4 kutup RC Inst. tipA 0,03…3A ani açma | шт | EUR | 1339 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 3
ABB | 1SDA067130R1 | XT3, 4 kutup RC Sel. tipA 0,03…10A ani açma ya da 0,1…3sn | шт | EUR | 1370 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 10
ABB | 1SDA067132R1 | XT3, 4 kutup RC tipB 0,03…1A ani açma ya da 0,1…3sn | шт | EUR | 2060 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1
ABB | 1SDA067131R1 | XT4, 4 kutup RC Sel. 0,03…10A ani açma ya da 0,1…3sn | шт | EUR | 1285 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 10
ABB | 1SDA105131R1 | XT5, 4 kutup RC Sel. tipA 0,03…30A ani açma ya da 0,06…5sn | шт | EUR | 1900 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 30
ABB | 1SDA066639R1 | XT1 sabit MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 63.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066640R1 | XT1 soketli MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 63.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066641R1 | XT2 sabit MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 63.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066642R1 | XT2 soketli ve çekmeceli MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 63.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066643R1 | XT3 sabit MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 63.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066644R1 | XT3 soketli MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 63.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066645R1 | XT4 sabit MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 63.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066646R1 | XT4 soketli ve çekmeceli MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 63.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105122R1 | XT5 sabit MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 71.21 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105123R1 | XT5 400 soketli ve çekmeceli MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 71.21 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105124R1 | XT5 630 soketli ve çekmeceli MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 71.21 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105121R1 | XT4 sabit (XT5 ile) MIR-P montaj plakası (XT4 F ile XT5) | шт | EUR | 71.21 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105125R1 | XT4 soketli ve çekmeceli (XT5 ile) MIR-P Montaj plakası (XT4 P/W ile XT5) | шт | EUR | 71.21 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 4
ABB | 1SDA105126R1 | XT6 sabit MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 117.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105127R1 | XT6 çekmeceli MIR-P Montaj plakası | шт | EUR | 117.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA101988R1 | XT5 sabit (XT6 ile) MIR-P Montaj plakası (XT5 F ile XT6) | шт | EUR | 117.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA101989R1 | XT5 400 soketli ve çekmeceli (XT6 ile) MIR-P Montaj plakası (XT5 P/W 400A ile XT6) | шт | EUR | 117.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 400
ABB | 1SDA101990R1 | XT5 630 soketli ve çekmeceli (XT6 ile) MIR-P Montaj plakası (XT5 P/W 630A ile XT6) | шт | EUR | 117.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 630
ABB | 1SDA073893R1 | XT7, XT7 M sabit Sabit tip için kaide | шт | EUR | 614.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073896R1 | XT7, XT7 M çekmeceli Çekmece sabit parçası için kaide | шт | EUR | 393.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066637R1 | XT1, XT2, XT3, XT4 MIR-HR yatay kaide | шт | EUR | 274 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066638R1 | XT1, XT2, XT3, XT4 MIR-VR dikey kaide | шт | EUR | 367.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105117R1 | XT5 MIR-HR yatay kaide | шт | EUR | 218.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105119R1 | XT5 MIR-VR dikey kaide | шт | EUR | 355.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105118R1 | XT6 MIR-HR yatay kaide | шт | EUR | 1068 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105120R1 | XT6 MIR-VR dikey kaide | шт | EUR | 584.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073881R1 | XT7, XT7 M Kilitleme kablosu- yatay | шт | EUR | 334.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073885R1 | XT7, XT7 M Kilitleme kablosu- dikey | шт | EUR | 334.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066937R1 | XT1 KIT R arkadan bağlantı 3 adet | шт | EUR | 52.69 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066938R1 | XT1 KIT R arkadan bağlantı 4 adet | шт | EUR | 102.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066941R1 | XT2 KIT R arkadan bağlantı 3 adet | шт | EUR | 43.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066942R1 | XT2 KIT R arkadan bağlantı 4 adet | шт | EUR | 85.31 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066945R1 | XT3 KIT R arkadan bağlantı 3 adet | шт | EUR | 52.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066946R1 | XT3 KIT R arkadan bağlantı 4 adet | шт | EUR | 107.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066949R1 | XT4 KIT R arkadan bağlantı 3 adet | шт | EUR | 58.49 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066950R1 | XT4 KIT R arkadan bağlantı 4 adet | шт | EUR | 117.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104760R1 | XT5 KIT R arkadan bağlantı 3 adet | шт | EUR | 212.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104761R1 | XT5 KIT R arkadan bağlantı 4 adet | шт | EUR | 283 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104762R1 | XT6 KIT R arkadan bağlantı 3 adet | шт | EUR | 250.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104763R1 | XT6 KIT R arkadan bağlantı 4 adet | шт | EUR | 333.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073989R1 | XT7 - XT7 M KIT HR/VR arkadan yatay/dikey bağlantı 3 adet | шт | EUR | 845.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073990R1 | XT7 - XT7 M KIT HR/VR arkadan yatay/dikey bağlantı 4 adet | шт | EUR | 1412 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066865R1 | XT1 KIT önden uzatılmış 3 adet | шт | EUR | 41.33 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066866R1 | XT1 KIT önden uzatılmış 4 adet | шт | EUR | 45.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066869R1 | XT2 KIT önden uzatılmış 3 adet | шт | EUR | 46.93 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066870R1 | XT2 KIT önden uzatılmış 4 adet | шт | EUR | 101.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066873R1 | XT3 KIT önden uzatılmış 3 adet | шт | EUR | 48.35 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066874R1 | XT3 KIT önden uzatılmış 4 adet | шт | EUR | 95.76 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066877R1 | XT4 KIT önden uzatılmış 3 adet | шт | EUR | 48.96 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066878R1 | XT4 KIT önden uzatılmış 4 adet | шт | EUR | 95.76 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104734R1 | XT5 KIT önden uzatılmış 3 adet | шт | EUR | 59.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104735R1 | XT5 KIT önden uzatılmış 4 adet | шт | EUR | 76.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104736R1 | XT6 800 KIT önden uzatılmış 3 adet - 800A | шт | EUR | 361 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA104737R1 | XT6 800 KIT önden uzatılmış 4 adet - 800A | шт | EUR | 480 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 800
ABB | 1SDA107473R1 | XT6 1000 KIT önden uzatılmış 3 adet - 1000A | шт | EUR | 397 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA107474R1 | XT6 1000 KIT önden uzatılmış 4 adet - 1000A | шт | EUR | 527.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3 | 1000
ABB | 1SDA073967R1 | XT7 - XT7 M KIT önden uzatılmış 3 adet | шт | EUR | 846.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073968R1 | XT7 - XT7 M KIT önden uzatılmış 4 adet | шт | EUR | 1121 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066889R1 | XT1 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet | шт | EUR | 41.17 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066890R1 | XT1 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet | шт | EUR | 81.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066893R1 | XT2 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet | шт | EUR | 45.95 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066894R1 | XT2 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet | шт | EUR | 92.16 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066897R1 | XT3 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet | шт | EUR | 58.09 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066898R1 | XT3 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet | шт | EUR | 115.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066901R1 | XT4 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet | шт | EUR | 73.64 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066902R1 | XT4 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet | шт | EUR | 148.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104738R1 | XT5 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet | шт | EUR | 106.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104739R1 | XT5 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet | шт | EUR | 141.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104740R1 | XT6 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet - Üst | шт | EUR | 407.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA113127R1 | XT6 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet - Alt | шт | EUR | 407.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA104741R1 | XT6 KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet | шт | EUR | 549 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073979R1 | XT7 - XT7 M KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet - Üst | шт | EUR | 1822 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA076076R1 | XT7 - XT7 M KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet - Alt | шт | EUR | 652.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073980R1 | XT7 - XT7 M KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet | шт | EUR | 2430 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066664R1 | XT1, 3 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 33.92 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066665R1 | XT1, 4 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 45.79 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066666R1 | XT2, 3 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 40.35 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066667R1 | XT2, 4 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 52.98 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066668R1 | XT3, 3 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 49.74 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066669R1 | XT3, 4 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 64.31 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066670R1 | XT4, 3 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 61.07 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066671R1 | XT4, 4 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 79.24 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105025R1 | XT5, 3 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 71.79 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105026R1 | XT5, 4 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 106.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105027R1 | XT6, 3 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 88.19 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105028R1 | XT6, 4 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 130.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105029R1 | XT7 - XT7 M, 3 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 82.07 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105030R1 | XT7 - XT7 M, 4 kutup HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet | шт | EUR | 141.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066655R1 | XT1, 3 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 33.92 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066656R1 | XT1, 4 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 45.79 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066657R1 | XT2, 3 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 40.35 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066659R1 | XT2, 4 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 52.98 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066660R1 | XT3, 3 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 49.74 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066661R1 | XT3, 4 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 64.31 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066662R1 | XT4, 3 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 61.07 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066663R1 | XT4, 4 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 79.24 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105018R1 | XT5, 3 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 72.77 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105019R1 | XT5, 4 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 96.42 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105020R1 | XT6, 3 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 68.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105021R1 | XT6, 4 kutup LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 91.62 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA107475R1 | XT7 - XT7 M, 3 kutup, sabit LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 63.98 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105022R1 | XT7 - XT7 M, 3 kutup, çekmeceli LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 63.98 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA107476R1 | XT7 - XT7 M, 4 kutup, sabit LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 99.18 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105023R1 | XT7 - XT7 M, 4 kutup, çekmeceli LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet | шт | EUR | 99.18 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066676R1 | XT1, XT3, 3 kutup PB 100mm 4 adet | шт | EUR | 18.52 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066678R1 | XT1, XT3, 3 kutup PB 200mm 4 adet | шт | EUR | 27.49 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066675R1 | XT2, XT4, 3 kutup PB 100mm 4 adet | шт | EUR | 18.52 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066677R1 | XT2, XT4, 3 kutup PB 200mm 4 adet | шт | EUR | 27.49 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105002R1 | XT5, 3 kutup PB 100mm 4 adet | шт | EUR | 18.59 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105004R1 | XT5, 3 kutup PB 200mm 4 adet | шт | EUR | 27.99 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105010R1 | XT6, 3 kutup PB 100mm 4 adet | шт | EUR | 34.86 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105012R1 | XT6, 3 kutup PB 200mm 4 adet | шт | EUR | 52.44 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073877R1 | XT7, XT7 M, 3 kutup PB 100mm 4 adet | шт | EUR | 32.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073879R1 | XT7, XT7 M, 3 kutup PB 200mm 4 adet | шт | EUR | 52.62 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066681R1 | XT1, XT3, 4 kutup PB 100mm 6 adet | шт | EUR | 21.49 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066680R1 | XT2, XT4, 4 kutup PB 100mm 6 adet | шт | EUR | 21.49 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105003R1 | XT5, 4 kutup PB 100mm 6 adet | шт | EUR | 28.17 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105011R1 | XT6, 4 kutup PB 100mm 6 adet | шт | EUR | 52.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA073878R1 | XT7, XT7 M, 4 kutup PB 100mm 6 adet | шт | EUR | 57.75 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA074192R1 | XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M Ekip Multimetre…96x96 mm | шт | EUR | 2593 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066989R1 | XT2-XT4-XT5-XT6-XT7-XT7 M EKIP T&P | шт | EUR | 2669 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA066988R1 | XT2-XT4-XT5-XT6-XT7-XT7 M EKIP TT | шт | EUR | 203.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA074172R1 | XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M Ekip Supply 110-240V AC/DC | шт | EUR | 249.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA074173R1 | XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M Ekip Supply 24-48V DC | шт | EUR | 249.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105166R1 | XT2-XT4-XT5-XT7**-XT7 M** Ekip Com Modbus RS-485 | шт | EUR | 656 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105167R1 | XT2-XT4-XT5-XT7**-XT7 M** Ekip Com Modbus TCP | шт | EUR | 1033 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105170R1 | XT2-XT4-XT5-XT7**-XT7 M** Ekip Com Profibus | шт | EUR | 1047 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105175R1 | XT2-XT4 sabit ve soketli Slim Ekip Com RS-485 | шт | EUR | 656 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105176R1 | XT2-XT4 çekmeceli Slim Ekip Com RS-485 | шт | EUR | 671 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105177R1 | XT2-XT4 sabit, soketli ve çekmeceli Ekip Com Modbus TCP XT2-XT4 | шт | EUR | 1030 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105197R1 | XT2-XT4 sabit, soketli ve çekmeceli Ekip Link | шт | EUR | 610.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA122799R1 | XT4 sabit ve soketli Ekip Com Modbus RTU - Dip Measuring | шт | EUR | 681.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA122800R1 | XT4 çekmeceli Ekip Com Modbus RTU - Dip Measuring | шт | EUR | 681.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105187R1 | XT5 sabit ve soketli Ekip Com Modbus RTU | шт | EUR | 656 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105188R1 | XT5 çekmeceli Ekip Com Modbus RTU | шт | EUR | 671 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105189R1 | XT5 sabit ve soketli Ekip Com Modbus TCP | шт | EUR | 1030 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105203R1 | XT2-XT4-XT5 Ekip Cartridge 2 yuvalı XT2-XT4-XT5 | шт | EUR | 199.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA105204R1 | XT2-XT4-XT5 Ekip Cartridge 4 yuvalı XT2-XT4-XT5 | шт | EUR | 299.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA070701R1 | LI E1.2B 630A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4119 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070741R1 | E1.2B 800A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4298 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070781R1 | E1.2B 1000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4474 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070821R1 | E1.2B 1250A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4641 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070861R1 | E1.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5181 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA070981R1 | E2.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5840 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071021R1 | E2.2B 2000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 7226 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA070702R1 | LSI E1.2B 630A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4466 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070742R1 | E1.2B 800A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4652 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070782R1 | E1.2B 1000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4836 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070822R1 | E1.2B 1250A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4980 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070862R1 | E1.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5508 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA070982R1 | E2.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 6249 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071022R1 | E2.2B 2000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 7659 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA070711R1 | LI E1.2C 630A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 4203 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070751R1 | E1.2C 800A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 4338 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070791R1 | E1.2C 1000A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 4583 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070831R1 | E1.2C 1250A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 4714 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070871R1 | E1.2C 1600A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5526 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA070712R1 | LSI E1.2C 630A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 4518 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070752R1 | E1.2C 800A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 4701 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070792R1 | E1.2C 1000A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 4887 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070832R1 | E1.2C 1250A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5078 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070872R1 | E1.2C 1600A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5862 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA070721R1 | LI E1.2N 630A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 4340 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070761R1 | E1.2N 800A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 4537 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070801R1 | E1.2N 1000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 4745 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070951R1 | E2.2N 1250A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5196 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070991R1 | E2.2N 1600A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6175 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071031R1 | E2.2N 2000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 7407 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071061R1 | E2.2N 2500A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 9306 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071141R1 | E4.2N 3200A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 11078 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071191R1 | E4.2N 4000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 14885 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA070722R1 | LSI E1.2N 630A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 4684 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070762R1 | E1.2N 800A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5017 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070802R1 | E1.2N 1000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5166 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070952R1 | E2.2N 1250A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5620 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070992R1 | E2.2N 1600A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6454 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071032R1 | E2.2N 2000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 7759 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071062R1 | E2.2N 2500A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 9597 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071142R1 | E4.2N 3200A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 11228 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071192R1 | E4.2N 4000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 15179 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071041R1 | LI E2.2S 2000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 7978 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071071R1 | E2.2S 2500A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 10104 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071151R1 | E4.2S 3200A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 12125 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071201R1 | E4.2S 4000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 16231 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071042R1 | LSI E2.2S 2000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 8267 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071072R1 | E2.2S 2500A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 10358 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071152R1 | E4.2S 3200A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 12332 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071202R1 | E4.2S 4000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 16553 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA070971R1 | LI E2.2H 1250A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 5666 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071011R1 | E2.2H 1600A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 6653 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071051R1 | E2.2H 2000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 8097 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071081R1 | E2.2H 2500A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 10248 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071161R1 | E4.2H 3200A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 12307 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071211R1 | E4.2H 4000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 16364 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071261R1 | E6.2H 5000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 23501 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071291R1 | E6.2H 6300A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 32734 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA070972R1 | LSI E2.2H 1250A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 5996 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071012R1 | E2.2H 1600A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 6914 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071052R1 | E2.2H 2000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 8371 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071082R1 | E2.2H 2500A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 10735 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071162R1 | E4.2H 3200A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 12548 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071212R1 | E4.2H 4000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 16735 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071262R1 | E6.2H 5000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 24100 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071292R1 | E6.2H 6300A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 34305 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA071221R1 | LI E4.2V 4000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 19828 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071271R1 | E6.2V 5000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 26725 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071301R1 | E6.2V 6300A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 37393 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA071222R1 | LSI E4.2V 4000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 20257 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071272R1 | E6.2V 5000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 27236 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071302R1 | E6.2V 6300A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 38407 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA072051R1 | LI E1.2B 630A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4345 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072091R1 | E1.2B 800A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4544 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072131R1 | E1.2B 1000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4744 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072171R1 | E1.2B 1250A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4954 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072211R1 | E1.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5842 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072331R1 | E2.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 6006 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072371R1 | E2.2B 2000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 7661 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072052R1 | LSI E1.2B 630A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4601 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072092R1 | E1.2B 800A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4764 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072132R1 | E1.2B 1000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 4975 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072172R1 | E1.2B 1250A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5268 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072212R1 | E1.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 6151 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072332R1 | E2.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 6451 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072372R1 | E2.2B 2000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 7974 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072061R1 | LI E1.2C 630A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 4506 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072101R1 | E1.2C 800A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 4813 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072141R1 | E1.2C 1000A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 4939 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072181R1 | E1.2C 1250A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5113 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072221R1 | E1.2C 1600A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 6059 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072062R1 | LSI E1.2C 630A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 4657 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072102R1 | E1.2C 800A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5062 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072142R1 | E1.2C 1000A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5260 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072182R1 | E1.2C 1250A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5440 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072222R1 | E1.2C 1600A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 6354 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072071R1 | LI E1.2N 630A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 4769 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072111R1 | E1.2N 800A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5083 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072151R1 | E1.2N 1000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5223 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072301R1 | E2.2N 1250A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5421 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072341R1 | E2.2N 1600A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6242 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072381R1 | E2.2N 2000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 7725 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072411R1 | E2.2N 2500A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 9061 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072491R1 | E4.2N 3200A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 11079 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072541R1 | E4.2N 4000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 15306 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072072R1 | LSI E1.2N 630A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 4951 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072112R1 | E1.2N 800A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5425 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072152R1 | E1.2N 1000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5604 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072302R1 | E2.2N 1250A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5742 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072342R1 | E2.2N 1600A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6606 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072382R1 | E2.2N 2000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 8094 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072412R1 | E2.2N 2500A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 9401 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072492R1 | E4.2N 3200A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 11401 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072542R1 | E4.2N 4000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 15664 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072391R1 | LI E2.2S 2000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 8325 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072421R1 | E2.2S 2500A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 10066 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072501R1 | E4.2S 3200A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 12384 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072551R1 | E4.2S 4000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 16807 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072392R1 | LSI E2.2S 2000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 8623 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072422R1 | E2.2S 2500A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 10369 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072502R1 | E4.2S 3200A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 12515 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072552R1 | E4.2S 4000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 17067 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072321R1 | LI E2.2H 1250A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 5796 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072361R1 | E2.2H 1600A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 6751 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072401R1 | E2.2H 2000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 8414 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072431R1 | E2.2H 2500A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 10181 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072511R1 | E4.2H 3200A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 12480 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072561R1 | E4.2H 4000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 17195 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072611R1 | E6.2H 5000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 26769 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA072641R1 | E6.2H 6300A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 35644 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA072322R1 | LSI E2.2H 1250A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 6111 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072362R1 | E2.2H 1600A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 7038 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072402R1 | E2.2H 2000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 8694 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072432R1 | E2.2H 2500A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 10417 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072512R1 | E4.2H 3200A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 12771 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072562R1 | E4.2H 4000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 17785 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072612R1 | E6.2H 5000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 28106 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA072642R1 | E6.2H 6300A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 36315 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA072571R1 | LI E4.2V 4000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 22221 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072621R1 | E6.2V 5000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 30716 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA072651R1 | E6.2V 6300A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 40196 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA072572R1 | LSI E4.2V 4000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 22598 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072622R1 | E6.2V 5000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 31260 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA072652R1 | E6.2V 6300A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 40807 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA073907R1 | E1.2 1600A’e kadar sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 897.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA073909R1 | E2.2 2000A’e kadar sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 1216 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA073911R1 | E2.2 2500A için sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 1713 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA073913R1 | E4.2 3200A’e kadar sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 1802 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA073915R1 | E4.2 4000A için veya E4.2V için sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 2981 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA073917R1 | E6.2 5000A’e kadar sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 4882 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA070704R1MP | LI E1.2B 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 4550 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070744R1MP | E1.2B 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 4627 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070784R1MP | E1.2B 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 4819 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070824R1MP | E1.2B 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 4993 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070864R1MP | E1.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 5762 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA070984R1MP | E2.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 6070 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071024R1MP | E2.2B 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 7947 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA070705R1MP | LSI E1.2B 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 4866 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070745R1MP | E1.2B 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 4993 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070785R1MP | E1.2B 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 5162 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070825R1MP | E1.2B 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 5337 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070865R1MP | E1.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 6084 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA070985R1MP | E2.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 6431 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071025R1MP | E2.2B 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 8271 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA070714R1MP | LI E1.2C 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 4575 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070754R1MP | E1.2C 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 4683 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070794R1MP | E1.2C 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 4886 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070834R1MP | E1.2C 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 5048 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070874R1MP | E1.2C 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 5932 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA070715R1MP | LSI E1.2C 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 4962 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070755R1MP | E1.2C 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 5064 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070795R1MP | E1.2C 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 5276 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070835R1MP | E1.2C 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 5435 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070875R1MP | E1.2C 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 6322 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA070724R1MP | LI E1.2N 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 4893 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070764R1MP | E1.2N 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 5115 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070804R1MP | E1.2N 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 5280 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070954R1MP | E2.2N 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 5621 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070994R1MP | E2.2N 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 6596 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071034R1MP | E2.2N 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 8006 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071064R1MP | E2.2N 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 10223 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071144R1MP | E4.2N 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 11961 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071194R1MP | E4.2N 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 16002 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA070725R1MP | LSI E1.2N 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 5341 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA070765R1MP | E1.2N 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 5523 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA070805R1MP | E1.2N 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 5824 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA070955R1MP | E2.2N 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 6035 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA070995R1MP | E2.2N 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 7021 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071035R1MP | E2.2N 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 8363 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071065R1MP | E2.2N 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 10645 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071145R1MP | E4.2N 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 12335 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071195R1MP | E4.2N 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 16320 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071044R1MP | LI E2.2S 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 8532 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071074R1MP | E2.2S 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 10684 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071154R1MP | E4.2S 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 12849 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071204R1MP | E4.2S 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 17586 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071045R1MP | LSI E2.2S 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 8915 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071075R1MP | E2.2S 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 11063 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071155R1MP | E4.2S 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 13187 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071205R1MP | E4.2S 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 18098 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA070974R1MP | LI E2.2H 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 6062 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071014R1MP | E2.2H 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 7178 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071054R1MP | E2.2H 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 8661 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071084R1MP | E2.2H 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 11167 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071164R1MP | E4.2H 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 13177 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071214R1MP | E4.2H 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 17698 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071264R1MP | E6.2H 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 25549 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071294R1MP | E6.2H 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 35426 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA070975R1MP | LSI E2.2H 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 6473 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071015R1MP | E2.2H 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 7594 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071055R1MP | E2.2H 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 9017 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071085R1MP | E2.2H 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 11600 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071165R1MP | E4.2H 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 13564 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071215R1MP | E4.2H 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 18380 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071265R1MP | E6.2H 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 25899 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071295R1MP | E6.2H 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 35829 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA071224R1MP | LI E4.2V 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 22460 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071274R1MP | E6.2V 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 28707 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071304R1MP | E6.2V 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 39348 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA071225R1MP | LSI E4.2V 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 22829 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071275R1MP | E6.2V 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 29240 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071305R1MP | E6.2V 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 39717 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA072054R1MP | LI E1.2B 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 4839 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072094R1MP | E1.2B 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 5112 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072134R1MP | E1.2B 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 5335 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072174R1MP | E1.2B 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 5656 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072214R1MP | E1.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 6658 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072334R1MP | E2.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 6759 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072374R1MP | E2.2B 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 8434 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072055R1MP | LSI E1.2B 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 5196 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072095R1MP | E1.2B 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 5373 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072135R1MP | E1.2B 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 5625 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072175R1MP | E1.2B 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 6085 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072215R1MP | E1.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 6932 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072335R1MP | E2.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 7090 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072375R1MP | E2.2B 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 42 | шт | EUR | 8765 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072064R1MP | LI E1.2C 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 4987 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072104R1MP | E1.2C 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 5325 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072144R1MP | E1.2C 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 5519 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072184R1MP | E1.2C 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 5731 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072224R1MP | E1.2C 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 6801 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072065R1MP | LSI E1.2C 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 5272 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072105R1MP | E1.2C 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 5653 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072145R1MP | E1.2C 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 5846 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072185R1MP | E1.2C 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 6193 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072225R1MP | E1.2C 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 50 | шт | EUR | 7087 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072074R1MP | LI E1.2N 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 5286 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072114R1MP | E1.2N 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 5683 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072154R1MP | E1.2N 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 5842 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072304R1MP | E2.2N 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 6089 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072344R1MP | E2.2N 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 6992 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072384R1MP | E2.2N 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 8561 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072414R1MP | E2.2N 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 10303 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072494R1MP | E4.2N 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 12421 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072544R1MP | E4.2N 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 17072 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072075R1MP | LSI E1.2N 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 5597 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072115R1MP | E1.2N 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 6025 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072155R1MP | E1.2N 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 6177 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072305R1MP | E2.2N 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 6436 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072345R1MP | E2.2N 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 7328 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072385R1MP | E2.2N 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 8894 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072415R1MP | E2.2N 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 10597 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072495R1MP | E4.2N 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 12844 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072545R1MP | E4.2N 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 66 | шт | EUR | 17427 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072394R1MP | LI E2.2S 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 9180 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072424R1MP | E2.2S 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 11128 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072504R1MP | E4.2S 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 13328 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072554R1MP | E4.2S 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 17936 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072395R1MP | LSI E2.2S 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 9503 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072425R1MP | E2.2S 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 11455 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072505R1MP | E4.2S 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 13706 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072555R1MP | E4.2S 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 85 | шт | EUR | 18289 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072324R1MP | LI E2.2H 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 6470 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072364R1MP | E2.2H 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 7743 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072404R1MP | E2.2H 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 9339 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072434R1MP | E2.2H 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 11434 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072514R1MP | E4.2H 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 13873 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072564R1MP | E4.2H 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 18840 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072614R1MP | E6.2H 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 29633 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA072644R1MP | E6.2H 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 38200 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA072325R1MP | LSI E2.2H 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 6820 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072365R1MP | E2.2H 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 8002 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072405R1MP | E2.2H 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 9697 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072435R1MP | E2.2H 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 11815 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA072515R1MP | E4.2H 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 14188 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA072565R1MP | E4.2H 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 19475 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072615R1MP | E6.2H 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 29944 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA072645R1MP | E6.2H 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 100 | шт | EUR | 38633 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA072574R1MP | LI E4.2V 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 24840 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072624R1MP | E6.2V 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 32362 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA072654R1MP | E6.2V 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 42260 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA072575R1MP | LSI E4.2V 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 25243 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072625R1MP | E6.2V 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 32738 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA072655R1MP | E6.2V 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi 150 | шт | EUR | 42605 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA073920R1 | E6.2 6300A için veya E6.2X için sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 5137 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA071331R1 | LI E1.2B 630A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5021 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA071371R1 | E1.2B 800A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5088 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA071411R1 | E1.2B 1000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5318 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA071451R1 | E1.2B 1250A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5518 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071491R1 | E1.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 6680 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071611R1 | E2.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 7149 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071651R1 | E2.2B 2000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 9053 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071332R1 | LSI E1.2B 630A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5307 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA071372R1 | E1.2B 800A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5515 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA071412R1 | E1.2B 1000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5759 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA071452R1 | E1.2B 1250A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 6013 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071492R1 | E1.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 6922 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071612R1 | E2.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 7317 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071652R1 | E2.2B 2000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 9788 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071341R1 | LI E1.2C 630A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5083 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA071381R1 | E1.2C 800A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5166 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA071421R1 | E1.2C 1000A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5439 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA071461R1 | E1.2C 1250A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5610 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071501R1 | E1.2C 1600A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 7129 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071342R1 | LSI E1.2C 630A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5417 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA071382R1 | E1.2C 800A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5625 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA071422R1 | E1.2C 1000A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 6008 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA071462R1 | E1.2C 1250A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 6133 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071502R1 | E1.2C 1600A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 7263 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071351R1 | LI E1.2N 630A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5440 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA071391R1 | E1.2N 800A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5682 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA071431R1 | E1.2N 1000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5863 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA071581R1 | E2.2N 1250A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6265 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071621R1 | E2.2N 1600A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 7620 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071661R1 | E2.2N 2000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 9312 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071691R1 | E2.2N 2500A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 11770 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071771R1 | E4.2N 3200A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 13743 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071821R1 | E4.2N 4000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 19190 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071352R1 | LSI E1.2N 630A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5920 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA071392R1 | E1.2N 800A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6123 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA071432R1 | E1.2N 1000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6392 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA071582R1 | E2.2N 1250A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6663 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071622R1 | E2.2N 1600A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 8114 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071662R1 | E2.2N 2000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 9843 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071692R1 | E2.2N 2500A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 12121 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071772R1 | E4.2N 3200A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 14184 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071822R1 | E4.2N 4000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 19941 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071671R1 | LI E2.2S 2000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 9763 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071701R1 | E2.2S 2500A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 12741 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071781R1 | E4.2S 3200A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 15284 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071831R1 | E4.2S 4000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 23709 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071672R1 | LSI E2.2S 2000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 10161 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071702R1 | E2.2S 2500A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 13098 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071782R1 | E4.2S 3200A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 15537 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071832R1 | E4.2S 4000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 23957 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071601R1 | LI E2.2H 1250A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 6779 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071641R1 | E2.2H 1600A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 8117 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071681R1 | E2.2H 2000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 9905 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071711R1 | E2.2H 2500A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 12821 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071791R1 | E4.2H 3200A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 15382 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071841R1 | E4.2H 4000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 23870 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071891R1 | E6.2H 5000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 29898 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071921R1 | E6.2H 6300A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 39512 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA071602R1 | LSI E2.2H 1250A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 7159 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA071642R1 | E2.2H 1600A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 8499 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA071682R1 | E2.2H 2000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 10280 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA071712R1 | E2.2H 2500A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 13189 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA071792R1 | E4.2H 3200A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 15637 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA071842R1 | E4.2H 4000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 24338 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071892R1 | E6.2H 5000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 30172 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071922R1 | E6.2H 6300A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 39888 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA071851R1 | LI E4.2V 4000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 26531 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071901R1 | E6.2V 5000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 33696 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071931R1 | E6.2V 6300A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 44566 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA071852R1 | LSI E4.2V 4000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 26855 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA071902R1 | E6.2V 5000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 33962 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA071932R1 | E6.2V 6300A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 44920 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA072681R1 | LI E1.2B 630A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5370 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072721R1 | E1.2B 800A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5522 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072761R1 | E1.2B 1000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5784 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072801R1 | E1.2B 1250A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 6059 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072841R1 | E1.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 7231 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072961R1 | E2.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 7077 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA073001R1 | E2.2B 2000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 9792 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072682R1 | LSI E1.2B 630A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5637 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072722R1 | E1.2B 800A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 5893 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072762R1 | E1.2B 1000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 6135 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072802R1 | E1.2B 1250A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 6447 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072842R1 | E1.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 7714 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072962R1 | E2.2B 1600A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 7382 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA073002R1 | E2.2B 2000A, Ekip Dip 42 | шт | EUR | 10133 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA072691R1 | LI E1.2C 630A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5506 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072731R1 | E1.2C 800A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5929 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072771R1 | E1.2C 1000A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 6148 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072811R1 | E1.2C 1250A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 6336 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072851R1 | E1.2C 1600A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 7542 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072692R1 | LSI E1.2C 630A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 5781 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072732R1 | E1.2C 800A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 6241 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072772R1 | E1.2C 1000A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 6454 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072812R1 | E1.2C 1250A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 6677 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072852R1 | E1.2C 1600A, Ekip Dip 50 | шт | EUR | 8087 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA072701R1 | LI E1.2N 630A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 5828 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072741R1 | E1.2N 800A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6275 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072781R1 | E1.2N 1000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6459 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072931R1 | E2.2N 1250A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6993 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072971R1 | E2.2N 1600A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 7813 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA073011R1 | E2.2N 2000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 9970 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA073041R1 | E2.2N 2500A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 12346 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA073121R1 | E4.2N 3200A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 14311 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA073171R1 | E4.2N 4000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 19406 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072702R1 | LSI E1.2N 630A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6004 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA072742R1 | E1.2N 800A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 6534 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA072782R1 | E1.2N 1000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 7134 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA072932R1 | E2.2N 1250A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 7083 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072972R1 | E2.2N 1600A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 8433 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA073012R1 | E2.2N 2000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 10390 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA073042R1 | E2.2N 2500A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 12661 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA073122R1 | E4.2N 3200A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 15107 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA073172R1 | E4.2N 4000A, Ekip Dip 66 | шт | EUR | 20280 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA073021R1 | LI E2.2S 2000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 10569 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA073051R1 | E2.2S 2500A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 13304 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA073131R1 | E4.2S 3200A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 15870 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA073181R1 | E4.2S 4000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 23853 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA073022R1 | LSI E2.2S 2000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 11255 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA073052R1 | E2.2S 2500A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 13861 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA073132R1 | E4.2S 3200A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 16293 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA073182R1 | E4.2S 4000A, Ekip Dip 85 | шт | EUR | 24732 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA072951R1 | LI E2.2H 1250A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 7220 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072991R1 | E2.2H 1600A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 8415 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA073031R1 | E2.2H 2000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 10599 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA073061R1 | E2.2H 2500A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 13101 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA073141R1 | E4.2H 3200A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 16130 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA073191R1 | E4.2H 4000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 24404 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA073241R1 | E6.2H 5000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 29523 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA073271R1 | E6.2H 6300A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 40292 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA072952R1 | LSI E2.2H 1250A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 7586 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA072992R1 | E2.2H 1600A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 8841 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA073032R1 | E2.2H 2000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 11517 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA073062R1 | E2.2H 2500A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 14108 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA073142R1 | E4.2H 3200A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 17168 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA073192R1 | E4.2H 4000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 25073 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA073242R1 | E6.2H 5000A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 31436 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA073272R1 | E6.2H 6300A, Ekip Dip 100 | шт | EUR | 41015 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA073201R1 | LI E4.2V 4000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 28318 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA073251R1 | E6.2V 5000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 32599 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA073281R1 | E6.2V 6300A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 45028 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA073202R1 | LSI E4.2V 4000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 30152 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA073252R1 | E6.2V 5000A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 33799 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA073282R1 | E6.2V 6300A, Ekip Dip 150 | шт | EUR | 45616 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA073908R1 | E1.2 1600A’e kadar sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 1195 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA073910R1 | E2.2 2000A’e kadar sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 1622 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA073912R1 | E2.2 2500A için sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 2284 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA073914R1 | E4.2 3200A’e kadar sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 2398 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA073916R1 | E4.2 4000A için veya E4.2V için sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 3967 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA073918R1 | E6.2 5000A’e kadar sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 9303 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA073919R1 | E6.2/f** 5000A’e kadar sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 9768 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA073921R1 | E6.2* 6300A için veya E6.2X için sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 9768 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA073922R1 | E6.2/f** 6300A için veya E6.2X için sabit parça Arkadan yatay HR-HR | шт | EUR | 10256 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA073711R1 | E1.2 Motor 220-250 Vac/dc | шт | EUR | 909.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073725R1 | E2.2...E6.2 Motor 220-250 Vac/dc | шт | EUR | 1101 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073746R1 | E1.2 YR 220 Vac/dc | шт | EUR | 213.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073749R1 | E2.2…E6.2 YR 220 Vac/dc | шт | EUR | 249.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073756R1 | E2.2…E6.2 AUX 6 A/K 400Vac - monteli* | шт | EUR | 271.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | blok | aksesuar | abb
ABB | 1SDA123475R1 | E2.2…E6.2 AUX 6 A/K 400Vac sabit | шт | EUR | 271.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | blok | aksesuar | abb
ABB | 1SDA123748R1 | E2.2…E6.2 AUX 6 A/K 400Vac çekmeceli | шт | EUR | 271.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | blok | aksesuar | abb
ABB | 1SDA073770R1 | E1.2 RTC 250 Vac | шт | EUR | 94.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073773R1 | E2.2...E6.2 RTC 250 Vac | шт | EUR | 94.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073906R1 | E1.2…E6.2 Terminal - 10 adet | шт | EUR | 147.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb
ABB | 1SDA073764R1 | E2.2...E6.2 AUP 5 kontak 400 Vac - sol set | шт | EUR | 603.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073766R1 | E2.2...E6.2 AUP 5 kontak 400 Vac - sağ set | шт | EUR | 603.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073768R1 | E1.2..E6.2 AUP Ekip için kontak | шт | EUR | 119.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA112860R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 100A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 100
ABB | 1SDA112861R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 200A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 200
ABB | 1SDA112862R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 250A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 250
ABB | 1SDA112863R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 400A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 400
ABB | 1SDA112865R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 630A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 630
ABB | 1SDA112866R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 800A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 800
ABB | 1SDA112867R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 1000A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1000
ABB | 1SDA112869R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 1250A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA112870R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 1600A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1600
ABB | 1SDA112871R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 2000A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA112872R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 2500A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2500
ABB | 1SDA112873R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 3200A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA112875R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 4000A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA112876R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 5000A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5000
ABB | 1SDA112878R1 | E1.2...E6.2 L=OFF akım soketi 6300A | шт | EUR | 71.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6300
ABB | 1SDA073780R1 | E1.2 MOC mekanik çalışma sayacı | шт | EUR | 111.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | sayac | sayac | abb
ABB | 1SDA073781R1 | E2.2...E6.2 MOC mekanik çalışma sayacı | шт | EUR | 169.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | sayac | sayac | abb
ABB | 1SDA073871R1 | E1.2, 3 kutuplu HTC yüksek tip terminal koruma kapağı 2 adet | шт | EUR | 262 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb
ABB | 1SDA073873R1 | E1.2, 3 kutuplu LTC alçak tip terminal koruma kapağı 2 adet | шт | EUR | 96.96 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb
ABB | 1SDA073866R1 | E1.2 Farklı anahtarlar | шт | EUR | 481.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073868R1 | E1.2 Aynı anahtar no: 20005 | шт | EUR | 481.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073867R1 | E2.2...E6.2 Farklı anahtarlar | шт | EUR | 481.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073869R1 | E2.2...E6.2 Aynı anahtar no: 20005 | шт | EUR | 481.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073800R1 | E1.2 PLC asma kilit aksesuarı | шт | EUR | 34.21 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2
ABB | 1SDA073803R1 | E2.2…E6.2 PLC asma kilit aksesuarı | шт | EUR | 54.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 2
ABB | 1SDA073854R1 | E1.2 PBC buton koruma kapağı | шт | EUR | 18.37 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb | 2
ABB | 1SDA073858R1 | E2.2…E6.2 PBC buton koruma kapağı | шт | EUR | 21.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb | 2
ABB | 1SDA073741R1 | E1.2 3p/4p, E2.2 3p Toroid RC | шт | EUR | 9376 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3
ABB | 1SDA073742R1 | E2.2 4p, E4.2 3p Toroid RC | шт | EUR | 9376 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4
ABB | 1SDA107544R1 | E1.2 Gerilim soketli ölçüm etkinleştirici | шт | EUR | 1540 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA107546R1 | E2.2 Gerilim soketli ölçüm etkinleştirici | шт | EUR | 1540 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA107548R1 | E4.2 Gerilim soketli ölçüm etkinleştirici | шт | EUR | 1540 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA112887R1 | E1.2..E6.2 Akım Soketi RC 1250A | шт | EUR | 89.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1250
ABB | 1SDA112888R1 | E1.2..E6.2 Akım Soketi RC 2000A | шт | EUR | 89.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2000
ABB | 1SDA112889R1 | E1.2..E6.2 Akım Soketi RC 3200A | шт | EUR | 89.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3200
ABB | 1SDA112891R1 | E1.2..E6.2 Akım Soketi RC 4000A | шт | EUR | 89.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4000
ABB | 1SDA073895R1 | E2.2…E6.2 3 ve 4 kutuplu Sabit tip için kaide | шт | EUR | 256.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073889R1 | E2.2 3 ve 4 kutuplu Kilitleme mekanizması | шт | EUR | 149.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073890R1 | E4.2 3 ve 4 kutuplu Kilitleme mekanizması | шт | EUR | 155.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073891R1 | E6.2 3 kutuplu Kilitleme mekanizması | шт | EUR | 155.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073892R1 | E6.2 4 kutuplu Kilitleme mekanizması | шт | EUR | 252.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073882R1 | E2.2 … E6.2 3 ve 4 kutuplu Kilitleme kablosu - yatay | шт | EUR | 770.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SDA073886R1 | E2.2 … E6.2 3 ve 4 kutuplu Kilitleme kablosu - dikey | шт | EUR | 770.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SDA073897R1 | E2.2…E6.2 3 ve 4 kutuplu Sabit tip için kaide | шт | EUR | 290 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074150R1 | E1.2…E6.2 Ekip Com Modbus RS-485 | шт | EUR | 497.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074151R1 | E1.2…E6.2 Ekip Com Modbus TCP | шт | EUR | 799.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074163R1 | E1.2…E6.2 Ekip Link | шт | EUR | 477.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074166R1 | E1.2…E6.2 Ekip Com Aktüatör | шт | EUR | 498.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA082894R1 | E1.2...E6.2 Ekip Com Hub | шт | EUR | 799.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074167R1 | E1.2…E6.2 Ekip 2K-1 (kartuş bölmesine montaj) | шт | EUR | 422.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074168R1 | E1.2…E6.2 Ekip 2K-2 (kartuş bölmesine montaj) | шт | EUR | 422.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074169R1 | E1.2…E6.2 Ekip 2K-3 (kartuş bölmesine montaj) | шт | EUR | 422.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074170R1 | E2.2…E6.2 Ekip 4K (koruma ünitesine montaj) | шт | EUR | 705.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA074171R1 | E1.2…E6.2 Ekip 10K (DIN rayına montaj) | шт | EUR | 1248 | ABB2511 | 2025-11-01 | din | din | abb
ABB | 1SDA073772R1 | E1.2 RTC Ekip 24Vdc E1.2 | шт | EUR | 109.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA073775R1 | E2.2..E6.2 RTC Ekip 24Vdc E2.2...E6.2 | шт | EUR | 109.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA065523R1 | Emax 2 - Tmax T - Tmax XT ATS021 otomatizm ünitesi* | шт | EUR | 2170 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA065524R1 | Emax 2 - Tmax T - Tmax XT ATS022 otomatizm ünitesi* | шт | EUR | 2605 | ABB2511 | 2025-11-01 | tms | mccb | abb | 3
ABB | 1SDA054897R1 | T4-T5 MOE 220-250V AC/DC | шт | EUR | 1750 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054879R1 | T4-T5 PS-SOR-C sürekli enerjili, 110-120V AC | шт | EUR | 174.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA055050R1 | T4-T5 Koruma ünitesi trip sinyal kontağı | шт | EUR | 89.37 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054913R1 | T4-T5 2A/K yardımcı kontak 400V AC | шт | EUR | 88.73 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SDA054919R1 | T4-T5 çekmeceli AUP-R 400V AC/DC, devre kesici dışarıda | шт | EUR | 48.43 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054921R1 | T4-T5 çekmeceli AUP-R 24V DC, devre kesici dışarıda | шт | EUR | 74.05 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054918R1 | T4-T5 soketli ve çekmeceli AUP-I 400V AC/DC, devre kesici içeride | шт | EUR | 48.43 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054920R1 | T4-T5 soketli ve çekmeceli AUP-I 24V DC, devre kesici içeride | шт | EUR | 74.05 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054926R1 | T4-T5 sabit ve soketli Standart tip direkt montaj | шт | EUR | 96.94 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054927R1 | T4-T5 sabit ve soketli Acil tip direkt montaj | шт | EUR | 183.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054929R1 | T4-T5 sabit ve soketli Standart tip ayarlanabilir mil dahil | шт | EUR | 147 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054930R1 | T4-T5 sabit ve soketli Acil tip ayarlanabilir mil dahil | шт | EUR | 216.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA054904R1 | T4, T5 MOL-D motor üzerinde kilit | шт | EUR | 82.35 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA117056R1 | UPM Ekip UP+ Monitor | шт | EUR | 3088 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA117057R1 | UPP Ekip UP+ Protect | шт | EUR | 6173 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA083372R1 | C3 Açılabilir Akım Sensörü - 3P - tipC 120; iç çap: 120mm; Inmaks: 4000A | шт | EUR | 1706 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 3
ABB | 1SDA083373R1 | C4 Açılabilir Akım Sensörü - 4P - tipC 120; iç çap: 120mm; Inmaks: 4000A | шт | EUR | 2274 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 4
ABB | 1SDA085565R1 | C5 Açılabilir Akım Sensörü - 3P - tipC 200; iç çap: 200mm; Inmaks: 4000A | шт | EUR | 2114 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 5
ABB | 1SDA085563R1 | C6 Açılabilir Akım Sensörü - 4P - tipC 200; iç çap: 200mm; Inmaks: 4000A | шт | EUR | 2819 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 6
ABB | 1SDA107696R1 | C7 Açılabilir Akım Sensörü - 3P - tipC 290; iç çap: 290mm; Inmaks: 6300A | шт | EUR | 3081 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3 | 7
ABB | 1SDA107695R1 | C8 Açılabilir Akım Sensörü - 4P - tipC 290; iç çap: 290mm; Inmaks: 6300A | шт | EUR | 3375 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 4 | 8
ABB | 1SDA085693R1 | Ekip Signalling 3T-1 | шт | EUR | 741.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SDA085694R1 | Ekip Signalling 3T-2 | шт | EUR | 741.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296674A0031 | QCAP F5 V400 Q3.8 N3 | шт | EUR | 222.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296679A0031 | QCAP F5 V400 Q5 N3 | шт | EUR | 224.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296684A0031 | QCAP F5 V400 Q6.3 N3 | шт | EUR | 226.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296689A0031 | QCAP F5 V400 Q7.5 N3 | шт | EUR | 226.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296694A0031 | QCAP F5 V400 Q10 N3 | шт | EUR | 231.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296699A0031 | QCAP F5 V400 Q12.5 N3 | шт | EUR | 231.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296704A0031 | QCAP F5 V400 Q15 N3 | шт | EUR | 235.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296709A0031 | QCAP F5 V400 Q20 N3 | шт | EUR | 243.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296714A0031 | QCAP F5 V400 Q25 N3 | шт | EUR | 273.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296763A0031 | QCAP F5 V440 Q5 N3 | шт | EUR | 220.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296773A0031 | QCAP F5 V440 Q7.5 N3 | шт | EUR | 224.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296778A0031 | QCAP F5 V440 Q10 N3 | шт | EUR | 254.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296783A0031 | QCAP F5 V440 Q12.5 N3 | шт | EUR | 226.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296788A0031 | QCAP F5 V440 Q15 N3 | шт | EUR | 235.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296793A0031 | QCAP F5 V440 Q20 N3 | шт | EUR | 277.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296796A0031 | QCAP F5 V440 Q25 N3 | шт | EUR | 282 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296799A0031 | QCAP F5 V440 Q30 N3 | шт | EUR | 275.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296820A0031 | QCAP F5 V480 Q12.5 N3 | шт | EUR | 224.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296825A0031 | QCAP F5 V480 Q15 N3 | шт | EUR | 237.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296830A0031 | QCAP F5 V480 Q20 N3 | шт | EUR | 339.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296833A0031 | QCAP F5 V480 Q25 N3 | шт | EUR | 354 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296834A0031 | QCAP F5 V480 Q30 N3 | шт | EUR | 385.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296847A0031 | QCAP F5 V525 Q10 N3 | шт | EUR | 235.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296852A0031 | QCAP F5 V525 Q12.5 N3 | шт | EUR | 243.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296857A0031 | QCAP F5 V525 Q15 N3 | шт | EUR | 250.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296862A0031 | QCAP F5 V525 Q20 N3 | шт | EUR | 335 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296867A0031 | QCAP F5 V525 Q25 N3 | шт | EUR | 349.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296893A0031 | QCAP F5 V690 Q10 N3 | шт | EUR | 294.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296896A0031 | QCAP F5 V690 Q12.5 N3 | шт | EUR | 303.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296899A0031 | QCAP F5 V690 Q15 N3 | шт | EUR | 324.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296902A0031 | QCAP F5 V690 Q20 N3 | шт | EUR | 464.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296905A0031 | QCAP F5 V690 Q25 N3 | шт | EUR | 483.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296908A0031 | QCAP F5 V690 Q30 N3 | шт | EUR | 508.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296676A0031 | %7,00 3,75 QCAP F5 V430 Q4 N3 | шт | EUR | 224.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296681A0031 | %7,00 5,00 QCAP F5 V430 Q5.4 N3 | шт | EUR | 233.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296686A0031 | %7,00 6,25 QCAP F5 V430 Q6.7 N3 | шт | EUR | 233.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296691A0031 | %7,00 7,50 QCAP F5 V430 Q8.1 N3 | шт | EUR | 235.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296696A0031 | %7,00 10,00 QCAP F5 V430 Q10.8 N3 | шт | EUR | 237.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296701A0031 | %7,00 12,50 QCAP F5 V430 Q13.4 N3 | шт | EUR | 241.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296706A0031 | %7,00 15,00 QCAP F5 V430 Q16.1 N3 | шт | EUR | 256.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296711A0031 | %7,00 20,00 QCAP F5 V430 Q21.5 N3 | шт | EUR | 262.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296716A0031 | %7,00 25,00 QCAP F5 V430 Q26.9 N3 | шт | EUR | 294.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296700A0031 | %5,67 12,50 QCAP F5 V424 Q13.3 N3 | шт | EUR | 201.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296715A0031 | %5,67 25,00 QCAP F5 V424 Q26.5 N3 | шт | EUR | 290.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296702A0031 | %12,50 12,50 QCAP F5 V457 Q14.3 N3 | шт | EUR | 243.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296717A0031 | %12,50 25,00 QCAP F5 V457 Q28.6 N3 | шт | EUR | 290.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296703A0031 | %14,00 12,50 QCAP F5 V465 Q14.5 N3 | шт | EUR | 233.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296718A0031 | %14,00 25,00 QCAP F5 V465 Q29.1 N3 | шт | EUR | 322.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296898A0031 | %7,00 12,50 QCAP F5 V742 Q13.4 N3 | шт | EUR | 309.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA296907A0031 | %7,00 25,00 QCAP F5 V742 Q26.9 N3 | шт | EUR | 508.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289068A0030 | CLMD33S Q10 400V | шт | EUR | 385 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289069A0030 | CLMD33S Q12.5 400V | шт | EUR | 385 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289070A0030 | CLMD33S Q15 400V | шт | EUR | 498 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289071A0030 | CLMD33S Q20 400V | шт | EUR | 560 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289072A0030 | CLMD33S Q25 400V | шт | EUR | 569 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289073A0030 | CLMD33S Q10 415V | шт | EUR | 439 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289074A0030 | CLMD33S Q12.5 415V | шт | EUR | 385 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289075A0030 | CLMD33S Q15 415V | шт | EUR | 498 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289076A0030 | CLMD33S Q20 415V | шт | EUR | 560 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289077A0030 | CLMD33S Q25 415V | шт | EUR | 569 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289084A0030 | CLMD33S Q10 525V | шт | EUR | 392 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289085A0030 | CLMD33S Q12.5 525V | шт | EUR | 405 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289086A0030 | CLMD33S Q20 525V | шт | EUR | 588 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289087A0030 | CLMD33S Q25 525V | шт | EUR | 633 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289090A0030 | CLMD33S Q10 690V | шт | EUR | 400 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289091A0030 | CLMD33S Q12.5 690V | шт | EUR | 429 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289093A0030 | CLMD33S Q20 690V | шт | EUR | 640 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289094A0030 | CLMD33S Q25 690V | шт | EUR | 658 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289078A0030 | %5,67-210Hz 12,5 CLMD33S Q13.7 430V | шт | EUR | 445 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289079A0030 | %5,67-210Hz 25 CLMD33S Q27.3 430V | шт | EUR | 617 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289080A0030 | %5,67-210Hz 12,5 CLMD33S Q14.3 457V | шт | EUR | 445 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289081A0030 | %5,67-210Hz 25 CLMD33S Q28.2 457V | шт | EUR | 617 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289095A0030 | %5,67-210Hz 12,5 CLMD33S Q13.7 742V | шт | EUR | 414 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289096A0030 | %5,67-210Hz 25 CLMD33S Q27.3 742V | шт | EUR | 658 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289097A0030 | %14-134Hz 12,5 CLMD33S Q14.3 789V | шт | EUR | 414 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289098A0030 | %14-134Hz 25 CLMD33S Q28.6 789V | шт | EUR | 658 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA281673A0030Z | CLMD13Z Q1.5 400V | шт | EUR | 323 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280554A0030Z | CLMD13Z Q2.5 400V | шт | EUR | 329 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA281602A0030Z | CLMD13Z Q5 400V | шт | EUR | 334 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA281481A0030Z | CLMD13Z Q7.5 400V | шт | EUR | 339 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280556A0030Z | CLMD13Z Q10 400V | шт | EUR | 344 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280557A0030Z | CLMD13Z Q12.5 400V | шт | EUR | 369 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280558A0030Z | CLMD13Z Q15 400V | шт | EUR | 433 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289080A0030M | CLMD33S Q14.3 457V Monofaze | шт | EUR | 467 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289081A0030M | CLMD33S Q28.2 457V Monofaze | шт | EUR | 642 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289344A0030M | CLMD33S Q32.5 457V Monofaze | шт | EUR | 657 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289010A0030ZM | CLMD 13Z Q9.5 457V Monofaze | шт | EUR | 367 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA289011A0030M | CLMD 33S Q21 457V Monofaze | шт | EUR | 601 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280556A0030 | 415/400 11.0/10.0 CLMD13 Q11 415V | шт | EUR | 441 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280558A0030 | 415/400 16.0/15.0 CLMD13 Q16 415V | шт | EUR | 513 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280960A0030 | 415/400 22.0/20.0 CLMD43 Q22 415V | шт | EUR | 600 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280774A0030 | 415/400 27.0/25.0 CLMD43 Q27 415V | шт | EUR | 716 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280961A0030 | 415/400 32.0/30.0 CLMD43 Q32 415V | шт | EUR | 783 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280776A0030 | 415/400 43.0/40.0 CLMD53 Q43 415V | шт | EUR | 1023 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280729A0030 | 415/400 54.0/50.0 CLMD63 Q54 415V | шт | EUR | 1324 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280982A0030 | 415/400 65.0/60.0 CLMD63 Q65 415V | шт | EUR | 1528 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280781A0030 | 415/400 86.0/80.0 CLMD63 Q86 415V | шт | EUR | 1907 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280731A0030 | 415/400 110.0/100.0 CLMD83 Q110 415V | шт | EUR | 2424 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA281094A0030 | 415/400 130.0/120.0 CLMD83 Q130 415V | шт | EUR | 2977 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280560A0030 | CLMD13 Q5 440V | шт | EUR | 424 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280561A0030 | CLMD13 Q10 440V | шт | EUR | 506 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280562A0030 | CLMD13 Q12 440V | шт | EUR | 603 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280563A0030 | CLMD13 Q14 440V | шт | EUR | 617 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280785A0030 | CLMD43 Q20 440V | шт | EUR | 836 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280744A0030 | CLMD43 Q25 440V | шт | EUR | 866 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280789A0030 | CLMD53 Q30 440V | шт | EUR | 955 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280790A0030 | CLMD53 Q35 440V | шт | EUR | 1060 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280792A0030 | CLMD53 Q40 440V | шт | EUR | 1164 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280794A0030 | CLMD53 Q50 440V | шт | EUR | 1553 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280796A0030 | CLMD63 Q60 440V | шт | EUR | 1891 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280797A0030 | CLMD63 Q70 440V | шт | EUR | 2055 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280798A0030 | CLMD63 Q80 440V | шт | EUR | 2348 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280800A0030 | CLMD83 Q100 440V | шт | EUR | 3006 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280842A0030 | 525/500 10.0/9.0 CLMD13 Q10 525V | шт | EUR | 490 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280852A0030 | 525/500 20.0/18.0 CLMD43 Q20 525V | шт | EUR | 640 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA285296A0030 | 525/500 30.0/27.0 CLMD43 Q30 525V | шт | EUR | 836 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280855A0030 | 525/500 40.0/36.0 CLMD53 Q40 525V | шт | EUR | 1232 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA285290A0030 | 525/500 50.0/45.0 CLMD53 Q50 525V | шт | EUR | 1790 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280860A0030 | 525/500 60.0/54.0 CLMD63 Q60 525V | шт | EUR | 1628 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280864A0030 | 525/500 80.0/73.0 CLMD63 Q80 525V | шт | EUR | 2134 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA285299A0030 | 525/500 90.0/81.6 CLMD63 Q90 525V | шт | EUR | 2308 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280865A0030 | 525/500 100.0/91.0 CLMD83 Q100 525V | шт | EUR | 2587 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA280866A0030 | 525/500 120.0/109.0 CLMD83 Q120 525V | шт | EUR | 3173 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA291864A0050 | şeklinde max. 8 bağlantı) RVT2 için sıcaklık kontrol opsiyonu | шт | EUR | 642.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA291880A0050 | Kit RS485 Modbus adaptörü* RVT2 MODBUS haberleşmesi için | шт | EUR | 735.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA291720A0050 | RVT2-6 6 kademe, 100-440VAC | шт | EUR | 1768 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA291721A0050 | RVT2-12 12 kademe, 100-440VAC | шт | EUR | 2105 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA291722A0050 | RVT2-12-3P 12 kademe, 100-440VAC, 3 faz kontrol | шт | EUR | 2317 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb | 3
ABB | 2GCA294984A0050 | RVC-6 6 kademe, 100-440VAC | шт | EUR | 657.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA294987A0050 | RVC-12 12 kademe, 100-440VAC | шт | EUR | 695.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA514026A0045 | 2GCA514026A0045 | шт | EUR | 504.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA514025A0045 | 2GCA514025A0045 | шт | EUR | 517.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA514024A0045 | 2GCA514024A0045 | шт | EUR | 780.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA514023A0045 | 2GCA514023A0045 | шт | EUR | 1149 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA514013A0045 | 2GCA514013A0045 | шт | EUR | 1480 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA514029A0045 | 2GCA514029A0045 | шт | EUR | 2152 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA500026A0045 | 2GCA500026A0045 | шт | EUR | 407 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA500025A0045 | 2GCA500025A0045 | шт | EUR | 362.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA500024A0045 | 2GCA500024A0045 | шт | EUR | 606.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA500023A0045 | 2GCA500023A0045 | шт | EUR | 769.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA500013A0045 | 2GCA500013A0045 | шт | EUR | 983.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2GCA500029A0045 | 2GCA500029A0045 | шт | EUR | 1380 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 4NWP100160R0001 | RS232, USB, mini COM slot | шт | EUR | 516 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100160R0002 | besleme), RS232, USB, mini COM slot | шт | EUR | 442 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100161R0001 | 9dk, RS232, USB, mini COM slot | шт | EUR | 862 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100161R0002 | besleme), RS232, USB, mini COM slot | шт | EUR | 760 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100162R0001 | USB, mini COM slot | шт | EUR | 1031 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100162R0002 | besleme), RS232, USB, mini COM slot | шт | EUR | 898 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100163R0001 | 6000W, 6dk, RS232, USB, mini COM slot | шт | EUR | 3085 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100163R0002 | 6000W, 8dk, RS232, USB, COM slot | шт | EUR | 3206 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100163R0003 | şarj kartı),RS232,USB,COM slot | шт | EUR | 2423 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100164R0001 | RS232,USB,COM slot | шт | EUR | 4117 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100164R0002 | RS232, USB, COM slot | шт | EUR | 4269 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100164R0003 | besleme), RS232, USB, COM slot | шт | EUR | 3827 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100200R0001 | USB, COM slot | шт | EUR | 706 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100200R0007 | besleme), RS232, USB, COM slot | шт | EUR | 666 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100201R0001 | USB, COM slot | шт | EUR | 1206 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100201R0007 | besleme), RS232, USB, COM slot | шт | EUR | 1118 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100202R0001 | USB, COM slot | шт | EUR | 1500 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100202R0007 | besleme), RS232, USB, COM slot | шт | EUR | 1363 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100150R0001 | besleme), RS232, USB, COM slot | шт | EUR | 2970 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100151R0001 | besleme), RS232, USB, COM slot | шт | EUR | 4159 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 4NWP100117R0021 | UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA B | шт | EUR | 6243 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 4NWP100117R0022 | UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA S | шт | EUR | 5249 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 4NWP100117R0023 | UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA B BF | шт | EUR | 6640 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 4NWP100117R0024 | UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA S BF | шт | EUR | 5339 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 4NWP100118R0021 | UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B | шт | EUR | 9035 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 4NWP100118R000222 | UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA S | шт | EUR | 7288 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 4NWP100118R00023 | UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF | шт | EUR | 9433 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | REB611HBAADC1NN11G | REB611 | шт | EUR | 3226 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | HBCGAGNNEBLBHDD21G | REC615 | шт | EUR | 5911 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | REF601BF446DF1NK | REF601 | шт | EUR | 1720 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | REF611HBBABC1AA21G | REF611 | шт | EUR | 2896 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | REM611HBAADC1NN11G | REM611 | шт | EUR | 2760 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | HBRAAAANEDLBFAE11G | RER615 | шт | EUR | 5597 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | REU611HBAABC1NN11G | REU611 | шт | EUR | 2543 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAE901901R1011 | EH04-11N 1NA+1NK | шт | EUR | 34.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAE901901R1020 | EH04-20N 2NA | шт | EUR | 34.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBE111111R0611 | ESB16-11N 230 V AC/DC 16 1NA+1NK | шт | EUR | 41.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBE111111R0620 | ESB16-20N 230 V AC/DC 16 2NA | шт | EUR | 41.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBE111111R0602 | ESB16-02N 230 V AC/DC 16 2NK | шт | EUR | 41.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBE121111R0611 | ESB20-11N 230 V AC/DC 20 1NA+1NK | шт | EUR | 47.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBE121111R0620 | ESB20-20N 230 V AC/DC 20 2NA | шт | EUR | 47.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBE121111R0602 | ESB20-02N 230 V AC/DC 20 2NK | шт | EUR | 47.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE231111R0622 | ESB25-22N 230…240 V AC/DC 25 2NA+2NK | шт | EUR | 58.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE231111R0631 | ESB25-31N 230…240 V AC/DC 25 3NA+1NK | шт | EUR | 58.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE231111R0640 | ESB25-40N 230…240 V AC/DC 25 4NA | шт | EUR | 58.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE231111R0604 | ESB25-04N 230…240 V AC/DC 25 4NK | шт | EUR | 58.06 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE341111R0622 | ESB40-22N 230 V AC/DC 40 2NA+2NK | шт | EUR | 124.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE341111R0631 | ESB40-31N 230 V AC/DC 40 3NA+1NK | шт | EUR | 124.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE341111R0640 | ESB40-40N 230 V AC/DC 40 4NA | шт | EUR | 124.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE351111R0620 | ESB63-20N 230 V AC/DC 63 2NA | шт | EUR | 183.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE351111R0631 | ESB63-31N 230 V AC/DC 63 3NA+1NK | шт | EUR | 183.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE351111R0640 | ESB63-40N 230 V AC/DC 63 4NA | шт | EUR | 183.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE361111R0620 | ESB100-20N 230 V AC/DC 100 2NA | шт | EUR | 474.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAE661111R0640 | ESB100-40N 230 V AC/DC 100 4NA | шт | EUR | 474.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | GJL1211001RX10X | / 8,5 20 1NA B6-30-10 | шт | EUR | 28.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | GJL1211001RX01X | / 8,5 20 1NK B6-30-01 | шт | EUR | 28.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | GJL1311001RX10X | / 11,5 20 1NA B7-30-10 | шт | EUR | 33.43 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 7
ABB | GJL1311001RX01X | / 11,5 20 1NK B7-30-01 | шт | EUR | 33.43 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 7
ABB | GJL1213001RX10X | / 8,5 20 1NA BC6-30-10 | шт | EUR | 34.33 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | GJL1213001RX01X | / 8,5 20 1NK BC6-30-01 | шт | EUR | 34.33 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | GJL1313001RX10X | / 11,5 20 1NA BC7-30-10 | шт | EUR | 39.95 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | GJL1313001RX01X | / 11,5 20 1NK BC7-30-01 | шт | EUR | 39.95 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | GJH1211001RX40X | 4NA K6 40 E | шт | EUR | 31.01 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | GJH1211001RX31X | 3NA+1NK K6 31 Z | шт | EUR | 31.01 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | GJH1211001RX22X | 2NA+2NK K6 22 Z | шт | EUR | 31.01 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | GJH1213001RX40X | 4NA KC 6 40 E | шт | EUR | 36.37 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | GJH1213001RX31X | 3NA+1NK KC 6 31 Z | шт | EUR | 36.37 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | GJH1213001RX22X | 2NA+2NK KC 6 22 Z | шт | EUR | 36.37 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | GJL1201317R0001 | 1NA+1NK K6, KC Kenarına CA 6-11 K | шт | EUR | 11.47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | GJL1201317R0003 | 1NA+1NK B6-B7/10 Kenarına CA 6-11 M | шт | EUR | 11.47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | GJL1201317R0004 | 1NA+1NK B6-B7/01 Kenarına CA 6-11 N | шт | EUR | 11.47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | GJL1201330R0001 | 1NA+1NK K6, KC Üzerine CAF 6-11 K | шт | EUR | 11.47 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 6
ABB | GJL1201330R0005 | 2NA K6, KC Üzerine CAF 6-20 K | шт | EUR | 11.47 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 6
ABB | GJL1201330R0003 | 1NA+1NK B6-B7/10 Üzerine CAF 6-11 M | шт | EUR | 11.47 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 6
ABB | GJL1201330R0007 | 2NA B6-B7/10 Üzerine CAF 6-20 M | шт | EUR | 11.47 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 6
ABB | GJL1201330R0004 | 1NA+1NK B6-B7/01 Üzerine CAF 6-11 N | шт | EUR | 11.47 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 6
ABB | GJL1201330R0008 | 2NA B6-B7/01 Üzerine CAF 6-20 N | шт | EUR | 11.47 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 6
ABB | 1SBL101001RXX10 | 1NA AS09-30-10 | шт | EUR | 30.04 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBL101001RXX01 | 1NK AS09-30-01 | шт | EUR | 30.04 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBL111001RXX10 | 1NA AS12-30-10 | шт | EUR | 32.16 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBL111001RXX01 | 1NK AS12-30-01 | шт | EUR | 32.16 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBL121001RXX10 | 1NA AS16-30-10 | шт | EUR | 36.37 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBL121001RXX01 | 1NK AS16-30-01 | шт | EUR | 36.37 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH101001RXX22 | 2NA+2NK NS22E | шт | EUR | 33.13 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH101001RXX31 | 3NA+1NK NS31E | шт | EUR | 33.13 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH101001RXX40 | 4NA NS40E | шт | EUR | 33.13 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH101001RXX44 | 4NA+4NK NS44E | шт | EUR | 43.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH101001RXX53 | 5NA+3NK NS53E | шт | EUR | 43.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH101001RXX62 | 6NA+2NK NS62E | шт | EUR | 43.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH101001RXX71 | 7NA+1NK NS71E | шт | EUR | 43.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH101001RXX80 | 8NA NS80E | шт | EUR | 43.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAZ711201R1005 | 0.10-0.13 AS/ASL-B6/B7 T16-0.13 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1008 | 0.13-0.17 AS/ASL-B6/B7 T16-0.17 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1009 | 0.17-0.23 AS/ASL-B6/B7 T16-0.23 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1013 | 0.23-0.31 AS/ASL-B6/B7 T16-0.31 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1014 | 0.31-0.41 AS/ASL-B6/B7 T16-0.41 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1017 | 0.41-0.55 AS/ASL-B6/B7 T16-0.55 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1021 | 0.55-0.74 AS/ASL-B6/B7 T16-0.74 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1023 | 0.74-1 AS/ASL-B6/B7 T16-1.0 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1025 | 1-1.3 AS/ASL-B6/B7 T16-1.3 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1028 | 1.3-1.7 AS/ASL-B6/B7 T16-1.7 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1031 | 1.7-2.3 AS/ASL-B6/B7 T16-2.3 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1033 | 2.3-3.1 AS/ASL-B6/B7 T16-3.1 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1035 | 3.1-4.2 AS/ASL-B6/B7 T16-4.2 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1038 | 4.2-5.7 AS/ASL-B6/B7 T16-5.7 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1040 | 5.7-7.6 AS/ASL-B6/B7 T16-7.6 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1043 | 7.6-10 AS/ASL-B6/B7 T16-10 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1045 | 10-13 AS/ASL-B6/B7 T16-13 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ711201R1047 | 13-16 AS/ASL-B6/B7 T16-16 | шт | EUR | 47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SAZ701901R0001 | T16 DB16 | шт | EUR | 22.22 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN011010T1010 | 1NA AS Üzerine CA3-10 | шт | EUR | 6.07 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN011010T1001 | 1NK AS Üzerine CA3-01 | шт | EUR | 6.07 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN031005T1000 | AS AS VM3 | шт | EUR | 6.69 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN050010R1000 | AS 24...50V AC/DC RV5/50 | шт | EUR | 29.32 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN050010R1002 | AS 110...250V AC/DC RV5/250 | шт | EUR | 29.32 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN081006T1000 | AS MS116 & MS132 BEA16-3 | шт | EUR | 10.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN081012R1000 | 2xAS VM3 (opsiyonel) BER16C-3 | шт | EUR | 21.27 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN081018R2000 | AS09 AS09 AS09 VM3 (opsiyonel) BEY16C-3 | шт | EUR | 28.17 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 9
ABB | 1SBL137001R1310 | 1NA AF09-30-10 | шт | EUR | 37.91 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL137001R1301 | 1NK AF09-30-01 | шт | EUR | 37.91 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL157001R1310 | 1NA AF12-30-10 | шт | EUR | 39.64 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL157001R1301 | 1NK AF12-30-01 | шт | EUR | 39.64 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL177001R1310 | 1NA AF16-30-10 | шт | EUR | 46.39 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL177001R1301 | 1NK AF16-30-01 | шт | EUR | 46.39 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL237001R1300 | - AF26-30-00 | шт | EUR | 59.16 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL277001R1300 | - AF30-30-00 | шт | EUR | 98.28 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL297001R1300 | - AF38-30-00 | шт | EUR | 124.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL347001R1311 | 1NA+1NK AF40-30-11 | шт | EUR | 164.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL367001R1311 | 1NA+1NK AF52-30-11 | шт | EUR | 207.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL387001R1311 | 1NA+1NK AF65-30-11 | шт | EUR | 271.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL397001R1311 | 1NA+1NK AF80-30-11 | шт | EUR | 318.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL407001R1311 | 1NA+1NK AF96-30-11 | шт | EUR | 394.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL427001R1311 | 1NA+1NK AF116-30-11 | шт | EUR | 608.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL447001R1311 | 1NA+1NK AF140-30-11 | шт | EUR | 651.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL467001R1311 | 1NA+1NK AF146-30-11 | шт | EUR | 686.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL487002R1311 | 1NA+1NK AF190-30-11 | шт | EUR | 876.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL527002R1311 | 1NA+1NK AF205-30-11 | шт | EUR | 906.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SFL547002R1311 | 1NA+1NK AF265-30-11 | шт | EUR | 1716 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL587002R1311 | 1NA+1NK AF305-30-11 | шт | EUR | 1798 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL607002R1311 | 1NA+1NK AF370-30-11 | шт | EUR | 2165 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL577001R7011 | 1NA+1NK AF400-30-11 | шт | EUR | 2307 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL597001R7011 | 1NA+1NK AF460-30-11 | шт | EUR | 3749 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL617001R7011 | 1NA+1NK AF580-30-11 | шт | EUR | 4515 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL637001R7011 | 1NA+1NK AF750-30-11 | шт | EUR | 5979 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL647001R7011 | - - 1.260 1NA+1NK AF1250-30-11 | шт | EUR | 7172 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL657001R7011 | 1NA+1NK AF1350-30-11 | шт | EUR | 7215 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL677001R7011 | 1NA+1NK AF1650-30-11 | шт | EUR | 10767 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL707001R7011 | - - 2.050 1NA+1NK AF2050-30-11 | шт | EUR | 13474 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SFL667001R7011 | - - 2.650 1NA+1NK AF2650-30-11 | шт | EUR | 25887 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL137001R1110 | 1NA AF09-30-10 | шт | EUR | 48.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL137001R1101 | 1NK AF09-30-01 | шт | EUR | 48.51 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL157001R1110 | 1NA AF12-30-10 | шт | EUR | 50.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL157001R1101 | 1NK AF12-30-01 | шт | EUR | 50.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL177001R1110 | 1NA AF16-30-10 | шт | EUR | 58.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL177001R1101 | 1NK AF16-30-01 | шт | EUR | 58.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL237001R1100 | - AF26-30-00 | шт | EUR | 73.97 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL277001R1100 | - AF30-30-00 | шт | EUR | 122.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL297001R1100 | - AF38-30-00 | шт | EUR | 155.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL347001R1111 | 1NA+1NK AF40-30-11 | шт | EUR | 201.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL367001R1111 | 1NA+1NK AF52-30-11 | шт | EUR | 253 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL387001R1111 | 1NA+1NK AF65-30-11 | шт | EUR | 338.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL397001R1111 | 1NA+1NK AF80-30-11 | шт | EUR | 396.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL407001R1111 | 1NA+1NK AF96-30-11 | шт | EUR | 515.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL427001R1111 | 1NA+1NK AF116-30-11 | шт | EUR | 781.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL447001R1111 | 1NA+1NK AF140-30-11 | шт | EUR | 885.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL467001R1111 | 1NA+1NK AF146-30-11 | шт | EUR | 962.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL487002R1111 | 1NA+1NK AF190-30-11 | шт | EUR | 1165 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL527002R1111 | 1NA+1NK AF205-30-11 | шт | EUR | 1239 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SFL547002R1111 | 1NA+1NK AF265-30-11 | шт | EUR | 1959 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL587002R1111 | 1NA+1NK AF305-30-11 | шт | EUR | 2179 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL607002R1111 | 1NA+1NK AF370-30-11 | шт | EUR | 2477 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL136001R2110 | 1NA AF09Z-30-10 | шт | EUR | 57.95 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL136001R2101 | 1NK AF09Z-30-01 | шт | EUR | 57.95 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL156001R2110 | 1NA AF12Z-30-10 | шт | EUR | 61.63 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL156001R2101 | 1NK AF12Z-30-01 | шт | EUR | 61.63 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL176001R2110 | 1NA AF16Z-30-10 | шт | EUR | 69.32 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL176001R2101 | 1NK AF16Z-30-01 | шт | EUR | 69.32 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL236001R2100 | - AF26Z-30-00 | шт | EUR | 90.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL276001R2100 | - AF30Z-30-00 | шт | EUR | 147.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL296001R2100 | - AF38Z-30-00 | шт | EUR | 185.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBH137001R1322 | 2NA+2NK NF22E | шт | EUR | 40.61 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1331 | 3NA+1NK NF31E | шт | EUR | 40.61 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1340 | 4NA NF40E | шт | EUR | 40.61 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1344 | 4NA+4NK NF44E | шт | EUR | 55.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1353 | 5NA+3NK NF53E | шт | EUR | 55.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1362 | 6NA+2NK NF62E | шт | EUR | 55.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1371 | 7NA+1NK NF71E | шт | EUR | 55.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1380 | 8NA NF80E | шт | EUR | 55.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1122 | 2NA+2NK NF22E | шт | EUR | 50.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1131 | 3NA+1NK NF31E | шт | EUR | 50.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1140 | 4NA NF40E | шт | EUR | 50.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1144 | 4NA+4NK NF44E | шт | EUR | 85.56 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1153 | 5NA+3NK NF53E | шт | EUR | 85.56 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1162 | 6NA+2NK NF62E | шт | EUR | 85.56 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1171 | 7NA+1NK NF71E | шт | EUR | 85.56 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH137001R1180 | 8NA NF80E | шт | EUR | 85.56 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH136001R2122 | 2NA+2NK NFZ22E | шт | EUR | 64.83 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH136001R2131 | 3NA+1NK NFZ31E | шт | EUR | 64.83 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH136001R2140 | 4NA NFZ40E | шт | EUR | 64.83 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH136001R2144 | 4NA+4NK NFZ44E | шт | EUR | 110.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH136001R2153 | 5NA+3NK NFZ53E | шт | EUR | 110.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH136001R2162 | 6NA+2NK NFZ62E | шт | EUR | 110.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH136001R2171 | 7NA+1NK NFZ71E | шт | EUR | 110.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBH136001R2180 | 8NA NFZ80E | шт | EUR | 110.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN010110R1010 | 1NA AF09...AF96 / NF Üzerine CA4-10 | шт | EUR | 6.87 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010110R1001 | 1NK AF09...AF96 / NF Üzerine CA4-01 | шт | EUR | 6.87 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010120R1011 | 1NA+1NK AF09...AF96 / NF Kenarına CAL4-11 | шт | EUR | 12.16 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1122 | 2NA+2NK AF09...AF16-30-10 Üzerine CA4-22M | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1131 | 3NA+1NK AF09...AF16-30-10 Üzerine CA4-31M | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1113 | 1NA+3NK AF09...AF16-30-10 Üzerine CA4-13M | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1104 | 4NK AF09...AF16-30-10 Üzerine CA4-04M | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1322 | 2NA+2NK AF09...AF16-30-01 Üzerine CA4-22U | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1331 | 3NA+1NK AF09...AF16-30-01 Üzerine CA4-31U | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1340 | 4NA AF09...AF16-30-01 Üzerine CA4-40U | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1022 | 2NA+2NK AF26...AF96 Üzerine CA4-22E | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1031 | 3NA+1NK AF26...AF96 Üzerine CA4-31E | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1040 | 4NA AF26...AF96 Üzerine CA4-40E | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1004 | 4NK AF26...AF96 Üzerine CA4-04E | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010140R1222 | 2NA+2NK NF Üzerine CA4-22N | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN010140R1231 | 3NA+1NK NF Üzerine CA4-31N | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN010140R1213 | 1NA+3NK NF Üzerine CA4-13N | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN010140R1240 | 4NA NF Üzerine CA4-40N | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN010140R1204 | 4NK NF40E Üzerine CA4-04N | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFN010820R1011 | 1NA+1NK AF116 ... AF370 Kenarına CAL19-11 | шт | EUR | 13.92 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFN010820R3311 | 1NA+1NK AF116 ... AF370 Kenarına CAL19-11B | шт | EUR | 13.92 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFN010720R1011 | 1NA+1NK AF400 ... AF2650 Kenarına CAL18-11 | шт | EUR | 13.92 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFN010720R3311 | 1NA+1NK AF400 ... AF2650 Kenarına CAL18-11B | шт | EUR | 13.92 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010151R1111 | 1NA+1NK AF09...AF16-30-10 Üzerine CAT4-11M | шт | EUR | 20.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010151R1311 | 1NA+1NK AF09...AF16-30-01 Üzerine CAT4-11U | шт | EUR | 20.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN010151R1011 | 1NA+1NK AF26...AF65-30-00 Üzerine CAT4-11E | шт | EUR | 20.26 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN030105T1000 | AF09...AF38 AF09...AF38 VM4 | шт | EUR | 17.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 38
ABB | 1SBN033405T1000 | AF40 ... AF96 AF40 ... AF96 VM96-4 | шт | EUR | 24.44 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 96
ABB | 1SFN030300R1000 | AF116 ... AF370 AF116 ... AF370 VM19 | шт | EUR | 43.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 370
ABB | 1SFN034403R1000 | AF116 ... AF146 AF190, AF205 VM140/190 | шт | EUR | 43.85 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 146 | 1
ABB | 1SFN035203R1000 | AF190, AF205 AF265 ... AF370 VM205/265 | шт | EUR | 44.52 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  | 205 | 1
ABB | 1SFN035700R1000 | AF400 ... AF1250 AF400 ... AF1250 VM750H | шт | EUR | 125.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3 | 1250
ABB | 1SBN030111R1000 | AF09...AF16, AF26...AF38 VEM4 | шт | EUR | 31.01 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN081306T1000 | MS132-25 için bağlantı kiti AF09...AF16 BEA16-4 | шт | EUR | 15.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN082306T1000 | MS132-10 için bağlantı kiti AF26...AF38 BEA26-4 | шт | EUR | 18.39 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN082306T2000 | MS132-32 için bağlantı kiti AF26...AF38 BEA38-4 | шт | EUR | 18.39 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN083406R1000 | MS165-16 … MS165-65 için bağlantı kiti AF40...AF65 BEA65-4 | шт | EUR | 65 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN081311R1000 | Enversör bağlantı kiti AF09...AF16 BER16-4 | шт | EUR | 31.01 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN082311R1000 | Enversör bağlantı kiti AF26...AF38 BER38-4 | шт | EUR | 42.73 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN083411R1000 | Enversör bağlantı kiti AF40...AF65 BER65-4 | шт | EUR | 54.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN083911R1000 | Enversör bağlantı kiti AF80...AF96 BER96-4 | шт | EUR | 91.19 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN081313R2000 | Yıldız-üçgen bağlantı kiti AF09...AF16 BEY16-4 | шт | EUR | 40.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN082713R2000 | Yıldız-üçgen bağlantı kiti AF26...AF38 BEY38-4 | шт | EUR | 66.52 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN083413R2000 | Yıldız-üçgen bağlantı kiti AF40...AF65 BEY65-4 | шт | EUR | 86.69 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN083913R2000 | Yıldız-üçgen bağlantı kiti AF80...AF96 BEY96-4 | шт | EUR | 108.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN020112R1000 | 0.1-100sn Çekmede gecikmeli AF09...AF38, NF TEF4-ON | шт | EUR | 94.04 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBN020114R1000 | 0.1-100sn Düşmede gecikmeli AF09...AF38, NF TEF4-OFF | шт | EUR | 94.04 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ421201R1001 | 65-90 AF190...AF205 TA200 DU 90 | шт | EUR | 209.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SAZ421201R1002 | 80-110 AF190...AF205 TA200 DU 110 | шт | EUR | 230 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SAZ421201R1003 | 100-135 AF190...AF205 TA200 DU 135 | шт | EUR | 277.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SAZ421201R1004 | 110-150 AF190...AF205 TA200 DU 150 | шт | EUR | 294.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SAZ421201R1005 | 130-175 AF190...AF205 TA200 DU 175 | шт | EUR | 298.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SAZ421201R1006 | 150-200 AF190...AF205 TA200 DU 200 | шт | EUR | 305.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SAZ721201R1005 | 0.10-0.13 AF09...AF38 TF42-0.13 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1008 | 0.13-0.17 AF09...AF38 TF42-0.17 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1009 | 0.17-0.23 AF09...AF38 TF42-0.23 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1013 | 0.23-0.31 AF09...AF38 TF42-0.31 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1014 | 0.31-0.41 AF09...AF38 TF42-0.41 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1017 | 0.41-0.55 AF09...AF38 TF42-0.55 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1021 | 0.55-0.74 AF09...AF38 TF42-0.74 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1023 | 0.74-1 AF09...AF38 TF42-1.0 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1025 | 1-1.3 AF09...AF38 TF42-1.3 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1028 | 1.3-1.7 AF09...AF38 TF42-1.7 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1031 | 1.7-2.3 AF09...AF38 TF42-2.3 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1033 | 2.3-3.1 AF09...AF38 TF42-3.1 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1035 | 3.1-4.2 AF09...AF38 TF42-4.2 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1038 | 4.2-5.7 AF09...AF38 TF42-5.7 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1040 | 5.7-7.6 AF09...AF38 TF42-7.6 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1043 | 7.6-10 AF09...AF38 TF42-10 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1045 | 10-13 AF09...AF38 TF42-13 | шт | EUR | 47.66 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1047 | 13-16 AF09...AF38 TF42-16 | шт | EUR | 49.37 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1049 | 16-20 AF09...AF38 TF42-20 | шт | EUR | 49.37 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1051 | 20-24 AF09...AF38 TF42-24 | шт | EUR | 49.37 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1052 | 24-29 AF09...AF38 TF42-29 | шт | EUR | 62.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1053 | 29-35 AF09...AF38 TF42-35 | шт | EUR | 62.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ721201R1055 | 35-38/40 AF09...AF38 TF42-38 | шт | EUR | 76.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ811201R1001 | 22-28 AF40...AF65 TF65-28 | шт | EUR | 85 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ811201R1002 | 25-33 AF40...AF65 TF65-33 | шт | EUR | 93.13 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ811201R1003 | 30-40 AF40...AF65 TF65-40 | шт | EUR | 93.13 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ811201R1004 | 36-47 AF40...AF65 TF65-47 | шт | EUR | 94.04 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ811201R1005 | 44-53 AF40...AF65 TF65-53 | шт | EUR | 95.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ811201R1006 | 50-60 AF40...AF65 TF65-60 | шт | EUR | 103.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ811201R1007 | 57-67 AF40...AF65 TF65-67 | шт | EUR | 105.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ911201R1001 | 40-51 AF80...AF96 TF96-51 | шт | EUR | 100.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ911201R1002 | 48-60 AF80...AF96 TF96-60 | шт | EUR | 122 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ911201R1003 | 57-68 AF80...AF96 TF96-68 | шт | EUR | 179.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ911201R1004 | 65-78 AF80...AF96 TF96-78 | шт | EUR | 196.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ911201R1005 | 75-87 AF80...AF96 TF96-87 | шт | EUR | 200.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ911201R1006 | 84-96 AF80...AF96 TF96-96 | шт | EUR | 222.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ431201R1001 | 66-90 AF116...AF146 TF140DU-90 | шт | EUR | 206.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ431201R1002 | 80-110 AF116...AF146 TF140DU-110 | шт | EUR | 240.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ431201R1003 | 100-135 AF116...AF146 TF140DU-135 | шт | EUR | 251.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ431201R1004 | 110-142 AF116...AF146 TF140DU-142 | шт | EUR | 305.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX121001R1101 | 0.1-0.32 AF09...AF16 EF19-0.32 | шт | EUR | 151.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX121001R1102 | 0.3-1 AF09...AF16 EF19-1.0 | шт | EUR | 151.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX121001R1103 | 0.8-2.7 AF09...AF16 EF19-2.7 | шт | EUR | 151.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX121001R1104 | 1.9-6.3 AF09...AF16 EF19-6.3 | шт | EUR | 163.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX121001R1105 | 5.7-18.9 AF09...AF16 EF19-18.9 | шт | EUR | 163.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX221001R1101 | 9.0-30 AF26...AF38 EF45-30 | шт | EUR | 215.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX221001R1102 | 15.0-45 AF26...AF38 EF45-45 | шт | EUR | 244.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX331001R1101 | 25-70 AF40…AF65 EF65-70 | шт | EUR | 314.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX341001R1101 | 36-100 AF80…AF96 EF96-100 | шт | EUR | 382.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX351001R1101 | 54-150 AF116…AF146 EF146-150 | шт | EUR | 462.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX531001R1101 | 63-210 AF190…AF205 EF205-210 | шт | EUR | 593.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SAX611001R1101 | 115-380 AF265…AF370 EF370-380 | шт | EUR | 712.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX721001R1101 | 150-500 AF400…AF460 EF460-500 | шт | EUR | 1110 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX821001R1101 | 250-800 AF580…AF1250 EF750-800 | шт | EUR | 1374 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFA739001R1001 | 375-1250 AF1350…AF2050 EF1250DU-1250 | шт | EUR | 3576 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SAX701902R1011 | E 500 DU AF400-AF460 DT 500 / AF460 | шт | EUR | 340.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAX801902R1011 | E 800 DU AF580-AF750 DT 800 / AF750 | шт | EUR | 392 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAZ701902R0001 | TF42 DB42 | шт | EUR | 28.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAX101910R1001 | EF19 DB19EF | шт | EUR | 42.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAX201910R0001 | EF45 DB45EF | шт | EUR | 66.39 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAZ801901R1001 | TF65 DB65 | шт | EUR | 60.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAZ901901R1001 | TF96, EF96 DB96 | шт | EUR | 112.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAZ401110R0001 | TA200DU DB200 | шт | EUR | 43.58 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBL137201R1300 | AF09-40-00 | шт | EUR | 50.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL177201R1300 | AF16-40-00 | шт | EUR | 63.49 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL237201R1300 | AF26-40-00 | шт | EUR | 93.21 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL297201R1300 | AF38-40-00 | шт | EUR | 208.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL347201R1300 | AF40-40-00 | шт | EUR | 301.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL367201R1300 | AF52-40-00 | шт | EUR | 340.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL397201R1300 | AF80-40-00 | шт | EUR | 402.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL427101R1311 | AF116-40-11 | шт | EUR | 668.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL447101R1311 | AF140-40-11 | шт | EUR | 715.1 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL487102R1311 | AF190-40-11 | шт | EUR | 1052 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL527102R1311 | AF205-40-11 | шт | EUR | 1350 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SFL547102R1311 | AF265-40-11 | шт | EUR | 2214 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL587102R1311 | AF305-40-11 | шт | EUR | 2671 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL607102R1311 | AF370-40-11 | шт | EUR | 2814 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL137201R1100 | AF09-40-00 | шт | EUR | 57.55 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL177201R1100 | AF16-40-00 | шт | EUR | 72.82 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL237201R1100 | AF26-40-00 | шт | EUR | 104.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL297201R1100 | AF38-40-00 | шт | EUR | 235.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL347201R1100 | AF40-40-00 | шт | EUR | 361.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL367201R1100 | AF52-40-00 | шт | EUR | 394.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL397201R1100 | AF80-40-00 | шт | EUR | 479.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL427101R1111 | AF116-40-11 | шт | EUR | 860.3 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL447101R1111 | AF140-40-11 | шт | EUR | 974.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL487102R1111 | AF190-40-11 | шт | EUR | 1314 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL527102R1111 | AF205-40-11 | шт | EUR | 1486 | ABB2511 | 2025-11-01 | uzo | uzo | abb |  |  | 1
ABB | 1SFL547102R1111 | AF265-40-11 | шт | EUR | 2353 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL587102R1111 | AF305-40-11 | шт | EUR | 2833 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SFL607102R1111 | AF370-40-11 | шт | EUR | 2973 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SBL181024RXX10 | kVAr 1 NA UA 16-30-10 RA | шт | EUR | 131.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBL241024RXX10 | kVAr 1 NA UA 26-30-10 RA | шт | EUR | 173.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBL281024RXX10 | kVAr 1 NA UA 30-30-10 RA | шт | EUR | 262.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBL351024RXX00 | kVAr – UA 50-30-00 RA | шт | EUR | 380.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBL371024RXX00 | kVAr – UA 63-30-00 RA | шт | EUR | 436 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBL411024RXX00 | kVAr – UA 75-30-00 RA | шт | EUR | 496.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFL431024RXX00 | kVAr – UA 95-30-00 RA | шт | EUR | 877.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFL451024RXX00 | kVAr – UA 110-30-00 RA | шт | EUR | 934.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN010010R1010 | 1NA UA30...UA110 Üzerine CA5-10 | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN010010R1001 | 1NK UA30...UA110 Üzerine CA5-01 | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN010020R1011 | 1NA+1NK UA16...UA75 Kenarına CAL5-11 | шт | EUR | 13.28 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1001 | 0.1-0.16 0.03 50 MS116-0.16 | шт | EUR | 66.05 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1002 | 0.16-0.25 0.06 50 MS116-0.25 | шт | EUR | 66.05 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1003 | 0.25-0.4 0.09 50 MS116-0.4 | шт | EUR | 62.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1004 | 0.4-0.63 0.12 50 MS116-0.63 | шт | EUR | 62.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1005 | 0.63-1 0.25 50 MS116-1 | шт | EUR | 62.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1006 | 1-1.6 0.55 50 MS116-1.6 | шт | EUR | 62.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1007 | 1.6-2.5 0.75 50 MS116-2.5 | шт | EUR | 62.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1008 | 2.5-4 1.5 50 MS116-4 | шт | EUR | 62.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1009 | 4-6.3 2.2 50 MS116-6.3 | шт | EUR | 62.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1010 | 6.3-10 4 50 MS116-10 | шт | EUR | 67.17 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1012 | 8-12 5.5 25 MS116-12 | шт | EUR | 68.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1011 | 10-16 7.5 16 MS116-16 | шт | EUR | 75.89 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1013 | 16-20 7.5 15 MS116-20 | шт | EUR | 85.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1014 | 20-25 11 15 MS116-25 | шт | EUR | 92.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM250000R1015 | 25-32 15 10 MS116-32 | шт | EUR | 153.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1001 | MO132-0.16 | шт | EUR | 68.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1002 | MO132-0.25 | шт | EUR | 68.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1003 | MO132-0.4 | шт | EUR | 68.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1004 | MO132-0.63 | шт | EUR | 68.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1005 | MO132-1.0 | шт | EUR | 68.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1006 | MO132-1.6 | шт | EUR | 68.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1007 | MO132-2.5 | шт | EUR | 68.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1008 | MO132-4.0 | шт | EUR | 68.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1009 | MO132-6.3 | шт | EUR | 68.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1010 | MO132-10 | шт | EUR | 77.17 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1012 | MO132-12 | шт | EUR | 89.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1011 | MO132-16 | шт | EUR | 89.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1013 | MO132-20 | шт | EUR | 94.66 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1014 | MO132-25 | шт | EUR | 100.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM360000R1015 | MO132-32 | шт | EUR | 158.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1001 | 0.1-0.16 0.03 100 MS132-0.16 | шт | EUR | 75.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1002 | 0.16-0.25 0.06 100 MS132-0.25 | шт | EUR | 75.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1003 | 0.25-0.4 0.09 100 MS132-0.4 | шт | EUR | 71.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1004 | 0.4-0.63 0.12 100 MS132-0.63 | шт | EUR | 71.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1005 | 0.63-1 0.25 100 MS132-1.0 | шт | EUR | 71.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1006 | 1-1.6 0.55 100 MS132-1.6 | шт | EUR | 71.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1007 | 1.6-2.5 0.75 100 MS132-2.5 | шт | EUR | 71.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1008 | 2.5-4 1.5 100 MS132-4.0 | шт | EUR | 71.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1009 | 4-6.3 2.2 100 MS132-6.3 | шт | EUR | 71.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1010 | 6.3-10 4 100 MS132-10 | шт | EUR | 78.51 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1012 | 8-12 5.5 100 MS132-12 | шт | EUR | 86.99 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1011 | 10-16 7.5 100 MS132-16 | шт | EUR | 86.99 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1013 | 16-20 7.5 100 MS132-20 | шт | EUR | 93.95 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1014 | 20-25 11 50 MS132-25 | шт | EUR | 104 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM350000R1015 | 25-32 15 50 MS132-32 | шт | EUR | 171.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM451000R1015 | 30-42 22 50 MS165-42 | шт | EUR | 304.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM451000R1016 | 40-54 22 50 MS165-54 | шт | EUR | 316.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM451000R1017 | 52-65 30 50 MS165-65 | шт | EUR | 316.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM451000R1018 | 62-73 37 30 MS165-73 | шт | EUR | 338.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM451000R1019 | 70-80 45 30 MS165-80 | шт | EUR | 345.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201901R1001 | Yardımcı kontak bloğu- üste takılır 1NA+1NK HKF1-11 | шт | EUR | 9.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201902R1001 | 1NA+1NK HK1-11 | шт | EUR | 10.89 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201902R1002 | 2NA HK1-20 | шт | EUR | 10.89 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201902R1003 | 2NK HK1-02 | шт | EUR | 10.89 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201903R1001 | 1NA+1NK SK1-11 | шт | EUR | 19.15 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201903R1002 | 2NA SK1-20 | шт | EUR | 19.15 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201904R1005 | Düşük gerilim bobini- sola takılır 230/240 V AC UA1-230 | шт | EUR | 31.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201910R1003 | Açma bobini- sola takılır 200-240 V AC AA1-230 | шт | EUR | 38.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBN080906R1002 | B serisi mini kontaktör için BEA7/132 | шт | EUR | 9.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | kontaktor | contactor | abb | 3
ABB | 1SAM201906R1102 | adet motor koruma şalteri için PS1-2-0-65 | шт | EUR | 15.69 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201906R1103 | adet motor koruma şalteri için PS1-3-0-65 | шт | EUR | 17.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201906R1104 | adet motor koruma şalteri için PS1-4-0-65 | шт | EUR | 19.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201906R1105 | adet motor koruma şalteri için PS1-5-0-65 | шт | EUR | 22.58 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201907R1101 | Yassı tip S1-M1-25 | шт | EUR | 14.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201907R1102 | Yüksek tip S1-M2-25 | шт | EUR | 17.54 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA108043R1001 | mm uzunluğunda şaft OXS6X105 | шт | EUR | 11.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SCA101655R1001 | mm uzunluğunda şaft OXS6X130 | шт | EUR | 11.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201920R1001 | Siyah/kırmızı döner kurma kolu 1) MSHD-LB | шт | EUR | 38.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201920R1002 | Sarı/kırmızı döner kurma kolu 1) MSHD-LY | шт | EUR | 38.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201920R1011 | Siyah/kırmızı döner kurma kolu 2) MSHD-LTB | шт | EUR | 38.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201920R1012 | Sarı/kırmızı döner kurma kolu 2) MSHD-LTY | шт | EUR | 38.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM101923R0002 | Kodlu sürgü parçası MSMN | шт | EUR | 5.82 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM101923R0012 | Kodsuz sürgü parçası MSMNO | шт | EUR | 5.82 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201920R1000 | Şaft hizalama halkası MSH-AR | шт | EUR | 10.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201909R1021 | Şaft desteği MSAH1 | шт | EUR | 19.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201911R1011 | Boş IP65 kutu - sarı-kırmızı IB132-Y | шт | EUR | 41.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAM201911R1010 | Boş IP65 kutu - siyah-gri IB132-G | шт | EUR | 38.67 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896103R7000 | PSR3-600-70 | шт | EUR | 207.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896104R7000 | PSR6-600-70 | шт | EUR | 217.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896105R7000 | PSR9-600-70 | шт | EUR | 217.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896106R7000 | PSR12-600-70 | шт | EUR | 248 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896107R7000 | PSR16-600-70 | шт | EUR | 297.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896108R7000 | PSR25-600-70 | шт | EUR | 307.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896109R7000 | PSR30-600-70 | шт | EUR | 374.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896110R7000 | PSR37-600-70 | шт | EUR | 531.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896111R7000 | PSR45-600-70 | шт | EUR | 651.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896112R7000 | PSR60-600-70 | шт | EUR | 780.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896113R7000 | PSR72-600-70 | шт | EUR | 859.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896114R7000 | PSR85-600-70 | шт | EUR | 1067 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA896115R7000 | PSR105-600-70 | шт | EUR | 1166 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897101R7000 | PSE18-600-70 | шт | EUR | 946.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897102R7000 | PSE25-600-70 | шт | EUR | 983.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897103R7000 | PSE30-600-70 | шт | EUR | 1020 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897104R7000 | PSE37-600-70 | шт | EUR | 1062 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897105R7000 | PSE45-600-70 | шт | EUR | 1093 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897106R7000 | PSE60-600-70 | шт | EUR | 1234 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897107R7000 | PSE72-600-70 | шт | EUR | 1399 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897108R7000 | PSE85-600-70 | шт | EUR | 1716 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897109R7000 | PSE105-600-70 | шт | EUR | 2140 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897110R7000 | PSE142-600-70 | шт | EUR | 2427 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897111R7000 | PSE170-600-70 | шт | EUR | 3139 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897112R7001 | PSE210-600-70-1 | шт | EUR | 3237 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897113R7001 | PSE250-600-70-1 | шт | EUR | 3924 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897114R7001 | PSE300-600-70-1 | шт | EUR | 4292 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA897115R7001 | PSE370-600-70-1 | шт | EUR | 6251 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898103R7000 | PSTX30-600-70 | шт | EUR | 1374 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898104R7000 | PSTX37-600-70 | шт | EUR | 1518 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898105R7000 | PSTX45-600-70 | шт | EUR | 1605 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898106R7000 | PSTX60-600-70 | шт | EUR | 1842 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898107R7000 | PSTX72-600-70 | шт | EUR | 1922 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898108R7000 | PSTX85-600-70 | шт | EUR | 2352 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898109R7000 | PSTX105-600-70 | шт | EUR | 2746 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898110R7000 | PSTX142-600-70 | шт | EUR | 3406 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898111R7000 | PSTX170-600-70 | шт | EUR | 4165 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898112R7000 | PSTX210-600-70 | шт | EUR | 4652 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898113R7000 | PSTX250-600-70 | шт | EUR | 5048 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898114R7000 | PSTX300-600-70 | шт | EUR | 6283 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898115R7000 | PSTX370-600-70 | шт | EUR | 7647 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898116R7000 | PSTX470-600-70 | шт | EUR | 9394 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898117R7000 | PSTX570-600-70 | шт | EUR | 11426 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898118R7000 | PSTX720-600-70 | шт | EUR | 13905 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898119R7000 | PSTX840-600-70 | шт | EUR | 15284 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA898120R7000 | PSTX1050-600-70 | шт | EUR | 18089 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA899300R1001 | Profibus AB-PROFIBUS-1 | шт | EUR | 528.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA899300R1002 | DeviceNet AB-DEVICENET-1 | шт | EUR | 528.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA899300R1003 | Modbus-RTU AB-MODBUS-RTU-1 | шт | EUR | 528.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA899300R1006 | EtherNet/IP (2-port) AB-ETHERNET-IP-2 | шт | EUR | 736.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA899300R1008 | Modbus/TCP (2-port) AB-MODBUS-TCP-2 | шт | EUR | 736.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA899300R1010 | Profinet (2-port) AB-PROFINET-IO-2 | шт | EUR | 1067 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBK104235R2000 | 24V AC T16 DRAS09-20S | шт | EUR | 105.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBK104135R2600 | 230VAC T16 DRAS09-26N | шт | EUR | 105.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBK114235R2000 | 24V AC T16 DRAS12-20S | шт | EUR | 121.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBK114135R2600 | 230V AC T16 DRAS12-26N | шт | EUR | 121.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBK124235R2000 | 24V AC T16 DRAS16-20S | шт | EUR | 127.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBK124135R2600 | 230V AC T16 DRAS16-26N | шт | EUR | 127.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBK104335R8100 | 24V DC T16 DRASL09-81S | шт | EUR | 118.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBK114335R8100 | 24V DC T16 DRASL12-81S | шт | EUR | 139.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBK124335R8100 | 24V DC T16 DRASL16-81S | шт | EUR | 144.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ530000R0100 | 24V DC UMC100.3 DC | шт | EUR | 1495 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ530000R1100 | 100-240V AC/DC UMC100.3 UC | шт | EUR | 1495 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ242000R0001 | Profibus-DP PDP32 | шт | EUR | 907.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ251000R0001 | Modbus RTU MRP31 | шт | EUR | 832.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ260000R0100 | Modbus TCP MTQ22 | шт | EUR | 2244 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ261000R0100 | Profinet IO PNQ22 | шт | EUR | 2286 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ611000R0102 | 24V DC Dijital I/O (8DI/4DO/1AO) DX111 | шт | EUR | 982 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ622000R0102 | 100-240 V AC/DC Dijital I/O (8DI/4DO/1AO) DX122 | шт | EUR | 1188 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ650000R0101 | V DC Gerilim modülü (topraklı sistemler) VI150 | шт | EUR | 677.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ655000R0101 | sistemler) VI155 | шт | EUR | 856.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ691000R0001 | metre UMCIO-CAB.030 | шт | EUR | 47.07 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ692000R0001 | arası kablo, 0.3 metre IOIO-CAB.030 | шт | EUR | 47.07 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SAJ929200R0020 | mm 80 - 1.700 mA CEM11-FBP.20 | шт | EUR | 758.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ929200R0035 | mm 100 - 3.400 mA CEM11-FBP.35 | шт | EUR | 797.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ929200R0060 | mm 120 - 6.800 mA CEM11-FBP.60 | шт | EUR | 829.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ929200R0120 | mm 300 - 13.600 mA CEM11-FBP.120 | шт | EUR | 1617 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ929500R0185 | 60…185 A CT4L 185 R/4 | шт | EUR | 764.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 185
ABB | 1SAJ929500R0310 | 180…310 A CT4L 310 R/4 | шт | EUR | 913.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 310
ABB | 1SAJ929501R0500 | 300…500 A CT5L 500 R/4 | шт | EUR | 1264 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 500
ABB | 1SAJ929501R0850 | 500…850 A CT5L 850 R/4 | шт | EUR | 1359 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 850
ABB | 1SAJ929230R0015 | Ethernet arayüz - UMC100.3 arası kablo, 1.5 m CDP23.150 | шт | EUR | 161.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SAJ929230R0030 | Ethernet arayüz - UMC100.3 arası kablo, 3 m CDP23.300 | шт | EUR | 175.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SAJ510003R0002 | Kontrol paneli uzatma kablosu, 0.7 m UMC-CAB.070 | шт | EUR | 160.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SAJ510004R0002 | Kontrol paneli uzatma kablosu, 1.5 m UMC-CAB.150 | шт | EUR | 203.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SAJ510002R0002 | Kontrol paneli uzatma kablosu, 3 m UMC-CAB.300 | шт | EUR | 231.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 1SAJ590000R0103 | LCD kontrol paneli (USB port) UMC100-PAN | шт | EUR | 682.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SAJ925000R0001 | UMC yazılım paketi FIM UMC Edition | шт | EUR | 3552 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427041R0000 | V DC 0.42 A CP-D 24/0.42 | шт | EUR | 87.81 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427043R0100 | V DC 1.3 A CP-D 24/1.3 | шт | EUR | 128.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427044R0200 | V DC 2.5 A CP-D 24/2.5 | шт | EUR | 141.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427045R0400 | V DC 4.2 A CP-D 24/4.2 | шт | EUR | 192.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427041R1000 | V DC 0.83 A CP-D 12/0.83 | шт | EUR | 143.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427043R1200 | V DC 2.1 A CP-D 12/2.1 | шт | EUR | 173.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427030R0000 | V DC 0.75 A CP-E 24/0.75 | шт | EUR | 123.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427031R0000 | V DC 1.25 A CP-E 24/1.25 | шт | EUR | 133.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427032R0000 | V DC 2.5 A CP-E 24/2.5 | шт | EUR | 162.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427034R0000 | V DC 5 A CP-E 24/5.0 | шт | EUR | 209 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5
ABB | 1SVR427035R0000 | V DC 10 A CP-E 24/10.0 | шт | EUR | 324.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 1SVR427036R0000 | V DC 20 A CP-E 24/20.0 | шт | EUR | 508.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SVR427033R3000 | V DC 3 A CP-E 5/3.0 | шт | EUR | 187.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3
ABB | 1SVR427032R1000 | V DC 2.5 A CP-E 12/2.5 | шт | EUR | 203 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427030R2000 | V DC 0.62 A CP-E 48/0.62 | шт | EUR | 206.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR427031R2000 | V DC 1.25 A CP-E 48/1.25 | шт | EUR | 264.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR360563R1001 | V DC 5 A CP-C.1 24/5.0 | шт | EUR | 347.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5
ABB | 1SVR360663R1001 | V DC 10 A CP-C.1 24/10.0 | шт | EUR | 461.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 1SVR360763R1001 | V DC 20 A CP-C.1 24/20.0 | шт | EUR | 692.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SVR320361R1000 | V DC 3 A CP-S.1 24/3.0 | шт | EUR | 194 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3
ABB | 1SVR320561R1000 | V DC 5 A CP-S.1 24/5.0 | шт | EUR | 231.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5
ABB | 1SVR320661R1000 | V DC 10 A CP-S.1 24/10.0 | шт | EUR | 402.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 1SVR320761R1000 | V DC 20 A CP-S.1 24/20.0 | шт | EUR | 596.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SVR320861R1000 | V DC 40 A CP-S.1 24/40.0 | шт | EUR | 1078 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 1SVR427054R0000 | V DC 5 A CP-T 24/5.0 | шт | EUR | 404.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5
ABB | 1SVR427055R0000 | V DC 10 A CP-T 24/10.0 | шт | EUR | 514.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 1SVR427056R0000 | V DC 20 A CP-T 24/20.0 | шт | EUR | 549.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SVR427057R0000 | V DC 40 A CP-T 24/40.0 | шт | EUR | 718.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 40
ABB | 1SVR427054R2000 | V DC 5 A CP-T 48/5.0 | шт | EUR | 558 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 5
ABB | 1SVR427055R2000 | V DC 10 A CP-T 48/10.0 | шт | EUR | 642.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 1SVR427056R2000 | V DC 20 A CP-T 48/20.0 | шт | EUR | 975.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 20
ABB | 1SVR405541R3110 | 24V AC/DC CR-S024VADC1CRS | шт | EUR | 19.97 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405541R6110 | 110V AC/DC CR-S110VADC1CRS | шт | EUR | 24.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405541R7110 | 230V AC/DC CR-S230VADC1CRS | шт | EUR | 24.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405541R3210 | 24V AC/DC CR-S024VADC1CRZ | шт | EUR | 20.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405541R6210 | 110V AC/DC CR-S110VADC1CRZ | шт | EUR | 27.89 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405541R7210 | 230V AC/DC CR-S230VADC1CRZ | шт | EUR | 27.89 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405501R1010 | Yedek röleler 5V DC CR-S005VDC1R | шт | EUR | 9.55 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb
ABB | 1SVR405501R2010 | 12V DC CR-S012VDC1R | шт | EUR | 9.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405501R3010 | 24V DC CR-S024VDC1R | шт | EUR | 7.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405501R4010 | 48V DC CR-S048VDC1R | шт | EUR | 9.55 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405501R5010 | 60V DC CR-S060VDC1R | шт | EUR | 11.87 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405521R1100 | 6-24V DC CR-S006/024VDC1SS | шт | EUR | 13.39 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405521R3100 | 12-24V DC CR-S012/024VADC1SS | шт | EUR | 12.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405521R5100 | 48-60V DC CR-S048/060VADC1SS | шт | EUR | 13.39 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405521R6100 | 110-125V DC CR-S110/125VADC1SS | шт | EUR | 13.39 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405521R7100 | 220-240V DC CR-S220/240VADC1SS | шт | EUR | 13.39 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405521R1200 | 6-24V DC CR-S006/024VDC1SZ | шт | EUR | 17.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405521R3200 | 12-24V DC CR-S012/024VADC1SZ | шт | EUR | 15.71 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405521R5200 | 48-60V DC CR-S048/060VADC1SZ | шт | EUR | 17.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405521R6200 | 110-125V DC CR-S110/125VADC1SZ | шт | EUR | 17.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405521R7200 | 220-240V DC CR-S220/240VADC1SZ | шт | EUR | 17.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405598R0900 | Aksesuarlar 20 kutup, siyah köprü CR-SJB20-BLACK | шт | EUR | 6.43 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405598R0700 | kutup, mavi köprü CR-SJB20-BLUE | шт | EUR | 6.43 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405598R0800 | kutup, kırmızı köprü CR-SJB20-RED | шт | EUR | 6.43 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405599R0000 | Ayırma plakası CR-SSEP | шт | EUR | 2.01 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SNA645071R0000 | 1SPDT kontak 10mA-6A RB121-24VDC | шт | EUR | 31.24 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 1SNA645001R0300 | 1SPDT kontak 10mA-6A RB121A 24V AC/DC | шт | EUR | 31.24 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 1SNA645002R0400 | 1SPDT kontak 10mA-6A RB121A 48-60V AC/DC | шт | EUR | 31.55 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 1SNA645003R0500 | 1SPDT kontak 10mA-6A RB121A 115V AC/DC | шт | EUR | 36.75 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 1SNA645004R0400 | 1SPDT kontak 10mA-6A RB121A 230V AC/DC | шт | EUR | 36.75 | ABB2511 | 2025-11-01 | opn | aksesuar | abb
ABB | 1SNA645021R2600 | 5-58V DC çıkış / 100mA transistör OBIC0100 24V DC | шт | EUR | 43.96 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SNA645049R1200 | 5-58V DC çıkış / 100mA transistör OBIC0100 48-60V AC/DC | шт | EUR | 49.07 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SNA645022R2700 | 5-58V DC çıkış / 100mA transistör OBIC0100 115/230V AC/DC | шт | EUR | 52.89 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SNA645051R0400 | 5-58V DC çıkış / 2A Triac OBOC1000 24V DC | шт | EUR | 57.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SNA645053R0600 | 5-58V DC çıkış / 2A Triac OBOC1000 48-60V AC/DC | шт | EUR | 68.64 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SNA645054R0700 | 5-58V DC çıkış / 2A Triac OBOC1000 115V AC/DC | шт | EUR | 62.86 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SNA645026R2300 | 5-58V DC çıkış / 2A Triac OBOC1000 230V AC/DC | шт | EUR | 63.98 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR405600R1000 | Kontak : 1 A/K 24V DC 10 CR-P024DC1 | шт | EUR | 5.47 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR405600R0000 | pinli, 250V AC, 16 A 24V AC 10 CR-P024AC1 | шт | EUR | 7.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 16
ABB | 1SVR405600R6000 | 48V DC 10 CR-P048DC1 | шт | EUR | 9.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405600R3000 | 230V AC 10 CR-P230AC1 | шт | EUR | 10.24 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405601R1000 | Kontak : 2 A/K 24V DC 10 CR-P024DC2 | шт | EUR | 7.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR405601R0000 | pinli, 250V AC, 8 A 24V AC 10 CR-P024AC2 | шт | EUR | 8.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 8
ABB | 1SVR405601R6000 | 48V DC 10 CR-P048DC2 | шт | EUR | 10.24 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405601R3000 | 230V AC 10 CR-P230AC2 | шт | EUR | 11.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405612R1000 | Kontak : 3 A/K 24V DC 10 CR-M024DC3 | шт | EUR | 11.16 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3
ABB | 1SVR405612R0000 | pinli, 250V AC, 10 A 24V AC 10 CR-M024AC3 | шт | EUR | 11.83 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 1SVR405612R6000 | 48V DC 10 CR-M048DC3 | шт | EUR | 12.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405612R3000 | 230V AC 10 CR-M230AC3 | шт | EUR | 12.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405613R1000 | Kontak : 4 A/K 24V DC 10 CR-M024DC4 | шт | EUR | 11.83 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 4
ABB | 1SVR405613R0000 | pinli, 250V AC, 6 A 24V AC 10 CR-M024AC4 | шт | EUR | 12.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 6
ABB | 1SVR405613R6000 | 48V DC 10 CR-M048DC4 | шт | EUR | 12.83 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405613R3000 | 230V AC 10 CR-M230AC4 | шт | EUR | 12.83 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405650R1000 | PCB röle için soket 1 veya 2 A/K Vidalı CR-PSS | шт | EUR | 9.15 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb |  | 2
ABB | 1SVR405650R0310 | PCB röle için soket 1 veya 2 A/K Yaylı CR-PLP | шт | EUR | 10.93 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb |  | 2
ABB | 1SVR405651R2000 | Minyatür röle için soket 3 A/K Vidalı CR-M3SS | шт | EUR | 8.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb |  | 3
ABB | 1SVR405651R3000 | Minyatür röle için soket 4 A/K Vidalı CR-M4SS | шт | EUR | 8.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb |  | 4
ABB | 1SVR405651R6110 | Minyatür röle için soket 4 A/K Yaylı CR-M4LP | шт | EUR | 11.87 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb |  | 4
ABB | 1SVR405670R0000 | Evrensel röle için soket 2 A/K Vidalı CR-U2S | шт | EUR | 8.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb |  | 2
ABB | 1SVR405660R0000 | Evrensel röle için soket 3 A/K Vidalı CR-U3S | шт | EUR | 8.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb |  | 3
ABB | 1SVR405651R1400 | Minyatür röle için soket 2 A/K Çatal uçlu CR-M2SFB | шт | EUR | 6.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb |  | 2
ABB | 1SVR405651R3400 | Minyatür röle için soket 4 A/K Çatal uçlu CR-M4SFB | шт | EUR | 6.58 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb |  | 4
ABB | 1SVR405659R0000 | CR-P röle için plastik tutucu CR-PH | шт | EUR | 0.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb
ABB | 1SVR405659R1000 | CR-M röle için plastik tutucu CR-MH | шт | EUR | 1.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb
ABB | 1SVR405669R0000 | CR-U röle için metal tutucu CR-UH | шт | EUR | 3.42 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb
ABB | 1SVR405652R0000 | CR-P/M röleler için LED'li diyot 6-24 V DC CR-P/M 42 | шт | EUR | 5.65 | ABB2511 | 2025-11-01 | rubilnik | rubilnik | abb | 3 |  | 3
ABB | 1SVR405655R0100 | CR-P/M röleler için varistör 110-230 V AC/DC CR-P/M 92C | шт | EUR | 8.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | role | rele | abb
ABB | 1SVR405641R1000 | 24V DC 300 CR-MX024DC2T | шт | EUR | 10.39 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405641R0000 | 24V AC 300 CR-MX024AC2T | шт | EUR | 10.95 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405641R6000 | 48V DC 300 CR-MX048DC2T | шт | EUR | 10.99 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405641R3000 | 230V AC 300 CR-MX230AC2T | шт | EUR | 11.39 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405643R1000 | 24V DC 300 CR-MX024DC4T | шт | EUR | 10.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405643R0000 | 24V AC 300 CR-MX024AC4T | шт | EUR | 11.42 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405643R6000 | 48V DC 300 CR-MX048DC4T | шт | EUR | 11.51 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405643R3000 | 230V AC 300 CR-MX230AC4T | шт | EUR | 12 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405621R1000 | Kontak : 2 A/K 24V DC 10 CR-U024DC2 | шт | EUR | 14.82 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR405621R0000 | pinli, 250V AC, 10 A 24V AC 10 CR-U024AC2 | шт | EUR | 14.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 1SVR405621R6000 | 48V DC 10 CR-U048DC2 | шт | EUR | 15.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405621R3000 | 230V AC 10 CR-U230AC2 | шт | EUR | 15.71 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405622R1000 | Kontak : 3 A/K 24V DC 10 CR-U024DC3 | шт | EUR | 15.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 3
ABB | 1SVR405622R0000 | pinli, 250V AC, 10 A 24V AC 10 CR-U024AC3 | шт | EUR | 15.51 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 10
ABB | 1SVR405622R6000 | 48V DC 10 CR-U048DC3 | шт | EUR | 15.51 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR405622R3000 | 230V AC 10 CR-U230AC3 | шт | EUR | 16.38 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR730840R0200 | CM-SRS.11S 24-240 V AC/DC 3mA - 1A 1 A/K | шт | EUR | 296 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730841R1200 | CM-SRS.11S 220-240V AC 3mA - 1A 1 A/K | шт | EUR | 249.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730840R0300 | CM-SRS.12S 24-240V AC/DC 0,3A - 15A 1 A/K | шт | EUR | 294.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 15
ABB | 1SVR730841R1300 | CM-SRS.12S 220-240V AC 0,3A - 15A 1 A/K | шт | EUR | 249.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 15
ABB | 1SVR730840R0400 | CM-SRS.21S 24-240V AC/DC 3mA - 1A 2 A/K | шт | EUR | 321.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730841R1400 | CM-SRS.21S 220-240V AC 3mA - 1A 2 A/K | шт | EUR | 275.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730840R0500 | CM-SRS.22S 24-240V AC/DC 0,3A - 15A 2 A/K | шт | EUR | 321.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 15
ABB | 1SVR730841R1500 | CM-SRS.22S 220-240V AC 0,3A - 15A 2 A/K | шт | EUR | 275.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 15
ABB | 1SVR730840R0600 | CM-SRS.M1S 24-240V AC/DC 3mA - 1A 2 A/K | шт | EUR | 348.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730840R0700 | CM-SRS.M2S 24-240V AC/DC 0,3A - 15A 2 A/K | шт | EUR | 348.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 15
ABB | 1SVR730830R0300 | CM-ESS.1S 24-240V AC/DC 3-600 V AC/DC 1 A/K | шт | EUR | 264.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730831R1300 | CM-ESS.1S 220-240V AC 3-600 V AC/DC 1 A/K | шт | EUR | 224.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730830R0400 | CM-ESS.2S 24-240V AC/DC 3-600 V AC/DC 2 A/K | шт | EUR | 293 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730831R1400 | CM-ESS.2S 220-240V AC 3-600 V AC/DC 2 A/K | шт | EUR | 293 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730830R0500 | CM-ESS.MS 24-240V AC/DC 3-600 V AC/DC 2 A/K | шт | EUR | 314 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR550881R9400 | CM-PBE L1,2,3-N : 3x380-440V AC / 220-240V AC 1NA kontak | шт | EUR | 125.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR550870R9400 | CM-PVE L1,2,3-N : 3x320-460V AC / 185-265V AC 1NA kontak | шт | EUR | 140.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR550871R9500 | CM-PVE L1,2,3 : 3x320-460V AC 1NA kontak | шт | EUR | 140.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR550824R9100 | CM-PFE L1,2,3 : 3x208-440V AC 1A/K kontak | шт | EUR | 143.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730824R9300 | CM-PFS.S L1,2,3 : 3x200-500V AC 2A/K kontak | шт | EUR | 152.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730784R2300 | CM-PSS.31S L1,2,3 : 3x380V AC 2A/K kontak | шт | EUR | 245.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730784R3300 | CM-PSS.41S L1,2,3 : 3x400V AC 2A/K kontak | шт | EUR | 305.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730794R1300 | CM-PVS.31S L1,2,3 : 3x160-300V AC 2A/K kontak | шт | EUR | 305.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730794R3300 | CM-PVS.41S L1,2,3 : 3x300-500V AC 2A/K kontak | шт | EUR | 292.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730774R1300 | CM-PAS.31S L1,2,3 : 3x160-300V AC 2A/K kontak | шт | EUR | 292.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730774R3300 | CM-PAS.41S L1,2,3 : 3x300-500V AC 2A/K kontak | шт | EUR | 284.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730884R1300 | CM-MPS.31S L1,2,3 : 3x160-300V AC 2A/K kontak | шт | EUR | 284.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730884R3300 | CM-MPS.41S L1,2,3 : 3x300-500V AC 2A/K kontak | шт | EUR | 312.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730885R3300 | CM-MPS.21S L1,2,3-N : 3x180-280V AC 2A/K kontak | шт | EUR | 286.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR740740R0110 | Hayır | шт | EUR | 590.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR760740R0110 | CM-TCN.011P 3 Hayır | шт | EUR | 709.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR760740R0120 | CM-TCN.012P 3 Evet | шт | EUR | 780.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR730740R9100 | CM-TCS.21S 24V AC/DC -50...+50°C 2 A/K | шт | EUR | 300.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730740R9200 | CM-TCS.22S 24V AC/DC 0...+100°C 2 A/K | шт | EUR | 300.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730740R9300 | CM-TCS.23S 24V AC/DC 0...+200°C 2 A/K | шт | EUR | 300.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730740R0100 | CM-TCS.11S 24V...240V AC/DC -50...+50°C 2 A/K | шт | EUR | 367.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730740R0200 | CM-TCS.12S 24V...240V AC/DC 0...+100°C 2 A/K | шт | EUR | 367.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730740R0300 | CM-TCS.13S 24V...240V AC/DC 0...+200°C 2 A/K | шт | EUR | 367.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | GHC0110003R0001 | Beyaz-Kahverengi 70ºC C011-70 | шт | EUR | 30.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | GHC0110003R0002 | Beyaz-Beyaz 80ºC C011-80 | шт | EUR | 30.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | GHC0110003R0003 | Yeşil-Yeşil 90ºC C011-90 | шт | EUR | 30.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | GHC0110003R0004 | Kırmızı-Kırmızı 100ºC C011-100 | шт | EUR | 30.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | GHC0110003R0005 | Kahverengi-Kahverengi 110ºC C011-110 | шт | EUR | 30.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | GHC0110003R0006 | Gri-Gri 120ºC C011-120 | шт | EUR | 30.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | GHC0110003R0007 | Mavi-Mavi 130ºC C011-130 | шт | EUR | 30.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | GHC0110003R0011 | Beyaz-Mavi 140ºC C011-140 | шт | EUR | 30.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | GHC0110003R0008 | Siyah-Siyah 150ºC C011-150 | шт | EUR | 30.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | GHC0110003R0009 | Mavi-Kırmızı 160ºC C011-160 | шт | EUR | 30.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | GHC0110003R0010 | Beyaz-Yeşil 170ºC C011-170 | шт | EUR | 30.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | GHC0110033R0008 | 3'lü sıcaklık sensörü 150ºC Siyah-Siyah C011-3-150 | шт | EUR | 24.17 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 11
ABB | 1SVR550805R9300 | CM-MSE 24 V AC Otomatik 1 NA | шт | EUR | 90.93 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR550801R9300 | CM-MSE 220-240 V AC Otomatik 1 NA | шт | EUR | 90.93 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR730700R2200 | uzaktan 2 A/K | шт | EUR | 132.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730712R2200 | uzaktan 2 A/K | шт | EUR | 141.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730712R1200 | uzaktan 2 A/K | шт | EUR | 233.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR550855R9500 | 24V AC 1NA kontak CM-ENE MIN | шт | EUR | 102.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR550851R9500 | 220-240V AC 1NA kontak CM-ENE MIN | шт | EUR | 100.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR550855R9400 | 24V AC 1NA kontak CM-ENE MAX | шт | EUR | 102.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR550851R9400 | 220-240V AC 1NA kontak CM-ENE MAX | шт | EUR | 100.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR730850R0100 | 24-240V AC/DC 1A/K (SPTD) CM-ENS.11S | шт | EUR | 142.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730850R2100 | 110-130/220-240V AC 1A/K (SPTD) CM-ENS.13S | шт | EUR | 142.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730850R0200 | 24-240V AC/DC 1A/K (SPTD) CM-ENS.21S | шт | EUR | 141.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730850R2200 | 110-130/220-240V AC 1A/K (SPTD) CM-ENS.23S | шт | EUR | 141.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730850R0300 | 24-240V AC/DC 2A/K (SPTD) CM-ENS.31S | шт | EUR | 222.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730660R0100 | DC/1-100kΩ CM-IWS.1S | шт | EUR | 445.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR730670R0200 | kapasitans 0-400 V AC/1-100kΩ CM-IWS.2S | шт | EUR | 345.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR750660R0200 | DC/1-200kΩ CM-IWN.1S | шт | EUR | 979.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR500020R0000 | fonksiyonlu, 0.05 s-100 saat, 1A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC CT-MFD.12 | шт | EUR | 107.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR500020R1100 | fonksiyonlu, 0.05 s-100 saat, 2A/K kontak, 12-240V AC/DC CT-MFD.21 | шт | EUR | 130.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR500100R0000 | zaman aralığı, 0.05 s-100 saat, 1A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC CT-ERD.12 | шт | EUR | 93.84 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR500100R0100 | zaman aralığı, 0.05 s-100 saat, 2A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC CT-ERD.22 | шт | EUR | 112 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR500110R0000 | zaman aralığı, 0.05 s-100 saat, 1A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC CT-AHD.12 | шт | EUR | 102.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR500110R0100 | zaman aralığı, 0.05 s-100 saat, 2A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC CT-AHD.22 | шт | EUR | 113.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR500150R0000 | zaman aralığı, 0.05 s-100 saat, 1A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC CT-EBD.12 | шт | EUR | 93.84 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR500211R0100 | (sabit 50 ms geçiş süresi) CT-SDD.22 | шт | EUR | 97.77 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR500210R0100 | (ayarlanabilir geçiş süresi) CT-SAD.22 | шт | EUR | 105.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb
ABB | 1SVR508020R0000 | 24-240 V AC 1 A/K CT-MFC.12 | шт | EUR | 98.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR508010R1300 | 12-240 V AC/DC Solid state CT-MKC.31 | шт | EUR | 126.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR508100R0000 | 24-240 V AC 1 A/K CT-ERC.12 | шт | EUR | 75.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR508110R0000 | 24-240 V AC 1 A/K CT-AHC.12 | шт | EUR | 99.31 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR508150R0000 | 24-240 V AC 1 A/K CT-EBC.12 | шт | EUR | 74.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR508210R0100 | 24-240 V AC 2 NA CT-SAC.22 | шт | EUR | 98.06 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR730020R0200 | 0.05-300 saat, 2A/K kontak 24-240V AC/DC CT-MVS.21S | шт | EUR | 201.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730020R3300 | 0.05-300 saat, 2A/K kontak 24-48V DC, 24-240V AC CT-MVS.22S | шт | EUR | 180.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730021R2300 | 0,05-300 saat, 2A/K kontak 380-440V AC CT-MVS.23S | шт | EUR | 200.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730020R3100 | 0.05-300 saat, 1A/K kontak 24-48V DC, 24-240V AC CT-MVS.12S | шт | EUR | 160.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730030R3300 | saat, 2A/K kontak 24-48V DC, 24-240V AC CT-MXS.22S | шт | EUR | 207 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730010R0200 | 0.05-300 saat, 2A/K kontak 24-240V AC/DC CT-MFS.21S | шт | EUR | 207 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730010R3200 | 0.05-300 saat, 2A/K kontak 24-48V DC, 24-240V AC CT-MBS.22S | шт | EUR | 180.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730100R0300 | zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak 24-240V AC/DC CT-ERS.21S | шт | EUR | 147.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730100R3300 | zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak 24-48V DC, 24-240V AC CT-ERS.22S | шт | EUR | 128.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730100R3100 | zaman aralığı, 0.05-300 saat, 1A/K kontak 24-48V DC, 24-240V AC CT-ERS.12S | шт | EUR | 107 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730180R0300 | zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak 24-240V AC/DC CT-APS.21S | шт | EUR | 164.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730180R3300 | zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak 24-48V DC, 24-240V AC CT-APS.22S | шт | EUR | 146 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 2
ABB | 1SVR730180R3100 | zaman aralığı, 0.05-300 saat, 1A/K kontak 24-48V DC, 24-240V AC CT-APS.12S | шт | EUR | 131 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 1
ABB | 1SVR730210R3300 | zaman aralığı, 0.05-10 dakika, 2NA kontak 24-48V DC, 24-240V AC CT-SDS.22S | шт | EUR | 123.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SVR730211R2300 | zaman aralığı, 0.05-10 dakika, 2NA kontak 380-440V AC CT-SDS.23S | шт | EUR | 143.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664001R1004 | TVOC-2 (COM module dahil) TVOC-2-48-C 24…48 V DC | шт | EUR | 6630 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664001R1003 | V DC | шт | EUR | 6630 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664001R1002 | TVOC-2 (HMI dahil) TVOC-2-48 24…48 V DC | шт | EUR | 6630 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664001R1001 | V DC | шт | EUR | 6630 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664002R1001 | optik giriş TVOC-2-E1 | шт | EUR | 1990 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664002R4001 | Modbus RTU arayüzü TVOC-2-COM | шт | EUR | 942 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664002R1005 | HMI TVOC-2-H1 | шт | EUR | 942 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664003R1010 | metre TVOC-2-DP1 | шт | EUR | 607.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664003R1020 | metre TVOC-2-DP2 | шт | EUR | 656.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664002R5001 | Alçak gerilim için CSU-2LV | шт | EUR | 3361 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664002R8001 | Orta gerilim için CSU-2MV | шт | EUR | 4666 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664004R1005 | metre TVOC-2_OP05 | шт | EUR | 407.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664004R1010 | metre TVOC-2-OP1 | шт | EUR | 469.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA664005R1205 | mm çap, 5 metre kablo uzunluğu RC120-05 | шт | EUR | 851.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb |  |  |  |  | 120
ABB | 1SFA664005R1210 | mm çap, 10 metre kablo uzunluğu RC120-10 | шт | EUR | 918 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb |  |  |  |  | 120
ABB | 1SFA664005R2005 | mm çap, 5 metre kablo uzunluğu RC200-05 | шт | EUR | 946.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb |  |  |  |  | 200
ABB | 1SFA664005R2010 | Algılayıcı kablo 200 mm çap, 10 metre kablo uzunluğu RC200-10 | шт | EUR | 1013 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb |  |  |  |  | 200
ABB | 1SBV011111R1211 | Doğrusal hareketli kafa, metal pim LS40M11B11 | шт | EUR | 82.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011113R1211 | Doğrusal hareketli kafa, çelik makaralı pim LS40M13B11 | шт | EUR | 96.04 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011141R1211 | Açısal hareketli kafa, termoplastik makaralı pim LS40M41B11 | шт | EUR | 91.36 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011142R1211 | Açısal hareketli kafa, çelik makaralı pim LS40M42B11 | шт | EUR | 97.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011151R1211 | Açısal hareketli kafa, uzunluğu ayarlanabilir termoplastik makaralı kol LS40M51B11 | шт | EUR | 100.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011172R1211 | Açısal hareketli kafa, uzunluğu ayarlanabilir polyamid yuvarlak çubuk kol LS40M72B11 | шт | EUR | 100.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011311R1211 | Doğrusal hareketli kafa, metal pim LS60M11B11 | шт | EUR | 51.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011331R1211 | Doğrusal hareketli kafa, yatay yönde hareketli termoplastik makaralı kol LS60M31B11 | шт | EUR | 58.19 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011341R1211 | Açısal hareketli kafa, termoplastik makaralı pim LS60M41B11 | шт | EUR | 71.16 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011391R1211 | Açısal hareketli kafa, spiral telli kol-kedi bıyığı LS60M91B11 | шт | EUR | 57.39 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011911R1211 | Doğrusal hareketli kafa, metal pim LS32M11B11 | шт | EUR | 62.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011912R1211 | Doğrusal hareketli kafa, çelik makaralı pim LS32M12B11 | шт | EUR | 74.17 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011931R1211 | Doğrusal hareketli kafa, yatay yönde hareketli termoplastik makaralı kol LS32M31B11 | шт | EUR | 83.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011941R1211 | Açısal hareketli kafa, termoplastik makaralı kol LS32M41B11 | шт | EUR | 71.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011951R1211 | Açısal hareketli kafa, uzunluğu ayarlanabilir termoplastik makaralı kol LS32M51B11 | шт | EUR | 82.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011942R1211 | Kauçuk makaralı kol, 50 mm LS32M42B11 | шт | EUR | 97.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011991R1211 | Çok yönlü kafa, spiral telli kol-kedi bıyığı LS32M91B11 | шт | EUR | 85.69 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV010311R1211 | Doğrusal hareketli kafa, metal pim LS32P11B11 | шт | EUR | 31.06 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV010312R1211 | Doğrusal hareketli kafa, çelik makaralı pim LS32P12B11 | шт | EUR | 33.82 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV010331R1211 | Doğrusal hareketli kafa, yatay yönde hareketli termoplastik makaralı kol LS32P31B11 | шт | EUR | 33.82 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV010341R1211 | Açısal hareketli kafa, termoplastik makaralı kol LS32P41B11 | шт | EUR | 38.01 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV010351R1211 | Açısal hareketli kafa, uzunluğu ayarlanabilir termoplastik makaralı kol LS32P51B11 | шт | EUR | 42.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV010391R1211 | Çok yönlü kafa, spiral telli kol-kedi bıyığı LS32P91B11 | шт | EUR | 41.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011011R1211 | Doğrusal hareketli kafa, metal pim LS72P11B11 | шт | EUR | 30.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV011041R1211 | Açısal hareketli kafa, termoplastik makaralı pim LS72P41B11 | шт | EUR | 38.13 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV031180R1412 | NA+1NK kontak kilitsiz LS40M80D12-S | шт | EUR | 135.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV048808R1000 | Düz anahtar LSA40X08 | шт | EUR | 19.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV048805R1000 | Geniş anahtar LSA40X05 | шт | EUR | 10.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV048809R1000 | Esnek anahtar LSA40X09 | шт | EUR | 42.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV030180R1411 | Kilitsiz, 1NA+1NK kontak LS31P80D11-S | шт | EUR | 61.94 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV030180R1302 | Kilitsiz, 2NK kontak LS31P80L02-S | шт | EUR | 61.94 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV048606R1000 | Düz anahtar LSA30P06 | шт | EUR | 10.91 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV048609R1000 | Esnek anahtar LSA30P09 | шт | EUR | 26.72 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SBV030177R1302 | 2NK kontak, kol sağa yatık LS31P77L02-S | шт | EUR | 70.34 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010040R0000 | Start/Test 3 NA + 1 NK x 24 VDC BSR10 | шт | EUR | 165.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010040R0200 | eşdeğer kontaklı Start/Test 4 NA x 24 VDC BSR11 | шт | EUR | 165.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010041R0600 | x 4 NA + 1 NK x 24 VDC BSR23 | шт | EUR | 144.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010050R0000 | OSSD/PNP Çıkışlar Manuel Reset 3 NA + 1 NK x 24 VDC SSR10 | шт | EUR | 203.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010050R0100 | 120-375 VDC SSR10M | шт | EUR | 257.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010051R0000 | Çift El Cihazlar Manuel Reset 3 NA + 1 NK x 24 VDC SSR20 | шт | EUR | 223.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010051R0100 | 120-375 VDC SSR20M | шт | EUR | 288.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010052R0400 | Gecikmeli 24 VDC SSR32 | шт | EUR | 324.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010053R0400 | Gecikmeli 24 VDC SSR42 | шт | EUR | 324.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010060R0000 | VDC TSR10 | шт | EUR | 260.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010061R0000 | VDC TSR20 | шт | EUR | 203.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010061R0100 | 120-375 VDC TSR20M | шт | EUR | 263.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010070R0000 | VDC USR10 | шт | EUR | 307.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA010070R0400 | VDC USR22 | шт | EUR | 428.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020051R5200 | Adam Adam DYN Status M12-5 Var Var Var M12-5 Pluto PLC | шт | EUR | 140.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020051R5100 | PLC | шт | EUR | 115.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020051R5400 | 2TLA020051R5400 | шт | EUR | 116 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020051R5700 | 2TLA020051R5700 | шт | EUR | 169 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020056R0500 | M12-5 Pin Dişi 3 m M12-C31 | шт | EUR | 34.33 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 31
ABB | 2TLA020056R0000 | M12-5 Pin Dişi 6 m M12-C61 | шт | EUR | 46.84 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 61
ABB | 2TLA020056R8000 | Halojen free M12-C61HE | шт | EUR | 125.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020056R1000 | M12-5 Pin Dişi 10 m M12-C101 | шт | EUR | 54.74 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 101
ABB | 2TLA020056R8100 | Halojen free M12-C101HE | шт | EUR | 183.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020056R1400 | M12-5 Pin Dişi 20 m M12-C201 | шт | EUR | 103 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 201
ABB | 2TLA020056R5800 | M12-5 Pin Dişi + Erkek 0.3 m M12-C0312 | шт | EUR | 44.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020056R0200 | M12-5 Pin Erkek 6 m M12-C62 | шт | EUR | 44.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 62
ABB | 2TLA020056R1200 | M12-5 Pin Erkek 10 m M12-C102 | шт | EUR | 61.48 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 102
ABB | 2TLA020056R2900 | M12-8 Pin Dişi 3 m M12-C33 | шт | EUR | 64.09 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 33
ABB | 2TLA020056R3000 | M12-8 Pin Dişi 6 m M12-C63 | шт | EUR | 70.42 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 63
ABB | 2TLA020056R4000 | M12-8 Pin Dişi 10 m M12-C103 | шт | EUR | 89.33 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 103
ABB | 2TLA020056R4100 | M12-8 Pin Dişi 20 m M12-C203 | шт | EUR | 145.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 203
ABB | 2TLA020056R6400 | M12-8 Pin Dişi + Erkek 0.06 m M12-C00634 | шт | EUR | 59.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020056R5000 | M12-8 Pin Dişi + Erkek 1 m M12-C134 | шт | EUR | 63.06 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 134
ABB | 2TLA020056R5100 | M12-8 Pin Dişi + Erkek 3 m M12-C334 | шт | EUR | 88.66 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 334
ABB | 2TLA020046R0800 | Eva Eva General Düşük | шт | EUR | 36.68 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020046R0900 | Eva Eva Unique Yüksek | шт | EUR | 74.61 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020070R4700 | x Yok 16 4 1 * Yok 8 45 Pluto S20 | шт | EUR | 1100 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 2TLA020070R1800 | x Yok 40 6 3 * Yok 16 90 Pluto S46 | шт | EUR | 1406 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA020070R1700 | x Var 40 6 3 * Yok 16 90 Pluto B46 | шт | EUR | 1843 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 46
ABB | 2TLA020070R6600 | x Var 39 6 8 ** 4 15 90 Pluto D45 | шт | EUR | 2248 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb |  | 45
ABB | 2TLA050056R6120 | NK+ 1 NA 10 m. kablo Sense7Z 10M | шт | EUR | 318.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2TLA050056R5120 | NK+ 1 NA 5 m. kablo Sense7Z 5M | шт | EUR | 296.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2TLA050056R4120 | NK+ 1 NA 2 m. kablo Sense7Z 2M | шт | EUR | 274.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2TLA050056R2120 | (25 cm. kablolu) Sense7Z M12 | шт | EUR | 327.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2TLA030050R0400 | DYNlink 1 m. Kablolu Smile 10 EA Tina | шт | EUR | 175.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2TLA030050R0000 | DYNlink 1 x M12-5 erkek Smile 11 EA Tina | шт | EUR | 168.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA030050R0900 | DYNlink 1 x M12-5 erkek Smile 11 EC Tina | шт | EUR | 174.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA030050R0200 | DYNlink 1 x M12-5 erkek Smile 12 EA Tina | шт | EUR | 183.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA030051R0400 | NK 1 m. Kablolu Smile 10 EA | шт | EUR | 154.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2TLA030051R0600 | NK 1 m. Kablolu Smile 10 EK | шт | EUR | 116.2 | ABB2511 | 2025-11-01 | kablo | kablo | abb
ABB | 2TLA030051R0000 | NK 1 x M12-5 erkek Smile 11 EA | шт | EUR | 149.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA030051R0200 | NK 1 x M12-5 erkek Smile 12 EA | шт | EUR | 163.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619821R1002 | NK 2 x M20 kanal CEPY1-1002 (Kompakt) | шт | EUR | 28.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619821R2002 | NK 2 x M20 kanal CEPY1-2002 (Kompakt) | шт | EUR | 28.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA050220R0222 | NK C 3 x M20 kanal EStrongZ LED | шт | EUR | 454.5 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA050220R0020 | NK C 3 x M20 kanal EStrongZ | шт | EUR | 405.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA030050R0100 | DYNlink 1 x M12-5 erkek Smile 11 EAR Tina | шт | EUR | 168.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA030051R0100 | NK 1 x M12-5 erkek Smile 11 EAR | шт | EUR | 149.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 2TLA030054R1400 | DYNlink Terminal Blok INCA 1 EC Tina | шт | EUR | 186.8 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb
ABB | 2TLA030054R0100 | NK Terminal Blok INCA 1 | шт | EUR | 160.4 | ABB2511 | 2025-11-01 | klemens | klemens | abb
ABB | 1SFA611100R1006 | Yaylı buton kafası (düz kafalı) Siyah MP1-10B | шт | EUR | 5.78 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA611100R1005 | Beyaz MP1-10W | шт | EUR | 5.78 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611100R1002 | Yeşil MP1-10G | шт | EUR | 5.78 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611100R1003 | Sarı MP1-10Y | шт | EUR | 5.78 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611100R1004 | Mavi MP1-10L | шт | EUR | 5.78 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611100R1001 | Kırmızı MP1-10R | шт | EUR | 5.78 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611124R1006 | Yaylı, mantar kafa (40 mm) Siyah MPM1-10B | шт | EUR | 11.36 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611124R1001 | Kırmızı MPM1-10R | шт | EUR | 11.36 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611100R1105 | Işıklı yaylı buton kafası Beyaz MP1-11W | шт | EUR | 6.54 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA611100R1102 | Yeşil MP1-11G | шт | EUR | 6.54 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611100R1103 | Sarı MP1-11Y | шт | EUR | 6.54 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611100R1104 | Mavi MP1-11L | шт | EUR | 6.54 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611100R1101 | Kırmızı MP1-11R | шт | EUR | 6.54 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611142R1106 | Çiftli, yaylı buton kafası MPD13-11B | шт | EUR | 13.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA611142R1103 | Çiftli, yaylı ışıklı buton kafası MPD13-11Y | шт | EUR | 13.23 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA611520R1001 | Bas, çevir-çek Kırmızı MPET3-10R | шт | EUR | 16.27 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611521R1001 | Çek Kırmızı MPEP3-10R | шт | EUR | 16.27 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611522R1101 | Kilitli Kırmızı MPEK3-11R | шт | EUR | 32.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611523R1001 | Bas, çevir-çek Kırmızı MPET4-10R | шт | EUR | 16.27 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611524R1001 | Çek Kırmızı MPEP4-10R | шт | EUR | 16.27 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611525R1101 | Kilitli Kırmızı MPEK4-11R | шт | EUR | 32.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611510R1101 | Bas, çevir-çek Kırmızı MPMT3-11R | шт | EUR | 16.27 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611511R1101 | Çek Kırmızı MPMP3-11R | шт | EUR | 16.58 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611200R1006 | konumlu, kalıcı M2SS1-10B | шт | EUR | 10.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611210R1006 | konumlu, kalıcı M3SS1-10B | шт | EUR | 10.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611211R1006 | konumlu, yaylı M3SS2-10B | шт | EUR | 10.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611203R1006 | konumlu, kalıcı M2SS4-10B | шт | EUR | 10.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611213R1006 | konumlu, kalıcı M3SS4-10B | шт | EUR | 10.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611214R1006 | konumlu, yaylı M3SS5-10B | шт | EUR | 10.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611280R1001 | konumlu, anahtar çıkabilir M2SSK1-101 | шт | EUR | 21.66 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611283R1001 | konumlu, anahtar çıkabilir M3SSK1-101 | шт | EUR | 21.66 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611400R1001 | Sinyal lambası kafaları Kırmızı ML1-100R | шт | EUR | 4.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb
ABB | 1SFA611400R1002 | Yeşil ML1-100G | шт | EUR | 4.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611400R1003 | Sarı ML1-100Y | шт | EUR | 4.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611400R1004 | Mavi ML1-100L | шт | EUR | 4.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611400R1005 | Beyaz ML1-100W | шт | EUR | 4.6 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611701R6006 | MJS1-60B 2 yönlü Kalıcı | шт | EUR | 76.73 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611702R6006 | MJS2-60B Yaylı | шт | EUR | 76.73 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611705R6006 | MJS5-60B 4 yönlü Kalıcı | шт | EUR | 106.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611706R6006 | MJS6-60B Yaylı | шт | EUR | 106.1 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611707R6006 | MJS7-60B 2 yönlü Kalıcı | шт | EUR | 85.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611708R6006 | MJS8-60B Yaylı | шт | EUR | 85.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611711R6006 | MJS11-60B 4 yönlü Kalıcı | шт | EUR | 114.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611712R6006 | MJS12-60B Yaylı | шт | EUR | 114.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611410R1056 | 5kΩ, siyah plastik MT-105B | шт | EUR | 74.18 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611410R2056 | 5kΩ, krom plastik MT-205B | шт | EUR | 77.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611410R3056 | 5kΩ, krom metal MT-305B | шт | EUR | 77.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611410R1106 | 10kΩ, siyah plastik MT-110B | шт | EUR | 75.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611410R2106 | 10kΩ, krom plastik MT-210B | шт | EUR | 77.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611410R3106 | 10kΩ, krom metal MT-310B | шт | EUR | 77.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611410R1506 | 50kΩ, siyah plastik MT-150B | шт | EUR | 97.06 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611410R2506 | 50kΩ, krom plastik MT-250B | шт | EUR | 97.06 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611410R3506 | 50kΩ, krom metal MT-350B | шт | EUR | 97.06 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619600R6206 | 24V AC/DC sürekli CB1-620B | шт | EUR | 62.84 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619600R6236 | 230V AC sürekli CB1-623B | шт | EUR | 62.84 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619600R6306 | 24V AC/DC darbeli CB1-630B | шт | EUR | 62.84 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619600R6336 | 230V AC darbeli CB1-633B | шт | EUR | 62.84 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611605R1100 | Buton ve sinyal lambaları kafası için ortak gövde (tek sırada 3 blok için) MCBH-00 | шт | EUR | 1.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 1SFA611601R1100 | Buton ve sinyal lambaları kafası için ortak gövde (tek sırada 5 blok için) MCBH5-00 | шт | EUR | 1.27 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 1SFA611610R1001 | 1NA kontak bloğu (Tüm seri için) MCB-10 | шт | EUR | 4.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 1SFA611610R1010 | 1NK kontak bloğu (Tüm seri için) MCB-01 | шт | EUR | 4.6 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 1SFA616920R8120 | Etiket tutucu KA1-8120 | шт | EUR | 1.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611612R1010 | 1NA kontak bloğu MCBL-10 | шт | EUR | 11.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 1SFA611612R1001 | 1NK kontak bloğu MCBL-01 | шт | EUR | 11.36 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 1SFA611920R8015 | Sinyal buton sıkma aparatı MA1-8015 | шт | EUR | 15.53 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA611621R1011 | Dahili korumalı LED’li blok Kırmızı MLBL-01R | шт | EUR | 13.59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611621R1012 | 24V AC/DC beslemeli Yeşil MLBL-01G | шт | EUR | 13.59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611621R1013 | Sarı MLBL-01Y | шт | EUR | 13.59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611621R1014 | Mavi MLBL-01L | шт | EUR | 13.59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611621R1015 | Beyaz MLBL-01W | шт | EUR | 13.59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611621R1071 | Dahili korumalı LED’li blok Kırmızı MLBL-07R | шт | EUR | 13.59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611621R1072 | 230V AC beslemeli Yeşil MLBL-07G | шт | EUR | 13.59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611621R1073 | Sarı MLBL-07Y | шт | EUR | 13.59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611621R1074 | Mavi MLBL-07L | шт | EUR | 13.59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611621R1075 | Beyaz MLBL-07W | шт | EUR | 13.59 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184001R9001 | Kırmızı P9MPNRG | шт | EUR | 13.86 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184002R9002 | Yeşil P9MPNVG | шт | EUR | 13.13 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184000R9006 | Siyah P9MPNNG | шт | EUR | 12.61 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184006R9004 | Mavi P9MPNLG | шт | EUR | 14.43 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184003R9003 | Sarı P9MPNGG | шт | EUR | 14.43 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184007R9005 | Beyaz P9MPNBG | шт | EUR | 12.61 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184491R9101 | Kırmızı P9MPLRGD | шт | EUR | 15.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184492R9102 | Yeşil P9MPLVGD | шт | EUR | 15.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184496R9104 | Mavi P9MPLLGD | шт | EUR | 15.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184493R9103 | Sarı P9MPLGGD | шт | EUR | 15.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184497R9105 | Beyaz P9MPLBGD | шт | EUR | 15.02 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187149R9502 | Yeşil START P9MPNVG202 | шт | EUR | 10.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187147R9501 | Kırmızı STOP P9MPNRG201 | шт | EUR | 10.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187143R9504 | Mavi R P9MPNLG037 | шт | EUR | 17.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187110R9501 | Kırmızı O P9MPNRG029 | шт | EUR | 10.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187112R9502 | Yeşil I P9MPNVG028 | шт | EUR | 10.75 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187111R9506 | Siyah I P9MPNNG028 | шт | EUR | 17.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184041R9001 | Kırmızı Ø 40 mm P9MEM4RN | шт | EUR | 14.66 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184042R9002 | Yeşil Ø 40 mm P9MEM4VN | шт | EUR | 14.66 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184040R9006 | Siyah Ø 40 mm P9MEM4NN | шт | EUR | 14.66 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184071R9001 | Kırmızı Ø 40 mm Çevir-Bırak P9MER4RN | шт | EUR | 22.27 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA192012R9001 | P9MEC4RN37 | шт | EUR | 49.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184551R9101 | Kırmızı Ø 40 mm P9MEM4RL | шт | EUR | 19.46 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184561R9101 | Kırmızı Ø 40 mm Çek-Bırak P9MET4RL1 | шт | EUR | 26.89 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184798R9008 | Şeffaf P9MLID | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184792R9002 | Yeşil P9MLVD | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184796R9004 | Mavi P9MLLD | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184791R9001 | Kırmızı P9MLRD | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 | termik | rele | abb
ABB | 1SFA184797R9005 | Beyaz P9MLBD | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184793R9003 | Sarı P9MLGD | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA184795R9009 | Turuncu P9MLAD | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187002R8001 | NA P9B10VN | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187001R8010 | NK P9B01VN | шт | EUR | 6.9 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187000R8011 | NA + 1 NK P9B11VN | шт | EUR | 13.01 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187009R8002 | NA P9B20VN | шт | EUR | 13.48 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187008R8020 | NK P9B02VN | шт | EUR | 13.48 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187841R8000 | Pozisyonlu P9ACFS3 | шт | EUR | 1.94 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187842R8000 | Pozisyonlu P9ACFS5 | шт | EUR | 3.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197005R1012 | Yeşil 24V AC/DC P9PLNVDV | шт | EUR | 37.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197003R1014 | Mavi 24V AC/DC P9PLNVDL | шт | EUR | 37.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197004R1011 | Kırmızı 24V AC/DC P9PLNVDR | шт | EUR | 35.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197001R1015 | Beyaz 24V AC/DC P9PLNVDB | шт | EUR | 38.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197002R1013 | Sarı 24V AC/DC P9PLNVDG | шт | EUR | 35.63 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197011R1042 | Yeşil 120V AC P9PLNVJV | шт | EUR | 41.4 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197009R1044 | Mavi 120V AC P9PLNVJL | шт | EUR | 43.88 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197010R1041 | Kırmızı 120V AC P9PLNVJR | шт | EUR | 39.3 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197007R1045 | Beyaz 120V AC P9PLNVJB | шт | EUR | 41.22 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197008R1043 | Sarı 120V AC P9PLNVJG | шт | EUR | 41.22 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197017R1072 | Yeşil 230V AC P9PLNVNV | шт | EUR | 44.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197015R1074 | Mavi 230V AC P9PLNVNL | шт | EUR | 46.53 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197016R1071 | Kırmızı 230V AC P9PLNVNR | шт | EUR | 44.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA197013R1075 | Beyaz 230V AC P9PLNVNB | шт | EUR | 44.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | oto | oto | abb |  |  | 1
ABB | 1SFA197014R1073 | Sarı 230V AC P9PLNVNG | шт | EUR | 44.45 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA187840R8000 | koruma aparatı P9ACRCL | шт | EUR | 12.18 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1016 | Yaylı buton 1NA Siyah CP1-10B-10 | шт | EUR | 6.25 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619100R1015 | 1NA Beyaz CP1-10W-10 | шт | EUR | 6.25 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1012 | 1NA Yeşil CP1-10G-10 | шт | EUR | 6.25 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1041 | 1NK Kırmızı CP1-10R-01 | шт | EUR | 6.25 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1076 | 1NA +1NK Siyah CP1-10B-11 | шт | EUR | 8.15 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1075 | 1NA +1NK Beyaz CP1-10W-11 | шт | EUR | 8.15 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1072 | 1NA +1NK Yeşil CP1-10G-11 | шт | EUR | 8.15 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1016 | Kalıcı buton 1NA Siyah CP2-10B-10 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619101R1015 | 1NA Beyaz CP2-10W-10 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1012 | 1NA Yeşil CP2-10G-10 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1041 | 1NK Kırmızı CP2-10R-01 | шт | EUR | 7.48 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1076 | 1NA +1NK Siyah CP2-10B-11 | шт | EUR | 10.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1075 | 1NA +1NK Beyaz CP2-10W-11 | шт | EUR | 10.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1072 | 1NA +1NK Yeşil CP2-10G-11 | шт | EUR | 10.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1141 | Işıklı, yaylı düz kafalı buton 1NK Kırmızı CP1-11R-01 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619100R1111 | 1NA Kırmızı CP1-11R-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1112 | 1NA Yeşil CP1-11G-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1113 | 1NA Sarı CP1-11Y-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1141 | Işıklı, kalıcı düz kafalı buton 1NK Kırmızı CP2-11R-01 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619101R1111 | 1NA Kırmızı CP2-11R-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1112 | 1NA Yeşil CP2-11G-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1113 | 1NA Sarı CP2-11Y-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619102R1141 | Işıklı, yaylı, çıkık kafalı buton 1NK Kırmızı CP3-11R-01 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619102R1111 | 1NA Kırmızı CP3-11R-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619102R1112 | 1NA Yeşil CP3-11G-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619102R1113 | 1NA Sarı CP3-11Y-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619103R1141 | Işıklı, kalıcı, çıkık kafalı buton 1NK Kırmızı CP4-11R-01 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619103R1111 | 1NA Kırmızı CP4-11R-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619103R1112 | 1NA Yeşil CP4-11G-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619103R1113 | 1NA Sarı CP4-11Y-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1341 | Işıklı, yaylı düz kafalı buton 1NK Kırmızı CP1-13R-01 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619100R1311 | 1NA Kırmızı CP1-13R-10 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1312 | 1NA Yeşil CP1-13G-10 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619100R1313 | 1NA Sarı CP1-13Y-10 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1341 | Işıklı, kalıcı düz kafalı buton 1NK Kırmızı CP2-13R-01 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619101R1311 | 1NA Kırmızı CP2-13R-10 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1312 | 1NA Yeşil CP2-13G-10 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619101R1313 | 1NA Sarı CP2-13Y-10 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619102R1341 | Işıklı, yaylı, çıkık kafalı buton 1NK Kırmızı CP3-13R-01 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619102R1311 | 1NA Kırmızı CP3-13R-10 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619102R1312 | 1NA Yeşil CP3-13G-10 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619102R1313 | 1NA Sarı CP3-13Y-10 | шт | EUR | 18.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619103R1341 | Işıklı, kalıcı, çıkık kafalı buton 1NK Kırmızı CP4-13R-01 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619103R1311 | 1NA Kırmızı CP4-13R-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619103R1312 | 1NA Yeşil CP4-13G-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619103R1313 | 1NA Sarı CP4-13Y-10 | шт | EUR | 17.14 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619550R1041 | Acil durdurma butonu Bas, çevir-çek CE4T-10R-01 | шт | EUR | 13.54 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619552R1051 | mm mantar kafa, kalıcı Anahtarlı CE4K1-10R-02 | шт | EUR | 28.94 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619200R1016 | Mandal buton, kalıcı 1NA, 2 konumlu Siyah C2SS1-10B-10 | шт | EUR | 9.02 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619210R1026 | 2NA, 3 konumlu Siyah C3SS1-10B-20 | шт | EUR | 13.13 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619200R1076 | 1NA +1NK, 2 konumlu Siyah C2SS1-10B-11 | шт | EUR | 10.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619210R1076 | 1NA +1NK, 3 konumlu Siyah C3SS1-10B-11 | шт | EUR | 14.23 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619202R1016 | Mandal buton, yaylı 1NA, 2 konumlu Siyah C2SS3-10B-10 | шт | EUR | 9.02 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA619211R1026 | 2NA, 3 konumlu Siyah C3SS2-10B-20 | шт | EUR | 12.18 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619202R1076 | 1NA +1NK, 2 konumlu Siyah C2SS3-10B-11 | шт | EUR | 10.65 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619211R1076 | 1NA +1NK, 3 konumlu Siyah C3SS2-10B-11 | шт | EUR | 13.7 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619402R1001 | Sinyal lambaları (ampul hariç) Kırmızı CL-100R | шт | EUR | 4.85 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb
ABB | 1SFA619402R1002 | Yeşil CL-100G | шт | EUR | 4.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619402R1003 | Sarı CL-100Y | шт | EUR | 4.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619402R1004 | Mavi CL-100L | шт | EUR | 4.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619402R1005 | Beyaz CL-100W | шт | EUR | 4.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619402R1008 | Şeffaf CL-100C | шт | EUR | 4.85 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619403R5231 | LED’li sinyal lambası (230V AC) Kırmızı CL2-523R | шт | EUR | 9.62 | ABB2511 | 2025-11-01 | lamb | lamb | abb
ABB | 1SFA619403R5232 | Yeşil CL2-523G | шт | EUR | 9.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619403R5233 | Sarı CL2-523Y | шт | EUR | 9.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619403R5234 | Mavi CL2-523L | шт | EUR | 9.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619403R5238 | Şeffaf CL2-523C | шт | EUR | 9.62 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611811R1001 | Yaylı start buton, 1NA, yeşil MEP1-1001 | шт | EUR | 56.35 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA611811R1002 | Yaylı start buton, 1NA, beyaz MEP1-1002 | шт | EUR | 56.35 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA611811R1003 | Yaylı start buton, 1NA, kırmızı MEP1-1003 | шт | EUR | 56.35 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA611811R1004 | Yaylı start buton, 1NA, siyah MEP1-1004 | шт | EUR | 56.35 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA611812R1001 | Yaylı start buton, 1NA yeşil, yaylı stop buton, 1NK kırmızı MEP2-1001 | шт | EUR | 68.45 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA611813R1004 | yaylı start buton, 1NA yeşil MEP3-1004 | шт | EUR | 88.5 | ABB2511 | 2025-11-01 | buton | button | abb
ABB | 1SFA611811R1000 | Açık gri taban, koyu gri kapak 1 MEP1-0 | шт | EUR | 26.33 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611812R1000 | MEP2-0 | шт | EUR | 37.09 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611813R1000 | MEP3-0 | шт | EUR | 53.8 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611814R1000 | MEP4-0 | шт | EUR | 79.98 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611816R1000 | MEP6-0 | шт | EUR | 98.26 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA611821R1000 | Açık gri taban, sarı kapak 1 MEPY1-0 | шт | EUR | 26.33 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619821R1001 | Acil durdurma fonksiyonlu Bas, çevir-çek CEPY1-1001 | шт | EUR | 28.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619821R2001 | Acil durdurma fonksiyonlu Bas, çevir-çek, korumalı CEPY1-2001 | шт | EUR | 28.2 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619821R1000 | Boş acil durdurma kutusu CEPY1-0 | шт | EUR | 17.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619920R8053 | Koruyucu CA1-8053 | шт | EUR | 5.93 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619811R1001 | Makina durdurma fonksiyonlu Bas, çevir-çek CEP1-1001 | шт | EUR | 34.21 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619811R1002 | Makina durdurma fonksiyonlu Bas, çek CEP1-1002 | шт | EUR | 34.21 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619811R2001 | Makina durdurma fonksiyonlu Bas, çevir-çek, korumalı CEP1-2001 | шт | EUR | 34.21 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619811R2002 | Makina durdurma fonksiyonlu Bas, çek, korumalı CEP1-2002 | шт | EUR | 34.21 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619811R1000 | Boş makina durdurma kutusu CEP1-0 | шт | EUR | 17.29 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
ABB | 1SFA619920R8054 | Koruyucu CA1-8054 | шт | EUR | 5.93 | ABB2511 | 2025-11-01 |  |  | abb
LEGRAND | 4 333 27 | 6 4 332 02 12 391,00 | шт | TRY | 421 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 28 | 10 4 332 03 12 314,00 | шт | TRY | 340 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 29 | 16 4 332 04 12 314,00 | шт | TRY | 340 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 30 | 1 Kutup 20 4 332 05 12 314,00 | шт | TRY | 340 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 31 | 25 4 332 06 12 362,00 | шт | TRY | 390 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 32 | 32 4 332 07 12 393,00 | шт | TRY | 398 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 33 | 40 4 332 08 12 447,00 | шт | TRY | 456 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 34 | 50 4 332 09 12 539,00 | шт | TRY | 554 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 35 | 63 4 332 10 12 597,00 | шт | TRY | 604 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 40 | 6 4 332 15 4 1.350,00 | шт | TRY | 1430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 41 | 10 4 332 16 4 1.290,00 | шт | TRY | 1420 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 42 | 16 4 332 17 4 1.290,00 | шт | TRY | 1420 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 43 | 3 Kutup 20 4 332 18 4 1.290,00 | шт | TRY | 1420 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 44 | 25 4 332 19 4 1.400,00 | шт | TRY | 1510 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 45 | 32 4 332 20 4 1.430,00 | шт | TRY | 1540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 46 | 40 4 332 21 4 1.470,00 | шт | TRY | 1580 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 47 | 50 4 332 22 4 1.900,00 | шт | TRY | 2010 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 333 48 | 63 4 332 23 4 2.080,00 | шт | TRY | 2190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 33 | 1 4 334 66 12 593,00 | шт | TRY | 601 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 34 | 2 4 334 67 12 593,00 | шт | TRY | 601 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 35 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 601 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 36 | 4 4 334 69 12 593,00 | шт | TRY | 601 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 37 | 6 4 334 70 12 402,00 | шт | TRY | 433 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 38 | 10 4 334 71 12 323,00 | шт | TRY | 350 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 39 | 1 Kutup 16 4 334 72 12 323,00 | шт | TRY | 350 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 40 | 20 4 334 73 12 323,00 | шт | TRY | 350 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 41 | 25 4 334 74 12 364,00 | шт | TRY | 392 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 42 | 32 4 334 75 12 410,00 | шт | TRY | 417 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 43 | 40 4 334 76 12 467,00 | шт | TRY | 477 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 44 | 50 4 334 77 12 564,00 | шт | TRY | 579 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 45 | 63 4 334 78 12 624,00 | шт | TRY | 632 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 76 | 6 4 334 83 6 1.160,00 | шт | TRY | 1210 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 77 | 10 4 334 84 6 1.050,00 | шт | TRY | 1110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 78 | 16 4 334 85 6 1.050,00 | шт | TRY | 1110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 79 | 20 4 334 86 6 1.050,00 | шт | TRY | 1110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 80 | 2 Kutup 25 4 334 87 6 1.130,00 | шт | TRY | 1240 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 81 | 32 4 334 88 6 1.210,00 | шт | TRY | 1280 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 82 | 40 4 334 89 6 1.430,00 | шт | TRY | 1490 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 83 | 50 4 334 90 6 1.600,00 | шт | TRY | 1670 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 84 | 63 4 334 91 6 1.770,00 | шт | TRY | 1940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 85 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 86 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 87 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 88 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 89 | 6 4 334 96 4 1.420,00 | шт | TRY | 1480 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 90 | 10 4 334 97 4 1.360,00 | шт | TRY | 1470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 91 | 3 Kutup 16 4 334 98 4 1.360,00 | шт | TRY | 1470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 92 | 20 4 334 99 4 1.360,00 | шт | TRY | 1470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 93 | 25 4 335 00 4 1.460,00 | шт | TRY | 1530 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 94 | 32 4 335 01 4 1.500,00 | шт | TRY | 1590 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 95 | 40 4 335 02 4 1.540,00 | шт | TRY | 1620 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 96 | 50 4 335 03 4 1.990,00 | шт | TRY | 2050 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 336 97 | 63 4 335 04 4 2.180,00 | шт | TRY | 2250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 337 02 | 6 4 335 09 3 2.100,00 | шт | TRY | 2210 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 337 03 | 10 4 335 10 3 1.860,00 | шт | TRY | 2160 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 337 04 | 16 4 335 11 3 1.860,00 | шт | TRY | 2160 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 337 05 | 20 4 335 12 3 1.860,00 | шт | TRY | 2160 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 337 06 | 4 Kutup 25 4 335 13 3 2.010,00 | шт | TRY | 2250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 337 07 | 32 4 335 14 3 2.210,00 | шт | TRY | 2330 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 337 08 | 40 4 335 15 3 2.310,00 | шт | TRY | 2540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 337 09 | 50 4 335 16 3 2.920,00 | шт | TRY | 3090 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 337 10 | 63 4 335 17 3 3.240,00 | шт | TRY | 3490 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 51 | 1 4 339 09 12 974,00 4 339 23 6 2.180,00 4 339 37 4 3.240,00 | шт | TRY | 4080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 52 | 2 4 339 10 12 974,00 4 339 24 6 2.180,00 4 339 38 4 3.240,00 | шт | TRY | 4080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 53 | 3 4 339 11 12 974,00 4 339 25 6 2.180,00 4 339 39 4 3.240,00 | шт | TRY | 4080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 54 | 4 4 339 12 12 974,00 4 339 26 6 2.180,00 4 339 40 4 3.240,00 | шт | TRY | 4080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 55 | 6 4 339 13 12 722,00 4 339 27 6 1.690,00 4 339 41 4 2.580,00 | шт | TRY | 3240 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 56 | 10 4 339 14 12 652,00 4 339 28 6 1.580,00 4 339 42 4 2.250,00 | шт | TRY | 3140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 58 | C TIPI 16 4 339 16 12 652,00 4 339 30 6 1.580,00 4 339 44 4 2.250,00 | шт | TRY | 3140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 59 | 20 4 339 17 12 652,00 4 339 31 6 1.580,00 4 339 45 4 2.250,00 | шт | TRY | 3140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 60 | 25 4 339 18 12 667,00 4 339 32 6 1.620,00 4 339 46 4 2.290,00 | шт | TRY | 3190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 61 | 32 4 339 19 12 732,00 4 339 33 6 1.800,00 4 339 47 4 2.340,00 | шт | TRY | 3260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 62 | 40 4 339 20 12 843,00 4 339 34 6 2.110,00 4 339 48 4 2.750,00 | шт | TRY | 3690 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 63 | 50 4 339 21 12 1.010,00 4 339 35 6 2.440,00 4 339 49 4 3.360,00 | шт | TRY | 5030 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 339 64 | 63 4 339 22 12 1.210,00 4 339 36 6 2.750,00 4 339 50 4 3.870,00 | шт | TRY | 5380 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 087 03 | 80 4 085 99 1 6.780,00 4 086 40 1 13.300,00 4 086 62 1 19.800,00 | шт | TRY | 27000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 087 04 | C TIPI 100 4 086 00 1 7.010,00 4 086 41 1 14.300,00 4 086 63 1 20.600,00 | шт | TRY | 28100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 087 05 | 125 4 086 01 1 7.210,00 4 086 42 1 14.900,00 4 086 64 1 21.100,00 | шт | TRY | 30100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 077 24 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 1270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 077 26 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 1120 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 077 28 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 1120 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 077 29 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 1120 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 095 62 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 4070 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 095 64 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 4070 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 095 65 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 095 67 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2660 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 095 68 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2660 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 095 69 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2660 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 095 70 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 095 71 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2820 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 095 72 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2890 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 095 73 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 095 74 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2980 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 077 30 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 1220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 077 31 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 1330 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 077 32 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 1720 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 331 90 | 25 4 331 82 1 2.740,00 | шт | TRY | 3590 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 331 91 | 30 mA 40 4 331 83 1 2.800,00 | шт | TRY | 3650 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 331 92 | 63 4 331 84 1 4.030,00 | шт | TRY | 4460 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 331 94 | 25 4 331 86 1 2.480,00 | шт | TRY | 3100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 331 95 | 300 mA 40 4 331 87 1 2.570,00 | шт | TRY | 3260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 331 96 | 63 4 331 88 1 3.430,00 | шт | TRY | 3900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 332 32 | 25 4 332 24 1 2.880,00 | шт | TRY | 3740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 332 33 | 30 mA 40 4 332 25 1 2.930,00 | шт | TRY | 3870 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 332 34 | 63 4 332 26 1 4.220,00 | шт | TRY | 4730 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 332 36 | 25 4 332 28 1 2.630,00 | шт | TRY | 3240 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 332 37 | 300 mA 40 4 332 29 1 2.730,00 | шт | TRY | 3430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 332 38 | 63 4 332 30 1 3.590,00 | шт | TRY | 4120 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 115 00 | 10 mA 16 | шт | TRY | 5880 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 60 | 25 4 115 04 1 3.870,00 | шт | TRY | 5310 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 61 | 40 4 115 05 1 3.980,00 | шт | TRY | 5470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 62 | 63 4 115 06 1 4.700,00 | шт | TRY | 6230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 63 | 30 mA 80 4 115 07 1 6.450,00 | шт | TRY | 8210 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 115 08 | 100 | шт | TRY | 9620 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 64 | 25 4 115 24 1 3.740,00 | шт | TRY | 5010 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 65 | 40 4 115 25 1 3.870,00 | шт | TRY | 5150 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 66 | 63 4 115 26 1 4.140,00 | шт | TRY | 6110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 67 | 300 mA 80 4 115 27 1 5.310,00 | шт | TRY | 7920 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 115 28 | 100 | шт | TRY | 8460 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 115 50 | 10 mA 16 | шт | TRY | 8120 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 74 | 25 4 115 54 1 5.320,00 | шт | TRY | 7440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 75 | 40 4 115 55 1 5.570,00 | шт | TRY | 7650 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 76 | 63 4 115 56 1 6.700,00 | шт | TRY | 8710 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 77 | 30 mA 80 4 115 57 1 9.060,00 | шт | TRY | 11200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 78 | 100 | шт | TRY | 16800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 84 | 25 4 115 69 1 5.250,00 | шт | TRY | 7020 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 85 | 40 4 115 70 1 5.320,00 | шт | TRY | 7340 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 86 | 63 4 115 71 1 5.810,00 | шт | TRY | 8310 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 87 | 300 mA 80 4 115 72 1 7.440,00 | шт | TRY | 11000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 88 | 100 | шт | TRY | 16600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 94 | 25 4 115 90 1 6.700,00 | шт | TRY | 9860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 95 | 30 mA 40 4 115 91 1 7.000,00 | шт | TRY | 10200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 96 | 63 4 115 92 1 7.920,00 | шт | TRY | 11900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 97 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 14500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 119 66 | 30 mA 40 4 119 56 1 32.100,00 | шт | TRY | 38500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 119 67 | 63 4 119 57 1 40.300,00 | шт | TRY | 50100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 119 71 | 300 mA 40 4 119 61 1 31.300,00 | шт | TRY | 36900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 119 72 | 63 4 119 62 1 39.500,00 | шт | TRY | 47000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 68 | 300 mA 40 | шт | TRY | 8630 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 116 69 | 63 4 115 43 1 6.230,00 | шт | TRY | 8980 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 118 00 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 11500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 118 01 | 300 mA 63 | шт | TRY | 13400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 104 99 | 30 mA 40 4 104 01 1 6.450,00 | шт | TRY | 7920 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 105 00 | 30 mA 63 4 104 02 1 6.450,00 | шт | TRY | 7920 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 106 25 | 30 mA 125 4 105 68 1 16.400,00 | шт | TRY | 23200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 105 11 | AC Tipi 300 mA 40 4 104 13 1 5.910,00 | шт | TRY | 7540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 105 12 | 300 mA 63 4 104 14 1 5.910,00 | шт | TRY | 7540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 106 29 | 300 mA 125 4 105 71 1 16.400,00 | шт | TRY | 23200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 105 33 | 30 mA 40 4 104 34 1 7.510,00 | шт | TRY | 9210 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 105 34 | 30 mA 63 4 104 35 1 7.810,00 | шт | TRY | 9520 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 105 45 | F Tipi 300 mA 40 4 104 46 1 7.390,00 | шт | TRY | 8680 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 105 46 | 300 mA 63 | шт | TRY | 8990 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 105 55 | F-S Tipi 300 mA 63 | шт | TRY | 9670 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 106 38 | 30 mA 125 4 105 78 1 19.900,00 | шт | TRY | 25500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 106 42 | 300 mA 125 4 105 82 1 18.700,00 | шт | TRY | 23700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 159 12 | 10 C 2 | шт | TRY | 12100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 159 13 | 16 C 2 | шт | TRY | 12400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 159 14 | 20 C 2 | шт | TRY | 12600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 159 50 | 10 C 3 | шт | TRY | 17700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 159 51 | 16 C 3 | шт | TRY | 18000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 159 52 | 20 C 3 | шт | TRY | 18100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 107 80 | 10 mA 10 | шт | TRY | 8740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 107 81 | C Tipi 16 | шт | TRY | 8740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 107 91 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 8070 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 111 85 | 10 4 107 92 1 7.420,00 4 111 57 1 7.760,00 | шт | TRY | 14100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 111 86 | 16 4 107 93 1 7.420,00 4 111 58 1 7.760,00 | шт | TRY | 14100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 111 87 | 30 mA 20 4 107 94 1 7.420,00 4 111 59 1 7.760,00 | шт | TRY | 14100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 111 88 | C Tipi 25 4 107 95 1 7.420,00 4 111 60 1 7.760,00 | шт | TRY | 14100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 111 89 | 32 4 107 96 1 8.270,00 4 111 61 1 7.840,00 | шт | TRY | 14300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 111 90 | 40 4 107 97 1 8.410,00 4 111 62 1 7.880,00 | шт | TRY | 13900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 111 91 | 50 4 111 63 1 8.020,00 | шт | TRY | 14200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 111 92 | 63 4 111 64 1 8.180,00 | шт | TRY | 14300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 108 19 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 7880 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 112 04 | 10 4 108 20 1 7.780,00 4 111 71 1 7.590,00 | шт | TRY | 13900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 112 05 | 16 4 108 21 1 7.780,00 4 111 72 1 7.590,00 | шт | TRY | 13900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 112 06 | 20 4 108 22 1 7.780,00 4 111 73 1 7.590,00 | шт | TRY | 13900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 112 07 | 300 mA 25 4 108 23 1 7.780,00 4 111 74 1 7.590,00 | шт | TRY | 13900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 112 08 | C Tipi 32 4 108 24 1 8.120,00 4 111 75 1 7.690,00 | шт | TRY | 13900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 112 09 | 40 4 108 25 1 8.310,00 4 111 76 1 7.760,00 | шт | TRY | 14100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 112 10 | 50 4 111 77 1 8.020,00 | шт | TRY | 14200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 112 11 | 63 4 111 78 1 8.310,00 | шт | TRY | 14300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 89 | STOP&GO* 230V AC 4 062 88 1 23.700,00 | шт | TRY | 28500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 58 | Yardımcı kontak | шт | TRY | 1840 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 60 | Hata sinyal kontağı | шт | TRY | 1800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 62 | Yardımcı kontak veya hata sinyal kontağı | шт | TRY | 1800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 66 | Yardımcı kontak ve hata sinyal kontağı | шт | TRY | 2190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 76 | Açtırma bobini 12 - 48 V ~ | шт | TRY | 3660 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 78 | Uzaktan Açtırma bobini 110 - 415 V ~ | шт | TRY | 3700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 80 | kontrol Düşük gerilim bobini 12 - 48 V ~ | шт | TRY | 6190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 82 | ürünleri Düşük gerilim bobini 110 - 415 V ~ | шт | TRY | 6290 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 86 | Yüksek gerilim koruma bobini | шт | TRY | 2740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 90 | Açma/Kapama fonksiyonu 12 - 48 V ~ | шт | TRY | 18000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 91 | Motor Açma/Kapama fonksiyonu 230 V ~ | шт | TRY | 18400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 92 | mekanizmaları Açma/Kapama fonksiyonu (1,5 modül/kutup için) 230 V ~ | шт | TRY | 37000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 93 | Açma/Kapama ve resetleme fonksiyonu 12 ila 48 V ~ | шт | TRY | 24500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 062 95 | Açma/Kapama ve resetleme fonksiyonu 230 V ~ | шт | TRY | 25200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 063 03 | Asma kilit kaidesi | шт | TRY | 599 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 227 97 | Güvenlik ve Asma kilit ø6 mm | шт | TRY | 4940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 063 13 | bakım Asma kilit ø5 mm | шт | TRY | 4020 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 063 04 | aksesuarları Mühürlenebilir vida kapağı (1mod/kutup için) | шт | TRY | 402 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 063 12 | Mühürlenebilir vida kapağı (1,5mod/kutup için) | шт | TRY | 2190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 063 06 | Terminal koruyucu | шт | TRY | 2020 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 063 05 | Yalıtım plakası | шт | TRY | 802 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 063 07 | Kablolama Kablolama alanı | шт | TRY | 342 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 4 063 10 | 'ye kadar | шт | TRY | 1600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 063 11 | 'ye kadar | шт | TRY | 1800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 063 14 | 2 kutuplu ürünler için | шт | TRY | 1250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 063 15 | Mekanik 3 kutuplu ürünler için | шт | TRY | 1420 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 063 16 | kilitler 4 kutuplu ürünler için | шт | TRY | 1460 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 125 23 | 2K 25 230 V 2NA 1 | шт | TRY | 2750 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 125 27 | Standart tip 2K 63 230 V 2NA 2 | шт | TRY | 6570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 125 35 | 4K 25 230 V 4NA 2 | шт | TRY | 5860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 125 33 | 4K 25 230 V 2NK+2NA 2 | шт | TRY | 5860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 125 36 | 4K 25 230 V 4NK 2 | шт | TRY | 5860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 125 41 | 4K 63 230 V 4NA 3 | шт | TRY | 7940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 124 29 | 16-25 A 1 modüller için 230 V 1NK+1NA 0,5 | шт | TRY | 5550 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 124 30 | Aksesuarlar 25 A 2 modüller için 230 V 1NK+1NA 0,5 | шт | TRY | 6010 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 25
LEGRAND | 4 124 31 | 40 ve 63 A için 230 V 1NK+1NA 0,5 | шт | TRY | 6960 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 63
LEGRAND | 4 124 00 | 1K 16 230 V 1NA 1 Sessiz | шт | TRY | 4980 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 124 01 | 1K 16 230 V 1NA 1 Gecikmeli/Sessiz | шт | TRY | 5550 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 124 05 | 1K 16 24 V 1NA 1 Standart | шт | TRY | 3730 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 124 08 | Darbe akım anahtarı 1K 16 230 V 1NA 1 Standart | шт | TRY | 2110 | LEG2510 | 2025-10-01 | role | rele | legrand
LEGRAND | 4 124 10 | (Telerüptör) 2K 16 24 V 2NA 1 Standart | шт | TRY | 4740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 124 12 | 2K 16 230 V 2NA 1 Standart | шт | TRY | 3830 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 124 14 | 4K 16 24 V 4NA 2 Standart | шт | TRY | 8270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 124 16 | 4K 16 230 V 4NA 2 Standart | шт | TRY | 6850 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 126 02 | 0,5-10 dk ayarlı;16 A 1 | шт | TRY | 5080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 0 047 04 | Çok fonksiyonlu- kapı giriş sistemleri ile uyumlu 1 | шт | TRY | 5730 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 042 85 | Alman std çocuk korumalı 2K+T 10-16A 250 V~ 2,5 | шт | TRY | 1260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 042 80 | Fransız std çocuk korumalı 2K+T 10-16A 250 V~ 2,5 | шт | TRY | 1260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 129 51 | Osmoz ürünleri için 2 | шт | TRY | 161 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 129 52 | Plastik boşluk kapağı 2 | шт | TRY | 264 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 129 50 | Sistem Armada ürünlerinin raya montaj kaidesi 2,5 | шт | TRY | 419 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 127 80 | Günlük- dikey kadran 24saat 15dk 15dk Reservsiz NA 1 | шт | TRY | 3310 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 127 90 | Günlük-dikey kadran 24saat 15dk 15dk 100 saat rezervli NA 1 | шт | TRY | 4630 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 128 12 | Günlük- yatay kadran 24saat 15dk 15dk Reservsiz NA+NK 3 | шт | TRY | 4140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 128 13 | Günlük- yatay kadran 24saat 15dk 15dk 100 saat reservli NA+NK 3 | шт | TRY | 4570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 127 94 | Haftalık-dikey kadran 7gün 2saat 2saat 100 saat reservli NA 1 | шт | TRY | 5490 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 127 95 | Haftalık-yatay kadran 7gün 2saat 4saat 100 saat reservli NA+NK 3 | шт | TRY | 5990 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 126 31 | Haftalık 24saat/7gün 56 1 saniye 5 yıl 230 V~ NA+NK-1çıkış-230 V~ 2 | шт | TRY | 10400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 126 41 | Haftalık 24saat/7gün 2x28 1 saniye 5 yıl 230 V~ NA+NK-2 çıkış-230 V~ 2 | шт | TRY | 11900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 126 32 | Haftalık 24saat/7gün 56 1 saniye 5 yıl 120 V~ NA+NK-1çıkış-120 V~ 2 | шт | TRY | 10200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 126 33 | Haftalık 24saat/7gün 56 1 saniye 5 yıl 24 V~ NA+NK-1çıkış-24 V~ 2 | шт | TRY | 10900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 126 30 | Yıllık 1yıl 2x28 1 saniye 5 yıl 230 V~ NA+NK-2 çıkış-230 V~ 2 | шт | TRY | 19200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 126 54 | Astronomik 24saat/7gün 56 1 saniye 5 yıl 230 V~ NA+NK-1çıkış-230 V~ 2 | шт | TRY | 12700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 126 57 | Astronomik 24saat/7gün 2x28 1 saniye 5 yıl 230 V~ NA+NK-2çıkış-230 V~ 2 | шт | TRY | 15600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 128 72 | Aksesuarlar Data anahtarı | шт | TRY | 2640 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 128 73 | USB bağlantı kiti | шт | TRY | 17100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 122 80 | 4 122 86 | шт | TRY | 33000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 058 08 | 1 Kutup | шт | TRY | 613 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 058 18 | 10x38 1 Kutup + Nötr | шт | TRY | 801 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 058 28 | 2 Kutup | шт | TRY | 1310 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 058 38 | 3 Kutup | шт | TRY | 2060 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 058 48 | 3 Kutup + Nötr | шт | TRY | 2490 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 215 00 | Nötr donanımlı | шт | TRY | 2450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 215 01 | SP 51 14x51 1 Kutup | шт | TRY | 2180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 215 04 | 3 Kutup | шт | TRY | 6800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 216 00 | Nötr donanımlı | шт | TRY | 3610 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 216 01 | SP 58 22x58 1 Kutup | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 216 04 | 3 Kutup | шт | TRY | 9200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 216 98 | AKSESUAR Emniyet Plakası (SP 51 ve 58 için) | шт | TRY | 546 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 216 96 | Birleştirme Aksesuarı (SP 51 ve 58 için) | шт | TRY | 474 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 133 94 | 0,5 500 | шт | TRY | 180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 133 01 | 1 500 | шт | TRY | 157 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 134 02 | 2 500 0 133 02 10 147,00 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 134 04 | 4 500 0 133 04 10 147,00 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 134 06 | 6 500 0 133 06 10 147,00 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 134 08 | 10 x 38 8 500 0 133 08 10 147,00 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 134 10 | 10 500 0 133 10 10 147,00 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 134 12 | 12 500 0 133 12 10 147,00 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 134 16 | 16 500 0 133 16 10 147,00 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 134 20 | 20 500 0 133 20 10 147,00 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 134 25 | 32 500 0 133 25 10 147,00 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 143 02 | 2 500 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 145 04 | 4 500 0 143 04 10 260,00 | шт | TRY | 751 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 145 06 | 6 500 0 143 06 10 260,00 | шт | TRY | 751 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 145 10 | 10 500 0 143 10 10 260,00 | шт | TRY | 751 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 145 16 | 14 x 51 16 500 0 143 16 10 260,00 | шт | TRY | 751 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 145 20 | 20 500 0 143 20 10 260,00 | шт | TRY | 751 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 145 25 | 25 500 0 143 25 10 260,00 | шт | TRY | 751 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 145 32 | 32 500 0 143 32 10 271,00 | шт | TRY | 776 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 145 40 | 40 500 0 143 40 10 271,00 | шт | TRY | 776 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 145 50 | 50 500 0 143 50 10 271,00 | шт | TRY | 776 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 153 32 | 32 500 | шт | TRY | 583 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 153 40 | 40 500 | шт | TRY | 583 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 153 50 | 50 500 | шт | TRY | 583 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 153 63 | 22 x 58 63 500 | шт | TRY | 721 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 153 80 | 80 500 | шт | TRY | 721 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 153 96 | 100 500 | шт | TRY | 721 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 153 97 | 125 400 | шт | TRY | 721 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 92 | 0,25 500 | шт | TRY | 237 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 95 | 0,50 500 | шт | TRY | 237 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 01 | 1 500 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 02 | 2 500 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 04 | 4 500 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 06 | 10 x 38 6 500 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 08 | 8 500 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 10 | 10 500 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 12 | 12 500 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 16 | 16 500 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 20 | 20 400 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 130 25 | 25 400 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 02 | 2 500 0 140 02 10 236,00 | шт | TRY | 713 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 04 | 4 500 0 140 04 10 236,00 | шт | TRY | 713 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 06 | 6 500 0 140 06 10 236,00 | шт | TRY | 713 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 08 | 8 500 0 140 08 10 236,00 | шт | TRY | 713 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 10 | 10 500 0 140 10 10 236,00 | шт | TRY | 713 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 12 | 12 500 0 140 12 10 236,00 | шт | TRY | 713 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 16 | 14 x 51 16 500 0 140 16 10 236,00 | шт | TRY | 713 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 20 | 20 500 0 140 20 10 236,00 | шт | TRY | 713 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 25 | 25 500 0 140 25 10 236,00 | шт | TRY | 713 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 32 | 32 500 0 140 32 10 252,00 | шт | TRY | 751 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 40 | 40 500 0 140 40 10 252,00 | шт | TRY | 751 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 45 | 45 400 0 140 45 10 252,00 | шт | TRY | 751 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 141 50 | 50 400 0 140 50 10 252,00 | шт | TRY | 751 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 151 16 | 16 500 0 150 16 10 589,00 | шт | TRY | 1090 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 151 20 | 20 500 0 150 20 10 589,00 | шт | TRY | 1090 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 151 25 | 25 500 0 150 25 10 589,00 | шт | TRY | 1090 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 151 32 | 32 500 0 150 32 10 629,00 | шт | TRY | 1100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 151 40 | 40 500 0 150 40 10 629,00 | шт | TRY | 1100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 151 50 | 22 x 58 50 500 0 150 50 10 629,00 | шт | TRY | 1100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 151 63 | 63 500 0 150 63 10 660,00 | шт | TRY | 1140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 151 80 | 80 500 0 150 80 10 660,00 | шт | TRY | 1140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 151 95 | 100 500 0 150 96 10 660,00 | шт | TRY | 1140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 151 97 | 125 400 0 150 97 10 660,00 | шт | TRY | 1140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 133 00 | 10x38 | шт | TRY | 236 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 143 00 | NÖTR 14x51 | шт | TRY | 328 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 153 00 | 22x58 | шт | TRY | 334 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 270 32 | 20 25 0 270 22 1 6.570,00 | шт | TRY | 9200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 270 34 | 20 40 0 270 24 1 6.570,00 | шт | TRY | 9200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 272 22 | 20 63 0 272 20 1 6.580,00 | шт | TRY | 9370 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 272 58 | 20 80 0 272 57 1 7.530,00 | шт | TRY | 10100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 270 38 | 20 100 0 270 28 1 7.530,00 | шт | TRY | 10100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 272 23 | 20 125 0 272 21 1 8.290,00 | шт | TRY | 10700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 272 31 | 25 160 0 272 30 1 11.600,00 | шт | TRY | 15000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 21 | DRX 250 25 200 0 271 15 1 13.400,00 | шт | TRY | 17300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 23 | 25 250 0 271 17 1 14.500,00 | шт | TRY | 17300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 272 38 | 36 320 0 272 34 1 35.800,00 | шт | TRY | 49800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 272 39 | DRX 630 36 400 0 272 35 1 36.200,00 | шт | TRY | 50700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 272 40 | 36 500 0 272 36 1 43.200,00 | шт | TRY | 55700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 272 41 | 36 630 0 272 37 1 43.700,00 | шт | TRY | 58100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 40 | YARDIMCI KONTAK DRX 125 - | шт | TRY | 2590 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 11 | DRX 630 - | шт | TRY | 2650 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 41 | ALARM DRX 125 - | шт | TRY | 2570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 42 | DRX 125 - | шт | TRY | 3680 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 54 | DRX 125 230 V | шт | TRY | 4970 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 222 42 | DRX 630 230 V | шт | TRY | 4830 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 64 | DÜŞÜK DRX 125 230 V | шт | TRY | 8130 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 222 48 | BOBINI DRX 630 230 V | шт | TRY | 8530 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 87 | DRX 125 | шт | TRY | 557 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 88 | DRX 250 | шт | TRY | 977 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 80 | DRX 125 | шт | TRY | 972 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 262 40 | AKSESUARI DRX 630 | шт | TRY | 1720 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 83 | DRX 125 2 li 3K | шт | TRY | 1530 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 84 | DRX 125 2 li 4K | шт | TRY | 1540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 85 | TERMINAL DRX 250 2 li 3K | шт | TRY | 1550 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 0 271 86 | KORUYUCULARI DRX 250 2 li 4K | шт | TRY | 1950 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 262 44 | DRX 630 2 li 3K | шт | TRY | 4740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 262 45 | DRX 630 2 li 4K | шт | TRY | 3440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 81 | DRX 125 2 li 3K | шт | TRY | 422 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 82 | IZOLASYON DRX 125 2 li 4K | шт | TRY | 497 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 262 30 | DRX 630 | шт | TRY | 437 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 222 34 | IP20 DRX 630 2 li 3K | шт | TRY | 2390 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 222 35 | TERMINAL KAPAK DRX 630 2 li 4K | шт | TRY | 3170 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 0 262 47 | GENIŞLETILMIŞ ÖN TERMINAL DRX 630 | шт | TRY | 7450 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 0 262 49 | DRX 630 3K 0 262 48 1 6.530,00 DAĞITICILAR DRX 630 4K | шт | TRY | 9120 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 263 50 | DÖNER DRX 630 3K | шт | TRY | 16900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 263 51 | TERMINALLER DRX 630 4K | шт | TRY | 21300 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 0 263 52 | DÜZ DRX 630 3K | шт | TRY | 25200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 263 53 | TERMINALLER DRX 630 4K | шт | TRY | 28500 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 6 687 71 | DRX 125 6 687 70 1 1.670,00 | шт | TRY | 3820 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 687 73 | DRX 250 6 687 72 1 1.670,00 | шт | TRY | 3820 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 687 81 | DRX 630 6 687 80 1 2.080,00 | шт | TRY | 4170 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 271 70 | Azami 50 A'e kadar 3K | шт | TRY | 1600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 50
LEGRAND | 0 271 71 | 60 A'den 100 A'e kadar 3K | шт | TRY | 1600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 60
LEGRAND | 0 271 72 | Azami 50 A'e kadar 4K | шт | TRY | 1890 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 50
LEGRAND | 0 271 73 | 60 A'den 100 A'e kadar 4K | шт | TRY | 1890 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 60
LEGRAND | 0 271 74 | 250 A ve üstü 3K | шт | TRY | 3450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 250
LEGRAND | 0 271 75 | 250 A ve üstü 4K | шт | TRY | 4420 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 250
LEGRAND | 0 262 50 | 4'lü kafes terminal seti set | шт | TRY | 5520 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 0 262 51 | 4'lü yüksek kapasiteli terminal seti set | шт | TRY | 17300 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 200 31 | 16 25 4 200 01 1 9.380,00 4 200 11 1 12.300,00 | шт | TRY | 44800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 32 | 16 40 4 200 02 1 9.380,00 4 200 12 1 12.300,00 | шт | TRY | 44800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 33 | 16 63 4 200 03 1 9.380,00 4 200 13 1 12.300,00 | шт | TRY | 44800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 34 | 16 80 4 200 04 1 9.380,00 4 200 14 1 12.300,00 | шт | TRY | 44800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 35 | 16 100 4 200 05 1 9.380,00 4 200 15 1 12.300,00 | шт | TRY | 44800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 36 | 16 125 4 200 06 1 11.100,00 4 200 16 1 14.200,00 | шт | TRY | 45500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 37 | 16 160 4 200 07 1 12.000,00 4 200 17 1 15.300,00 | шт | TRY | 47500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 71 | 25 25 4 200 41 1 9.890,00 4 200 51 1 13.300,00 | шт | TRY | 45500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 72 | 25 40 4 200 42 1 9.890,00 4 200 52 1 13.300,00 | шт | TRY | 45500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 73 | 25 63 4 200 43 1 9.890,00 4 200 53 1 13.300,00 | шт | TRY | 45500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 74 | 25 80 4 200 44 1 9.890,00 4 200 54 1 13.300,00 | шт | TRY | 45500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 75 | 25 100 4 200 45 1 9.890,00 4 200 55 1 13.300,00 | шт | TRY | 45500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 76 | 25 125 4 200 46 1 12.100,00 4 200 56 1 15.800,00 | шт | TRY | 46200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 200 77 | 25 160 4 200 47 1 12.800,00 4 200 57 1 16.500,00 | шт | TRY | 47700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 11 | 36 25 4 200 81 1 10.500,00 4 200 91 1 13.800,00 | шт | TRY | 46200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 12 | 36 40 4 200 82 1 10.500,00 4 200 92 1 13.800,00 | шт | TRY | 46200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 13 | 36 63 4 200 83 1 10.500,00 4 200 93 1 13.800,00 | шт | TRY | 46200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 14 | 36 80 4 200 84 1 10.500,00 4 200 94 1 13.800,00 | шт | TRY | 46200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 15 | 36 100 4 200 85 1 10.500,00 4 200 95 1 13.800,00 | шт | TRY | 46200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 16 | 36 125 4 200 86 1 12.700,00 4 200 96 1 16.500,00 | шт | TRY | 47700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 17 | 36 160 4 200 87 1 13.300,00 4 200 97 1 17.300,00 | шт | TRY | 48500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 51 | 50 25 4 201 21 1 12.300,00 4 201 31 1 16.300,00 | шт | TRY | 46300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 52 | 50 40 4 201 22 1 12.300,00 4 201 32 1 16.300,00 | шт | TRY | 46300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 53 | 50 63 4 201 23 1 12.300,00 4 201 33 1 16.300,00 | шт | TRY | 46300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 54 | 50 80 4 201 24 1 12.300,00 4 201 34 1 16.300,00 | шт | TRY | 46300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 55 | 50 100 4 201 25 1 12.300,00 4 201 35 1 16.300,00 | шт | TRY | 46300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 56 | 50 125 4 201 26 1 14.300,00 4 201 36 1 19.500,00 | шт | TRY | 48500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 57 | 50 160 4 201 27 1 15.200,00 4 201 37 1 20.300,00 | шт | TRY | 49200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 202 28 | 25 200 4 202 08 1 19.200,00 4 202 18 1 24.300,00 | шт | TRY | 56000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 202 29 | 25 250 4 202 09 1 19.200,00 4 202 19 1 24.300,00 | шт | TRY | 56000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 202 58 | 36 200 4 202 38 1 19.800,00 4 202 48 1 25.900,00 | шт | TRY | 56800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 202 59 | 36 250 4 202 39 1 19.800,00 4 202 49 1 25.900,00 | шт | TRY | 56800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 202 88 | 50 200 4 202 68 1 22.900,00 4 202 78 1 33.500,00 | шт | TRY | 67300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 202 89 | 50 250 4 202 69 1 22.900,00 4 202 79 1 33.500,00 | шт | TRY | 67300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 206 28 | 70 200 4 206 08 1 28.300,00 4 206 18 1 37.000,00 | шт | TRY | 75700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 206 29 | 70 250 4 206 09 1 28.300,00 4 206 19 1 37.000,00 | шт | TRY | 75700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 203 85 | 50 100 4 203 65 1 43.500,00 4 203 75 1 53.300,00 | шт | TRY | 88700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 203 87 | 50 160 4 203 67 1 43.900,00 4 203 77 1 55.300,00 | шт | TRY | 92400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 203 89 | 50 250 4 203 69 1 47.300,00 4 203 79 1 59.200,00 | шт | TRY | 96700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 206 57 | 70 100 4 206 37 1 45.900,00 4 206 47 1 57.000,00 | шт | TRY | 95500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 206 58 | 70 160 4 206 38 1 46.200,00 4 206 48 1 58.000,00 | шт | TRY | 96700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 206 59 | 70 250 4 206 39 1 49.900,00 4 206 49 1 61.900,00 | шт | TRY | 97700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 205 55 | 50 100 4 205 45 1 46.800,00 | шт | TRY | 60000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 205 57 | 50 160 4 205 47 1 47.500,00 | шт | TRY | 61900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 205 59 | 50 250 4 205 49 1 52.200,00 | шт | TRY | 67400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 40 | 160 için 3 | шт | TRY | 24000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 42 | 250 için 3 | шт | TRY | 25800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 44 | Yardımcı kontak konektörü | шт | TRY | 8950 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 45 | SOKETLI TIP Ronis kilitleme aks. | шт | TRY | 21000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 46 | AKSESUARLAR Profalux kilitleme aks. | шт | TRY | 19200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 47 | Asma kilit aksesuarı | шт | TRY | 5270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 30 | Kafes Terminal (3 adet) 4 210 26 1 4.140,00 | шт | TRY | 2300 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 210 31 | Kafes Terminal (4 adet) 4 210 27 1 5.170,00 | шт | TRY | 3070 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 210 70 | Yalıtım Plakaları (3 adet) 4 210 70 1 3.320,00 | шт | TRY | 3320 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 34 | Faz Genişletici 3 Kutup 4 210 32 1 3.890,00 | шт | TRY | 5790 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 35 | Faz Genişletici 4 Kutup 4 210 33 1 5.950,00 | шт | TRY | 7990 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 38 | Arka Kontak 3 Kutup (3 adet) 4 210 36 1 5.500,00 | шт | TRY | 5840 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 39 | Arka Kontak 4 Kutup (4 adet) 4 210 37 1 7.000,00 | шт | TRY | 7070 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 56 | Önden bağlantı için terminal koruyucu kapaklar (3 Kutup) 4 210 54 1 3.240,00 | шт | TRY | 3370 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 210 57 | Önden bağlantı için terminal koruyucu kapaklar (4 Kutup) 4 210 55 1 3.820,00 | шт | TRY | 4540 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 210 52 | Arkadan bağlantı için terminal koruyucu kapaklar (3 Kutup) 4 210 50 1 2.840,00 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 210 53 | Arkadan bağlantı için terminal koruyucu kapaklar (4 Kutup) 4 210 51 1 3.350,00 | шт | TRY | 3820 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 210 72 | Montaj Plakları 3K ve 4K 4 210 71 1 748,00 | шт | TRY | 849 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 74 | Montaj Plakları entegre kaçak akımlı versiyon için 4K 4 210 73 1 1.170,00 | шт | TRY | 1170 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 69 | Montaj Plakları yana montaj motorlu versyion için 3K ve 4K 4 210 68 1 1.640,00 | шт | TRY | 1220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 58 | Sabit tip için kaide | шт | TRY | 5200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 59 | Soketli ve çekmeceli tip için kaide | шт | TRY | 5200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 06 | Doğrudan montaj için ronis | шт | TRY | 21000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 07 | Doğrudan montaj için profalux | шт | TRY | 19200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 08 | Uzatma kolu kumanda için ronis | шт | TRY | 23200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 09 | Uzatma kolu kumanda için profalux | шт | TRY | 23200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 201 74 | DPX3 160-250 4 201 60 1 1.840,00 4 201 73 1 1.920,00 4 201 61 1 4.170,00 | шт | TRY | 4390 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3
LEGRAND | 4 210 61 | Öne montaj 24 - 230 V ±/= | шт | TRY | 30700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 10 | Döner kumandalar için 1NA+1NK kontak | шт | TRY | 4880 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 48 | Soketli tip için yerinde/yerinde değil kontağı | шт | TRY | 3780 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 75 | Modbus Haberleşme birimi | шт | TRY | 15300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 16 | 200-277 V ± | шт | TRY | 4000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 17 | 380-480 V ± | шт | TRY | 4000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 22 | 200-240 V ± | шт | TRY | 7920 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 23 | 277 V ± | шт | TRY | 7920 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 62 | Öne montaj motor için ronis | шт | TRY | 21000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 63 | Öne montaj motor için profalux | шт | TRY | 19200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 64 | Öne montaj için asma kilit | шт | TRY | 2670 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 65 | Yana montaj motor için ronis | шт | TRY | 21000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 66 | Yana montaj motor için profalux | шт | TRY | 19200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 210 67 | Yana montaj için asma kilit | шт | TRY | 2670 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 260 88 | Kaçak akım koruma rölesi | шт | TRY | 18500 | LEG2510 | 2025-10-01 | role | rele | legrand
LEGRAND | 0 260 92 | Ø 35 mm 150 A 0.03 - 30 A | шт | TRY | 12000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 150
LEGRAND | 0 260 93 | Ø 80 mm 400 A 0.03 - 30 A | шт | TRY | 13800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 400
LEGRAND | 0 260 94 | Toroid akım trafosu Ø 110 mm 630 A 0.3 - 30 A | шт | TRY | 15900 | LEG2510 | 2025-10-01 | tt | tt | legrand |  | 630
LEGRAND | 0 260 95 | Ø 140 mm 1200 A 0.3 - 30 A | шт | TRY | 20200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 1200
LEGRAND | 0 260 96 | Ø 210 mm 1800 A 0.3 - 30 A | шт | TRY | 33900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 1800
LEGRAND | 0 260 97 | Ø 150 mm 1200 A 0.5 - 30 A | шт | TRY | 49900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 1200
LEGRAND | 0 260 98 | Ø 300 mm 2000 A 1 - 30 A | шт | TRY | 91500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 2000
LEGRAND | 0 261 44 | 630 230 V ~/= | шт | TRY | 86900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 261 23 | motorları DPX3 1600 In≤1250A 230 V ~/= | шт | TRY | 126700 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3 | 1250
LEGRAND | 0 261 27 | DPX3 1600 In=1600A 230 V ~/= | шт | TRY | 126700 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3 | 1600
LEGRAND | 4 222 41 | 630-1600 110 V ~/= | шт | TRY | 4830 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 222 43 | 630-1600 400 V ~/= | шт | TRY | 4830 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 222 47 | 630-1600 110 V ~/= | шт | TRY | 8530 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 222 49 | 630-1600 400 V ~/= | шт | TRY | 8530 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 261 90 | Düşük gerilim bobini için Geçikme modülü 230 V AC | шт | TRY | 12400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 261 91 | gecikme modülü Geçikme modülü 400 V AC | шт | TRY | 21800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 226 23 | Düşük gerilim modülü DPX3 630&1600 için | шт | TRY | 9020 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3
LEGRAND | 4 226 81 | Elektronik Standart 110-230V AC | шт | TRY | 78800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 226 82 | Kontrol ünitesi LCD Ekranlı 230 V AC | шт | TRY | 132700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 11 | 16 25 | шт | TRY | 13300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 12 | 16 50 | шт | TRY | 13300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 13 | 16 63 | шт | TRY | 13300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 15 | 25 25 | шт | TRY | 17700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 16 | 25 50 | шт | TRY | 17700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 17 | 25 63 | шт | TRY | 17700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 18 | 36 100 | шт | TRY | 23500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 19 | 36 160 | шт | TRY | 24800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 20 | 36 200 | шт | TRY | 25200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 21 | 36 250 | шт | TRY | 25200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 22 | 70 100 | шт | TRY | 29000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 23 | 70 160 | шт | TRY | 30800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 24 | 70 200 | шт | TRY | 33900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 207 25 | 70 250 | шт | TRY | 33900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 225 98 | 36 400 | шт | TRY | 68800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 225 99 | 36 500 | шт | TRY | 73500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 226 00 | 36 630 | шт | TRY | 76200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 226 01 | 70 400 | шт | TRY | 78600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 226 02 | 70 500 | шт | TRY | 85600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 226 03 | 70 630 | шт | TRY | 86400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 226 04 | 50 800 | шт | TRY | 157100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 226 05 | 50 1000 | шт | TRY | 177000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 226 06 | 70 800 | шт | TRY | 172400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 226 07 | 70 1000 | шт | TRY | 214000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 21 | 50 630 6 702 14 1 190.400,00 | шт | TRY | 228200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 22 | 50 800 6 702 15 1 191.500,00 | шт | TRY | 229400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 23 | 50 1000 6 702 16 1 202.200,00 | шт | TRY | 242800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 24 | 50 1250 6 702 17 1 208.000,00 | шт | TRY | 249000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 25 | 50 1600 6 702 18 1 219.000,00 | шт | TRY | 262700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 26 | 50 2000 6 702 19 1 257.200,00 | шт | TRY | 308300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 27 | 50 2500 6 702 20 1 303.500,00 | шт | TRY | 363800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 51 | 50 630 6 702 44 1 285.300,00 | шт | TRY | 338200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 52 | 50 800 6 702 45 1 289.800,00 | шт | TRY | 343000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 53 | 50 1000 6 702 46 1 305.500,00 | шт | TRY | 361300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 54 | 50 1250 6 702 47 1 310.000,00 | шт | TRY | 367400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 55 | 50 1600 6 702 48 1 324.000,00 | шт | TRY | 384800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 56 | 50 2000 6 702 49 1 349.700,00 | шт | TRY | 414700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 702 57 | 50 2500 6 702 50 1 366.200,00 | шт | TRY | 435000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 696 11 | Çekmece kasası 6 696 10 1 122.500,00 | шт | TRY | 148300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 02 | Koruma ünitesi DMX-SP 2500 MP4.10 koruma ünitesi | шт | TRY | 52400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 31 | 24V ~/= | шт | TRY | 9190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 32 | AÇTIRMA 48V ~/= | шт | TRY | 9190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 34 | BOBİNİ 230V ~/= | шт | TRY | 9190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 35 | 415V ~/= | шт | TRY | 9190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 36 | 24V ~/= | шт | TRY | 14700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 37 | 48V ~/= | шт | TRY | 14700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 39 | 230V ~/= | шт | TRY | 14700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 40 | 415V ~/= | шт | TRY | 14700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 63 | GECİKME MODÜLÜ 230V ~/= | шт | TRY | 14700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 20 | 24V ~/= | шт | TRY | 28200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 21 | 48V ~/= | шт | TRY | 28200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 23 | 230V ~/= | шт | TRY | 28200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 24 | 415V ~/= | шт | TRY | 28200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 26 | 24V ~/= | шт | TRY | 9190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 27 | KAPAMA 48V ~/= | шт | TRY | 9190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 29 | BOBİNİ 230V ~/= | шт | TRY | 9190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 30 | 415V ~/= | шт | TRY | 9190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 90 | MEKANİK KİLİTLEME KİTİ Mekanik kilit (DMX-SP için) | шт | TRY | 19200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 20 | Tip 1 (2600 mm) | шт | TRY | 15800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 21 | Tip 2 (3000 mm) | шт | TRY | 16800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 22 | Tip 3 (3600 mm) | шт | TRY | 22400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 23 | Tip 4 (4000 mm) | шт | TRY | 23200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 24 | Tip 5 (4600 mm) | шт | TRY | 26000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 25 | Tip 5 (5600 mm) | шт | TRY | 26700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 78 | Ronis kilit "açık pozisyonda kilitleme" + anahtar | шт | TRY | 22500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 81 | Profalux kilit "açık pozisyonda kilitleme" + anahtar | шт | TRY | 24200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 79 | Ronis kilit "açık pozisyonda kilitleme" + A tipi anahtar | шт | TRY | 24200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 80 | Ronis kilit "açık pozisyonda kilitleme" + B tipi anahtar | шт | TRY | 22500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 82 | Çekmece dışarıda pozisyonu kilitleme Profalux | шт | TRY | 22500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 83 | 0 281 78 Çekmece dışarıda pozisyonu kilitleme Ronis | шт | TRY | 22500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 85 | ARKA KONTAKLAR Sabit Düz Arka Kontaklar 0 288 84 1 27.400,00 | шт | TRY | 37400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 97 | Çekmeceli Çevrilebilir Arka Kon. 0 288 96 1 22.300,00 | шт | TRY | 28300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 87 | Düz Arka Kontaklar 0 288 86 1 38.200,00 | шт | TRY | 57800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 89 | Sabit Dikey Arka Kontaklar 0 288 88 1 56.500,00 | шт | TRY | 74700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 91 | Yatay Arka Kontaklar 0 288 90 1 44.300,00 | шт | TRY | 59200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 696 01 | YALITIM PLAKASI Sabit 6 696 00 1 4.040,00 | шт | TRY | 5150 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 696 03 | Çekmeceli 6 696 02 1 6.940,00 | шт | TRY | 8200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 696 05 | Harici nötr | шт | TRY | 15500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 74 | Yay kurulu kapamaya hazır kontak | шт | TRY | 4330 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 281 87 | Test pozisyonu için güvenlik butonu | шт | TRY | 10600 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 0 283 71 | 50 800 0 283 61 1 312.500,00 | шт | TRY | 399800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 72 | -N 2500 50 1000 0 283 62 1 320.800,00 | шт | TRY | 423000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 73 | Kasa 1 50 1250 0 283 63 1 333.000,00 | шт | TRY | 428400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 74 | 50 1600 0 283 64 1 343.500,00 | шт | TRY | 435300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 75 | 50 2000 0 283 65 1 368.700,00 | шт | TRY | 475300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 76 | 50 2500 0 283 66 1 442.200,00 | шт | TRY | 561200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 91 | 65 800 0 283 81 1 369.500,00 | шт | TRY | 479800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 92 | -H 2500 65 1000 0 283 82 1 382.000,00 | шт | TRY | 488800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 93 | Kasa 1 65 1250 0 283 83 1 393.400,00 | шт | TRY | 497800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 94 | 65 1600 0 283 84 1 405.700,00 | шт | TRY | 518800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 95 | 65 2000 0 283 85 1 420.500,00 | шт | TRY | 530700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 96 | 65 2500 0 283 86 1 492.800,00 | шт | TRY | 622700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 11 | Sabit Tip 100 800 0 284 01 1 489.300,00 | шт | TRY | 655500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 12 | -L 2500 100 1000 0 284 02 1 498.500,00 | шт | TRY | 663800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 13 | Kasa 2 100 1250 0 284 03 1 507.500,00 | шт | TRY | 686500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 14 | 100 1600 0 284 04 1 528.900,00 | шт | TRY | 705500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 15 | 100 2000 0 284 05 1 563.200,00 | шт | TRY | 758700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 16 | 100 2500 0 284 06 1 641.300,00 | шт | TRY | 860900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 77 | -N 4000 50 3200 0 283 67 1 533.200,00 | шт | TRY | 698800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 78 | Kasa 2 50 4000 0 283 68 1 696.500,00 | шт | TRY | 930900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 97 | -H 4000 65 3200 0 283 87 1 623.300,00 | шт | TRY | 815400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 98 | Kasa 2 65 4000 0 283 88 1 824.200,00 | шт | TRY | 960500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 17 | -L 4000 100 3200 0 284 07 1 834.800,00 | шт | TRY | 1126800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 18 | Kasa 2 100 4000 0 284 08 1 979.400,00 | шт | TRY | 1311800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 82 | -L 6300 100 5000 0 284 80 1 1.200.000,00 | шт | TRY | 1587700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 83 | Kasa 3 100 6300 0 284 81 1 1.635.400,00 | шт | TRY | 2161200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 31 | 50 800 0 284 21 1 489.800,00 | шт | TRY | 610000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 32 | 50 1000 0 284 22 1 498.300,00 | шт | TRY | 622400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 33 | -N 2500 50 1250 0 284 23 1 505.300,00 | шт | TRY | 627000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 34 | Kasa 1 50 1600 0 284 24 1 508.700,00 | шт | TRY | 634900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 35 | 50 2000 0 284 25 1 528.400,00 | шт | TRY | 654300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 36 | 50 2500 0 284 26 1 552.800,00 | шт | TRY | 719500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 51 | 65 800 0 284 41 1 514.800,00 | шт | TRY | 678300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 52 | 65 1000 0 284 42 1 520.300,00 | шт | TRY | 682200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 53 | -H 2500 65 1250 0 284 43 1 527.800,00 | шт | TRY | 698800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 54 | Kasa 1 65 1600 0 284 44 1 536.000,00 | шт | TRY | 703300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 55 | 65 2000 0 284 45 1 555.500,00 | шт | TRY | 718300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 56 | 65 2500 0 284 46 1 617.200,00 | шт | TRY | 800200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 71 | Çekmeceli Tip 100 800 0 284 61 1 727.200,00 | шт | TRY | 922900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 72 | 100 1000 0 284 62 1 731.000,00 | шт | TRY | 935500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 73 | -L 2500 100 1250 0 284 63 1 742.000,00 | шт | TRY | 951500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 74 | Kasa 2 100 1600 0 284 64 1 750.000,00 | шт | TRY | 960400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 75 | 100 2000 0 284 65 1 791.400,00 | шт | TRY | 1011000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 76 | 100 2500 0 284 66 1 845.400,00 | шт | TRY | 1092000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 37 | -N 4000 50 3200 0 284 27 1 744.000,00 | шт | TRY | 940500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 38 | Kasa 2 50 4000 0 284 28 1 883.800,00 | шт | TRY | 1140300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 57 | -H 4000 65 3200 0 284 47 1 813.200,00 | шт | TRY | 1032200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 58 | Kasa 2 65 4000 0 284 48 1 972.700,00 | шт | TRY | 1209200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 77 | -L 4000 100 3200 0 284 67 1 1.014.000,00 | шт | TRY | 1322700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 78 | Kasa 2 100 4000 0 284 68 1 1.127.700,00 | шт | TRY | 1470300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 87 | -L 6300 100 5000 0 284 85 1 1.808.400,00 | шт | TRY | 2427500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 284 88 | Kasa 3 100 6300 0 284 86 1 2.239.800,00 | шт | TRY | 2991800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 06 | DMX³ MP4.10 koruma ünitesi | шт | TRY | 59000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 283 07 | DMX³ MP4.10 koruma ünitesi ölçümlü | шт | TRY | 90400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 05 | Haberleşme opsiyonu | шт | TRY | 5340 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 06 | 12 V DC Harici güç kaynağı | шт | TRY | 7720 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 12 | Programlanabilir modül çıkışı | шт | TRY | 33200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 13 | Çekmeceli şalter konum kontağı | шт | TRY | 16900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 48 | 24 V ±/= | шт | TRY | 21700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 49 | AÇTIRMA 48 V ±/= | шт | TRY | 21700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 51 | BOBİNİ 230 V ±/= | шт | TRY | 21700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 52 | 415 V ±/= | шт | TRY | 21700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 55 | 24 V ±/= | шт | TRY | 22200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 56 | DÜŞÜK 48 V ±/= | шт | TRY | 22200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 58 | GERİLİM 230 V ±/= | шт | TRY | 22200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 59 | BOBİNİ 415 V ±/= | шт | TRY | 22200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 34 | 24 V ±/= | шт | TRY | 54800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 35 | MOTOR 48 V ±/= | шт | TRY | 54800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 37 | 230 V ±/= | шт | TRY | 54800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 38 | 415 V ±/= | шт | TRY | 54800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 41 | 24 V ±/= | шт | TRY | 21700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 42 | KAPAMA 48 V ±/= | шт | TRY | 21700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 44 | BOBİNİ 230 V ±/= | шт | TRY | 21700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 45 | 415 V ±/= | шт | TRY | 21700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 16 | BOBİNLER İÇİN SİNYAL KONTAĞI | шт | TRY | 3450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 64 | MEKANİK DMX³ Kasa 1 | шт | TRY | 29800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 65 | KİLİTLEME DMX³ Kasa 2 | шт | TRY | 29800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 66 | KİTİ DMX³ Kasa 3 | шт | TRY | 31200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 83 | ARKA Dikey Arka Kontaklar 0 288 82 1 23.200,00 | шт | TRY | 29700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 93 | Sabit Kasa 2-Kasa 3 Düz Arka Kontaklar 0 288 92 1 40.400,00 | шт | TRY | 52900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 95 | Çekmeceli Kasa 2-Kasa 3 Dikey Arka Kontaklar 0 288 94 1 42.700,00 | шт | TRY | 57800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 03 | Kasa 1 0 289 02 1 156.400,00 | шт | TRY | 209000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 05 | Kasa 2 0 289 04 1 253.800,00 | шт | TRY | 319200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 14 | Kasa 3 0 289 13 1 545.400,00 | шт | TRY | 721700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 10 | Kasa 1 0 289 09 1 76.500,00 | шт | TRY | 81900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 12 | Kasa 2 0 289 11 1 81.700,00 | шт | TRY | 85900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 289 16 | Kasa 3 0 289 15 1 130.300,00 | шт | TRY | 151900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 25 | Çekmeceye yanlış şalterin takılması önleyen aksesuar | шт | TRY | 13300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 23 | Sayıcı | шт | TRY | 14900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 14 | Yay kurulu kapamaya hazır kontak | шт | TRY | 12900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 15 | İlave Sinyalizasyon Kontakları | шт | TRY | 3550 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 22 | Kapı contası IP40 | шт | TRY | 4250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 79 | Kaldırma Plakası | шт | TRY | 17700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 30 | Profalux kilit ‘’Açık pozisyonda kilitleme‘’ | шт | TRY | 16000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 31 | Ronis kilit ‘’Açık pozisyonda kilitleme‘’ | шт | TRY | 16000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 28 | Ronis ve Profalux kilitler için kaide | шт | TRY | 6250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 32 | Profalux kilit “Devre dışı pozisyonda kilitleme” | шт | TRY | 18400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 33 | Ronis kilit “Devre dışı pozisyonda kilitleme” | шт | TRY | 19300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 20 | ön kapak kilidi | шт | TRY | 20900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 21 | Sabit tip için asma kilit aparatı “Açık poz.” | шт | TRY | 4270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 288 26 | Çekmeceli şalter güvenlik kapağı kilidi | шт | TRY | 3280 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 71 | 2 cihaz | шт | TRY | 1180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 73 | 3 cihaz | шт | TRY | 3240 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 75 | 4 cihaz | шт | TRY | 4430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 76 | 5 cihaz | шт | TRY | 5550 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 77 | Faz barası için besleyici | шт | TRY | 2740 | LEG2510 | 2025-10-01 | bara | bara | legrand
LEGRAND | 4 174 72 | MPX3 63H 2 cihaz | шт | TRY | 2460 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 74 | 3 cihaz | шт | TRY | 3640 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 60 | MPX3 32S/32H/32MA | шт | TRY | 1260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 61 | 63H | шт | TRY | 2340 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 62 | 100H | шт | TRY | 2860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 63 | 32H ve 32MA için | шт | TRY | 4770 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 64 | 63H | шт | TRY | 4770 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 65 | 100H | шт | TRY | 4770 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 00 | Yana montaj 1NA+1NK | шт | TRY | 1760 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 01 | Yana montaj 2NA | шт | TRY | 1760 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 02 | Yana montaj 2NK | шт | TRY | 1760 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 03 | Öne montaj 1NA+1NK | шт | TRY | 1760 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 04 | Öne montaj 2NA | шт | TRY | 1760 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 05 | Öne montaj 2NK | шт | TRY | 1760 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 06 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2630 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 08 | 63 ve 100 | шт | TRY | 2620 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 07 | 1NA+1NK | шт | TRY | 2630 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 10 | 24 V 50 Hz | шт | TRY | 3570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 11 | AÇTIRMA 110 V 50 Hz | шт | TRY | 3570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 12 | BOBINI 230 V 50 Hz | шт | TRY | 3570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 13 | 400 V 50 Hz | шт | TRY | 3570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 40 | MPX3 32S ve CTX3 mini AC | шт | TRY | 1040 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 41 | 32S ve CTX3 mini DC | шт | TRY | 1040 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 42 | 32H/32MA ve CTX3 mini AC | шт | TRY | 1040 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 43 | 32H/32MA ve CTX3 mini DC | шт | TRY | 1040 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 48 | 32S ve CTX3 22 AC | шт | TRY | 1110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 49 | 32S ve CTX3 22 DC | шт | TRY | 1110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 50 | 32H/32MA ve CTX3 22 AC | шт | TRY | 1110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 51 | 32H/32MA ve CTX3 22 DC | шт | TRY | 1110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 52 | 32S ve CTX3 40 AC | шт | TRY | 1400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 53 | 32S ve CTX3 40 DC | шт | TRY | 1400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 54 | 32H/32MA ve CTX3 40 AC | шт | TRY | 1400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 174 55 | 32H/32MA ve CTX3 40 DC | шт | TRY | 1400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 160 80 | 4 9 1NA+1NK 24V ~ | шт | TRY | 2230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 160 81 | 4 9 1NA+1NK 24V = | шт | TRY | 3520 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 160 86 | 4 9 1NA+1NK 230V ~ | шт | TRY | 2230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 160 90 | 5.5 12 1NA+1NK 24V ~ | шт | TRY | 2440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 160 91 | 5.5 12 1NA+1NK 24V = | шт | TRY | 3680 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 160 96 | 5.5 12 1NA+1NK 230V ~ | шт | TRY | 2440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 00 | 7.5 18 1NA+1NK 24V ~ | шт | TRY | 3000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 01 | 7.5 18 1NA+1NK 24V = | шт | TRY | 4940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 06 | 7.5 18 1NA+1NK 230V ~ | шт | TRY | 3000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 10 | 11 22 1NA+1NK 24V ~ | шт | TRY | 4000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 11 | 11 22 1NA+1NK 24V = | шт | TRY | 5790 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 16 | 11 22 1NA+1NK 230V ~ | шт | TRY | 4000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 20 | 15 32 2NA+2NK 24V ~ | шт | TRY | 6050 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 21 | 15 32 2NA+2NK 24V = | шт | TRY | 7930 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 26 | 15 32 2NA+2NK 230V ~ | шт | TRY | 6050 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 30 | 18.5 40 2NA+2NK 24V ~ | шт | TRY | 8780 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 31 | 18.5 40 2NA+2NK 24V = | шт | TRY | 9590 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 36 | 18.5 40 2NA+2NK 230V ~ | шт | TRY | 8780 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 40 | 22 50 2NA+2NK 24V ~ | шт | TRY | 10700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 41 | 22 50 2NA+2NK 24V = | шт | TRY | 13700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 46 | CTX3 65 22 50 2NA+2NK 230V ~ | шт | TRY | 10700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 60 | 30 65 2NA+2NK 24V ~ | шт | TRY | 14900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 61 | 30 65 2NA+2NK 24V = | шт | TRY | 16400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 66 | 30 65 2NA+2NK 230V ~ | шт | TRY | 14900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 80 | 37 75 2NA+2NK 24V ~ | шт | TRY | 17400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 81 | 37 75 2NA+2NK 24V = | шт | TRY | 19700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 161 86 | 37 75 2NA+2NK 230V ~ | шт | TRY | 17400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 00 | 45 85 2NA+2NK 24V ~ | шт | TRY | 18400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 01 | 45 85 2NA+2NK 24V = | шт | TRY | 22800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 06 | 45 85 2NA+2NK 230V ~ | шт | TRY | 18400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 20 | 55 100 2NA+2NK 24V ~ | шт | TRY | 23700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 21 | 55 100 2NA+2NK 24V = | шт | TRY | 28400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 26 | 55 100 2NA+2NK 230V ~ | шт | TRY | 23700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 40 | 60 130 2NA+2NK 24V ~ | шт | TRY | 33400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 41 | 60 130 2NA+2NK 24V = | шт | TRY | 38700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 46 | 60 130 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 33400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 60 | 75 150 2NA+2NK 24V ~ | шт | TRY | 36400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 61 | 75 150 2NA+2NK 24V = | шт | TRY | 44800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 66 | 75 150 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 36400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 80 | 90 185 2NA+2NK 24V ~/= | шт | TRY | 49400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 86 | 90 185 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 49400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 90 | 132 225 2NA+2NK 24V ~/= | шт | TRY | 58400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 162 96 | 132 225 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 58400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 163 06 | 147 265 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 82500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 163 16 | CTX3 400 160 330 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 85300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 163 26 | 200 400 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 97900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 163 36 | 265 500 2NA+2NK 200/240V ~/= | шт | TRY | 182300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 163 46 | CTX3 800 330 630 2NA+2NK 200/240V ~/= | шт | TRY | 203200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 163 56 | 440 800 2NA+2NK 200/240V ~/= | шт | TRY | 269300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 00 | 22 24V AC | шт | TRY | 1500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 06 | 230V AC | шт | TRY | 1500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 20 | 24V AC | шт | TRY | 1500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 21 | 40 24V DC | шт | TRY | 1500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 26 | 230V AC | шт | TRY | 1500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 30 | 24V AC | шт | TRY | 2000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 31 | 65 24V DC | шт | TRY | 2000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 36 | 230V AC | шт | TRY | 2000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 40 | 24V AC | шт | TRY | 2770 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 41 | 100 24V DC | шт | TRY | 2770 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 46 | 230V AC | шт | TRY | 2770 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 50 | 24V AC | шт | TRY | 15000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 51 | 150 24V DC | шт | TRY | 15000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 56 | 230V AC | шт | TRY | 15000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 60 | 225 24V AC | шт | TRY | 20000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 66 | 230V AC | шт | TRY | 20000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 76 | 400 230V AC | шт | TRY | 33000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 169 86 | 800 230V AC | шт | TRY | 40000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 50 | 9-150 A (AC3) | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 51 | 9-150 A (AC3) | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 52 | 9-150 A (AC3) | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 53 | 9-150 A (AC3) | шт | TRY | 1380 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 54 | 9-150 A (AC3) | шт | TRY | 1380 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 55 | 9-150 A (AC3) | шт | TRY | 1380 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 56 | 9-150 A (AC3) | шт | TRY | 1380 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 57 | 9-150 A (AC3) | шт | TRY | 1380 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 58 | 9-150 A (AC3) | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 59 | 185-800 A (AC3) | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 70 | 22/40/65/100/150 | шт | TRY | 7270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 71 | 22/40/65/100/150 | шт | TRY | 7270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 72 | 22/40/65/100/150 | шт | TRY | 7270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 73 | 22/40/65/100/150 | шт | TRY | 7270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 80 | 9-150 A (AC3) | шт | TRY | 2130 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 87 | 185-400 A (AC3) | шт | TRY | 6120 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 88 | 500-800 A (AC3) | шт | TRY | 99800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 82 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 1850 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 83 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 1850 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 84 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 85 | 100 | шт | TRY | 4940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 95 | 24-48 V ~/= | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 96 | GERILIM 100-125 V ~/= | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 97 | SÖNÜMLEYICI 200-240 V ~/= | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 98 | 380-400 V ~ | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 42 | 225 3K | шт | TRY | 1360 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 43 | 400 3K | шт | TRY | 2170 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 44 | 800 3K | шт | TRY | 3160 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 40 | 22/40/65/100/150 | шт | TRY | 31 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 41 | 225/400/800 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 74 | 22/40 | шт | TRY | 2930 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 75 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3830 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 77 | 100 | шт | TRY | 4270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 40 | 0.1 - 0.16 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 41 | 0.16 - 0.25 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 42 | 0.25 - 0.4 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 43 | 0.4 - 0.63 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 44 | 0.63 - 1 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 45 | 1 - 1.6 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 46 | 1.6 - 2.5 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 47 | 2.5 - 4 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 48 | 4 - 6 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 49 | 5 - 8 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 50 | 6 - 9 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 51 | 7 - 10 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 52 | 9 - 13 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 53 | 12 - 18 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 54 | 16 - 22 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 55 | 18 - 25 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 56 | 22 - 32 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 57 | 28 - 40 | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 83 | 9 - 13 | шт | TRY | 5450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 84 | 12 - 18 | шт | TRY | 5450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 85 | 16 - 22 | шт | TRY | 5450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 86 | 18 - 25 | шт | TRY | 5450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 87 | 24 - 36 | шт | TRY | 5450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 88 | 28 - 40 | шт | TRY | 5450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 89 | 34 - 50 | шт | TRY | 5450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 166 90 | 45 - 65 | шт | TRY | 6180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 23 | 18 - 25 | шт | TRY | 9540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 24 | 24 - 36 | шт | TRY | 9540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 25 | 28 - 40 | шт | TRY | 9540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 26 | 34 - 50 | шт | TRY | 9540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 27 | 45 - 65 | шт | TRY | 9540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 28 | 54 - 75 | шт | TRY | 10200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 29 | 63 - 85 | шт | TRY | 10200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 30 | 70 -95 | шт | TRY | 10200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 31 | 80 - 100 | шт | TRY | 10200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 60 | 45 - 65 | шт | TRY | 14300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 61 | 54 - 75 | шт | TRY | 14300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 62 | 63 -85 | шт | TRY | 14300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 63 | 80 - 105 | шт | TRY | 14300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 64 | 95 -130 | шт | TRY | 14300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 65 | 110 -150 | шт | TRY | 14300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 80 | 65 - 100 | шт | TRY | 24700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 81 | 85 - 125 | шт | TRY | 24700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 82 | 100 - 160 | шт | TRY | 24700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 83 | 120 - 185 | шт | TRY | 24700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 84 | 160 - 240 | шт | TRY | 24700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 86 | 85 - 125 | шт | TRY | 40000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 87 | 100 - 160 | шт | TRY | 40000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 88 | RTX3 400 120 - 185 | шт | TRY | 40000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 89 | 160 - 240 | шт | TRY | 40000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 90 | 200 - 330 | шт | TRY | 40000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 91 | 260 - 400 | шт | TRY | 40000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 92 | 200 - 300 | шт | TRY | 76500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 93 | RTX3 800 260 - 400 | шт | TRY | 76500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 94 | 400 - 600 | шт | TRY | 91900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 167 95 | 520 - 800 | шт | TRY | 91900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 92 | UZAKTAN RESETLEME Uzunluk 400 mm | шт | TRY | 7380 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 93 | MODÜLÜ Uzunluk 500 mm | шт | TRY | 8550 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 94 | (ESNEK KABLO) Uzunluk 600 mm | шт | TRY | 9790 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand |  |  |  |  | 600
LEGRAND | 4 165 91 | 40 32A'e kadar | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 32
LEGRAND | 4 165 92 | 40 40A | шт | TRY | 1220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 40
LEGRAND | 4 165 93 | 40 65A vidali terminal | шт | TRY | 1540 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 165 95 | 40 100A'e vidali terminal | шт | TRY | 1990 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 165 97 | 40 150'e vidalı terminal | шт | TRY | 3100 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 165 46 | 40 A'den 60 A'e (AC1) | шт | TRY | 3070 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 40
LEGRAND | 4 165 56 | 100 A'den 135 A'e (AC1) | шт | TRY | 3750 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 100
LEGRAND | 4 165 66 | 165 A'den 330 A'e (AC1) | шт | TRY | 20000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 165
LEGRAND | 4 165 76 | CTX³ 420 A'den 500 A'e (AC1) | шт | TRY | 37500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 420
LEGRAND | 4 165 86 | 750 A'den 900 A'e (AC1) | шт | TRY | 55200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 750
LEGRAND | 4 164 26 | 40 22 230V ~ | шт | TRY | 5450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 164 36 | 60 40 230V ~ | шт | TRY | 10600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 164 46 | 100 65 230V ~ | шт | TRY | 17700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 164 56 | CTX3 4K 135 85 230V ~ | шт | TRY | 25300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 164 66 | 165 130 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 51700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 164 76 | 250 150 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 60500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 164 86 | 330 225 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 75900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 164 96 | 420 330 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 120800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 165 06 | 500 400 2NA+2NK 100/240V ~/= | шт | TRY | 132000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 165 16 | 750 630 2NA+2NK 200/240V ~/= | шт | TRY | 212200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 165 26 | 900 800 2NA+2NK 200/240V ~/= | шт | TRY | 260400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 00 | 16 4NA 24 V~ | шт | TRY | 3440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 01 | 16 4NA 24 V= | шт | TRY | 3440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 06 | 16 4NA 230 V~ | шт | TRY | 3440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 10 | CTX3 4K 16 3NA+1NK 24 V~ | шт | TRY | 3440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 11 | 16 3NA+1NK 24 V= | шт | TRY | 3440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 16 | 16 3NA+1NK 230 V~ | шт | TRY | 3440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 20 | 16 3NA+2NK 24 V~ | шт | TRY | 3440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 21 | 16 3NA+2NK 24 V= | шт | TRY | 3440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 26 | 16 3NA+2NK 230 V~ | шт | TRY | 3440 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 49 | 40-135 A (AC1) | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 79 | 40-150 A (AC1) | шт | TRY | 2130 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 89 | 750-900 A (AC1) | шт | TRY | 117500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 45 | 165-330 A (AC1) | шт | TRY | 1630 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 46 | 420-550 A (AC1) | шт | TRY | 2500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 168 47 | 750-900 A (AC1) | шт | TRY | 3410 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 10 | 6 24V AC 4 170 00 | шт | TRY | 1880 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 11 | 6 24V DC 4 170 01 | шт | TRY | 2530 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 16 | 6 230V AC 4 170 06 | шт | TRY | 1880 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 30 | CTX3 3K 9 24V AC 4 170 20 | шт | TRY | 2050 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 31 | 9 24V DC 4 170 21 | шт | TRY | 2880 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 36 | 9 230V AC 4 170 26 | шт | TRY | 2050 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 50 | 12 24V AC 4 170 40 | шт | TRY | 2230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 51 | 12 24V DC 4 170 41 | шт | TRY | 3220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 56 | 12 230V AC 4 170 46 | шт | TRY | 2230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 70 | 16 24V AC 4 170 60 | шт | TRY | 2530 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 71 | 16 24V DC 4 170 61 | шт | TRY | 3520 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 76 | 16 230V AC 4 170 66 | шт | TRY | 2530 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 80 | 10 0,1-0,16 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 81 | 10 0,16-0,25 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 82 | 10 0,25-0,40 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 83 | CTX3 3K 10 0,40-0,63 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 84 | 10 0,63-1 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 85 | 10 1-1,6 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 86 | 10 1,6-2,5 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 87 | 10 2,5-4 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 88 | 10 4-6 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 89 | 10 5-8 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 90 | 10 6-9 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 91 | 10 7-10 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 92 | 10 9-13 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 170 93 | 10 12-16 | шт | TRY | 2470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 40 | 20 16 24V AC | шт | TRY | 3220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 41 | 20 16 24V DC | шт | TRY | 4370 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 44 | CTX3 4K 20 16 110V AC | шт | TRY | 3220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 46 | 20 16 230V AC | шт | TRY | 3220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 49 | 30 16 415V AC | шт | TRY | 3220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 50 | Öne montaj 1NA+1NK | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 51 | Öne montaj 2NA | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 52 | Öne montaj 2NK | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 53 | Öne montaj 4NA | шт | TRY | 1220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 54 | YARDIMCI Öne montaj 3NA+1NA | шт | TRY | 1220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 55 | KONTAKLAR Öne montaj 2NA+2NA | шт | TRY | 1220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 56 | Öne montaj 1NA+3NK | шт | TRY | 1220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 57 | Öne montaj 4NK | шт | TRY | 1220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 58 | Yana montaj 1NA | шт | TRY | 678 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 59 | Yana montaj 1NK | шт | TRY | 678 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 60 | M. KILIT Mekanik kilit | шт | TRY | 793 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 70 | Yedek bobin 24V AC | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 71 | Yedek bobin 24V DC | шт | TRY | 1380 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 171 76 | Yedek bobin 230V AC | шт | TRY | 919 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 050 93 | 160 6 050 92 1 22.400,00 | шт | TRY | 28700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 050 95 | 250 6 050 94 1 54.600,00 | шт | TRY | 61000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 051 12 | 400 6 051 02 1 61.100,00 | шт | TRY | 70900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 051 13 | 630 6 051 03 1 108.800,00 | шт | TRY | 120800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 495 52 | 24 V ~ 50 Hz | шт | TRY | 3130 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 495 53 | SAAT 110-120 V ~ 50 Hz | шт | TRY | 3130 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 495 54 | SAYAÇLARI 110-120 V ~ 60 Hz | шт | TRY | 3130 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 495 55 | 200-240 V ~ 50 Hz | шт | TRY | 3130 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 45 | Giriş Seviye Enerji Analizörü (Raya Montaj) | шт | TRY | 16600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 47 | Enerji Analizörü Access (Kapıya Montaj) | шт | TRY | 21100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 51 | Orta Seviye Enerji Analizörü (Raya Montaj) | шт | TRY | 26000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 52 | Enerji Analizörü Acess (Kapıya Montaj) | шт | TRY | 28300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 53 | Gelişmiş Seviye Enerji Analizörü Premium (Kapıya Montaj)* | шт | TRY | 30800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 55 | R485 Haberleşme Modbus bağlantısı | шт | TRY | 8710 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 59 | Enerji sayımı için tetikleme çıkışı 2 çıkış | шт | TRY | 4740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 57 | 2 giriş + 2 çıkış | шт | TRY | 12400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 60 | 2 analog çıkış | шт | TRY | 13800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 58 | Sıcaklık modülü | шт | TRY | 8710 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 149 47 | Web server 10 ölçüm noktası için | шт | TRY | 170000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 149 48 | 32 ölçüm noktası | шт | TRY | 196200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 149 49 | 255 ölçüm noktası | шт | TRY | 747600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 65 | Darbe (pulse) toplayıcı | шт | TRY | 24800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 261 37 | Arayüzler 1 DPX elektronik için arayüz | шт | TRY | 19300 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3
LEGRAND | 0 261 36 | uzaktan izleme arayüzü | шт | TRY | 21800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 261 45 | Aksesuarlar Konfigürasyon kiti | шт | TRY | 6220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 046 89 | IP dönüştürücü | шт | TRY | 75700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 046 70 | Güç ölçer Darbe - 1 32 | шт | TRY | 5980 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 69 | Direkt bağlantı Güç ölçer Darbe + 1 45 | шт | TRY | 10800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 80 | Güç ölçer Darbe - 2 63 | шт | TRY | 13800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 81 | Güç ölçer RS485 - 2 63 | шт | TRY | 13800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 82 | Güç ölçer Darbe + 2 63 | шт | TRY | 15400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 83 | Güç ölçer RS485 + 2 63 | шт | TRY | 15400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 90 | Güç ölçer Darbe - 4 63 | шт | TRY | 19400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 91 | Direkt bağlantı Güç ölçer RS485 - 4 63 | шт | TRY | 19400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 92 | Güç ölçer Darbe + 4 63 | шт | TRY | 20600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 93 | Güç ölçer RS485 + 4 63 | шт | TRY | 20600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 74 | Güç ölçer Darbe + RS485 - 6 125 | шт | TRY | 36100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 75 | Güç ölçer Darbe + RS485 + 6 125 | шт | TRY | 37400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 40 | Güç ölçer Darbe - 4 - | шт | TRY | 19400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 41 | Akım trafosuna bağlantı Güç ölçer RS485 - 4 - | шт | TRY | 19400 | LEG2510 | 2025-10-01 | tt | tt | legrand
LEGRAND | 4 120 42 | Güç ölçer Darbe + 4 - | шт | TRY | 20600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 120 43 | Güç ölçer RS485 + 4 - | шт | TRY | 20600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 01 | 1.25 50 5 | шт | TRY | 1800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 03 | 2 100 5 | шт | TRY | 1900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 06 | 4 200 5 | шт | TRY | 1980 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 24 | 5 300 5 | шт | TRY | 2680 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 25 | 8 400 5 | шт | TRY | 2810 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 36 | 8 600 5 | шт | TRY | 3390 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 38 | 12 800 5 | шт | TRY | 3460 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 39 | 15 1000 5 | шт | TRY | 3890 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 42 | 12 1250 5 | шт | TRY | 4470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 46 | 10 1500 5 | шт | TRY | 4940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 47 | 15 2000 5 | шт | TRY | 6760 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 52 | 30 2500 5 | шт | TRY | 8070 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 54 | 30 4000 5 | шт | TRY | 11300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 57 | 3 250 5 | шт | TRY | 6760 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 58 | 4 400 5 | шт | TRY | 8940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 62 | 1.5 400 5 | шт | TRY | 8940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 63 | 3 750 5 | шт | TRY | 10300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 64 | 5 1000 5 | шт | TRY | 11300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 65 | 8 1500 5 | шт | TRY | 12900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 66 | 15 2000 5 | шт | TRY | 16100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 67 | 15 2500 5 | шт | TRY | 18000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 68 | 20 3000 5 | шт | TRY | 20200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 121 69 | 20 4000 5 | шт | TRY | 23600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 340 06 | 6 1 6 Beyaz 220 215 102 | шт | TRY | 1180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 340 16 | 6 1 6 Şeffaf 220 215 102 | шт | TRY | 1180 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 340 08 | 8 1 8 Beyaz 256 225 102 | шт | TRY | 1330 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 340 18 | 8 1 8 Şeffaf 256 225 102 | шт | TRY | 1330 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 350 01 | 12 1 12 Beyaz 328 235 104 | шт | TRY | 1640 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 350 02 | 12 2 24 Beyaz 328 385 105 | шт | TRY | 2900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 350 03 | SIVA ALTI 12 3 36 Beyaz 328 535 105 | шт | TRY | 3810 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 350 04 | SİGORTA 12 4 48 Beyaz 328 765 105 | шт | TRY | 6940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 350 11 | KUTULARI 12 1 12 Şeffaf 328 235 104 | шт | TRY | 1640 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 350 12 | 12 2 24 Şeffaf 328 385 105 | шт | TRY | 2900 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 350 13 | 12 3 36 Şeffaf 328 535 105 | шт | TRY | 3810 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 350 14 | 12 4 48 Şeffaf 328 765 105 | шт | TRY | 6940 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 370 06 | 18 1 18 Beyaz 436 235 104 | шт | TRY | 2360 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 370 07 | 18 2 36 Beyaz 436 385 105 | шт | TRY | 3790 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 370 08 | 18 3 54 Beyaz 436 615 105 | шт | TRY | 8040 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 370 09 | 18 4 72 Beyaz 436 765 105 | шт | TRY | 10200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 370 16 | 18 1 18 Şeffaf 436 235 104 | шт | TRY | 2360 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 370 17 | 18 2 36 Şeffaf 436 385 105 | шт | TRY | 3790 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 370 18 | 18 3 54 Şeffaf 436 615 105 | шт | TRY | 8040 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 370 19 | 18 4 72 Şeffaf 436 765 105 | шт | TRY | 10200 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 341 08 | 8 1 8 Beyaz 256 226 100 | шт | TRY | 1330 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 341 18 | 8 1 8 Şeffaf 256 226 100 | шт | TRY | 1330 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 351 01 | 12 1 12 Beyaz 328 236 107 | шт | TRY | 1640 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 351 02 | 12 2 24 Beyaz 328 386 108 | шт | TRY | 2900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 351 03 | 12 3 36 Beyaz 328 536 108 | шт | TRY | 3810 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 351 04 | 12 4 48 Beyaz 328 766 108 | шт | TRY | 6940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 351 11 | 12 1 12 Şeffaf 328 236 107 | шт | TRY | 1640 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 351 12 | SIVA ÜSTÜ 12 2 24 Şeffaf 328 386 108 | шт | TRY | 2900 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 351 13 | SİGORTA 12 3 36 Şeffaf 328 536 108 | шт | TRY | 3810 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 351 14 | KUTULARI 12 4 48 Şeffaf 328 766 108 | шт | TRY | 6940 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 371 06 | 18 1 18 Beyaz 436 236 107 | шт | TRY | 2360 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 371 07 | 18 2 36 Beyaz 436 386 108 | шт | TRY | 3790 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 371 08 | 18 3 54 Beyaz 436 616 108 | шт | TRY | 8040 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 371 09 | 18 4 72 Beyaz 436 766 108 | шт | TRY | 10200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 1 371 16 | 18 1 18 Şeffaf 436 236 107 | шт | TRY | 2360 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 371 17 | 18 2 36 Şeffaf 436 386 108 | шт | TRY | 3790 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 371 18 | 18 3 54 Şeffaf 436 616 108 | шт | TRY | 8040 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 371 19 | 18 4 72 Şeffaf 436 766 108 | шт | TRY | 10200 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 1 340 00 | 5 delikli klemens | шт | TRY | 274 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 1 340 01 | 9 delikli klemens | шт | TRY | 334 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 1 340 02 | 15 delikli klemens | шт | TRY | 515 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 1 348 01 | 8M sigorta kutusu için kaideli klemens | шт | TRY | 293 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 1 348 02 | 12M sıva altı sigorta kutusu için kaideli klemens | шт | TRY | 519 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 1 348 03 | 12M sıva üstü sigorta kutusu için kaideli klemens | шт | TRY | 531 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 1 348 04 | 1X18M sıva üstü sigorta kutusu için kaideli klemens | шт | TRY | 524 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 1 348 05 | 18M sigorta kutuları için kaideli klemens | шт | TRY | 856 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 3 372 22 | 2 24 48 667 512 138 | шт | TRY | 20700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 23 | 3 24 72 667 662 138 | шт | TRY | 23500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 24 | 4 24 96 667 812 138 | шт | TRY | 25600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 25 | 5 24 120 667 962 138 | шт | TRY | 27500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 26 | 6 24 144 667 1112 138 | шт | TRY | 32100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 27 | 7 24 168 667 1262 138 | шт | TRY | 35800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 28 | SIVA ALTI 8 24 192 667 1412 138 | шт | TRY | 38200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 34 | PANOLAR 4 36 144 883 812 138 | шт | TRY | 31300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 35 | 5 36 180 883 962 138 | шт | TRY | 32600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 36 | 6 36 216 883 1112 138 | шт | TRY | 37300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 37 | 7 36 252 883 1262 138 | шт | TRY | 42300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 38 | 8 36 288 883 1412 138 | шт | TRY | 44000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 02 | 2 24 48 595 440 135 | шт | TRY | 15900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 03 | 3 24 72 595 590 135 | шт | TRY | 18300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 04 | 4 24 96 595 740 135 | шт | TRY | 20300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 05 | 5 24 120 595 890 135 | шт | TRY | 22400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 06 | 6 24 144 595 1040 135 | шт | TRY | 26000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 07 | 7 24 168 595 1190 135 | шт | TRY | 29900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 08 | SIVA ALTI 8 24 192 595 1340 135 | шт | TRY | 32100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 14 | PANOLAR 4 36 144 810 740 135 | шт | TRY | 25900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 15 | 5 36 180 810 890 135 | шт | TRY | 27400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 16 | 6 36 216 810 1040 135 | шт | TRY | 31300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 17 | 7 36 252 810 1190 135 | шт | TRY | 35600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 18 | 8 36 288 810 1340 135 | шт | TRY | 37300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 52 | 2 sıra 24 modül için | шт | TRY | 5670 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 53 | 3 sıra 24 modül için | шт | TRY | 6090 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 54 | 4 sıra 24 modül için | шт | TRY | 6680 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 55 | 5 sıra 24 modül için | шт | TRY | 7500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 56 | 6 sıra 24 modül için | шт | TRY | 8700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 57 | 7 sıra 24 modül için | шт | TRY | 9720 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 58 | 8 sıra 24 modül için | шт | TRY | 9990 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 64 | 4 sıra 36 modül için | шт | TRY | 7640 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 65 | 5 sıra 36 modül için | шт | TRY | 8210 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 66 | 6 sıra 36 modül için | шт | TRY | 9650 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 67 | 7 sıra 36 modül için | шт | TRY | 10900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 3 372 68 | 8 sıra 36 modül için | шт | TRY | 11800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 019 32 | 2 (+1) 1 93 174 109 | шт | TRY | 2410 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 019 94 | 4 1 128 200 115,6 | шт | TRY | 2480 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 019 96 | 6 1 164 200 115,6 | шт | TRY | 2830 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 019 98 | 8 1 200 200 115,6 | шт | TRY | 3770 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 018 31 | 12 1 282 340 141 | шт | TRY | 5740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 018 32 | 24 2 432 340 161 | шт | TRY | 9920 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 018 33 | 36 3 662 340 161 | шт | TRY | 12100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 018 35 | 18 1 282 448 141 | шт | TRY | 8490 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 018 36 | 36 2 432 448 161 | шт | TRY | 13100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 018 37 | 54 3 622 448 161 | шт | TRY | 18300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 018 38 | 72 4 822 448 161 | шт | TRY | 24500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 019 66 | Anahtarlı kilit | шт | TRY | 1110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 019 67 | Birleştirme kiti | шт | TRY | 2270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 019 68 | Mühürleme kiti | шт | TRY | 1670 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 019 69 | Montaj ayakları | шт | TRY | 2090 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 019 61 | Boşluk plakası | шт | TRY | 142 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 019 55 | Esnek rakorlar | шт | TRY | 986 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 019 64 | Düz örtü plakası - 12 modül kofralar için | шт | TRY | 1510 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 019 65 | Düz örtü plakası - 18 modül kofralar için | шт | TRY | 2250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 019 70 | Menteşeler | шт | TRY | 924 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 019 17 | 137 432 2 sıralı kofralar için | шт | TRY | 5800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 019 18 | 137 622 3 sıralı kofralar için | шт | TRY | 6860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 200 45 | 3 72 575 900 147 | шт | TRY | 54700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 200 46 | 4 96 575 1050 147 | шт | TRY | 64400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 52 | Bombeli Metal 450 | шт | TRY | 18400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 53 | Bombeli Metal 600 | шт | TRY | 21700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 54 | Bombeli Metal 750 | шт | TRY | 24800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 55 | Bombeli Metal 900 | шт | TRY | 28200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 56 | Bombeli Metal 1050 | шт | TRY | 30600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 72 | Düz Metal 450 | шт | TRY | 17700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 73 | Düz Metal 600/695 | шт | TRY | 20700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 74 | Düz Metal 750/845 | шт | TRY | 23800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 75 | Düz Metal 900/995 | шт | TRY | 27000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 76 | Düz Metal 1050/1145 | шт | TRY | 29300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 82 | Düz Camlı 450 | шт | TRY | 20000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 83 | Düz Camlı 600/695 | шт | TRY | 22900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 84 | Düz Camlı 750/845 | шт | TRY | 27000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 85 | Düz Camlı 900/995 | шт | TRY | 30000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 86 | Düz Camlı 1050/1145 | шт | TRY | 33800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 200 20 | Kablo giriş plakası | шт | TRY | 3370 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 0 200 35 | Kablo sabitleyici montajı için taşıyıcı | шт | TRY | 1510 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 0 201 00 | Duvara montaj aksesuarı IP43 | шт | TRY | 2920 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 200 21 | Rakorlu Plaka | шт | TRY | 7160 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 202 91 | Metal ve camlı kapılar için kilit | шт | TRY | 3890 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 201 30 | Tüm kapılar için IP43 conta | шт | TRY | 4900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 365 80 | Elektrik şemaları için taşıyıcı 340x235 | шт | TRY | 927 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 365 81 | Elektrik şemaları için taşıyıcı 260x165 | шт | TRY | 441 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 097 99 | A4 için yumuşak plastik taşıyıcı | шт | TRY | 1330 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 365 82 | Sert plastik, kapalı taşıyıcı | шт | TRY | 1720 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 262 99 | Ray yükseltici | шт | TRY | 1040 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 200 51 | RAL 7035 Boşluk kapağı 24 modül | шт | TRY | 572 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 016 65 | RAL 7035 Boşluk kapağı 18 modül | шт | TRY | 492 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 203 99 | Klipslenebilir, yapışkanlı işaret taşıyıcı | шт | TRY | 1300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 200 94 | Yatay kablo düzenleyici | шт | TRY | 436 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 0 200 93 | Dikey kablo düzenleyici | шт | TRY | 500 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 0 200 70 | Lina 25 montaj aksesuarı | шт | TRY | 572 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 201 60 | DLP giriş aksesuarı | шт | TRY | 6170 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 373 00 | Ekstra bronz bara 416 mm | шт | TRY | 2780 | LEG2510 | 2025-10-01 | bara | bara | legrand
LEGRAND | 0 200 50 | Pano içi klemens kaidesi taşıyıcısı | шт | TRY | 1060 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 0 048 19 | Pano içi klemens kaide | шт | TRY | 1050 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 0 373 85 | Eşdeğer bağlantı iletkeni | шт | TRY | 584 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 365 78 | KOFRALAR İÇİN IK08 - IP44 Gri Ø 15 mm* | шт | TRY | 417 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 365 79 | HAVALANDIRMA IK08 - IP44 Gri Ø 30,5 mm* | шт | TRY | 1140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 04 | METAL HAVALANDIRMA IK10 - IP32 Ral 7035 138x138 mm | шт | TRY | 2640 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 05 | IZGARALARI IK10 - IP32 Ral 7035 248x248 mm | шт | TRY | 8710 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 34 | PLASTİK IP54 Ral 7035 150x150 mm | шт | TRY | 2370 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 35 | HAVALANDIRMA IP54 Ral 7035 250x250 mm | шт | TRY | 4570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 36 | IZGARALARI IP54 Ral 7035 325x325 mm | шт | TRY | 5890 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 17 | /s IP32 | шт | TRY | 8310 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 50 | /s IP54 150x150 mm | шт | TRY | 10600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 51 | /s IP54 250x250 mm | шт | TRY | 16800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 52 | /s IP54 250x250 mm | шт | TRY | 29800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 53 | /s IP54 325x325 mm | шт | TRY | 33100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 06 | 20 W 2,5 A | шт | TRY | 7250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 07 | ISITMA REZİSTANSI 50 W 2,5 A | шт | TRY | 10400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 08 | 100 W 4,5 A | шт | TRY | 13400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 06 | 350 W 7,5 A | шт | TRY | 46000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 47 | Termostat | шт | TRY | 6600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 11 | AKSESUARLAR Higrostat | шт | TRY | 13600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 12 | Higrotermostat | шт | TRY | 30600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 07 | /s IP23 400x350x100 | шт | TRY | 38700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 348 08 | /s IP23 400x350x100 | шт | TRY | 51000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 365 74 | MOTORLU TAVAN VANTILATÖRÜ İç hava akım vantilatör kiti | шт | TRY | 9840 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 72 | 36 W / °C | шт | TRY | 109500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 73 | HAVA / HAVA DEĞİŞTİRİCİ 50 W / °C | шт | TRY | 124400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 74 | 80 W / °C | шт | TRY | 137800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 46 | 380 W 240 W | шт | TRY | 163900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 47 | KLİMALAR 640 W 470 W | шт | TRY | 179400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 48 | (DİKEY MONTAJ) 820 W 680 W | шт | TRY | 215600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 50 | 1600 W 1230 W | шт | TRY | 264000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 51 | 2000 W 1510 W | шт | TRY | 291400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 53 | 3850 W 2870 W | шт | TRY | 459900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 59 | KLİMALAR 1550 W 1200 W | шт | TRY | 260900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 60 | (PANO KAPAĞINA MONTAJ) 2050 W 1560 W | шт | TRY | 304800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 353 62 | 3850 W 2870 W | шт | TRY | 435800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 01 | İZOLESİZ, 4x1,5 ila 162 45 mm | шт | TRY | 274 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 03 | VİDALI MONTAJ 8x1,5 ila 162 73 mm | шт | TRY | 369 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 05 | , 14x1,5 ila 162 122 mm | шт | TRY | 725 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 06 | , 19x1,5 ila 162 157 mm | шт | TRY | 871 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 07 | , 24x1,5 ila 162 192 mm | шт | TRY | 1220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 20 | İZOLESİZ, 4x1,5 ila 162 47 mm | шт | TRY | 557 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 22 | RAYA MONTAJ 8x1,5 ila 162 75 mm | шт | TRY | 645 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 24 | , 12x1,5 ila 162 113 mm | шт | TRY | 725 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 25 | , 16x1,5 ila 162 141 mm | шт | TRY | 1170 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 50 | İZOLELİ, 4x1,5 ila 162 47 mm | шт | TRY | 645 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 52 | RAYA MONTAJ 8x1,5 ila 162 75 mm | шт | TRY | 821 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 54 | , 12x1,5 ila 162 113 mm | шт | TRY | 1090 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 55 | , 16x1,5 ila 162 141 mm | шт | TRY | 1270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 56 | , 21x1,5 ila 162 176 mm | шт | TRY | 1300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 40 | İZOLELİ, 4x1,5 ila 162 47 mm | шт | TRY | 645 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 42 | RAYA MONTAJ 8x1,5 ila 162 75 mm | шт | TRY | 821 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 44 | , 12x1,5 ila 162 113 mm | шт | TRY | 1090 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 45 | , 16x1,5 ila 162 141 mm | шт | TRY | 1270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 46 | , 21x1,5 ila 162 176 mm | шт | TRY | 1300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 30 | 4x1,5 ila 162 47 mm | шт | TRY | 645 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 32 | İZOLELİ, 8x1,5 ila 162 75 mm | шт | TRY | 531 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 34 | , 12x1,5 ila 162 113 mm | шт | TRY | 871 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 35 | , 16x1,5 ila 162 141 mm | шт | TRY | 1270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 36 | , 21x1,5 ila 162 176 mm | шт | TRY | 1300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 38 | , 33x1,5 ila 162 276 mm | шт | TRY | 1640 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 048 14 | TRİFAZE KLEMENSLİ KAİDE 1x6 ila 252 12x1,5 ila 162 227 mm | шт | TRY | 1980 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  |  |  | 227
LEGRAND | 0 048 17 | BOŞ KAİDELER boş klemensler için kaide | шт | TRY | 653 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 4 049 26 | 1K+N 13 16 | шт | TRY | 525 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 37 | 57 16 | шт | TRY | 3340 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 38 | 2K 6 10 | шт | TRY | 1300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 39 | L1 L2, L1 L2 28 16 | шт | TRY | 6360 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 40 | 4K /2K 6 10 | шт | TRY | 3060 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 41 | N L1, N L2, N L3 28 16 | шт | TRY | 12400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 42 | 3K 4 10 | шт | TRY | 1560 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 43 | L1 L2 L3, L1 L2 L3 19 16 | шт | TRY | 7570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 44 | 4K 3 10 | шт | TRY | 2520 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 45 | N L1 L2 L3 14 16 | шт | TRY | 10600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 05 | TERMİNALLER 1 kutup & 1k+nötr için 4 ile 25 mm2 | шт | TRY | 572 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.914 |  | 25
LEGRAND | 4 049 06 | Bütün otomatlar için 6 ile 35 mm2 | шт | TRY | 315 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 88 | KORUMA Kullanılmayan ayaklar için 12 modül | шт | TRY | 94.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 89 | 1 kutup & 1k+nötr için | шт | TRY | 17.2 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 4 049 90 | UÇ KORUMASI 2 ve 3 kutuplu baralar için | шт | TRY | 75.1 | LEG2510 | 2025-10-01 | bara | bara | legrand
LEGRAND | 4 049 91 | 4 kutuplu baralar için | шт | TRY | 84.9 | LEG2510 | 2025-10-01 | bara | bara | legrand
LEGRAND | 0 048 77 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 21000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 73 | 250 4 2,5 ila 16 2,5 ila 10 60 2 | шт | TRY | 5570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 67 | 160 için 6 adet 25mm2 30 | шт | TRY | 1730 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 048 68 | 250 için 4 adet 35mm2 36 | шт | TRY | 2360 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 5 551 24 | 230 V 16 2P+T 5 551 54 10 1.130,00 5 551 84 10 594,00 5 551 04 10 594,00 | шт | TRY | 469 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 2
LEGRAND | 5 552 34 | 32 2P+T 5 552 54 5 1.460,00 5 552 84 10 860,00 5 552 14 10 920,00 | шт | TRY | 717 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 2
LEGRAND | 5 551 28 | 16 3P+T 5 551 58 10 1.160,00 5 551 88 10 694,00 5 551 08 10 720,00 | шт | TRY | 540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 5 551 29 | 3P+N+T 5 551 59 10 1.320,00 5 551 89 10 824,00 5 551 09 10 862,00 | шт | TRY | 678 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 5 552 38 | 32 3P+T 5 552 58 10 1.600,00 5 552 88 10 951,00 5 552 18 10 1.040,00 | шт | TRY | 747 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 5 552 39 | 3P+N+T 5 552 59 10 1.640,00 5 552 89 10 978,00 5 552 19 10 1.080,00 | шт | TRY | 854 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 5 553 24 | 16 2P+T 5 553 54 5 1.570,00 5 553 84 5 912,00 5 553 04 5 987,00 | шт | TRY | 697 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 2
LEGRAND | 5 554 34 | 32 2P+T 5 554 54 5 1.790,00 5 554 84 5 1.190,00 5 554 14 5 1.350,00 | шт | TRY | 1040 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 2
LEGRAND | 5 555 24 | 63 2P+T 5 555 54 5 4.400,00 5 555 84 5 3.170,00 5 555 04 5 3.830,00 | шт | TRY | 2960 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 2
LEGRAND | 5 553 28 | 16 3P+T 5 553 58 5 1.650,00 5 553 88 5 1.110,00 5 553 08 5 1.170,00 | шт | TRY | 813 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 5 553 29 | 3P+N+T 5 553 59 5 1.720,00 5 553 89 5 1.160,00 5 553 09 5 1.260,00 | шт | TRY | 941 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 5 554 38 | 32 3P+T 5 554 58 5 1.940,00 5 554 88 5 1.320,00 5 554 18 5 1.380,00 | шт | TRY | 1100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 5 554 39 | 3P+N+T 5 554 59 5 1.960,00 5 554 89 5 1.340,00 5 554 19 5 1.500,00 | шт | TRY | 1160 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 5 555 28 | 63 3P+T 5 555 58 2 4.600,00 5 555 88 2 3.270,00 5 555 08 2 3.940,00 | шт | TRY | 3070 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 5 555 29 | 3P+N+T 5 555 59 2 4.970,00 5 555 89 2 3.620,00 5 555 09 2 4.010,00 | шт | TRY | 3240 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 5 556 28 | 125 3P+T 5 556 58 1 20.900,00 5 556 88 1 10.500,00 5 556 08 1 10.700,00 | шт | TRY | 8950 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 5 556 29 | 3P+N+T 5 556 59 1 22.400,00 5 556 89 1 11.500,00 5 556 09 1 11.800,00 | шт | TRY | 9520 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 0 574 40 | IP44 400 V 16 3P+T | шт | TRY | 3080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 0 574 41 | IP44 400 V 16 3P+N+T | шт | TRY | 3660 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 0 581 40 | IP44 400 V 32 3P+T | шт | TRY | 4140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 0 581 41 | IP44 400 V 32 3P+N+T | шт | TRY | 4550 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 3
LEGRAND | 0 577 22 | SIVA ALTI Tekli | шт | TRY | 3460 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 577 21 | MONTAJ KAIDESI İkili | шт | TRY | 4170 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 539 48 | ADAPTÖR Pano | шт | TRY | 1160 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 70 | Monofaze pako şalter 6 290 00 20 870,00 6 290 20 20 892,00 6 290 40 20 1.190,00 6 290 60 20 1.420,00 | шт | TRY | 3770 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 71 | Trifaze pako şalter 6 290 01 20 1.150,00 6 290 21 20 1.420,00 6 290 41 20 1.780,00 6 290 61 20 2.240,00 | шт | TRY | 6670 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 02 | Monofaze 0'lı 2 kademeli | шт | TRY | 1280 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 73 | Monofaze 0'lı 3 kademeli 6 290 03 1 1.480,00 6 290 23 1 1.550,00 6 290 43 1 1.840,00 6 290 63 1 2.390,00 | шт | TRY | 6540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 24 | Monofaze 0'lı 4 kademeli | шт | TRY | 1680 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 45 | Monodaze 0'lı 5 kademeli 6 290 25 1 2.270,00 | шт | TRY | 2690 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 46 | Monofaze kutup değiştirici 1-0-2 6 290 06 1 1.130,00 6 290 26 1 1.210,00 | шт | TRY | 1480 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 47 | İki fazlı pako şalter 6 290 07 1 1.060,00 6 290 27 1 1.120,00 | шт | TRY | 1370 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 78 | İki fazlı kutup değiştirici 1-0-2 6 290 08 1 1.400,00 6 290 38 1 1.580,00 6 290 58 1 1.990,00 6 290 68 1 2.560,00 | шт | TRY | 8070 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 79 | Trifaze kutup değiştirici 1-0-2 6 290 09 1 1.850,00 6 290 29 1 2.000,00 6 290 49 1 2.620,00 6 290 69 1 4.240,00 | шт | TRY | 11000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 30 | Voltmetre komutatörü 7 pozlu 6 290 10 1 2.140,00 | шт | TRY | 2570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 11 | Voltmetre komutatörü 4 pozlu | шт | TRY | 1560 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 57 | Çift devirli motor şalteri 1-0-2 6 290 12 1 2.670,00 6 290 32 1 2.750,00 | шт | TRY | 3760 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 33 | Kontaktör kumandası (Yaylı) 6 290 13 1 1.680,00 | шт | TRY | 1840 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 6 290 34 | Ampermetre komütatörü 6 290 14 1 2.540,00 | шт | TRY | 2660 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 52 | Çift devirli motor şalteri 0-1-2 6 290 17 1 2.650,00 6 290 37 1 2.750,00 | шт | TRY | 3620 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 75 | Yıldız üçgen pako şalteri 6 290 35 1 2.670,00 6 290 55 1 3.330,00 6 290 65 1 5.240,00 | шт | TRY | 17000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 66 | Trifaze enversör şalter 6 290 36 1 1.990,00 6 290 56 1 2.520,00 | шт | TRY | 4050 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 80 | 10 - 16 A pako şalter için kilit | шт | TRY | 2900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 6 290 87 | Tek katlı pako şalter için IP55 sıva üstü kutu | шт | TRY | 1250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 88 | Çift katlı pako şalter için IP55 sıva üstü kutu | шт | TRY | 1490 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 290 89 | 10-16-25 ve 32A için etiket taşıyıcı | шт | TRY | 525 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 32
LEGRAND | 6 290 90 | 63-100-125-160-200 A için etiket taşıyıcı | шт | TRY | 464 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 11 | 20 0 221 01 1 4.020,00 0 221 09 1 6.590,00 | шт | TRY | 6680 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 12 | 25 0 221 02 1 3.760,00 | шт | TRY | 6710 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 13 | 32 0 221 03 1 4.170,00 | шт | TRY | 7510 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 14 | 50 0 221 04 1 7.010,00 | шт | TRY | 8610 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 15 | 63 0 221 05 1 8.120,00 | шт | TRY | 12500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 16 | 80 0 221 06 1 11.500,00 | шт | TRY | 18000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 17 | 100 0 221 07 1 13.200,00 | шт | TRY | 19500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 51 | 20 0 221 41 1 8.040,00 0 221 49 1 8.040,00 | шт | TRY | 8530 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 52 | 25 0 221 42 1 8.290,00 | шт | TRY | 10600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 53 | 32 0 221 43 1 10.200,00 | шт | TRY | 12200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 54 | 50 0 221 44 1 12.000,00 | шт | TRY | 16500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 55 | 63 0 221 45 1 14.100,00 | шт | TRY | 18700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 56 | 80 0 221 46 1 17.500,00 | шт | TRY | 22900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 57 | 100 0 221 47 1 20.400,00 | шт | TRY | 28300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 82 | 20 0 221 72 1 5.080,00 0 221 79 1 8.000,00 | шт | TRY | 8290 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 226 04 | 25 0 221 73 1 5.730,00 0 226 00 1 8.290,00 0 226 02 1 8.610,00 | шт | TRY | 11900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 85 | 50 0 221 75 1 14.100,00 | шт | TRY | 18700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 86 | 63 0 221 76 1 19.400,00 | шт | TRY | 27500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 221 87 | 80 0 221 77 1 20.300,00 | шт | TRY | 28100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 55 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 8820 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 56 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 9020 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 57 | 100 | шт | TRY | 9960 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 58 | 160 | шт | TRY | 11500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 59 | 220 | шт | TRY | 13200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 60 | 310 | шт | TRY | 21000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 61 | 450 | шт | TRY | 22500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 62 | 630 | шт | TRY | 30000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 71 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 10100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 72 | 100 | шт | TRY | 10400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 73 | 160 | шт | TRY | 12500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 428 74 | 220 | шт | TRY | 14500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 427 86 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 8490 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 427 87 | 100 | шт | TRY | 8980 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 427 88 | 160 | шт | TRY | 10100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 427 89 | 220 | шт | TRY | 12100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 427 91 | 450 | шт | TRY | 19800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 427 92 | 630 | шт | TRY | 24500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 413 49 | YÜKSEK SESLI 230 V ~ IP40 - IK08 95 dB | шт | TRY | 7700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 414 16 | ÇANLAR 24 V ~ IP44 - IK10 98 dB | шт | TRY | 11800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 414 19 | 230 V ~ IP44 - IK10 98 dB | шт | TRY | 11800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 415 20 | ENDÜSTRIYEL 24 V ~ IP20 - IK08 110 dB | шт | TRY | 12200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 415 23 | UYARI 230 V ~ IP20 - IK08 110 dB | шт | TRY | 12200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 415 24 | ÜRÜNLERI - IP54 Nemli yer buatı 110 dB | шт | TRY | 8210 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 415 33 | TEK 24 V = IP30 - IK05 100 dB | шт | TRY | 7050 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 415 36 | SESLI 24 V ~ IP30 - IK05 100 dB | шт | TRY | 7250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 415 39 | ÜRÜNLER 230 V ~ IP30 - IK05 105 dB | шт | TRY | 12300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 370 41 | 25 25 0 362 00 6 360 00 60 651,00 | шт | TRY | 339 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 370 42 | 40 25 0 362 05 6 360 05 56 720,00 | шт | TRY | 376 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 360 09 | 40 100 | шт | TRY | 1710 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 370 43 | 60 40 0 362 11 6 360 11 32 1.170,00 | шт | TRY | 484 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 360 14 | 60 100 | шт | TRY | 2140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 370 44 | 80 60 0 362 16 6 360 16 24 1.790,00 | шт | TRY | 701 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 360 18 | 80 100 | шт | TRY | 2490 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 360 22 | 100 100 | шт | TRY | 2880 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 370 46 | 120 80 0 362 25 6 360 25 16 3.070,00 | шт | TRY | 983 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 366 40 | 15 mm derinliğindeki farklı raylara montaj için | шт | TRY | 63.8 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 366 41 | Delikli plakalar için montaj aksesuarı | шт | TRY | 113 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 366 42 | Pano kapağı için montaj aksesuarı | шт | TRY | 175 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 366 43 | Pano dikmeleri için montaj aksesuarı | шт | TRY | 279 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 367 10 | Lina 25 kiriş kesme pensesi | шт | TRY | 16900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 51 | 0 371 60 60 73,50 0 371 67 60 236,00 | шт | TRY | 543 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 07 | 2,5 5 0 371 00 60 74,70 | шт | TRY | 267 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 20 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 92.4 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 30 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 92.4 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 68 | 0 371 61 50 78,40 0 371 69 25 445,00 | шт | TRY | 252 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 08 | 4 6 0 371 01 50 82,10 0 371 09 25 445,00 | шт | TRY | 270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 21 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 97.8 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 31 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 97.8 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 62 | 6 8 | шт | TRY | 117 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 02 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 117 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 63 | 10 10 | шт | TRY | 153 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 03 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 153 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 64 | 16 12 | шт | TRY | 258 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 04 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 65 | 35 15 | шт | TRY | 422 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 05 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 422 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 66 | 70 22 | шт | TRY | 1830 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 70 | 2,5 5 | шт | TRY | 323 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 77 | 4 6 0 371 71 50 331,00 | шт | TRY | 125 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 78 | 6 8 0 371 72 40 408,00 0 371 79 50 822,00 | шт | TRY | 165 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 73 | 10 10 | шт | TRY | 457 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 74 | 16 12 | шт | TRY | 678 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 75 | 35 15 | шт | TRY | 1020 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 76 | 35 15 - | шт | TRY | 1100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 80 | Donatılabilir Açılabilir | шт | TRY | 194 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 82 | Nötr Devresi Tutma kollu | шт | TRY | 305 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 83 | Standart Tutma kollu 2,5 6 | шт | TRY | 305 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 84 | Devre Mini kollu | шт | TRY | 508 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 85 | Kesintisiz Tutma kollu | шт | TRY | 383 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 86 | Devre Mini kollu | шт | TRY | 383 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 81 | Kartuş 5x20, tutma kollu | шт | TRY | 304 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 87 | Sigorta 5x20, fişli 10 12 | шт | TRY | 924 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 53 | Modüler 2,5 5 | шт | TRY | 467 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 54 | Diyot | шт | TRY | 451 | LEG2510 | 2025-10-01 | rubilnik | rubilnik | legrand | 3 |  | 3
LEGRAND | 0 371 55 | taşıyıcı 4 6 | шт | TRY | 543 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 56 | Led’li | шт | TRY | 1070 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 371 92 | Ölçüm için kesme 4 8 | шт | TRY | 1470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 67 | 0 372 60 60 85,00 0 372 40 60 153,00 0 372 46 60 200,00 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 07 | 4 5 0 372 00 60 116,00 0 372 41 60 169,00 0 372 47 60 200,00 | шт | TRY | 272 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 42 | 0 372 20 60 116,00 | шт | TRY | 169 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 68 | 4 6 0 372 61 50 99,70 0 372 43 50 173,00 0 372 69 50 466,00 | шт | TRY | 272 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 08 | 0 372 01 50 133,00 0 372 44 50 206,00 0 372 09 50 466,00 | шт | TRY | 272 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 21 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 62 | 6 8 | шт | TRY | 218 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 02 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 224 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 63 | 10 10 | шт | TRY | 315 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 03 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 319 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 64 | 16 12 | шт | TRY | 395 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 04 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 422 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 12 | 4 5 0 372 70 60 383,00 0 372 10 40 429,00 | шт | TRY | 467 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 79 | 4 6 0 372 71 50 434,00 0 372 11 30 500,00 | шт | TRY | 539 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 72 | 6 8 | шт | TRY | 550 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 73 | 10 10 | шт | TRY | 615 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 74 | 16 12 | шт | TRY | 768 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 54 | Diyot | шт | TRY | 500 | LEG2510 | 2025-10-01 | rubilnik | rubilnik | legrand | 3 |  | 3
LEGRAND | 0 372 55 | taşıyıcı 4 5 | шт | TRY | 567 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 56 | Led’li | шт | TRY | 1100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 80 | Donatılabilir | шт | TRY | 245 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 82 | Nötr Devresi Tutma Kollu | шт | TRY | 336 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 83 | Standart Tutma Kollu 2,5 6 | шт | TRY | 336 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 84 | Devre Mini Kollu | шт | TRY | 383 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 85 | Kesintisiz Tutma Kollu | шт | TRY | 383 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 372 86 | Devre Mini Kollu | шт | TRY | 383 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 10 | Otomatik 6 mm adım | шт | TRY | 194 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 11 | 8 mm adım | шт | TRY | 77.2 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 12 | 10 mm adım | шт | TRY | 305 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 13 | 12 mm adım | шт | TRY | 336 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 95 | 1giriş / 1çıkış 5,6,8,10 mm 0 375 50 100 44,20 0 375 60 20 131,00 0 375 86 50 42,90 | шт | TRY | 116 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 61 | 1giriş / 1çıkış 12 ve 15 mm 0 375 51 20 90,40 | шт | TRY | 151 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 96 | 2 katlı 0 375 53 20 141,00 0 375 63 10 211,00 0 375 89 20 230,00 | шт | TRY | 219 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 54 | 3 katlı 0 375 54 20 198,00 | шт | TRY | 198 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 62 | Ayırma tip klemensi için 6 mm 0 375 55 20 96,80 | шт | TRY | 151 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.469 |  | 6
LEGRAND | 0 375 88 | 5x20 sigorta kartuşu taşıyıcılı. 0 375 56 20 336,00 | шт | TRY | 50 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 02 | 5 mm adımlı 2 klemens için 0 375 02 50 102,00 | шт | TRY | 102 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.469 |  | 5
LEGRAND | 0 375 00 | VİDALI VE YAYLI KLEMENS 5 mm adımlı 10 klemens için 0 375 01 20 395,00 0 375 01 20 395,00 | шт | TRY | 396 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.469 |  | 5
LEGRAND | 0 375 05 | BLOKLARI İÇİN 6 mm adımlı 2 klemens için 0 375 05 50 102,00 | шт | TRY | 102 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.469 |  | 6
LEGRAND | 0 375 03 | KÖPRÜLEME AKSESUARLARI 6 mm adımlı 10 klemens için 0 375 04 20 395,00 0 375 04 20 395,00 | шт | TRY | 396 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.469 |  | 6
LEGRAND | 0 375 08 | 8 mm adımlı 2 klemens için 0 375 08 20 190,00 | шт | TRY | 190 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.583 |  | 8
LEGRAND | 0 375 07 | 8 mm adımlı 3 klemens için 0 375 07 20 153,00 | шт | TRY | 153 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.583 |  | 8
LEGRAND | 0 375 46 | VİDALI KLEMENS Kahverengi 5 mm adımlı 12 blok için | шт | TRY | 581 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.469 |  | 5
LEGRAND | 0 375 47 | BLOKLARI İÇİN ÇUBUKLAR Mavi 5 mm adımlı 12 blok için | шт | TRY | 592 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 82 | 3 KATLI VIDALI KLEMENS 10 mm adımlı 2 blok için | шт | TRY | 237 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.583 |  | 10
LEGRAND | 0 375 85 | BLOKLARI İÇİN 12 mm adımlı 2 blok için | шт | TRY | 305 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 40 | KÖPRÜLEME AKSESUALARI 10 mm adımlı 12 blok için | шт | TRY | 1470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 42 | YAYLI KLEMENS İÇİN 12 mm adımlı 12 blok için | шт | TRY | 1960 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.697 |  | 12
LEGRAND | 0 375 44 | KÖPRÜLEME AKSESUARLARI 15 mm adımlı 12 blok için | шт | TRY | 2110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 30 | 3 ile 8 mm çapında kablo için 0 375 30 10 1.160,00 | шт | TRY | 1160 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand |  |  |  |  | 8
LEGRAND | 0 375 31 | EKRANLANMA KELEPÇELERİ 4 ile 13,5 mm çapında kablo için 0 375 31 10 1.230,00 | шт | TRY | 1230 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand |  |  |  |  | 13.5
LEGRAND | 0 375 32 | 10 ile 20 mm çapında kablo için 0 375 32 4 1.760,00 | шт | TRY | 1760 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand |  |  |  |  | 20
LEGRAND | 0 375 34 | EKRANLAMA ÇUBUĞU 10x3 mm 0 375 34 10 1.310,00 | шт | TRY | 1310 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 35 | EKRANLAMA SÜREKLİLİĞİ AKSESUARI 5,6,8 ve 10 mm adım için | шт | TRY | 430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 17 | Gri tutma kolu 0 375 17 50 116,00 | шт | TRY | 116 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 16 | BIÇAKLI TİP Nötr için mavi tutma kollu 0 375 16 50 116,00 | шт | TRY | 116 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 15 | AYIRICI KOLLAR 5x20 sigorta kartuşu için tutma kolu 0 375 15 50 153,00 | шт | TRY | 153 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 18 | Mini tutma kolu 0 375 18 50 116,00 | шт | TRY | 116 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 21 | BİRLEŞTİRME 2 blok için 0 375 21 20 77,20 | шт | TRY | 77.2 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 22 | ÇUBUKLARI 3 blok için 0 375 22 20 153,00 | шт | TRY | 153 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 24 | ATMIŞ SİGORTA 5x20 sigorata kartuşu 12/24/48 V AC,DC 0 375 24 50 878,00 | шт | TRY | 878 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 25 | GÖSTERGELERİ 5x20 sigorata kartuşu 110/250 V AC,DC 0 375 25 50 1.660,00 | шт | TRY | 1660 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 65 | 5 ve 6 mm adım | шт | TRY | 230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 66 | 1 KUTUPLU 8 ve 10 mm adım | шт | TRY | 289 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 67 | 12 ve 15 mm adım | шт | TRY | 305 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 68 | KESİLEBİLİR 5,6,8 ve 10 mm adım | шт | TRY | 2970 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 69 | PLAKA 12 ve 15 mm adım | шт | TRY | 3460 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 27 | 5,6 mm adımlı klemens için 4 mm çaplı fiş 0 375 27 10 457,00 | шт | TRY | 457 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.469 |  | 5.6
LEGRAND | 0 375 75 | SOKETLER 10 mm adımlı klemens için 2 mm çaplı fiş | шт | TRY | 173 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.583 |  | 10
LEGRAND | 0 375 76 | 12,15 mm adımlı klem. için 4 mm çaplı fiş | шт | TRY | 195 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 375 77 | 4 mm çaplı ölçme fişi için adaptör | шт | TRY | 1660 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 96 | Şeffaf etiket tutucusu, durdurucu üzerine sabitleme referansı 37510/11 | шт | TRY | 516 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 97 | 28x9,5 mm kabartılı etiket | шт | TRY | 219 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 15 | 10 kez 1-10 0 395 05 1000 4,91 | шт | TRY | 4.91 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 16 | 10 kez 11-20 0 395 06 1000 4,91 | шт | TRY | 4.91 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 17 | RAKAMLAR 10 kez 21-30 0 395 07 1000 4,91 | шт | TRY | 4.91 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 18 | 10 kez 31-40 0 395 08 1000 4,91 | шт | TRY | 4.91 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 19 | 2 kez 1-50 0 395 09 1000 4,91 | шт | TRY | 4.91 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 20 | 1-100 0 395 10 1000 4,91 | шт | TRY | 4.91 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 21 | 101-200 0 395 11 1000 4,91 | шт | TRY | 4.91 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 22 | 201-300 0 395 12 1000 4,91 | шт | TRY | 4.91 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 23 | 301-400 | шт | TRY | 4.91 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 395 24 | 401-500 | шт | TRY | 4.91 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 381 60 | 01'den 20'ye kadar 0 381 50 240 5,05 | шт | TRY | 5.59 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 381 61 | 21'den 40'a kadar 0 381 51 240 5,05 | шт | TRY | 5.59 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 381 62 | CAB 3 41'den 60'a kadar 0 381 52 240 5,05 | шт | TRY | 5.59 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 381 63 | 61'den 80'e kadar 0 381 53 240 5,05 | шт | TRY | 5.59 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 381 64 | 81'den 100'e kadar 0 381 54 240 5,05 | шт | TRY | 5.59 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 381 65 | Boş 0 381 55 240 3,20 | шт | TRY | 4 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 30 | 0 0 381 00 1000 3,04 0 382 10 1200 3,04 0 382 20 1200 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 31 | 1 0 381 01 1000 3,04 0 382 11 1200 3,04 0 382 21 1200 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 32 | VIKING 3 2 0 381 02 1000 3,04 0 382 12 1200 3,04 0 382 22 1200 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 33 | KLEMENSLER 3 0 381 03 1000 3,04 0 382 13 1200 3,04 0 382 23 1200 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 0 382 34 | ve KABLOLAR İÇİN 4 0 381 04 1000 3,04 0 382 14 1200 3,04 0 382 24 1200 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 0 382 35 | RAKAMLAR 5 0 381 05 1000 3,04 0 382 15 1200 3,04 0 382 25 1200 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 36 | 6 0 381 06 1000 3,04 0 382 16 1200 3,04 0 382 26 1200 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 37 | 7 0 381 07 1000 3,04 0 382 17 1200 3,04 0 382 27 1200 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 38 | 8 0 381 08 1000 3,04 0 382 18 1200 3,04 0 382 28 1200 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 39 | 9 0 381 09 1000 3,04 0 382 19 1200 3,04 0 382 29 1200 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 90 | KLEMENS ve Kesiti 10-16 mm2 | шт | TRY | 14.8 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand |  |  | 0.583 |  | 10
LEGRAND | 0 384 91 | KABLO NUMARASI Kesiti 25-35 mm2 | шт | TRY | 19.1 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand |  |  |  |  | 25
LEGRAND | 0 384 92 | TAŞIYICI Kesiti 50-70 mm2 | шт | TRY | 35.8 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 94 | 0,15-0,5 mm2 | шт | TRY | 343 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 95 | ŞARJÖRLER 0,5-1,5 mm2 | шт | TRY | 343 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 96 | 1,5-2,5 mm2 | шт | TRY | 343 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 97 | 4-6 mm2 | шт | TRY | 343 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 60 | A 0 381 10 300 3,04 0 383 00 300 3,04 0 383 30 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 61 | B 0 381 11 300 3,04 0 383 01 300 3,04 0 383 31 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 62 | C 0 381 12 300 3,04 0 383 02 300 3,04 0 383 32 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 63 | D 0 381 13 300 3,04 0 383 03 300 3,04 0 383 33 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 64 | E 0 381 14 300 3,04 0 383 04 300 3,04 0 383 34 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 65 | F 0 381 15 300 3,04 0 383 05 300 3,04 0 383 35 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 66 | G 0 381 16 300 3,04 0 383 06 300 3,04 0 383 36 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 67 | H 0 381 17 300 3,04 0 383 07 300 3,04 0 383 37 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 68 | I 0 381 18 300 3,04 0 383 08 300 3,04 0 383 38 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 69 | J 0 381 19 300 3,04 0 383 09 300 3,04 0 383 39 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 70 | K 0 381 20 300 3,04 0 383 10 300 3,04 0 383 40 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 71 | VIKING 3 L 0 381 21 300 3,04 0 383 11 300 3,04 0 383 41 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 72 | KLEMENSLER ve M 0 381 22 300 3,04 0 383 12 300 3,04 0 383 42 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 0 383 73 | KABLOLAR İÇİN N 0 381 23 300 3,04 0 383 13 300 3,04 0 383 43 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 0 383 74 | HARFLER O 0 381 24 300 3,04 0 383 14 300 3,04 0 383 44 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 75 | P 0 381 25 300 3,04 0 383 15 300 3,04 0 383 45 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 76 | Q 0 381 26 300 3,04 0 383 16 300 3,04 0 383 46 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 77 | R 0 381 27 300 3,04 0 383 17 300 3,04 0 383 47 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 78 | S 0 381 28 300 3,04 0 383 18 300 3,04 0 383 48 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 79 | T 0 381 29 300 3,04 0 383 19 300 3,04 0 383 49 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 80 | U 0 381 30 300 3,04 0 383 20 300 3,04 0 383 50 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 81 | V 0 381 31 300 3,04 0 383 21 300 3,04 0 383 51 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 82 | W 0 381 32 300 3,04 0 383 22 300 3,04 0 383 52 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 83 | X 0 381 33 300 3,04 0 383 23 300 3,04 0 383 53 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 84 | Y 0 381 34 300 3,04 0 383 24 300 3,04 0 383 54 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 383 85 | Z 0 381 35 300 3,04 0 383 25 300 3,04 0 383 55 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 90 | / 0 381 40 300 3,04 0 382 70 300 3,04 0 382 80 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 91 | . 0 381 41 300 3,04 0 382 71 300 3,04 0 382 81 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 92 | VIKING 3 + 0 381 42 300 3,04 0 382 72 300 3,04 0 382 82 300 3,04 | шт | TRY | 3.87 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 93 | KLEMENSLER ve – 0 381 43 300 3,04 0 382 73 300 3,04 0 382 83 300 3,04 | шт | TRY | 4 | LEG2510 | 2025-10-01 | klemens | klemens | legrand
LEGRAND | 0 382 94 | KABLOLAR İÇİN ± 0 381 44 300 3,04 0 382 74 300 3,04 0 382 84 300 3,04 | шт | TRY | 4 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 0 382 95 | SEMBOLLER = 0 381 45 300 3,04 0 382 75 300 3,04 0 382 85 300 3,04 | шт | TRY | 4 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 382 96 | T 0 381 46 300 3,04 0 382 76 300 3,04 0 382 86 300 3,04 | шт | TRY | 4 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 60 | Siyah 0 384 50 100 18,00 | шт | TRY | 20.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 62 | İŞARET Kırmızı 0 384 52 100 18,00 | шт | TRY | 20.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 64 | TAŞIYACILAR Sarı 0 384 54 100 18,00 | шт | TRY | 20.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 00 | 0 Siyah | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 01 | 1 Kahve | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 02 | 2 Kırmızı | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 03 | 3 Turuncu | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 04 | RAKAMLAR 4 Sarı | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 05 | 5 Yeşil | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 06 | 6 Mavi | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 07 | 7 Mor | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 08 | 8 Gri | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 09 | 9 Beyaz | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 40 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 4.37 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 41 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 4.37 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 42 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 4.37 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 43 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 4.37 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 44 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 4.37 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 45 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 4.37 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 46 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 4.37 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 10 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 11 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 12 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 13 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 14 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 15 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 16 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 17 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 18 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 19 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 20 | HARFLER K | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 21 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 22 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 23 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 24 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 25 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 26 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 27 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 28 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 29 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 30 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 31 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 32 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 33 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 34 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 384 35 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 3.39 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 61 | 0,5 Beyaz | шт | TRY | 10.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 62 | 0,75 Mavi | шт | TRY | 10.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 63 | 1 Kırmızı | шт | TRY | 10.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 64 | 1,5 Siyah | шт | TRY | 10.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 66 | 2,5 Gri | шт | TRY | 10.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 67 | 4 Turuncu | шт | TRY | 19 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 68 | 6 Yeşil | шт | TRY | 19.5 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 69 | 10 Kahve | шт | TRY | 38.7 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 72 | 16 Beyaz | шт | TRY | 50.2 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 70 | 16 Beyaz | шт | TRY | 60.3 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 71 | 25 Siyah | шт | TRY | 73.4 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 77 | 35 Kırmızı | шт | TRY | 76.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 78 | 50 Mavi | шт | TRY | 102 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 46 | 0,25 ile 0,34 Sarı | шт | TRY | 1280 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 47 | 0,5 ile 2,5 Kırmızı | шт | TRY | 1280 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 376 48 | 4 ile 6 Turuncu | шт | TRY | 1280 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 27 | 0,25 1,5 12 mm 4 işaret | шт | TRY | 2.33 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 28 | 0,75 4 12 mm 4 işaret | шт | TRY | 2.33 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 30 | 0,25 1,5 15 mm 6 işaret | шт | TRY | 3.05 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 31 | 0,75 4 15 mm 6 işaret | шт | TRY | 3.05 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 32 | 4 16 15 mm 6 işaret | шт | TRY | 4.94 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 36 | 0,25 1,5 18 mm 7 işaret | шт | TRY | 3.31 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 37 | İŞARET 0,75 4 18 mm 7 işaret | шт | TRY | 3.31 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 38 | TAŞIYICILAR 4 16 18 mm 7 işaret | шт | TRY | 5.8 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 33 | 16 50 18 mm 7 işaret | шт | TRY | 7.85 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 34 | 50 95 18 mm 7 işaret | шт | TRY | 43 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 35 | 95 300 18 mm 7 işaret | шт | TRY | 55.7 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 40 | 0,25 1,5 30 mm 12 işaret | шт | TRY | 6.53 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 41 | 0,75 4 30 mm 12 işaret | шт | TRY | 7.05 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 42 | 4 16 30 mm 12 işaret | шт | TRY | 13.3 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 43 | 16 50 30 mm 12 işaret | шт | TRY | 17.5 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 44 | 0,75 4 500 mm Kesmeli | шт | TRY | 131 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 10 | YAPIŞKANLI 17,5 mm 7 işaret | шт | TRY | 19.2 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 12 | İŞARET TAŞIYICILAR 20 mm 8 işaret | шт | TRY | 22.9 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 20 | UZUN İŞARET Azami 1,5 mm2 | шт | TRY | 3.31 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 21 | TAŞIYICILAR Azami 4 mm2 | шт | TRY | 3.31 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 91 | İşaret klasörü | шт | TRY | 2750 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 89 | Cımbız 30 veya 18 mm | шт | TRY | 619 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 90 | Cımbız 30 mm | шт | TRY | 500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 92 | Cımbız 15 mm | шт | TRY | 421 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 80 | 0 Beyaz | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 81 | 1 Beyaz | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 82 | 2 Beyaz | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 83 | 3 Beyaz | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 84 | RAKAMLAR* 4 Beyaz | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 85 | 5 Beyaz | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 86 | 6 Beyaz | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 87 | 7 Beyaz | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 88 | 8 Beyaz | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 377 89 | 9 Beyaz | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 26 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 27 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 28 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 29 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 30 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 31 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 32 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 33 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 34 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 35 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 36 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 37 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 38 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 39 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 40 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 41 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 42 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 43 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 44 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 45 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 46 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 47 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 48 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 49 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 378 50 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 54 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 55 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 56 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 57 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 58 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 59 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 379 60 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2.74 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 30 | 2,4 95 | шт | TRY | 7.51 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 31 | 2,4 140 | шт | TRY | 7.8 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 32 | 2,4 180 | шт | TRY | 8.94 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 37 | 3,5 140 | шт | TRY | 9.36 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 38 | 3,5 180 | шт | TRY | 9.86 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 39 | 3,5 280 | шт | TRY | 13.3 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 40 | 3,5 360 | шт | TRY | 20.6 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 42 | 4,6 180 | шт | TRY | 12.9 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 43 | 4,6 280 | шт | TRY | 15.8 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 44 | 4,6 360 | шт | TRY | 21.3 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 50 | 7,6 720 | шт | TRY | 93.5 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 12 | 2,4 95 | шт | TRY | 8.56 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 15 | POLYAMID 3,5 140 | шт | TRY | 10.4 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 22 | 6/6 4,6 180 | шт | TRY | 13.3 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 24 | SİYAH 4,6 360 | шт | TRY | 26.3 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 29 | 7,6 360 | шт | TRY | 37.7 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 65 | Renksiz Azami 4,6 mm | шт | TRY | 22.5 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 320 70 | Vidalı taşıyıcı Azami 4,6 mm | шт | TRY | 18.3 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 671 19 | Fr. std. çocuk korumalı topraklı priz, UPS, kırmızı | шт | TRY | 285 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 671 99 | LED lamba | шт | TRY | 101 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 671 91 | Altılı - beyaz | шт | TRY | 285 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 674 91 | Altılı - bej | шт | TRY | 285 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 00 | Anahtar | шт | TRY | 198 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 01 | Vavien | шт | TRY | 240 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 06 | Komütatör | шт | TRY | 261 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 02 | Komütatör vavien | шт | TRY | 335 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 03 | Üçlü anahtar | шт | TRY | 650 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 04 | Permütatör | шт | TRY | 604 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 80 | Liht butonu, 6A | шт | TRY | 213 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand |  | 6
LEGRAND | 7 673 78 | Komütatör liht | шт | TRY | 370 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 09 | Panjur/Stor anahtarı | шт | TRY | 473 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 69 | Panjur/Stor liht butonu | шт | TRY | 500 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 7 673 11 | Energy saver* | шт | TRY | 2960 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 14 | Topraklı priz | шт | TRY | 248 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 15 | topraklı priz | шт | TRY | 308 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 16 | İkili topraklı priz | шт | TRY | 706 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 17 | topraklı priz (UPS) | шт | TRY | 296 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 18 | Kapaklı topraklı priz | шт | TRY | 389 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 23 | TV prizi geçişli 14 dB | шт | TRY | 356 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 26 | TV prizi sonlu 10 dB | шт | TRY | 333 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 57 | 1 dB | шт | TRY | 578 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 25 | TV prizi F tipi | шт | TRY | 428 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 60 | TV prizi kapağı, 2/3 | шт | TRY | 150 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 27 | TV-SAT geçişli | шт | TRY | 1200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 28 | TV-SAT sonlu | шт | TRY | 1280 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 29 | RJ11 , 1 çıkış | шт | TRY | 330 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 37 | 5e UTP | шт | TRY | 766 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 38 | RJ45 priz, Cat 5 UTP | шт | TRY | 465 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 39 | RJ45 priz, Cat 6 UTP | шт | TRY | 536 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 40 | 2xRJ45 priz, Cat 6 UTP | шт | TRY | 888 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 20 | Kablo çıkışı | шт | TRY | 197 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 7 673 21 | Boşluk kapağı | шт | TRY | 214 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 47 | Sıva üstü kasa | шт | TRY | 305 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 48 | İkili sıva üstü kasa | шт | TRY | 476 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 89 | Sistem Armada adaptörü | шт | TRY | 231 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 94 | İkili USB şarj prizi, 2400 mA | шт | TRY | 1710 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 97 | İkili USB şarj prizi, 3A, A+C tipi | шт | TRY | 2430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 3
LEGRAND | 7 673 98 | İkili USB şarj prizi, 3A, C+C tipi | шт | TRY | 2940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 3
LEGRAND | 7 673 12 | dimmer 300 W | шт | TRY | 2610 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 61 | Tekli Antrasit | шт | TRY | 167 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 62 | İkili Antrasit | шт | TRY | 266 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 63 | Üçlü Antrasit | шт | TRY | 321 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 64 | Dörtlü Antrasit | шт | TRY | 428 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 65 | Beşli Antrasit | шт | TRY | 532 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 673 91 | Altılı Antrasit | шт | TRY | 693 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 681 19 | Fr. std. çocuk korumalı topraklı priz, UPS, kırmızı | шт | TRY | 272 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 682 71 | Tekli | шт | TRY | 143 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 682 72 | İkili | шт | TRY | 208 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 682 73 | Üçlü | шт | TRY | 258 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 682 74 | Dörtlü | шт | TRY | 359 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 682 75 | Beşli | шт | TRY | 405 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 682 76 | Altılı | шт | TRY | 774 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 688 71 | Tekli | шт | TRY | 193 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 688 72 | İkili | шт | TRY | 308 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 688 73 | Üçlü | шт | TRY | 387 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 688 74 | Dörtlü | шт | TRY | 488 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 688 75 | Beşli | шт | TRY | 609 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 688 76 | Altılı | шт | TRY | 814 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 741 92 | İki Kutuplu Anahtar, IP44 Bej | шт | TRY | 1890 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 741 97 | Permütatör, IP44 Bej | шт | TRY | 2500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 741 98 | Komütatör Vavien, IP44 Bej | шт | TRY | 2500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 741 99 | Liht Butonu, IP44 Bej | шт | TRY | 1830 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 7 743 71 | 2'li çocuk korumalı topraklı priz (komple ürün) Bej | шт | TRY | 1580 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 743 98 | Fransız Standardı Topraklı priz, UPS Bej | шт | TRY | 1060 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 743 69 | PRİZLER Fransız Standardı topraklı priz - UPS Kırmızı | шт | TRY | 1060 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 741 70 | USB şarj prizi - 2 çıkış Bej | шт | TRY | 6240 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 741 80 | DATA PRİZLERİ RJ11/ RJ 45 Cat6 UTP, 2 çıkış Bej | шт | TRY | 1940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 741 91 | Yerden ısıtma için termostat Bej | шт | TRY | 29700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 761 31 | Tekli sıva üstü montaj kasası Bej | шт | TRY | 557 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 761 32 | İkili sıva üstü montaj kasası Bej | шт | TRY | 1170 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 761 33 | Üçlü sıva üstü montaj kasası Bej | шт | TRY | 2520 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 758 97 | AMPÜLLER Yedek yeşil ampül 0,5 mA 230 V | шт | TRY | 324 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 758 99 | Yedek yeşil ampül 15 mA 12 V | шт | TRY | 396 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 01 | Anahtar | шт | TRY | 947 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 06 | Vavien | шт | TRY | 1030 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 05 | Vavien 16 AX | шт | TRY | 2180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 7 701 05 | Komütatör | шт | TRY | 1320 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 12 | Liht butonu (lamba sembollü) | шт | TRY | 1260 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 7 701 19 | Kordonlu Liht Botunu | шт | TRY | 2880 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 07 | Permütatör | шт | TRY | 1800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 08 | Komütatör Vavien | шт | TRY | 1800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 04 | Jaluzi kumanda (anahtar) | шт | TRY | 3140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 14 | Jaluzi kumanda (liht) | шт | TRY | 3190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 35 | TV-RD-SAT prizi, yıldız 1,5 dB | шт | TRY | 4700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 36 | TV-RD-SAT prizi, sonlu 10 dB | шт | TRY | 4700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 37 | TV-RD-SAT prizi, geçişli 14 dB | шт | TRY | 5070 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 10 | Işıklı Anahtar | шт | TRY | 1920 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 26 | Işıklı Vavien | шт | TRY | 2180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 28 | Işıklı Komütatör | шт | TRY | 2310 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 13 | KUMANDA Uyarıcılı komütatör | шт | TRY | 3370 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 03 | MEKANİZMALARI Işıklı Vavien 16 AX | шт | TRY | 3200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 7 701 13 | Işıklı Liht Butonu (lamba sembollü) | шт | TRY | 1870 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 7 701 15 | Işıklı Zil Butonu 12 V~ (çan sembollü) | шт | TRY | 1870 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 7 701 20 | Topraklı priz | шт | TRY | 1150 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 21 | Çocuk korumalı topraklı priz | шт | TRY | 1210 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 22 | PRİZLER Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz | шт | TRY | 1400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 27 | 2'li çocuk korumalı topraklı priz (komple ürün) | шт | TRY | 1830 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 96 | Fransız Standardı topraklı priz - UPS | шт | TRY | 1230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 70 | USB şarj prizi - 2 çıkış | шт | TRY | 7110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 29 | TV prizi, yıldız 1,5 dB | шт | TRY | 2000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 30 | TV prizi, sonlu 10 dB | шт | TRY | 2000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 31 | Tv prizi, geçişli 14 dB | шт | TRY | 2260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 39 | RJ11 - 4 kontak, 2 çıkış | шт | TRY | 2110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 80 | DATA RJ11/ RJ 45 Cat5e UTP, 2 çıkış | шт | TRY | 2180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 30 | PRİZLERİ RJ45 Cat5e UTP, 1 çıkış | шт | TRY | 1300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 31 | RJ45 Cat5e UTP, 2 çıkış | шт | TRY | 2080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 46 | RJ45 Cat6 UTP, 1 çıkış | шт | TRY | 1690 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 47 | RJ45 Cat6 UTP, 2 çıkış | шт | TRY | 2640 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 34 | Energy Saver, 230 V - gecikmesiz | шт | TRY | 4700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 35 | Elekt. energy saver | шт | TRY | 11400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 24 | DİĞER 2'li hoparlör prizi | шт | TRY | 5310 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 42 | TV-RD priz kapağı | шт | TRY | 1030 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 46 | Boşluk kapağı | шт | TRY | 850 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 47 | Kablo çıkışı | шт | TRY | 1890 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 7 702 51 | Anahtar tuş kapağı | шт | TRY | 451 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 52 | ALÜMİNYUM Komütatör tuş kapağı | шт | TRY | 673 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 53 | TUŞ KAPAKLARI Topraklı priz tuş kapağı | шт | TRY | 585 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 57 | Çocuk korumalı top.priz tuş kapağı | шт | TRY | 673 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 55 | RJ45 UTP tuş kapağı tuş kapağı | шт | TRY | 673 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 56 | TV prizi tuş kapağı | шт | TRY | 673 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 26 | Ortam termostatı | шт | TRY | 21000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 27 | TERMOSTATLAR Programlanabilir ortam termostatı | шт | TRY | 28800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 702 91 | Yerden ısıtma için termostat | шт | TRY | 34300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 51 | Tekli | шт | TRY | 719 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 52 | İkili Yatay | шт | TRY | 1260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 53 | Üçlü Yatay | шт | TRY | 1940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 54 | Dörtlü | шт | TRY | 3120 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 701 55 | Beşli | шт | TRY | 4220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 823 98 | Lamba | шт | TRY | 195 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 824 57 | Lamba | шт | TRY | 188 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 824 94 | Sıva üstü çoklu çerçeve - 4lü | шт | TRY | 1090 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 824 96 | Sıva üstü çoklu çerçeve - 6lı | шт | TRY | 1120 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 824 28 | ÇALIŞMA RJ45 Cat5e UTP - 2 çıkış | шт | TRY | 1180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 824 95 | ORTAMLARI Boşluk kapağı | шт | TRY | 93.8 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 7 824 25 | Armada adaptör | шт | TRY | 154 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 25 | Topraklı priz, beyaz, 2M kablo | шт | TRY | 2450 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 26 | Topraklı priz, siyah, 2M kablo | шт | TRY | 2450 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 27 | Topraklı priz, siyah-metal, 2M kablo | шт | TRY | 2920 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 30 | DISQ60 USB A+C, beyaz, 2M kablo | шт | TRY | 3990 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 31 | USB A+C, siyah, 2M kablo | шт | TRY | 3990 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 32 | USB A+C, siyah-metal, 2M kablo | шт | TRY | 4180 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 10 | Top. priz + USB A+C + RJ45 CAT6 UTP, beyaz, 2M kablo | шт | TRY | 5830 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 11 | Top. priz + USB A+C + RJ45 CAT6 UTP, siyah, 2M kablo | шт | TRY | 5830 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 12 | Top. priz + USB A+C + RJ45 CAT6 UTP, siyah-metal, 2M kablo | шт | TRY | 6120 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 13 | DISQ80 Top. priz + USB A+C + RJ45 CAT6 UTP, siyah-kapak, 2M kablo | шт | TRY | 6990 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 14 | Top. priz + USB A+C + kablo çıkışı, beyaz, 2M kablo | шт | TRY | 5390 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 15 | Top. priz + USB A+C + kablo çıkışı, siyah, 2M kablo | шт | TRY | 5390 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 16 | Top. priz + USB A+C + kablo çıkışı, siyah-metal, 2M kablo | шт | TRY | 5690 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 46 | 2'li donatılmış, 1x Top. Priz+1x USB A+C beyaz + 2M kabl. | шт | TRY | 9860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 47 | DISQ IN 3'lü donatılmış, 2x Top. Priz+1x USB A+C beyaz + 2M kabl. | шт | TRY | 11500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 48 | MEKANİZMA 4'lü donatılmış, 2x Top. Priz+1x HDMI+ 1x USB A+C beyaz+ 2M kablo | шт | TRY | 12900 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 49 | 2'li donatılmış, 1x Top. Priz +1x USB A+C + siyah 2M kabl. | шт | TRY | 9860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 50 | 3'lü donatılmış, 2x Top. Priz+1x USB A+C siyah + 2M kabl. | шт | TRY | 12100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 51 | 4'lü donatılmış, 2x Top. Priz+1x HDMI+ 1x USB A+C siyah + 2M kablo | шт | TRY | 12900 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 547 55 | Çerçeve 2 'li, metal | шт | TRY | 4370 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 56 | Çerçeve 2 'li, beyaz | шт | TRY | 3800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 57 | DISQ IN Çerçeve 2 'li, siyah | шт | TRY | 3800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 59 | ÇERÇEVE Çerçeve 3 'li, metal | шт | TRY | 4860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 60 | Çerçeve 3 'li, beyaz | шт | TRY | 4230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 61 | Çerçeve 3 'li, siyah | шт | TRY | 4230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 63 | Çerçeve 4 'li, metal | шт | TRY | 6000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 64 | Çerçeve 4 'li, beyaz | шт | TRY | 5180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 547 65 | Çerçeve 4 'li, siyah | шт | TRY | 5180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 00 | 4 modül donatılabilir, pasl. çelik | шт | TRY | 5370 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 01 | POP-UP 4 modül donatılabilir, beyaz | шт | TRY | 4700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 02 | DONATILABİLİR 4 modül donatılabilir, siyah | шт | TRY | 4700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 03 | 4 modül donatılabilir, alü. | шт | TRY | 4220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 04 | 2x4 modül donatılabilir, pasl. çelik | шт | TRY | 10800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 05 | 2x4 modül donatılabilir, beyaz | шт | TRY | 9360 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 06 | 2x4 modül donatılabilir, siyah | шт | TRY | 9360 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 07 | 2x4 modül donatılabilir, alü. | шт | TRY | 8420 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 08 | 8 modül donatılabilir, pasl. çelik | шт | TRY | 9140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 09 | 8 modül donatılabilir, beyaz | шт | TRY | 7950 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 10 | 8 modül donatılabilir, siyah | шт | TRY | 7950 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 11 | 8 modül donatılabilir, alü. | шт | TRY | 7140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 12 | 4 modül pasl. çelik donatılabilir IP44 | шт | TRY | 6700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 70 | 8 modül, paslanmaz çelik | шт | TRY | 6720 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 71 | TOP ACCESS 8 modül, beyaz | шт | TRY | 5610 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 72 | 8 modül, siyah | шт | TRY | 5610 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 73 | 12 modül, paslanmaz çelik | шт | TRY | 8790 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 74 | 12 modül, beyaz | шт | TRY | 7350 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 75 | 12 modül, siyah | шт | TRY | 7350 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 74 | 3x Top. priz + USB A+C, 2 metre kablolu | шт | TRY | 3240 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 549 75 | TOWER 60 3x Top. priz + 2RJ45 CAT6 FTP + USB A+C, 2 metre kablolu | шт | TRY | 4280 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 549 76 | 4x Top. Priz, 2 metre kablolu | шт | TRY | 1920 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 549 77 | 4x Top. priz + 2 RJ45 CAT6 FTP, 2 metre kablolu | шт | TRY | 2840 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 549 82 | TOWER 120 4x Top. priz + 2 USB A+C, 2 metre kablolu | шт | TRY | 6550 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 549 83 | 4x Top. priz + 2 USB A+C + Kabl.suz şarj, 2 metre kablolu | шт | TRY | 8010 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 548 22 | 4M, 1x Top. priz + 1 USB A+C + 2M kabl., pasl. çelik | шт | TRY | 12500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 23 | POP-UP 4M, 1x Top. priz + 1 USB A+C + 2M kabl., beyaz | шт | TRY | 13400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 24 | DONATILMIŞ 2x4M, 2x + 1 USB A+C + HDMI + 2M kabl., pasl. çelik | шт | TRY | 26900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 25 | 2x4M, 2x + USB A+C + HDMI + 2M kabl., beyaz | шт | TRY | 24900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 06 | 1'li Top. Priz, beyaz, 2,5M kabl. | шт | TRY | 8860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 07 | 1'li Top. Priz, siyah, 2,5M kabl. | шт | TRY | 9270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 08 | 2'li 1x Top. Priz + 1x USB tip A+C beyaz, 2,5M kabl. | шт | TRY | 13900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 09 | 2'li 1x Top. Priz + 1x USB tip A+C siyah, 2,5M kabl. | шт | TRY | 13900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 10 | ELECTR ON 2'li 2x Top. Priz beyaz, 2,5M kabl. | шт | TRY | 10600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 11 | 2'li 2x Top. Priz siyah, 2,5M kabl. | шт | TRY | 10600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 18 | 1'li USB A+C beyaz, 2,5M kabl. | шт | TRY | 11600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 20 | 1'li USB A+C siyah, 2,5M kabl. | шт | TRY | 11600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 22 | 1'li USB A+C beyaz, komple ürün (kapak dahil), 2,5M kabl. | шт | TRY | 12500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 23 | 1'li USB A+C siyah, komple ürün (kapak dahil), 2,5M kabl. | шт | TRY | 12500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 30 | 1'li kapak, beton | шт | TRY | 5120 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 31 | ELECTR ON 1'li kapak, ahşap | шт | TRY | 7140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 32 | KAPAK 1'li kapak, plastik beyaz | шт | TRY | 1730 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 33 | 1'li kapak, plastik siyah | шт | TRY | 1730 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 34 | 2'li kapak, beton | шт | TRY | 6640 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 35 | 2'li kapak, ahşap | шт | TRY | 9240 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 36 | 2'li kapak, plastik beyaz | шт | TRY | 2140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 37 | 2'li kapak, plastik siyah | шт | TRY | 2140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 90 | 4 bölmeli - gri - 80 cm | шт | TRY | 6560 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 91 | OMURGA 4 bölmeli - siyah - 80 cm | шт | TRY | 6560 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 92 | 2 bölmeli - gri - 120 cm | шт | TRY | 7430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 93 | 2 bölmeli - siyah - 120 cm | шт | TRY | 7430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 549 38 | DİĞER ÜRÜNLER Electron masaya açılı montaj aparatı, siyah | шт | TRY | 3570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 548 86 | 6x Top. Priz, 2,5M kablo | шт | TRY | 18400 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 548 87 | LINK'ON 4x Top. priz + 2 x USB A+C şarj cihazı, tamamlayıcı 2,5M HDMI kablo | шт | TRY | 25700 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 548 88 | 4x Top. priz + 2 x USB A+C şarj cihazı, 2,5M kablo | шт | TRY | 22100 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 548 89 | Incara Wieland konnektör çıkışlı Link'On (uzatmalar için) | шт | TRY | 19400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 503 25 | Dişi fiş Gri | шт | TRY | 389 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 503 31 | Dişi fiş Beyaz | шт | TRY | 389 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 503 29 | Dişi fiş Siyah | шт | TRY | 389 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 503 24 | Kulplu fiş Gri | шт | TRY | 222 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 503 30 | Kulplu fiş Beyaz | шт | TRY | 222 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 503 28 | Kulplu fiş Siyah | шт | TRY | 222 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 501 05 | Fiş Gri | шт | TRY | 302 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 501 06 | Dişi fiş Gri | шт | TRY | 302 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 501 03 | 2P + T, Fiş Beyaz | шт | TRY | 302 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand | 2
LEGRAND | 0 501 04 | FİŞLER Dişi fiş Beyaz | шт | TRY | 302 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 501 07 | Fiş Siyah | шт | TRY | 302 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 501 08 | Dişi fiş Siyah | шт | TRY | 302 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 494 00 | 4'lü priz - 6A Beyaz/Açık Gri | шт | TRY | 468 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 6
LEGRAND | 6 945 16 | 2'li önden çıkışlı priz - 16A Beyaz/Açık Gri | шт | TRY | 490 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 6 945 17 | ÇOKLU 2'li önden çıkışlı priz - 16A Siyah/Koyu Gri | шт | TRY | 490 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 6 945 20 | FİŞ 3'lü yandan çıkışlı priz - 16A Beyaz/Koyu Gri | шт | TRY | 792 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 6 945 23 | PRIZLER 3'lü yandan çıkışlı priz - 16A Alüminyum/Koyu Gri | шт | TRY | 792 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 6 945 21 | 3'lü yandan çıkışlı yönlendirilebilir gövdeli priz- 16A Beyaz/Koyu Gri | шт | TRY | 1070 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 0 494 01 | 2'li A + C USB çıkışlı priz - 3.0 A 15 W 12A Beyaz/Koyu Gri | шт | TRY | 2860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 12
LEGRAND | 6 945 22 | 2'li A+C USB çıkışlı hareketli gövdeli priz - 3.0 A 15W 16A Beyaz/Koyu Gri | шт | TRY | 3220 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 0 503 83 | ADAPTÖRLER Adaptör (İngiliz std --> Alman std) | шт | TRY | 439 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 503 82 | Adaptör (Alman std --> Fransız std) | шт | TRY | 439 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 506 76 | Dimlenebilir gece lambası - Beyaz | шт | TRY | 2430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 506 77 | Dimlenebilir gece lambası - Siyah | шт | TRY | 2430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 506 78 | Taşınabilir (Acil durum) gece lambası - Beyaz | шт | TRY | 3140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 506 73 | Renkli ışıklı tasarruflu gece lambası | шт | TRY | 1340 | LEG2510 | 2025-10-01 | pabuc | pabuc | legrand
LEGRAND | 6 948 10 | MASAÜSTÜ 3’lü parafudrlu 2P+E + 2 x USB şarj prizi-1,5 m - Beyaz | шт | TRY | 5700 | LEG2510 | 2025-10-01 | opn | aksesuar | legrand | 2
LEGRAND | 6 948 11 | GRUP PRİZLER 3’lü parafudrlu 2P+E + 2 x USB şarj prizi-1,5 m - Siyah | шт | TRY | 5700 | LEG2510 | 2025-10-01 | opn | aksesuar | legrand | 2
LEGRAND | 0 416 51 | ELEKTROMEKANİK Elektromekanik zil 230 VAC | шт | TRY | 1700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 416 50 | ZILLER Elektromekanik zil 8-12 VAC | шт | TRY | 1470 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 506 80 | USB şarj prizi - Beyaz | шт | TRY | 2650 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 506 81 | USB şarj prizi - Siyah | шт | TRY | 2650 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 506 82 | USB araba şarj adaptörü | шт | TRY | 2050 | LEG2510 | 2025-10-01 | bara | bara | legrand
LEGRAND | 6 946 70 | 2 x RJ45 + parafudrlu topraklı priz | шт | TRY | 3410 | LEG2510 | 2025-10-01 | opn | aksesuar | legrand
LEGRAND | 0 504 09 | Anahtarlı fiş 16A | шт | TRY | 1340 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 0 504 62 | 0 504 09 6 948 10 Topraklı prizli fiş 16 A | шт | TRY | 873 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 16
LEGRAND | 0 942 50 | Essential serisi RF zil kiti, IP44 zil butonu 50 Beyaz | шт | TRY | 2030 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 0 942 52 | Comfort serisi RF zil kiti, IP44 zil butonu 100 Beyaz | шт | TRY | 3370 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 0 942 53 | Comfort serisi RF zil kiti, IP44 zil butonu 100 Antrasit | шт | TRY | 3370 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 0 942 54 | Comfort serisi 230 V RF zil kiti (tak-çalıştır), IP44 zil butonu 100 Beyaz | шт | TRY | 3900 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 0 942 70 | Serenity serisi RF zil kiti - Beyaz, IP54 zil butonu 200 Beyaz | шт | TRY | 5350 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 0 942 71 | Serenity serisi RF zil kiti, IP54 zil butonu 200 Alüminyum | шт | TRY | 5940 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 0 942 72 | Serenity serisi ikili RF zil kiti, IP54 zil butonu 200 Beyaz | шт | TRY | 6980 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 0 942 78 | Comfort serisi zil butonu, IP44 - Beyaz | шт | TRY | 1470 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 0 942 79 | Serenity serisi zil butonu, IP54 - Beyaz | шт | TRY | 1870 | LEG2510 | 2025-10-01 | buton | button | legrand
LEGRAND | 0 942 80 | IR sensör - Serenity ve comfort serisi için - Beyaz | шт | TRY | 4350 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 51 | 2 modül | шт | TRY | 177 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 52 | 4 modül | шт | TRY | 496 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 53 | 6 modül | шт | TRY | 763 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 54 | 8/10 modül | шт | TRY | 965 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 893 79 | 3,5" dokunmatik ekran için özel | шт | TRY | 843 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 72 | Çoklu buatlar için bölümleyici | шт | TRY | 198 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 61 | 60 mm DERINLIK 2 modül | шт | TRY | 272 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 893 71 | Ø 85x40 mm | шт | TRY | 1130 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 893 72 | 115x115x40 mm | шт | TRY | 1190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 893 73 | 160x105x40 mm | шт | TRY | 1250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 893 74 | 170x170x50 mm | шт | TRY | 1940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 893 75 | 170x230x50 mm | шт | TRY | 2430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 67 | Panç | шт | TRY | 5480 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 80 | Yuvarlak kapak - 85 mm | шт | TRY | 191 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 892 81 | Kare kapak - 80x80 mm | шт | TRY | 191 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 82 | İkili buatlar için kapak | шт | TRY | 395 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 893 36 | Tavan için - 67 mm | шт | TRY | 528 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 893 46 | Aplik için - 40 mm | шт | TRY | 344 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 40 | 1 modül (Sistem Armada ve Celest için) | шт | TRY | 906 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 41 | 2 modül | шт | TRY | 159 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 49 | 3 modül | шт | TRY | 409 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 42 | 40 mm 4 modül | шт | TRY | 422 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 43 | DERİNLİK 6 modül | шт | TRY | 636 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 44 | 8/10 modül | шт | TRY | 763 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 800 71 | Çoklu buatlar için bölümleyici | шт | TRY | 194 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 40 | 1 modül (Sistem Armada ve Celest için) | шт | TRY | 499 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 41 | 2 modül | шт | TRY | 137 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 49 | 3 modül | шт | TRY | 702 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 42 | 40 mm 4 modül | шт | TRY | 717 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 43 | DERİNLİK 6 modül | шт | TRY | 845 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 44 | 8/10 modül | шт | TRY | 1270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 51 | 2 modül | шт | TRY | 227 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 55 | Tıraş prizi için buat | шт | TRY | 1200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 61 | 60 mm DERINLIK 2 modül | шт | TRY | 259 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 313 01 | Sıva altı geçmeli buat | шт | TRY | 55.6 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 819 71 | Sabitleme kapağı | шт | TRY | 152 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 819 72 | Montaj / boşluk kapağı | шт | TRY | 109 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 819 60 | Montaj halkası | шт | TRY | 134 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 08 | BUATLAR Vidalı 30/40 mm | шт | TRY | 125 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 892 56 | Tavan için - Ø 65 mm | шт | TRY | 504 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 892 46 | Aplik için -Ø 40 mm | шт | TRY | 418 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 819 40 | 2 modül | шт | TRY | 166 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 819 41 | Birleştirilebilir 2 modül | шт | TRY | 297 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 819 42 | Birleştirilebilir 4 modül | шт | TRY | 843 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 24 | 2x4/5 modül ya da 2x(2x2) modül için | шт | TRY | 2120 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 94 | 080 124 referanslı buat için kapak | шт | TRY | 915 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 26 | 2x6/8 modül ya da 2x(2x3) modül için | шт | TRY | 2340 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 96 | 080 126 referanslı buat için kapak | шт | TRY | 1170 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 28 | 2x10 modül için | шт | TRY | 2580 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 892 71 | 85x85x40 mm | шт | TRY | 550 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 892 72 | 120x120x40 mm | шт | TRY | 962 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 892 73 | 165x115x40 mm | шт | TRY | 1110 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 892 74 | 175x175x40 mm | шт | TRY | 1300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 892 75 | 230x180x50 mm | шт | TRY | 1760 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 920 05 | 7 65 65 40 | шт | TRY | 243 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 920 12 | 7 80 80 45 | шт | TRY | 253 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 920 22 | 7 105 105 55 | шт | TRY | 535 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 921 56 | KARE 10 130 130 74 | шт | TRY | 1190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 921 66 | BUATLAR 10 155 110 74 | шт | TRY | 1230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 921 76 | 10 180 140 86 | шт | TRY | 1610 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 921 86 | 14 220 170 86 | шт | TRY | 2420 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 921 96 | 24 310 240 124 | шт | TRY | 5230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 920 92 | 24 360 270 124 | шт | TRY | 6940 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 919 10 | 20 4--20 092101-092104-092126 | шт | TRY | 18.4 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 919 11 | 25 4--25 092136 | шт | TRY | 21.9 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 919 14 | 20 4--20 092156-092166 | шт | TRY | 18.4 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 919 15 | 25 4--25 092156-092166 | шт | TRY | 21.9 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 919 16 | 32 4--32 092176-092186 | шт | TRY | 34.3 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 919 17 | 40 4--40 092196-092190 | шт | TRY | 45.7 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 980 01 | 4,0 8,0 16 | шт | TRY | 93.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 980 03 | 6,0 12,0 20 | шт | TRY | 94.7 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 980 05 | 12,0 18,0 25 | шт | TRY | 158 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 980 06 | 18,0 25,0 32 | шт | TRY | 227 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 980 07 | 22,0 32,0 40 | шт | TRY | 492 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 980 08 | 30,0 38,0 50 | шт | TRY | 581 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 980 09 | 34,0 44,0 63 | шт | TRY | 692 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 920 02 | YUVARLAK BUATLAR 4 Ø 70 | шт | TRY | 227 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 920 14 | KARE BUATLAR 7 80 80 45 | шт | TRY | 239 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 920 24 | 7 105 105 55 | шт | TRY | 507 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 51 | Tekli | шт | TRY | 3850 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 52 | İkili, yatay/dikey montaj | шт | TRY | 5050 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 53 | Üçlü, yatay/dikey montaj | шт | TRY | 5890 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 90 | Tekli | шт | TRY | 4550 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 92 | İkili, yatay/dikey montaj | шт | TRY | 6190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 96 | Boşluk tıpaları (4 adet sabitleme vidasını kapatmak için) | шт | TRY | 632 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 85 | Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, tekli çerçeve için | шт | TRY | 426 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 86 | Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, ikili yatay/dikey çerçeve için | шт | TRY | 631 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 87 | Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, üçlü yatay/dikey çerçeve için | шт | TRY | 757 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 66 | Boşluk kapağı, 2 modül | шт | TRY | 2740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 80 | Sistem Armada kapaklı adaptör, IP55, IK10 | шт | TRY | 5010 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 81 | Sistem Armada adaptör, IP20 | шт | TRY | 2430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 778 83 | Duvara gömülen montaj aksesuarı | шт | TRY | 889 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 517 01 | RJ11 4 | шт | TRY | 103 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 517 02 | RJ12 6 | шт | TRY | 94.7 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 517 03 | RJ45 8 | шт | TRY | 124 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 517 04 | RJ45 9 | шт | TRY | 225 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 785 11 | Hareket dedektörlü engel aydınlatma, 2 modül | шт | TRY | 11700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 328 05 | 20x75'e geçiş aparatı - | шт | TRY | 4100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 328 06 | 20x120 kablo kanalına geçiş aparatı - | шт | TRY | 4710 | LEG2510 | 2025-10-01 | kanal | kanal | legrand | [5 empty] | 20 | 120
LEGRAND | 0 328 10 | 35x140 ya da 35x170'e geçiş aparatı - | шт | TRY | 4060 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 791 04 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 136 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 791 06 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 150 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 791 10 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 169 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 802 50 | 1 Vidalı | шт | TRY | 428 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 802 51 | 2 Vidalı | шт | TRY | 165 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 802 61 | 2 Tırnaklı (27mm) | шт | TRY | 309 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 802 69 | 2 Tırnaklı (37mm) | шт | TRY | 463 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 802 59 | 3 Vidalı | шт | TRY | 629 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 802 52 | 2x2 veya 4/5 Vidalı | шт | TRY | 578 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 802 53 | 3x2 veya 6/8 Vidalı | шт | TRY | 788 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 802 54 | 4x2 veya 10 Vidalı | шт | TRY | 1230 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 802 64 | 2x(2x2) veya 2x(4/5) Vidalı | шт | TRY | 1700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 802 66 | 2x(3x2) veya 2x(6/8) Vidalı | шт | TRY | 2100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 802 68 | 2 x 10 Vidalı | шт | TRY | 3350 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 880 62 | IP55 KABLO ÇIKIŞ AKSESUARI ∅ 170 mm | шт | TRY | 14200 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand |  |  |  |  | 170
LEGRAND | 0 540 34 | RJ45 Cat6 UTP | шт | TRY | 3860 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 540 36 | USB/Mikro-USB | шт | TRY | 2570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 897 00 | Tekli, kare | шт | TRY | 6740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 897 01 | PASLANMAZ Tekli, yuvarlak | шт | TRY | 6740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 897 02 | ÇELIK İkili, dikdörtgen | шт | TRY | 13800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 897 10 | Tekli, kare | шт | TRY | 6740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 897 11 | BRONZ Tekli, yuvarlak | шт | TRY | 6740 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 897 12 | İkili, dikdörtgen | шт | TRY | 13800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 801 88 | Batibox buat, yükseltilmiş döşeme, sıvaaltı veya masa için | шт | TRY | 383 | LEG2510 | 2025-10-01 | korpus | korpus | legrand
LEGRAND | 0 819 88 | Batibox buat, tekli şapaltı beton veya kaplama zemin için | шт | TRY | 1190 | LEG2510 | 2025-10-01 | korpus | korpus | legrand
LEGRAND | 0 897 19 | Priz için led lamba, 230 V, 1 mA | шт | TRY | 437 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 00 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 0.30 m Beyaz | шт | TRY | 13900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 03 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 0.68 m Beyaz | шт | TRY | 14600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 01 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.30 m Alüminyum | шт | TRY | 17200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 04 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.68 m Alüminyum | шт | TRY | 18800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 02 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 0.30 m Siyah | шт | TRY | 17200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 05 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 0.68 m Siyah | шт | TRY | 18800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 20 | PVC gövde ve kapak, 0.30 m Beyaz | шт | TRY | 15000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 23 | PVC gövde ve kapak, 0.68 m Beyaz | шт | TRY | 15800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 21 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.30 m Alüminyum | шт | TRY | 18000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 24 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.68 m Alüminyum | шт | TRY | 18800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 22 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 0.30 m Siyah | шт | TRY | 18500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 25 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 0.68 m Siyah | шт | TRY | 18800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 40 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 0.30 m Beyaz | шт | TRY | 20000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 43 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 0.68 m Beyaz | шт | TRY | 26000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 41 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.30 m Alüminyum | шт | TRY | 26000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 44 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.68 m Alüminyum | шт | TRY | 33400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 42 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 0.30 m Siyah | шт | TRY | 27100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 45 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 0.68 m Siyah | шт | TRY | 33400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 29 | Beyaz - | шт | TRY | 168400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 60 | Beyaz | шт | TRY | 24300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 61 | Alüminyum | шт | TRY | 26600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 62 | Siyah | шт | TRY | 26600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 63 | Beyaz | шт | TRY | 28100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 64 | Alüminyum | шт | TRY | 30500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 65 | Siyah | шт | TRY | 30500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 84 | Masa Beyaz | шт | TRY | 48200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 86 | Taşınabilir ayak Beyaz | шт | TRY | 30800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 87 | Taşınabilir ayak Alüminyum | шт | TRY | 32800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 88 | 4 tekerlekli kablo tutuculu set - | шт | TRY | 20900 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 530 10 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 2,7 ile 3.9 m Beyaz | шт | TRY | 40200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 13 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 3.9 ile 5.1 m Beyaz | шт | TRY | 53100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 11 | Alüminyum gövde ve kapak, 2,7 ile 3.9 m Alüminyum | шт | TRY | 50200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 14 | Alüminyum gövde ve kapak, 3.9 ile 5.1 m Alüminyum | шт | TRY | 64600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 12 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 2,7 ile 3.9 m Siyah | шт | TRY | 50200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 15 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 3.9 ile 5.1 m Siyah | шт | TRY | 64600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 30 | PVC gövde ve kapak, 2,7 ile 3.9 m Beyaz | шт | TRY | 48200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 33 | PVC gövde ve kapak, 3.9 ile 5.1 m Beyaz | шт | TRY | 56500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 31 | Alüminyum gövde ve kapak, 2,7 ile 3.9 m Alüminyum | шт | TRY | 55800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 34 | Alüminyum gövde ve kapak, 3.9 ile 5.1 m Alüminyum | шт | TRY | 71300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 32 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 2,7 ile 3.9 m Siyah | шт | TRY | 55800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 35 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 3.9 ile 5.1 m Siyah | шт | TRY | 71300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 50 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 3.35 m Beyaz | шт | TRY | 54900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 51 | Alüminyum gövde ve kapak, 3.35 m Alüminyum | шт | TRY | 62900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 52 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 3.35 m Siyah | шт | TRY | 62900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 06 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 2 m Beyaz | шт | TRY | 95400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 07 | Alüminyum gövde ve kapak, 2 m Alüminyum | шт | TRY | 114700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 08 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 2 m Siyah | шт | TRY | 114700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 26 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 2 m Beyaz | шт | TRY | 104900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 27 | Alüminyum gövde ve kapak, 2 m Alüminyum | шт | TRY | 123500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 28 | Alüminyum gövde, PVC kapak, 2 m Siyah | шт | TRY | 123500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 76 | 06/07/08/26/27/28 - | шт | TRY | 13300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 54 | Ovaline sütun, 3.2 m Alüminyum | шт | TRY | 55500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 55 | Ovaline boru, 3.2 m Alüminyum | шт | TRY | 26800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 58 | Ovaline 90° bağlantı aksesuarı Alüminyum | шт | TRY | 1190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 59 | Ovaline sabitleme parçası Alüminyum | шт | TRY | 2900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 57 | Ovaline sütunlar için kablo çıkışı Alüminyum | шт | TRY | 1880 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 530 66 | Beyaz | шт | TRY | 3530 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 67 | Alüminyum | шт | TRY | 3980 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 68 | Siyah | шт | TRY | 3980 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 56 | Ovaline kablo taşıma aksesuarı, 1 m - | шт | TRY | 6550 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 6 530 80 | Gösterge paneli, 150 x 150 mm - | шт | TRY | 37700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 83 | Raf - | шт | TRY | 37700 | LEG2510 | 2025-10-01 | kontaktor | contactor | legrand | 3
LEGRAND | 0 310 69 | Beyaz | шт | TRY | 1000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 307 87 | Alüminyum | шт | TRY | 1450 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 75 | Siyah | шт | TRY | 1540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 530 79 | için 90° çevrilebilir adaptör, 2 modül - | шт | TRY | 342 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 00 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.30 m Beyaz | шт | TRY | 11900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 03 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.68 m Beyaz | шт | TRY | 15700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 01 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.30 m Alüminyum | шт | TRY | 15300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 04 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.68 m Alüminyum | шт | TRY | 18000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 02 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.30 m Siyah | шт | TRY | 15300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 05 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.68 m Siyah | шт | TRY | 18000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 20 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.30 m Beyaz | шт | TRY | 16400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 23 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.68 m Beyaz | шт | TRY | 22100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 21 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.30 m Alüminyum | шт | TRY | 18800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 24 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.68 m Alüminyum | шт | TRY | 24500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 22 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.30 m Siyah | шт | TRY | 18800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 25 | Alüminyum gövde ve kapak, 0.68 m Siyah | шт | TRY | 24500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 10 | Alüminyum gövde ve kapak, 2.70 ile 3.90 m Beyaz | шт | TRY | 46800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 13 | Alüminyum gövde ve kapak, 3.90 ile 5.10 m Beyaz | шт | TRY | 58800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 11 | Alüminyum gövde ve kapak, 2.70 ile 3.90 m Alüminyum | шт | TRY | 55500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 14 | Alüminyum gövde ve kapak, 3.90 ile 5.10 m Alüminyum | шт | TRY | 70200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 12 | Alüminyum gövde ve kapak, 2.70 ile 3.90 m Siyah | шт | TRY | 55500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 15 | Alüminyum gövde ve kapak, 3.90 ile 5.10 m Siyah | шт | TRY | 70200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 30 | Alüminyum gövde ve kapak, 2.70 ile 3.90 m Beyaz | шт | TRY | 55700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 33 | Alüminyum gövde ve kapak, 3.90 ile 5.10 m Beyaz | шт | TRY | 72500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 31 | Alüminyum gövde ve kapak, 2.70 ile 3.90 m Alüminyum | шт | TRY | 59900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 34 | Alüminyum gövde ve kapak, 3.90 ile 5.10 m Alüminyum | шт | TRY | 79200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 32 | Alüminyum gövde ve kapak, 2.70 ile 3.90 m Siyah | шт | TRY | 59900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 35 | Alüminyum gövde ve kapak, 3.90 ile 5.10 m Siyah | шт | TRY | 79200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 69 | AKSESUARLAR Metal bölümleme perdesi, 1.10 m - | шт | TRY | 2600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 83 | Raf Beyaz | шт | TRY | 36600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 5 102 01 | 1 Gözlü - | шт | TRY | 921 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 5 102 02 | 2 Gözlü - | шт | TRY | 1620 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 5 102 03 | Bağlantı buatı - | шт | TRY | 484 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 79 | Sistem Armada™ ürünleri için kaide - | шт | TRY | 697 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 531 78 | adaptör - | шт | TRY | 2100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 380 25 | 35 x 80 50 x 85 6 380 20 20 858,00 6 380 08 32 278,00 6 380 26 10 378,00 6 380 00 10 134,00 | шт | TRY | 199 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 380 35 | 50 x 100 6 380 30 16 927,00 6 380 08 32 278,00 6 380 36 20 118,00 6 380 00 10 134,00 | шт | TRY | 137 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 380 45 | 134,00 | шт | TRY | 303 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 038 57 | 50 x 85 6 380 27 12 235,00 6 380 28 16 235,00 6 380 29 8 268,00 6 380 24 5 1.020,00 | шт | TRY | 132 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 380 01 | 50 x 100 6 380 38 16 838,00 6 380 08 32 278,00 6 380 36 20 118,00 | шт | TRY | 182 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 382 28 | 50 x 100 6 382 24 16 577,00 6 382 33 32 233,00 6 382 34 24 131,00 | шт | TRY | 136 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 382 31 | 50 x 100 6 382 29 12 248,00 6 382 32 10 248,00 6 382 30 6 324,00 | шт | TRY | 260 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 382 27 | 50 x 100 6 382 25 12 182,00 6 382 26 6 327,00 | шт | TRY | 407 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 380 73 | 50 x 100 6 380 34 5 1.120,00 6 380 71 10 279,00 6 380 72 5 323,00 | шт | TRY | 374 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 10 | 12 x 12 6 382 10 | шт | TRY | 42.5 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 12 | 16 x 16 6 382 12 | шт | TRY | 58.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 13 | 25 x 16 6 382 13 | шт | TRY | 78.6 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 16 | 25 x 25 6 382 16 | шт | TRY | 97 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 17 | 40 x 25 6 382 17 | шт | TRY | 179 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 18 | 40 x 40 6 382 18 | шт | TRY | 184 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 00 | 12 x 12 6 382 00 | шт | TRY | 35.1 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 02 | 16 x 16 6 382 02 | шт | TRY | 53.7 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 03 | 25 x 16 6 382 03 | шт | TRY | 68.7 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 06 | 25 x 25 6 382 06 | шт | TRY | 91 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 07 | 40 x 25 6 382 07 | шт | TRY | 154 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 08 | 40 x 40 6 382 08 | шт | TRY | 165 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 392 09 | 60 x 40 6 382 09 | шт | TRY | 285 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 756 08 | 45 50 x 80 0 756 01 20 1.540,00 0 756 09 26 357,00 0 756 61 10 349,00 | шт | TRY | 383 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 756 71 | 45 50 x 80 0 756 21 10 666,00 0 756 31 10 843,00 0 756 41 10 1.160,00 | шт | TRY | 1300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 756 72 | 45 50 x 105 0 756 22 10 843,00 0 756 32 10 1.050,00 0 756 42 10 1.620,00 | шт | TRY | 1650 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 756 90 | + 666,00 0 756 88 5 3.060,00 | шт | TRY | 648 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 756 76 | 50 x 105 | шт | TRY | 1490 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 756 75 | 50 x 130 | шт | TRY | 1400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 108 01 | 35 x 80 1 x 65 0 104 11 20 770,00 0 106 92 20 135,00 0 105 21 24 562,00 | шт | TRY | 184 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 108 02 | 35 x 105 1 x 85 0 104 21 20 1.150,00 0 106 92 20 135,00 0 105 22 20 599,00 | шт | TRY | 194 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 108 04 | 1 x 130 0 104 32 10 1.920,00 0 106 92 20 135,00 0 105 24 8 910,00 | шт | TRY | 451 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 106 92 | 0 104 32 10 1.920,00 | шт | TRY | 135 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 106 13 | 35 x 80 1 x 65 0 105 84 16 511,00 - 0 107 22 10 376,00 | шт | TRY | 1080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 107 42 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 1880 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 106 82 | 35 x 80 1 x 65 0 107 71 5 1.880,00 | шт | TRY | 93.7 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 106 86 | 1 x 130 0 107 74 5 2.080,00 | шт | TRY | 289 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 108 06 | 1 x 180 0 104 53 8 3.560,00 0 106 92 20 135,00 0 105 26 8 1.760,00 | шт | TRY | 496 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 106 58 | 2 x 40 + 1 x 85 0 106 14 10 2.220,00 - 0 106 07 5 1.320,00 | шт | TRY | 1650 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 107 68 | 65 x 80 1 x 65 0 106 23 10 1.110,00 - - | шт | TRY | 1210 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 107 87 | 65 x 105 1 x 85 0 106 23 10 1.110,00 - - | шт | TRY | 1400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 107 90 | 1 x 130 0 106 23 10 1.110,00 - - | шт | TRY | 4000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 107 93 | 1 x 180 0 106 23 10 1.110,00 - - | шт | TRY | 4530 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 107 43 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 2140 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 92 | 2 85 | шт | TRY | 307 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 52 | 2 65 | шт | TRY | 280 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 94 | 4 85 | шт | TRY | 508 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 54 | 4 65 | шт | TRY | 459 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 96 | 6 85 | шт | TRY | 885 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 56 | 6 65 | шт | TRY | 819 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 98 | 8 85 | шт | TRY | 954 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 58 | 8 65 | шт | TRY | 1020 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 25 | 2 65 | шт | TRY | 1520 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 35 | 3 85 | шт | TRY | 1560 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 00 | 130 | шт | TRY | 2720 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 14 | 130 Tekli | шт | TRY | 937 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 13 | 85 Tekli | шт | TRY | 632 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 24 | 130 İkili | шт | TRY | 1560 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 109 23 | 85 İkili | шт | TRY | 1050 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 111 02 | 150 | шт | TRY | 9200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 45 | 1.760,00 0 111 08 24 1.390,00 0 111 06 12 2.210,00 0 111 60 10 2.330,00 | шт | TRY | 4570 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 43 | 105 0 111 00 8 8.020,00 0 111 11 16 2.210,00 0 111 08 24 1.390,00 - - - 0 111 58 20 1.330,00 | шт | TRY | 2820 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 111 04 | 195 | шт | TRY | 10400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 47 | 2.210,00 0 111 08 24 1.390,00 0 111 06 12 2.210,00 0 111 61 10 2.630,00 | шт | TRY | 5550 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 51 | 50 x 150 0 112 38 1 16.400,00 0 112 27 1 16.400,00 0 112 52 5 2.600,00 | шт | TRY | 2600 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 111 62 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 725 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 111 63 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 757 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 02 | 2 65 | шт | TRY | 920 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 12 | 2 85 | шт | TRY | 959 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 04 | 4 65 | шт | TRY | 1270 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 14 | 4 85 | шт | TRY | 1340 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 06 | 6 65 | шт | TRY | 1770 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 16 | 6 85 | шт | TRY | 1880 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 08 | 8 65 | шт | TRY | 2250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 112 18 | 8 85 | шт | TRY | 2370 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 111 67 | Tekli çerçeve | шт | TRY | 1640 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 111 68 | İkili çerçeve | шт | TRY | 2250 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 111 69 | Üçlü çerçeve | шт | TRY | 3160 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 111 70 | Dörtlü çerçeve | шт | TRY | 3240 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 106 81 | KABLO 65 mm kapak için | шт | TRY | 78.9 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand |  |  |  |  | 65
LEGRAND | 0 308 81 | TUTUCULAR Kablo bağı için tutucu | шт | TRY | 45.1 | LEG2510 | 2025-10-01 | kablo | kablo | legrand
LEGRAND | 0 111 88 | Topraklama kiti | шт | TRY | 708 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 111 91 | Kanal birleştirme parçası | шт | TRY | 494 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 794 61 | 1 Alüminyum | шт | TRY | 1180 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 794 64 | 2 Alüminyum | шт | TRY | 1330 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 337 46 | 20 x 80 0 300 69 32 1.120,00 0 337 44 10 486,00 0 336 64 10 1.510,00 0 337 45 5 1.050,00 | шт | TRY | 1080 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 336 66 | 20 x 120 0 300 89 30 1.700,00 0 337 74 10 510,00 0 336 64 10 1.510,00 0 336 65 5 1.430,00 | шт | TRY | 1430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 337 16 | 35 x 140 0 337 00 12 3.660,00 - - - 0 337 14 5 2.000,00 0 337 15 5 2.180,00 | шт | TRY | 1900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 308 67 | 20 x 80 0 336 68 10 558,00 0 336 70 5 2.440,00 0 336 64 10 1.510,00 0 328 06 1 4.710,00 | шт | TRY | 343 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 308 98 | Ø 6 mm için özel saplama (vidasız ve çivisiz) | шт | TRY | 12.2 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 308 99 | Ø 8 mm için özel saplama (vidasız ve çivisiz) | шт | TRY | 25 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 308 97 | DLP hızlı saplama | шт | TRY | 27.4 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 300 27 | İNCE 40x20 mm, orta bölmesiz, uzunluk 2,1 m | шт | TRY | 690 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 301 14 | KANALLAR 60x20mm, 3 bölmeli | шт | TRY | 961 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 312 11 | Sonlandırma kapağı, 40x20 mm için | шт | TRY | 245 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 302 81 | Değişken iç-dış bükey köşe, 40x20 mm için | шт | TRY | 287 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 302 83 | Değişken dirsek, 40x20 mm için | шт | TRY | 274 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 336 06 | Kapak birleştirme parçası, 40x20 mm için | шт | TRY | 141 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 302 08 | T dirsek, 40x20 mm için | шт | TRY | 361 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 302 90 | MONTAJ Sonlandırma kapağı, 60x20 mm için | шт | TRY | 245 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 302 91 | AKSESUARLARI Değişken iç köşe, 60x20 mm için | шт | TRY | 651 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 302 92 | Değişken dış köşe, 60x20 mm için | шт | TRY | 750 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 302 93 | Değişken dirsek, 60x20 mm için | шт | TRY | 799 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 336 08 | Kapak birleştirme parçası, 60x20 mm için | шт | TRY | 141 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 302 09 | T dirsek, 60x20 mm için | шт | TRY | 445 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 317 07 | 031611 ve 031612 ref. Sis. Armada çerçeveler için | шт | TRY | 584 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 317 08 | 031613 ve 031621 ref. Sis. Armada çerçeveler için | шт | TRY | 970 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 317 09 | 031614 ve 031622 ref. Sis. Armada çerçeveler için | шт | TRY | 995 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 316 21 | 2x4 modül | шт | TRY | 3430 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 316 22 | 3x4 modül | шт | TRY | 3700 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 316 72 | 35 x 140 0 316 69 5 1.450,00 0 316 71 5 1.830,00 | шт | TRY | 2000 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 302 23 | 217,00 0 312 02 20 135,00 0 302 21 10 190,00 0 302 21 10 190,00 | шт | TRY | 190 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 302 53 | 287,00 0 312 03 20 150,00 0 302 51 10 209,00 0 302 51 10 209,00 | шт | TRY | 388 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 333 27 | 0 308 04 60 354,00 0 312 07 10 190,00 0 333 25 10 248,00 0 333 25 10 248,00 | шт | TRY | 233 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 333 28 | 0 300 21 48 510,00 0 312 08 10 217,00 0 333 26 10 283,00 0 333 26 10 283,00 | шт | TRY | 255 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 303 03 | 0 300 33(1) 20 1.210,00 0 303 00 10 245,00 0 303 01 10 679,00 0 303 02 10 838,00 | шт | TRY | 1060 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 336 02 | - - - 0 302 24 10 305,00 - - 0 303 16(2) 10 799,00 | шт | TRY | 90.9 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 336 03 | - - - 0 302 54 10 308,00 0 333 17 10 1.490,00 0 303 16 10 799,00 | шт | TRY | 141 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 336 04 | 1.270,00 | шт | TRY | 141 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 336 09 | 1.270,00 | шт | TRY | 183 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 882 40 | Mobil telefon ile konfigürasyon kumandası | шт | TRY | 15100 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 882 35 | Basit konfigürasyon kumandası | шт | TRY | 5200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 488 75 | Yüzey montaj kutusu (0 488 04/06/07/17) için | шт | TRY | 754 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 489 74 | Koruma ızgarası IK10 / 0 489 32 için | шт | TRY | 12200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 0 489 72 | Köşe montaj aksesuarı (0 489 33) için | шт | TRY | 957 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 20 | NM 70lm 1h IP42 standard duvar | шт | TRY | 7540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 21 | NM 100lm 1h IP42 duvar montaj | шт | TRY | 7930 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3
LEGRAND | 6 616 22 | NM 160lm 1h IP42 duvar montaj | шт | TRY | 8980 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3
LEGRAND | 6 616 23 | NM 200lm 1h IP42 duvar montaj | шт | TRY | 9240 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 24 | NM 350lm 1h IP42 duvar montaj | шт | TRY | 10300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 31 | M-NM 100lm 1h IP42 duvar montaj | шт | TRY | 12700 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3
LEGRAND | 6 616 32 | M-NM 160lm 1h IP42 duvar montaj | шт | TRY | 13100 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3
LEGRAND | 6 616 33 | M-NM 200lm 1h IP42 duvar montaj | шт | TRY | 13900 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 34 | M-NM 350lm 1h IP42 standard duvar | шт | TRY | 14300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 40 | 3 SAAT SÜREKLI M-NM 100lm 3h IP42 duvar montaj | шт | TRY | 16400 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3
LEGRAND | 6 616 50 | Sıva altı montaj slim çerçeve beyaz | шт | TRY | 664 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 51 | Sıva altı montaj slim çerçeve alüminyum | шт | TRY | 1420 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 54 | Dekoratif kasa beyaz | шт | TRY | 691 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 55 | Dekoratif kasa alüminyum | шт | TRY | 1460 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 58 | Bayrak montaj kiti beyaz | шт | TRY | 5060 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 62 | Sarkıt montaj kiti beyaz | шт | TRY | 7540 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 63 | Sarkıt montaj kiti alüminyum | шт | TRY | 12200 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 64 | Sıva üstü dikey montaj plakası | шт | TRY | 706 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 65 | Sıva altı dikey montaj plakası | шт | TRY | 1650 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 614 31 | B65 LED M-NM 100 LM 1H IP 65 | шт | TRY | 10200 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3 | 65
LEGRAND | 6 614 33 | B65 LED M-NM 200 LM 1H IP 65 | шт | TRY | 11400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 65
LEGRAND | 6 614 34 | B65 LED M-NM 350 LM 1H IP 65 | шт | TRY | 11800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand |  | 65
LEGRAND | 6 614 40 | 3 SAAT SÜREKLİ B65 LED M-NM 100 LM 3H IP 65 | шт | TRY | 12900 | LEG2510 | 2025-10-01 | tms | mccb | legrand | 3 | 65
LEGRAND | 0 626 92 | AKSESUARLAR Koruma ızgarası IK20 | шт | TRY | 21300 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 70 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 400 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 71 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 72 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 80 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 90 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 616 91 | [aciklama yok — katalog sayfasindan teyit et] | шт | TRY | 500 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 609 41 | Sıva altı montaj buatı | шт | TRY | 816 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 609 43 | Hazır bölme için alçıpan adaptör | шт | TRY | 825 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 609 44 | Ø 68 mm yuvarlak çerçeve | шт | TRY | 1850 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 609 11 | IP 44 - - | шт | TRY | 9800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 609 12 | 230 V | шт | TRY | 9800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
LEGRAND | 6 609 13 | Kırmızı - | шт | TRY | 9800 | LEG2510 | 2025-10-01 |  |  | legrand
HARMONY | 151.01.PV1.01,5 | HARMONY ПВ1 1*1,5 ГОСТ | м | KZT | 104 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 151.01.PV1.02,5 | HARMONY ПВ1 1*2,5 ГОСТ | м | KZT | 172 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 151.01.PV1.04 | HARMONY ПВ1 1*4 ГОСТ | м | KZT | 277 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 151.01.PV1.06 | HARMONY ПВ1 1*6 ГОСТ | м | KZT | 416 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 151.01.PV1.LS.01,5 | HARMONY ПВ1 (LS) 1*1.5 | м | KZT | 107 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 151.01.PV1.LS.02,5 | HARMONY ПВ1 (LS) 1*2,5 | м | KZT | 176 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 151.01.PV1.LS.04 | HARMONY ПВ1 (LS) 1*4 | м | KZT | 285 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 151.01.PV1.LS.06 | HARMONY ПВ1 (LS) 1*6 | м | KZT | 423 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 151.01.PV1.LSLTx.01,5 | HARMONY ПВ1 (LSLTx) 1*1.5 | м | KZT | 111 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 151.01.PV1.LSLTx.02,5 | HARMONY ПВ1 (LSLTx) 1*2,5 | м | KZT | 184 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 151.01.PV1.LSLTx.04 | HARMONY ПВ1 (LSLTx) 1*4 | м | KZT | 295 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 151.01.PV1.LSLTx.06 | HARMONY ПВ1 (LSLTx) 1*6 | м | KZT | 432 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 151.01.PV1.FRLS.01,5 | HARMONY ПВ1 (FRLS) 1*1.5 | м | KZT | 112 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 151.01.PV1.FRLS.02,5 | HARMONY ПВ1 (FRLS) 1*2,5 | м | KZT | 196 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 151.01.PV1.FRLS.04 | HARMONY ПВ1 (FRLS) 1*4 | м | KZT | 307 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 151.01.PV1.FRLS.06 | HARMONY ПВ1 (FRLS) 1*6 | м | KZT | 449 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 151.01.PV1.FRLSLTx.01,5 | HARMONY ПВ1 (FRLSLTx) 1*1.5 | м | KZT | 116 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 151.01.PV1.FRLSLTx.02,5 | HARMONY ПВ1 (FRLSLTx) 1*2,5 | м | KZT | 201 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 151.01.PV1.FRLSLTx.04 | HARMONY ПВ1 (FRLSLTx) 1*4 | м | KZT | 319 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 151.01.PV1.FRLSLTx.06 | HARMONY ПВ1 (FRLSLTx) 1*6 | м | KZT | 469 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 151.01.PV2.10 | HARMONY ПВ2 1*10 ГОСТ | м | KZT | 690 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 151.01.PV2.16 | HARMONY ПВ2 1*16 ГОСТ | м | KZT | 1071 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 151.01.PV2.25 | HARMONY ПВ2 1*25 ГОСТ | м | KZT | 1755 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 151.01.PV2.35 | HARMONY ПВ2 1*35 ГОСТ | м | KZT | 2492 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 151.01.PV2.50 | HARMONY ПВ2 1*50 ГОСТ | м | KZT | 3287 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 151.01.PV2.70 | HARMONY ПВ2 1*70 ГОСТ | м | KZT | 4834 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 151.01.PV2.95 | HARMONY ПВ2 1*95 ГОСТ | м | KZT | 6772 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 151.01.PV2.120 | HARMONY ПВ2 1*120 ГОСТ | м | KZT | 8598 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 151.01.PV2.150 | HARMONY ПВ2 1*150 ГОСТ | м | KZT | 10491 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 151.01.PV2.185 | HARMONY ПВ2 1*185 ГОСТ | м | KZT | 13505 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 151.01.PV2.240 | HARMONY ПВ2 1*240 ГОСТ | м | KZT | 16331 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 151.01.PV2.LS.10 | HARMONY ПВ2 (LS) 1*10 ГОСТ | м | KZT | 699 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 151.01.PV2.LS.16 | HARMONY ПВ2 (LS) 1*16 ГОСТ | м | KZT | 1088 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 151.01.PV2.LS.25 | HARMONY ПВ2 (LS) 1*25 ГОСТ | м | KZT | 1765 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 151.01.PV2.LS.35 | HARMONY ПВ2 (LS) 1*35 ГОСТ | м | KZT | 2541 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 151.01.PV2.LS.50 | HARMONY ПВ2 (LS) 1*50 ГОСТ | м | KZT | 3346 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 151.01.PV2.LS.70 | HARMONY ПВ2 (LS) 1*70 ГОСТ | м | KZT | 4888 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 151.01.PV2.LS.95 | HARMONY ПВ2 (LS) 1*95 ГОСТ | м | KZT | 6886 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 151.01.PV2.LS.120 | HARMONY ПВ2 (LS) 1*120 ГОСТ | м | KZT | 8772 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 151.01.PV2.LS.150 | HARMONY ПВ2 (LS) 1*150 ГОСТ | м | KZT | 10778 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 151.01.PV2.LS.185 | HARMONY ПВ2 (LS) 1*185 ГОСТ | м | KZT | 13773 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 151.01.PV2.LS.240 | HARMONY ПВ2 (LS) 1*240 ГОСТ | м | KZT | 16658 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 151.01.PV2.LSLTx.10 | HARMONY ПВ2 (LSLTX) 1*10 ГОСТ | м | KZT | 719 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 151.01.PV2.LSLTx.16 | HARMONY ПВ2 (LSLTX) 1*16 ГОСТ | м | KZT | 1111 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 151.01.PV2.LSLTx.25 | HARMONY ПВ2 (LSLTX) 1*25 ГОСТ | м | KZT | 1801 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 151.01.PV2.LSLTx.35 | HARMONY ПВ2 (LSLTX) 1*35 ГОСТ | м | KZT | 2581 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 151.01.PV2.LSLTx.50 | HARMONY ПВ2 (LSLTX) 1*50 ГОСТ | м | KZT | 3413 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 151.01.PV2.LSLTx.70 | HARMONY ПВ2 (LSLTX) 1*70 ГОСТ | м | KZT | 4986 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 151.01.PV2.LSLTx.95 | HARMONY ПВ2 (LSLTX) 1*95 ГОСТ | м | KZT | 7006 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 151.01.PV2.LSLTx.120 | HARMONY ПВ2 (LSLTX) 1*120 ГОСТ | м | KZT | 8953 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 151.01.PV2.LSLTx.150 | HARMONY ПВ2 (LSLTX) 1*150 ГОСТ | м | KZT | 10994 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 151.01.PV2.LSLTx.185 | HARMONY ПВ2 (LSLTX) 1*185 ГОСТ | м | KZT | 14155 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 151.01.PV2.LSLTx.240 | HARMONY ПВ2 (LSLTX) 1*240 ГОСТ | м | KZT | 17172 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*01,5 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 483 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*02,5 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 774 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*04 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*4 ГОСТ | м | KZT | 1212 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*06 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*6 ГОСТ | м | KZT | 1794 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*10 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*10 ГОСТ | м | KZT | 2949 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*10+6 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*10+6 ГОСТ | м | KZT | 3513 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*16 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*16 ГОСТ | м | KZT | 4715 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*16+10 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*16+10 ГОСТ | м | KZT | 5466 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*25 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*25 ГОСТ | м | KZT | 7485 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*25+10 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*25+10 ГОСТ | м | KZT | 8444 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*25+16 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*25+16 ГОСТ | м | KZT | 8757 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*35 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*35 ГОСТ | м | KZT | 10436 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*35+16 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*35+16 ГОСТ | м | KZT | 11865 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*35+25 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*35+25 ГОСТ | м | KZT | 12566 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*50 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*50 ГОСТ | м | KZT | 13816 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*50+25 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*50+25 ГОСТ | м | KZT | 16157 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*50+35 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*50+35 ГОСТ | м | KZT | 16634 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*70 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*70 ГОСТ | м | KZT | 20078 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*70+35 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*70+35 ГОСТ | м | KZT | 23073 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*70+50 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*70+50 ГОСТ | м | KZT | 23696 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*95 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*95 ГОСТ | м | KZT | 29093 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*95+50 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*95+50 ГОСТ | м | KZT | 32327 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*95+70 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*95+70 ГОСТ | м | KZT | 33809 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*120 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*120 ГОСТ | м | KZT | 35225 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*120+70 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*120+70 ГОСТ | м | KZT | 40600 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*120+95 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*120+95 ГОСТ | м | KZT | 44422 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*150 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*150 ГОСТ | м | KZT | 43522 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*150+95 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*150+95 ГОСТ | м | KZT | 51699 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*150+120 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*150+120 ГОСТ | м | KZT | 53271 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*185 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*185 ГОСТ | м | KZT | 54845 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*185+120 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*185+120 ГОСТ | м | KZT | 65540 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*185+150 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*185+150 ГОСТ | м | KZT | 68006 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*240 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*240 ГОСТ | м | KZT | 67369 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*240+150 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*240+150 ГОСТ | м | KZT | 79206 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LSLTX.4*240+185 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 4*240+185 ГОСТ | м | KZT | 83844 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LSLTX.5*01,5 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*1,5 ГОСТ | м | KZT | 599 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.LSLTX.5*02,5 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 955 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.LSLTX.5*04 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*4 ГОСТ | м | KZT | 1519 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.LSLTX.5*06 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*6 ГОСТ | м | KZT | 2209 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.LSLTX.5*10 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*10 ГОСТ | м | KZT | 3709 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LSLTX.5*16 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*16 ГОСТ | м | KZT | 5825 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LSLTX.5*25 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*25 ГОСТ | м | KZT | 9327 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LSLTX.5*35 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*35 ГОСТ | м | KZT | 12937 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LSLTX.5*50 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*50 ГОСТ | м | KZT | 17371 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LSLTX.5*70 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*70 ГОСТ | м | KZT | 25026 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LSLTX.5*95 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*95 ГОСТ | м | KZT | 36092 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LSLTX.Z.5*120 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*120 ГОСТ | м | KZT | 44156 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LSLTX.Z.5*150 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*150 ГОСТ | м | KZT | 53630 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LSLTX.Z.5*185 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*185 ГОСТ | м | KZT | 69620 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LSLTX.Z.5*240 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 5*240 ГОСТ | м | KZT | 83471 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLS.2*01,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLS (A) 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 301 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.FRLS.2*02,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLS (A) 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 443 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.FRLS.2*04 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLS (A) 2*4 ГОСТ | м | KZT | 675 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.FRLS.2*06 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLS (A) 2*6 ГОСТ | м | KZT | 973 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.FRLS.2*10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 2*10 ГОСТ | м | KZT | 1646 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLS.2*16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 2*16 ГОСТ | м | KZT | 2433 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLS.3*01,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLS (A) 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 413 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.FRLS.3*01,5. | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*1,5 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 421 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.FRLS.3*02,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLS (A) 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 621 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.FRLS.3*02,5. | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*2,5 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 627 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.FRLS.3*04 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLS (A) 3*4 ГОСТ | м | KZT | 977 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.FRLS.3*04. | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*4 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 985 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.FRLS.3*06 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLS (A) 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1398 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.FRLS.3*06. | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*6 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 1410 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.FRLS.3*10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*10 ГОСТ | м | KZT | 2324 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLS.3*10+6 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*10+6 ГОСТ | м | KZT | 2788 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLS.3*16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*16 ГОСТ | м | KZT | 3606 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLS.3*16+10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*16+10 ГОСТ | м | KZT | 4357 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLS.3*25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*25 ГОСТ | м | KZT | 5814 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLS.3*25+10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*25+10 ГОСТ | м | KZT | 6693 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLS.3*25+16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*25+16 ГОСТ | м | KZT | 7000 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLS.3*35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*35 ГОСТ | м | KZT | 8089 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLS.3*35+16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*35+16 ГОСТ | м | KZT | 9359 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLS.3*35+25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*35+25 ГОСТ | м | KZT | 10012 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLS.3*50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*50 ГОСТ | м | KZT | 10580 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLS.3*50+25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*50+25 ГОСТ | м | KZT | 12467 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLS.3*50+35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*50+35 ГОСТ | м | KZT | 13192 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLS.3*70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*70 ГОСТ | м | KZT | 15377 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLS.3*70+35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*70+35 ГОСТ | м | KZT | 18193 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLS.3*70+50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*70+50 ГОСТ | м | KZT | 18977 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLS.3*95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*95 ГОСТ | м | KZT | 21887 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLS.3*95+50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*95+50 ГОСТ | м | KZT | 25620 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLS.3*95+70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*95+70 ГОСТ | м | KZT | 27505 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLS.3*120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*120 ГОСТ | м | KZT | 27403 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLS.3*120+70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*120+70 ГОСТ | м | KZT | 32891 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLS.3*120+95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*120+95 ГОСТ | м | KZT | 35457 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLS.3*150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*150 ГОСТ | м | KZT | 32882 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLS.3*150+95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*150+95 ГОСТ | м | KZT | 40724 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLS.3*150+120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*150+120 ГОСТ | м | KZT | 43447 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLS.3*185 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*185 ГОСТ | м | KZT | 44167 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLS.3*185+120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*185+120 ГОСТ | м | KZT | 51731 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLS.3*185+150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*185+150 ГОСТ | м | KZT | 54897 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLS.3*240 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*240 ГОСТ | м | KZT | 52060 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLS.3*240+150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*240+150 ГОСТ | м | KZT | 62690 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLS.3*240+185 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 3*240+185 ГОСТ | м | KZT | 66243 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLS.4*01,5 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 550 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.FRLS.4*02,5 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 866 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.FRLS.4*04 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*4 ГОСТ | м | KZT | 1330 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.FRLS.4*06 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*6 ГОСТ | м | KZT | 1921 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.FRLS.4*10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*10 ГОСТ | м | KZT | 3114 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLS.4*10+6 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*10+6 ГОСТ | м | KZT | 3658 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLS.4*16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*16 ГОСТ | м | KZT | 4807 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLS.4*16+10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*16+10 ГОСТ | м | KZT | 5572 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLS.4*25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*25 ГОСТ | м | KZT | 7630 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLS.4*25+10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*25+10 ГОСТ | м | KZT | 8608 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLS.4*25+16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*25+16 ГОСТ | м | KZT | 8927 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLS.4*35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*35 ГОСТ | м | KZT | 10638 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLS.4*35+16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*35+16 ГОСТ | м | KZT | 12095 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLS.4*35+25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*35+25 ГОСТ | м | KZT | 12810 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLS.4*50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*50 ГОСТ | м | KZT | 14084 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLS.4*50+25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*50+25 ГОСТ | м | KZT | 16471 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLS.4*50+35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*50+35 ГОСТ | м | KZT | 16958 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLS.4*70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*70 ГОСТ | м | KZT | 20467 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLS.4*70+35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*70+35 ГОСТ | м | KZT | 23521 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLS.4*70+50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*70+50 ГОСТ | м | KZT | 24156 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLS.4*95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*95 ГОСТ | м | KZT | 29659 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLS.4*95+50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*95+50 ГОСТ | м | KZT | 32955 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLS.4*95+70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*95+70 ГОСТ | м | KZT | 34466 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLS.4*120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*120 ГОСТ | м | KZT | 35909 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLS.4*120+70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*120+70 ГОСТ | м | KZT | 41389 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLS.4*120+95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*120+95 ГОСТ | м | KZT | 45285 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLS.4*150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*150 ГОСТ | м | KZT | 44368 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLS.4*150+95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*150+95 ГОСТ | м | KZT | 52702 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLS.4*150+120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*150+120 ГОСТ | м | KZT | 54305 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLS.4*185 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*185 ГОСТ | м | KZT | 55910 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLS.4*185+120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*185+120 ГОСТ | м | KZT | 66812 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLS.4*185+150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*185+150 ГОСТ | м | KZT | 69327 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLS.4*240 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*240 ГОСТ | м | KZT | 68678 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLS.4*240+150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*240+150 ГОСТ | м | KZT | 80744 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLS.4*240+185 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 4*240+185ГОСТ | м | KZT | 85472 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLS.5*01,5 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*1,5 ГОСТ | м | KZT | 685 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.FRLS.5*02,5 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 1078 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.FRLS.5*04 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*4 ГОСТ | м | KZT | 1632 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.FRLS.5*06 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*6 ГОСТ | м | KZT | 2353 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.FRLS.5*10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*10 ГОСТ | м | KZT | 3873 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLS.5*16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*16 ГОСТ | м | KZT | 5938 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLS.5*25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*25 ГОСТ | м | KZT | 9508 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLS.5*35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*35 ГОСТ | м | KZT | 13188 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLS.5*50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*50 ГОСТ | м | KZT | 17708 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLS.5*70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*70 ГОСТ | м | KZT | 25512 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLS.5*95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*95 ГОСТ | м | KZT | 36792 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLS.5*120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*120 ГОСТ | м | KZT | 45013 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLS.5*150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*150 ГОСТ | м | KZT | 54671 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLS.5*185 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*185 ГОСТ | м | KZT | 70972 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLS.5*240 | HARMONY ВВГ-НГ FRLS (A) 5*240 ГОСТ | м | KZT | 85091 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.2*01,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLSLTx (A) 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 307 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.2*02,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLSLTx (A) 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 451 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.2*04 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLSLTx (A) 2*4 ГОСТ | м | KZT | 689 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.2*06 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLSLTx (A) 2*6 ГОСТ | м | KZT | 992 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.2*10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 2*10 ГОСТ | м | KZT | 1679 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.2*16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 2*16 ГОСТ | м | KZT | 2482 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*01,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLSLTx (A) 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 421 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*01,5. | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*1,5 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 430 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*02,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLSLTx (A) 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 633 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*02,5. | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*2,5 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 640 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*04 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLSLTx (A) 3*4 ГОСТ | м | KZT | 997 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*04. | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*4 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 1006 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*06 | HARMONY ВВГ-ПНГ FRLSLTx (A) 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1427 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*06. | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*6 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 1437 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*10 ГОСТ | м | KZT | 2370 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*10+6 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*10+6 ГОСТ | м | KZT | 2844 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*16 ГОСТ | м | KZT | 3678 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*16+10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*16+10 ГОСТ | м | KZT | 4445 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*25 ГОСТ | м | KZT | 5930 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*25+10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*25+10 ГОСТ | м | KZT | 6827 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*25+16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*25+16 ГОСТ | м | KZT | 7140 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*35 ГОСТ | м | KZT | 8251 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*35+16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*35+16 ГОСТ | м | KZT | 9545 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*35+25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*35+25 ГОСТ | м | KZT | 10212 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*50 ГОСТ | м | KZT | 10792 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*50+25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*50+25 ГОСТ | м | KZT | 12717 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*50+35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*50+35 ГОСТ | м | KZT | 13456 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*70 ГОСТ | м | KZT | 15684 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*70+35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*70+35 ГОСТ | м | KZT | 18557 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*70+50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*70+50 ГОСТ | м | KZT | 19357 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*95 ГОСТ | м | KZT | 22326 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*95+50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*95+50 ГОСТ | м | KZT | 26132 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*95+70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*95+70 ГОСТ | м | KZT | 28055 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*120 ГОСТ | м | KZT | 27952 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*120+70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*120+70 ГОСТ | м | KZT | 33549 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*120+95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*120+95 ГОСТ | м | KZT | 36166 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*150 ГОСТ | м | KZT | 33540 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*150+95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*150+95 ГОСТ | м | KZT | 41537 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*150+120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*150+120 ГОСТ | м | KZT | 44316 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*185 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*185 ГОСТ | м | KZT | 45050 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*185+120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*185+120 ГОСТ | м | KZT | 52766 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*185+150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*185+150 ГОСТ | м | KZT | 55995 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*240 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*240 ГОСТ | м | KZT | 53101 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*240+150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*240+150 ГОСТ | м | KZT | 63944 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.3*240+185 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 3*240+185 ГОСТ | м | KZT | 67568 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*01,5 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 560 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*02,5 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 883 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*04 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*4 ГОСТ | м | KZT | 1357 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*06 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*6 ГОСТ | м | KZT | 1959 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*10 ГОСТ | м | KZT | 3176 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*10+6 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*10+6 ГОСТ | м | KZT | 3730 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*16 ГОСТ | м | KZT | 4903 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*16+10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*16+10 ГОСТ | м | KZT | 5683 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*25 ГОСТ | м | KZT | 7783 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*25+10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*25+10 ГОСТ | м | KZT | 8780 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*25+16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*25+16 ГОСТ | м | KZT | 9106 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*35 ГОСТ | м | KZT | 10851 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*35+16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*35+16 ГОСТ | м | KZT | 12337 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*35+25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*35+25 ГОСТ | м | KZT | 13066 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*50 ГОСТ | м | KZT | 14366 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*50+25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*50+25 ГОСТ | м | KZT | 16800 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*50+35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*50+35 ГОСТ | м | KZT | 17296 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*70 ГОСТ | м | KZT | 20876 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*70+35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*70+35 ГОСТ | м | KZT | 23992 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*70+50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*70+50 ГОСТ | м | KZT | 24639 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*95 ГОСТ | м | KZT | 30251 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*95+50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*95+50 ГОСТ | м | KZT | 33614 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*95+70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*95+70 ГОСТ | м | KZT | 35154 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*120 ГОСТ | м | KZT | 36627 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*120+70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*120+70 ГОСТ | м | KZT | 42216 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*120+95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*120+95 ГОСТ | м | KZT | 46191 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*150 ГОСТ | м | KZT | 45255 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*150+95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*150+95 ГОСТ | м | KZT | 53756 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*150+120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*150+120 ГОСТ | м | KZT | 55391 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*185 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*185 ГОСТ | м | KZT | 57028 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*185+120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*185+120 ГОСТ | м | KZT | 68148 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*185+150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*185+150 ГОСТ | м | KZT | 70714 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*240 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*240 ГОСТ | м | KZT | 70051 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*240+150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*240+150 ГОСТ | м | KZT | 82359 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.4*240+185 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 4*240+185 ГОСТ | м | KZT | 87181 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*01,5 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*1,5 ГОСТ | м | KZT | 700 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*02,5 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 1100 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*04 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*4 ГОСТ | м | KZT | 1665 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*06 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*6 ГОСТ | м | KZT | 2400 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*10 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*10 ГОСТ | м | KZT | 3950 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*16 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*16 ГОСТ | м | KZT | 6058 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*25 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*25 ГОСТ | м | KZT | 9698 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*35 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*35 ГОСТ | м | KZT | 13452 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*50 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*50 ГОСТ | м | KZT | 18062 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*70 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*70 ГОСТ | м | KZT | 26022 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*95 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*95 ГОСТ | м | KZT | 37529 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*120 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*120 ГОСТ | м | KZT | 45913 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*150 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*150 ГОСТ | м | KZT | 55764 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*185 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*185 ГОСТ | м | KZT | 72391 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.FRLSLTx.5*240 | HARMONY ВВГ-НГ FRLSLTx (A) 5*240 ГОСТ | м | KZT | 86793 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.KVVG.2*01,5 | HARMONY KВВГ Пнг 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 258 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KVVG.2*02,5 | HARMONY KВВГ Пнг 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 413 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KVVG.3*01,5 | HARMONY KВВГ Пнг 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 351 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KVVG.3*02,5 | HARMONY KВВГ Пнг 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 534 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KVVG.4*01,5 | HARMONY KВВГ нг 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 492 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KVVG.4*02,5 | HARMONY KВВГ нг 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 785 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KVVG.5*01 | HARMONY KВВГ нг 5*01 ГОСТ | м | KZT | 442 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KVVG.5*01,5 | HARMONY KВВГ нг 5*01,5 ГОСТ | м | KZT | 584 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KVVG.5*02,5 | HARMONY KВВГ нг 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 935 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KVVG.7*01 | HARMONY KВВГ нг 7*01 ГОСТ | м | KZT | 593 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KVVG.7*01,5 | HARMONY KВВГ нг 7*01,5 ГОСТ | м | KZT | 804 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KVVG.7*02,5 | HARMONY KВВГ нг 7*2,5 ГОСТ | м | KZT | 1303 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KVVG.9*01,5 | HARMONY KВВГ нг 9*01,5 ГОСТ | м | KZT | 1066 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KVVG2.10*01 | HARMONY KВВГ нг 10*01 ГОСТ | м | KZT | 818 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KVVG2.10*01,5 | HARMONY KВВГ нг 10*01,5 ГОСТ | м | KZT | 1229 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KVVG2.10*02,5 | HARMONY KВВГ нг 10*2,5 ГОСТ | м | KZT | 1859 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KVVG2.12*01 | HARMONY KВВГ нг 12*01 ГОСТ | м | KZT | 1005 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KVVG2.12*01,5 | HARMONY KВВГ нг 12*01,5 ГОСТ | м | KZT | 1418 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KVVG2.12*02,5 | HARMONY KВВГ нг 12*2,5 ГОСТ | м | KZT | 2213 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KVVG2.14*01 | HARMONY KВВГ нг 14*01 ГОСТ | м | KZT | 1168 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KVVG2.14*01,5 | HARMONY KВВГ нг 14*01,5 ГОСТ | м | KZT | 1654 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KVVG2.14*02,5 | HARMONY KВВГ нг 14*2,5 ГОСТ | м | KZT | 2585 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KVVG2.16*01 | HARMONY KВВГ нг 16*01 ГОСТ | м | KZT | 1393 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KVVG2.16*01,5 | HARMONY KВВГ нг 16*01,5 ГОСТ | м | KZT | 1913 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KVVG2.16*02,5 | HARMONY KВВГ нг 16*2,5 ГОСТ | м | KZT | 3054 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KVVG2.19*01 | HARMONY KВВГ нг 19*01 ГОСТ | м | KZT | 1573 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KVVG2.19*01,5 | HARMONY KВВГ нг 19*01,5 ГОСТ | м | KZT | 2186 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KVVG2.19*02,5 | HARMONY KВВГ нг 19*2,5 ГОСТ | м | KZT | 3548 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KV.LS.2*01,5 | HARMONY KВВГ нг LS 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 265 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KV.LS.2*02,5 | HARMONY KВВГ нг LS 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 425 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KV.LS.3*01,5 | HARMONY KВВГ нг LS 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 362 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KV.LS.3*02,5 | HARMONY KВВГ нг LS 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 551 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KV.LS.4*01,5 | HARMONY KВВГ нг LS 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 507 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KV.LS.4*02,5 | HARMONY KВВГ нг LS 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 809 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KV.LS.5*01 | HARMONY KВВГ нг LS 5*01 ГОСТ | м | KZT | 455 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KV.LS.5*01,5 | HARMONY KВВГ нг LS 5*01,5 ГОСТ | м | KZT | 602 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KV.LS.5*02,5 | HARMONY KВВГ нг LS 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 964 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KV.LS.7*01 | HARMONY KВВГ нг LS 7*01 ГОСТ | м | KZT | 610 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KV.LS.7*01,5 | HARMONY KВВГ нг LS 7*01,5 ГОСТ | м | KZT | 828 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KV.LS.7*02,5 | HARMONY KВВГ нг LS 7*2,5 ГОСТ | м | KZT | 1341 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KV.LS.9*01,5 | HARMONY KВВГ нг LS 9*01,5 ГОСТ | м | KZT | 1099 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KV.LS2.10*01 | HARMONY KВВГ нг LS 10*01 ГОСТ | м | KZT | 842 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KV.LS2.10*01,5 | HARMONY KВВГ нг LS 10*01,5 ГОСТ | м | KZT | 1266 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KV.LS2.10*02,5 | HARMONY KВВГ нг LS 10*2,5 ГОСТ | м | KZT | 1915 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KV.LS2.12*01 | HARMONY KВВГ нг LS 12*01 ГОСТ | м | KZT | 1035 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KV.LS2.12*01,5 | HARMONY KВВГ нг LS 12*01,5 ГОСТ | м | KZT | 1461 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KV.LS2.12*02,5 | HARMONY KВВГ нг LS 12*2,5 ГОСТ | м | KZT | 2280 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KV.LS2.14*01 | HARMONY KВВГ нг LS 14*01 ГОСТ | м | KZT | 1203 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KV.LS2.14*01,5 | HARMONY KВВГ нг LS 14*01,5 ГОСТ | м | KZT | 1704 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KV.LS2.14*02,5 | HARMONY KВВГ нг LS 14*2,5 ГОСТ | м | KZT | 2662 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KV.LS2.16*01 | HARMONY KВВГ нг LS 16*01 ГОСТ | м | KZT | 1435 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KV.LS2.16*01,5 | HARMONY KВВГ нг LS 16*01,5 ГОСТ | м | KZT | 1971 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KV.LS2.16*02,5 | HARMONY KВВГ нг LS 16*2,5 ГОСТ | м | KZT | 3145 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KV.LS2.19*01 | HARMONY KВВГ нг LS 19*01 ГОСТ | м | KZT | 1620 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1
HARMONY | 152.01.KV.LS2.19*01,5 | HARMONY KВВГ нг LS 19*01,5 ГОСТ | м | KZT | 2252 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.KV.LS2.19*02,5 | HARMONY KВВГ нг LS 19*2,5 ГОСТ | м | KZT | 3654 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.KG.1*10 | HARMONY КГтп 1*10 ГОСТ | м | KZT | 729 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.1*16 | HARMONY КГтп 1*16 ГОСТ | м | KZT | 1152 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.1*25 | HARMONY КГтп 1*25 ГОСТ | м | KZT | 1825 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.1*35 | HARMONY КГтп 1*35 ГОСТ | м | KZT | 2405 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.1*50 | HARMONY КГтп 1*50 ГОСТ | м | KZT | 3545 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.1*70 | HARMONY КГтп 1*70 ГОСТ | м | KZT | 4926 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.2*01,5 | HARMONY КГтп 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 277 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.2*02,5 | HARMONY КГтп 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 437 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.2*04 | HARMONY КГтп 2*04 ГОСТ | м | KZT | 672 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*01,5 | HARMONY КГтп 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 384 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*02,5 | HARMONY КГтп 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 608 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*02,5+1*1,5 | HARMONY КГтп 3*2,5+1*1,5 ГОСТ | м | KZT | 784 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*04 | HARMONY КГтп 3*04 ГОСТ | м | KZT | 960 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*4+1*2,5 | HARMONY КГтп 3*4+1*2,5 ГОСТ | м | KZT | 1152 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*06 | HARMONY КГтп 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1346 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*6+1*4 | HARMONY КГтп 3*6+1*4 ГОСТ | м | KZT | 1734 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*10 | HARMONY КГтп 3*10 ГОСТ | м | KZT | 2368 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*16 | HARMONY КГтп 3*16 ГОСТ | м | KZT | 3828 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*16+1*10 | HARMONY КГтп 3*16+1*10 ГОСТ | м | KZT | 4470 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*25 | HARMONY КГтп 3*25 ГОСТ | м | KZT | 6143 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*25+1*10 | HARMONY КГтп 3*25+1*10 ГОСТ | м | KZT | 6634 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*35 | HARMONY КГтп 3*35 ГОСТ | м | KZT | 8281 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*35+1*10 | HARMONY КГтп 3*35+1*10 ГОСТ | м | KZT | 8910 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*50 | HARMONY КГтп 3*50 ГОСТ | м | KZT | 11829 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*50+1*16 | HARMONY КГтп 3*50+1*16 ГОСТ | м | KZT | 13494 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*70 | HARMONY КГтп 3*70 ГОСТ | м | KZT | 16142 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.3*70+1*25 | HARMONY КГтп 3*70+1*25 ГОСТ | м | KZT | 18619 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.4*01,5 | HARMONY КГтп 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 513 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.4*02,5 | HARMONY КГтп 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 803 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.4*04 | HARMONY КГтп 4*4 ГОСТ | м | KZT | 1245 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.4*06 | HARMONY КГтп 4*6 ГОСТ | м | KZT | 1784 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.4*10 | HARMONY КГтп 4*10 ГОСТ | м | KZT | 2908 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.4*16 | HARMONY КГтп 4*16 ГОСТ | м | KZT | 5259 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.4*25 | HARMONY КГтп 4*25 ГОСТ | м | KZT | 7684 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.4*35 | HARMONY КГтп 4*35 ГОСТ | м | KZT | 10752 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.4*50 | HARMONY КГтп 4*50 ГОСТ | м | KZT | 14845 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.4*70 | HARMONY КГтп 4*70 ГОСТ | м | KZT | 20226 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.5*01,5 | HARMONY КГтп 5*1,5 ГОСТ | м | KZT | 610 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.5*02,5 | HARMONY КГтп 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 975 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.5*04 | HARMONY КГтп 5*4 ГОСТ | м | KZT | 1565 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.5*06 | HARMONY КГтп 5*6 ГОСТ | м | KZT | 2307 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.5*10 | HARMONY КГтп 5*10 ГОСТ | м | KZT | 3978 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.5*16 | HARMONY КГтп 5*16 ГОСТ | м | KZT | 6204 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.5*25 | HARMONY КГтп 5*25 ГОСТ | м | KZT | 9581 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.5*35 | HARMONY КГтп 5*35 ГОСТ | м | KZT | 13190 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.5*50 | HARMONY КГтп 5*50 ГОСТ | м | KZT | 20271 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.KG.5*70 | HARMONY КГтп 5*70 ГОСТ | м | KZT | 24879 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUNP.B.2*01,5 | HARMONY ПУНП 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 228 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUNP.B.2*02,5 | HARMONY ПУНП 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 360 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUNP.B.2*04 | HARMONY ПУНП 2*4 ГОСТ | м | KZT | 552 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUNP.B.2*06 | HARMONY ПУНП 2*6 ГОСТ | м | KZT | 784 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUNP.B.3*01,5 | HARMONY ПУНП 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 337 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUNP.B.3*02,5 | HARMONY ПУНП 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 534 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUNP.B.3*04 | HARMONY ПУНП 3*4 ГОСТ | м | KZT | 829 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUNP.B.3*06 | HARMONY ПУНП 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1195 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUGNP.B.2*01,5 | HARMONY ПУГНП 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 220 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUGNP.B.2*02,5 | HARMONY ПУГНП 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 354 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUGNP.B.2*04 | HARMONY ПУГНП 2*4 ГОСТ | м | KZT | 551 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUGNP.B.3*01,5 | HARMONY ПУГНП 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 335 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PUGNP.B.3*02,5 | HARMONY ПУГНП 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 513 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PШVVP.2*0,50 | HARMONY ШВВП 2*0,50 ГОСТ | м | KZT | 90 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PШVVP.2*0,75 | HARMONY ШВВП 2*0,75 ГОСТ | м | KZT | 125 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*0,50 | HARMONY ПВС 2*0,50 ГОСТ | м | KZT | 109 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*0,75 | HARMONY ПВС 2*0,75 ГОСТ | м | KZT | 136 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*01 | HARMONY ПВС 2*1 ГОСТ | м | KZT | 172 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*01,5 | HARMONY ПВС 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 236 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*02,5 | HARMONY ПВС 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 372 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*04 | HARMONY ПВС 2*4 ГОСТ | м | KZT | 623 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*06 | HARMONY ПВС 2*6 ГОСТ | м | KZT | 910 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*10 | HARMONY ПВС 2*10 ГОСТ | м | KZT | 1582 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*16 | HARMONY ПВС 2*16 ГОСТ | м | KZT | 2373 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*25 | HARMONY ПВС 2*25 ГОСТ | м | KZT | 3645 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*35 | HARMONY ПВС 2*35 ГОСТ | м | KZT | 5072 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.2*50 | HARMONY ПВС 2*50 ГОСТ | м | KZT | 7341 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.3*0,75 | HARMONY ПВС 3*0,75 ГОСТ | м | KZT | 196 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.3*01 | HARMONY ПВС 3*1 ГОСТ | м | KZT | 249 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.3*01,5 | HARMONY ПВС 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 332 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.3*02,5 | HARMONY ПВС 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 534 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.3*04 | HARMONY ПВС 3*4 ГОСТ | м | KZT | 876 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.3*06 | HARMONY ПВС 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1258 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.3*10 | HARMONY ПВС 3*10 ГОСТ | м | KZT | 2214 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.3*16 | HARMONY ПВС 3*16 ГОСТ | м | KZT | 3387 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.3*25 | HARMONY ПВС 3*25 ГОСТ | м | KZT | 5307 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.3*35 | HARMONY ПВС 3*35 ГОСТ | м | KZT | 7416 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.3*50 | HARMONY ПВС 3*50 ГОСТ | м | KZT | 10752 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.4*0,75 | HARMONY ПВС 4*0,75 ГОСТ | м | KZT | 250 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.4*01 | HARMONY ПВС 4*1 ГОСТ | м | KZT | 333 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.4*01,5 | HARMONY ПВС 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 451 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.4*02,5 | HARMONY ПВС 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 715 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.4*04 | HARMONY ПВС 4*4 ГОСТ | м | KZT | 1183 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.4*06 | HARMONY ПВС 4*6 ГОСТ | м | KZT | 1736 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.4*10 | HARMONY ПВС 4*10 ГОСТ | м | KZT | 2824 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.4*16 | HARMONY ПВС 4*16 ГОСТ | м | KZT | 4570 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.4*25 | HARMONY ПВС 4*25 ГОСТ | м | KZT | 7056 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.4*35 | HARMONY ПВС 4*35 ГОСТ | м | KZT | 9909 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.4*50 | HARMONY ПВС 4*50 ГОСТ | м | KZT | 14347 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.5*0,75 | HARMONY ПВС 5*0,75 ГОСТ | м | KZT | 309 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.5*01 | HARMONY ПВС 5*1 ГОСТ | м | KZT | 391 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.5*01,5 | HARMONY ПВС 5*1,5 ГОСТ | м | KZT | 558 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.5*02,5 | HARMONY ПВС 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 876 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.5*04 | HARMONY ПВС 5*4 ГОСТ | м | KZT | 1472 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.5*06 | HARMONY ПВС 5*6 ГОСТ | м | KZT | 2141 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.5*10 | HARMONY ПВС 5*10 ГОСТ | м | KZT | 3627 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.5*16 | HARMONY ПВС 5*16 ГОСТ | м | KZT | 5675 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.5*25 | HARMONY ПВС 5*25 ГОСТ | м | KZT | 8770 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.5*35 | HARMONY ПВС 5*35 ГОСТ | м | KZT | 12084 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.PVC.5*50 | HARMONY ПВС 5*50 ГОСТ | м | KZT | 17581 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV2.FRLS.10 | HARMONY ПВ2 (FRLS) 1*10 ГОСТ | м | KZT | 742 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 151.01.PV2.FRLS.16 | HARMONY ПВ2 (FRLS) 1*16 ГОСТ | м | KZT | 1138 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 151.01.PV2.FRLS.25 | HARMONY ПВ2 (FRLS) 1*25 ГОСТ | м | KZT | 1832 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 151.01.PV2.FRLS.35 | HARMONY ПВ2 (FRLS) 1*35 ГОСТ | м | KZT | 2628 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 151.01.PV2.FRLS.50 | HARMONY ПВ2 (FRLS) 1*50 ГОСТ | м | KZT | 3485 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 151.01.PV2.FRLS.70 | HARMONY ПВ2 (FRLS) 1*70 ГОСТ | м | KZT | 5082 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 151.01.PV2.FRLS.95 | HARMONY ПВ2 (FRLS) 1*95 ГОСТ | м | KZT | 7135 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 151.01.PV2.FRLS.120 | HARMONY ПВ2 (FRLS) 1*120 ГОСТ | м | KZT | 9192 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 151.01.PV2.FRLS.150 | HARMONY ПВ2 (FRLS) 1*150 ГОСТ | м | KZT | 11175 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 151.01.PV2.FRLS.185 | HARMONY ПВ2 (FRLS) 1*185 ГОСТ | м | KZT | 14439 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 151.01.PV2.FRLS.240 | HARMONY ПВ2 (FRLS) 1*240 ГОСТ | м | KZT | 17411 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 151.01.PV2.FRLSLTx.10 | HARMONY ПВ2 (FRLSLTx) 1*10 ГОСТ | м | KZT | 772 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 151.01.PV2.FRLSLTx.16 | HARMONY ПВ2 (FRLSLTx) 1*16 ГОСТ | м | KZT | 1167 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 151.01.PV2.FRLSLTx.25 | HARMONY ПВ2 (FRLSLTx) 1*25 ГОСТ | м | KZT | 1870 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 151.01.PV2.FRLSLTx.35 | HARMONY ПВ2 (FRLSLTx) 1*35 ГОСТ | м | KZT | 2679 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 151.01.PV2.FRLSLTx.50 | HARMONY ПВ2 (FRLSLTx) 1*50 ГОСТ | м | KZT | 3555 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 151.01.PV2.FRLSLTx.70 | HARMONY ПВ2 (FRLSLTx) 1*70 ГОСТ | м | KZT | 5182 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 151.01.PV2.FRLSLTx.95 | HARMONY ПВ2 (FRLSLTx) 1*95 ГОСТ | м | KZT | 7278 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 151.01.PV2.FRLSLTx.120 | HARMONY ПВ2 (FRLSLTx) 1*120 ГОСТ | м | KZT | 9330 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 151.01.PV2.FRLSLTx.150 | HARMONY ПВ2 (FRLSLTx) 1*150 ГОСТ | м | KZT | 11391 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 151.01.PV2.FRLSLTx.185 | HARMONY ПВ2 (FRLSLTx) 1*185 ГОСТ | м | KZT | 14683 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 151.01.PV2.FRLSLTx.240 | HARMONY ПВ2 (FRLSLTx) 1*240 ГОСТ | м | KZT | 17687 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 151.01.PV3.0,75 | HARMONY ПВ3 1*0,75 | м | KZT | 55 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.01 | HARMONY ПВ3 1*1 | м | KZT | 77 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | м | KZT | 105 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | м | KZT | 174 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | м | KZT | 274 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | м | KZT | 398 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | м | KZT | 697 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | м | KZT | 1084 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | м | KZT | 1688 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | м | KZT | 2399 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.50 | HARMONY ПВ3 1*50 | м | KZT | 3455 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | м | KZT | 4875 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | м | KZT | 6463 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.120 | HARMONY ПВ3 1*120 | м | KZT | 8213 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.150 | HARMONY ПВ3 1*150 ГОСТ | м | KZT | 10266 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.185 | HARMONY ПВ3 1*185 ГОСТ | м | KZT | 12960 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 151.01.PV3.240 | HARMONY ПВ3 1*240 ГОСТ | м | KZT | 16515 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.2*01,5 | HARMONY N2XH 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 357 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.2*02,5 | HARMONY N2XH 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 522 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.2*04 | HARMONY N2XH 2*4 ГОСТ | м | KZT | 786 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.2*06 | HARMONY N2XH 2*6 ГОСТ | м | KZT | 1103 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.2*10 | HARMONY N2XH 2*10 ГОСТ | м | KZT | 1802 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.2*16 | HARMONY N2XH 2*16 ГОСТ | м | KZT | 2491 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.3*01,5 | HARMONY N2XH 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 488 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.3*02,5 | HARMONY N2XH 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 719 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.3*04 | HARMONY N2XH 3*4 ГОСТ | м | KZT | 1112 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.3*06 | HARMONY N2XH 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1565 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.3*10 | HARMONY N2XH 3*10 ГОСТ | м | KZT | 2579 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.3*16 | HARMONY N2XH 3*16 ГОСТ | м | KZT | 3926 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.3*25 | HARMONY N2XH 3*25 ГОСТ | м | KZT | 6468 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.3*35 | HARMONY N2XH 3*35 ГОСТ | м | KZT | 8650 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.3*50 | HARMONY N2XH 3*50 ГОСТ | м | KZT | 11902 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.4*01,5 | HARMONY N2XH 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 660 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.4*02,5 | HARMONY N2XH 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 978 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.4*04 | HARMONY N2XH 4*4 ГОСТ | м | KZT | 1471 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.4*06 | HARMONY N2XH 4*6 ГОСТ | м | KZT | 2111 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.4*10 | HARMONY N2XH 4*10 ГОСТ | м | KZT | 3410 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.4*16 | HARMONY N2XH 4*16 ГОСТ | м | KZT | 5150 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.4*25 | HARMONY N2XH 4*25 ГОСТ | м | KZT | 8462 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.4*35 | HARMONY N2XH 4*35 ГОСТ | м | KZT | 11437 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.4*50 | HARMONY N2XH 4*50 ГОСТ | м | KZT | 16175 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.5*01,5 | HARMONY N2XH 5*1,5 ГОСТ | м | KZT | 811 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.5*02,5 | HARMONY N2XH 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 1228 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.5*04 | HARMONY N2XH 5*4 ГОСТ | м | KZT | 1831 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.5*06 | HARMONY N2XH 5*6 ГОСТ | м | KZT | 2627 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.5*10 | HARMONY N2XH 5*10 ГОСТ | м | KZT | 4259 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.5*16 | HARMONY N2XH 5*16 ГОСТ | м | KZT | 6403 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.5*25 | HARMONY N2XH 5*25 ГОСТ | м | KZT | 10545 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.5*35 | HARMONY N2XH 5*35 ГОСТ | м | KZT | 14276 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH.5*50 | HARMONY N2XH 5*50 ГОСТ | м | KZT | 19676 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.2*01,5 | HARMONY N2XH-FE 180 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 378 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.2*02,5 | HARMONY N2XH-FE 180 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 552 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.2*04 | HARMONY N2XH-FE 180 2*4 ГОСТ | м | KZT | 836 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.2*06 | HARMONY N2XH-FE 180 2*6 ГОСТ | м | KZT | 1171 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.2*10 | HARMONY N2XH-FE 180 2*10 ГОСТ | м | KZT | 1911 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.2*16 | HARMONY N2XH-FE 180 2*16 ГОСТ | м | KZT | 2641 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.3*01,5 | HARMONY N2XH-FE 180 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 515 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.3*02,5 | HARMONY N2XH-FE 180 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 761 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.3*04 | HARMONY N2XH-FE 180 3*4 ГОСТ | м | KZT | 1174 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.3*06 | HARMONY N2XH-FE 180 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1655 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.3*10 | HARMONY N2XH-FE 180 3*10 ГОСТ | м | KZT | 2734 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.3*16 | HARMONY N2XH-FE 180 3*16 ГОСТ | м | KZT | 4162 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.3*25 | HARMONY N2XH-FE 180 3*25 ГОСТ | м | KZT | 6854 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.3*35 | HARMONY N2XH-FE 180 3*35 ГОСТ | м | KZT | 9170 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.3*50 | HARMONY N2XH-FE 180 3*50 ГОСТ | м | KZT | 12617 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.4*01,5 | HARMONY N2XH-FE 180 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 700 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.4*02,5 | HARMONY N2XH-FE 180 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 1038 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.4*04 | HARMONY N2XH-FE 180 4*4 ГОСТ | м | KZT | 1562 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.4*06 | HARMONY N2XH-FE 180 4*6 ГОСТ | м | KZT | 2236 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.4*10 | HARMONY N2XH-FE 180 4*10 ГОСТ | м | KZT | 3616 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.4*16 | HARMONY N2XH-FE 180 4*16 ГОСТ | м | KZT | 5458 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.4*25 | HARMONY N2XH-FE 180 4*25 ГОСТ | м | KZT | 8970 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.4*35 | HARMONY N2XH-FE 180 4*35 ГОСТ | м | KZT | 12124 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.4*50 | HARMONY N2XH-FE 180 4*50 ГОСТ | м | KZT | 17144 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.5*01,5 | HARMONY N2XH-FE 180 5*1,5 ГОСТ | м | KZT | 861 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.5*02,5 | HARMONY N2XH-FE 180 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 1302 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.5*04 | HARMONY N2XH-FE 180 5*4 ГОСТ | м | KZT | 1943 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.5*06 | HARMONY N2XH-FE 180 5*6 ГОСТ | м | KZT | 2782 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.5*10 | HARMONY N2XH-FE 180 5*10 ГОСТ | м | KZT | 4515 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.5*16 | HARMONY N2XH-FE 180 5*16 ГОСТ | м | KZT | 6787 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.5*25 | HARMONY N2XH-FE 180 5*25 ГОСТ | м | KZT | 11176 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.5*35 | HARMONY N2XH-FE 180 5*35 ГОСТ | м | KZT | 15131 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.N2XH-FE180.5*50 | HARMONY N2XH-FE 180 5*50 ГОСТ | м | KZT | 20857 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.2*01,5 | HARMONY NHXMH 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 357 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.2*02,5 | HARMONY NHXMH 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 522 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.2*04 | HARMONY NHXMH 2*4 ГОСТ | м | KZT | 786 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.2*06 | HARMONY NHXMH 2*6 ГОСТ | м | KZT | 1103 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.2*10 | HARMONY NHXMH 2*10 ГОСТ | м | KZT | 1802 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.2*16 | HARMONY NHXMH 2*16 ГОСТ | м | KZT | 2491 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.3*01,5 | HARMONY NHXMH 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 488 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.3*02,5 | HARMONY NHXMH 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 719 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.3*04 | HARMONY NHXMH 3*4 ГОСТ | м | KZT | 1112 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.3*06 | HARMONY NHXMH 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1565 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.3*10 | HARMONY NHXMH 3*10 ГОСТ | м | KZT | 2579 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.3*16 | HARMONY NHXMH 3*16 ГОСТ | м | KZT | 3926 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.3*25 | HARMONY NHXMH 3*25 ГОСТ | м | KZT | 6468 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.3*35 | HARMONY NHXMH 3*35 ГОСТ | м | KZT | 8650 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.3*50 | HARMONY NHXMH 3*50 ГОСТ | м | KZT | 11902 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.4*01,5 | HARMONY NHXMH 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 660 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.4*02,5 | HARMONY NHXMH 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 978 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.4*04 | HARMONY NHXMH 4*4 ГОСТ | м | KZT | 1471 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.4*06 | HARMONY NHXMH 4*6 ГОСТ | м | KZT | 2111 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.4*10 | HARMONY NHXMH 4*10 ГОСТ | м | KZT | 3410 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.4*16 | HARMONY NHXMH 4*16 ГОСТ | м | KZT | 5150 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.4*25 | HARMONY NHXMH 4*25 ГОСТ | м | KZT | 8462 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.4*35 | HARMONY NHXMH 4*35 ГОСТ | м | KZT | 11437 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.4*50 | HARMONY NHXMH 4*50 ГОСТ | м | KZT | 16175 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.5*01,5 | HARMONY NHXMH 5*1,5 ГОСТ | м | KZT | 811 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.5*02,5 | HARMONY NHXMH 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 1228 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.5*04 | HARMONY NHXMH 5*4 ГОСТ | м | KZT | 1831 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.5*06 | HARMONY NHXMH 5*6 ГОСТ | м | KZT | 2627 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.5*10 | HARMONY NHXMH 5*10 ГОСТ | м | KZT | 4259 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.5*16 | HARMONY NHXMH 5*16 ГОСТ | м | KZT | 6403 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.5*25 | HARMONY NHXMH 5*25 ГОСТ | м | KZT | 10545 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.5*35 | HARMONY NHXMH 5*35 ГОСТ | м | KZT | 14276 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.NHXMH.5*50 | HARMONY NHXMH 5*50 ГОСТ | м | KZT | 19676 | HARMONY |  |  |  | harmony
HARMONY | 152.01.VVG.2*01,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ (A) 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 225 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.VVG.2*02,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ (A) 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 348 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.VVG.2*04 | HARMONY ВВГ-ПНГ (A) 2*4 ГОСТ | м | KZT | 571 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.VVG.2*06 | HARMONY ВВГ-ПНГ (A) 2*6 ГОСТ | м | KZT | 827 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.VVG.2*10 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 2*10 ГОСТ | м | KZT | 1434 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.VVG.2*16 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 2*16 ГОСТ | м | KZT | 2216 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.VVG.3*01,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ (A) 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 325 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.VVG.3*01,5. | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*1,5 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 330 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.VVG.3*02,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ (A) 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 522 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.VVG.3*02,5. | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*2,5 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 524 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.VVG.3*04 | HARMONY ВВГ-ПНГ (A) 3*4 ГОСТ | м | KZT | 858 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.VVG.3*04. | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*4 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 860 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.VVG.3*06 | HARMONY ВВГ-ПНГ (A) 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1273 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.VVG.3*06. | HARMONY ВВГ-ПНГ (A) 3*6 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 1275 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.VVG.3*10 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*10 ГОСТ | м | KZT | 2127 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.VVG.3*10+6 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*10+6 ГОСТ | м | KZT | 2537 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.VVG.3*16 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*16 ГОСТ | м | KZT | 3333 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.VVG.3*16+10 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*16+10 ГОСТ | м | KZT | 4031 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.VVG.3*25 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*25 ГОСТ | м | KZT | 5377 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.VVG.3*25+10 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*25+10 ГОСТ | м | KZT | 6188 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.VVG.3*25+16 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*25+16 ГОСТ | м | KZT | 6472 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.VVG.3*35 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*35 ГОСТ | м | KZT | 7479 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.VVG.3*35+16 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*35+16 ГОСТ | м | KZT | 8652 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.VVG.3*35+25 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*35+25 ГОСТ | м | KZT | 9258 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.VVG.3*50 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*50 ГОСТ | м | KZT | 9781 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.VVG.3*50+25 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*50+25 ГОСТ | м | KZT | 11515 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.VVG.3*50+35 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*50+35 ГОСТ | м | KZT | 12203 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.VVG.3*70 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*70 ГОСТ | м | KZT | 14219 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.VVG.3*70+35 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*70+35 ГОСТ | м | KZT | 16823 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.VVG.3*70+50 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*70+50 ГОСТ | м | KZT | 17542 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.VVG.3*95 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*95 ГОСТ | м | KZT | 20242 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.VVG.3*95+50 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*95+50 ГОСТ | м | KZT | 23664 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.VVG.3*95+70 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*95+70 ГОСТ | м | KZT | 25413 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.VVG.3*120 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*120 ГОСТ | м | KZT | 25336 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.VVG.3*120+70 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*120+70 ГОСТ | м | KZT | 30387 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.VVG.3*120+95 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*120+95 ГОСТ | м | KZT | 32785 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.VVG.3*150 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*150 ГОСТ | м | KZT | 30389 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.VVG.3*150+95 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*150+95 ГОСТ | м | KZT | 37656 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.VVG.3*150+120 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*150+120 ГОСТ | м | KZT | 40177 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.VVG.3*185 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*185 ГОСТ | м | KZT | 40874 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.VVG.3*185+120 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*185+120 ГОСТ | м | KZT | 47886 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.VVG.3*185+150 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*185+150 ГОСТ | м | KZT | 50834 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.VVG.3*240 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*240 ГОСТ | м | KZT | 48114 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.VVG.3*240+150 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*240+150 ГОСТ | м | KZT | 57994 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.VVG.3*240+185 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 3*240+185 ГОСТ | м | KZT | 61269 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.VVG.4*01,5 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 457 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.VVG.4*02,5 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 728 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.VVG.4*04 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*4 ГОСТ | м | KZT | 1143 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.VVG.4*06 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*6 ГОСТ | м | KZT | 1690 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.VVG.4*10 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*10 ГОСТ | м | KZT | 2781 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.VVG.4*10+6 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*10+6 ГОСТ | м | KZT | 3311 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.VVG.4*16 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*16 ГОСТ | м | KZT | 4446 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.VVG.4*16+10 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*16+10 ГОСТ | м | KZT | 5152 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.VVG.4*25 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*25 ГОСТ | м | KZT | 7085 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.VVG.4*25+10 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*25+10 ГОСТ | м | KZT | 7957 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.VVG.4*25+16 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*25+16 ГОСТ | м | KZT | 8254 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.VVG.4*35 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*35 ГОСТ | м | KZT | 9848 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.VVG.4*35+16 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*35+16 ГОСТ | м | KZT | 11180 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.VVG.4*35+25 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*35+25 ГОСТ | м | KZT | 11846 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.VVG.4*50 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*50 ГОСТ | м | KZT | 13012 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.VVG.4*50+25 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*50+25 ГОСТ | м | KZT | 15212 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.VVG.4*50+35 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*50+35 ГОСТ | м | KZT | 15685 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.VVG.4*70 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*70 ГОСТ | м | KZT | 18928 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.VVG.4*70+35 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*70+35 ГОСТ | м | KZT | 21749 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.VVG.4*70+50 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*70+50 ГОСТ | м | KZT | 22311 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.VVG.4*95 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*95 ГОСТ | м | KZT | 27427 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.VVG.4*95+50 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*95+50 ГОСТ | м | KZT | 30484 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.VVG.4*95+70 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*95+70 ГОСТ | м | KZT | 31864 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.VVG.4*120 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*120 ГОСТ | м | KZT | 33208 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.VVG.4*120+70 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*120+70 ГОСТ | м | KZT | 38227 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.VVG.4*120+95 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*120+95 ГОСТ | м | KZT | 41872 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.VVG.4*150 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*150 ГОСТ | м | KZT | 41023 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.VVG.4*150+95 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*150+95 ГОСТ | м | KZT | 48712 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.VVG.4*150+120 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*150+120 ГОСТ | м | KZT | 50190 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.VVG.4*185 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*185 ГОСТ | м | KZT | 51678 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.VVG.4*185+120 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*185+120 ГОСТ | м | KZT | 61773 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.VVG.4*185+150 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*185+150 ГОСТ | м | KZT | 64079 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.VVG.4*240 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*240 ГОСТ | м | KZT | 63507 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.VVG.4*240+150 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*240+150 ГОСТ | м | KZT | 74670 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.VVG.4*240+185 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 4*240+185 ГОСТ | м | KZT | 79001 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.VVG.5*01,5 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*1,5 ГОСТ | м | KZT | 564 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.VVG.5*02,5 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 900 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.VVG.5*04 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*4 ГОСТ | м | KZT | 1432 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.VVG.5*06 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*6 ГОСТ | м | KZT | 2085 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.VVG.5*10 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*10 ГОСТ | м | KZT | 3496 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.VVG.5*16 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*16 ГОСТ | м | KZT | 5503 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.VVG.5*25 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*25 ГОСТ | м | KZT | 8789 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.VVG.5*35 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*35 ГОСТ | м | KZT | 12195 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.VVG.5*50 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*50 ГОСТ | м | KZT | 16372 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.VVG.5*70 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*70 ГОСТ | м | KZT | 23591 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.VVG.5*95 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*95 ГОСТ | м | KZT | 34049 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.VVG.5*120 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*120 ГОСТ | м | KZT | 41661 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.VVG.5*150 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*150 ГОСТ | м | KZT | 50599 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.VVG.5*185 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*185 ГОСТ | м | KZT | 65686 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.VVG.5*240 | HARMONY ВВГ-НГ (A) 5*240 ГОСТ | м | KZT | 78621 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.NYM.2*01,5 | HARMONY NYM 2*1,5 GOST | м | KZT | 252 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.NYM.2*02,5 | HARMONY NYM 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 394 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.NYM.2*04 | HARMONY NYM 2*4 ГОСТ | м | KZT | 622 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.NYM.2*06 | HARMONY NYM 2*6 ГОСТ | м | KZT | 907 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.NYM.2*10 | HARMONY NYM 2*10 ГОСТ | м | KZT | 1531 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.NYM.2*10+6 | HARMONY NYM 2*10+6 ГОСТ | м | KZT | 1949 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.NYM.2*16 | HARMONY NYM 2*16 ГОСТ | м | KZT | 2368 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.NYM.2*16+10 | HARMONY NYM 2*16+10 ГОСТ | м | KZT | 3075 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.NYM.3*01,5 | HARMONY NYM 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 358 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.NYM.3*02,5 | HARMONY NYM 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 566 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.NYM.3*04 | HARMONY NYM 3*4 ГОСТ | м | KZT | 898 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.NYM.3*06 | HARMONY NYM 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1323 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.NYM.3*10 | HARMONY NYM 3*10 ГОСТ | м | KZT | 2225 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.NYM.3*10+6 | HARMONY NYM 3*10+6 ГОСТ | м | KZT | 2644 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.NYM.3*16 | HARMONY NYM 3*16 ГОСТ | м | KZT | 3456 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.NYM.3*16+10 | HARMONY NYM 3*16+10 ГОСТ | м | KZT | 4164 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.NYM.3*25 | HARMONY NYM 3*25 ГОСТ | м | KZT | 5541 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.NYM.3*25+10 | HARMONY NYM 3*25+10 ГОСТ | м | KZT | 6249 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.NYM.3*25+16 | HARMONY NYM 3*25+16 ГОСТ | м | KZT | 6637 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.NYM.3*35 | HARMONY NYM 3*35 ГОСТ | м | KZT | 7868 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.NYM.3*35+16 | HARMONY NYM 3*35+16 ГОСТ | м | KZT | 8975 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.NYM.3*35+25 | HARMONY NYM 3*35+25 ГОСТ | м | KZT | 9657 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.NYM.3*50 | HARMONY NYM 3*50 ГОСТ | м | KZT | 10342 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.NYM.3*50+25 | HARMONY NYM 3*50+25 ГОСТ | м | KZT | 12131 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.NYM.3*50+35 | HARMONY NYM 3*50+35 ГОСТ | м | KZT | 12870 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.NYM.3*70 | HARMONY NYM 3*70 ГОСТ | м | KZT | 15076 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.NYM.3*70+35 | HARMONY NYM 3*70+35 ГОСТ | м | KZT | 17624 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.NYM.3*70+50 | HARMONY NYM 3*70+50 ГОСТ | м | KZT | 18427 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.NYM.3*95 | HARMONY NYM 3*95 ГОСТ | м | KZT | 21316 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.NYM.3*95+50 | HARMONY NYM 3*95+50 ГОСТ | м | KZT | 24670 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.NYM.3*95+70 | HARMONY NYM 3*95+70 ГОСТ | м | KZT | 26187 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.NYM.3*120 | HARMONY NYM 3*120 ГОСТ | м | KZT | 26947 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.NYM.3*120+70 | HARMONY NYM 3*120+70 ГОСТ | м | KZT | 31901 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.NYM.3*120+95 | HARMONY NYM 3*120+95 ГОСТ | м | KZT | 33963 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.NYM.3*150 | HARMONY NYM 3*150 ГОСТ | м | KZT | 32628 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.NYM.3*150+70 | HARMONY NYM 3*150+70 ГОСТ | м | KZT | 37582 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.NYM.3*150+95 | HARMONY NYM 3*150+95 ГОСТ | м | KZT | 39643 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.NYM.4*01,5 | HARMONY NYM 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 475 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.NYM.4*02,5 | HARMONY NYM 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 761 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.NYM.4*04 | HARMONY NYM 4*4 ГОСТ | м | KZT | 1201 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.NYM.4*06 | HARMONY NYM 4*6 ГОСТ | м | KZT | 1794 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.NYM.4*10 | HARMONY NYM 4*10 ГОСТ | м | KZT | 2968 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.NYM.4*10+6 | HARMONY NYM 4*10+6 ГОСТ | м | KZT | 3390 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.NYM.4*16 | HARMONY NYM 4*16 ГОСТ | м | KZT | 4574 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.NYM.4*16+10 | HARMONY NYM 4*16+10 ГОСТ | м | KZT | 5281 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.NYM.4*25 | HARMONY NYM 4*25 ГОСТ | м | KZT | 7405 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.NYM.4*25+10 | HARMONY NYM 4*25+10 ГОСТ | м | KZT | 8118 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.NYM.4*25+16 | HARMONY NYM 4*25+16 ГОСТ | м | KZT | 8510 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.NYM.4*35 | HARMONY NYM 4*35 ГОСТ | м | KZT | 10435 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.NYM.4*35+16 | HARMONY NYM 4*35+16 ГОСТ | м | KZT | 11540 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.NYM.4*35+25 | HARMONY NYM 4*35+25 ГОСТ | м | KZT | 12222 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.NYM.4*50 | HARMONY NYM 4*50 ГОСТ | м | KZT | 13831 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.NYM.4*50+25 | HARMONY NYM 4*50+25 ГОСТ | м | KZT | 15637 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.NYM.4*50+35 | HARMONY NYM 4*50+35 ГОСТ | м | KZT | 16381 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.NYM.4*70 | HARMONY NYM 4*70 ГОСТ | м | KZT | 20005 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.NYM.4*95 | HARMONY NYM 4*95 ГОСТ | м | KZT | 28538 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.NYM.4*120 | HARMONY NYM 4*120 ГОСТ | м | KZT | 35778 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.NYM.4*150 | HARMONY NYM 4*150 ГОСТ | м | KZT | 43320 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.NYM.5*01,5 | HARMONY NYM 5*1,5 ГОСТ | м | KZT | 589 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.NYM.5*02,5 | HARMONY NYM 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 939 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.NYM.5*04 | HARMONY NYM 5*4 ГОСТ | м | KZT | 1495 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.NYM.5*06 | HARMONY NYM 5*6 ГОСТ | м | KZT | 2213 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.NYM.5*10 | HARMONY NYM 5*10 ГОСТ | м | KZT | 3703 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.NYM.5*16 | HARMONY NYM 5*16 ГОСТ | м | KZT | 5702 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.NYM.5*25 | HARMONY NYM 5*25 ГОСТ | м | KZT | 9241 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.NYM.5*35 | HARMONY NYM 5*35 ГОСТ | м | KZT | 13023 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.NYM.5*50 | HARMONY NYM 5*50 ГОСТ | м | KZT | 17125 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.NYM.5*70 | HARMONY NYM 5*70 ГОСТ | м | KZT | 24128 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.NYM.5*95 | HARMONY NYM 5*95 ГОСТ | м | KZT | 33908 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.NYM.5*120 | HARMONY NYM 5*120 ГОСТ | м | KZT | 41333 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.NYM.5*150 | HARMONY NYM 5*150 ГОСТ | м | KZT | 50059 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.NYM.5*185 | HARMONY NYM 5*185 ГОСТ | м | KZT | 63653 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.NYM.5*240 | HARMONY NYM 5*240 ГОСТ | м | KZT | 77518 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LS.2*01,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ LS (A) 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 236 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.LS.2*02,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ LS (A) 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 364 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.LS.2*04 | HARMONY ВВГ-ПНГ LS (A) 2*4 ГОСТ | м | KZT | 589 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.LS.2*06 | HARMONY ВВГ-ПНГ LS (A) 2*6 ГОСТ | м | KZT | 852 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.LS.2*10 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 2*10 ГОСТ | м | KZT | 1476 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LS.2*16 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 2*16 ГОСТ | м | KZT | 2283 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LS.3*01,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ LS (A) 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 339 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.LS.3*01,5. | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*1,5 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 344 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.LS.3*02,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ LS (A) 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 538 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.LS.3*02,5. | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*2,5 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 540 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.LS.3*04 | HARMONY ВВГ-ПНГ LS (A) 3*4 ГОСТ | м | KZT | 885 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.LS.3*04. | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*4 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 888 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.LS.3*06 | HARMONY ВВГ-ПНГ LS (A) 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1310 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.LS.3*06. | HARMONY ВВГ-ПНГ LS (A) 3*6 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 1312 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.LS.3*10 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*10 ГОСТ | м | KZT | 2189 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LS.3*10+6 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*10+6 ГОСТ | м | KZT | 2612 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LS.3*16 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*16 ГОСТ | м | KZT | 3434 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LS.3*16+10 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*16+10 ГОСТ | м | KZT | 4150 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LS.3*25 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*25 ГОСТ | м | KZT | 5538 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LS.3*25+10 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*25+10 ГОСТ | м | KZT | 6374 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LS.3*25+16 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*25+16 ГОСТ | м | KZT | 6667 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LS.3*35 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*35 ГОСТ | м | KZT | 7704 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LS.3*35+16 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*35+16 ГОСТ | м | KZT | 8913 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LS.3*35+25 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*35+25 ГОСТ | м | KZT | 9536 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LS.3*50 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*50 ГОСТ | м | KZT | 10077 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LS.3*50+25 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*50+25 ГОСТ | м | KZT | 11874 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LS.3*50+35 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*50+35 ГОСТ | м | KZT | 12563 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LS.3*70 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*70 ГОСТ | м | KZT | 14644 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LS.3*70+35 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*70+35 ГОСТ | м | KZT | 17327 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LS.3*70+50 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*70+50 ГОСТ | м | KZT | 18073 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LS.3*95 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*95 ГОСТ | м | KZT | 20846 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LS.3*95+50 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*95+50 ГОСТ | м | KZT | 24400 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LS.3*95+70 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*95+70 ГОСТ | м | KZT | 26195 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LS.3*120 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*120 ГОСТ | м | KZT | 26099 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LS.3*120+70 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*120+70 ГОСТ | м | KZT | 31324 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LS.3*120+95 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*120+95 ГОСТ | м | KZT | 33769 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LS.3*150 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*150 ГОСТ | м | KZT | 31316 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LS.3*150+95 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*150+95 ГОСТ | м | KZT | 38784 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LS.3*150+120 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*150+120 ГОСТ | м | KZT | 41378 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LS.3*185 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*185 ГОСТ | м | KZT | 42064 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LS.3*185+120 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*185+120 ГОСТ | м | KZT | 49268 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LS.3*185+150 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*185+150 ГОСТ | м | KZT | 52283 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LS.3*240 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*240 ГОСТ | м | KZT | 49581 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LS.3*240+150 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*240+150 ГОСТ | м | KZT | 59705 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LS.3*240+185 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 3*240+185 ГОСТ | м | KZT | 63089 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LS.4*01,5 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*1,5 ГОСТ | м | KZT | 470 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.LS.4*02,5 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*2,5 ГОСТ | м | KZT | 752 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.LS.4*04 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*4 ГОСТ | м | KZT | 1176 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.LS.4*06 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*6 ГОСТ | м | KZT | 1742 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.LS.4*10 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*10 ГОСТ | м | KZT | 2862 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LS.4*10+6 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*10+6 ГОСТ | м | KZT | 3411 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LS.4*16 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*16 ГОСТ | м | KZT | 4578 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LS.4*16+10 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*16+10 ГОСТ | м | KZT | 5307 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LS.4*25 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*25 ГОСТ | м | KZT | 7266 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LS.4*25+10 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*25+10 ГОСТ | м | KZT | 8198 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LS.4*25+16 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*25+16 ГОСТ | м | KZT | 8502 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LS.4*35 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*35 ГОСТ | м | KZT | 10132 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LS.4*35+16 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*35+16 ГОСТ | м | KZT | 11520 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LS.4*35+25 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*35+25 ГОСТ | м | KZT | 12200 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LS.4*50 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*50 ГОСТ | м | KZT | 13413 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LS.4*50+25 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*50+25 ГОСТ | м | KZT | 15687 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LS.4*50+35 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*50+35 ГОСТ | м | KZT | 16150 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LS.4*70 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*70 ГОСТ | м | KZT | 19493 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LS.4*70+35 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*70+35 ГОСТ | м | KZT | 22401 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LS.4*70+50 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*70+50 ГОСТ | м | KZT | 23005 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LS.4*95 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*95 ГОСТ | м | KZT | 28246 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LS.4*95+50 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*95+50 ГОСТ | м | KZT | 31385 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LS.4*95+70 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*95+70 ГОСТ | м | KZT | 32825 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LS.4*120 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*120 ГОСТ | м | KZT | 34199 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LS.4*120+70 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*120+70 ГОСТ | м | KZT | 39418 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LS.4*120+95 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*120+95 ГОСТ | м | KZT | 43129 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LS.4*150 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*150 ГОСТ | м | KZT | 42255 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LS.4*150+95 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*150+95 ГОСТ | м | KZT | 50192 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LS.4*150+120 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*150+120 ГОСТ | м | KZT | 51719 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LS.4*185 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*185 ГОСТ | м | KZT | 53248 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LS.4*185+120 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*185+120 ГОСТ | м | KZT | 63631 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LS.4*185+150 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*185+150 ГОСТ | м | KZT | 66026 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LS.Z.4*240 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*240 ГОСТ | м | KZT | 65408 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LS.4*240+150 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*240+150 ГОСТ | м | KZT | 76899 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LS.4*240+185 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 4*240+185 ГОСТ | м | KZT | 81402 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LS.5*01,5 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*1,5 ГОСТ | м | KZT | 581 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.LS.5*02,5 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*2,5 ГОСТ | м | KZT | 927 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.LS.5*04 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*4 ГОСТ | м | KZT | 1474 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.LS.5*06 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*6 ГОСТ | м | KZT | 2145 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.LS.5*10 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*10 ГОСТ | м | KZT | 3601 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LS.5*16 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*16 ГОСТ | м | KZT | 5656 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LS.5*25 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*25 ГОСТ | м | KZT | 9056 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LS.5*35 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*35 ГОСТ | м | KZT | 12559 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LS.5*50 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*50 ГОСТ | м | KZT | 16865 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LS.5*70 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*70 ГОСТ | м | KZT | 24297 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LS.5*95 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*95 ГОСТ | м | KZT | 35041 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LS.Z.5*120 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*120 ГОСТ | м | KZT | 42870 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LS.Z.5*150 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*150 ГОСТ | м | KZT | 52067 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LS.Z.5*185 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*185 ГОСТ | м | KZT | 67592 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LS.Z.5*240 | HARMONY ВВГ-НГ LS (A) 5*240 ГОСТ | м | KZT | 81039 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LSLTX.2*01,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ LSLTX (A) 2*1,5 ГОСТ | м | KZT | 243 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.LSLTX.2*02,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ LSLTX (A) 2*2,5 ГОСТ | м | KZT | 374 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.LSLTX.2*04 | HARMONY ВВГ-ПНГ LSLTX (A) 2*4 ГОСТ | м | KZT | 606 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.LSLTX.2*06 | HARMONY ВВГ-ПНГ LSLTX (A) 2*6 ГОСТ | м | KZT | 877 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.LSLTX.2*10 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 2*10 ГОСТ | м | KZT | 1521 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LSLTX.2*16 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 2*16 ГОСТ | м | KZT | 2351 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*01,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ LSLTX (A) 3*1,5 ГОСТ | м | KZT | 349 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*01,5. | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*1,5 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 354 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 1.5
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*02,5 | HARMONY ВВГ-ПНГ LSLTX (A) 3*2,5 ГОСТ | м | KZT | 554 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*02,5. | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*2,5 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 556 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 2.5
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*04 | HARMONY ВВГ-ПНГ LSLTX (A) 3*4 ГОСТ | м | KZT | 912 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*04. | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*4 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 915 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 4
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*06 | HARMONY ВВГ-ПНГ LSLTX (A) 3*6 ГОСТ | м | KZT | 1348 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*06. | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*6 КРУГЛЫЙ GOST | м | KZT | 1352 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 6
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*10 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*10 ГОСТ | м | KZT | 2255 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*10+6 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*10+6 ГОСТ | м | KZT | 2691 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 10
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*16 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*16 ГОСТ | м | KZT | 3537 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*16+10 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*16+10 ГОСТ | м | KZT | 4275 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 16
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*25 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*25 ГОСТ | м | KZT | 5704 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*25+10 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*25+10 ГОСТ | м | KZT | 6566 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*25+16 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*25+16 ГОСТ | м | KZT | 6867 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 25
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*35 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*35 ГОСТ | м | KZT | 7935 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*35+16 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*35+16 ГОСТ | м | KZT | 9180 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*35+25 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*35+25 ГОСТ | м | KZT | 9822 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 35
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*50 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*50 ГОСТ | м | KZT | 10379 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*50+25 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*50+25 ГОСТ | м | KZT | 12230 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*50+35 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*50+35 ГОСТ | м | KZT | 12941 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 50
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*70 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*70 ГОСТ | м | KZT | 15084 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*70+35 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*70+35 ГОСТ | м | KZT | 17846 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*70+50 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*70+50 ГОСТ | м | KZT | 18615 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 70
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*95 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*95 ГОСТ | м | KZT | 21471 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*95+50 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*95+50 ГОСТ | м | KZT | 25132 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*95+70 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*95+70 ГОСТ | м | KZT | 26981 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 95
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*120 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*120 ГОСТ | м | KZT | 26882 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*120+70 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*120+70 ГОСТ | м | KZT | 32265 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*120+95 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*120+95 ГОСТ | м | KZT | 34782 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 120
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*150 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*150 ГОСТ | м | KZT | 32255 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*150+95 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*150+95 ГОСТ | м | KZT | 39947 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*150+120 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*150+120 ГОСТ | м | KZT | 42620 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 150
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*185 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*185 ГОСТ | м | KZT | 43326 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*185+120 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*185+120 ГОСТ | м | KZT | 50746 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*185+150 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*185+150 ГОСТ | м | KZT | 53852 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 185
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*240 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*240 ГОСТ | м | KZT | 51068 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*240+150 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*240+150 ГОСТ | м | KZT | 61496 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
HARMONY | 152.01.LSLTX.3*240+185 | HARMONY ВВГ-НГ LSLTX (A) 3*240+185 ГОСТ | м | KZT | 64981 | HARMONY |  | kablo | kablo | harmony |  |  |  |  | 240
EKT | 050200331 | АВВГп 2х 2,5 0,66 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200001 | АВВГп 2х 2,5 0,66 кВ (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200332 | АВВГп 2х 4 0,66 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 86 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200002 | АВВГп 2х 4 0,66 кВ (400) ГОСТ EKT | м | KZT | 86 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200333 | АВВГп 2х 6 0,66 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 114 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200003 | АВВГп 2х 6 0,66 кВ (350) ГОСТ EKT | м | KZT | 114 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200016 | UDRS-D2-D8-10-2 | м | KZT | 168 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 2
EKT | 050200334 | АВВГп 3х 2,5 0,66 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 90 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200019 | АВВГп 3х 2,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 90 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200048 | АВВГ 3х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 132 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100039 | АВВГ 3х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 170 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200004 | АВВГ 3х 4+1х2,5 0,66 кВ (400/бар) ГОСТ EKT | м | KZT | 154 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200005 | АВВГ 3х 6+1х4 0,66 кВ (400/бар) ГОСТ EKT | м | KZT | 205 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200006 | АВВГ 3х 10+1х6 0,66 кВ (300/бар) ГОСТ EKT | м | KZT | 305 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200007 | АВВГ 3х 16+1х10 0,66 кВ (300/бар) ГОСТ EKT | м | KZT | 451 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200008 | АВВГ 3х 25+1х16 0,66 кВ (300/бар) ГОСТ EKT | м | KZT | 705 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200009 | АВВГ 3х 35+1х16 0,66 кВ (300/бар) ГОСТ EKT | м | KZT | 892 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100019 | АВВГ 3х 50+1х25 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1188 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100056 | АВВГ 3х 70+1х35 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1767 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100057 | АВВГ 3х 95+1х50 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2342 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100058 | АВВГ 3х120+1х70 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2880 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100014 | АВВГ 3х120+1х70 Россия | м | KZT | 3030 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100061 | АВВГ 3х150+1х70 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3516 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100083 | АВВГ 3х150+1х70 нг 1Кв ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 3596 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100062 | АВВГ 3х185+1х95 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 4461 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100077 | АВВГ 3х240+1х120 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 5683 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100032 | АВВГ 4х 2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 116 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200049 | АВВГ 4х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 166 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200029 | АВВГ 4х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 217 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200058 | АВВГ 4х 10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 334 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100059 | АВВГ 4х 16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100045 | АВВГ 4х 25 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 764 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100055 | АВВГ 4х 35 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1017 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100028 | АВВГ 4х 50 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1320 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100046 | АВВГ 4х 70 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1998 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100053 | АВВГ 4х 95 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2649 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100047 | АВВГ 4х120 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3261 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100089 | АВВГ 4х150 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 4050 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100048 | АВВГ 4х185 1кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 5041 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200089 | АВВГ 4х240 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 6621 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100044 | АВВГ 5 х 2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 139 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200046 | АВВГ 5 х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 201 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200030 | АВВГ 5 х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 260 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200026 | АВВГ 5 х 10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 403 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200068 | АВВГ 5 х 16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 601 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200047 | АВВГ 5 х 25 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 959 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100035 | АВВГ 5 х 35 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1244 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200075 | АВВГ 5 х 50 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1661 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100052 | АВВГ 5 х 70 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2474 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100054 | АВВГ 5 х 95 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3388 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050200057 | АВВГ 5 х120 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 4044 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100191 | АсВВГ П нг(А)-LS 2х2,5 (300) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 93 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100192 | АсВВГ П нг(А)-LS 3х2,5 (300) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 134 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100193 | АсВВГ П нг(А)-LS 3х4 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 192 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100194 | АсВВГнг(А)-LS 3х 6 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 291 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100195 | АсВВГнг(А)-LS 3х10 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 446 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100196 | АсВВГнг(А)-LS 3х16 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 639 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100197 | АсВВГнг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 193 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100198 | АсВВГнг(А)-LS 5х 2,5 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 230 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100199 | АсВВГнг(А)-LS 5х 4 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 326 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100200 | АсВВГнг(А)-LS 5х 6 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 422 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100201 | АсВВГнг(А)-LS 5х10 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 658 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100202 | АсВВГнг(А)-LS 5х16 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 1117 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100209 | АсВВГнг(А)-LS 5х25 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 1627 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300001 | ВВГ 2х1,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 206 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300002 | ВВГ 2х2,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 326 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300003 | ВВГ 3 х 1,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 313 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300004 | ВВГ 3 х 2,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 482 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300312 | ВВГ п нг (А) 2х1,5 0,66 кВ (10) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 212 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300311 | ВВГ п нг (А) 2х1,5 0,66 кВ (30) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 212 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300310 | ВВГ п нг (А) 2х1,5 0,66 кВ (50) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 212 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300294 | ВВГ п нг (А) 2х1,5 0,66 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 212 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300043 | ВВГ п нг (А) 2х1,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 212 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300315 | ВВГ п нг (А) 2х2,5 0,66 кВ (10) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 334 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300314 | ВВГ п нг (А) 2х2,5 0,66 кВ (30) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 334 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300313 | ВВГ п нг (А) 2х2,5 0,66 кВ (50) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 334 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300293 | ВВГ п нг (А) 2х2,5 0,66 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 334 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300044 | ВВГ п нг (А) 2х2,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 334 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300306 | ВВГ п нг (А) 3 х 1,5 0,66 кВ (10) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 319 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300305 | ВВГ п нг (А) 3 х 1,5 0,66 кВ (30) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 319 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300304 | ВВГ п нг (А) 3 х 1,5 0,66 кВ (50) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 319 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300295 | ВВГ п нг (А) 3 х 1,5 0,66 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 319 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400099 | ВВГ п нг (А) 3 х 1,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 319 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300309 | ВВГ п нг (А) 3 х 2,5 0,66 кВ (10) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 493 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300308 | ВВГ п нг (А) 3 х 2,5 0,66 кВ (30) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 493 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300307 | ВВГ п нг (А) 3 х 2,5 0,66 кВ (50) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 493 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300296 | ВВГ п нг (А) 3 х 2,5 0,66 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 493 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400097 | ВВГ п нг (А) 3 х 2,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 493 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400114 | ВВГнг (А) 2х4 0,66 кВ (250) ГОСТ EKT | м | KZT | 515 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400096 | ВВГнг (А) 2х6 0,66 кВ (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 748 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050300042 | ВВГнг (А) 3 х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 790 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400162 | ВВГнг (А) 3 х 4+1х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 951 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400116 | ВВГнг (А) 3 х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1145 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400163 | ВВГнг (А) 3 х 6+1х4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1397 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400109 | ВВГнг (А) 3 х10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1925 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400164 | ВВГнг (А) 3 х10+1х6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2291 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400165 | ВВГнг (А) 3 х16+1х10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3783 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400101 | ВВГнг (А) 3 х25+1х16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 5916 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400100 | ВВГнг (А) 3 х35+1х16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 7750 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400106 | ВВГнг (А) 3 х50+1х25 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 10603 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400122 | ВВГнг (А) 3 х70+1х35 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 15389 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400105 | ВВГнг (А) 3 х95+1х50 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 20850 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400123 | ВВГнг (А) 3х120+1х70 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 26876 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400124 | ВВГнг (А) 3х150+1х70 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 32450 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400113 | ВВГнг (А) 4х 1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400094 | ВВГнг (А) 4х 2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400118 | ВВГнг (А) 4х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1041 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400092 | ВВГнг (А) 4х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1498 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400103 | ВВГнг (А) 4х10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2549 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400102 | ВВГнг (А) 4х16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 4222 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400156 | ВВГнг (А) 4х25 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 6550 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400157 | ВВГнг (А) 4х35 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 9030 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400134 | ВВГнг (А) 4х50 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 12230 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400112 | ВВГнг (А) 5х 1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 530 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400093 | ВВГнг (А) 5х 2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 834 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400111 | ВВГнг (А) 5х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1292 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400091 | ВВГнг (А) 5х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1881 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400110 | ВВГнг (А) 5х10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3174 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400098 | ВВГнг (А) 5х16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 5210 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400108 | ВВГнг (А) 5х25 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 8074 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400095 | ВВГнг (А) 5х35 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 11141 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400090 | ВВГнг (А) 5х50 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 15121 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400125 | ВВГнг (А) 5х70 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 22282 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400126 | ВВГнг (А) 5х95 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 29892 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400246 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 0,66 кВ (200) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 361 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400247 | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 0,66 кВ (150) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 551 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400168 | ВВГнг(А)-FRLS 3х4 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 892 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 051200426 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 1265 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 051200451 | ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 505 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 051200418 | ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 768 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400248 | ВВГнг(А)-FRLS 5х 1,5 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 621 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 051200428 | ВВГнг(А)-FRLS 5х 2,5 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 947 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400249 | ВВГнг(А)-FRLS 5х 4 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 1434 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 051200429 | ВВГнг(А)-FRLS 5х 6 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 2073 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 051200430 | ВВГнг(А)-FRLS 5х10 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 3398 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400189 | ВВГ п нг(А)- LS 2х 1,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 224 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400187 | ВВГ п нг(А)- LS 2х 2,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 349 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400379 | ВВГ п нг(А)- LS 3х 1,5 0,66 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 330 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400142 | ВВГ п нг(А)- LS 3х 1,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 330 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400380 | ВВГ п нг(А)- LS 3х 2,5 0,66 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 513 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400141 | ВВГ п нг(А)- LS 3х 2,5 0,66 кВ (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 513 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400190 | ВВГнг(А)- LS 3х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 849 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150100736 | ВВГнг(А)- LS 3х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1198 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150100746 | ВВГнг(А)- LS 3х10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2025 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400167 | ВВГнг(А)- LS 4х 1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 461 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400148 | ВВГнг(А)- LS 4х 2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 720 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150100740 | ВВГнг(А)- LS 4х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1096 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150100741 | ВВГнг(А)- LS 4х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1553 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150100742 | ВВГнг(А)- LS 4х10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2634 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150100659 | ВВГнг(А)- LS 5х 1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 568 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150100743 | ВВГнг(А)- LS 5х 2.5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 889 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150100744 | ВВГнг(А)- LS 5х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1357 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150100745 | ВВГнг(А)- LS 5х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1968 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400155 | ВВГнг(А)- LS 5х10 0.66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3312 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400236 | ВВГнг(А)- LS 5х16 0.66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 5544 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400224 | ВВГнг(А)- LS 5х25 0.66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 8455 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400229 | ВВГнг(А)- LS 5х35 0.66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 11592 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100129 | ВВГнг(А)- LS-5x50 1кВ ГОСТ EKT ! | м | KZT | 15584 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400230 | ВВГнг(А)- LS-5x70 1кВ ГОСТ EKT ! | м | KZT | 22679 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400231 | ВВГнг(А)- LS-5x95 1кВ ГОСТ EKT ! | м | KZT | 30714 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050100143 | ВВГнг(А)-LS-5x185 1кВ ГОСТ | м | KZT | 59952 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400336 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 0,66 кВ (300) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 329 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400337 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 0,66 кВ (300) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 513 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400344 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 834 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400345 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 1181 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400350 | ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 450 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400351 | ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 707 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400357 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х 1,5 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 556 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400358 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х 2,5 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 875 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400359 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 1340 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400360 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х 6 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 1948 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400361 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 3285 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400362 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 5481 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400363 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 8370 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050600148 | КГтп 1х16 0,66 кВ (100м) бухта ГОСТ EKT | м | KZT | 1088 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600096 | КГтп 1х16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1088 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600149 | КГтп 1х25 0,66 кВ (100м) бухта ГОСТ EKT | м | KZT | 1565 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600097 | КГтп 1х25 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1565 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600150 | КГтп 1х35 0,66 кВ (100м) бухта ГОСТ EKT | м | KZT | 2199 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600098 | КГтп 1х35 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2199 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600185 | КГтп 1х70 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 4543 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600151 | КГтп 2х1,5 0,66 кВ (100м) бухта ГОСТ EKT | м | KZT | 261 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600100 | КГтп 2х1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 261 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600152 | КГтп 2х2,5 0,66 кВ (100м) бухта ГОСТ EKT | м | KZT | 409 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600101 | КГтп 2х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 409 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600102 | КГтп 2х4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 657 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600158 | КГтп 3 х 1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 359 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600159 | КГтп 3 х 2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 575 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600155 | КГтп 3х 1,5+1х1,5 0,66 кВ (100м) бухта ГОСТ EKT | м | KZT | 456 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600103 | КГтп 3х 1,5+1х1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 456 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600104 | КГтп 3х 2,5+1х1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 667 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600156 | КГтп 3х 4+1х2,5 0,66 кВ (100м) бухта ГОСТ EKT | м | KZT | 1056 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600105 | КГтп 3х 4+1х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1056 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600106 | КГтп 3х 6+1х4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1656 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600107 | КГтп 3х10+1х6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2528 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600108 | КГтп 3х16+1х6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3952 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600109 | КГтп 3х25+1х10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 5843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600110 | КГтп 3х35+1х10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 7905 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600171 | КГтп 3х50+1х16 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 11423 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600189 | КГтп 3х70+1х25 0,66 кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 15837 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600177 | КГтп 5 х1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600178 | КГтп 5 х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 891 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600179 | КГтп 5 х4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1423 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600180 | КГтп 5 х6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2183 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600181 | КГтп 5х10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3596 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600182 | КГтп 5х16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 5783 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200349 | АВБШВ 3х 10+1х6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 606 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200328 | АВБШВ 3х 16+1х10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 806 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200329 | АВБШВ 3х 25+1х16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200330 | АВБШВ 3х 35+1х16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1364 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200352 | АВБШВ 3х 50+1х25 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1644 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200339 | АВБШВ 3х 70+1х35 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200350 | АВБШВ 3х 95+1х50 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2854 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200347 | АВБШВ 3х120+1х70 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3529 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200331 | АВБШВ 3х150+1х70 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 4184 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200337 | АВБШВ 3х185+1х95 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 5050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200332 | АВБШВ 3х240+1х120 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 6586 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200327 | АВБШВ 4х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 393 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200335 | АВБШВ 4х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 468 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200333 | АВБШВ 4х 10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 635 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200325 | АВБШВ 4х 16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200360 | АВБШВ 4х 25 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1214 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200341 | АВБШВ 4х 35 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1494 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200354 | АВБШВ 4х 50 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1855 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200334 | АВБШВ 4х 70 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2493 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200340 | АВБШВ 4х 95 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3258 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200344 | АВБШВ 4х120 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3867 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200351 | АВбШВ 4х150 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 4728 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200346 | АВБШВ 4х185 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 5978 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200345 | АВБШВ 4х240 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 7536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200353 | АВБШВ 5х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200343 | АВБШВ 5х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 528 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200326 | АВБШВ 5х 10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 747 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200336 | АВБШВ 5х 16 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1012 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200338 | АВБШВ 5х 25 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1427 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200355 | АВБШВ 5х 35 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1802 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200364 | АВБШВ 5х 50 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2247 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200367 | АВБШВ 5х 70 1кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3044 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200357 | АВБШв 5х 120-1кВ ГОСТ | м | KZT | 4745 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200165 | АПвБбШв 4х185 1кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 6891 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051300261 | ВБШв нг (А) 4х 2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 857 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051300262 | ВБШв нг (А) 4х 4 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1244 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051300263 | ВБШв нг (А) 4х 6 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1738 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051300264 | ВБШв нг (А) 4х10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2801 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051300109 | ВБШв нг (А) 4х25 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 6918 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051300259 | ВБШв нг (А) 4х35 0,66кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 9438 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051300052 | ВБбШв 4х 25 0,66 кВ ГОСТ EKT * | м | KZT | 5804 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200024 | ВБбШв 5х 25 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 7279 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051300265 | ВБШв нг (А) 4х16 0,66 кВ ГОСТ ! | м | KZT | 4539 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700053 | КВВГнг (А) 4х1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700059 | КВВГнг (А) 4х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 680 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700054 | КВВГнг (А) 5х1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 530 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700060 | КВВГнг (А) 5х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT ! | м | KZT | 834 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700055 | КВВГнг (А) 7х1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 727 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700061 | КВВГнг (А) 7х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1150 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400205 | КВВГнг (А)-LS-0,66 4х1,5 ! | м | KZT | 452 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400169 | КВВГЭнг (А)-LS 4х1,5 ! | м | KZT | 506 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700056 | КВВГнг (А) 10х1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1030 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700062 | КВВГнг (А) 10х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1650 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700057 | КВВГнг (А) 14х1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1420 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700105 | КВВГнг (А) 14х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT ! | м | KZT | 2285 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700058 | КВВГнг (А) 19х1,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1908 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700085 | КВВГнг (А) 19х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT ! | м | KZT | 3080 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400252 | КВВГнг (А)-LS 14х1,5 ! | м | KZT | 1915 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700067 | КВВГЭнг (А) 4х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 704 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700069 | КВВГЭнг (А) 7х2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT ! | м | KZT | 1176 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | щщщ011557 | КГ 1х10 | м | KZT | 881 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600002 | КГ 1х16 | м | KZT | 1258 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600003 | КГ 1х25 | м | KZT | 1893 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600004 | КГ 1х35 | м | KZT | 2660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600005 | КГ 1х50 | м | KZT | 3709 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600006 | КГ 1х70 | м | KZT | 5292 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600031 | КГ 1х95 | м | KZT | 6971 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600169 | КГ 2х0,75 | м | KZT | 290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600008 | КГ 2х1,5 | м | KZT | 390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600009 | КГ 2х2,5 | м | KZT | 573 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600010 | КГ 2х4 | м | KZT | 821 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600068 | КГ 3х 1,5 | м | KZT | 510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600051 | КГ 3х 2,5 | м | KZT | 761 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600018 | КГ 3х 1,5+1х1,5 | м | KZT | 633 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600019 | КГ 3х 2,5+1х1,5 | м | KZT | 895 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600020 | КГ 3х 4+1х2,5 | м | KZT | 1364 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600021 | КГ 3х 6+1х4 | м | KZT | 1954 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600011 | КГ 3х10+1х6 | м | KZT | 3215 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600012 | КГ 3х16+1х6 | м | KZT | 5149 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600013 | КГ 3х25+1х10 | м | KZT | 7025 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600014 | КГ 3х35+1х10 | м | KZT | 9491 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600015 | КГ 3х50+1х16 | м | KZT | 13458 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600016 | КГ 3х70+1х25 | м | KZT | 18794 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600017 | КГ 3х95+1х35 | м | KZT | 24595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп5869 | КГ 4х 1,5 | м | KZT | 669 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600069 | КГ 5х 1,5 | м | KZT | 1668 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600070 | КГ 5х 2,5 | м | KZT | 1207 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600049 | КГ 5х 4 | м | KZT | 1938 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600050 | КГ 5х 6 | м | KZT | 2935 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600048 | КГ 5х10 | м | KZT | 4464 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200325 | ПВС 2 х 0,75 0,38кВ (10) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200313 | ПВС 2 х 0,75 0,38кВ (30) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200308 | ПВС 2 х 0,75 0,38кВ (50) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200019 | ПВС 2 x 0,75 0,38кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200013 | ПВС 2 х 1 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 151 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200322 | ПВС 2 х 1,5 0,38кВ (10) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 211 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200314 | ПВС 2 х 1,5 0,38кВ (30) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 211 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200307 | ПВС 2 х 1,5 0,38кВ (50) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 211 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200017 | ПВС 2 х 1,5 0,38кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 211 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200323 | ПВС 2 х 2,5 0,38кВ (10) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200315 | ПВС 2 х2,5 0,38 кВ (30) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200309 | ПВС 2 х2,5 0,38 кВ (50) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200020 | ПВС 2х2,5 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200022 | ПВС 2х4 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200324 | ПВС 3х 0,75 0,38кВ (10) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 168 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200317 | ПВС 3х 0,75 0,38кВ (30) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 168 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200310 | ПВС 3х 0,75 0,38кВ (50) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 168 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200034 | ПВС 3х 0,75 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 168 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200014 | ПВС 3х 1 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 214 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200321 | ПВС 3х 1,5 0,38 кВ (10) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 303 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200318 | ПВС 3х 1,5 0,38 кВ (30) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 303 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200311 | ПВС 3х 1,5 0,38 кВ (50) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 303 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200012 | ПВС 3х 1,5 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 303 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200320 | ПВС 3х 2,5 0,38кВ (10) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 485 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200319 | ПВС 3х 2,5 0,38кВ (30) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 485 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200312 | ПВС 3х 2,5 0,38кВ (50) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 485 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200018 | ПВС 3х2,5 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 485 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200023 | ПВС 3х4 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 811 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200035 | ПВС 4x 0,75 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 218 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200024 | ПВС 4x 1 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200026 | ПВС 4x1,5 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 398 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200025 | ПВС 4х 2,5 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 634 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200016 | ПВС 4х 4 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 1068 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200046 | ПВС 4х 6 0,38 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1606 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200055 | ПВС 4х10 0,38 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2542 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200037 | ПВС 5х 1,5 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 494 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200036 | ПВС 5х 2,5 0,38 кВ (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 787 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200038 | ПВС 5х 4 0,38 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1327 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200045 | ПВС 5х 6 0,38 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 1990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100200039 | ПВС 5х10 0,38 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 3171 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050100051 | РПШ 7х1,5 | м | KZT | 1749 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600067 | РПШ 10х1.5 | м | KZT | 1907 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050500001 | АСБл 10 3х 50 | м | KZT | 4980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050500002 | АСБл 10 3х 70 | м | KZT | 5664 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050500003 | АСБл 10 3х 95 | м | KZT | 6960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050500004 | АСБл 10 3х120 | м | KZT | 8260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050500005 | АСБл 10 3х150 ! | м | KZT | 10440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050500006 | АСБл 10 3х185 ! | м | KZT | 9390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050500007 | АСБл 10 3х240 | м | KZT | 12240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600061 | КГ 2х2,5 Рыбинск | м | KZT | 256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600071 | КГ 2х4 Рыбинск | м | KZT | 346 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600131 | КГ 3х 1,5 Рыбинск | м | KZT | 223 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600132 | КГ 3х 2,5 Рыбинск | м | KZT | 356 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600072 | КГ 3х 1,5+1х1,5 Рыбинск | м | KZT | 290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600144 | КГ 3х 2,5+1х1,5 Рыбинск | м | KZT | 424 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600074 | КГ 3х 6+1х4 Рыбинск | м | KZT | 926 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600133 | КГ 3х10+1х6 Рыбинск | м | KZT | 1755 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100014 | А 16 (23255.8 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 82 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100009 | А 25 (14705.8 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100017 | А 35 (10638.3 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100016 | А 50 (7407.4 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 281 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100021 | А 70 (5263.2 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 362 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100013 | А 95 (4000 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 482 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100001 | АС 16/2.7 (15 408 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 111 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100011 | АС 25/4.2 (9 970 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100010 | АС 35/6.2 (6 757 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 238 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100004 | АС 50/8 (5 128 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 308 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100005 | АС 70/11 (3 623 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 451 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100015 | АС 95/16 (2 598 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 651 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051100020 | АС 120/19 (2147 м/т) ГОСТ EKT | м | KZT | 797 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100700002 | АПВ 1х 2,5 (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 21 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100700003 | АПВ 1х 4 (400) ГОСТ EKT | м | KZT | 31 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100700004 | АПВ 1х 6 (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 42 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100700005 | АПВ 1х 10 (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100700006 | АПВ 1х 16 (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 102 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100700007 | АПВ 1х 25 ГОСТ EKT | м | KZT | 166 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100700001 | АПВ 1х 35 ГОСТ EKT | м | KZT | 220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100700008 | АПВ 1х 50 ГОСТ EKT | м | KZT | 296 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100800009 | АПВ 1х 70 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 429 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100800010 | АПВ 1х 95 ГОСТ EKT | м | KZT | 614 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100900004 | АППВ 2х2,5 (150) ГОСТ EKT | м | KZT | 41 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100900005 | АППВ 2х4 (150) ГОСТ EKT | м | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100900011 | АППВ 3х2,5 (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 61 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100900006 | АППВ 3х4 (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 90 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100019 | АПУНП 2х2,5 (300) белый ГОСТ EKT | м | KZT | 48 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100020 | АПУНП 2х4 (200) белый ГОСТ EKT | м | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100021 | АПУНП 3х2,5 (200) белый ГОСТ EKT | м | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100022 | АПУНП 3х4 (200) белый ГОСТ EKT | м | KZT | 101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100033 | АПУНП 2х2,5 (100) чёрный ГОСТ EKT | м | KZT | 48 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100023 | АПУНП 2х2,5 (500) черный ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 48 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100034 | АПУНП 2х4 (100) чёрный ГОСТ EKT | м | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100024 | АПУНП 2х4 (400) чёрный ГОСТ EKT | м | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100035 | АПУНП 2х6 (350) черный ГОСТ EKT | м | KZT | 93 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 101000002 | ПВ1- 1,5 бел (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 95 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 101000017 | ПВ1- 1,5 желт-зелен (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 95 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 101000010 | ПВ1- 1,5 желтый (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 95 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 101000009 | ПВ1- 1,5 зеленый (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 95 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 101000001 | ПВ1- 2,5 белый (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 156 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 101000018 | ПВ1- 2,5 желт-зелен (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 156 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 101000007 | ПВ1- 2,5 желтый (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 156 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 101000005 | ПВ1- 2,5 зеленый (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 156 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300011 | ПВ1- 4 белый (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 244 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300013 | ПВ1- 6 белый (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 359 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300035 | ПВ1-10 (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 608 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 100300052 | ПВ1-16 (ПВ2 16) ГОСТ EKT | м | KZT | 1017 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 100300054 | ПВ1-25 (ПВ2 25) ГОСТ EKT | м | KZT | 1580 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 100300055 | ПВ1-35 (ПВ2 35) ГОСТ EKT | м | KZT | 2189 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 100300078 | ПВ1-50 (ПВ2 50) ГОСТ EKT | м | KZT | 3012 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 100300156 | ПВ1-50 (ПВ2 50) желто-зеленый ГОСТ EKT! | м | KZT | 3012 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 100300152 | ПВ1-70 (ПВ2 70) ГОСТ EKT | м | KZT | 4260 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 100300050 | ПВ3- 0,75 белый (1 000) ГОСТ EKT | м | KZT | 49 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300075 | ПВ3- 0,75 жел-зел (1 000) ГОСТ EKT | м | KZT | 49 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300060 | ПВ3- 1 белый (1000) ГОСТ EKT | м | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300024 | ПВ3- 1,5 белый (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 89 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300076 | ПВ3- 1,5 жел-зел (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 89 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300025 | ПВ3- 2,5 белый (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 144 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300100 | ПВ3- 2,5 жел-зел (500) ГОСТ EKT | м | KZT | 144 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300030 | ПВ3- 4 белый (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 242 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300077 | ПВ3- 4 жел-зел (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 242 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300031 | ПВ3- 6 белый (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 361 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300074 | ПВ3- 6 жел-зел (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 361 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100300079 | ПВ3-10 белый (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 591 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3
EKT | 100300051 | ПВ3-10 жел-зел (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 591 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3
EKT | 100300015 | ПВ3-16 белый ГОСТ EKT | м | KZT | 961 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3
EKT | 100300071 | ПВ3-16 жел-зел ГОСТ EKT | м | KZT | 961 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3
EKT | 100300016 | ПВ3-25 белый ГОСТ EKT | м | KZT | 1560 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3
EKT | 100300021 | ПВ3-35 белый ГОСТ EKT | м | KZT | 2304 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3
EKT | 100300023 | ПВ3-50 (ПуГВ1х50) белый ГОСТ | м | KZT | 3717 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3
EKT | 100300042 | ПВ3-70 (ПуГВ1х70) белый ГОСТ | м | KZT | 5429 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3
EKT | 100300020 | ПВ3-95 (ПуГВ1х95) белый ГОСТ | м | KZT | 6535 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3
EKT | 100400007 | ППВ 2х1,5 (250) ГОСТ EKT | м | KZT | 191 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100400006 | ППВ 2х2,5 (250) ГОСТ EKT | м | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 100400005 | ППВ 3х1,5 (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 286 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100300029 | ППВ 3х2,5 (250) ГОСТ EKT | м | KZT | 469 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600028 | ПУГНП 2х1 белый (350) ГОСТ EKT | м | KZT | 137 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600025 | ПУГНП 2х1,5 белый (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600026 | ПУГНП 2х2,5 белый (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 301 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600029 | ПУГНП 2х4 белый (150) ГОСТ EKT | м | KZT | 491 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600027 | ПУГНП 3х1,5 белый (250) ГОСТ EKT | м | KZT | 283 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600024 | ПУГНП 3х2,5 белый (150) ГОСТ EKT | м | KZT | 449 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600020 | ПУГНП 2х1 черный (350) ГОСТ EKT | м | KZT | 137 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600016 | ПУГНП 2х1,5 черный (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600015 | ПУГНП 2х2,5 черный (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 301 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600007 | ПУГНП 2х4 черный (150) ГОСТ EKT | м | KZT | 491 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600005 | ПУГНП 3х1,5 черный (250) ГОСТ EKT | м | KZT | 283 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600017 | ПУГНП 3х2,5 черный (150) ГОСТ EKT | м | KZT | 449 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100018 | ПУНП 2х1,5 белый (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 198 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600023 | ПУНП 2х2,5 белый (250) ГОСТ EKT | м | KZT | 319 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100016 | ПУНП 3х1,5 белый (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100017 | ПУНП 3х2,5 белый (150) ГОСТ EKT | м | KZT | 467 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100010 | ПУНП 2х1,5 черный (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 198 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100600014 | ПУНП 2х2,5 черный (250) ГОСТ EKT | м | KZT | 319 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100015 | ПУНП 2х4 черный (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 493 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100008 | ПУНП 3х1,5 черный (200) ГОСТ EKT | м | KZT | 295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100100009 | ПУНП 3х2,5 черный (150) ГОСТ EKT | м | KZT | 467 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100500053 | ШВВП 2x0.5 белый (50) ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 74 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100500048 | ШВВП 2х0,5 белый (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 74 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100500004 | ШВВП 2x0.5 белый (300) ГОСТ EKT | м | KZT | 74 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100500052 | ШВВП 2x0.75 белый (50) ГОСТ EKT | м | KZT | 103 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100500013 | ШВВП 2x0.75 белый (100) ГОСТ EKT | м | KZT | 103 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100500006 | ШВВП 2x0.75 белый (250) ГОСТ EKT | м | KZT | 103 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100300012 | ВПП 6 ГОСТ EKT | м | KZT | 429 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 101200002 | ВПП 10 ГОСТ EKT | м | KZT | 715 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100300059 | ВПП 16 ГОСТ EKT | м | KZT | 1111 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 101200005 | ВПП 25 ГОСТ EKT | м | KZT | 1870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050800017 | ПНСВ 1х1,2 (1000) ГОСТ EKT | м | KZT | 14 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400135 | СИП-3 (АС) 1х50 20 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 417 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400134 | СИП-3 (АС) 1х70 20 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 534 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400091 | СИП-3 1х35 20 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 335 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400117 | СИП-3 1х50 20 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400120 | СИП-3 1х70 20 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400088 | СИП-3 1х95 20 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400211 | СИП4 2х 10 0,66/1 кВ ГОСТ EKT не сшив.светостаб.ПЭ (300) | м | KZT | 144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400140 | СИП4 2х 10 0,66/1 кВ ГОСТ EKT не сшив.светостаб.ПЭ (барабан) | м | KZT | 144 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 051400125 | СИП4 2х 16 0,66/1 кВ ГОСТ EKT не сшив.светостаб.ПЭ (барабан) | м | KZT | 218 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 051400209 | СИП4 2х 16 0,66/1 кВ ГОСТ ЕКТ не сшив.светостаб.ПЭ (300) | м | KZT | 218 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400126 | СИП4 4х 16 0,66/1 кВ ГОСТ EKT не сшив.светостаб.ПЭ (барабан) | м | KZT | 435 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 051400210 | СИП4 4х 16 0,66/1 кВ ГОСТ ЕКТ не сшив.светостаб.ПЭ (300) | м | KZT | 435 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400127 | СИП4 4х 25 0,66/1 кВ ГОСТ EKT не сшив.светостаб.ПЭ | м | KZT | 676 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400128 | СИП4 4х 35 0,66/1 кВ ГОСТ EKT не сшив.светостаб.ПЭ | м | KZT | 905 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400129 | СИП4 4х 50 0,66/1 кВ ГОСТ EKT не сшив.светостаб.ПЭ | м | KZT | 1275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400030 | СИП4 4х 70 0,66/1 кВ ГОСТ EKT не сшив.светостаб.ПЭ | м | KZT | 1782 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400074 | СИП4 4х 95 0,66/1 кВ ГОСТ EKT не сшив.светостаб.ПЭ | м | KZT | 2405 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400121 | СИП4 4х120 0,66/1 кВ ГОСТ EKT не сшив.светостаб.ПЭ | м | KZT | 3045 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400171 | СИП-4 4х70+1х25не сшив.светостаб.ПЭ | м | KZT | 1934 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400288 | Кабель термостойкий SIAF 1*0,75 (100 м) | м | KZT | 113 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 051400069 | Кабель термостойкий SIAF 1*1,5 (100 м) | м | KZT | 209 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 051400003 | Кабель термостойкий SIAF 1*2,5 (100 м) | м | KZT | 337 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 051400012 | Кабель термостойкий SIAF 1*4 (100 м) | м | KZT | 532 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 050700081 | Кабель термостойкий SIMH 2*0,75 (100 м) | м | KZT | 448 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.75
EKT | 051400289 | Кабель термостойкий SIMH 2*1,5 (100 м) | м | KZT | 738 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 051400001 | Кабель термостойкий SIMH 2х2.5 (100 м) | м | KZT | 1150 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 051400290 | Кабель термостойкий SIMH 3*1,5 (100 м) | м | KZT | 959 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 051400294 | Кабель термостойкий SIMH 3*2,5 (100 м) | м | KZT | 1498 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 051400083 | Кабель термостойкий SIMH 5*4 (100 м) | м | KZT | 3794 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 051400361 | Кабель термостойкий SIMH 5*6 (100 м) | м | KZT | 5455 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 200400224 | Кабель акустический 2х0,50 мм2, красно-черный 100 м. PROCONNECT (01-6103-6) REXANT | упак | KZT | 12080 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 01-6101-6 | Кабель акустический 2х0,25 мм², красно-черный, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 7320 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.25
EKT | 01-6101-3 | Кабель акустический 2х0,25 мм², красно-черный, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 8630 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.25
EKT | 01-6201-6 | Кабель акустический 2х0,25 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 8440 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.25
EKT | 01-6201-3 | Кабель акустический 2х0,25 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 10020 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.25
EKT | 01-6102-6 | Кабель акустический 2х0,35 мм², красно-черный, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 8510 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.35
EKT | 01-6102-3 | Кабель акустический 2х0,35 мм², красно-черный, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 9910 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.35
EKT | 01-6202-3 | Кабель акустический 2х0,35 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 10340 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.35
EKT | 01-6103-3 | Кабель акустический 2х0,50 мм², красно-черный, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 13990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.5
EKT | 01-6203-3 | Кабель акустический 2х0,50 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 14650 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.5
EKT | 200400225 | Кабель акустический 2х0,75 мм2, красно-черный 100 м. PROCONNECT (01-6104-6) REXANT | упак | KZT | 14040 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 01-6104-3 | Кабель акустический 2х0,75 мм², красно-черный, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 15360 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.75
EKT | 01-6204-3 | Кабель акустический 2х0,75 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 20230 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0.75
EKT | 01-6105-6 | Кабель акустический 2х1,00 мм², красно-черный, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 19890 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 01-6105-3 | Кабель акустический 2х1,00 мм², красно-черный, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 20930 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 01-6205-6 | Кабель акустический 2х1,00 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 19890 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 01-6205-3 | Кабель акустический 2х1,00 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 23510 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 01-6106-6 | Кабель акустический 2х1,50 мм², красно-черный, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 23350 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 01-6106-3 | Кабель акустический 2х1,50 мм², красно-черный, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 27660 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 01-6206-6 | Кабель акустический 2х1,50 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 25820 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 01-6206-3 | Кабель акустический 2х1,50 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 31430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 01-6207-6 | Кабель акустический 2х2,00 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 34490 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 2
EKT | 01-6207-3 | Кабель акустический 2х2,00 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 42760 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 2
EKT | 01-6108-6 | Кабель акустический 2х2,50 мм², красно-черный, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 36190 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 01-6108-3 | Кабель акустический 2х2,50 мм², красно-черный, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 40090 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 01-6208-6 | Кабель акустический 2х2,50 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 37510 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 01-6208-3 | Кабель акустический 2х2,50 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 43700 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 01-6209-6 | Кабель акустический 2х4,00 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 86180 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 01-6209-3 | Кабель акустический 2х4,00 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, REXANT E-PRO | упак | KZT | 83410 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 01-6210-6 | Кабель акустический 2х6,00 мм², прозрачный BLUELINE, 100 м, PROconnect E-PRO | упак | KZT | 82400 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 130200206 | Кабель RG-6U (75 Ом) 100м белый (01-2201) REXANT | упак | KZT | 9730 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130200226 | Кабель RG-6U, 75 Ом, м., белый PROCONNECT LIGHT (01-2251) REXANT | упак | KZT | 9120 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130200225 | Кабель RG-6U+CU (75 Ом) 100м белый (01-2221) REXANT | упак | KZT | 23490 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130200224 | Кабель RG-6U (75 Ом) 100м черный OUTDOOR (01-2202) REXANT | упак | KZT | 11630 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130200237 | Кабель RG-6U+CU (75 Ом) 100м черный (01-2222) REXANT | упак | KZT | 22740 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 311100781 | Кабель для видеонабл. КВК-В 2*0.5 внутр. Optimus (200) | упак | KZT | 63000 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0
EKT | 311100780 | Кабель для видеонабл. КВК-В 2*0.75 внутр. Optimus (200) | упак | KZT | 72000 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0
EKT | 311100782 | Кабель для видеонабл. КВК-П 2*0.5 наруж. Optimus (200) | упак | KZT | 71200 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0
EKT | 311100779 | Кабель для видеонабл. РК 75-3-32 внутр. Optimus (200) | упак | KZT | 37800 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 75
EKT | 130200241 | Кабель для видеонаблюдения KBK-B-1,5 + 2x0,75мм², 200м., белый (01-4014) REXANT | упак | KZT | 85330 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130200240 | Кабель телефонный 2 жилы 100 м ССА белый (01-5001-3) REXANT | упак | KZT | 6960 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 050700113 | Кабель Греющий DTСЕ-30 10 м | упак | KZT | 30380 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700114 | Кабель Греющий DTСЕ-30 20 м | упак | KZT | 45750 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700115 | Кабель Греющий DTСЕ-30 45 м | упак | KZT | 82250 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700170 | Кабель саморег. НСК-16 СТН NEW | м | KZT | 670 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700196 | Кабель саморег. НСК-16Б СТН NEW | м | KZT | 1220 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700162 | Кабель саморег. НСК-30 СТН NEW | м | KZT | 705 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050700161 | Кабель саморег. НСК-30Б СТН NEW | м | KZT | 1280 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 130300776 | Терморегулятор Devireg 330 (-10 +10) (14 0F0/1 070) | шт | KZT | 52910 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0001079 | Терморегулятор devireg 850 | шт | KZT | 109830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40147 | Датчик температуры кровли DEVIREG 850 IV | шт | KZT | 80490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700224 | Зажим крепёжный СР.2-50 Ц для саморегулирующихся кабелей (упак.50шт) NEW | шт | KZT | 244 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2
EKT | 050700223 | Зажим крепёжный СР/Т.1-25 Ц для саморегулирующихся кабелей (упак.50шт) NEW | шт | KZT | 278 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1
EKT | 050700210 | Комплект соед. для пленочного пола (битил, кауч. лента, клипса монтажн.) NEW | шт | KZT | 792 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300778 | Крепления для кабеля в трубах, 25 шт (19 805 258) !!! | упак | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700213 | Комплект для саморег. кабеля КТУ СТН NEW | упак | KZT | 4610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700212 | Регулятор температуры Teploluxe 100 NEW | шт | KZT | 17485 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700201 | Терморегулятор M3H чёрный NEW | шт | KZT | 21385 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700199 | Терморегулятор RTC 70.26 чёрный NEW | шт | KZT | 5210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700197 | Терморегулятор RTP Welrok NEW | шт | KZT | 9460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700200 | Терморегулятор Е51 чёрный NEW | шт | KZT | 10330 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700198 | Терморегулятор Е91 белый NEW | шт | KZT | 10850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700219 | Терморегулятор Е91 чёрный NEW | шт | KZT | 14190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301260 | Терморегулятор механический МТ26 СТН NEW | шт | KZT | 5090 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700211 | Плёночный пол Heat Premium 100см 220w NEW (100) | м | KZT | 3360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700146 | Мат КМ 75-0,5 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 7080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700147 | Мат КМ 150-1,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 8350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700148 | Мат КМ 225-1,5 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 10340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700149 | Мат КМ 300-2,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 12480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700150 | Мат КМ 375-2,5 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 14890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700151 | Мат КМ 450-3,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 17390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700152 | Мат КМ 525-3,5 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 19820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700153 | Мат КМ 600-4,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 21050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700154 | Мат КМ 675-4,5 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 22310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700155 | Мат КМ 750-5,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 25820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700156 | Мат КМ 900-6,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 28210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700157 | Мат КМ 1050-7,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 30720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700158 | Мат КМ 1200-8,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 33980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700159 | Мат КМ 1350-9,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 38520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700175 | Мат КМ 1500-10,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 40220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700160 | Мат КМ 1800-12,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 46770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700232 | Мат КМ PLUS 200-1,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 11250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700233 | Мат КМ PLUS 300-1,5 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 13940 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700234 | Мат КМ PLUS 400-2,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 16830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700235 | Мат КМ PLUS 500-2,5 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 19370 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700236 | Мат КМ PLUS 600-3,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 22610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700237 | Мат КМ PLUS 700-3,5 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 25770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700238 | Мат КМ PLUS 800-4,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 27360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700239 | Мат КМ PLUS 900-4,5 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 29010 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700240 | Мат КМ PLUS 1000-5,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 33560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700241 | Мат КМ PLUS 1200-6,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 36670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700242 | Мат КМ PLUS 1400-7,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 39940 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700243 | Мат КМ PLUS 1600-8,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 44170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700244 | Мат КМ PLUS 1800-9,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 50070 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700245 | Мат КМ PLUS 2000-10,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 52290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700246 | Мат КМ PLUS 2400-12,0 Квадрат тепла СТН NEW | шт | KZT | 60790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 132151511 | ВВГ 5х 70 нг | м | KZT | 5395 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400227 | ВВГнг (А) 3 х 2,5+1х1,5 0,66 кВ ГОСТ | м | KZT | 617 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050400117 | ВВГнг (А) 3 х16 0,66 кВ ГОСТ EKT! | м | KZT | 3186 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 051200403 | АВБбШВ 3х 16 0,66кВ ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 711 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт22305451 | ВБШвнг(А)-FRLS 5*1,5ок(N, PE) - 1 | м | KZT | 623 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200025 | ВБбШв 5х 10 0,66 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 2945 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100300155 | ПВ1-95 (ПВ2-95) желто-зеленый ГОСТ EKT! | м | KZT | 5921 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 100300153 | ПВ1-95 0,45кВ (ПВ2 95) ГОСТ | м | KZT | 5921 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 051400037 | СИП4 2х 35 0,66/1 кВ ГОСТ EKT не сшив.светостаб.ПЭ! | м | KZT | 444 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400080 | СИП5 4х25 0,66/1 кВ ГОСТ EKT сшив.светостаб.ПЭ | м | KZT | 737 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт22305532 | ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 1кВ | м | KZT | 668 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 280200255 | Корпус настенной розетки для 1 мод. Keystone Jack ITK | шт | KZT | 418 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 280200256 | Корпус настенной розетки для 2 мод. Keystone Jack ITK | шт | KZT | 481 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 200400072 | Патч-корд кат.5Е UTP 1м,серый (комм.шнур) ITK (200) | м | KZT | 472 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400049 | Патч-корд кат.5Е UTP 2м,серый (комм.шнур) ITK (135) | м | KZT | 803 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400265 | Патч-корд кат.5Е UTP 3м,серый (комм.шнур) ITK | шт | KZT | 979 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400266 | Патч-корд кат.5Е UTP 5м,серый (комм.шнур) ITK | шт | KZT | 1444 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400105 | U/UTP, кат. 5E 4х0,16х0,45 solid, серый 305м GENERICA | м | KZT | 170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051200159 | АПвБбШв 4х120 1 кВ ГОСТ EKT | м | KZT | 4353 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200228 | Разъем F-разъем RG-6 (03-008C) REXANT!!! | шт | KZT | 29 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600023 | КГ 2х6 | м | KZT | 1831 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600139 | КГ 5х 1,5 Рыбинск | м | KZT | 347 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600078 | КГ 5х16 | м | KZT | 6270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600111 | КГ 3х16+1х10-380В | м | KZT | 4930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700107 | Нагревательный кабель SRL 24-2 (для труб) | шт | KZT | 784 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 24
EKT | 050700141 | Нагревательный кабель SRL 24-2CR (для желобов) | шт | KZT | 1545 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 24
EKT | 050700109 | Нагревательный кабель SRL 30-2 (для труб) | шт | KZT | 819.69 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 30
EKT | 050700142 | Нагревательный кабель SRL 30-2CR (для желобов) | шт | KZT | 1635 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 30
EKT | 050700116 | Кабель Греющий DTСЕ-30 110 м * | упак | KZT | 143980 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 050600134 | КГ 3х16+1х6 Рыбинск | м | KZT | 2275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600142 | КГ 5х 6 Рыбинск | м | KZT | 1269 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600042 | Россия КГТ 1х16 (100) | м | KZT | 413 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600043 | Россия КГТ 1х25 (100) | м | KZT | 642 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600077 | Россия КГТ 1х35 (100) | м | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600091 | Россия КГТ 2х1,5 (100) | м | KZT | 129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600090 | Россия КГТ 2х2,5 (100) | м | KZT | 193 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600044 | Россия КГТ 3х2,5+1х1,5 (100) | м | KZT | 286 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600045 | Россия КГТ 3х4+1х2,5 (100) | м | KZT | 410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050600083 | Россия КГТ 3х6+1х4 (100) | м | KZT | 613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 100500002 | ШВВП 2x0.75!!! черный (250) | м | KZT | 94 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000840 | LED ПРОЖЕКТОР ONYX 30W 3000Lm 170x150x30 6500K IP65 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 3595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000845 | LED ПРОЖЕКТОР ONYX 50W 5000Lm 200x180x30 4000K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 4440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000841 | LED ПРОЖЕКТОР ONYX 50W 5000Lm 200x180x30 6500K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 4440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000846 | LED ПРОЖЕКТОР ONYX 100W 10000Lm 250x230x30 4000K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 8220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000842 | LED ПРОЖЕКТОР ONYX 100W 10000Lm 250x230x30 6500K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 8220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000874 | LED ПРОЖЕКТОР ONYX 150W 15000Lm 285x275x30 4000K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 17580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000843 | LED ПРОЖЕКТОР ONYX 150W 15000Lm 285x275x30 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 17580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000844 | LED ПРОЖЕКТОР ONYX 200W 20000Lm 300x280x35 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 24890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600641 | LED ПРОЖЕКТОР TITAN 10W 900Lm 115x27x87 6500K IP65 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 1338 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600642 | LED ПРОЖЕКТОР TITAN 30W 2700Lm 180x30x140 6500K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 3520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600643 | LED ПРОЖЕКТОР TITAN 50W 4500Lm 227x35x168 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 4150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600644 | LED ПРОЖЕКТОР TITAN 100W 9000Lm 288x40x240 6500K IP65 MEGALIGHT (6) | шт | KZT | 8420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600645 | LED ПРОЖЕКТОР TITAN 150W 13500Lm 367x56x285 6500K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 17520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600646 | LED ПРОЖЕКТОР TITAN 200W 18000Lm 440x62x300 6500K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 25790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600647 | LED ПРОЖЕКТОР TITAN FOX 10W 900Lm 115x45x145 6500K IP44 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 3660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600648 | LED ПРОЖЕКТОР TITAN FOX 30W 2700Lm 180x50x220 6500K IP44 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 5830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600649 | LED ПРОЖЕКТОР TITAN FOX 50W 4500Lm 228x50x240 6500K IP44 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 6950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600660 | LED ПРОЖЕКТОР INTER 10W 750Lm 110x25x90 6500K IP65 MEGALIGHT (24) | шт | KZT | 1460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600661 | LED ПРОЖЕКТОР INTER 30W 2250Lm 140x30x120 6500K IP65 MEGALIGHT (24) | шт | KZT | 2290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600662 | LED ПРОЖЕКТОР INTER 50W 3750Lm 170x35x150 6500K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 3270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600663 | LED ПРОЖЕКТОР INTER 100W 7500Lm 250x38x220 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 6640 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600664 | LED ПРОЖЕКТОР INTER 150W 11250Lm 350x45x310 6500K IP65 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 13220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600665 | LED ПРОЖЕКТОР INTER 200W 15000Lm 380x45x340 6500K IP65 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 16110 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600666 | LED ПРОЖЕКТОР INTER FOX 10W 750Lm 110x45x165 6500K IP44 MEGALIGHT (24) | шт | KZT | 3893 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600667 | LED ПРОЖЕКТОР INTER FOX 30W 2250Lm 140x48x195 6500K IP44 MEGALIGHT (24) | шт | KZT | 4580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600668 | LED ПРОЖЕКТОР INTER FOX 50W 3750Lm 170x48x225 6500K IP44 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 5480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200479 | LED ПРОЖЕКТОР ARENA 300W 27000Lm 526x100x345 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 21890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200480 | LED ПРОЖЕКТОР ARENA 400W 36000Lm 627x100x356 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 23980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200528 | LED ПРОЖЕКТОР ARENA 500W 45000Lm 845x130x380 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 31280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200529 | LED ПРОЖЕКТОР ARENA 600W 54000Lm 985x130x380 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 39150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200771 | LED ПРОЖЕКТОР ARENA 1000W 90000Lm 950х350х95 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 80010 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200772 | LED ПРОЖЕКТОР ULTRA 300W 27000Lm 405х330х38 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 11690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200773 | LED ПРОЖЕКТОР ULTRA 400W 36000Lm 470х330х38 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 14720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200774 | LED ПРОЖЕКТОР ULTRA 600W 54000Lm 665х335х38 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 21720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200775 | LED ПРОЖЕКТОР ULTRA 800W 72000Lm 860х340х38 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 39820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000797 | LED Прожектор 20w 6500К IP65 (Переносной) аккумулятор на 4 часа | шт | KZT | 19190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000742 | LED Прожектор 30w 6500К IP65 (Переносной) аккумулятор на 4 часа | шт | KZT | 29990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000743 | LED Прожектор 50w 6500К IP65 (Переносной) аккумулятор на 4 часа | шт | KZT | 39990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115452 | LED Прожектор SKAT 200W 6500K (defect) IP65 MEGALIGHT (5) !!! | шт | KZT | 15810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700239 | Кронштейн с креплением для освещ. 1м 20х20 мм MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 2490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900634 | ШТАТИВ-СТОЙКА TRIPOD 1,7m двухрожковый MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 6750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101099 | LED Прожектор 30W 6500K IP 65 Navigator (1/1/10) !!! | шт | KZT | 4340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101083 | LED Прожектор 50W 6500K IP 65 Navigator (1/1/32) !!! | шт | KZT | 6060 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101101 | LED Прожектор 100W 6500K IP65 Navigator (1/1/12) !!! | шт | KZT | 11240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900627 | LED Прожектор 150W 6500K IP 65 Navigator (1/1/8) !!! | шт | KZT | 22390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900628 | LED Прожектор 200W 6500K IP 65 Navigator (1/1/6) !!! | шт | KZT | 32490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200260 | LED ПРОЖЕКТОР SKAT 30W 2250Lm 173x121x25 4000K IP65 MEGALIGHT (30) !!! | шт | KZT | 2080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200437 | LED ПРОЖЕКТОР SKAT 200W 15000Lm 350x255x42 6500K IP65 MEGALIGHT (5) !!! | шт | KZT | 18190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200605 | xxxLED ПРОЖЕКТОР ARENA 200W 18000Lm 419x315x87 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 11830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200670 | xxxLED ПРОЖЕКТОР ARENA 300W 27000Lm 526x100x345 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 21180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000759 | xxxLED ПРОЖЕКТОР ARENA 400W 36000Lm 627x100x356 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 25730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200671 | xxxLED ПРОЖЕКТОР ARENA 500W 45000Lm 845x130x380 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 37600 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200672 | xxxLED ПРОЖЕКТОР ARENA 600W 54000Lm 985x130x380 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 41380 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200661 | LED ДВО PR-36-65 36W 2700Lm 595x595x20 6500K IP20 BRAVO (8) !!! | шт | KZT | 2190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200667 | LED ДКУ BRAVO 100W 9000Lm 500x210x60 5000K IP65 BRAVO (8) !!! | шт | KZT | 11390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200669 | LED ДКУ BRAVO 150W 13500Lm 540x250x60 5000K IP65 BRAVO (5) !!! | шт | KZT | 14990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200666 | LED ДКУ BRAVO 80W 7200Lm 390x140x55 5000K IP65 BRAVO (8) !!! | шт | KZT | 7690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200657 | LED ДПБ AT-12-40 12W 900Lm 205x105x54 4000K IP65 BRAVO (32) !!! | шт | KZT | 890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200658 | LED ДПБ AT-18-40 18W 1350Lm 260x135x58 4000K IP65 BRAVO (24) !!! | шт | KZT | 990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200655 | LED ДПБ KO-12-40 12W 900Lm d170х50 4000K IP65 BRAVO (20) !!! | шт | KZT | 790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200656 | LED ДПБ KO-18-40 18W 1350Lm d200х55 4000K IP65 BRAVO (20) !!! | шт | KZT | 890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200662 | LED ДПО CL-14-65 14W 800Lm d260x95 6500K IP20 BRAVO (20) !!! | шт | KZT | 1190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200663 | LED ДПО CL-20-65 20W 1200Lm d330x110 6500K IP20 BRAVO (10) !!! | шт | KZT | 1590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200664 | LED ДПО CL-26-65 26W 1500Lm d330x110 6500K IP20 BRAVO (10) !!! | шт | KZT | 1800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200665 | LED ДПО CL-36-65 36W 2100Lm d380x110 6500K IP20 BRAVO (5) !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200660 | LED ДПО SP-36-65 36W 2700Lm 1210x74x23 6500K IP20 BRAVO (30) !!! | шт | KZT | 990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200659 | LED ДСП AR-40-65 40W 3200Lm 1200x57x31 6500K IP65 BRAVO (20) !!! | шт | KZT | 2190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200159 | ССА1001 аварийный LED 3Вт Exit IEK (20) !!! | шт | KZT | 4139 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200160 | ССА1002 аварийный LED 3Вт Запасной выход IEK (20) * | шт | KZT | 4139 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200276 | LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357x25x145 (батарея 1,5 часа) MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600657 | LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 370x30x200 (батарея на 1,5 часа) MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 5220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600531 | LED ДБА EXIT без пиктограммы (белый) 3W 357x25x145 (батарея 1,5 часа) MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40271 | LED ДБА ВЫХОД 220В 301х101х20 (батарея на 10 часов) IP52 IEK ! | шт | KZT | 6144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40269 | LED ДБА ВЫХОД 24В 301х101х20 IP52 IEK !!! | шт | KZT | 1069 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40267 | LED ДБА ОСНОВАНИЕ без пиктограммы (белый) 220В 301х101х20 IP52 IEK ! | шт | KZT | 2134 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200332 | ПИКТОГРАММА "ВЫХОД" для LED ДБА EXIT 330x120 MEGALIGHT | шт | KZT | 222 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200334 | ПИКТОГРАММА "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД" для LED ДБА EXIT 330x120 MEGALIGHT | шт | KZT | 222 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200336 | ПИКТОГРАММА "ПГ" (Пожарный гидрант) для LED ДБА EXIT 330x120 MEGALIGHT | шт | KZT | 222 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200335 | ПИКТОГРАММА "СТРЕЛКА" для LED ДБА EXIT 330x120 MEGALIGHT | шт | KZT | 222 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200333 | ПИКТОГРАММА "ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT" для LED ДБА EXIT 330x120 MEGALIGHT | шт | KZT | 222 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100768 | Светильник аварийный ДПА 5030-1, NI-CD, пост.,1ч,IP20, IEK | шт | KZT | 9172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100769 | Светильник аварийный ДПА 5030-3, NI-CD, пост.,3ч,IP20, IEK | шт | KZT | 10535 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200381 | Светильник ДБА 3926 аккумулятор 3ч 3Вт IEK | шт | KZT | 4784 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100762 | Светильник ДБА 3927 аккумулятор 15ч 9Вт IEK | шт | KZT | 8366 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200378 | Светильник светодиодный аккумуляторный ДБА 3928 15ч 12Вт IEK | шт | KZT | 8002 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200557 | LED ДБО 46 1х18-013 Class (Светильник Master LED-02) (2) | шт | KZT | 9490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600658 | LED ДБO SKY для школьных досок 30W 2400Lm 1180х49х51 4000K IP20 MEGALIGHT (20) (без кронштейнов) | шт | KZT | 9360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600700 | КРОНШТЕЙН для LED ДБО SKY MEGALIGHT (товар) | упак | KZT | 2360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600501 | LED ДКУ DRIVE 80W 7200Lm 610x260x67 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 16490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600498 | LED ДКУ DRIVE 100W 9000Lm 610x260x67 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 17380 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600499 | LED ДКУ DRIVE 120W 10800Lm 610x260x67 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 20510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600500 | LED ДКУ DRIVE 150W 13500Lm 705x285x68 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 26370 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600627 | LED ДКУ DRIVE 200W 18000Lm 810x297x68 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 38080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600623 | LED ДКУ DRIVE GREY 80W 7200Lm 610x260x67 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 16490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200563 | LED ДКУ DRIVE GREY 100W 9000Lm 610x260x67 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 17380 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600624 | LED ДКУ DRIVE GREY 120W 10800Lm 610x260x67 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 20510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200564 | LED ДКУ DRIVE GREY 150W 13500Lm 705x285x68 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 26370 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200682 | LED ДКУ EXPERT 80W 518x160x100 8000Lm 5000K IP65 MEGALIGHT (6) NEW | шт | KZT | 12690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200683 | LED ДКУ EXPERT 100W 558x180x100 10000Lm 5000K IP65 MEGALIGHT (6) NEW | шт | KZT | 17580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200684 | LED ДКУ EXPERT 120W 558x180x100 11000Lm 5000K IP65 MEGALIGHT (6) NEW | шт | KZT | 19530 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200685 | LED ДКУ EXPERT 150W 612x221x100 15000Lm 5000K IP65 MEGALIGHT (6) NEW | шт | KZT | 24410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200686 | LED ДКУ EXPERT 200W 664x247x100 20000Lm 5000K IP65 MEGALIGHT (4) NEW | шт | KZT | 34820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600734 | LED ДКУ EXPERT 250W 767x300x100 25000Lm 5000K IP65 MEGALIGHT (4) NEW | шт | KZT | 43730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600730 | LED ДКУ JET 50W 350x130x55 5000Lm 5000K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 6720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600731 | LED ДКУ JET 80W 405x150x75 8000Lm 5000K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 7280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600732 | LED ДКУ JET 100W 405x150x75 10000Lm 5000K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 8280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600733 | LED ДКУ JET 150W 445x170x75 15000Lm 5000K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 10280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200525 | LED ДКУ PROSPEKT 80W 8000Lm 410x120x55 5000K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 7335 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200462 | LED ДКУ PROSPEKT 100W 10000Lm 475x140x65 5000K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 11770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200463 | LED ДКУ PROSPEKT 150W 15000Lm 585x160x75 5000K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 12445 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200598 | LED ДКУ VARIO 80W 7200Lm 465x190x80 6500K IP65 MEGALIGHT (5)*** | шт | KZT | 12280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200599 | LED ДКУ VARIO 100W 9000Lm 465x190x80 6500K IP65 MEGALIGHT (5)*** | шт | KZT | 13680 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200600 | LED ДКУ VARIO 120W 10800 Lm 465x190x80 6500K IP65 MEGALIGHT (5)*** | шт | KZT | 19390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600596 | xxxLED ДКУ DRIVE 80w 5000K 7200Lm (РКУ/ЖКУ) MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 6280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600516 | xxxLED ДКУ DRIVE 100w 5000K 9000Lm (РКУ/ЖКУ) MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 6620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600593 | xxxLED ДКУ DRIVE 120w 5000K 10800Lm (РКУ/ЖКУ) MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 7810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600597 | xxxLED ДКУ DRIVE 150w 5000K 13500Lm (РКУ/ЖКУ) MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 10040 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200673 | xxxLED ДКУ DRIVE 200W 18000Lm 810x297x68 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 32000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600708 | xxxLED ДКУ DRIVE GREY 80w 5000K 7200Lm (РКУ/ЖКУ) MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 6280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200623 | xxxLED ДКУ DRIVE GREY 100W 9000Lm 610x285x67 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 6620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600673 | хххLED ДКУ DRIVE GREY 120w 5000K 10800Lm (РКУ/ЖКУ) IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 7810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600750 | LED ДПБ ALFA 18W 1350Lm 220x65 6500K IP65 MEGALIGHT (16) | шт | KZT | 3680 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600751 | LED ДПБ DELTA 15W 1125Lm 215x125x59 6500K IP65 MEGALIGHT (24) | шт | KZT | 3250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600752 | LED ДПБ POINT 11W 825Lm 170x54 6500K IP54 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2790 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 081100255 | LED ДПБ ATLAS 12W 900Lm 205x105x54 4000K IP65 MEGALIGHT (32) | шт | KZT | 1540 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600743 | LED ДПБ ATLAS 12W 900Lm 205x105x54 6500K IP65 MEGALIGHT (32) | шт | KZT | 1540 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100256 | LED ДПБ ATLAS 18W 1350Lm 260x135x58 4000K IP65 MEGALIGHT (24) | шт | KZT | 2340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600744 | LED ДПБ ATLAS 18W 1350Lm 260x135x58 6500K IP65 MEGALIGHT (24) | шт | KZT | 2340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600655 | LED ДПБ BLUM-G (серый) 12W 900Lm d170х65 6500K IP65 MEGALIGHT (24) | шт | KZT | 2290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600656 | LED ДПБ BLUM-G (серый) 18W 1350Lm d230х79 6500K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 3870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600653 | LED ДПБ BLUM-W (белый) 12W 900Lm d170х65 6500K IP65 MEGALIGHT (24) | шт | KZT | 2290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600654 | LED ДПБ BLUM-W (белый) 18W 1350Lm d230х79 6500K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 4080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100252 | LED ДПБ KOMPAS 12W 900Lm d170х50 4000K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600745 | LED ДПБ KOMPAS 12W 900Lm d170х50 6500K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100253 | LED ДПБ KOMPAS 18W 1350Lm d200х55 4000K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600746 | LED ДПБ KOMPAS 18W 1350Lm d200х55 6500K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600651 | LED ДПБ KOMPAS 30W 2250Lm d320х102 4000K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 5360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600747 | LED ДПБ KOMPAS 30W 2250Lm d320х113 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 5360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200583 | LED ДПБ KONTUR (квадрат) 15W 1050Lm 190x190x45 IP65 4000K MEGALIGHT (24) | шт | KZT | 3530 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200582 | LED ДПБ KONTUR (круг) 15W 1050Lm 190x45 IP65 4000K MEGALIGHT (24) | шт | KZT | 3320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200268 | LED ДПБ RINGO 18W 1350Lm d220x67 4000K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 3870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115496 | LED ДПБ светильник настенный квадратный 8W 3000К белый Arlight !!! | шт | KZT | 15999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900496 | LED ДПП ECO 10W 6500 K IP54 ЖКХ РФ !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100766 | Светильник LED переносной ДРО 2060 IP44 шнур 10м черный IEK | шт | KZT | 4215 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100767 | Светильник LED переносной ДРО 2061 IP54 шнур 10м черный IEK | шт | KZT | 5764 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100257 | LED ДПБ LINE 7W 600Lm 570x23x34 4000K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 1610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100258 | LED ДПБ LINE 14W 1200Lm 1165x23x34 4000K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 2070 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000852 | LED ДПБ VOLT(opal)28W 2600Lm 1170x31x31 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 1471 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000851 | LED ДПБ VOLT(prisma)28W 2600Lm 1170x31x31 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 1471 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000863 | LED ДСО RAZOR (Чёрный Сота) 48W 4300Lm 1185х50х70 6500K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 15680 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000862 | LED ДСО ZENIT (Белый) 48W 4100Lm 1200х50х70 6500K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 13998 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000871 | LED ДСО ZENIT (Серый) 40W 3000Lm 1175х50х70 5000K IP20 MEGALIGHT (10) *** | шт | KZT | 12999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000747 | LED ДСО ZENIT (Серый) 48W 4100Lm 1175х50х70 6500K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 13998 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000861 | LED ДСО ZENIT (Черный) 48W 4100Lm 1200х50х70 6500K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 13998 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000867 | Коннектор для ZENIT и RAZOR MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 315 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300233 | LED СПОТ ECOCLASS встр. круг. 13W 4000K d105 LEDVANCE (10) NEW | шт | KZT | 2630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300234 | LED СПОТ ECOCLASS встр. круг. 13W 6500K d105 LEDVANCE (10) NEW | шт | KZT | 2630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300231 | LED СПОТ ECOCLASS встр. круг. 8W 4000K d90 LEDVANCE (10) NEW | шт | KZT | 1790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300232 | LED СПОТ ECOCLASS встр. круг. 8W 6500K d90 LEDVANCE (10) NEW | шт | KZT | 1790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300189 | LED СПОТ CL200 ЕВРОПА накл. круг. EC RD10W 2700К W HV PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 5010 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300190 | LED СПОТ CL200 ЕВРОПА накл. круг. EC RD17W 2700К W HV PHILIPS (10) NEW | шт | KZT | 7080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300226 | LED СПОТ MESON SURFACE ЕВРОПА встр./накл. круг. 16.5W 3000K d160 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 6440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300227 | LED СПОТ MESON SURFACE ЕВРОПА встр./накл. круг. 16.5W 4000K d160 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 6440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300228 | LED СПОТ MESON SURFACE ЕВРОПА встр./накл. круг. 23.5W 3000K d200 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 8490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300229 | LED СПОТ MESON SURFACE ЕВРОПА встр./накл. круг. 23.5W 4000K d200 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 8490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300180 | LED СПОТ MESON встр. квадрат. 13W 2700К d125 WH SQ PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 2250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300181 | LED СПОТ MESON встр. квадрат. 13W 6500К d125 WH SQ PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 2270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300184 | LED СПОТ MESON встр. квадрат. 17W 2700К d150 WH SQ PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 2580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300178 | LED СПОТ MESON встр. квадрат. 9W 2700К d105 WH SQ PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300214 | LED СПОТ MESON встр. круг. 13W 4000K d125 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300215 | LED СПОТ MESON встр. круг. 13W 6500K d125 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300216 | LED СПОТ MESON встр. круг. 17W 4000K d150 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 2350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300217 | LED СПОТ MESON встр. круг. 17W 6500K d150 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 2350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300185 | LED СПОТ MESON встр. круг. 21W 2700К d175 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 3170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300218 | LED СПОТ MESON встр. круг. 21W 4000K d175 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 2870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300219 | LED СПОТ MESON встр. круг. 21W 6500K d175 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 2870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300220 | LED СПОТ MESON встр. круг. 24W 4000K d200 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 3295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300221 | LED СПОТ MESON встр. круг. 24W 6500K d200 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 3295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300203 | LED СПОТ MESON встр. круг. 3.5W 4000K d80 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300204 | LED СПОТ MESON встр. круг. 5W 4000K d90 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300205 | LED СПОТ MESON встр. круг. 5W 6500K d90 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300206 | LED СПОТ MESON встр. круг. 6W 4000K d80 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300207 | LED СПОТ MESON встр. круг. 6W 6500K d80 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300208 | LED СПОТ MESON встр. круг. 7W 4000K d105 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300209 | LED СПОТ MESON встр. круг. 7W 6500K d105 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300210 | LED СПОТ MESON встр. круг. 9W 4000K d105 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300212 | LED СПОТ MESON встр. круг. 9W 4000K d125 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300211 | LED СПОТ MESON встр. круг. 9W 6500K d105 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300213 | LED СПОТ MESON встр. круг. 9W 6500K d125 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300177 | LED СПОТ MESON ЕВРОПА встр. круг. 5.5W 6500К d80 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 1720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300179 | LED СПОТ MESON ЕВРОПА встр. круг. 12.5W 3000К d125 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 2690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300182 | LED СПОТ MESON ЕВРОПА встр. круг. 16.5W 2700К d150 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 3120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300183 | LED СПОТ MESON ЕВРОПА встр. круг. 16.5W 4000К d150 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 3120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300186 | LED СПОТ MESON ЕВРОПА встр. круг. 20W 6500К d175 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 3900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300187 | LED СПОТ MESON ЕВРОПА встр. круг. 23.5W 2700К d200 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 5260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300188 | LED СПОТ MESON ЕВРОПА встр. круг. 23.5W 6500К d200 WH PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 5260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600714 | LED ДПО BIM (белый) 10W 800Lm d90x90 4000K IP20 MEGALIGHT (50) !!! | шт | KZT | 3930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600715 | LED ДПО BIM (белый) 30W 2400Lm d130x152 4000K IP20 MEGALIGHT (30) !!! | шт | KZT | 5310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600716 | LED ДПО BIM (черный) 10W 800Lm d90x90 4000K IP20 MEGALIGHT (50) !!! | шт | KZT | 3930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600717 | LED ДПО BIM (черный) 30W 2400Lm d130x152 4000K IP20 MEGALIGHT (30) !!! | шт | KZT | 5310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | яярп4375 | DPL Светильник Светодиодный 40W 3200LM 6500K LZ !!! | шт | KZT | 2100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150300131 | LED ДПО 2х18-10 Sport (Светильник Sport 236 LED-10) (2) | шт | KZT | 8890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700174 | LED ДПО BOX 2х9W 640x155x65 IP20 MEGALIGHT (6) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 2890 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 155 | 640 | 65
EKT | 150200213 | LED ДПО BOX 2х18W 1250x155x65 IP20 MEGALIGHT (6) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 4130 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 155 | 1250 | 65
EKT | 150300132 | LED ДПО Crystal 2х9 IP20 (аналог корпус ЛПО 2х18) (2) (лампы приобретаются отдельно) ! | шт | KZT | 2410 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150300133 | LED ДПО Crystal 2х18 IP20 (аналог корпус ЛПО 2х36) (2) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 4130 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150200578 | LED ДПО ICE 36W 4200Lm 900x60x25 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 2590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200579 | LED ДПО ICE 54W 6400Lm 1200x60x25 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 2980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000748 | LED ДПО ION (RF) с рефлектором 1х18W 1230x125x64 IP20 MEGALIGHT (16) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 2295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000750 | LED ДПО ION (RF) с рефлектором 2х18W 1230x135x95 IP20 MEGALIGHT (16) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 2840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000749 | LED ДПО ION 1х18W 1220x32x17 IP20 MEGALIGHT (30) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000751 | LED ДПО ION 2х18W 1230x42x23 IP20 MEGALIGHT (30) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 1230 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700229 | LED ДПО OPAL 30W 2400Lm 610х75х25 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 2560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700230 | LED ДПО OPAL 60W 4800Lm 1210х75х25 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 3310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000746 | LED ДПО OPAL 80W 5800Lm 1210х100х25 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 5830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700235 | LED ДПО OPAL 120W 8700Lm 1210х100х25 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 6980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600523 | LED ДПО SPARK 9W 720Lm 302x74x23 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 1110 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600522 | LED ДПО SPARK 18W 1440Lm 605x74x23 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 1250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600521 | LED ДПО SPARK 27W 2160Lm 900x74x23 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 1760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700173 | LED ДПО SPARK 36W 2700Lm 1210x74x23 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 1820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700234 | LED ДПО SPARK 80W 6000Lm 1210x74x23 6500K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 3670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700241 | LED ДПО SPORT 2х18W 1320x175x90 IP20 MEGALIGHT (1) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 7551 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200253 | LED ДВО FOLIO 45W 3200Lm 1195x295х14 6500K IP20 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 9998 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200254 | LED ДВО FOLIO 45W 3200Lm 595x595х14 4000K IP20 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 7740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200255 | LED ДВО FOLIO 45W 3200Lm 595x595х14 6500K IP20 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 7740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200283 | LED ДВО GAMA 36W 2800Lm 595x595х9 6500K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 6140 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200560 | LED ДВО INLUX 40W 3200Lm 595х595х30 6500K IP20 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 6670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200755 | LED ДВО INLUX 48W 3840Lm 595х595х30 4000K IP20 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 6870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200561 | LED ДВО INLUX 48W 3840Lm 595х595х30 6500K IP20 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 6870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200562 | LED ДВО INLUX 80W 6400Lm 595х595х30 6500K IP20 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 7950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101097 | LED ДВО Опал (панель) 40w/3600Lm 595х595х7,5 6500K IP40 Navigator (1/2/6) !!! | шт | KZT | 9490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900583 | Драйвер 40W к ДВО Опал (панель) Navigator IP 40 (1/1/50) !!! | шт | KZT | 2730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100494 | LED ДВО Опал 36w/2800lm 595x595x10 6500K IP20 IEK (драйвера приобретаются отдельно) | шт | KZT | 7488 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщ11503222 | LED ДВО/ДПО/подвес. универсал 25W 5000К 2700Lm 597х597х60 IP 20 Led Effect !!! | шт | KZT | 9990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщ11503221 | LED ДВО/ДПО/подвес. универсал. 33W 5000К 3700Lm 1197х297х60 IP 20 Led Effect !!! | шт | KZT | 10990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000465 | LED СПС-35-01 встр. 35w/2800lm 597х597x58(h) 4000K IP20 Сайман !!! | шт | KZT | 5080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200558 | LED ДПО 4x9 23 Classic T8 595х595х40 IP20 Rastr (2) !!! | шт | KZT | 7440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200221 | LED Аленка ДВО ПРИЗМ 38w/3000lm !!! 300х1200 (h) 4500K IP40 | шт | KZT | 4000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200580 | LED ДВО RASTR 4x9W 630х600х77 IP20 MEGALIGHT (2) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 7310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200581 | LED ДПО RASTR 4x9W 610x600x75 IP20 MEGALIGHT (2) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 7980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200691 | LED ДВО ECO-OPAL 36W 3240Lm 595x595x20 6500K IP20 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 3320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200334 | LED ДВО ECO-PRISMA 36W 3240Lm 595x595x20 6500K IP20 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 2500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200636 | LED ДВО ECO-PRISMA 80W 7200Lm 595x595x20 6500K IP20 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 4580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200759 | LED ДВО EXPO 40W 3600Lm 595х595х22 6500K IP20 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 4560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200760 | LED ДВО EXPO 50W 4500Lm 595х595х22 6500K IP20 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 4920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200469 | LED ДВО KOMBI 36W 2880Lm 240x240x23 6500K IP20 MEGALIGHT (20) !!! | шт | KZT | 7900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп4546 | Панель светодиодная ДВО 6560-25-O eco,36Вт,6500К,опал IEK !!! | шт | KZT | 4190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115375 | Светодиодная панель (595*595*9 MM 48W/3400LM 6400K) !!! | шт | KZT | 7440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200219 | КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (трос 1м) для LED ДВО FOLIO/GAMA/INLUX MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 835 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600740 | КРЕПЕЖНАЯ РАМКА FRAME (пластик) для LED ДВО INLUX/FOLIO/GAMA 595х595x50 MEGALIGHT (разборная) (25) | шт | KZT | 1830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600527 | КРЕПЕЖНАЯ РАМКА FRAME для LED ДВО INLUX/FOLIO/GAMA 595х595x50 MEGALIGHT (не разборная) (12)!!! | шт | KZT | 3470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600749 | КРЕПЕЖНАЯ РАМКА UNIFRAME для LED ДВО INLUX/FOLIO/GAMA 595х595x50 MEGALIGHT (разборная) (12) | шт | KZT | 2465 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200312 | КРЕПЛЕНИЕ по бетону для LED ДВО FOLIO/GAMA MEGALIGHT (280/320) | упак | KZT | 1770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200252 | КРЕПЛЕНИЕ по гипсокартону для LED ДВО FOLIO/GAMA MEGALIGHT (280/320) | упак | KZT | 2020 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200614 | КРЕПЛЕНИЕ по гипсокартону для LED ДВО INLUX MEGALIGHT (50/150) | упак | KZT | 720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000823 | LED ДПО CITY K (белый) 24W 2400Lm 170x170х40 6500K IP20 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 4160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000824 | LED ДПО CITY K (белый) 36W 3600Lm 225x225x40 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 6250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000825 | LED ДПО CITY K (белый) 48W 4800Lm 300x300x40 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 9210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000829 | LED ДПО CITY K (черный) 24W 2400Lm 170x170х40 6500K IP20 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 4160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000830 | LED ДПО CITY K (черный) 36W 3600Lm 225x225x40 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 6250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000831 | LED ДПО CITY K (черный) 48W 4800Lm 300x300x40 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 9210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000820 | LED ДПО CITY R (белый) 24W 2400Lm d170х40 6500K IP20 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 3940 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000832 | LED ДПО CITY R (белый) 36W 3600Lm d225х40 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 6250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000821 | LED ДПО CITY R (белый) 36W 3600Lm d225х40 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 6250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000833 | LED ДПО CITY R (белый) 48W 4800Lm d300х40 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 8960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000822 | LED ДПО CITY R (белый) 48W 4800Lm d300х40 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 8960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000826 | LED ДПО CITY R (черный) 24W 2400Lm d170х40 6500K IP20 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 3940 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000827 | LED ДПО CITY R (черный) 36W 3600Lm d225х40 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 6250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000828 | LED ДПО CITY R (черный) 48W 4800Lm d300х40 6500K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 8960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000837 | LED ДПБ EVO 40W 4000Lm d300х52 4000K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 6740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000834 | LED ДПБ EVO 40W 4000Lm d300х52 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 6740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000838 | LED ДПБ EVO 50W 5000Lm d400х52 4000K IP65 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 9270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000835 | LED ДПБ EVO 50W 5000Lm d400х52 6500K IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 9270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000839 | LED ДПБ EVO 60W 6000Lm d500х55 4000K IP65 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 11830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000836 | LED ДПБ EVO 60W 6000Lm d500х55 6500K IP65 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 11830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000891 | LED ДПБ EVO(черный) 40W 4000Lm d300х52 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 6740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000892 | LED ДПБ EVO(черный) 50W 5000Lm d400х52 6500K IP65 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 9270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000893 | LED ДПБ EVO(черный) 60W 6000Lm d500х55 6500K IP65 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 11830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000702 | LED ДПП FORS 30W 1800Lm d300х100 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 10740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000683 | LED ДПО CELIO 14W 800Lm d250x95 4000K IP20 MEGALIGHT (24)*** | шт | KZT | 2920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000548 | LED ДПО CELIO 14W 800Lm d250x95 6500K IP20 MEGALIGHT (12)*** | шт | KZT | 2920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000684 | LED ДПО CELIO 20W 1200Lm d300x95 4000K IP20 MEGALIGHT (12)*** | шт | KZT | 3020 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000549 | LED ДПО CELIO 20W 1200Lm d300x95 6500K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 3020 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000685 | LED ДПО CELIO 26W 1500Lm d350x110 4000K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 3499 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000550 | LED ДПО CELIO 26W 1500Lm d350x110 6500K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 3499 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000686 | ----//---- | шт | KZT | 6999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000700 | LED ДПО CELIO 36W 2100Lm d450x110 6500K IP20 MEGALIGHT (5)*** | шт | KZT | 6999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000551 | LED ДПО SFERA 20W 1200Lm d300x90 6500K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 4430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40134 | LED ДПО 4012 12Вт IP54 4000K овал белый IEK!!! | шт | KZT | 1914 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000610 | LED ДПО FLAT 14W 800Lm d250x95 6500K IP20 MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 2756 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000681 | LED ДПО FLAT 20W 1200Lm d300x95 4000K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 2914 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000546 | LED ДПО FLAT 20W 1200Lm d300x95 6500K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 3313 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000682 | LED ДПО FLAT 26W 1500Lm d350x110 4000K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 3707 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000547 | LED ДПО FLAT 26W 1500Lm d350x110 6500K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 3713 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000611 | LED ДПО FLAT 36W 2100Lm d450x110 6500K IP20 MEGALIGHT (5)*** | шт | KZT | 6999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000755 | LED ДПО FLAT 60W 5400Lm d500x75 6500K IP20 MEGALIGHT (6)*** | шт | KZT | 6999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200617 | LED ДПО FLAT 80W 7500Lm d600x75 6500K IP20 MEGALIGHT (6)*** | шт | KZT | 11180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115222 | LED КРУГ 20 Вт 6500 К!!! | шт | KZT | 495 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200803 | LED ДПО DISK 26W 2080Lm d260x55 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2056 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200806 | LED ДПО DISK 26W 2080Lm d260x55 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2056 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200804 | LED ДПО DISK 36W 2880Lm d300x55 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200807 | LED ДПО DISK 36W 2880Lm d300x55 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200805 | LED ДПО DISK 45W 3600Lm d370x55 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200808 | LED ДПО DISK 45W 3600Lm d370x55 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200812 | LED ДПО DISK 65W 5200Lm d460x6 6500K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 4882 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200813 | LED ДПО DISK 90W 7200Lm d460x6 6500K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 5282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200809 | LED ДПО DISK Black 26W 2080Lm d260x55 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2058 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200810 | LED ДПО DISK Black 36W 2880Lm d300x55 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2367 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200811 | LED ДПО DISK Black 45W 3600Lm d370x55 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200616 | LED ДПО AURA 36W 3240Lm 340x340x60 6500K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 6070 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200484 | LED ДПО AURA 65W 5850Lm 485x485x60 6500K IP20 MEGALIGHT (6) | шт | KZT | 7760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600719 | LED ДПО DECO SIDE 14W 800Lm d250x95 6500K IP20 MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 3010 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600722 | LED ДПО DECO SIDE 20W 1200Lm d300x95 6500K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 3840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600725 | LED ДПО DECO SIDE 26W 1500Lm d350x110 6500K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 4160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600728 | LED ДПО DECO SIDE 36W 2100Lm d450x110 6500K IP20 MEGALIGHT (5)*** | шт | KZT | 7850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600718 | LED ДПО DECO STAR 14W 800Lm d250x95 6500K IP20 MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 3010 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600721 | LED ДПО DECO STAR 20W 1200Lm d300x95 6500K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 3840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600724 | LED ДПО DECO STAR 26W 1500Lm d350x110 6500K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 4160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600727 | LED ДПО DECO STAR 36W 2100Lm d450x110 6500K IP20 MEGALIGHT (5)*** | шт | KZT | 7850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600720 | LED ДПО DECO WAVE 14W 800Lm d250x95 6500K IP20 MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 3010 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600723 | LED ДПО DECO WAVE 20W 1200Lm d300x95 6500K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 3840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600726 | LED ДПО DECO WAVE 26W 1500Lm d350x110 6500K IP20 MEGALIGHT (10)*** | шт | KZT | 4160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600729 | LED ДПО DECO WAVE 36W 2100Lm d450x110 6500K IP20 MEGALIGHT (5)*** | шт | KZT | 7850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100825 | LED Ночник-Зарядная станция UNO-5 с датч.16А 3680W 3000К USB-A-5 V 2,4А USB-C-5 V 3А Megalight (40) | шт | KZT | 4840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 3
EKT | 081100760 | Светильник-ночник 001 круг USB датчик осв. 220В IEK | шт | KZT | 3727 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100759 | Светильник-ночник 002 овал розетка 220В IEK | шт | KZT | 2938 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100758 | Светильник-ночник 005 овал 220В IEK | шт | KZT | 1060 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100761 | Светильник-ночник 018 квадрат датчик осв. 220В IEK | шт | KZT | 626 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100755 | Светильник LED настол. 2012 5Вт карман белый IEK | шт | KZT | 6759 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100751 | Светильник LED настол. 2013 9Вт ночник белый IEK | шт | KZT | 6950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100752 | Светильник LED настол. 2013 9Вт ночник черный IEK | шт | KZT | 6950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100753 | Светильник LED настол. 2015 8Вт белый IEK | шт | KZT | 7871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100754 | Светильник LED настол. 2015 8Вт черный IEK | шт | KZT | 7871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100756 | Светильник настол. 1005 с кармашком Е27 белый IEK | шт | KZT | 3565 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100757 | Светильник настол. 1005 с кармашком Е27 черный IEK | шт | KZT | 3565 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600548 | LEDДБО 6 Вт Находка !!! | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600650 | LED ДПБ KOMPAS FOX 18W (ИК датчик движения) 1350Lm d200х55 4000K IP54 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 3880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600748 | LED ДПБ KOMPAS FOX 18W (ИК датчик движения) 1350Lm d200х55 6500K IP54 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 3880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900342 | LED ДПО REFLEX 15W (ИК датчик движения) 1500Lm d250x50 IP20 4000K MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 4960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900626 | LED ДПО SKAN 18W (МВ датчик движения) 1350Lm d220x88 4000K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 4730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600741 | LED ДПО SKAN 18W (МВ датчик движения) 1350Lm d220x88 6500K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 4730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600652 | LED ДПО SKAN 30W (МВ датчик движения) 2200Lm d320x113 4000K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 7100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600742 | LED ДПО SKAN 30W (МВ датчик движения) 2200Lm d320x113 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 7550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000866 | LED ДПО SOUND 18W (звуковой датчик движения) 1350Lm d220x88 6500K IP65 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 3680 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000865 | LED ДПО SOUND 30W (звуковой датчик движения) 2200Lm d320x113 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 6090 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101098 | LED ДСП 40W/36W 6500K IP65 (аналог ЛСП 2х36) Navigator (1/1/8) !!! | шт | KZT | 9820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200483 | LED ДСП ARKTIK 20W 1600Lm 600x57x31 6500K IP65 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 2780 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200482 | LED ДСП ARKTIK 40W 3200Lm 1200x57x31 6500K IP65 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 4280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200715 | LED ДСП ARKTIK MOD.2 20W 1600Lm 600x57x31 6500K IP65 MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 2780 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200714 | LED ДСП ARKTIK MOD.2 40W 3200Lm 1200x57x31 6500K IP65 MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 4280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700172 | LED ДСП BOX 2x9W 666x106x86 IP65 MEGALIGHT (8) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 3310 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 106 | 666 | 86
EKT | 150200214 | LED ДСП BOX 2x18W 1260x106x86 IP65 MEGALIGHT (8) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 3990 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 106 | 1260 | 86
EKT | 150200519 | LED ДСП ECO BOX 2x9W 670x98x60 IP65 MEGALIGHT (6) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 2620 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150200520 | LED ДСП ECO BOX 2x18W 1275x98x60 IP65 MEGALIGHT (8) (лампы приобретаются отдельно) | шт | KZT | 3460 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150200535 | LED ДСП NORDIK 20W 1600Lm 660x65x45 6500K IP65 MEGALIGHT (15) !!! | шт | KZT | 3500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200514 | LED ДСП ECO POLUS 20W 1600Lm 600x76x66 6500K IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 4040 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200515 | LED ДСП ECO POLUS 40W 3200Lm 1200x76x66 4000K IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 5980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200516 | LED ДСП ECO POLUS 40W 3200Lm 1200x76x66 6500K IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 5980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200625 | LED ДСП ECO POLUS 60W 4320Lm 1500x76x66 6500K IP65 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 8790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200709 | LED ДСП ECO POLUS MOD.2 20W 1300Lm 600x105x75 6500K IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 3798 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200710 | LED ДСП ECO POLUS MOD.2 40W 2600Lm 1200x105x75 4000K IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 5728 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200711 | LED ДСП ECO POLUS MOD.2 40W 2600Lm 1200x105x75 6500K IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 5728 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100259 | LED ДСП POLUS 20W 1600Lm 600x105x75 6500K IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 5090 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200419 | LED ДСП POLUS 40W 3200Lm 1200x105x75 4000K IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 6910 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200262 | LED ДСП POLUS 40W 3200Lm 1200x105x75 6500K IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 6910 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200624 | LED ДСП POLUS 60W 4320Lm 1500x105x75 6500K IP65 MEGALIGHT (6) | шт | KZT | 11390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200761 | LED ДСП JAZZ 65W 7800Lm d200x275 5000K IP40 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 9160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200762 | LED ДСП JAZZ 80W 9600Lm d200x275 5000K IP40 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 9490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200763 | LED ДСП JAZZ 100W 12000Lm d200x275 5000K IP40 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 10790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200764 | LED ДСП JAZZ 150W 18000Lm d200x275 5000K IP40 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 12890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000847 | LED ДСП SKYLUX 100W 12000Lm d26x33 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 10170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000848 | LED ДСП SKYLUX 150W 18000Lm d300x33 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 12910 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000849 | LED ДСП SKYLUX 200W 24000Lm d330x33 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 17480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000850 | LED ДСП SKYLUX 300W 36000Lm d360x33 6500K IP65 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 22830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600524 | LED ДСП SPACE 80W 6400Lm d430х280 5000K IP65 MEGALIGHT (6) | шт | KZT | 19180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600525 | LED ДСП SPACE 100W 8000Lm d510x320 5000K IP65 MEGALIGHT (6) | шт | KZT | 24660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600520 | LED ДСП SPACE 150W 12000Lm d510x320 5000K IP65 MEGALIGHT (6) | шт | KZT | 29690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600638 | LED ДСП UNISTAR 100W 8000Lm d261x60 6500K IP65 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 12563 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600639 | LED ДСП UNISTAR 150W 12000Lm d310x60 6500K IP65 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 16308 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600640 | LED ДСП UNISTAR 200W 16000Lm d362x60 6500K IP65 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 23212 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200695 | LED ДБУ ROX 7W 560Lm 5000K IP54 NEW MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 7880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200696 | LED ДБУ ROX E27 вниз (настенный) 200x220 IP54 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 7190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200765 | LED ДТУ FOREST 50W 6000LM D300x440 5000K IP65 MEGALIGHT | шт | KZT | 42550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200766 | LED ДТУ FOREST 100W 12000LM D300x440 5000K IP65 MEGALIGHT | шт | KZT | 46890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200699 | LED ДТУ GEO S-60 10W 800Lm 120x120x600 5000K IP54 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 17050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200700 | LED ДТУ GEO S-90 10W 800Lm 120x120x900 5000K IP54 MEGALIGHT (6) | шт | KZT | 22340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200697 | LED ДТУ GEO X-60 10W 800Lm 110x110x600 5000K IP54 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 15720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200698 | LED ДТУ GEO X-90 10W 800Lm 110x110x900 5000K IP54 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 18810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200634 | LED ДТУ PARK 50W 6000Lm d450x523 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 42550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200635 | LED ДТУ PARK 100W 12000Lm d450x523 5000K IP65 MEGALIGHT (1) | шт | KZT | 44950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301331 | Опора 2м МНО-Ф-2/2-02-Л (цилиндрическая, порошковая краска) | шт | KZT | 22190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301332 | Опора 3м МНО-Ф-3/3-02-Л (цилиндрическая, порошковая краска) | шт | KZT | 31610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301426 | Фундамент под опору освещения 2-3м ЗФ-12/4/К130-0,3 | шт | KZT | 3190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп4520 | ***LED STARK 30W 2400Lm d98x180 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200471 | LED MARKET (белый) 20W 1600Lm d87x135 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200571 | LED MARKET (белый) 30W 2400Lm d87x135 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200472 | LED MARKET (чёрный) 20W 1600Lm d87x135 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200572 | LED MARKET (чёрный) 30W 2400Lm d87x135 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600681 | LED PROJEKT (белый) 40W 3200Lm d90x132 3000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 3820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200332 | LED SLIDE 20W 1600Lm d90x120 4000K IP20 MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 2380 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200474 | LED STARK 30W 2400Lm d98x180 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 3680 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200333 | LED TRACK 20W 1600Lm d100x120 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200473 | LED TRADE 30W 2400Lm d92x152 4000K IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200475 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-I (белый) прямой MEGALIGHT (2) | шт | KZT | 428 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200542 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-I (черный) прямой MEGALIGHT (2) | шт | KZT | 428 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200476 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-L (белый) угловой MEGALIGHT (2) | шт | KZT | 558 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200543 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-L (черный) угловой MEGALIGHT (2) | шт | KZT | 558 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200591 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-S (белый) гибкий MEGALIGHT (2) | шт | KZT | 1899 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200592 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-S (черный) гибкий MEGALIGHT (2) | шт | KZT | 1899 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200477 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-T (белый) T-образный MEGALIGHT (2) | шт | KZT | 1040 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200544 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-T (черный) Т-образный MEGALIGHT (2) | шт | KZT | 1040 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200546 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-X (белый) крестовый MEGALIGHT (2) | шт | KZT | 1435 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200545 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-X (черный) крестовый MEGALIGHT (2) | шт | KZT | 1435 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150101006 | ШИНОПРОВОД RAIL 1м (белый) MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 1280 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200539 | ШИНОПРОВОД RAIL 1м (чёрный) MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 1280 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150101002 | ШИНОПРОВОД RAIL 2м (белый) MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 2380 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200540 | ШИНОПРОВОД RAIL 2м (чёрный) MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 2380 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200538 | ШИНОПРОВОД RAIL 3м (белый) MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 3880 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 150200541 | ШИНОПРОВОД RAIL 3м (чёрный) MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 3880 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | ярп6184 | 464RRP-12 Светодиодная панель круглая (464RRP-12W/950 Lm 6400K) внутр. !!! | шт | KZT | 1310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп6185 | 464SRP-12 Светодиодная панель круглая (464SRP-12W/950 Lm 6400K) наруж. !!! | шт | KZT | 1595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200687 | LED ДВО SOLO 10W 900Lm D100x7.5mm 6500K IP20 MEGALIGHT NEW (60) | шт | KZT | 1040 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200688 | LED ДВО SOLO 18W 1620Lm D120x7.5mm 6500K IP20 MEGALIGHT NEW (60) | шт | KZT | 1310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200689 | LED ДВО SOLO 24W 2160Lm D170x7.5mm 6500K IP20 MEGALIGHT NEW (20) | шт | KZT | 1860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200690 | LED ДВО SOLO 36W 3240Lm D220x7.5mm 6500K IP20 MEGALIGHT NEW (30) | шт | KZT | 2620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200377 | LED СПОТ KVADRO/R встраиваемый 7W 560Lm 120x120x8,5 4000K IP20 MEGALIGHT (100)*** | шт | KZT | 769 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200652 | LED СПОТ KVADRO/R встраиваемый 7W 560Lm 120x120x8,5 6500K IP20 MEGALIGHT (100) NEW*** | шт | KZT | 769 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200378 | LED СПОТ KVADRO/R встраиваемый 12W 960Lm 170x170x8,5 4000K IP20 MEGALIGHT (40)*** | шт | KZT | 1058 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200298 | LED СПОТ KVADRO/R встраиваемый 12W 960Lm 170x170x8,5 6500K IP20 MEGALIGHT (40)*** | шт | KZT | 1058 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200379 | LED СПОТ KVADRO/R встраиваемый 18W 1440Lm 220x220x8,5 4000K IP20 MEGALIGHT (30)*** | шт | KZT | 1382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200299 | LED СПОТ KVADRO/R встраиваемый 18W 1440Lm 220x220x8,5 6500K IP20 MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 1382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200300 | LED СПОТ KVADRO/S накладной 12W 960Lm 160x160x30 6500K IP20 MEGALIGHT (40)*** | шт | KZT | 1328 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200301 | LED СПОТ KVADRO/S накладной 18W 1440Lm 210x210x30 6500K IP20 MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 1598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200498 | LED СПОТ KVADRO/S накладной 24W 1920Lm 280x280x30 6500K IP20 MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 2428 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200722 | LED СПОТ KVADRO/R PRO встраиваемый 7W 700Lm 120x120x20 4000K IP20 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 769 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200723 | LED СПОТ KVADRO/R PRO встраиваемый 7W 700Lm 120x120x20 6500K IP20 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 769 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200724 | LED СПОТ KVADRO/R PRO встраиваемый 12W 1200Lm 170x170x20 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1058 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200725 | LED СПОТ KVADRO/R PRO встраиваемый 12W 1200Lm 170x170x20 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1058 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200726 | LED СПОТ KVADRO/R PRO встраиваемый 18W 1800Lm 220x220x20 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200727 | LED СПОТ KVADRO/R PRO встраиваемый 18W 1800Lm 220x220x20 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200735 | LED СПОТ KVADRO/S PRO накладной 12W 1200Lm 170x170x25 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1328 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200736 | LED СПОТ KVADRO/S PRO накладной 18W 1800Lm 220x220x25 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200737 | LED СПОТ KVADRO/S PRO накладной 24W 2400Lm 295x295x25 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2428 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200302 | LED СПОТ ROUND/R встраиваемый 3W 240Lm d85x8,5 6500K IP20 MEGALIGHT (100)*** | шт | KZT | 582 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200380 | LED СПОТ ROUND/R встраиваемый 7W 560Lm d120x8,5 4000K IP20 MEGALIGHT (50)*** | шт | KZT | 689 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200651 | LED СПОТ ROUND/R встраиваемый 7W 560Lm d120x8,5 6500K IP20 MEGALIGHT (100) NEW*** | шт | KZT | 689 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200381 | LED СПОТ ROUND/R встраиваемый 12W 960Lm d170x8,5 4000K IP20 MEGALIGHT (50)*** | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200303 | LED СПОТ ROUND/R встраиваемый 12W 960Lm d170x8,5 6500K IP20 MEGALIGHT (40)*** | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200382 | LED СПОТ ROUND/R встраиваемый 18W 1440Lm d220x8,5 4000K IP20 MEGALIGHT (50)*** | шт | KZT | 1282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200304 | LED СПОТ ROUND/R встраиваемый 18W 1440Lm d220x8,5 6500K IP20 MEGALIGHT (40)*** | шт | KZT | 1282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200305 | LED СПОТ ROUND/S накладной 12W 960Lm d160x30 6500K IP20 MEGALIGHT (40)*** | шт | KZT | 1158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200306 | LED СПОТ ROUND/S накладной 18W 1440Lm d210x30 6500K IP20 MEGALIGHT (40)*** | шт | KZT | 1598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200497 | LED СПОТ ROUND/S накладной 24W 1920Lm d280x30 6500K IP20 MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 2395 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200728 | LED СПОТ ROUND/R PRO встраиваемый 3W 300Lm d85x20 6500K IP20 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 582 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200729 | LED СПОТ ROUND/R PRO встраиваемый 7W 700Lm d120x20 4000K IP20 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 689 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200730 | LED СПОТ ROUND/R PRO встраиваемый 7W 700Lm d120x20 6500K IP20 MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 689 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200756 | LED СПОТ ROUND/R PRO встраиваемый 3W 300Lm d85x8,5 4000K IP20 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 582 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200731 | LED СПОТ ROUND/R PRO встраиваемый 12W 1200Lm d170x20 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200732 | LED СПОТ ROUND/R PRO встраиваемый 12W 1200Lm d170x20 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200733 | LED СПОТ ROUND/R PRO встраиваемый 18W 1800Lm d220x20 4000K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200734 | LED СПОТ ROUND/R PRO встраиваемый 18W 1800Lm d220x20 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200738 | LED СПОТ ROUND/S PRO накладной 12W 1200Lm d170x25 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200739 | LED СПОТ ROUND/S PRO накладной 18W 1800Lm d220x25 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200740 | LED СПОТ ROUND/S PROнакладной 24W 2400Lm d295x25 6500K IP20 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2395 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101132 | LED Спот круглый встр.(без рамки) 9W 855LM 6400K (монт.отвер.универ.40мм-70мм)LZ !!! | шт | KZT | 1030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101133 | LED Спот круглый встр.(без рамки) 18W 1710LM 6400K (монт.отвер.универ.40мм-95мм)LZ !!! | шт | KZT | 1320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100774 | LED Спот панель круг. встр. 12 w d186 4000K серебро. (ДВО 1606) IEK (10) !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115445 | LED Спот панель круг. встр. 18W/1440 Lm 6400 К) (464RRP-18 ø220 !!! | шт | KZT | 1420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101182 | Светильник уличный 5100 настенный E27 IP54 черный IEK | шт | KZT | 6089 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101183 | Светильник уличный 5101 настенный E27 IP54 черный IEK | шт | KZT | 8207 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101200 | Светильник уличный 5104 потолочный GX53 IP65 белый IEK | шт | KZT | 3042 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101202 | Светильник уличный 5104 потолочный GX53 IP65 серый IEK | шт | KZT | 3042 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101201 | Светильник уличный 5104 потолочный GX53 IP65 черный IEK | шт | KZT | 3042 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101188 | Светильник уличный 5107 настенный GU10 IP65 белый IEK | шт | KZT | 4297 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101190 | Светильник уличный 5107 настенный GU10 IP65 серый IEK | шт | KZT | 4297 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101189 | Светильник уличный 5107 настенный GU10 IP65 черный IEK | шт | KZT | 4297 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101191 | Светильник уличный 5108 настенный 2хGU10 IP65 белый IEK | шт | KZT | 5480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101193 | Светильник уличный 5108 настенный 2хGU10 IP65 серый IEK | шт | KZT | 5480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101192 | Светильник уличный 5108 настенный 2хGU10 IP65 черный IEK | шт | KZT | 5480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101203 | Светильник уличный 5110 потолочный GU10 IP65 белый IEK | шт | KZT | 3461 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101205 | Светильник уличный 5110 потолочный GU10 IP65 серый IEK | шт | KZT | 3461 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101204 | Светильник уличный 5110 потолочный GU10 IP65 черный IEK | шт | KZT | 3461 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101207 | Светильник уличный 5112 настенный GU10 IP65 серый IEK | шт | KZT | 4759 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101206 | Светильник уличный 5112 настенный GU10 IP65 черный IEK | шт | KZT | 4759 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101209 | Светильник уличный 5113 настенный 2хGU10 IP65 серый IEK | шт | KZT | 6344 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101208 | Светильник уличный 5113 настенный 2хGU10 IP65 черный IEK | шт | KZT | 6344 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101194 | Светильник уличный 5220 настенный GU10 IP65 белый IEK | шт | KZT | 5508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101196 | Светильник уличный 5220 настенный GU10 IP65 серый IEK | шт | KZT | 5508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101195 | Светильник уличный 5220 настенный GU10 IP65 черный IEK | шт | KZT | 5508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101197 | Светильник уличный 5221 настенный 2хGU10 IP65 белый IEK | шт | KZT | 7464 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101199 | Светильник уличный 5221 настенный 2хGU10 IP65 серый IEK | шт | KZT | 7464 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101198 | Светильник уличный 5221 настенный 2хGU10 IP65 черный IEK | шт | KZT | 7464 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101210 | Светильник уличный 5222 потолочный GU10 IP65 белый IEK | шт | KZT | 3911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101212 | Светильник уличный 5222 потолочный GU10 IP65 серый IEK | шт | KZT | 3911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101211 | Светильник уличный 5222 потолочный GU10 IP65 черный IEK | шт | KZT | 3911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101176 | Светильник уличный LED 5102 наст. 10Вт 4000К IP54 серый IEK | шт | KZT | 13295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101175 | Светильник уличный LED 5102 наст. 10Вт 4000К IP54 черный IEK | шт | KZT | 13295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101178 | Светильник уличный LED 5103 наст. 10Вт 4000К IP54 серый IEK | шт | KZT | 13295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101177 | Светильник уличный LED 5103 наст. 10Вт 4000К IP54 черный IEK | шт | KZT | 13295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101179 | Светильник уличный LED 5111 наст. 6Вт 4000К IP65 белый IEK | шт | KZT | 6922 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101181 | Светильник уличный LED 5111 наст. 6Вт 4000К IP65 серый IEK | шт | KZT | 6922 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101180 | Светильник уличный LED 5111 наст. 6Вт 4000К IP65 черный IEK | шт | KZT | 6922 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600712 | Гирлянда BELT 5M 15патр. E27 IP54 MEGALIGHT (лампы приобретаются отдельно) NEW (8) | шт | KZT | 7860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600713 | Гирлянда BELT 20M 60патр. E27 IP54 MEGALIGHT (лампы приобретаются отдельно) NEW (2) | шт | KZT | 31450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200746 | Решетка защитная для светильника ЛПО/ДПО Р3-01 1320х185х105 NEW | шт | KZT | 3460 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 185 | 1320 | 105
EKT | 150101174 | Светильник ВН53 для натяжного потолка NEW | шт | KZT | 3190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000868 | НПБ TERMO (A) прямой 60W E27 118x87х137 IP65 MEGALIGHT (16) | шт | KZT | 2280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000869 | НПБ TERMO (B) наклонный 60W E27 118x87х157 IP65 MEGALIGHT (16) | шт | KZT | 2280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000870 | НПБ TERMO (C) угловой 60W E27 112x82x155 IP65 MEGALIGHT (16) | шт | KZT | 2280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100794 | Антимоскитная лампа Gauss Mosquito с подвесом, 7Вт, 3AAА GMQ02 | шт | KZT | 4896 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 3
EKT | 081100795 | Антимоскитная лампа Gauss Mosquito. 6Вт, E27 GMQ01 | шт | KZT | 2938 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100801 | Лампа Gauss LED Filament BD160 8W Е27 330lm 2400К gray flexible 162802008 | шт | KZT | 5790 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100800 | Лампа Gauss LED Filament G200 4.5W Е27 100lm 1800К gray flexible 154802005 | шт | KZT | 6150 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100797 | Лампа Gauss LED Filament G200 8W Е27 780lm 2400К golden 153802008 | шт | KZT | 13240 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100796 | Лампа Gauss LED Filament Honeycomb 6W Е27 420lm 2400К golden flexible 158802006 | шт | KZT | 8560 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100799 | Лампа Gauss LED Filament Honeycomb 8.5W E27 660Lm 2000K golden 161802105 | шт | KZT | 9550 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100802 | Лампа Gauss LED Filament ST164 8.5W Е27 165lm 1800К gray flexible 157802005 | шт | KZT | 5790 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100798 | Лампа Gauss LED Filament ST164 8.5W Е27 660lm 2000К golden flexible 157802105 | шт | KZT | 4320 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100789 | Лампа Gauss LED Smart Home Filament Diamond 7W 740lm 2500К Е27 диммируемая 1350112 | шт | KZT | 7570 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100788 | Лампа Gauss Smart Home С37 5W 470lm 2700-6500К Е14 изм.цвет.темп.+диммирование LED 1110112 | шт | KZT | 4280 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100792 | Лента Gauss LED 5010122 Smart Home 12W 1000lm 3000-6000К 100-240V IP20 3м RGBW+изм.цвет.темп.+дим. | шт | KZT | 17790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100814 | Св-к Gauss LED Fito для растений 12W 350lm 175-265V IP20 865*25*37мм, фиолет спектр 130411912 | шт | KZT | 3470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100815 | Св-к Gauss LED Fito для растений 15W 460lm 175-265V IP20 1175*25*37мм, фиолет спектр 130411915 | шт | KZT | 4230 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100813 | Св-к Gauss LED Fito для растений 8W 220lm 175-265V IP20 561*25*37мм, фиолет спектр 130411908 | шт | KZT | 2890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100812 | Св-к Gauss LED Medea BR023 12W 770lm 200-240V 550mm настенный | шт | KZT | 19650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100810 | Св-к Gauss LED Medea BR024 12W 770lm 200-240V 550mm настенный | шт | KZT | 19650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100809 | Св-к Gauss LED Safo BR041 12W 730lm 200-240V 400mm настенный | шт | KZT | 19650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100811 | Св-к Gauss LED Safo BR042 12W 730lm 200-240V 400mm настенный | шт | KZT | 19650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100805 | Св-к Gauss LED настольный Qplus GTL502 8W 500lm 3500-5500K 170-265V белый диммируемый GT5021 | шт | KZT | 11390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100806 | Св-к Gauss LED настольный Qplus GTL502 8W 500lm 3500-5500K 170-265V черный диммируемый GT5022 | шт | KZT | 12490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100807 | Св-к Gauss LED настольный Qplus GTL504 10W 590lm 3000-6000K 170-265V белый диммируемый USB GT5041 | шт | KZT | 13240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100808 | Св-к Gauss LED настольный Qplus GTL504 10W 590lm 3000-6000K 170-265V черный диммируемый USB GT5042 | шт | KZT | 13240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100790 | Св-к GaussSmart наст-потол 25W 2000lm 2700-6500К198-264V IP20 400*70мм изм.цвет.тем.+дим LED 2050112 | шт | KZT | 18280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100791 | Св-к GaussSmart наст-потол 35W 2800lm 2700-6500К198-264V IP20 400*70мм изм.цвет.тем.+дим LED 2060112 | шт | KZT | 19250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100793 | Сетевой переходник (Умная розетка) Gauss Smart Home 2300W 207-253V 10А IP20 c заземлением 5510122 | шт | KZT | 6360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 081100819 | Умная подсветка Gauss 5W 4100K 1.2m sensor 31101120 | шт | KZT | 4103 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100803 | Фонарь Gauss LED налобный модель GFL303 4W 230lm 3xAAA | шт | KZT | 2246 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100816 | Фонарь Gauss LED налобный модель GFL308 3W 180lm 3xAAA | шт | KZT | 2458 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100817 | Фонарь Gauss LED налобный модель GFL401 5W 100lm Li-on 3000mAh диммируемый | шт | KZT | 4592 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100804 | Фонарь Gauss LED рабочий модель GFL503 10W 400lm 3xAAA | шт | KZT | 4128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100818 | Фонарь Gauss LED рабочий модель GFL504 4W 210lm 4xAAA | шт | KZT | 3158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100694 | LED Лента (COB) 12V 10W/m 900Lm/m 8mm 4000K IP64 (5м) | бухта | KZT | 11390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100695 | LED Лента (COB) 12V 10W/m 900Lm/m 8mm 6500K IP64 (5м) | бухта | KZT | 10490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100682 | LED Лента (желтая) 12V 9,6W/m 912Lm/m 8mm 11000K IP64 (10м) | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100683 | LED Лента (зеленая) 12V 9,6W/m 912Lm/m 8mm 11000K IP64 (10м) | бухта | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100684 | LED Лента (красная) 12V 9,6W/m 912Lm/m 8mm 11000K IP64 (10м) | бухта | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100685 | LED Лента (синяя) 12V 9,6W/m 912Lm/m 8mm 11000K IP64 (10м) | бухта | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100686 | LED Лента 12V 11,5W/m 1094Lm/m 5mm 11000K IP20 (10м) | бухта | KZT | 7790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100687 | LED Лента 12V 11,5W/m 1094Lm/m 5mm 3500K IP20 (10м) | бухта | KZT | 7790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100678 | LED Лента 12V 12W/m 1065Lm/m 8mm 6500K IP 20 (10м) | бухта | KZT | 9590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100692 | LED Лента 12V 12W/m 1140Lm/m 10mm 11000K IP20 (10м) | бухта | KZT | 7190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100693 | LED Лента 12V 12W/m 1140Lm/m 10mm 11000K IP64 (10м) | бухта | KZT | 10790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100691 | LED Лента 12V 12W/m 1140Lm/m 10mm 3500K IP64 (10м) | бухта | KZT | 10790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100690 | LED Лента 12V 12W/m 1140Lm/m 10mm 6500K IP64 (10м) | бухта | KZT | 13990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100688 | LED Лента 12V 12W/m 1140Lm/m 5mm 11000K IP20 (10м) | бухта | KZT | 10190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100689 | LED Лента 12V 4,08W/m 387Lm/m 8mm 11000K IP20 (10м) | бухта | KZT | 4790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100680 | LED Лента 12V 9,6W/m 912Lm/m 8mm 11000K IP20 (10м) | бухта | KZT | 4490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100681 | LED Лента 12V 9,6W/m 912Lm/m 8mm 11000K IP64 (10м) | бухта | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100677 | LED Лента 24V 12W/m 1075Lm/m 8mm 4000K IP20 (10м) | бухта | KZT | 10190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100679 | LED Лента 24V 12W/m 1075Lm/m 8mm 6500K IP20 (10м) | бухта | KZT | 9660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100652 | Драйвер (пластик) 12V 15W IP67 (1 выхода) JLV-12015PA-C | шт | KZT | 1980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100674 | Драйвер (пластик) 12V 24W IP67 (1 выход) JLV-12024PA-E | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100665 | Драйвер (пластик) 12V 36W IP67 (1 выход) JLV-12036PA | шт | KZT | 2520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100675 | Драйвер (пластик) 12V 36W IP67 (1 выход) JLV-12036PA-E | шт | KZT | 3960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100669 | Драйвер (пластик) 12V 5W IP67 (1 выход) JLV-12005PA | шт | KZT | 1495 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100676 | Драйвер (пластик) 12V 60W IP67 (1 выход) JLV-12060PA-E | шт | KZT | 4790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100646 | Драйвер 12V 100W IP20 (1 выход) JLV-12100K | шт | KZT | 3590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100647 | Драйвер 12V 120W IP20 (2 выхода) JLV-12120К | шт | KZT | 4260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100648 | Драйвер 12V 12W IP20 (1 выхода) JLV-12012K | шт | KZT | 1570 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100650 | Драйвер 12V 150W IP20 (2 выхода) JLV- 12150K | шт | KZT | 5040 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100653 | Драйвер 12V 15W IP20 (1 выход) JLV-12015K | шт | KZT | 1795 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100655 | Драйвер 12V 200W IP20 (2 выхода) JLV- 12200K | шт | KZT | 5760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100654 | Драйвер 12V 200W IP67 (2 выхода) JLV-12200 KA-C | шт | KZT | 13190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100656 | Драйвер 12V 20W IP67 (1 выход) JLV-12020KA | шт | KZT | 2190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100661 | Драйвер 12V 250W IP20 (2 выхода) JLV-12250К | шт | KZT | 6480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100663 | Драйвер 12V 250W IP20 (2 выхода) с кулером JLV-12300KS | шт | KZT | 7920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100666 | Драйвер 12V 36W IP20 (1 выход) JLV-12036K | шт | KZT | 2280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100667 | Драйвер 12V 400W IP20 (2 выхода) с кулером JLV-12400KS | шт | KZT | 8990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100671 | Драйвер 12V 60W IP20 (1 выход) JLV 12060K | шт | KZT | 3240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100651 | Драйвер 24V 150W IP20 (2 выхода) JLV-24150K | шт | KZT | 5040 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100659 | Драйвер 24V 250W IP20 (2 выхода) JLV-24250K | шт | KZT | 6480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100672 | Драйвер 24V 60W IP20 (1 выход) JLV-24060K | шт | KZT | 4790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100645 | Драйвер Slim 12V 100W IP67 (1 выход) JLV-12100KA-L | шт | KZT | 5760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100649 | Драйвер Slim 12V 150W IP67 (2 выхода) JLV-12150KA-L | шт | KZT | 9360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100657 | Драйвер Super Slim (пластик) 12V 24W IP67 (1 выход) JLV-12024PA-W | шт | KZT | 2160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100668 | Драйвер Super Slim 12V 45W IP67 (1 выход) JLV-12045KA-W | шт | KZT | 3180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100670 | Драйвер Super Slim 12V 60W IP67 (1 выход) JLV-12060 KA-W | шт | KZT | 3960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100673 | Драйвер Super Slim 12V 80W IP67 (1 выход) JLV-12080 KA-W | шт | KZT | 4560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800137 | Светодиодная лента "Неон" (лента LED 10м LSR5-2835WW120-8-IP65-220В - 3000K+ драйвер) IEK | шт | KZT | 9374 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800139 | Светодиодная лента "Неон" LED 10м LSR5-2835W120-8-IP65-220В-6500K+драйвер IEK | шт | KZT | 9374 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800141 | Светодиодная лента "Неон" LED 10м LSR5-5050RGB60-8-IP65-220В+драйвер IEK | шт | KZT | 14125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800138 | Светодиодная лента "Неон" LED 5м LSR5-2835W120-8-IP65-220В-6500K+драйвер IEK | шт | KZT | 5280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800136 | Светодиодная лента "Неон" LED 5м LSR5-2835WW120-8-IP65-220В-3000K+драйвер IEK | шт | KZT | 5280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800140 | Светодиодная лента "Неон" LED 5м LSR5-5050RGB60-8-IP65-220В+драйвер IEK | шт | KZT | 8317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800130 | Светодиодная лента "Сделай сам" LED 1,2м LSR-2835WW60-4,8-IP20-12В-3000K+драйвер+датч движ IEK | шт | KZT | 4374 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800129 | Светодиодная лента "Сделай сам" LED 2х1,2м LSR-2835WW60-4,8-IP20-12В-3000K+драйвер+2 датч движ IEK | шт | KZT | 6623 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800132 | Светодиодная лента "Сделай сам" LED 5м LSR-2835W60-4,8-IP20-12В-6500K+драйвер+выкл IEK | шт | KZT | 3590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800133 | Светодиодная лента "Сделай сам" LED 5м LSR-2835W60-4,8-IP65-12В-6500K+драйвер+выкл IEK | шт | KZT | 4403 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800128 | Светодиодная лента "Сделай сам" LED 5м LSR-2835WW60-4,8-IP20-12В-3000K+драйвер+выключатель IEK | шт | KZT | 3590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800131 | Светодиодная лента "Сделай сам" LED 5м LSR-2835WW60-4,8-IP65-12В-3000K+драйвер+выкл IEK | шт | KZT | 4404 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800134 | Светодиодная лента "Сделай сам" LED 5м LSR-5050RGB60-14,4-IP20-12В+драйвер+контр IEK | шт | KZT | 5527 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800135 | Светодиодная лента "Сделай сам" LED 5м LSR-5050RGB60-14,4-IP65-12В+драйвер+контр IEK | шт | KZT | 6478 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400299 | LED СВЕТИЛЬНИК ГРУША ПОДВЕСНОЙ (черный) 12W 90 ° 90х800 48V | шт | KZT | 15360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400312 | LED СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТ ПОТОЛОЧНЫЙ (белый) 30W 120 ° 300x300x50 3000K | шт | KZT | 25790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400290 | LED СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ МАТОВЫЙ (черный) 12W 120 ° 250x25x50 48V | шт | KZT | 7560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400291 | LED СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ МАТОВЫЙ (черный) 24W 120 ° 450x25x50 48V | шт | KZT | 11880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400308 | LED СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ МАТОВЫЙ (черный) 40W 120 ° 36х54х1200 4000К | шт | KZT | 23390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400309 | LED СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ МАТОВЫЙ (черный) 70W 120 ° 36х54х2000 4000К | шт | KZT | 37440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400307 | LED СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ С ЛИНЗОЙ (черный) 40W 120 ° 36х54х1200 4000К | шт | KZT | 22440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400288 | LED СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ С ЛИНЗОЙ (черный) 12W 36 ° 250x25x50 48V | шт | KZT | 7790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400289 | LED СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ С ЛИНЗОЙ (черный) 24W 36 ° 450x25x50 48V | шт | KZT | 12590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400293 | LED СВЕТИЛЬНИК МАТОВЫЙ и регулируемым углом (черный) 10W 120 ° 115x25x108 48V | шт | KZT | 15120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400294 | LED СВЕТИЛЬНИК МАТОВЫЙ угловой (черный) 24W 120 ° 245х265 48V | шт | KZT | 19190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400292 | LED СВЕТИЛЬНИК С ЛИНЗОЙ и регулируемым углом (черный) 10W 36 ° 136x25x108 48V | шт | KZT | 14990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400298 | LED СВЕТИЛЬНИК ЦИЛИНДР ПОДВЕСНОЙ (черный) 9W 90 ° 60х290 48V | шт | KZT | 15120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400297 | LED СВЕТИЛЬНИК ЦИЛИНДР с регулировкой поворота (золотой) 15W 90 ° 42х142 48V | шт | KZT | 14990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400295 | LED СВЕТИЛЬНИК ЦИЛИНДР с регулировкой поворота (черный) 12W 90 ° 50х135 48V | шт | KZT | 6840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400296 | LED СВЕТИЛЬНИК ЦИЛИНДР с регулировкой поворота (черный) 20W 90 ° 80х175 48V | шт | KZT | 11880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400300 | LED СВЕТИЛЬНИК ШАР ПОДВЕСНОЙ (белый) 10W 120 ° 110х800 48V | шт | KZT | 13790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400302 | Драйвер 200W (встраиваемый) | шт | KZT | 17040 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400304 | КОННЕКТОР ПИТАНИЯ прямой (без драйвера) | шт | KZT | 2640 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400284 | ПРОФИЛЬ алюминиевый для LED лент 19MM*19MM анодированный, цвет - серебро 1500mm | шт | KZT | 4680 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400285 | ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ ПРЯМОЙ 15ММ 3000mm | шт | KZT | 5670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400286 | ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ ПРЯМОЙ 20ММ 3000mm | шт | KZT | 6840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400287 | ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ ПРЯМОЙ 50ММ 3000mm | шт | KZT | 11160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40133 | Светильник LED ДПО 4002 12Вт IP54 4000K круг белый IEK | шт | KZT | 2011 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400303 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА (черный) прямой | шт | KZT | 2880 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 200400305 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА (черный) прямой | шт | KZT | 2880 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 200400306 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА (черный) угловой | шт | KZT | 4190 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 200400282 | ШИНОПРОВОД встраиваемый в гипсокартон 25x48x3000mm+акрил защитный | шт | KZT | 23390 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 200400281 | ШИНОПРОВОД встраиваемый в натяжной потолок через гарпун 25x53x65x3000mm (черный) | шт | KZT | 46790 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3000
EKT | 200400283 | ШИНОПРОВОД магнитный накладной, 25x53x3000mm | шт | KZT | 26990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3000
EKT | 150100009 | ASM 136 !!! (1) | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100924 | ASM/R 136 (1) !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000047 | BAT 258 !!! (6) | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100907 | DL POWER LED 40 D80 HFD 4000K !!! | шт | KZT | 16360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | 150100835 | EOS 13 (без драйвера) !!! | шт | KZT | 6450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100036 | HBP 250 M, ip23 (комплект) (1) !!! | шт | KZT | 10470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100481 | NBU 90 E150 !!! | шт | KZT | 12000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100209 | OTK/R 418 (встр) !!! (1) | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 1170000960 | PILOT DL LED 21 4000K !!! | шт | KZT | 9290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100868 | PLW 001 !!! | шт | KZT | 4000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000099 | RING 136 !!! (2) | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100641 | TUBUS NBU 40 HG70 (черный) (1) !!! | шт | KZT | 14610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100906 | TUBUS NBU 41 HG270 silver !!! | шт | KZT | 19820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100642 | TUBUS NBU 50 HG70 !!! | шт | KZT | 14250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100035 | Кронштейн для гипсокартона (клипса) !!! | упак | KZT | 42 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600526 | CORDO ЛПО 1x18 G13 (реш без ламп) MEGALIGHT (10) !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151100015 | ОБН 01 1х30-012 ЭПРА Фотон (ОБН 75) | шт | KZT | 8830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150900307 | ЛСП 1х18W 650x65х90 IP65 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 3410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150900308 | ЛСП 1х36W 1255x65х90 IP65 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 4360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150900309 | ЛСП 2х18W 650х105x90 IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 4360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150900310 | ЛСП 2х36W 1255x105х90 IP65 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 5330 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200067 | ЛСП 44 1x18-002 Flagman (ЭПРА) !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200066 | ЛСП 44 2x18-001 Flagman (ЭмПРА)(2) !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40135 | Светильник ЛСП3907 ЭПРА 1х18Вт IP65 IEK | шт | KZT | 4244 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100002 | ARS/R 218 (встр) (1) !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100003 | ARS/R 236 (встр) (1) !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100256 | ARS/R 436 (встр) HF (1) !!! | шт | KZT | 4000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100001 | ARS/R 436 (встр) (1) !!! | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100226 | OPL/R 236 (встр) (1) !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100017 | PRS/R 218 (встр) (1) !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100020 | PRS/R 436 (встр) (1) !!! | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100038 | PRS/S 436 (накл) (1) !!! | шт | KZT | 5000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200171 | ЛВО 2х36-22 Classic/R (ЭПРА) 595х595 (2) !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400032 | ЛВО 1501 белый б/с Е27 2х26 (Downlight) IEK !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000059 | НПП 1101-100 бел/круг IEK(8) | шт | KZT | 3875 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000061 | НПП 1102-100 бел/круг с реш. IEK(8) | шт | KZT | 3875 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000070 | НПП 1202-100 черн/овал с реш. IP54 IEK(8) !!! | шт | KZT | 3875 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000082 | НПП 1401-60 бел/овал IP54 IEK(12) | шт | KZT | 2340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600351 | НББ 03-100-001 IP 65 "Терма 1" корпус серебро | шт | KZT | 7060 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150600352 | НББ 03-60-003 IP65 "Терма 3" корпус серебро | шт | KZT | 9130 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150600064 | НББ 64-60-025/080 (основание- пласт.белое.накл.) !!! | шт | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600001 | НБП 02-60-004.03 (ПСХ-корпус-белый,сетка 9-ячеек,-пласт.)(12шт) | шт | KZT | 1220 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150600003 | НБП 02-60-004.03 (ПСХ-корпус-черный,сетка 9-ячеек,-пласт.)(15шт) | шт | KZT | 1220 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150600235 | НБП 02-15-001 "Выход"(14шт) !!! | шт | KZT | 730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600319 | НБП 02-25-001 "Вход"(20шт) !!! | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600008 | НПО 22-100-034 "Берет"(НБ-220)(5шт) !!! | шт | KZT | 4196 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600166 | НПО 22-100-210 "Таблетка молочная"(4шт) !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600198 | НПП 03-60-1301 "Луна" IP 65(12) | шт | KZT | 2360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600508 | НПП 03- 60-1401 "Луна 8" овал/без реш IP 65 (16) | шт | KZT | 2360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600513 | НПП 03- 60-1402 "Луна 8" овал/ с реш IP 65 (14) | шт | KZT | 2520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600444 | НПП 03-100-009 Луна 9 (1201) !!! | шт | KZT | 2210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600040 | НПП 03-100-010.01 (осн. пласт. бел. б\реш.)(12) !!! | шт | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600067 | НСО 17-150-300 "Шар" (опаловый) (2шт)!!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000049 | ВЗГ-200 (1) | шт | KZT | 41590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000442 | ЗОМ (красный) пластик (1) | шт | KZT | 16650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600042 | НСП 02-100-001 "Желудь" IP52 (б/реш) (7) | шт | KZT | 2670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600043 | НСП 02-100-002 "Желудь" IP52 (с/реш) (5) | шт | KZT | 2960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600044 | НСП 02-200-003 "Желудь" IP52 (б/реш) (6) !!! | шт | KZT | 2960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600045 | НСП 02-200-003"Желудь" IP52 (с/реш) (4) !!! | шт | KZT | 3270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100706 | 122-15110 "KAMELYA" MINI E27 230мм (48) | шт | KZT | 1390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100703 | 122-15115 "AKASYA" MINI E27 230мм (48) | шт | KZT | 1110 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100707 | 122-15210 "KAMELYA" STANDART 2х E27 265мм (36) | шт | KZT | 1690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100704 | 122-15215 "AKASYA" STANDART 2х Е27 265мм (36) | шт | KZT | 1550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100708 | 122-15310 "KAMELYA" MAXI 2х E27 400мм (10) | шт | KZT | 3290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100705 | 122-15315 "AKASYA" MAXI 2х E27 400мм (10) | шт | KZT | 2770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100710 | 251-15520 "SFERA" Шар D 250 OPAL (12) | шт | KZT | 2020 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100711 | 259-09005 TRUBA 100 см Алюминевая !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100098 | ЖКУ 02-250-003 (б/с) IP53 (1)!!! | шт | KZT | 10850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700078 | РКУ 06-250-004 (б/с) IP23 (1) !!! | шт | KZT | 4870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000175 | Переноска УП-1Р 10м. плоск. вилка IEK | шт | KZT | 4243 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1
EKT | 151000137 | Переноска УП-1Р 5м (плоск. вилка) IEK | шт | KZT | 3019 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1
EKT | 150600080 | Рассеиватель к ПСХ 60 (Э) (НБП 01-60)!!! | шт | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300739 | Опора 8м ОГК-8 (коническая, восьмигранная, оцинкованная с кронштейном 1,5х1,5) (40) | шт | KZT | 119990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300763 | Опора 10м ОГК-10 (коническая, восьмигранная, оцинкованная с кронштейном 1,5х1,5) (100) ! | шт | KZT | 144760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300846 | Кронштейн однорожковый 1,5 м х1,5 м | шт | KZT | 10190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600659 | Кронштейн для ДКУ Ø50 аналог (КР-3М) MEGALIGHT NEW | шт | KZT | 1840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300374 | Кронштейн КР-3 "Cygnus" (1) | шт | KZT | 2240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301362 | Насадка НВ-2 (60/48) покрытие горячий цинк | шт | KZT | 9930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101088 | LED Прожектор Navigator 14 145 NFL-01-50-4K-LED | шт | KZT | 5880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900633 | LED Прожектор Navigator 14 149 NFL-01-100-4K-LED | шт | KZT | 10278 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101143 | Sfera Шар D 300 Opal TL | шт | KZT | 2874 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101144 | Sfera Шар D 400 Opal TL | шт | KZT | 9503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101147 | Smart SENSOR OPAL 2xE27 25w TL | шт | KZT | 4247 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150300166 | ДПО BOX 2х18 LED (ЛПО01-2х36-025 Кристалл) (призма) | шт | KZT | 13844 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150300168 | ДПО BOX 2х9 LED (ЛПО01-2х18-025 Кристалл) (призма) | шт | KZT | 8790 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150300167 | ДПО BOX 4х18 LED (ЛПО01-4х36-025 Кристалл) (призма) | шт | KZT | 23476 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150300164 | ДПО BOX Crystal 1х36 LED-10 New | шт | KZT | 3650 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150300161 | ДПО BOX Crystal 2х18 (2х36) LED-10 (Опаловый рассеиватель) | шт | KZT | 4915 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150300144 | ДПО BOX Crystal 4х9 (4х18) LED-13 опал | шт | KZT | 13700 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150300165 | ДПО BOX Crystal 4х9 (4х18) LED-15 призма | шт | KZT | 13700 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150300136 | ДСП BOX Nord 2х18 (2х36) LED-10 New | шт | KZT | 5873 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150300137 | ДСП BOX Nord 2х9 (2х18) LED-10 New | шт | KZT | 4346 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150300135 | ЛПО 01 -1х36-011 "ДК" 2шт ЭПРА NEW | шт | KZT | 5223 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150300134 | ЛПО 01 2х18 012 "ДД" ЭПРА NEW | шт | KZT | 5148 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600070 | ННС "Кольца"(рассеиватель)(4шт) !!! | шт | KZT | 598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600442 | НПБ 03-60-003 (ЕВРО ПСХ черный) Решетка (12шт) | шт | KZT | 1405 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt
EKT | 150600441 | НПБ 03-60-003 (ЕВРО ПСХ) Решетка белый /12шт | шт | KZT | 1405 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt
EKT | 150600194 | НПП 03-100- 102,1 бел "Техас" IP 65 реш | шт | KZT | 5783 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600193 | НПП 03-100-010,2 Луна 10 с реш | шт | KZT | 1759 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600440 | НПП 03-100-010.2 Луна 10 с/р. черный. (Влада) | шт | KZT | 1759 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600195 | НПП 03-100-103.1 бел IP65 ТЕХАС (селена3 с реш) (12 шт/уп) | шт | KZT | 4433 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151100006 | ОБН 01 1х30-002 Фотон (ОБН 75) | шт | KZT | 8323 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600467 | Основание НББ 64-60-1961 (для РПА) | шт | KZT | 960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600055 | РВО 42/60В 12м переносн. св-к | шт | KZT | 7805 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101095 | Светильник Navigator 14 143 NFL-01-30-4K-LED | шт | KZT | 5905 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200379 | Светильник ДБА 3929 аккумулятор 3ч 24Вт IEK | шт | KZT | 11832 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150300130 | Светильник люм. ЛПО01-2х36-012 "Кристалл" ЭПРА Светорезонанс | шт | KZT | 5984 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200245 | Светильник НПП 03-100-201 Рондо ВладаСвет | шт | KZT | 2048 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600447 | Светильник НПП 03-60-1302 Круг реш. ВладаСвет | шт | KZT | 2848 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200244 | Светильник НПП 03-60-200 Рондо ВладаСвет | шт | KZT | 1928 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000338 | Светильник подвесной ВЗГ-200 (НСП 57-200) Электросистем | шт | KZT | 40280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200078 | Сетевой фильтр Navigator 71 862 NSP-05-300-ESC-3х0.75 сет фильтр, 5 гн., 3м | шт | KZT | 5029 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 290200079 | Сетевой фильтр Navigator 71 863 NSP-05-500-ESC-3х0.75 сет фильтр, 5 гн., 5м | шт | KZT | 5973 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150101084 | Фонарь Navigator 61 438 NPT-H15-ACCU налоб. CREE 5 Вт. Li-ion 2.4 Ач | шт | KZT | 11977 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900592 | Фонарь Navigator 71 847 NPT-H09-3AA налоб. 2LEDx1Вт, блист. | шт | KZT | 2167 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900296 | Фонарь Navigator 94 946 NPT-H01-3AAA налобн. 4 реж. 25LED, блист. | шт | KZT | 2902 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700077 | НКУ 06-200-002 (с/с) Е27 (1) ! | шт | KZT | 5670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700072 | РКУ 06-250-002 (с/с) IP53 (1) !!! | шт | KZT | 10690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40265 | LED ДБА ОСНОВАНИЕ без пиктограммы (белый) 12В 301х101х20 IP52 IEK ! | шт | KZT | 931 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100336 | LED ДВО 6560 ОПАЛ 36w 595x595x20 6500K IP20 IEK | шт | KZT | 2612 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200337 | LED ДПО 1002 12W 4000K IP54 ЖКХ с акуст.датчиком IEK | шт | KZT | 3620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100372 | LED ПРОЖЕКТОР СДО 06 - 10 10W 800Lm 6500K IP65 IEK | шт | KZT | 1118 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100373 | LED ПРОЖЕКТОР СДО 06 - 30 30W 2400Lm 6500K IP65 IEK | шт | KZT | 1933 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100374 | LED ПРОЖЕКТОР СДО 06 - 50 50W 4000Lm 6500K IP65 IEK | шт | KZT | 3313 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100375 | LED ПРОЖЕКТОР СДО 06-100 100W 8000Lm 6500K IP65 IEK | шт | KZT | 7142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100604 | LED ПРОЖЕКТОР СДО 06-150 150W 12000Lm 6500K IP65 IEK | шт | KZT | 14226 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300255 | ВБ-01Б Выключатель одноклавишный разборный для бра, белый IEK | шт | KZT | 205 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200139 | Датчик движения ДД 009 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 180град., дальность 12м, IP44, IEK | шт | KZT | 2836 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LDD13-019-1100-002 | Датчик движения ДД 019 черный, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120град., дальность 12м, IP44, IEK | шт | KZT | 2707 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LDD11-024B-1100-001 | Датчик движения ДД 024В белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 180-360гр, дальность 6м, IP33, IEK | шт | KZT | 5156 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000071 | НПП 1301-60 бел/круг IP54 IEK(12) | шт | KZT | 2340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000083 | НПП 1402-60 бел/овал с реш. IP54 IEK(12) | шт | KZT | 2340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600450 | LED ДКУ 66w 5000K-6500К IP65 LEDALL (РКУ/ЖКУ) !!! | шт | KZT | 13250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600533 | LED ДКУ 80w 5000K/ 8500 Lm без линз IP65 (Рассеяный свет) ПОБЕДА (РКУ/ЖКУ) !!! | шт | KZT | 11130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600532 | LED ДКУ 100w 5000K/10000 Lm без линз IP65 (Рассеяный свет) ПОБЕДА (РКУ/ЖКУ) !!! | шт | KZT | 12540 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600476 | LED ДКУ 100w 5000K/12000 Lm IP65 AKFA (РКУ/ЖКУ) !!! | шт | KZT | 15760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 65
EKT | 150600451 | LED ДКУ 120w 5000K-6500К IP65 LEDALL (РКУ/ЖКУ) !!! | шт | KZT | 20950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115902 | хххLED ДСО ZENIT 40W 3000Lm 1200х50х70 5000K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 6810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600629 | LED ДБА EXIT без пиктограммы (зеленый) 3W 357x25x145 (батарея 1,5 часа) MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 2340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200307 | LED ДВО FOLIO 20W 1600Lm 295х595х14 6500K IP20 MEGALIGHT (10) | шт | KZT | 2960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200589 | LED ДПО AURA 50W 480x480x70 6500K IP20 MEGALIGHT (5) | шт | KZT | 11080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200478 | LED ПРОЖЕКТОР ARENA 200W 18000Lm 419x87x315 5000K IP65 MEGALIGHT (1)* | шт | KZT | 28140 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900244 | Драйвер 36w (8 mm) IP20 12v (71 464) Navigator | шт | KZT | 2720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900208 | Фонарь Navigator 94 913 NPT-H06-3AAA налоб. CREE 1LEDx5Вт 3 реж. фокус (48) | шт | KZT | 5317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ст-9950983 | Св-к MX 270Y Y21(2D 21W) 6500K (1) | шт | KZT | 1770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600051 | НБП 02-25-001 "Выход"(20шт) | шт | KZT | 800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ст-9953006 | Рассеиватель НПО 22-100-034/3777/3725 | шт | KZT | 1180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300678 | Кронштейн КР 3-2М (под монтажную ленту) | шт | KZT | 2941 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600397 | НПП 03-100-010 "Сириус" IP 54 !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000210 | Рассеиватель РПА РР 85-150 "Sagitta Norma"(молочный) | шт | KZT | 623 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600446 | НПП 03-200-10.1 Луна 10 черн | шт | KZT | 1687 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп6032 | Светильник потолочный светодиодный СПС-12-220Д (12Вт, 220В) | шт | KZT | 3450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп6030 | Светильник потолочный светодиодный СПС-6-220Д (6Вт, 220В) | шт | KZT | 2880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп6031 | Светильник потолочный светодиодный СПС-9-220Д (9Вт, 220В) | шт | KZT | 3680 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700169 | LED ДКУ 90w 5000K/10500 Lm IP67 Эльбрус DURAY (РКУ/ЖКУ) | шт | KZT | 28960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40055 | КРЕПЕЖНАЯ РАМКА FRAME для LED панели 595х595 пластик LZ | шт | KZT | 1990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт00222905 | ДВО 23-16-001 DLM 2 840 Ардатов !!! | шт | KZT | 5550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115226 | LED SPOT/R 11 Вт 4000 К!!! | шт | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115231 | ДКУ STREET 80 Вт 6500 К!!! | шт | KZT | 11990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115168 | Трек шина 30см!!! | шт | KZT | 750 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 150600628 | LED ДКУ DRIVE 250W 22500Lm 810x297x68 5000K IP65 MEGALIGHT (4) | шт | KZT | 34550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200464 | LED Прожектор LOGO 10W 4000K IP65 MEGALIGHT (40) АКЦИЯ (обмену и возврату не подлежит) | шт | KZT | 790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200465 | LED Прожектор LOGO 30W 4000K IP65 MEGALIGHT (20) АКЦИЯ (обмену и возврату не подлежит) | шт | KZT | 1890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200466 | LED Прожектор LOGO 50W 4000K IP65 MEGALIGHT (12) АКЦИЯ (обмену и возврату не подлежит) | шт | KZT | 2590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900371 | LED Прожектор 10w-6000K-IP65 (71 313) NAVIGATOR (16) !!! | шт | KZT | 2772 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150900214 | ЛСП 2х58 IP 65 (полуовал) MEGALIGHT !!! | шт | KZT | 6950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт23055328 | LED Аленка ДВО ПРИЗМ 56w/3000lm 600х1200 (h) 4500K IP40 !!! | шт | KZT | 5810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600197 | НПП 03-100-003 ТЕХАС IP65 "Селена-3" | шт | KZT | 3759 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700095 | РКУ 06-125-001 (с/с) (IP53/IP23) !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115256 | Линейный светильник CONNECT 36 Вт 6500 К!!! | шт | KZT | 1240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600065 | НББ 64-60-080 (основание- пласт.белое.прям.)!!! | шт | KZT | 325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115193 | Светильник UFO 100 Вт 6500 К!!! | шт | KZT | 1395 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100435 | DLC 218 !!! (1) | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100478 | DLG 118 !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100925 | DLG 118 HF (1) !!! | шт | KZT | 4000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100010 | DLN 160 !!! (24) | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100917 | DLO 118 HF (1) !!! | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000615 | DLO 226 (1) !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100866 | DLS 213 !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100947 | DLS 218 HF (1) !!! | шт | KZT | 4000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100374 | DR.D 418 !!! | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100807 | URAN 6511-8 PC (1) !!! | шт | KZT | 4000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600020 | НПО 22-2х60-035 "Берет" (НБ-287)(5шт)* | шт | KZT | 4309 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080300163 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 11W 900lm 3000К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 708 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300164 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 11W 950lm 4000К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 708 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300165 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 11W 950lm 6500К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 708 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300166 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 13W 1150lm 3000К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 846 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300167 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 13W 1250lm 4000К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 846 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300168 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 13W 1250lm 6500К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 846 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300169 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 15W 1350lm 3000К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 954 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300170 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 15W 1450lm 4000К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 954 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300171 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 15W 1450lm 6500К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 954 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300157 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 7W 500lm 3000К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 574 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300158 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 7W 540lm 4000К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 574 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300159 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 7W 540lm 6500К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 574 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300160 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 9W 680lm 3000К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 642 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300161 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 9W 720lm 4000К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 642 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300162 | LED Лампа A60 "Standart" Ecohome 9W 720lm 6500К E27 PHILIPS (20) NEW | шт | KZT | 642 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300202 | LED Лампа A60 "Standart" Essential 11W 1150lm 3000К E27 PHILIPS (12) | шт | KZT | 1110 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300201 | LED Лампа A60 "Standart" Essential 5W 540lm 6500K E27 PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 589 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300191 | LED Лампа B35 "Свеча на ветру" Essential 6W 620lm 4000К E14 PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | 080300172 | LED Лампа B35 "Свеча" Ecohome 5W 500lm 2700К E14 PHILIPS (24) NEW | шт | KZT | 694 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | 080300173 | LED Лампа B35 "Свеча" Ecohome 5W 500lm 4000К E14 PHILIPS (24) NEW | шт | KZT | 694 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | 080300192 | LED Лампа B35 "Свеча" Essential 6W 620lm 4000К E27 PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | 080300194 | LED Лампа B38 "Свеча" Essential 7W 806lm 2700К E14 PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 869 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 38
EKT | 080300193 | LED Лампа B38 "Свеча" Essential 7W 806lm 4000К E14 PHILIPS (12) NEW | шт | KZT | 869 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 38
EKT | 080300196 | LED Лампа GU10 "Spot" Essential 5W 500lm 4000К GU10 PHILIPS (10) NEW | шт | KZT | 1556 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300197 | LED Лампа GU10 "Spot" Essential 6W 500lm 2700К GU10 PHILIPS (10) NEW | шт | KZT | 1556 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300195 | LED Лампа GU10 "Spot" Essential 8W 720lm 3000К GU10 PHILIPS (10) NEW | шт | KZT | 1556 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300230 | LED Лампа GU10 "Spot" Essential 8W 720lm 4000К GU10 PHILIPS (10) NEW | шт | KZT | 1556 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300199 | LED Лампа GU5.3 "Spot" Essential 5W 400lm 2700К GU5.3 PHILIPS (10) NEW | шт | KZT | 1252 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt | 3
EKT | 080300198 | LED Лампа GU5.3 "Spot" Essential 5W 400lm 4000К GU5.3 PHILIPS (10) NEW | шт | KZT | 1252 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt | 3
EKT | 080300200 | LED Лампа GU5.3 "Spot" Essential 5W 400lm 6500К GU5.3 PHILIPS (10) NEW | шт | KZT | 1252 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt | 3
EKT | 080300174 | LED Лампа P45 "Шар" Ecohome 5W 500lm 2700К E14 PHILIPS (24) NEW | шт | KZT | 694 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300175 | LED Лампа P45 "Шар" Ecohome 5W 500lm 4000К E14 PHILIPS (24) NEW | шт | KZT | 694 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100324 | LED A40 "Standart" 5,5w 230v 2700K E27 LEDVANCE (10) !!! | шт | KZT | 445 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100327 | LED A60 "Standart" 6.8w 230v 2700K E27 LEDVANCE (10) !!! | шт | KZT | 545 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100326 | LED A60 "Standart" 7w 230v 6500K E27 LEDVANCE (10) !!! | шт | KZT | 545 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100325 | LED A75 "Standart" 9 w 230v 4000K E27 LEDVANCE (10) !!! | шт | KZT | 615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100328 | LED A75 "Standart" 9 w/8.5 w 230v 2700K E27 LEDVANCE (10) !!! | шт | KZT | 615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000741 | LED A75 "Standart" 9,5w 230v 6500K E27 LEDVANCE (10) !!! | шт | KZT | 615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100343 | LED A100 "Standart" 11.5w 230v 6500K E27 LEDVANCE (10) !!! | шт | KZT | 639 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100342 | LED А100 "Standart" 10,5w/10w 230v 4000K E27 LEDVANCE (10) !!! | шт | KZT | 639 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100371 | LED A150 "Standart" 13w 230v 4000K E27 LEDVANCE (10) !!! | шт | KZT | 799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000811 | LED A60 "Standart" 7w 2700K E27 OSRAM (10) | шт | KZT | 422 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000814 | LED A75 "Standart" 10w 4000K E27 OSRAM (10) | шт | KZT | 490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000818 | LED A100 "Standart" 12w 2700K E27 OSRAM (10) | шт | KZT | 580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000817 | LED A100 "Standart" 12w 4000K E27 OSRAM (10) | шт | KZT | 580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100277 | LED A60 "ECO" 11w 230v 3000K E27 IEK(1) | шт | KZT | 377 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100278 | LED A60 "ECO" 11w 230v 4000K E27 IEK(1) | шт | KZT | 377 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151300042 | LED A60 "Шар" 11w 230v 6500К E27 IEK | шт | KZT | 377 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151300043 | LED A60 "Шар" 13w 230v 6500К E27 IEK | шт | KZT | 437 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200716 | LED ЛАМПА A60 "Standart" 10W 900Lm 230V 2700K E27 MEGALIGHT (10/100) NEW | шт | KZT | 288 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200550 | LED ЛАМПА A60 "Standart" 10W 900Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 288 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200551 | LED ЛАМПА A60 "Standart" 10W 900Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 288 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200266 | LED ЛАМПА A60 "Standart" 13W 1170Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 318 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100347 | LED ЛАМПА A60 "Standart" 13W 1170Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 318 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150600528 | LED ЛАМПА A60 "Standart" 15W 1350Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 378 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100348 | LED ЛАМПА A60 "Standart" 15W 1350Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 378 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150600529 | LED ЛАМПА A70 "Standart" 20W 1800Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 582 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200508 | LED ЛАМПА A70 "Standart" 20W 1800Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (100/10) | шт | KZT | 582 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150600692 | LED ЛАМПА A90 "Standart" 25W 2400Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (50/10) | шт | KZT | 926 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081200264 | LED ЛАМПА ECO T8 9W 810Lm 600 mm 230V 6500K G13 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 462 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 081200266 | LED ЛАМПА ECO T8 18W 1620Lm 1200 mm 230V 4000K G13 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 558 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 081200265 | LED ЛАМПА ECO T8 18W 1620Lm 1200 mm 230V 6500K G13 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 558 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 081200267 | LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 1200 mm 230V 6500K G13 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 1310 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 081200274 | LED ЛАМПА ECO T8 40W 3600Lm 1200mm 230V 6500K G13 MEGALIGHT (25) | шт | KZT | 1584 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 081100391 | LED Лампа T8 10w 230v 6500K G13 IEK (20) | шт | KZT | 613 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100392 | LED Лампа T8 18w 230v 4000K G13 IEK (20) | шт | KZT | 704 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100393 | LED Лампа T8 18w 230v 6500K G13 IEK (20) | шт | KZT | 704 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 151000813 | LED B60 "Свеча" 7w 2700K E27 OSRAM (10) | шт | KZT | 599 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 60
EKT | 151000815 | LED B75 "Свеча" 10w 2700K E27 OSRAM (10) | шт | KZT | 899 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 75
EKT | 151000816 | LED B75 "Свеча" 10w 6500K E27 OSRAM (10) | шт | KZT | 899 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 75
EKT | 081100281 | LED C35 "Свеча" 5w 230v 3000K E27 IEK (1) | шт | KZT | 322 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 35
EKT | ярп40132 | LED C35 "Свеча" 7w 230v 4000К E27 IEK | шт | KZT | 344 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 35
EKT | ст-9950311 | LED FC37 "Свеча на ветру" 3w 220v 3000K E14-CL (100) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200267 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 4,5W 405Lm 230V 4000K E14 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200268 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 4,5W 405Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200338 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 7W 630Lm 230V 4000K E14 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200426 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 7W 630Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200574 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 7W 630Lm 230V 6500K E14 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200576 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 7W 630Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200718 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 10W 900Lm 230V 2700K E14 MEGALIGHT (10/100) NEW | шт | KZT | 348 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200717 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 10W 900Lm 230V 2700K E27 MEGALIGHT (10/100) NEW | шт | KZT | 348 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200505 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 10W 900Lm 230V 4000K E14 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 348 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200507 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 10W 900Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 348 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200575 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 10W 900Lm 230V 6500K E14 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 348 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200577 | LED ЛАМПА C37 "Свеча" 10W 900Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 348 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 150200337 | LED ЛАМПА CF37 "Свеча на ветру" 7W 630Lm 230V 4000K E14 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200425 | LED ЛАМПА CF37 "Свеча на ветру" 7W 630Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200601 | LED ЛАМПА CF37 "Свеча на ветру" 7W 630Lm 230V 6500K E14 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200620 | LED ЛАМПА CF37 "Свеча на ветру" 7w 630Lm 230v 6500K E27 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200622 | LED ЛАМПА CF37 "Свеча на ветру" 10W 900Lm 230V 6500K E14 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 348 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200621 | LED ЛАМПА CF37 "Свеча на ветру" 10W 900Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 348 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300224 | Лампа LED LVGX53100 12Вт 230В 4000К GX53 OSRAM | шт | KZT | 1165 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300225 | Лампа LED LVGX53100 12Вт 230В 6500К GX53 OSRAM | шт | KZT | 1165 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100745 | Лампа LED T75 таблетка 10Вт 230В 4000К GX53 IEK | шт | KZT | 459 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100746 | Лампа LED T75 таблетка 10Вт 230В 6500К GX53 IEK | шт | KZT | 459 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100747 | Лампа LED T75 таблетка 15Вт 230В 4000К GX53 IEK | шт | KZT | 805 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100635 | Лампа LED T75 таблетка 15Вт 230В 6500К GX53 IEK | шт | KZT | 805 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100743 | Лампа LED T75 таблетка 6Вт 230В 4000К GX53 IEK | шт | KZT | 347 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100744 | Лампа LED T75 таблетка 6Вт 230В 6500К GX53 IEK | шт | KZT | 347 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | LUVB0-GX53-1-K22 | Светильник 4114 встр. под лампу GX53 золото IEK E-PRO | шт | KZT | 524 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LUVB0-GX53-1-K23 | Светильник 4114 встр. под лампу GX53 хром IEK E-PRO | шт | KZT | 524 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100749 | Светильник встраиваемый под лампу GX53 белый IEK | шт | KZT | 422 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100750 | Светильник накладной под лампу GX53 белый IEK | шт | KZT | 620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200270 | LED ЛАМПА MR16 "Spot" 3w 230v 2700K GU5.3 MEGALIGHT (10/100) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200273 | LED ЛАМПА MR16 "Spot" 5W 450Lm 230V 4000K GU5.3 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 592 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200274 | LED ЛАМПА MR16 "Spot" 5W 450Lm 230V 6500K GU5.3 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 592 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200336 | LED ЛАМПА MR16 "Spot" 7W 630Lm 230V 4000K GU5.3 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 540 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200335 | LED ЛАМПА MR16 "Spot" 7W 630Lm 230V 6500K GU5.3 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 540 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100331 | LED P40 5,4w 230v 3000K E14 LEDVANCE (100) !!! | шт | KZT | 465 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000812 | LED P60 "Шар" 7w 6500K E27 OSRAM (10) | шт | KZT | 433 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100283 | LED G45 5w 230v 3000K E14 IEK (1) | шт | KZT | 330 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | яярп4811 | LED G45 5w 230v 3000К E27 IEK | шт | KZT | 375 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200311 | LED ЛАМПА P45 "Шар" 4,5W 405Lm 230V 2700K E14 MEGALIGHT (10/100) !!! | шт | KZT | 100 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200275 | LED ЛАМПА P45 "Шар" 4,5W 405Lm 230V 4000K E14 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 318 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200276 | LED ЛАМПА P45 "Шар" 4,5W 405Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 318 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200256 | LED ЛАМПА R63 "Spot" 7W 630Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (10/100)*** | шт | KZT | 610 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 151000856 | LED ЛАМПА LUX 50W 4000Lm 230V 6500K E27/E40 Q240 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 3850 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 151000857 | LED ЛАМПА LUX 100W 8000Lm 230V 6500K E27/E40 Q280 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 4820 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 151000858 | LED ЛАМПА LUX 150W 12000Lm 230V 6500K E27/E40 Q320 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 6720 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 151000859 | LED ЛАМПА LUX 200W 16000Lm 230V 6500K E27/E40 Q380 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 8820 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 151000622 | LED ЛАМПА T100 "PRO" 30W 2700Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (20) | шт | KZT | 1007 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 151000623 | LED ЛАМПА T118 "PRO" 40W 3600Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (12) | шт | KZT | 1383 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200537 | LED ЛАМПА T160 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (8) | шт | KZT | 3753 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 151000669 | LED ЛАМПА V170 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (6) | шт | KZT | 5098 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 151000624 | LED ЛАМПА V170 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E40 MEGALIGHT (6) | шт | KZT | 4720 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100706 | Лампа филаментная LED A60 шар золото 9Вт 230В 2700К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 731 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100702 | Лампа филаментная LED A60 шар золото 11Вт 230В 2700К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 868 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100703 | Лампа филаментная LED A60 шар прозр. 7Вт 230В 3000К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 496 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100704 | Лампа филаментная LED A60 шар прозр. 7Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 496 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100705 | Лампа филаментная LED A60 шар прозр. 7Вт 230В 6500К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 521 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100707 | Лампа филаментная LED A60 шар прозр. 9Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 585 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100708 | Лампа филаментная LED A60 шар прозр. 9Вт 230В 6500К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 558 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100641 | Лампа филаментная LED A60 шар прозр. 11Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 744 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 151300040 | Лампа филаментная LED A60 шар прозр. 11Вт 230В 6500К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 744 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100709 | Лампа филаментная LED C35 свеча золото 5Вт 230В 2700К E14 серия 360° IEK | шт | KZT | 558 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | 081100712 | Лампа филаментная LED C35 свеча золото 7Вт 230В 2700К E14 серия 360° IEK | шт | KZT | 620 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | 081100710 | Лампа филаментная LED C35 свеча прозр. 5Вт 230В 4000К E14 серия 360° IEK | шт | KZT | 366 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | 081100711 | Лампа филаментная LED C35 свеча прозр. 5Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 384 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | 081100713 | Лампа филаментная LED C35 свеча прозр. 7Вт 230В 3000К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 455 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | 151300041 | Лампа филаментная LED C35 свеча прозр. 7Вт 230В 4000К E14 серия 360° IEK | шт | KZT | 434 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | 081100714 | Лампа филаментная LED C35 свеча прозр. 7Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 434 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | 081100715 | Лампа филаментная LED CT35 свеча вит. 5Вт 230В 3000К E14 серия 360° IEK | шт | KZT | 443 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100716 | Лампа филаментная LED CT35 свеча вит. 5Вт 230В 3000К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 443 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100717 | Лампа филаментная LED CT35 свеча вит. 5Вт 230В 4000К E14 серия 360° IEK | шт | KZT | 422 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100718 | Лампа филаментная LED CT35 свеча вит. 5Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 443 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100719 | Лампа филаментная LED CT35 свеча вит. 7Вт 230В 3000К E14 серия 360° IEK | шт | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100720 | Лампа филаментная LED CT35 свеча вит. 7Вт 230В 3000К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100721 | Лампа филаментная LED CT35 свеча вит. 7Вт 230В 4000К E14 серия 360° IEK | шт | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100722 | Лампа филаментная LED CT35 свеча вит. 7Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100723 | Лампа филаментная LED G95 шар золото 6Вт 230В 2700К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 1140 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100642 | Лампа филаментная LED G95 шар золото 8Вт 230В 2700К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 1264 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100724 | Лампа филаментная LED ST64 золото 6Вт 230В 2700К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 991 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100643 | Лампа филаментная LED ST64 золото 8Вт 230В 2700К E27 серия 360° IEK | шт | KZT | 1178 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100070 | L18W/765 T8 OSRAM (25) | шт | KZT | 442 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100072 | L36W/765 T8 OSRAM (25) | шт | KZT | 582 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100100 | L58W/765 T8 OSRAM (25) | шт | KZT | 958 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200273 | FC 55W/840 2GX13 12X1 OSRAM !!! | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200205 | FC 55W/865 2GX13 12X1 OSRAM !!! | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100369 | L32/827 C G10q кругл T8 OSRAM (12)!!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100225 | Лампа люмин. L 18 W/765 (54) T8, 6500K MEGALIGHT (25) | шт | KZT | 388 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100227 | Лампа люмин. L 36 W/765 (54) T8, 6500K MEGALIGHT (25) | шт | KZT | 505 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300176 | Лампа B35 "Свеча" Ecohome 60W E14 CL 1CT/5X10F PHILIPS (50) NEW | шт | KZT | 318 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 35
EKT | ярп4205 | Лампа ЖС 12 Вольт-15+15W* (для Железнодорожных Светофоров) !!! | шт | KZT | 1037 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080800015 | МО 36-40 Е27 Россия (100) | шт | KZT | 137 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800016 | МО 36-60 Е27 Россия (100) | шт | KZT | 142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080100003 | Термоизлучатель Т 230-40 Вт Е27 (100) | шт | KZT | 129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800117 | Термоизлучатель Т 230-60 Вт Е27 (100) | шт | KZT | 129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800069 | Термоизлучатель Т 230-95Вт/100 Вт Е27 (100) | шт | KZT | 129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800043 | Термоизлучатель Т230-150 Вт Е27 (100) | шт | KZT | 168 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800003 | Термоизлучатель Т230-200 Вт Е27 (100) | шт | KZT | 191 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800067 | Термоизлучатель Т230-500 Вт Е40 (36) | шт | KZT | 798 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080400068 | ДРЛ 125W E27 (HPLN) MEGALIGHT (40)*** | шт | KZT | 995 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080400069 | ДРЛ 250W E40 (HPLN) MEGALIGHT (20)*** | шт | KZT | 1550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | нов2457 | HQI-TS 70 OSRAM !!! | шт | KZT | 2455 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100043 | HQL 125W E27 (ДРЛ) OSRAM (40) | шт | KZT | 1655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100042 | HQL 250W E40 (ДРЛ) OSRAM (12) | шт | KZT | 4150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080400001 | ДРЛ 125W E27 (ИУС) (РФ) (21) | шт | KZT | 1885 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080400072 | SON 70W E27 (ДНАТ) MEGALIGHT (25) *** | шт | KZT | 1510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200232 | SON 150W E40 (ДНАТ) MEGALIGHT (25) *** | шт | KZT | 1530 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080400047 | SON 250W E40 (ДНАТ) MEGALIGHT (25) *** | шт | KZT | 1630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200229 | SON 400W E40 (ДНАТ) MEGALIGHT (25) *** | шт | KZT | 1780 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100245 | NAV-TS 70W RX7S SUPER 4Y OSRAM (12) !!! | шт | KZT | 4000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080400044 | ML 160W E27 (ДРВ) MEGALIGHT (40)*** | шт | KZT | 680 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200230 | ML 250W E40 (ДРВ) MEGALIGHT (20) *** | шт | KZT | 1060 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200231 | ML 500W E40 (ДРВ) MEGALIGHT (15)*** | шт | KZT | 1710 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100188 | HCI-T 150W/942 G12 NDL OSRAM !!! | шт | KZT | 4480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200101 | MHN 1500 (КГ) MEGALIGHT (50) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200102 | MHN 2000 (КГ) MEGALIGHT (50) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100140 | OSRAM 120W 230V R7S 64695 ES (20шт) (Галогенная) !!! | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100141 | OSRAM 230W 230V R7S (20шт) 64701 ECO (Галогенная) !!! | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000272 | OSRAM 400W R7s 114,2мм (12) (Галогенная) !!! | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100116 | OSRAM 1500W R7s 250,7мм (12) (Галогенная) !!! | шт | KZT | 2565 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100002 | OSRAM 2000W R7s 327,4мм (12) (Галогенная) !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800034 | КГ-1500-R7s 254мм (РФ) (30) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 322200001 | FULL Spiral Т2 8000H 9W 827 E14 TDM (100)!!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200053 | FULL Spiral Т2 8000H 9W 827 E14 Megalight (100) !!! | шт | KZT | 100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200054 | FULL Spiral Т2 8000H 9W 827 E27 Megalight (100) !!! | шт | KZT | 100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200055 | FULL Spiral Т2 8000H 9W 840 E14 Megalight (100) !!! | шт | KZT | 100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200058 | FULL Spiral Т2 8000H 11W 827 E14 Megalight (100) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200060 | FULL Spiral Т2 8000H 11W 840 E14 Megalight (100) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 322200005 | FULL Spiral Т2 8000H 13W 827 E14 TDM (100)!!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200063 | FULL Spiral Т2 8000H 13W 827 E14 Megalight (100) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200064 | FULL Spiral Т2 8000H 13W 840 E14 Megalight (100) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200248 | FULL Spiral Т2 8000H 15W 827 E14 Megalight (100) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200249 | FULL Spiral Т2 8000H 15W 840 E14 Megalight (100) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200250 | FULL Spiral Т2 8000H 15W 865 E14 Megalight (100)!!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100121 | DULUX L 18W/840 2G11 OSRAM (10) !!! | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100370 | DULUX T/E 42W/840 CONSTANT GX24Q OSRAM !!! | шт | KZT | 1310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100155 | L 22/840 C G10q кругл T8 OSRAM (12) !!! | шт | KZT | 1150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100234 | L 32/840 C G10q кругл T8 OSRAM (12) !!! | шт | KZT | 1785 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800054 | ДБ 30М (для облучателя ОБН) | шт | KZT | 2731 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150100873 | Драйвер LED 8Вт-350мА (TCIDC 8W 350 m ABULL/U122598) !!! | шт | KZT | 4000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150700175 | ДРАЙВЕР 45W для LED ДВО FOLIO MEGALIGHT (175) | шт | KZT | 1480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100352 | ДРАЙВЕР 3-7W для LED СПОТ KVADRO/ROUND MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100626 | ДРАЙВЕР 40W для LED ДВО INLUX MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 1020 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100627 | ДРАЙВЕР 48W для LED ДВО INLUX MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 1350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100787 | ДРАЙВЕР 80W для LED ДВО INLUX MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 2420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100354 | Драйвер 12-18W к LED СПОТ KVADRO/ROUND MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 395 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100260 | ДРАЙВЕР 35W для LED ДВО GAMA MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 1310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100608 | ДРАЙВЕР 36-40W для LED ECO POLUS MEGALIGHT (40) | шт | KZT | 1350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100335 | ДРАЙВЕР 40W для LED POLUS MEGALIGHT (200) | шт | KZT | 1770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600617 | ДРАЙВЕР 40W для LED ДКУ DRIVE 80W MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 3350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600618 | ДРАЙВЕР 50W для LED ДКУ DRIVE 100W MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 3920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600619 | ДРАЙВЕР 60W для LED ДКУ DRIVE 120W MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 4080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600691 | БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 16690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000558 | Блок ав-го питания БАП58-1,0 IEK (5) | шт | KZT | 12804 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900297 | PT-FIT 35/220-240 I VS20 OSRAM !!! | шт | KZT | 5090 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150400023 | ДРОССЕЛЬ 18W электронный MEGALIGHT (72) | шт | KZT | 1450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150900315 | ДРОССЕЛЬ 2х18W электронный MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 1530 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150900314 | ДРОССЕЛЬ 2х36W электронный MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 1960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150900294 | ДРОССЕЛЬ 36W электронный MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 1790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150600479 | ДРОССЕЛЬ 4х18W электронный MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 2270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150400011 | ПРА АВТ 18\20-002 (20) !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150400014 | ПРА 1И 125 ДРЛ 44Н-003 (внутр) (6)!!! | шт | KZT | 12250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300769 | Переходник Е27-Е40 ПР27-40-К02 IEK (50) | шт | KZT | 572 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300770 | Переходник Е40-Е27 ПР40-27-К02 IEK (50) | шт | KZT | 344 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130800009 | Патрон Е-27 ЦКБ-06 (керам винт) (80) РФ | шт | KZT | 545 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800002 | ПАТРОН Е14 керамика (анкерный) MEGALIGHT (200) | шт | KZT | 105 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800003 | ПАТРОН Е27 карболит (настенный наклонный) MEGALIGHT (50/200) | шт | KZT | 188 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800004 | ПАТРОН Е27 карболит (настенный прямой) MEGALIGHT (50/200) | шт | KZT | 188 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800001 | ПАТРОН Е27 карболит (подвесной) MEGALIGHT (50/200) | шт | KZT | 152 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800005 | ПАТРОН Е27 керамика (анкерный) MEGALIGHT (200) | шт | KZT | 105 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800049 | ПАТРОН Е27 пластик (подвесной с кольцом) MEGALIGHT (50/200) | шт | KZT | 125 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800011 | ПАТРОН Е40 керамика (анкерный) MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 425 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 150101158 | Патрон подвесной E27 со шнуром 1,5м RETRO бронза IEK | шт | KZT | 2984 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 081100748 | Патрон подвесной E27 со шнуром 1,5м RETRO золото IEK | шт | KZT | 2984 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 150101155 | Патрон подвесной E27 со шнуром 1,5м RETRO черный IEK | шт | KZT | 2984 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 150101213 | Патрон подвесной GU5.3 со шнуром керамика IEK E-PRO | шт | KZT | 71 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800041 | ПЕРЕХОДНИК Е27-Е40 MEGALIGHT (50/200) | шт | KZT | 560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200518 | ПЕРЕХОДНИК Е40-Е27 MEGALIGHT (50/200) | шт | KZT | 350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | EPK10-04-02-K01 | Пкб27-04-К01 Патрон подвесной карболитовый, Е27, черный, индивидуальный пакет, IEK E-PRO | шт | KZT | 198 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | EPP11-04-01-K01 | Ппл27-04-К12 Патрон пластик с кольцом, Е27, белый (50 шт), стикер на изделии, IEK E-PRO | шт | KZT | 157 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | EPP14-04-01-K01 | Ппл27-04-К51 Патрон подвесной с шнуром, пластик, Е27, белый (50 шт), стикер на изделии, IEK E-PRO | шт | KZT | 344 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | EPP14-04-01-K02 | Ппл27-04-К52 Патрон подвесной с шнуром, пластик, Е27, черный (50 шт), стикер на изделии, IEK E-PRO | шт | KZT | 344 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 150500005 | ST 111 4-65W OSRAM (25) | шт | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150500006 | ST 151 4-22W OSRAM (25) | шт | KZT | 208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150500010 | СТАРТЕР ST 111 4-65W MEGALIGHT (25/2000) | шт | KZT | 68 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150500011 | СТАРТЕР ST 151 4-22W MEGALIGHT (25/2000) | шт | KZT | 68 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 48944 | Lighting Management. Датчик движения PIR потолочный 360°, блистер Legrand E-PRO | шт | KZT | 16299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150900431 | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-08 1200W 12m 200x65x50 IP44 MEGALIGHT (50) | шт | KZT | 2550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150900434 | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-09 1200W 12m 95x85x80 IP44 MEGALIGHT (50) | шт | KZT | 2410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300783 | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-10 1200W 10m 85x65x95 IP44 MEGALIGHT (50) | шт | KZT | 2770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300784 | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-24 1200W 6m d110x55 IP20 MEGALIGHT (50) | шт | KZT | 2570 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301209 | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-M-401 1200W 8m 70x42x22 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 3450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300287 | Датчик движения ДД 008 белый,до 1100 Вт,дальность 12 м IP44 IEK (48) | шт | KZT | 2845 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000369 | Датчик движения ДД 008 черный,до 1100 Вт,дальность 12 м IP44 IEK (48) | шт | KZT | 2845 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000691 | Датчик движения ДД 009 черный,до 1100 Вт,дальность 12 м IP44 IEK (48) | шт | KZT | 2845 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300288 | Датчик движения ДД 010 белый,до 1100 Вт,дальность 10 м IP44 IEK (48) | шт | KZT | 2716 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000692 | Датчик движения ДД 010 черный,до 1100 Вт,дальность 10 м IP44 IEK (48) | шт | KZT | 2716 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LDD10-012-1100-001 | Датчик движения ДД 012 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 180град., дальность 12м, IP44 E-PRO | шт | KZT | 2910 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000693 | Датчик движения ДД 012 черный,до 1100 Вт,дальность 10 м IP44 IEK (48) | шт | KZT | 3340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200298 | Датчик движения ДД 013 белый,до 1200 Вт,дальность 12 м IP65 IEK (50) | шт | KZT | 3866 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LDD10-015-800-001 | Датчик движения ДД 015 белый 800Вт 180гр 12м IP44 IEK E-PRO | шт | KZT | 3351 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200299 | Датчик движения ДД 016 угловой белый,до 800 Вт,дальность 12 м IP44 IEK (50) | шт | KZT | 3224 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100779 | Датчик движения ДД 017 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120град., дальность 12м, IP44, ИЭК | шт | KZT | 2111 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100771 | Датчик движения ДД 018В белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 270град., дальность 12м, IP44, IEK | шт | KZT | 4091 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100772 | Датчик движения ДД 022 белый 2000Вт 360гр 4мх20м IP20 IEK | шт | KZT | 6021 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LDD11-023-2000-001 | Датчик движения ДД 023 белый 2000Вт 360гр 20м IP20 IEK E-PRO | шт | KZT | 7218 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200128 | Датчик движения ДД 024 белый,до 1100 Вт,дальность 6 м IP33 IEK (60) | шт | KZT | 2872 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LDD11-025-1200-001 | Датчик движения ДД 025 белый, 1200Вт, 360 гр.,6М,IP20,IEK E-PRO | шт | KZT | 3080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200300 | Датчик движения ДД 026 белый,до 2000 Вт,дальность 6 м IP20 IEK (50) | шт | KZT | 3880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100776 | Датчик движения ДД 030 белый 500Вт 160гр 9м IP20 IEK E-PRO | шт | KZT | 3272 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100777 | Датчик движения ДД 031 белый 500Вт 190гр 9м IP20 IEK E-PRO | шт | KZT | 5082 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100778 | Датчик движения ДД 035 белый, макс. нагрузка 500Вт, угол обзора 140град., дальность 12м, IP20, IEK E | шт | KZT | 3347 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200301 | Датчик движения ДД 045 белый E27,до 60 Вт,дальность 6 м IP20 IEK (50) | шт | KZT | 3492 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100774 | Датчик движения ДД 201 белый, 1200Вт, 360 гр.,6М,IP20,IEK | шт | KZT | 3421 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LDD11-301-800-001 | Датчик движения ДД 301 белый, 800Вт, 360 гр.,6М,IP20,IEK E-PRO | шт | KZT | 3867 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200302 | Датчик движения ДД 401 белый,до 800 Вт,дальность 8 м IP20 IEK (50) | шт | KZT | 4398 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LDD11-201MB-1200-001 | Датчик движения ДД-МВ 201 белый, 1200Вт, 360 гр.,8М,IP20,IEK E-PRO | шт | KZT | 4511 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LDD11-501MB-1200-001 | Датчик движения ДД-МВ 501 белый 1200Вт 180гр 15м IP65 IEK E-PRO | шт | KZT | 5929 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300764 | Датчик движения МВ 301 белый,1200 Вт, 360гр. дальность 8 м IP20 IEK (50) | шт | KZT | 5562 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300765 | Датчик движения МВ 401 белый, 1200 Вт, 360гр. дальность 8 м IP20 IEK (100) | шт | KZT | 4526 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300247 | Таймер ТО47 освещения 16 230В на DIN-рейку IEK !!! (200) | шт | KZT | 7831 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300102 | Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку IEK (100) | шт | KZT | 8289 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 130300302 | Таймер ТЭМ 181 аналоговый 16А 230В на DIN-рейку IEK (100) | шт | KZT | 7738 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 150900432 | ФОТОРЕЛЕ LUX-01 2200W d60x70 IP44 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 1350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150900433 | ФОТОРЕЛЕ LUX-02 5500W d75x65 IP44 MEGALIGHT (50) | шт | KZT | 1920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301002 | Фотореле ФР 600 серый, макс. нагрузка 1300 ВА IP44 IEK E-PRO | шт | KZT | 1139 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300220 | Фотореле ФР 601 серый, 2200 Вт IP44 IEK (120) | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300221 | Фотореле ФР 602 серый, 5500 Вт IP44 (120) | шт | KZT | 2004 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100780 | Фотореле ФР 603 макс. нагрузка 2200ВА IP66 белый IEK (50) | шт | KZT | 3334 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100781 | Фотореле ФР 604 макс. нагрузка 3300ВА IP66 белый IEK | шт | KZT | 3694 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800055 | 300 Вт Е27 (Р) (48) | шт | KZT | 450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900309 | NLL-F-C35-4-230-2.7K-E14 (свеча) | шт | KZT | 849 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 35
EKT | 080900311 | NLL-F-FC35-4-230-2.7K-E14 (свеча на ветру) | шт | KZT | 944 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900310 | NLL-F-TC35-4-230-2.7K-E14 (свеча крученая) | шт | KZT | 605 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081000006 | ДРЛ 250W E40 (ИУС) (РФ) (21) | шт | KZT | 3400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080400003 | ДРЛ 400W E40 (РФ) (24) | шт | KZT | 4476.02 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900545 | Лампа Navigator 61 027 NLL-FC37-7-230-4K-E14-FR (свеча на ветру) | шт | KZT | 856 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900542 | Лампа Navigator 61 237 NLL-A60-10-230-6.5K-E27 | шт | KZT | 597 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900564 | Лампа Navigator 61 238 NLL-A60-12-230-6.5K-E27 | шт | KZT | 584 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900543 | Лампа Navigator 61 239 NLL-A70-15-230-6.5K-E27 | шт | KZT | 1202 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900686 | Лампа Navigator 61 240 NLL-C37-7-230-6.5K-E14-FR | шт | KZT | 672 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 080900562 | Лампа Navigator 61 282 NLL-A70-20-230-4K-E27 | шт | KZT | 1969 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900681 | Лампа Navigator 61 387 NLL-A70-20-230-6.5K-E27 | шт | KZT | 2580 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900532 | Лампа Navigator 71 300 NLL-G-T8-9-230-4K-G13(аналог 18Вт. 600 мм) | шт | KZT | 770 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900533 | Лампа Navigator 71 301 NLL-G-T8-9-230-6.5K-G13(аналог 18Вт. 600 мм) | шт | KZT | 777 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900487 | Лампа Navigator 71 302 NLL-G-T8-18-230-4K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм)(Standard) | шт | KZT | 728 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900312 | Лампа Navigator 71 309 NLL-F-G45-4-230-2.7K-E14(Professional | шт | KZT | 620 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900470 | Лампа Navigator 71 365 NLL-A70-15-230-4K-E27 New | шт | KZT | 1202 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900180 | Лампа Navigator 94 220 J117mm 300W R7s 230V 2000h | шт | KZT | 383 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900184 | Лампа Navigator 94 235 J333mm 2000W R7s 230V 2000h | шт | KZT | 1004 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900177 | Лампа Navigator 94 494 NLL-C37-7-230-4K-E27-FR (свеча) | шт | KZT | 672 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 37
EKT | 080400034 | Лампа ДРВ 500 РФ | шт | KZT | 2933 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080800013 | МО 12-40 Вт | шт | KZT | 221 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800014 | МО 24-60 Вт | шт | KZT | 171 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130800053 | Патрон Navigator 61 349 NLH-PL-E27-BL пластик подвесной черный Е27 | шт | KZT | 151 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800024 | Патрон электрич. E27 подвес. карболит. М10 4А 250В инд. упак. UNIVersal 5560723 | шт | KZT | 265 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800056 | Патрон электрический Navigator 71 606 NLH-BL-E27 карболит подвесной Е27, M12 | шт | KZT | 208 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800057 | Патрон электрический Navigator 71 607 NLH-BL-W1-E27 карб. настен наклон, Е27 | шт | KZT | 280 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130800058 | Патрон электрический Navigator 71 608 NLH-BL-W2-E27 карболит потолоч. прямой Е27 | шт | KZT | 280 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130300434 | Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО) | шт | KZT | 14264 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 081100276 | LED A60 "ECO" 7w 230v 4000K E27 IEK (1) | шт | KZT | 355 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100279 | LED C35 "Свеча" 5w 230v 3000K E14 IEK (1) | шт | KZT | 322 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 35
EKT | 081100280 | LED C35 "Свеча" 5w 230v 4000K E14 IEK (1) * | шт | KZT | 322 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 35
EKT | 081100284 | LED G45 5w 230v 4000K E14 IEK (1) | шт | KZT | 330 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100285 | LED G45 5w 230v 4000K E27 IEK (1) | шт | KZT | 330 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100286 | LED PAR16 5w 230v 3000K GU10 IEK (1) | шт | KZT | 359 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100287 | LED PAR16 5w 230v 4000K GU10 IEK (1) | шт | KZT | 359 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100288 | LED R50 "ECO" 5w 230v 3000K E14 IEK (1) | шт | KZT | 460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100289 | LED R50 "ECO" 5w 230v 4000K E14 IEK (1) | шт | KZT | 460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081100290 | LED R63 "ECO" 5w 230v 3000K E27 IEK (1) * | шт | KZT | 401 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900321 | LED A60 "Standart" 10w 230v 4000K E27 NAVIGATOR (94 388) (100) | шт | KZT | 597 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900319 | LED A65 "Standart" 12w 230v 4000K E27 NAVIGATOR (71 297) (50) | шт | KZT | 584 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200294 | LED C37 "Свеча на ветру" 4.5w 230v 2700K E27-F MEGALIGHT (10/100) | шт | KZT | 270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 37
EKT | 080900176 | LED C37 "Свеча" 7w 230v 4000K E14-FR NAVIGATOR (94 492) | шт | KZT | 672 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 37
EKT | 080900266 | LED C37-7-230-2.7K-E14-FR Navigator (94 491) | шт | KZT | 672 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 37
EKT | 080900178 | LED FC37 "Свеча на ветру" 7w 230v 2700K E14-FR NAVIGATOR (94 495) (100) | шт | KZT | 856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900267 | LED G45 7w 230v 2700K E14 Navigator (94 466) | шт | KZT | 672 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900268 | LED G45 7w 230v 4000K E14 (94 468) NAVIGATOR | шт | KZT | 672 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900269 | Лампа Navigator 94 467 NLL-G45-7-230-2.7K-E27 | шт | KZT | 672 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900270 | Лампа Navigator 94 469 NLL-G45-7-230-4K-E27 | шт | KZT | 672 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 081100071 | L36W/640 T8 OSRAM (25)* | шт | KZT | 222 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080400049 | HPI 250W E40 (ДРИ) MEGALIGHT (25) | шт | KZT | 2090 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080400050 | HPI 400W E40 (ДРИ) MEGALIGHT (25) | шт | KZT | 1880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200265 | LED ЛАМПА A60 "Standart" 9W 810Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 288 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200291 | LED ЛАМПА A60 "Standart" 11W 990Lm 230V 4000K E27 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 318 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 150200503 | LED ЛАМПА A60 "Standart" 11W 990Lm 230V 6500K E27 MEGALIGHT (100) | шт | KZT | 318 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 130300433 | Реле контроля фаз ЕЛ-11Е 380В 50Гц | шт | KZT | 14875 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 081200073 | FULL Spiral Т2 8000H 20W 865 E27 Megalight (100) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 322200011 | FULL Spiral Т2 8000H 13W 827 E27 TDM (100)!!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200075 | FULL Spiral Т2 8000H 25W 840 E27 Megalight (100) | шт | KZT | 480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 081200082 | FULL Spiral 17 8000H 85W 865 E40 Megalight (20) !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900179 | КГ 150-R7s (94 218) J78mm (Navigator) (20) | шт | KZT | 327 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900182 | КГ 1000-R7s (94 222 )J189mm (navigator) (20) | шт | KZT | 686 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080900181 | Лампа Navigator 94 221 J117mm 500W R7s 230V 2000h | шт | KZT | 531 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080900183 | Лампа Navigator 94 234 J254mm 1500W R7s 230V 2000h | шт | KZT | 774 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080300052 | Economy 11W/827 E14 (6) Philips!!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080400060 | ДРИ 400W E40 IEK (25) * | шт | KZT | 2965 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150400034 | Пуско-регулирующий аппарат 1И700ДРЛ44Н-001УХЛ2 220В (наружний)!!!* | шт | KZT | 1200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010500001 | ВА47-29 (1ф) 1А IEK (12/144) | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 1 | 1
EKT | 010500003 | ВА47-29 (1ф) 2А IEK (12/144) | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 2 | 1
EKT | MVA20-1-D25-C | ВА47-29 (1ф) 2,5А IEK (12/144) E-PRO | шт | KZT | 786 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010500068 | ВА47-29 (1ф) 3А IEK (12/144) | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 3 | 1
EKT | 010500044 | ВА47-29 (1ф) 4А IEK (12/144) | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 4 | 1
EKT | щт02230485 | ВА47-29 (1ф) 5А 4,5кА х-ка В IEK !!! | шт | KZT | 760 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 5 | 1
EKT | 010500054 | ВА47-29 (1ф) 5А IEK (12/144) | шт | KZT | 675 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 5 | 1
EKT | 010500004 | ВА47-29 (1ф) 6А IEK (12/144) | шт | KZT | 519 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | 010700064 | ВА47-29 (1ф) 6А х-ка В IEK (12/144) E-PRO | шт | KZT | 689 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | 010500167 | ВА47-29 (1ф) 8А IEK (12/144) E-PRO | шт | KZT | 677 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 8 | 1
EKT | щт02230518 | ВА47-29 (1ф) 10А 4,5кА х-ка В IEK !!! | шт | KZT | 577 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010500005 | ВА47-29 (1ф) 10А IEK (12/144) | шт | KZT | 519 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010700037 | ВА47-29 (1ф) 10А IEK (12/144) D !!! | шт | KZT | 732 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | ст-9951998 | ВА47-29 (1ф) 13А IEK (144) !!! | шт | KZT | 606 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 13 | 1
EKT | 010700101 | ВА47-29 (1ф) 16А 4,5кА х-ка В IEK !!! | шт | KZT | 577 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | ярп4817 | ВА47-29 (1ф) 16А 4.5кА х-ка D IEK !!! | шт | KZT | 732 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010500006 | ВА47-29 (1ф) 16А IEK (12/144) | шт | KZT | 519 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | ярп4818 | ВА47-29 (1ф) 20А 4.5кА х-ка D IEK !!! | шт | KZT | 732 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 20 | 1
EKT | 010500007 | ВА47-29 (1ф) 20А IEK (12/144) | шт | KZT | 546 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 20 | 1
EKT | ярп4251 | ВА47-29 (1ф) 25А 4,5кА х-ка В IEK !!! | шт | KZT | 588 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010500008 | ВА47-29 (1ф) 25А IEK (12/144) | шт | KZT | 546 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010500009 | ВА47-29 (1ф) 32А IEK (12/144) | шт | KZT | 577 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010500010 | ВА47-29 (1ф) 40А IEK (12/144) | шт | KZT | 577 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010500011 | ВА47-29 (1ф) 50А IEK (12/144) | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010500012 | ВА47-29 (1ф) 63А IEK (12/144) | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010500123 | ВА47-29 (2ф) 1А IEK (6/72) E-PRO | шт | KZT | 1380 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 1 | 1
EKT | 010500176 | ВА47-29 (2ф) 2А 4,5кА х-ка С IEK !!! | шт | KZT | 1321 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 2 | 1
EKT | MVA20-2-002-D | ВА47-29 (2ф) 2А х-ка D IEK (6/72) E-PRO | шт | KZT | 1801 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 2 | 1
EKT | 010500187 | ВА47-29 (2ф) 3А IEK (6/72) E-PRO | шт | KZT | 1380 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 3 | 1
EKT | 010500129 | ВА47-29 (2ф) 4А IEK (72) *!!! | шт | KZT | 1380 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 4 | 1
EKT | ярп4665 | ВА47-29 (2ф) 5А IEK (6/72) !!! | шт | KZT | 1321 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 5 | 1
EKT | 010500103 | ВА47-29 (2ф) 6А IEK (6/72) | шт | KZT | 1034 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | 010500018 | ВА47-29 (2ф) 10А IEK (6/72) | шт | KZT | 1034 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010500019 | ВА47-29 (2ф) 16А IEK (6/72) | шт | KZT | 1034 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010500020 | ВА47-29 (2ф) 20А IEK (6/72) | шт | KZT | 1093 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 20 | 1
EKT | 010500021 | ВА47-29 (2ф) 25А IEK (6/72) | шт | KZT | 1093 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010500022 | ВА47-29 (2ф) 32А IEK (6/72) | шт | KZT | 1157 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010500023 | ВА47-29 (2ф) 40А IEK (6/72) | шт | KZT | 1157 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010500024 | ВА47-29 (2ф) 50А IEK (6/72) | шт | KZT | 1380 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010500025 | ВА47-29 (2ф) 63А IEK (6/72) | шт | KZT | 1380 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 63 | 1
EKT | яярп4855 | ВА47-29 (3ф) 2А 4,5кА х-ка D IEK !!! | шт | KZT | 2499.67 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 2 | 1
EKT | 010500046 | ВА47-29 (3ф) 2А IEK (4/48) | шт | KZT | 2089 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 2 | 1
EKT | 010500053 | ВА47-29 (3ф) 3А IEK (4/48) | шт | KZT | 2089 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 3 | 1
EKT | щт02230193 | ВА47-29 (3ф) 4А 4,5кА х-ка D IEK !!! | шт | KZT | 2442 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 4 | 1
EKT | 010500047 | ВА47-29 (3ф) 4А IEK (4/48) | шт | KZT | 2089 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 4 | 1
EKT | 010500050 | ВА47-29 (3ф) 5А IEK (4/48) !!! | шт | KZT | 2228 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 5 | 1
EKT | яярп4374 | ВА47-29 (3ф) 6А 4,5кА х-ка В IEK !!! | шт | KZT | 1998 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | ярп40641 | ВА47-29 (3ф) 6А D IEK (4/48) !!! | шт | KZT | 2206 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | 010500048 | ВА47-29 (3ф) 6А IEK (4/48) | шт | KZT | 1616 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | 010500136 | ВА47-29 (3ф) 8А IEK (4/48) !!! | шт | KZT | 1895 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 8 | 1
EKT | ст-9951285 | ВА47-29 (3ф) 10А 4,5кА х-ка D IEK !!! | шт | KZT | 2206 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | щт02230486 | ВА47-29 (3ф) 10А 4,5кА х-ка В IEK !!! | шт | KZT | 1917 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010500032 | ВА47-29 (3ф) 10А IEK (4/48) | шт | KZT | 1616 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | MVA20-3-013-C | ВА47-29 (3ф) 13А 4,5кА С IEK !!! | шт | KZT | 1895 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 13 | 1
EKT | 010500033 | ВА47-29 (3ф) 16А IEK (4/48) | шт | KZT | 1616 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010700068 | ВА47-29 (3ф) 16А IEK (48) B !!! | шт | KZT | 1800 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010700041 | ВА47-29 (3ф) 16А х-ка D IEK (4/48) E-PRO | шт | KZT | 2432 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010500034 | ВА47-29 (3ф) 20А IEK (4/48) | шт | KZT | 1659 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 20 | 1
EKT | щт02230522 | ВА47-29 (3ф) 25А 4,5кА х-ка В IEK !!! | шт | KZT | 1776 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010700043 | ВА47-29 (3ф) 25А D IEK !!! | шт | KZT | 2206 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010500035 | ВА47-29 (3ф) 25А IEK (4/48) | шт | KZT | 1659 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010700044 | ВА47-29 (3ф) 32А D IEK !!! | шт | KZT | 2206 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010500036 | ВА47-29 (3ф) 32А IEK (4/48) | шт | KZT | 1780 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010700070 | ВА47-29 (3ф) 32А х-ка В IEK (4/48) E-PRO | шт | KZT | 2017 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010700045 | ВА47-29 (3ф) 40А D IEK !!! | шт | KZT | 2206 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010500037 | ВА47-29 (3ф) 40А IEK (4/48) | шт | KZT | 1780 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010700071 | ВА47-29 (3ф) 40А IEK (4/48) В !!! | шт | KZT | 1912 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1
EKT | щщ11503042 | ВА47-29 (3ф) 50А 4,5кА х-ка D IEK !!! | шт | KZT | 2442 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 50 | 1
EKT | щт02230521 | ВА47-29 (3ф) 50А 4,5кА х-ка В IEK !! | шт | KZT | 2202 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010500038 | ВА47-29 (3ф) 50А IEK (4/48) | шт | KZT | 2089 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010700046 | ВА47-29 (3ф) 63А D IEK !!! | шт | KZT | 2442 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010500039 | ВА47-29 (3ф) 63А IEK (4/48) | шт | KZT | 2089 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 63 | 1
EKT | MVA20-3-063-B | ВА47-29 (3ф) 63А х-ка В IEK (6/48) E-PRO | шт | KZT | 2398 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 63 | 1
EKT | ярп4339 | ВА47-29 (4ф) 6А 4,5кА х-ка С IEK !!! | шт | KZT | 3056 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | ст-9952711 | ВА47-29 (4ф) 10А IEK (36) !!! | шт | KZT | 3056 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010500090 | ВА47-29 (4ф) 16А IEK (3/36) | шт | KZT | 3202 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010500091 | ВА47-29 (4ф) 20А IEK (3/36) | шт | KZT | 3207 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 20 | 1
EKT | 010500092 | ВА47-29 (4ф) 25А IEK (3/36) | шт | KZT | 3207 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010500093 | ВА47-29 (4ф) 32А IEK (3/36) | шт | KZT | 3223 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010500094 | ВА47-29 (4ф) 40А IEK (3/36) | шт | KZT | 3315 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010500063 | ВА47-29 (4ф) 50A IEK (3/36) | шт | KZT | 3325 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010500095 | ВА47-29 (4ф) 63А IEK (3/36) | шт | KZT | 3325 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010500082 | ВА47-29М (2ф) 63А IEK (72) !!! | шт | KZT | 444 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 63 | 1
EKT | нов3279 | ВА47-29М (4ф) 63А IEK (36) !!! | шт | KZT | 1069 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 63 | 1
EKT | 011100123 | Аварийный контакт АК-125/160 (АК 32/33) ТДМ !!! | шт | KZT | 365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100124 | Аварийный контакт АК-250/400 (АК 35/37) ТДМ !!! | шт | KZT | 702 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100245 | Аварийный контакт АК-800/1600 (АК 40/43) ТДМ !!! | шт | KZT | 925 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010800009 | ВА 88-32 (3ф) 16А IEK (1/20) | шт | KZT | 11173 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 16
EKT | 010800018 | ВА 88-32 (3ф) 25А IEK (1/20) | шт | KZT | 11216 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 25
EKT | ярп40219 | ВА 88-32 (3ф) 32А 690В MASTER IEK!!! | шт | KZT | 13435 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 32
EKT | 010800010 | ВА 88-32 (3ф) 32А IEK (1/20) | шт | KZT | 11168 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 32
EKT | 010800011 | ВА 88-32 (3ф) 40А IEK (1/20) | шт | KZT | 11197 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 40
EKT | 010800015 | ВА 88-32 (3ф) 50А IEK (1/20) | шт | KZT | 11202 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 50
EKT | ярп40222 | ВА 88-32 (3ф) 63А 690В MASTER IEK!!! | шт | KZT | 13430 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 63
EKT | 010800016 | ВА 88-32 (3ф) 63А IEK (1/20) | шт | KZT | 11168 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 63
EKT | 010800017 | ВА 88-32 (3ф) 80А IEK (1/20) | шт | KZT | 11216 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 80
EKT | 010800001 | ВА 88-32 (3ф) 100А IEK (1/20) | шт | KZT | 11260 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100
EKT | 010800002 | ВА 88-32 (3ф) 125А IEK (1/20) | шт | KZT | 11299 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125
EKT | 290100035 | ВА 88-33 (3ф) 16А IEK (1/16) !!! | шт | KZT | 13288 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 16
EKT | 290100036 | ВА 88-33 (3ф) 32А IEK (1/16)* | шт | KZT | 14939 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 32
EKT | 010800041 | ВА 88-33 (3ф) 50А 35кА IEK !!! | шт | KZT | 14063 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 50
EKT | 010800042 | ВА 88-33 (3ф) 63А IEK (16) !!! | шт | KZT | 14013 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 63
EKT | 010800033 | ВА 88-33 (3ф) 80А IEK (1/16) | шт | KZT | 14929 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 80
EKT | 010800027 | ВА 88-33 (3ф) 100А IEK (1/16) | шт | KZT | 14832 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100
EKT | 010800028 | ВА 88-33 (3ф) 125А IEK (1/16) | шт | KZT | 14929 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125
EKT | 010800003 | ВА 88-33 (3ф) 160А IEK (1/16) | шт | KZT | 14784 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 160
EKT | 010800106 | ВА 88-35 (3ф) 80 А 35кА IEK !!! | шт | KZT | 17492 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 80
EKT | 010800034 | ВА 88-35 (3ф) 125А IEK (1/6) | шт | KZT | 21151 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125
EKT | 010800035 | ВА 88-35 (3ф) 160А IEK (1/6) | шт | KZT | 21214 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 160
EKT | 010800012 | ВА 88-35 (3ф) 200А IEK (1/6) | шт | KZT | 21661 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 200
EKT | 010800004 | ВА 88-35 (3ф) 250А IEK (1/6) | шт | KZT | 21671 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250
EKT | 010800055 | ВА 88-37 (3ф) 250А IEK (1/4) | шт | KZT | 43691 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250
EKT | 010800029 | ВА 88-37 (3ф) 315А IEK (1/4) | шт | KZT | 43856 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 315
EKT | 010800005 | ВА 88-37 (3ф) 400А IEK (1/4) | шт | KZT | 44157 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 400
EKT | 010800019 | ВА 88-40 (3ф) 400А IEK (1/4) E-PRO | шт | KZT | 101884 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 400
EKT | 010800030 | ВА 88-40 (3ф) 500А IEK (1/2) | шт | KZT | 76089 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 500
EKT | 010800006 | ВА 88-40 (3ф) 630А IEK (1/2) | шт | KZT | 76181 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 630
EKT | 010800031 | ВА 88-40 (3ф) 800А IEK (1/2) | шт | KZT | 82112 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 800
EKT | 010800044 | ВА 88-43 (3ф) 1000А 50кА с эл расц МР 211 IEK (1) | шт | KZT | 382797 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 1000
EKT | 010800045 | ВА 88-43 (3ф) 1250А 50кА с эл расц МР 211 IEK (1) | шт | KZT | 375366 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 1250
EKT | 010800046 | ВА 88-43 (3ф) 1600А 50 кА с эл расц МР 211 IEK (1) | шт | KZT | 389835 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 1600
EKT | 010800048 | Доп. контакт ДК-125(160)А IEK !!! | шт | KZT | 345 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 011100125 | Доп. контакт ДК-125/160 (АК 32/33) TDM !!! | шт | KZT | 365 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 011100126 | Доп. контакт ДК-250(400)А (АК-35/37) TDM !!! | шт | KZT | 685 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800049 | Доп. контакт ДК-250(400)А IEK !!! | шт | KZT | 1973 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800050 | Доп. контакт ДК-630/800/1600 А IEK !!! | шт | KZT | 2634 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 011100246 | Доп. контакт ДК-800/1600 А TDM !!! | шт | KZT | 860 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800058 | Доп. контакт ДК32-20 IEK !!! (200) | шт | KZT | 850 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800059 | Дополнительный контакт ДК32-11 IEK E-PRO | шт | KZT | 2597 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800020 | Привод ручной ПРП-1 125A для ВА88-32 IEK (12) !!! | шт | KZT | 1260 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125
EKT | 010800021 | Привод ручной ПРП-1 160A для ВА88-33 IEK (12) !!! | шт | KZT | 1390 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 160
EKT | 010800022 | Привод ручной ПРП-1 250A для ВА88-35 IEK (12) !!! | шт | KZT | 4290 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250
EKT | 010800023 | Привод ручной ПРП-1 400A для ВА88-37 IEK (12) !!! | шт | KZT | 4650 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 400
EKT | 010800053 | Расцепитель независимый РН-800/1600 IEK !!! | шт | KZT | 2010 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800024 | Скоба RCS-1 на ДИН-рейку для ВА88-32 IEK E-PRO | шт | KZT | 590 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | 010800025 | Скоба RCS-2 на ДИН-рейку для ВА88-33 IEK !!! | шт | KZT | 524 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | 010800036 | Электропривод ЭП-32/33 230В IEK (1/16) | шт | KZT | 25177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010800037 | Электропривод ЭП-35/37 230В IEK (1/12) !!! | шт | KZT | 41530 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010800038 | Электропривод ЭП-40 230В IEK (1/4) !!! | шт | KZT | 66949 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010800039 | Электропривод ЭП-43 230В IEK (1/4) !!! | шт | KZT | 72943 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт00222756 | ВА 44-33 (3ф) 25А IEK (20) !!! | шт | KZT | 10368 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | щт-0022248 | ВА 44-33 (3ф) 32А IEK (20) !!! | шт | KZT | 10368 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | щт00222819 | ВА 44-33 (3ф) 50А IEK (20) !!! | шт | KZT | 10368 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010700055 | ВА 44-33 (3ф) 80А IEK (1/20) | шт | KZT | 11648 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | 010700059 | ВА 44-35 (3ф) 200А IEK (1/6) | шт | KZT | 16970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 200
EKT | 010800139 | ВА 44-35 (3ф) 250А IEK (1/6) | шт | KZT | 16970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | щт23054819 | Контакты дополнительные универсальные КДУ60 на DIN-рейку IEK !!! | шт | KZT | 2025 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0000325 | BA 47-100 (1ф) 10A 10kA IEK !!! | шт | KZT | 2172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010700048 | BA 47-100 (1ф) 16А IEK (12/120) !!! | шт | KZT | 2172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | щт-0000323 | BA 47-100 (1ф) 20A 10kA IEK !!! | шт | KZT | 2172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | ст-9952744 | BA 47-100 (1ф) 25А 10кА х-ка С IEK !!! | шт | KZT | 2293 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | щт00222966 | BA 47-100 (1ф) 32А 10кА IEK !!! | шт | KZT | 2172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | щт00222967 | BA 47-100 (1ф) 40А 10 кА х-ка С IEK !!! | шт | KZT | 2293 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010700033 | BA 47-100 (1ф) 40А IEK (12) D !!! | шт | KZT | 2273 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010700034 | BA 47-100 (1ф) 50A D IEK (12) !!! | шт | KZT | 2274 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010700035 | BA 47-100 (1ф) 63А IEK (12) D !!! | шт | KZT | 2273 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010700118 | BA 47-100 (1ф) 100А IEK (4/40) E-PRO | шт | KZT | 2394 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | щт-0001014 | BA 47-100 (2ф) 80A IEK !!! | шт | KZT | 4581 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | ст-9952399 | BA 47-100 (2ф) 100А 4,5кА х-ка С IEK !!! | шт | KZT | 4340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 010700049 | BA 47-100 (3ф) 10А IEK (4/40) !!! | шт | KZT | 6799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010700047 | BA 47-100 (3ф) 16А IEK (4) !!! | шт | KZT | 6441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010700176 | BA 47-100 (3ф) 20А IEK (4/40) E-PRO | шт | KZT | 7101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010700016 | BA 47-100 (3ф) 25A D IEK (4) !!! | шт | KZT | 6748 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010700029 | BA 47-100 (3ф) 25А IEK (4/40) | шт | KZT | 7101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | MVA40-3-025-D | BA 47-100 (3ф) 25А х-ка D IEK (4/40) E-PRO | шт | KZT | 7440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010700030 | BA 47-100 (3ф) 32А IEK (4/40) | шт | KZT | 7101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010700031 | BA 47-100 (3ф) 40А IEK (4/40) | шт | KZT | 7101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010700032 | BA 47-100 (3ф) 50А IEK (4/40) | шт | KZT | 7101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010700001 | BA 47-100 (3ф) 63А IEK (4/40) | шт | KZT | 7101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010700003 | BA 47-100 (3ф) 80А IEK (4/40) | шт | KZT | 7101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | 010700002 | BA 47-100 (3ф) 100А IEK (4/40) | шт | KZT | 7101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | MVA40-3-032-D | BA 47-100 (3ф) 32А х-ка D IEK (4/40) E-PRO | шт | KZT | 7440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | MVA40-3-040-D | BA 47-100 (3ф) 40А х-ка D IEK (4/40) E-PRO | шт | KZT | 7440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | MVA40-3-050-D | BA 47-100 (3ф) 50А х-ка D IEK (4/40) E-PRO | шт | KZT | 7440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010700020 | BA 47-100 (3ф) 63А х-ка D IEK (4/40) E-PRO | шт | KZT | 7440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010700021 | BA 47-100 (3ф) 80А D IEK !!! | шт | KZT | 7123 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | ст-9950184 | BA 47-100 (4ф) 100А 10кА х-ка С IEK !!! | шт | KZT | 9144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | щщщ0115099 | BA 47-100 (4ф) 80А 10кА х-ка С IEK !!! | шт | KZT | 9144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | яярп4772 | BA 47-150 (1ф) 125А 15кА х-ка C IEK !!! | шт | KZT | 4575 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 125
EKT | 010700103 | BA 47-150 (3ф) 100А IEK (4/40) | шт | KZT | 16634 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 010700102 | BA 47-150 (3ф) 125А IEK (4/40) | шт | KZT | 16634 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 125
EKT | MVA31-1-010-B | BA 47-60 (1ф) 10А 6 кА х-ка B IEK !!! | шт | KZT | 896 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | щт02230539 | BA 47-60 (1ф) 10А 6кА IEK (12) !!! | шт | KZT | 299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010500106 | BA 47-60 (1ф) 32А 6кА IEK (12) !!! | шт | KZT | 299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010500107 | BA 47-60 (1ф) 40А 6кА IEK (12) !!! | шт | KZT | 299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010500108 | BA 47-60 (1ф) 50А 6кА IEK (12) !!! | шт | KZT | 299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | щт23055366 | BA 47-60 (2ф) 16А 6 кА х-ка С IEK !!! | шт | KZT | 1590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | MVA31-1-006-B | BA 47-60M (1ф) 6А 6кА В IEK !!! | шт | KZT | 914 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | MVA31-1-006-C | BA 47-60M (1ф) 6А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 889 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 010500188 | BA 47-60M (1ф) 16А 6кА B IEK E-PRO | шт | KZT | 942 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ярп6058 | BA 47-60M (1ф) 16А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 861 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ярп6059 | BA 47-60M (1ф) 25А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 914 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | яярп4814 | BA 47-60M (1ф) 40А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 965 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | яярп4532 | BA 47-60M (2ф) 10А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 2123 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | яярп4533 | BA 47-60M (2ф) 16А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 2092 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ярп6181 | BA 47-60M (2ф) 25А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 2127 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | MVA31-2-050-C | BA 47-60M (2ф) 50А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 2031 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | щщщ0116826 | BA 47-60M (3ф) 16А 6кА C IEK !!! | шт | KZT | 3540 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | яярп4829 | BA 47-60M (3ф) 20А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 3683 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | MVA31-3-025-B | BA 47-60M (3ф) 25А 6кА B IEK !!! | шт | KZT | 3580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | яярп4773 | BA 47-60M (3ф) 32А 6кА B IEK !!! | шт | KZT | 3745 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | ярп4673 | BA 47-60M (3ф) 32А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 3719 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | яярп4792 | BA 47-60M (3ф) 40А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 3880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | ярп6188 | BA 47-60M (3ф) 50А 6кА С IEK !!! | шт | KZT | 3546 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | MVA31-3-063-B | BA 47-60M (3ф) 63А 6кА B IEK !!! | шт | KZT | 3971 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | нов99190 | Аарийный контакт АК-125(160)А IEK !!! | шт | KZT | 953 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010800061 | Аварийно-доп. контакт ДК/АК32-02 IEK!!! (150) | шт | KZT | 980 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800060 | Аварийно-доп. контакт ДК/АК32-11 IEK !!! (150) | шт | KZT | 980 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800062 | Аварийно-доп. контакт ДК/АК32-20 IEK !!! (150) | шт | KZT | 980 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800057 | Доп. контакт поперечный ДКП32-11 IEK !!! (1000) | шт | KZT | 2933 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800056 | Доп. контакт поперечный ДКП32-20 IEK !!! (1000) | шт | KZT | 1060 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800054 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку НОВЫЕ IEK (320) !!! | шт | KZT | 1670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MVA31D-KS-1 | Контакт состояния КС47-60М на DIN-рейку для ВА47-60M IEK E-PRO | шт | KZT | 2370 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щщщ0115508 | Контакт состояния КСВ47 новая серия на DIN-рейку IEK !!! | шт | KZT | 2460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MVA31D-AK-1 | Контакт состояния КСВ47-60М на DIN-рейку для ВА47-60M IEK E-PRO | шт | KZT | 2731 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щт02229878 | Совмещенный контакт АКДК-125/160А IEK !!! | шт | KZT | 1820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт02229866 | Совмещенный контакт АКДК-250/400А IEK !!! | шт | KZT | 3570 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0001387 | Совмещенный контакт АКДК-630/800/1600А IEK !!! | шт | KZT | 4510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010300094 | УЗО АВДТ 32 6А IEK (6/60) | шт | KZT | 3869 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 6 | 1
EKT | 010300074 | УЗО АВДТ 32 10А IEK (6/60) | шт | KZT | 3976 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010300075 | УЗО АВДТ 32 16А IEK (6/60) | шт | KZT | 3498 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010300095 | УЗО АВДТ 32 20А IEK (6/60) | шт | KZT | 3897 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 20 | 1
EKT | 010300053 | УЗО АВДТ 32 25А IEK (6/60) | шт | KZT | 3549 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | ярп4386 | УЗО АВДТ 32 25А В 10мА IEK !!! | шт | KZT | 3515 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010300121 | УЗО АВДТ 32 32А IEK (6/60) | шт | KZT | 3947 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010300096 | УЗО АВДТ 32 40А IEK (6/60) | шт | KZT | 3916 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | щт02230535 | УЗО АВДТ 32 50А 100мА IEK !!! | шт | KZT | 4199 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010300125 | УЗО АВДТ 32 63А 100mA IEK !!! | шт | KZT | 4000 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 63 | 1
EKT | ярп40395 | УЗО АВДТ 34 6А С 10мА IEK !!! | шт | KZT | 6590 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 6 | 1
EKT | 010300130 | УЗО АВДТ 34 10А С 30мА IEK E-PRO | шт | KZT | 5780 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 10 | 1
EKT | щщщ0115077 | УЗО АВДТ 34 16А С 30мА IEK !!! | шт | KZT | 4720 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010300200 | УЗО АВДТ 34 20А С 30мА IEK !!! | шт | KZT | 4879 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 20 | 1
EKT | 010300126 | УЗО АВДТ 34 25А С 30мА IEK !!! | шт | KZT | 4650 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | MAD22-6-032-C-100 | УЗО АВДТ 34 32А С 100мА IEK !!! | шт | KZT | 5090 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010300001 | УЗО АД 12 (2ф) 10А IEK (5/40) | шт | KZT | 3522 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010300002 | УЗО АД 12 (2ф) 16А IEK (5/40) | шт | KZT | 3122 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010300123 | УЗО АД 12 (2ф) 20А IEK (5/40) | шт | KZT | 3488 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 20 | 1
EKT | щщщ0115971 | УЗО АД 12 (2ф) 25А 10мА IEK !!! | шт | KZT | 3608 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010300188 | УЗО АД 12 (2ф) 25А 100мА IEK !!! | шт | KZT | 3780 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010300003 | УЗО АД 12 (2ф) 25А IEK (5/40) | шт | KZT | 3162 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | ярп4200 | УЗО АД 12 (2ф) 25А В 30мА IEK !!! | шт | KZT | 3474 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010300004 | УЗО АД 12 (2ф) 32А IEK (5/40) | шт | KZT | 3337 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010300150 | УЗО АД 12 (2ф) 40А 300мА IEK (4/32) !!! | шт | KZT | 4350 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300005 | УЗО АД 12 (2ф) 40А IEK (4/32) | шт | KZT | 3371 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | яяярп5542 | УЗО АД 12 (2ф) 50А 100мА IEK !!! | шт | KZT | 3768 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010300127 | УЗО АД 12 (2ф) 50А 300мА IEK (4/32) !!! | шт | KZT | 3818 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010300006 | УЗО АД 12 (2ф) 50А IEK (4/32) | шт | KZT | 3463 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010300007 | УЗО АД 12 (2ф) 63А IEK (4/32) | шт | KZT | 3378 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 63 | 1
EKT | щт-0000194 | УЗО АД 14 (4ф) 50A 100mA IEK !!! | шт | KZT | 5725 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010300124 | УЗО АД 14 (4ф) 10А IEK (3/24) | шт | KZT | 5309 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 10 | 1
EKT | 011100226 | УЗО АД 14 (4ф) 10А TDM (3/24) !!! | шт | KZT | 1970 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 10 | 1
EKT | щт-0002198 | УЗО АД 14 (4ф) 16А 300мА IEK !!! | шт | KZT | 6000 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010300008 | УЗО АД 14 (4ф) 16А IEK (3/24) | шт | KZT | 4933 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010300009 | УЗО АД 14 (4ф) 25А IEK (3/24) | шт | KZT | 4724 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010300122 | УЗО АД 14 (4ф) 32А (300мА) IEK (24) !!! | шт | KZT | 5695 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010300191 | УЗО АД 14 (4ф) 32А 100мА IEK !!! | шт | KZT | 5684 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010300010 | УЗО АД 14 (4ф) 32А IEK (3/24) | шт | KZT | 4771 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010300011 | УЗО АД 14 (4ф) 40А IEK (3/24) | шт | KZT | 4929 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300108 | УЗО АД 14 (4ф) 50А (300мА) IEK (24) !!! | шт | KZT | 3120 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010300012 | УЗО АД 14 (4ф) 50А IEK (3/24) | шт | KZT | 5219 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010300013 | УЗО АД 14 (4ф) 63А IEK (3/24) | шт | KZT | 4965 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010300068 | УЗО АД12М (2ф) 25А IEK (5/40) | шт | KZT | 3451 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010300069 | УЗО АД12М (2ф) 32А IEK (5/40) | шт | KZT | 4120 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | нов3368 | УЗО ВД1 63 (2ф) 100А 30мА IEK (48) !!! | шт | KZT | 2650 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 100 | 1
EKT | 010300014 | УЗО ВД1 63 (2ф) 16А IEK (1/48) | шт | KZT | 4034 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010300015 | УЗО ВД1 63 (2ф) 25А 30мА IEK (1/48) | шт | KZT | 3771 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010300016 | УЗО ВД1 63 (2ф) 32А 30мА IEK (1/48) | шт | KZT | 4177 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 32 | 1
EKT | ст-9953168 | УЗО ВД1 63 (2ф) 40А 300мА IEK (48) !!! | шт | KZT | 5240 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300017 | УЗО ВД1 63 (2ф) 40А 30мА IEK (1/48) | шт | KZT | 4016 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300018 | УЗО ВД1 63 (2ф) 50А 30мА IEK (1/48) | шт | KZT | 5024 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010300057 | УЗО ВД1 63 (2ф) 63А 30мА IEK (1/48) | шт | KZT | 4622 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010300142 | УЗО ВД1 63 (2ф) 80А 30мА IEK (48) !!! | шт | KZT | 5527 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 80 | 1
EKT | 010300115 | УЗО ВД1-63 (4a) 25А 300мА IEK !!! | шт | KZT | 7736 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 4 | 1
EKT | 010300052 | УЗО ВД1-63 (4ф) 16А 30мА IEK (1/24) | шт | KZT | 5986 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 16 | 1
EKT | ст-9953354 | УЗО ВД1-63 (4ф) 25А 100мА IEK !!! | шт | KZT | 4720 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010300019 | УЗО ВД1-63 (4ф) 25А 30мА IEK (1/24) | шт | KZT | 5410 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010300184 | УЗО ВД1-63 (4ф) 32А 100мА IEK !!! | шт | KZT | 8214 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010300185 | УЗО ВД1-63 (4ф) 32А 300мА IEK !!! | шт | KZT | 8176 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010300020 | УЗО ВД1-63 (4ф) 32А 30мА IEK (1/24) | шт | KZT | 5841 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010300103 | УЗО ВД1-63 (4ф) 40А 300мА IEK (24) !!! | шт | KZT | 5420 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300023 | УЗО ВД1-63 (4ф) 40А 30мА IEK (1/24) | шт | KZT | 5318 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300131 | УЗО ВД1-63 (4ф) 50А 300мА IEK (1/24) !!! | шт | KZT | 6310 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010300024 | УЗО ВД1-63 (4ф) 50А 30мА IEK (1/24) | шт | KZT | 7133 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 50 | 1
EKT | щт-0001409 | УЗО ВД1-63 (4ф) 63А 300мА IEK !!! | шт | KZT | 7412 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010300021 | УЗО ВД1-63 (4ф) 63А 30мА IEK (1/24) | шт | KZT | 6395 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010300070 | УЗО АД 12М (2ф) 40А 30мА IEK E-PRO | шт | KZT | 3581 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300072 | УЗО АД 12М (2ф) 63А 30мА IEK E-PRO | шт | KZT | 3621 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010300107 | УЗО АД 14 (4ф) 40А 300мА IEK E-PRO | шт | KZT | 6282 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010700168 | УЗО АВДТ 1P+NP 10 А 30мА ARMAT IEK (12) | шт | KZT | 15401 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010700169 | УЗО АВДТ 1P+NP 16 А 30мА ARMAT IEK (12) | шт | KZT | 14785 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010700170 | УЗО АВДТ 1P+NP 20 А 30мА ARMAT IEK (12) | шт | KZT | 15401 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010700171 | УЗО АВДТ 1P+NP 25 А 30мА ARMAT IEK (12) | шт | KZT | 14785 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010700172 | УЗО АВДТ 1P+NP 32 А 30мА ARMAT IEK (1) | шт | KZT | 14785 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010700167 | УЗО АВДТ 1P+NP 6 А 30мА ARMAT IEK (12) | шт | KZT | 15894 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010700161 | УЗО АВДТ 2(ф) 25А 30мА ARMAT IEK (1) | шт | KZT | 11258 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010700162 | УЗО АВДТ 2(ф) 40А 30мА ARMAT IEK (6) | шт | KZT | 11319 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010700163 | УЗО АВДТ 2(ф) 63А 30мА ARMAT IEK (6) | шт | KZT | 16825 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010700164 | УЗО АВДТ 4(ф) 25А 30мА ARMAT IEK (3) | шт | KZT | 18098 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010700165 | УЗО АВДТ 4(ф) 40А 30мА ARMAT IEK (3) | шт | KZT | 18550 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010700166 | УЗО АВДТ 4(ф) 63А 30мА ARMAT IEK (3) | шт | KZT | 25532 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 63 | 1
EKT | MDV15-2-016-030 | УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА Generica E-PRO | шт | KZT | 2670 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | MDV15-2-025-030 | УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА Generica E-PRO | шт | KZT | 2670 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | MDV15-2-032-030 | УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА Generica E-PRO | шт | KZT | 2670 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | MDV15-2-040-030 | УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА Generica E-PRO | шт | KZT | 2670 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | MDV15-4-032-030 | УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА Generica E-PRO | шт | KZT | 3700 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | MDV15-4-040-030 | УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА Generica E-PRO | шт | KZT | 3700 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | MDV15-4-063-030 | УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА Generica E-PRO | шт | KZT | 4249 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | яяярп5540 | ARMAT (1ф) 1А В IEK !!! | шт | KZT | 9643 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 010700134 | ARMAT (1ф) 10А C IEK (1) | шт | KZT | 1730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010700135 | ARMAT (1ф) 16А C IEK (1) | шт | KZT | 1415 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010700136 | ARMAT (1ф) 20А C IEK (1) | шт | KZT | 1598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010700137 | ARMAT (1ф) 25А C IEK (1) | шт | KZT | 1571 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010700138 | ARMAT (1ф) 32А C IEK (1) | шт | KZT | 1781 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010700139 | ARMAT (1ф) 40А C IEK (1) | шт | KZT | 1930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010700140 | ARMAT (1ф) 50А C IEK (1) | шт | KZT | 2804 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010700141 | ARMAT (1ф) 63А C IEK (1) | шт | KZT | 2934 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010700133 | ARMAT (1ф) 6А C IEK (1) | шт | KZT | 1790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 010700143 | ARMAT (2ф) 10А C IEK (1) | шт | KZT | 4243 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010700144 | ARMAT (2ф) 16А C IEK (1) | шт | KZT | 3583 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010700145 | ARMAT (2ф) 20А C IEK (1) | шт | KZT | 3661 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010700146 | ARMAT (2ф) 25А C IEK (1) | шт | KZT | 3563 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010700147 | ARMAT (2ф) 32А C IEK (1) | шт | KZT | 4099 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010700148 | ARMAT (2ф) 40А C IEK (1) | шт | KZT | 5387 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010700149 | ARMAT (2ф) 50А C IEK (1) | шт | KZT | 7235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010700150 | ARMAT (2ф) 63А C IEK (1) | шт | KZT | 7520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010700142 | ARMAT (2ф) 6А C IEK (1) | шт | KZT | 4525 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 010700152 | ARMAT (3ф) 10А C IEK (1) | шт | KZT | 5632 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010700153 | ARMAT (3ф) 16А C IEK (1) | шт | KZT | 5381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010700154 | ARMAT (3ф) 20А C IEK (1) | шт | KZT | 5381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010700155 | ARMAT (3ф) 25А C IEK (1) | шт | KZT | 5237 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010700156 | ARMAT (3ф) 32А C IEK (1) | шт | KZT | 6955 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010700158 | ARMAT (3ф) 40А C IEK (1) | шт | KZT | 7794 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010700159 | ARMAT (3ф) 50А C IEK (1) | шт | KZT | 9589 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010700160 | ARMAT (3ф) 63А C IEK (1) | шт | KZT | 9338 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010700151 | ARMAT (3ф) 6А C IEK (1) | шт | KZT | 7103 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | щт23055569 | Выкл. нагрузки iSW (4ф) 20А A9S60420 SchnE !!! | шт | KZT | 9960 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 20 | 3
EKT | щщщ0116823 | Выкл. нагрузки ВН-32 (1ф) 20А IEK (240) !!! | шт | KZT | 634 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 20 | 3
EKT | 010500017 | Выкл. нагрузки ВН-32 (1ф) 63А IEK (240) !!! | шт | KZT | 800 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 63 | 3
EKT | MNV10-2-025 | Выкл. нагрузки ВН-32 (2ф) 25А IEK E-PRO | шт | KZT | 1323 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 25 | 3
EKT | 010500029 | Выкл. нагрузки ВН-32 (2ф) 32А IEK (120) !!! | шт | KZT | 1200 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 32 | 3
EKT | 010500030 | Выкл. нагрузки ВН-32 (2ф) 40А IEK (120) !!! | шт | KZT | 1215 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 40 | 3
EKT | 010500031 | Выкл. нагрузки ВН-32 (2ф) 63А IEK (120) !!! | шт | KZT | 1507 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 63 | 3
EKT | 010500026 | Выкл. нагрузки ВН-32 (2ф) 100А IEK (120) !!! | шт | KZT | 1507 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 100 | 3
EKT | 010500111 | Выкл. нагрузки ВН-32 (3ф) 20А IEK (4/80) | шт | KZT | 1984 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 20 | 3
EKT | 010500101 | Выкл. нагрузки ВН-32 (3ф) 25А IEK (4/80) !!! | шт | KZT | 1799 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 25 | 3
EKT | 010500102 | Выкл. нагрузки ВН-32 (3ф) 32А IEK (4/80) | шт | KZT | 1984 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 32 | 3
EKT | 010500041 | Выкл. нагрузки ВН-32 (3ф) 40А IEK (4/80) | шт | KZT | 1984 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 40 | 3
EKT | 010500042 | Выкл. нагрузки ВН-32 (3ф) 63А IEK (4/80) | шт | KZT | 2480 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 63 | 3
EKT | 010500040 | Выкл. нагрузки ВН-32 (3ф) 100А IEK (4/80) | шт | KZT | 2480 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 100 | 3
EKT | ярп40642 | Выкл. нагрузки ВН-32 (4ф) 63А IEK !!! | шт | KZT | 3030 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 63 | 3
EKT | яярп4535 | Выкл. нагрузки ВН-32 (4ф) 100А IEK !!! | шт | KZT | 3174 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 100 | 3
EKT | 130500098 | ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA IEK E-PRO | шт | KZT | 9866 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt | 1
EKT | MOP20-1-D | ОПС1-D 1Р In=5kA Un=230B Im=10kA IEK E-PRO | шт | KZT | 4125 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt | 1
EKT | 130300214 | ОПС1-В 3Р IEK (1) !!! | шт | KZT | 30564 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt | 3
EKT | 130300207 | ОПС1-С 2Р IEK !!! (1) | шт | KZT | 8590 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt | 2
EKT | 200300273 | 027004 АВ DRX125 MT 3ф 40А 10ka Legrand (1) | шт | KZT | 16918 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 200300274 | 027005 АВ DRX125 MT 3ф 50А 10ka Legrand (1) | шт | KZT | 16918 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 200300272 | 027008 АВ DRX125 MT 3ф 100А 10ka Legrand (1) | шт | KZT | 17994 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 200300276 | 027022 АВ DRX125 MT 3ф 25А 20ka Legrand (1) | шт | KZT | 19250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 200300277 | 027024 АВ DRX125 MT 3ф 40А 20ka Legrand (1) | шт | KZT | 19250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 200300275 | 027028 АВ DRX125 MT 3ф 100А 20ka Legrand (1) | шт | KZT | 20421 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 200300279 | 027220 АВ DRX125 MT 3ф 63А 20ka Legrand (1) | шт | KZT | 20421 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 200300271 | 027255 АВ DRX125 MT 3ф 80А 10ka Legrand (1) | шт | KZT | 17994 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | 200300278 | 027257 АВ DRX125 MT 3ф 80А 20ka Legrand (1) | шт | KZT | 20421 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | 200300284 | 027100 АВ DRX250 MT 3ф 125А 18ka Legrand (1) | шт | KZT | 47109 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 125
EKT | 200300286 | 027103 АВ DRX250 MT 3ф 200А 18ka Legrand (1) | шт | KZT | 48400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 200
EKT | 200300280 | 027105 АВ DRX250 MT 3ф 250А 18ka Legrand (1) | шт | KZT | 48425 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 200300281 | 027112 АВ DRX250 MT 3ф 125А 25ka Legrand (1) | шт | KZT | 47597 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 125
EKT | 200300283 | 027115 АВ DRX250 MT 3ф 200А 25ka Legrand (1) | шт | KZT | 48686 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 200
EKT | 200300287 | 027117 АВ DRX250 MT 3ф 250А 25ka Legrand (1) | шт | KZT | 49227 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 200300285 | 027228 АВ DRX250 MT 3ф 160А 18ka Legrand (1) | шт | KZT | 47217 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 160
EKT | 200300282 | 027230 АВ DRX250 MT 3ф 160А 25ka Legrand (1) | шт | KZT | 47941 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 160
EKT | 200300245 | 419661 RX3 ВА 1ф С 6А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 1286 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 200300246 | 419662 RX3 ВА 1ф С 10А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 1107 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200300247 | 419664 RX3 ВА 1ф С 16А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 1072 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 200300248 | 419665 RX3 ВА 1ф С 20А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 1163 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 200300249 | 419666 RX3 ВА 1ф С 25А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 1158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 200300250 | 419667 RX3 ВА 1ф С 32А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 1259 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 200300251 | 419668 RX3 ВА 1ф С 40А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 1340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 200300252 | 419669 RX3 ВА 1ф С 50А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 1769 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 200300253 | 419670 RX3 ВА 1ф С 63А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 1853 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 200300254 | 419695 RX3 ВА 2ф С 10А 4,5ka Legrand (6) | шт | KZT | 2300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200300255 | 419697 RX3 ВА 2ф С 16А 4,5ka Legrand (6) | шт | KZT | 2426 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 200300256 | 419698 RX3 ВА 2ф С 20А 4,5ka Legrand (6) | шт | KZT | 2542 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 200300257 | 419699 RX3 ВА 2ф С 25А 4,5ka Legrand (6) | шт | KZT | 2661 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 200300258 | 419700 RX3 ВА 2ф С 32А 4,5ka Legrand (6) | шт | KZT | 2725 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 200300259 | 419701 RX3 ВА 2ф С 40А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 2793 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 200300260 | 419702 RX3 ВА 2ф С 50А 4,5ka Legrand (6) | шт | KZT | 3619 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 200300261 | 419703 RX3 ВА 2ф С 63А 4,5ka Legrand (6) | шт | KZT | 3740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 200300262 | 419705 RX3 ВА 3ф С 6А 4,5ka Legrand (4) | шт | KZT | 4173 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 200300263 | 419706 RX3 ВА 3ф С 10А 4,5ka Legrand (4) | шт | KZT | 3584 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200300264 | 419708 RX3 ВА 3ф С 16А 4,5ka Legrand (4) | шт | KZT | 3673 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 200300265 | 419709 RX3 ВА 3ф С 20А 4,5ka Legrand (4) | шт | KZT | 4006 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 200300266 | 419710 RX3 ВА 3ф С 25А 4,5ka Legrand (4) | шт | KZT | 4018 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 200300267 | 419711 RX3 ВА 3ф С 32А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 3882 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 200300268 | 419712 RX3 ВА 3ф С 40А 4,5ka Legrand (12) | шт | KZT | 4291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 200300269 | 419713 RX3 ВА 3ф С 50А 4,5ka Legrand (4) | шт | KZT | 5465 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 200300270 | 419714 RX3 ВА 3ф С 63А 4,5ka Legrand (4) | шт | KZT | 5766 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 200300234 | 419397 УЗО АВДТ RX3 (1П+Н) 10А (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 9497 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 10 | 1
EKT | 200300235 | 419399 УЗО АВДТ RX3 (1П+Н) 16А (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 9517 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 200300236 | 419400 УЗО АВДТ RX3 (1П+Н) 20А (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 9602 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 20 | 1
EKT | 200300237 | 419401 УЗО АВДТ RX3 (1П+Н) 25А (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 9623 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 200300238 | 419402 УЗО АВДТ RX3 (1П+Н) 32А (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 10384 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 200300239 | 402024 RX3 ВДТ 25А 2p (30мА-АС) Legrand (1) | шт | KZT | 9748 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 200300240 | 402025 RX3 ВДТ 40А 2p (30мА-АС) Legrand (1) | шт | KZT | 11108 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 200300241 | 402026 RX3 ВДТ 63А 2p (30мА-АС) Legrand (1) | шт | KZT | 15829 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 200300242 | 402062 RX3 ВДТ 25А 4p (30мА-АС) Legrand (1) | шт | KZT | 18072 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 200300243 | 402063 RX3 ВДТ 40А 4p (30мА-АС) Legrand (1) | шт | KZT | 18183 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 200300244 | 402064 RX3 ВДТ 63А 4p (30мА-АС) Legrand (1) | шт | KZT | 22346 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 200300206 | 404025 АВ TX3 1ф 6А Legrand (10) | шт | KZT | 2346 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 200300173 | 404026 АВ TX3 1ф 10А Legrand (10) | шт | KZT | 1820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200300172 | 404028 АВ TX3 1ф 16А Legrand (10) | шт | KZT | 1741 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 200300207 | 404029 АВ TX3 1ф 20А Legrand (10) | шт | KZT | 1820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 200300168 | 404030 АВ TX3 1ф 25А Legrand (10) | шт | KZT | 1741 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 200300167 | 404031 АВ TX3 1ф 32А Legrand (10) | шт | KZT | 2272 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 200300208 | 404032 АВ TX3 1ф 40А Legrand (10) | шт | KZT | 2272 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 200300209 | 404033 АВ TX3 1ф 50А Legrand (10) | шт | KZT | 3634 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 200300210 | 404034 АВ TX3 1ф 63А Legrand (10) | шт | KZT | 3860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 200300211 | 404039 АВ TX3 2ф 6А Legrand (5) | шт | KZT | 4505 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 200300212 | 404040 АВ TX3 2ф 10А Legrand (5) | шт | KZT | 3860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200300213 | 404042 АВ TX3 ф 16А Legrand (5) | шт | KZT | 3860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 200300214 | 404043 АВ TX3 2ф 20А Legrand (5) | шт | KZT | 3930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 200300174 | 404044 АВ TX3 2ф 25А Legrand (5) | шт | KZT | 3930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 200300215 | 404045 АВ TX3 2ф 32А Legrand (5) | шт | KZT | 5464 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 200300170 | 404046 АВ TX3 2ф 40А Legrand (5) | шт | KZT | 5464 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 200300216 | 404047 АВ TX3 2ф 50А Legrand (5) | шт | KZT | 7551 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 200300217 | 404048 АВ TX3 2ф 63А Legrand (5) | шт | KZT | 8097 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 200300218 | 404053 АВ TX3 3ф 6А Legrand (1) | шт | KZT | 6732 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 200300219 | 404054 АВ TX3 3ф 10А Legrand (1) | шт | KZT | 6206 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200300220 | 404056 АВ TX3 3ф 16А Legrand (1) | шт | KZT | 6206 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 200300221 | 404057 АВ TX3 3ф 20А Legrand (1) | шт | KZT | 6469 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 200300222 | 404058 АВ TX3 3ф 25А Legrand (1) | шт | KZT | 6469 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 200300223 | 404059 АВ TX3 3ф 32А Legrand (1) | шт | KZT | 7837 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 200300224 | 404060 АВ TX3 3ф 40А Legrand (1) | шт | KZT | 7837 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 200300225 | 404061 АВ TX3 3ф 50А Legrand (1) | шт | KZT | 11360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 200300226 | 404062 АВ TX3 3ф 63А Legrand (1) | шт | KZT | 11992 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 200300169 | 403000 УЗО ВДТ TX3 (2ф) 25A (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 14426 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 25 | 1
EKT | 200300171 | 403001 УЗО ВДТ TX3 (2ф) 40A (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 16409 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 200300230 | 403002 УЗО ВДТ TX3 (2ф) 63A (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 23032 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 63 | 1
EKT | 200300231 | 403008 УЗО ВДТ TX3 (4ф) 25A (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 25661 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 25 | 1
EKT | 200300232 | 403009 УЗО ВДТ TX3 (4ф) 40A (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 28113 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 200300233 | 403010 УЗО ВДТ TX3 (4ф) 63A (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 34004 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 63 | 1
EKT | 200300227 | 411002 УЗО АВДТ DX3 (1П+Н) 16А (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 20938 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 200300228 | 411004 УЗО АВДТ DX3 (1П+Н) 25А (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 21318 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 200300229 | 411006 УЗО АВДТ DX3 (1П+Н) 40А (30мA-AC) Legrand (1) | шт | KZT | 28167 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | A9D31610 | D31610 АВДТ 6кА 10А 30мА АС SchnEl !!! | шт | KZT | 40110 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 10 | 1 | [6 empty] | 2
EKT | A9D31632 | D31632 АВДТ 6 кА 16А 30мА АС SchnEl !!! | шт | KZT | 44540 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1 | [6 empty] | 2
EKT | A9F75110 | F75110 ВА 1ф 10A категория-D iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 12210 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | A9F75325 | F75325 ВА 3ф 25A категория-D iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 32170 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1 | [6 empty] | 3
EKT | A9F74102 | F79106 ВА 1ф 2А С iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 9551 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 2 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | 010800135 | F79106 ВА 1ф 6А С iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 4129 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | A9F79110 | F79110 ВА 1ф 10А С iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 3255 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | щт00222974 | F79125 ВА 1ф 25А С iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 1330 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | щщ01133 | F79210 ВА 2ф 10А C iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 4420 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | щщ01136 | F79220 ВА 2ф 20А C iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 4210 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 20 | 1
EKT | щщ01134 | F79225 ВА 2ф 25А C iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 5210 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | A9F79306 | F79306 ВА 3ф 6А С iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 12644 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1 | [6 empty] | 3
EKT | A9F79310 | F79310 ВА 3ф 10А C iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 11485 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1 | [6 empty] | 3
EKT | щщ11503214 | F79332 ВА 3ф 32А С iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 11426 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 32 | 1
EKT | A9F79340 | F79340 ВА 3ф 40А C iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 11382 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1 | [6 empty] | 3
EKT | A9F79350 | F79350 ВА 3ф 50А C iC60N SchnEl !!! | шт | KZT | 20182 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 50 | 1 | [6 empty] | 3
EKT | ст-9952187 | IC60N 1П 6А С A9F79106 SchnEl !!! | шт | KZT | 2270 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | A9N18467 | N18467 ВА 3ф 63А С C120H SchnEl !!! | шт | KZT | 49960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | A9N18470 | Авт. Выкл. C120H С 125A 3Р Schneider Electric A9N18470 E-PRO | шт | KZT | 107010 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 125 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | A9D31620 | Дифференциальный автоматический iDPN N VIGI 6кА 20A C 30мА AC | шт | KZT | 39870 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 20 | 1 | [6 empty] | 2
EKT | A9C30831 | Импульсное реле iTL32A 1НО 230В АС 50-60ГЦ 110В DC SchnEl !!! | шт | KZT | 14970 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 010400034 | 11205 ВА 63 (1ф) 25А Schn El (12) !!! | шт | KZT | 475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010400053 | 11227 ВА 63 (3ф) 40А Schn El (4) !!! | шт | KZT | 8110 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | щщщ0116141 | F14116 EZ9 ВА 1ф 16А В 4,5кА 230В SchnEl !!! | шт | KZT | 1347 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | щт-0001419 | F14132 EZ9 ВА 1ф 32А В 4,5кА 230В SchnEl !!! | шт | KZT | 715 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | щт-0001417 | F14325 EZ9 ВА 3ф 25A B 4,5кА 400В SchnEl !!! | шт | KZT | 1840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | щт-0001418 | F14332 EZ9 ВА 3ф 32A B 4,5кА 400В SchnEl !!! | шт | KZT | 1095 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | щт-0001449 | F14363 EZ9 ВА 3ф 63A B 4,5кА 400В SchnEl !!! | шт | KZT | 2570 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010400237 | F34106 EZ9 ВА 1ф 6А 4,5кА SchnEl (12) | шт | KZT | 1389 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 010400238 | F34110 EZ9 ВА 1ф 10А 4,5кА SchnEl (12) | шт | KZT | 1196 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010400239 | F34116 EZ9 ВА 1ф 16А 4,5кА SchnEl (12) | шт | KZT | 1159 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010400241 | F34120 EZ9 ВА 1ф 20А 4,5кА SchnEl (12) | шт | KZT | 1256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010400242 | F34125 EZ9 ВА 1ф 25А 4,5кА SchnEl (12) | шт | KZT | 1251 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010400243 | F34132 EZ9 ВА 1ф 32А 4,5кА SchnEl (12) | шт | KZT | 1355 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010400244 | F34140 EZ9 ВА 1ф 40А 4,5кА SchnEl (12) | шт | KZT | 1373 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010400245 | F34150 EZ9 ВА 1ф 50А 4,5кА SchnEl (12) | шт | KZT | 1927 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010400250 | F34163 EZ9 ВА 1ф 63А 4,5кА SchnEl (12) | шт | KZT | 1612 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010400263 | F34210 EZ9 ВА 2ф 10А 4,5кА SchnEl (5) | шт | KZT | 2624 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010400264 | F34216 EZ9 ВА 2ф 16А 4,5кА SchnEl (6) | шт | KZT | 2767 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010400265 | F34220 EZ9 ВА 2ф 20А 4,5кА SchnEl (6) | шт | KZT | 2899 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010400266 | F34225 EZ9 ВА 2ф 25А 4,5кА SchnEl (6) | шт | KZT | 2889 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010400267 | F34232 EZ9 ВА 2ф 32А 4,5кА SchnEl (6) | шт | KZT | 3107 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010400268 | F34240 EZ9 ВА 2ф 40А 4,5кА SchnEl (6) | шт | KZT | 2469 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010400269 | F34250 EZ9 ВА 2ф 50А 4,5кА SchnEl (6) | шт | KZT | 4127 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010400270 | F34263 EZ9 ВА 2ф 63А 4,5кА SchnEl (6) | шт | KZT | 4265 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010400259 | F34306 EZ9 ВА 3ф 6А 4,5кА SchnEl (4) | шт | KZT | 3633 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 010400261 | F34310 EZ9 ВА 3ф 10А 4,5кА SchnEl (4) | шт | KZT | 3914 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010400262 | F34316 EZ9 ВА 3ф 16А 4,5кА SchnEl (4) | шт | KZT | 3649 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010400257 | F34320 EZ9 ВА 3ф 20А 4,5кА SchnEl (4) | шт | KZT | 3650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010400258 | F34325 EZ9 ВА 3ф 25А 4,5кА SchnEl (4) | шт | KZT | 4341 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010400247 | F34332 EZ9 ВА 3ф 32А 4,5кА SchnEl (4) | шт | KZT | 4194 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010400248 | F34340 EZ9 ВА 3ф 40А 4,5кА SchnEl (4) | шт | KZT | 4636 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010400246 | F34350 EZ9 ВА 3ф 50А 4,5кА SchnEl (4) | шт | KZT | 5905 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010400249 | F34363 EZ9 ВА 3ф 63А 4,5кА SchnEl (4) | шт | KZT | 6146 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | щт-0001420 | F34416 EZ9 ВА 4ф 16А 4,5кА SchnEl (4) !!! | шт | KZT | 4050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | щт-0002183 | F34425 EZ9 ВА 4ф 25А С 4,5кА 400В SchnEl !!! | шт | KZT | 2640 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010400488 | F34440 EZ9 BA 4ф 40А C 4,5кА SchnEl (3) | шт | KZT | 7595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010400271 | D34610 EZ9 АВДТ 10А (30мА) SchnEl (6) | шт | KZT | 12423 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 9 | 1
EKT | 010400272 | D34616 EZ9 АВДТ 16А (30мА) SchnEl (6) | шт | KZT | 10601 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 9 | 1
EKT | 010400273 | D34620 EZ9 АВДТ 20А (30мА) SchnEl (6) | шт | KZT | 11903 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 9 | 1
EKT | 010400274 | D34625 EZ9 АВДТ 25А (30мА) SchnEl (6) | шт | KZT | 11726 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 9 | 1
EKT | 010400275 | D34632 EZ9 АВДТ 32А (30мА) SchnEl (6) | шт | KZT | 14080 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 9 | 1
EKT | 010400260 | R34225 EZ9 УЗО 25А 2p (30мА) SchnEl (6) | шт | KZT | 11180 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | щщ01150229 | R34240 EZ9 ВД 40А 2Р (30мА) SchnEl !!! | шт | KZT | 5240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 40
EKT | 010400297 | R34240 EZ9 УЗО 40А 2P (30мА) SchnEl (6) | шт | KZT | 12668 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010400862 | R34263 EZ9 УЗО 63А 2p (30мА) SchnEl (6) | шт | KZT | 18033 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010400298 | R34425 EZ9 УЗО 25А 4P (30мА) SchnEl (1) | шт | KZT | 21822 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 010400299 | R34440 EZ9 УЗО 40А 4P (30мА) SchnEl (1) | шт | KZT | 18529 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 010400864 | R34463 EZ9 УЗО 63А 4P (30мА) SchnEl (1) | шт | KZT | 26984 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | щт-0000831 | LAEP1 Набор подключения питания Tesys E 06 12 SchnEl !!! | шт | KZT | 2960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400566 | 12106 АВ (1ф) 6А Schneider Electric (12) | шт | KZT | 2395 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 010400567 | 12110 АВ (1ф) 10А Schneider Electric (12) | шт | KZT | 1789 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010400568 | 12116 АВ (1ф) 16А Schneider Electric (12) | шт | KZT | 1706 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010400569 | 12120 АВ (1ф) 20А Schneider Electric (12) | шт | KZT | 1809 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010400570 | 12125 АВ (1ф) 25А Schneider Electric (12) | шт | KZT | 1706 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010400571 | 12132 АВ (1ф) 32А Schneider Electric (12) | шт | KZT | 2227 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010400572 | 12140 АВ (1ф) 40А Schneider Electric (12) | шт | KZT | 2320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010400573 | 12150 АВ (1ф) 50А Schneider Electric (12) | шт | KZT | 3562 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010400574 | 12163 АВ (1ф) 63А Schneider Electric (12) | шт | KZT | 3751 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010400575 | 12206 АВ (2ф) 6А Schneider Electric (6) | шт | KZT | 4683 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 010400576 | 12210 АВ (2ф) 10А Schneider Electric (6) | шт | KZT | 3975 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010400577 | 12216 АВ (2ф) 16А Schneider Electric (6) | шт | KZT | 4005 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010400578 | 12220 АВ (2ф) 20А Schneider Electric (6) | шт | KZT | 4212 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010400579 | 12225 АВ (2ф) 25А Schneider Electric (6) | шт | KZT | 4078 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010400580 | 12232 АВ (2ф) 32А Schneider Electric (6) | шт | KZT | 5906 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010400581 | 12240 АВ (2ф) 40А Schneider Electric (6) | шт | KZT | 5679 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010400582 | 12250 АВ (2ф) 50А Schneider Electric (6) | шт | KZT | 8161 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010400583 | 12263 АВ (2ф) 63А Schneider Electric (6) | шт | KZT | 8706 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010400584 | 12306 АВ (3ф) 6А Schneider Electric (4) | шт | KZT | 5177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 010400585 | 12310 АВ (3ф) 10А Schneider Electric (4) | шт | KZT | 4864 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010400586 | 12316 АВ (3ф) 16А Schneider Electric (4) | шт | KZT | 6082 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010400587 | 12320 АВ (3ф) 20А Schneider Electric (4) | шт | KZT | 6340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010400588 | 12325 АВ (3ф) 25А Schneider Electric (4) | шт | KZT | 6362 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010400589 | 12332 АВ (3ф) 32А Schneider Electric (4) | шт | KZT | 7681 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010400590 | 12340 АВ (3ф) 40А Schneider Electric (4) | шт | KZT | 7685 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010400591 | 12350 АВ (3ф) 50А Schneider Electric (4) | шт | KZT | 11133 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010400592 | 12363 АВ (3ф) 63А Schneider Electric (4) | шт | KZT | 11750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010400599 | 25616 УЗО АВДТ (1P+N) 16А (30мА) Schneider Electric (1) | шт | KZT | 24635 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010400600 | 25625 УЗО АВДТ (1P+N) 25А (30мА) Schneider Electric (1) | шт | KZT | 25540 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010400601 | 25640 УЗО АВДТ (1P+N) 40А (30мА) Schneider Electric (1) | шт | KZT | 32220 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010400593 | 51225 УЗО ВДТ (2ф) 25А (30мА) Schneider Electric (1) | шт | KZT | 16220 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010400594 | 51240 УЗО ВДТ (2ф) 40А (30мА) Schneider Electric (1) | шт | KZT | 17130 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010400595 | 51263 УЗО ВДТ (2ф) 63А (30мА) Schneider Electric (1) | шт | KZT | 24484 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010400596 | 51425 УЗО ВДТ (4ф) 25А (30мА) Schneider Electric (1) | шт | KZT | 29040 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010400597 | 51440 УЗО ВДТ (4ф) 40А (30мА) Schneider Electric (1) | шт | KZT | 29629 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010400598 | 51463 УЗО ВДТ (4ф) 63А (30мА) Schneider Electric (1) | шт | KZT | 37110 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010800126 | Контакт авар.iSD для iDPN N.DPN N Vigi (A9N26927) !!! | шт | KZT | 2420 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  |  | 1
EKT | щщщ0115775 | Авт. выкл. с комб. расцеп. 0,16-0,25А GV2ME02 !!! | шт | KZT | 15290 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щт02230264 | Авт. выкл. с комб. расцеп. 0,25-0,40А GV2ME03 !!! | шт | KZT | 10920 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щт-0000826 | Авт. выкл. EZC100 10KA 400 B 3П/3T 50А (1) | шт | KZT | 13480 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 50
EKT | 010400302 | Авт. выкл. EZC100 10KA 400 B 3П/3T 80А (1) | шт | KZT | 19415 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 80
EKT | EZC10F3040 | Авт. выкл. EZC100F 10кА 40А 400 3P/3Т 40А !!! | шт | KZT | 16420 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 40 | [7 empty] | 9
EKT | 010400222 | Авт.выкл. EZC100 10KA 400 B 3П/3T 100А (1) | шт | KZT | 19415 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100
EKT | щщ11503023 | Авт.выкл. EZC100 10кА 400В 25А Schneider Electric EZC100F3025 !!! | шт | KZT | 11490 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 25
EKT | 010400348 | Авт.выкл. EZC100 10кА 400В 32А Schneider Electric EZC100F3032 | шт | KZT | 16090 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 32
EKT | 010400395 | Авт.выкл. EZC100 10кА 400В 40А Schneider Electric EZC100F3040 | шт | KZT | 16090 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 40
EKT | 010400349 | Авт.выкл. EZC100 10кА 400В 50А Schneider Electric EZC100F3050 | шт | KZT | 16090 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 50
EKT | 010400184 | Авт.выкл. EZC100 18кА 380В 100А Schneider Electric EZC100N3100 | шт | KZT | 24320 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100
EKT | 010400180 | Авт.выкл. EZC100 18кА 380В 25А Schneider Electric EZC100N3025 | шт | KZT | 17750 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 25
EKT | 010400796 | Авт.выкл. EZC100 18кА 380В 32А Schneider Electric EZC100N3032 | шт | KZT | 17750 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 32
EKT | 010400182 | Авт.выкл. EZC100 18кА 380В 40А Schneider Electric EZC100N3040 | шт | KZT | 17750 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 40
EKT | 010400653 | Авт.выкл. EZC100 18кА 380В 50А Schneider Electric EZC100N3050 | шт | KZT | 17750 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 50
EKT | 010400429 | Авт.выкл. EZC100 18кА 380В 63А Schneider Electric EZC100N3063 | шт | KZT | 18230 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 63
EKT | 010400183 | Авт.выкл. EZC100 18кА 380В 80А Schneider Electric EZC100N3080 | шт | KZT | 24320 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 80
EKT | 010400400 | Авт.выкл. EZC100 18кА 400В 63А Schneider Electric EZC100F3063 | шт | KZT | 16090 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 63
EKT | щт-0001566 | Авт.выкл. EZC100F3016 10KA 400 B 16А Schn El | шт | KZT | 10750 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 16
EKT | щщ01150287 | Авт.выкл. EZC100F3060 10KA 400 B 60А Schn El | шт | KZT | 11450 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 60
EKT | ст-9949561 | Авт.выкл. EZC100F3080 10KA 400 B 80А Schn El см. код 010400302_ | шт | KZT | 6220 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 80
EKT | щт-0001084 | Авт.выкл. EZC250 18кA 400B 150А Schneider Electric EZC250F3150 !!! | шт | KZT | 53512 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 150
EKT | 010400797 | Авт.выкл. EZC250 18кА 400В 250А Schneider Electric EZC250F3250 | шт | KZT | 49360 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250
EKT | 010400798 | Авт.выкл. EZC250 25кА 400В 125А Schneider Electric EZC250N3125 | шт | KZT | 38610 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125
EKT | 010400799 | Авт.выкл. EZC250 25кА 400В 160А Schneider Electric EZC250N3160 | шт | KZT | 37210 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 160
EKT | 010400800 | Авт.выкл. EZC250 25кА 400В 200А Schneider Electric EZC250N3200 | шт | KZT | 47390 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 200
EKT | 010400223 | Авт.выкл. EZC250F 18KA 400 B 3П/3T 125А (1) | шт | KZT | 35030 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125
EKT | 010400224 | Авт.выкл. EZC250F 18KA 400 B 3П/3T 160А (1) | шт | KZT | 36070 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 160
EKT | 010400225 | Авт.выкл. EZC250F 18KA 400 B 3П/3T 200А (1) | шт | KZT | 47390 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 200
EKT | EZC250F3100 | Авт.выкл. EZC250F 18KA 400 B 3П/3Т 100А (1) EZC250F3100 !!! | шт | KZT | 29700 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100
EKT | 010400226 | Авт.выкл. EZC250N 25KA 400 B 3П/3T 250А (1) | шт | KZT | 49360 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250
EKT | ст-9953225 | Авт.выкл. EZC400N 36кА 400 В 3П/3Т 320A SchnEI EZC400N3320N !!! | шт | KZT | 94140 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 320
EKT | щт02230546 | Авт.выкл. EZC400N 36кВ 415 В 3П/3Т 400 A SchnEI EZC400N3400N !!! | шт | KZT | 99570 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 400
EKT | щт-0001488 | Авт.выкл. EZC630H 50кА 415 В 3П/3T 600 А SchnEl EZC630H3600N !!! | шт | KZT | 81290 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 600
EKT | 010400397 | Независ. Расцеп. EZC100 MX (200-277В ПЕР. ТОК) Schneider Electric EZASHT200AC | шт | KZT | 21250 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | 010400795 | Разделитель полюсов EZC100 комплект 2шт. Schneider Electric EZAFASB2 | шт | KZT | 2770 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | 010400875 | Авт.выкл. G125E 15kA 3П/3Т 25A (1) | шт | KZT | 17750 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010400876 | Авт.выкл. G125E 15kA 3П/3Т 32A (1) | шт | KZT | 17750 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010400877 | Авт.выкл. G125E 15kA 3П/3Т 40A (1) | шт | KZT | 17750 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010400878 | Авт.выкл. G125E 15kA 3П/3Т 50A (1) | шт | KZT | 17750 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010400879 | Авт.выкл. G125E 15kA 3П/3Т 63A (1) | шт | KZT | 18230 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010400880 | Авт.выкл. G125E 15kA 3П/3Т 80A (1) | шт | KZT | 24320 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 80 | 1
EKT | 010400881 | Авт.выкл. G125E 15kA 3П/3Т 100A (1) | шт | KZT | 24320 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 100 | 1
EKT | 010400869 | Авт.выкл. G125T 10kA 3П/3Т 32A (1) | шт | KZT | 16090 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010400870 | Авт.выкл. G125T 10kA 3П/3Т 40A (1) | шт | KZT | 16090 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010400871 | Авт.выкл. G125T 10kA 3П/3Т 50A (1) | шт | KZT | 16090 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010400872 | Авт.выкл. G125T 10kA 3П/3Т 63A (1) | шт | KZT | 16090 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010400873 | Авт.выкл. G125T 10kA 3П/3Т 80A (1) | шт | KZT | 19415 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 80 | 1
EKT | 010400874 | Авт.выкл. G125T 10kA 3П/3Т 100A (1) | шт | KZT | 19415 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 100 | 1
EKT | 010400882 | Авт.выкл. G200B 25kA 3П/3Т 125A (1) | шт | KZT | 38610 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 125 | 1
EKT | 010400883 | Авт.выкл. G200B 25kA 3П/3Т 160A (1) | шт | KZT | 37210 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 160 | 1
EKT | 010400884 | Авт.выкл. G200B 25kA 3П/3Т 200A (1) | шт | KZT | 47390 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 200 | 1
EKT | 010400885 | Авт.выкл. G250B 25kA 3П/3Т 250A (1) | шт | KZT | 49360 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 250 | 1
EKT | 010400801 | Авт.выкл. EasyPact TVS 0,63-1A Schneider Electric GZ1E05 | шт | KZT | 10520 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010400802 | Авт.выкл. EasyPact TVS 1-1,6A Schneider Electric GZ1E06 | шт | KZT | 10590 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010400803 | Авт.выкл. EasyPact TVS 1,6-2,5A Schneider Electric GZ1E07 | шт | KZT | 10620 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010400808 | Авт.выкл. EasyPact TVS 13-18A Schneider Electric GZ1E20 | шт | KZT | 11720 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010400809 | Авт.выкл. EasyPact TVS 17-23A Schneider Electric GZ1E21 | шт | KZT | 11720 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010400804 | Авт.выкл. EasyPact TVS 2,5-4A Schneider Electric GZ1E08 | шт | KZT | 10660 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010400810 | Авт.выкл. EasyPact TVS 20-25A Schneider Electric GZ1E22 | шт | KZT | 11750 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010400811 | Авт.выкл. EasyPact TVS 24-32A Schneider Electric GZ1E32 | шт | KZT | 11750 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010400805 | Авт.выкл. EasyPact TVS 4-6,3A Schneider Electric GZ1E10 | шт | KZT | 11250 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010400806 | Авт.выкл. EasyPact TVS 6-10A Schneider Electric GZ1E14 | шт | KZT | 11320 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010400807 | Авт.выкл. EasyPact TVS 9-14A Schneider Electric GZ1E16 | шт | KZT | 11360 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010400824 | Доп. Контакты EasyPact TVS НО+НЗ Schneider Electric GZ1AN11 | шт | KZT | 4230 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | щт-0001475 | Разделитель полюсов 400/630А LV432570 SchnEl !!! | шт | KZT | 3630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 11049DEK | ВА 101 1P 1А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 1
EKT | 11050DEK | ВА 101 1P 2А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 515 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 2
EKT | 11051DEK | ВА 101 1P 3А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 561 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 3
EKT | 11052DEK | ВА 101 1P 6А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 433 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 6
EKT | 11053DEK | ВА 101 1P 10А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 421 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 10
EKT | 11054DEK | ВА 101 1P 16А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 16
EKT | 11055DEK | ВА 101 1P 20А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 455 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 20
EKT | 11056DEK | ВА 101 1P 25А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 25
EKT | 11057DEK | ВА 101 1P 32А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 32
EKT | 11058DEK | ВА 101 1P 40А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 467 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 40
EKT | 11059DEK | ВА 101 1P 50А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 549 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 50
EKT | 11060DEK | ВА 101 1P 63А 4,5кА С (12) DEKraft | шт | KZT | 590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 63
EKT | 11064DEK | ВА 101 2P 6А 4,5кА С (6) DEKraft | шт | KZT | 845 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 6
EKT | 11065DEK | ВА 101 2P 10А 4,5кА С (6) DEKraft | шт | KZT | 865 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | 11066DEK | ВА 101 2P 16А 4,5кА С (6) DEKraft | шт | KZT | 923 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 11067DEK | ВА 101 2P 20А 4,5кА С (6) DEKraft | шт | KZT | 839 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 20
EKT | 11068DEK | ВА 101 2P 25А 4,5кА С (6) DEKraft | шт | KZT | 856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 25
EKT | 11069DEK | ВА 101 2P 32А 4,5кА С (6) DEKraft | шт | KZT | 964 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 11070DEK | ВА 101 2P 40А 4,5кА С (6) DEKraft | шт | KZT | 939 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 40
EKT | 11071DEK | ВА 101 2P 50А 4,5кА С (6) DEKraft | шт | KZT | 1149 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 50
EKT | 11072DEK | ВА 101 2P 63А 4,5кА С (6) DEKraft | шт | KZT | 1066 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 63
EKT | 11073DEK | ВА 101 3P 1А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1793 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 1
EKT | 11074DEK | ВА 101 3P 2А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1729 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 2
EKT | 11075DEK | ВА 101 3P 3А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1703 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 3
EKT | 11076DEK | ВА 101 3P 6А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1297 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 6
EKT | 11077DEK | ВА 101 3P 10А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1511 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 10
EKT | 11078DEK | ВА 101 3P 16А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1228 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 11079DEK | ВА 101 3P 20А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1211 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 20
EKT | 11080DEK | ВА 101 3P 25А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1259 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 25
EKT | 11081DEK | ВА 101 3P 32А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1324 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 11082DEK | ВА 101 3P 40А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1507 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 40
EKT | 11083DEK | ВА 101 3P 50А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 50
EKT | 11084DEK | ВА 101 3P 63А 4,5кА С (4) DEKraft | шт | KZT | 1402 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 11090DEK | ВА 101 4P 16А 4,5кА С (3) DEKraft | шт | KZT | 2448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 16
EKT | 11091DEK | ВА 101 4P 20А 4,5кА С (3) DEKraft | шт | KZT | 2445 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 20
EKT | 11092DEK | ВА 101 4P 25А 4,5кА С (3) DEKraft | шт | KZT | 2565 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 25
EKT | 11093DEK | ВА 101 4P 32А 4,5кА С (3) DEKraft | шт | KZT | 2613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 32
EKT | 11094DEK | ВА 101 4P 40А 4,5кА С (3) DEKraft | шт | KZT | 2719 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 40
EKT | 11095DEK | ВА 101 4P 50А 4,5кА С (3) DEKraft | шт | KZT | 2688 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 50
EKT | 11096DEK | ВА 101 4P 63А 4,5кА С (3) DEKraft | шт | KZT | 2658 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 63
EKT | 13179DEK | ВА 105 3P 25А 10кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 6293 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 25
EKT | 13180DEK | ВА 105 3P 32А 10кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 6546 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 13181DEK | ВА 105 3P 40А 10кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 7390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 40
EKT | 13182DEK | ВА 105 3P 50А 10кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 6978 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 50
EKT | 13183DEK | ВА 105 3P 63А 10кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 6868 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 13008DEK | ВА 201 3P 80А 10кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 6280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 80
EKT | 13009DEK | ВА 201 3P 100А 10кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 6789 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 100
EKT | ярп5640 | Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-302 DEKraft 22880DEK E-PRO | шт | KZT | 2820 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | ярп5641 | Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-303 DEKraft 22883DEK E-PRO | шт | KZT | 3580 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 22886DEK | Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-305 DEKraft 22886DEK E-PRO | шт | KZT | 4780 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 22840DEK | Контакт дополнительный левый ВА-302 1НО1НЗ DEKraft 22840DEK E-PRO | шт | KZT | 1890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 22843DEK | Контакт дополнительный левый ВА-303 1НО1НЗ DEKraft 22843DEK E-PRO | шт | KZT | 2400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 22846DEK | Контакт дополнительный левый ВА-305 1НО1НЗ DEKraft 22846DEK E-PRO | шт | KZT | 3250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 22869DEK | Контакт сигнальный правый ВА-302 3P DEKraft 22869DEK E-PRO | шт | KZT | 1890 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt | 3
EKT | 22872DEK | Контакт сигнальный правый ВА-303 3P DEKraft 22872DEK E-PRO | шт | KZT | 2180 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt | 3
EKT | 22875DEK | Контакт сигнальный правый ВА-305 3P DEKraft 22875DEK E-PRO | шт | KZT | 3190 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt | 3
EKT | 22958DEK | Корзина втычного типа заднего подключения ВА-303 3Р DEKraft 22958DEK E-PRO | шт | KZT | 36540 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3
EKT | 22928DEK | Привод моторный ВА-302 AC 230В DEKraft 22928DEK E-PRO | шт | KZT | 42960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 22929DEK | Привод моторный ВА-303 AC 230В DEKraft 22929DEK E-PRO | шт | KZT | 50930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 22930DEK | Привод моторный ВА-305 AC 230В DEKraft 22930DEK E-PRO | шт | KZT | 76490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 22892DEK | Расцепитель независимый правый ВА-302 AC 230В 3P DEKraft 22892DEK E-PRO | шт | KZT | 3239 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt | 3
EKT | 22895DEK | Расцепитель независимый правый ВА-303 AC 230В 3P DEKraft 22895DEK E-PRO | шт | KZT | 4334 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt | 3
EKT | 22898DEK | Расцепитель независимый правый ВА-305 AC 230В 3P DEKraft 22898DEK E-PRO | шт | KZT | 6606 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt | 3
EKT | 22938DEK | Ручка на дверь шкафа ВА-302 DEKraft 22938DEK E-PRO | шт | KZT | 5860 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 22939DEK | Ручка на дверь шкафа ВА-303 DEKraft 22939DEK E-PRO | шт | KZT | 6430 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 22940DEK | Ручка на дверь шкафа ВА-305 DEKraft 22940DEK E-PRO | шт | KZT | 8400 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 22741DEK | ВА 302 3P 16А 25кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 10328 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 22743DEK | ВА 302 3P 25А 25кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 10313 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 25
EKT | 22744DEK | ВА 302 3P 32А 25кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 11128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 22745DEK | ВА 302 3P 40А 25кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 10371 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 40
EKT | 22746DEK | ВА 302 3P 50А 25кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 11072 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 50
EKT | 22747DEK | ВА 302 3P 63А 25кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 11017 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 22748DEK | ВА 302 3P 80А 25кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 12241 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 80
EKT | 22749DEK | ВА 302 3P 100А 25кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 10874 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 100
EKT | 22751DEK | ВА 303 3P 125А 30кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 14610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 125
EKT | 22752DEK | ВА 303 3P 160А 40кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 15957 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 160
EKT | 22754DEK | ВА 303 3P 200А 40кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 20547 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 200
EKT | 22756DEK | ВА 303 3P 250А 35кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 21709 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 250
EKT | 22760DEK | ВА 305 3P 315А 35кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 42281 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 315
EKT | 22762DEK | ВА 305 3P 400А 35кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 44656 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 400
EKT | 22763DEK | ВА 305 3P 500А 35кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 63224 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 500
EKT | 22764DEK | ВА 305 3P 630А 35кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 61920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 630
EKT | 22767DEK | ВА 306 3P 800А 35кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 84678 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 800
EKT | 22514DEK | ВА 338Е 3P 1250A 50кА с эл. расц (1) DEKraft | шт | KZT | 395472 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 1250
EKT | 22510DEK | ВА 338Е 3P 1600A 50кА с эл. расц (1) DEKraft | шт | KZT | 557847 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 1600
EKT | 15041DEK | АВДТ ДИФ-101 2P 50А 300мА тип AC х-ка С 4,5кА DEKraft 15041DEK E-PRO | шт | KZT | 4470 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 13003DEK | Авт. Выкл. ВА- 201 1P 100А х-ка C 10кА DEKraft 13003DEK E-PRO | шт | KZT | 2374 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 1 | 100 | [7 empty] | 3
EKT | 13002DEK | Авт. Выкл. ВА- 201 1Р 80А х-ка C 10кА DEKraft 13002DEK E-PRO | шт | KZT | 2374 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 80 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | 13020DEK | Авт. Выкл. ВА- 201 3Р 80А х-ка D 10кА DEKraft 13020DEK E-PRO | шт | KZT | 7504 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 80 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 13021DEK | Авт. Выкл. ВА- 201 3Р 100А х-ка D 10кА DEKraft 13021DEK E-PRO | шт | KZT | 7504 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100 | [7 empty] | 9
EKT | 22755DEK | Авт. Выкл. ВА- 303 3P 250А 35кА DEKraft 22755DEK E-PRO | шт | KZT | 22890 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250 | [7 empty] | 9
EKT | 22759DEK | Авт. Выкл. ВА- 305 3P 250А 35кА DEKraft 22759DEK E-PRO | шт | KZT | 37235 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250 | [7 empty] | 9
EKT | 22769DEK | Авт. Выкл. ВА- 307 3P 1000А 85кА DEKraft 22769DEK E-PRO | шт | KZT | 301387 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 1000 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 22770DEK | Авт. Выкл. ВА- 307 3P 1250А 85кА DEKraft 22770DEK E-PRO | шт | KZT | 353792 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 1250 | [7 empty] | 9
EKT | 11150DEK | Авт. Выкл. ВА-101 1P 005А х-ка С 4,5кА DEKraft 11150DEK E-PRO | шт | KZT | 770 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 5 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | ярп5638 | Авт. Выкл. ВА-101 1Р 4А х-ка С 4,5кА DEKraft 11149DEK E-PRO | шт | KZT | 770 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | 11062DEK | Авт. Выкл. ВА-101 2P 002А х-ка С 4,5кА DEKraft 11062DEK E-PRO | шт | KZT | 1309 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 11063DEK | Авт. Выкл. ВА-101 2P 003А х-ка С 4,5кА DEKraft 11063DEK E-PRO | шт | KZT | 1309 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 11017DEK | Авт. Выкл. ВА-101 2P 010А х-ка В 4,5кА DEKraft 11017DEK E-PRO | шт | KZT | 875 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | ярп5637 | Авт. Выкл. ВА-101 2Р 16А х-ка В 4,5кА DEKraft 11018DEK E-PRO | шт | KZT | 1154 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 11089DEK | Авт. Выкл. ВА-101 4Р 10А х-ка С 4,5кА DEKraft 11089DEK E-PRO | шт | KZT | 2870 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 10 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 13115DEK | Авт. Выкл. ВА-105 2P 006А х-ка В 10кА DEKraft 13115DEK E-PRO | шт | KZT | 5490 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 13139DEK | Авт. Выкл. ВА-105 4P 006А х-ка В 10кА DEKraft 13139DEK E-PRO | шт | KZT | 14630 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 6 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 18100DEK | Контакт дополнительный нов. ДК101 для BA-101 DEKraft 18100DEK E-PRO | шт | KZT | 1661 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 18101DEK | Контакт сигнальный СК-101 для ВА-101 DEKraft 18101DEK E-PRO | шт | KZT | 2640 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 18102DEK | Расцепитель независимый c доп. контактом нов. 220В для ВА-101 DEKraft 18102DEK E-PRO | шт | KZT | 5150 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | ярп5639 | Выключатель-разъединитель ВН-102 1Р 32А DEKraft 17002DEK E-PRO | шт | KZT | 613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 32
EKT | 17007DEK | Выключатель-разъединитель ВН-102 2P 63А DEKraft 17007DEK E-PRO | шт | KZT | 1395 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 63
EKT | 17024DEK | Выключатель-разъединитель ВН-102 2Р 40А DEKraft 17024DEK E-PRO | шт | KZT | 1350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 40
EKT | 17025dek | Выключатель-разъединитель ВН-102 3Р 25А DEKraft 17025DEK E-PRO | шт | KZT | 2010 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 25
EKT | 17026DEK | Выключатель-разъединитель ВН-102 3Р 40А DEKraft 17026DEK E-PRO | шт | KZT | 1800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 40
EKT | 14205DEK | АВДТ (ВД) 2P 16А 30мА 6кА (6) DEKraft | шт | KZT | 3513 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14053DEK | АВДТ (ВД) 2P 16А 30мА 6кА (6) DEKraft | шт | KZT | 3624 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14054DEK | АВДТ (ВД) 2P 25А 30мА 6кА (6) DEKraft | шт | KZT | 3387 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14207DEK | АВДТ (ВД) 2P 25А 30мА 6кА (6) DEKraft | шт | KZT | 3315 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14055DEK | АВДТ (ВД) 2P 32А 30мА 6кА (6) DEKraft | шт | KZT | 3502 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14208DEK | АВДТ (ВД) 2P 32А 30мА 6кА (6) DEKraft | шт | KZT | 4089 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14209DEK | АВДТ (ВД) 2P 40А 30мА 6кА (6) DEKraft | шт | KZT | 3918 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14056DEK | АВДТ (ВД) 2P 40А 30мА 6кА (6) DEKraft * | шт | KZT | 3392 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14210DEK | АВДТ (ВД) 2P 63А 30мА 6кА (6) DEKraft | шт | KZT | 4454 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14232DEK | АВДТ (ВД) 4P 16А 30мА 6кА (3) DEKraft | шт | KZT | 5853 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 14077DEK | АВДТ (ВД) 4P 16А 30мА 6кА (3) DEKraft * | шт | KZT | 5004 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 14233DEK | АВДТ (ВД) 4P 25А 30мА 6кА (3) DEKraft | шт | KZT | 5538 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 14234DEK | АВДТ (ВД) 4P 32А 30мА 6кА (3) DEKraft | шт | KZT | 4805 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 14079DEK | АВДТ (ВД) 4P 32А 30мА 6кА (3) DEKraft* | шт | KZT | 5025 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 14235DEK | АВДТ (ВД) 4P 40А 30мА 6кА (3) DEKraft | шт | KZT | 5538 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 14236DEK | АВДТ (ВД) 4P 63А 30мА 6кА (3) DEKraft | шт | KZT | 6427 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 14081DEK | АВДТ (ВД) 4P 63А 30мА 6кА (3) DEKraft * | шт | KZT | 5326 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 15002DEK | АВДТ (АД12) 2P 10А 30мА (4) DEKraft * | шт | KZT | 3497 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15156DEK | АВДТ (АД12) 1P+N 10А 30мА DEKraft | шт | KZT | 2312 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15157DEK | АВДТ (АД12) 1P+N 16А 30мА DEKraft | шт | KZT | 2287 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15158DEK | АВДТ (АД12) 1P+N 20А 30мА DEKraft | шт | KZT | 2332 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15004DEK | АВДТ (АД12) 2P 20А 30мА (4) DEKraft * | шт | KZT | 3329 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15159DEK | АВДТ (АД12) 1P+N 25А 30мА DEKraft | шт | KZT | 2211 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15160DEK | АВДТ (АД12) 1P+N 32А 30мА DEKraft | шт | KZT | 2209 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15162DEK | АВДТ (АД12) 1P+N 50А 30мА DEKraft | шт | KZT | 3179 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15161DEK | АВДТ (АД12) 1P+N 40А 30мА DEKraft | шт | KZT | 2451 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15163DEK | АВДТ (АД12) 1P+N 63А 30мА DEKraft | шт | KZT | 2845 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15006DEK | АВДТ (АД12) 2P 32А 30мА (4) DEKraft * | шт | KZT | 2945 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15007DEK | АВДТ (АД12) 2P 40А 30мА (4) DEKraft * | шт | KZT | 3312 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15008DEK | АВДТ (АД12) 2P 50А 30мА (4) DEKraft * | шт | KZT | 3649 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15009DEK | АВДТ (АД12) 2P 63А 30мА (4) DEKraft * | шт | KZT | 3225 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15019DEK | АВДТ (АД14) 4P 10А 30мА (2) DEKraft | шт | KZT | 5247 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 10 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 15020DEK | АВДТ (АД14) 4P 16А 30мА (2) DEKraft | шт | KZT | 4860 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 15022DEK | АВДТ (АД14) 4P 25А 30мА (2) DEKraft | шт | KZT | 4396 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 15023DEK | АВДТ (АД14) 4P 32А 30мА (2) DEKraft | шт | KZT | 4823 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 15024DEK | АВДТ (АД14) 4P 40А 30мА (2) DEKraft | шт | KZT | 5052 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 15025DEK | АВДТ (АД14) 4P 50А 30мА (2) DEKraft | шт | KZT | 4838 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 15026DEK | АВДТ (АД14) 4P 63А 30мА (2) DEKraft | шт | KZT | 4732 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 16050DEK | АВДТ 1Р+N 6А 30мА (6) DEKraft | шт | KZT | 3127 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16001DEK | АВДТ 1Р+N 6А 30мА (6) DEKraft ! | шт | KZT | 3832 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16051DEK | АВДТ 1Р+N 10А 30мА (6) DEKraft | шт | KZT | 3736 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16002DEK | АВДТ 1Р+N 10А 30мА (6) DEKraft * | шт | KZT | 3348 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16052DEK | АВДТ 1Р+N 16А 30мА (6) DEKraft | шт | KZT | 3530 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16053DEK | АВДТ 1Р+N 20А 30мА (6) DEKraft | шт | KZT | 2201 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16054DEK | АВДТ 1Р+N 25А 30мА (6) DEKraft | шт | KZT | 2889 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16015DEK | АВДТ 1Р+N 25А 30мА (6) DEKraft * | шт | KZT | 3266 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16055DEK | АВДТ 1Р+N 32А 30мА (6) DEKraft | шт | KZT | 3746 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16056DEK | АВДТ 1Р+N 40А 30мА (6) DEKraft | шт | KZT | 3327 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16203DEK | АВДТ ДИФ-103 1P+N 10А 30мА тип AC х-ка C 6кА DEKraft 16203DEK E-PRO | шт | KZT | 7790 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16204DEK | АВДТ ДИФ-103 1P+N 16А 30мА тип AC х-ка C 6кА DEKraft 16204DEK E-PRO | шт | KZT | 7360 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16208DEK | АВДТ ДИФ-103 1P+N 40А 30мА тип AC х-ка C 6кА DEKraft 16208DEK E-PRO | шт | KZT | 7880 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 13027DEK | Авт. Выкл. ВА-201 3P 125А х-ка С 10кА DEKraft 13027DEK E-PRO | шт | KZT | 5363 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125 | [7 empty] | 9
EKT | 14052DEK | Выкл. Диф. тока 2P 10А 30мА тип АС УЗО-03 6кА DEKraft 14052DEK E-PRO | шт | KZT | 4179 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14051DEK | Выкл. Диф. тока 2P 25А 10мА тип АС УЗО-03 6кА DEKraft 14051DEK E-PRO | шт | KZT | 5300 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14094DEK | Выкл. Диф. тока 4P 40А 300мА тип AC УЗО-03 6кА DEKraft 14094DEK E-PRO | шт | KZT | 7692 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 010800092 | OptiMat E100 32А (3Ф) КЕАЗ (1) !!! | шт | KZT | 3190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 010800087 | OptiMat E100 80А (3Ф) КЕАЗ (1) !!! | шт | KZT | 9690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | 010800088 | OptiMat E100 100А (3Ф) КЕАЗ (1) !!! | шт | KZT | 9790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 010800136 | OptiMat E100 16А (3Ф) КЕАЗ !!! | шт | KZT | 12190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010800089 | OptiMat E250 160А (3Ф) КЕАЗ (1) !!! | шт | KZT | 18590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 160
EKT | 010800098 | OptiMat E250 200А (3Ф) КЕАЗ (1) !!! | шт | KZT | 21980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 200
EKT | 010300027 | УЗО Д40 АС 22 32А КЭАЗ !!! | шт | KZT | 4480 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300026 | УЗО-Д40 АС 22 40А КЭАЗ !!! | шт | KZT | 2620 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300025 | УЗО-Д40 АС 22 50А КЭАЗ !!! | шт | KZT | 2620 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300109 | УЗО-Д63 С 22 10А КЭАЗ (1) !!! | шт | KZT | 2850 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010300110 | УЗО-Д63 С 22 16А КЭАЗ (1) !!! | шт | KZT | 2850 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010300114 | УЗО-Д63 С 22 40А КЭАЗ (1) !!! | шт | KZT | 2850 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010100059 | АЕ 2046 М-100 (3ф) 10А КЭАЗ (4) !!! | шт | KZT | 4280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010100015 | АЕ 2046 М-100 (3ф) 20А КЭАЗ (4) !!! | шт | KZT | 18960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010100044 | АЕ 2046 М-100 (3ф) 25А КЭАЗ (4) !!! | шт | KZT | 5390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010100061 | АЕ 2046 М-100 (3ф) 31,5А КЭАЗ (4) !!! | шт | KZT | 6220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010100017 | АЕ 2046 М-100 (3ф) 40А КЭАЗ (4) !!! | шт | KZT | 11520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010100018 | АЕ 2046 М-100 (3ф) 50А КЭАЗ (4) !!! | шт | KZT | 6790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010100001 | АЕ 2046-100 (3ф) 10А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 20990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010100002 | АЕ 2046-100 (3ф) 16А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 20990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010100003 | АЕ 2046-100 (3ф) 20А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 20990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 010100036 | АЕ 2046-100 (3ф) 25А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 20990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010100004 | АЕ 2046-100 (3ф) 31,5А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 20990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010100005 | АЕ 2046-100 (3ф) 40А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 20990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010100006 | АЕ 2046-100 (3ф) 50А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 20990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010100007 | АЕ 2046-100 (3ф) 63А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 20990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010100020 | АЕ 2056-М 100 (3ф) 100А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 25340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 010100021 | АЕ 2056-М-100 (3ф) 80А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 25340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | 010100024 | АЕ 2056-М1-100 (3ф) 125А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 36790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 125
EKT | 010100026 | АЕ 2066 М1-100 (3ф) 160А КЭАЗ (4) | шт | KZT | 52560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 160
EKT | 010200002 | АП 50Б-2МТ 2,5А КЭАЗ (6)!!! | шт | KZT | 4280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010200008 | АП 50Б-2МТ 40А КЭАЗ (6) !!! | шт | KZT | 13616 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010200017 | АП 50Б-3МТ 2,5А КЭАЗ (6) !!! | шт | KZT | 2820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010200009 | АП 50Б-3МТ 6,3А КЭАЗ (6)*** | шт | KZT | 13705 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010200011 | АП 50Б-3МТ 16А КЭАЗ (6) | шт | KZT | 14740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010200012 | АП 50Б-3МТ 25А КЭАЗ (6) | шт | KZT | 14740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010200013 | АП 50Б-3МТ 40А КЭАЗ (6) | шт | KZT | 21450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 010200014 | АП 50Б-3МТ 50А КЭАЗ (6) | шт | KZT | 21450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010200015 | АП 50Б-3МТ 63А КЭАЗ (6) | шт | KZT | 21450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | ярп4253 | ВА47-100-1С16-УХЛ3-КЭАЗ !!! | шт | KZT | 2490 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1.5
EKT | ярп4254 | ВА47-100-1С25-УХЛ3-КЭАЗ !!! | шт | KZT | 2550 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1.5
EKT | щт-0001661 | ВА47-29-1C25-УХЛ3-КЭАЗ !!! | шт | KZT | 425 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щт-0001663 | ВА47-29-1C6-УХЛ3-КЭАЗ !!! | шт | KZT | 450 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щт-0001665 | ВА47-29-2C50-УХЛ3-КЭАЗ !!! | шт | KZT | 1010 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щт-0001668 | ВА47-29-3C32-УХЛ3-КЭАЗ !!! | шт | KZT | 1180 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щт-0001669 | ВА47-29-3C40-УХЛ3-КЭАЗ !!! | шт | KZT | 1180 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щт-0001670 | ВА47-29-3C50-УХЛ3-КЭАЗ !!! | шт | KZT | 1520 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 010600029 | ВА 57-35 -3400 Ф 50А КЭАЗ (1) | шт | KZT | 24210 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 50
EKT | 010600031 | ВА 57-35 -3400 Ф 63А КЭАЗ (1) | шт | KZT | 24210 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 63
EKT | 010600038 | ВА 57-35 -3400 Ф 80А КЭАЗ (1) | шт | KZT | 24940 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 80
EKT | 010600006 | ВА 57-35 -3400 Ф 100А КЭАЗ (1) | шт | KZT | 25020 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100
EKT | 010600027 | ВА 57-35 -3400 Ф 125А КЭАЗ (1) | шт | KZT | 25020 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125
EKT | 010600005 | ВА 57-35 -3400 Ф 160А КЭАЗ (1) | шт | KZT | 25980 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 160
EKT | 010600004 | ВА 57-35 -3400 Ф 200А КЭАЗ (1) | шт | KZT | 32810 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 200
EKT | 010600003 | ВА 57-35 -3400 Ф 250А КЭАЗ (1) | шт | KZT | 32810 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250
EKT | 010600008 | ВА 57-39 -3400 Ф 400А КЭАЗ (1) | шт | KZT | 104720 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 400
EKT | 010600045 | ВА 57-39 -3400 Ф 630А КЭАЗ (1) | шт | KZT | 123510 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 630
EKT | 010600025 | ВА 55-41 -334710 1000А КЭАЗ (1) | шт | KZT | 542460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1000
EKT | щт-0002054 | BM 63-3C16-УХЛЗ (BM63) OptiDin !!! | шт | KZT | 1690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010800137 | BM125-4NC 125A КЭАЗ (1) !!! | шт | KZT | 28490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 125
EKT | 010500138 | ВА47-29 (1ф) 10А GENERICA (12/144) !!! | шт | KZT | 355 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010500139 | ВА47-29 (1ф) 16А GENERICA (12/144) !!! | шт | KZT | 394 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010500141 | ВА47-29 (1ф) 25А GENERICA (12/144) !!! | шт | KZT | 394 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010500147 | ВА47-29 (2ф) 10А GENERICA (6/72) !!! | шт | KZT | 705 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010500148 | ВА47-29 (2ф) 16А GENERICA (72) !!! | шт | KZT | 725 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010500149 | ВА47-29 (2ф) 20А GENERICA (6/72) !!! | шт | KZT | 818 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 20 | 1
EKT | 010500152 | ВА47-29 (2ф) 40А GENERICA (6/72) !!! | шт | KZT | 869 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010500153 | ВА47-29 (2ф) 50А GENERICA (6/72) !!! | шт | KZT | 1042 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010500156 | ВА47-29 (3ф) 10А GENERICA (4/48) !!! | шт | KZT | 1060 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010500157 | ВА47-29 (3ф) 16А GENERICA (4/48) !!! | шт | KZT | 1252 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010500160 | ВА47-29 (3ф) 32А GENERICA (4/48) !!! | шт | KZT | 1304 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010500163 | ВА47-29 (3ф) 63А GENERICA (4/48) !!! | шт | KZT | 1655 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 63 | 1
EKT | 010800203 | ВА 66-31 (3ф) 25А 18 кА GENERICA (1/18) !!! | шт | KZT | 7555 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 010800209 | ВА 66-31 (3ф) 100А 18 кА GENERICA (1/18) !!! | шт | KZT | 7555 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 010300165 | УЗО АВДТ 32 6А GENERICA (6/60) !!! | шт | KZT | 2115 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 6 | 1
EKT | 010300166 | УЗО АВДТ 32 10А GENERICA (6/60) !!! | шт | KZT | 2120 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010300167 | УЗО АВДТ 32 16А GENERICA (6/60) !!! | шт | KZT | 2470 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010300169 | УЗО АВДТ 32 25А GENERICA (6/60) !!! | шт | KZT | 2440 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010300159 | УЗО АД 12 (2ф) 10А GENERICA (5/40) !!! | шт | KZT | 2205 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010300156 | УЗО АД 12 (2ф) 16А GENERICA (5/40) !!! | шт | KZT | 2205 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010300160 | УЗО АД 12 (2ф) 20А GENERICA (5/40) !!! | шт | KZT | 2550 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 20 | 1
EKT | 010300157 | УЗО АД 12 (2ф) 25А GENERICA (5/40) !!! | шт | KZT | 2550 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010300161 | УЗО АД 12 (2ф) 32А GENERICA (5/40) !!! | шт | KZT | 2620 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010300162 | УЗО АД 12 (2ф) 40А GENERICA (5/40) !!! | шт | KZT | 2620 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300164 | УЗО АД 12 (2ф) 63А GENERICA (5/40) !!! | шт | KZT | 2835 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 63 | 1
EKT | щщщ0116027 | Диф. автомат АД12 2Р 40А 100мА GENERICA !!! | шт | KZT | 3149 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | щщщ0116828 | Диф.автомат АД12 2Р 50А 300мА GENERICA !!! | шт | KZT | 3149 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 011100189 | ВА47-29 (1ф) 0.5А TDM (120) !!! | шт | KZT | 228 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 011100196 | ВА47-29 (3ф) 1А TDM (120) !!! | шт | KZT | 525 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 1 | 1
EKT | 011100197 | ВА47-29 (3ф) 2А TDM (120) !!! | шт | KZT | 580 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 2 | 1
EKT | 011100198 | ВА47-29 (3ф) 3А TDM (120) !!! | шт | KZT | 525 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 3 | 1
EKT | 011100200 | ВА47-29 (3ф) 5А TDM (120) !!! | шт | KZT | 535 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 5 | 1
EKT | ст-9948707 | ВА47-63 2Р 16А 4,5кА х-ка С TDM (60) !!! | шт | KZT | 350 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | ст-9948718 | ВА47-63 3Р 32А 4,5кА х-ка С TDM (40) !!! | шт | KZT | 264 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 412523 | CX3 Контактор 230V 2НО 25А Legrand E-PRO | шт | KZT | 8758 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 421011 | DPX3 контакт сигнальный Legrand E-PRO | шт | KZT | 12917 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | 421016 | DPX3 назавис.расцепитель 220 В Legrand E-PRO | шт | KZT | 23236 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | 411129 | DX3 АВДТ 1П+Н 6кА C10 30мА Legrand E-PRO | шт | KZT | 14042 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 3 | 1
EKT | 411124 | DX3 АВДТ 1П+Н 6кА C16 10мА Legrand E-PRO | шт | KZT | 13342 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 3 | 1
EKT | 411131 | DX3 АВДТ 1П+Н 6кА C16 30мА Legrand E-PRO | шт | KZT | 13210 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 3 | 1
EKT | 411132 | DX3 АВДТ 1П+Н 6кА C20 30мА Legrand E-PRO | шт | KZT | 14042 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 3 | 1
EKT | 411133 | DX3 АВДТ 1П+Н 6кА C25 30мА Legrand E-PRO | шт | KZT | 13764 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 3 | 1
EKT | 411134 | DX3 АВДТ 1П+Н 6кА C32 30мА Legrand E-PRO | шт | KZT | 14191 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 3 | 1
EKT | 411128 | DX3 АВДТ 1П+Н 6кА C6 30мА Legrand E-PRO | шт | KZT | 14042 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 3 | 1
EKT | 419403 | RX3 АВДТ 30мА 40А 1П+Н AC Legrand E-PRO | шт | KZT | 10703 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 3 | 1
EKT | 419694 | RX3 Авт.выключатель 4,5кА 6А 2П C Legrand E-PRO | шт | KZT | 2787 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | 422001 | А/ВЫК.DPX3 630 3P 320А 36kA /термомагн.расц. Legrand E-PRO | шт | KZT | 285913 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 320 | [7 empty] | 9
EKT | 422002 | А/ВЫК.DPX3 630 3P 400А 36kA /термомагн.расц. Legrand E-PRO | шт | KZT | 285913 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 400 | [7 empty] | 9
EKT | 411000 | АВДТ DX3 1П+Н C10А 30MA-AC Legrand E-PRO | шт | KZT | 22080 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 10 | 1
EKT | 410993 | АВДТ DX3 1П+Н C16А 10MA-AC Legrand E-PRO | шт | KZT | 46519 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 411003 | АВДТ DX3 1П+Н C20А 30MA-AC Legrand E-PRO | шт | KZT | 21318 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 20 | 1
EKT | 411005 | АВДТ DX3 1П+Н C32А 30MA-AC Legrand E-PRO | шт | KZT | 23983 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 411161 | АВДТ DX3 2П C32А 30MA-AC 4м Legrand E-PRO | шт | KZT | 40142 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 411164 | АВДТ DX3 2П C63А 30MA-AC 4м Legrand E-PRO | шт | KZT | 47736 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 63 | 1
EKT | 411186 | АВДТ DX3 4П C16А 30MA-AC Legrand E-PRO | шт | KZT | 102938 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 411188 | АВДТ DX3 4П C25А 30MA-AC Legrand E-PRO | шт | KZT | 108428 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 411189 | АВДТ DX3 4П C32А 30MA-AC Legrand E-PRO | шт | KZT | 116663 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 411190 | АВДТ DX3 4П C40А 30MA-AC 7м Legrand E-PRO | шт | KZT | 67264 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | 409281 | Авт.вкл.DX3 3П C100A 10kA/16kA Legrand E-PRO | шт | KZT | 68546 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 409282 | Авт.вкл.DX3 3П C125A 10kA/16kA Legrand E-PRO | шт | KZT | 83182 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 125
EKT | 420005 | АВТ.ВЫКЛ.DPX³ 160 3P 100А 16kA Legrand E-PRO | шт | KZT | 54529 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100 | [7 empty] | 9
EKT | 420006 | АВТ.ВЫКЛ.DPX³ 160 3P 125А 16kA Legrand E-PRO | шт | KZT | 77379 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125 | [7 empty] | 9
EKT | 420007 | АВТ.ВЫКЛ.DPX³ 160 3P 160А 16kA Legrand E-PRO | шт | KZT | 89283 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 160 | [7 empty] | 9
EKT | 420004 | АВТ.ВЫКЛ.DPX³ 160 3P 80А 16kA Legrand E-PRO | шт | KZT | 54052 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 80 | [7 empty] | 9
EKT | 310100078 | АВТ.ВЫКЛ.DPX³ 250 3P 200А 25kA Legrand E-PRO | шт | KZT | 149237 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 200 | [7 empty] | 9
EKT | 310100079 | АВТ.ВЫКЛ.DPX³ 250 3P 250А 25kA Legrand E-PRO | шт | KZT | 159583 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250 | [7 empty] | 9
EKT | 409280 | Авт.выкл.DX3 3П C80A 10kA/16kA Legrand E-PRO | шт | KZT | 66961 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 80 | 1
EKT | 406278 | Независимый расцепитель DX³ - от 110 до 415 В~ Legrand E-PRO | шт | KZT | 14317 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 011100212 | УЗО АВДТ 63 (4ф) 25А TDM (30) !!! | шт | KZT | 2575 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 011100248 | УЗО АД 14 (4ф) 16А 300мА TDM (3/24) !!! | шт | KZT | 2470 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 011100247 | УЗО АД 14 (4ф) 16А TDM (3/24) 10 мА!!! | шт | KZT | 2460 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010900045 | УЗО АД 14 25А 30мА ЭКФ !!! | шт | KZT | 1790 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 011100236 | УЗО ВД1-63 (4ф) 50А 30мА TDM (1/24) !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 50 | 1
EKT | 010300133 | АВДТ32-22C25-A-УХЛ4-КЭАЗ (2P, C25, 30mA) !!! | шт | KZT | 2750 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 814169 | Авт, выкл, NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C (R) (CHINT) | шт | KZT | 2874 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 814173 | Авт, выкл, NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) (CHINT) | шт | KZT | 3052 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | щт23055411 | Автомат защиты двигателя, iPower. GV-M08 (2.5-4A) !!! | шт | KZT | 4550.4 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | LV516301 | Автоматический выключатель EasyPact CVS 160B 25кА 3P TM100D | шт | KZT | 48340 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 010300141 | АД12-22C25-АC-УХЛ4-КЭАЗ (2P, C25, 30mA) !!! | шт | KZT | 2610 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010300138 | АД12-22C40-АC-УХЛ4-КЭАЗ (2P, C40, 30mA) !!! | шт | KZT | 2450 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 120100014 | Механизм блокировки для КМИ (09-32А) IEK | шт | KZT | 980 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100031 | Механизм блокировки для КМИ (40-95А) IEK | шт | KZT | 1630 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 200400050 | Миниконтактор МКИ-10610 6А 230В IEK (1/100) | шт | KZT | 2617 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | яяяярп5518 | Контактор КМИ-10910 9А 110В (1вел) IEK (1/50) | шт | KZT | 2025 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 120100001 | Контактор КМИ-10910 9А 230В (1вел) IEK (1/50) | шт | KZT | 2233 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 120100032 | Контактор КМИ-10910 9А 400В (1вел) IEK (1/50) | шт | KZT | 2504 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 120100002 | Контактор КМИ-11210 12А 230В (1вел) IEK (1/50) | шт | KZT | 2504 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 120100033 | Контактор КМИ-11210 12А 400В (1вел) IEK (1/50) | шт | KZT | 2771 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 120100004 | Контактор КМИ-11810 18А 230В (1вел) IEK (1/50) | шт | KZT | 3261 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 120100034 | Контактор КМИ-11810 18А 400В (1вел) IEK (1/50) | шт | KZT | 3597 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 120100006 | Контактор КМИ-22510 25А 230В (2вел) IEK (1/50) | шт | KZT | 4177 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 120100035 | Контактор КМИ-22510 25А 400В (2вел) IEK (1/50) | шт | KZT | 4581 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 120100030 | Контактор КМИ-23210 32А 230В (2вел) IEK (1/50) | шт | KZT | 4745 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 120100036 | Контактор КМИ-23210 32А 400В (2вел) IEK (1/50) | шт | KZT | 5323 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 120100011 | Контактор КМИ-34012 40А 230В (3вел) IEK (1/20) | шт | KZT | 7930 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 120100037 | Контактор КМИ-34012 40А 400В (3вел) IEK (1/20) | шт | KZT | 8615 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 120100013 | Контактор КМИ-35012 50А 230В (3вел) IEK (1/20) | шт | KZT | 10244 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 50
EKT | 120100038 | Контактор КМИ-35012 50А 400В (3вел) IEK (1/20) | шт | KZT | 11347 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 50
EKT | 120100118 | Контактор КМИ-46512 65А 230В (4вел) IEK (1/20) | шт | KZT | 10422 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | 120100119 | Контактор КМИ-46512 65А 400В (4вел) IEK (1/20) | шт | KZT | 11065 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | 120100041 | Контактор КМИ-48012 80А 230В (4вел) IEK (1/16) | шт | KZT | 15392 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 80
EKT | 120100042 | Контактор КМИ-48012 80А 400В (4вел) IEK (1/16) | шт | KZT | 16695 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 80
EKT | 120100016 | Контактор КМИ-49512 95А 230В (4вел) IEK (1/16) | шт | KZT | 15678 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 95
EKT | 120100081 | Контактор КМИ-49512 95А 400В (4вел) IEK (1/16) | шт | KZT | 16883 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 95
EKT | 120100391 | Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО IEK E-PRO | шт | KZT | 2514 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | KKM11-009-036-10 | Контактор КМИ-10910 9А 36В/АС3 1НО IEK E-PRO | шт | KZT | 2504 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | KKM11-009-230-01 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 2827 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | KKM11-009-400-01 | Контактор КМИ-10911 9А 400В/АС3 1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 2616 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 120100216 | Контактор КМИ-11211 12А 230В/АС3 1Н3 IEK !!! | шт | KZT | 2388 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | KKM11-012-400-01 | Контактор КМИ-11211 12А 400В/АС3 1НО IEK E-PRO | шт | KZT | 2895 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | KKM11-018-230-01 | Контактор КМИ-11811 18А 230В/АС3 1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 3446 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | KKM11-018-400-01 | Контактор КМИ-11811 18А 400В/АС3 1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 3789 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | KKM21-025-400-01 | Контактор КМИ-22511 25А 400В/АС3 1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 4799 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | KKM21-032-230-01 | Контактор КМИ-23211 32А 230В/АС3 1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 5058 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | KKME11-012-230-10 | Контактор КМИе-11210 12А 230В/АС3 1НО IEK E-PRO | шт | KZT | 2070 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | KKME21-025-230-10 | Контактор КМИе-22510 25А 230В/АС3 1НО IEK E-PRO | шт | KZT | 2886 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | KKME21-025-400-10 | Контактор КМИе-22510 25А 400В/АС3 1НО IEK E-PRO | шт | KZT | 3209 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 120100055 | Контактор КМИ-10960 9А 220В IP54 (1вел в корпусе) IEK (1/20) | шт | KZT | 10243 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100045 | Контактор КМИ-10960 9А 380В IP54 (1вел в корпусе) IEK (1/20) | шт | KZT | 10243 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100056 | Контактор КМИ-11260 12А 220В IP54 (1вел в корпусе) IEK (1/20) | шт | KZT | 11656 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100003 | Контактор КМИ-11260 12А 380В IP54 (1вел в корпусе) IEK (1/20) | шт | KZT | 11656 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100057 | Контактор КМИ-11860 18А 220В IP54 (1вел в корпусе) IEK (1/20) | шт | KZT | 12273 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100005 | Контактор КМИ-11860 18А 380В IP54 (1вел в корпусе) IEK (1/20) | шт | KZT | 12273 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100058 | Контактор КМИ-22560 25А 220В IP54 (2вел в корпусе) IEK (1/16) | шт | KZT | 13744 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100008 | Контактор КМИ-22560 25А 380В IP54 (2вел в корпусе) IEK (1/16) | шт | KZT | 13744 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100059 | Контактор КМИ-23260 32А 220В IP54 (2вел в корпусе) IEK (1/16) | шт | KZT | 17182 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100010 | Контактор КМИ-23260 32А 380В IP54 (2вел в корпусе) IEK (1/16) | шт | KZT | 17182 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100080 | Контактор КМИ-34062 40А 220В IP54 (3вел в корпусе) IEK (1/6) | шт | KZT | 27206 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100012 | Контактор КМИ-34062 40А 380В IP54 (3вел в корпусе) IEK (1/6) | шт | KZT | 27206 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100060 | Контактор КМИ-35062 50А 220В IP54 (3вел в корпусе) IEK (1/6) | шт | KZT | 30230 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100018 | Контактор КМИ-35062 50А 380В IP54 (3вел в корпусе) IEK (1/6)* | шт | KZT | 31730 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100122 | Контактор КМИ-46562 65А 380В IP54 (3вел в корпусе) IEK (1/6) | шт | KZT | 28962 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100153 | Контактор КМИ-46562 65А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 IEK | шт | KZT | 27442 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | KKME31-040-230-11 | Контактор КМИе-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 7039 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | KKME31-050-230-11 | Контактор КМИе-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 8326 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 50
EKT | KKME41-065-230-11 | Контактор КМИе-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 8441 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | KKME41-065-400-11 | Контактор КМИе-46512 65А 400В/АС3 1НО;1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 9188 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | KKME41-080-400-11 | Контактор КМИе-48012 80А 400В/АС3 1НО;1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 13295 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 80
EKT | KKME41-095-400-11 | Контактор КМИе-49512 95А 400В/АС3 1НО;1НЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 13320 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 95
EKT | 120300008 | Контактор КТИ 5115 115А 230В IEK (1/4) | шт | KZT | 27878 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 115
EKT | 120300023 | Контактор КТИ 5115 115А 400В IEK (1/4) | шт | KZT | 27878 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 115
EKT | нов3227 | Контактор КТИ 51153 115А 220В (реверс) IEK (4) !!! | шт | KZT | 62751 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 115
EKT | 120100043 | Контактор КТИ 5150 150А 230В IEK (1/4) | шт | KZT | 40534 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 150
EKT | 120100044 | Контактор КТИ 5150 150А 400В IEK (1/4) | шт | KZT | 40534 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 150
EKT | нов3392 | Контактор КТИ 51503 150А 220В (реверс) IEK (4) !!! | шт | KZT | 97410 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 150
EKT | 120100085 | Контактор КТИ 5185 185А 230В IEK (1/4) | шт | KZT | 52661 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 185
EKT | 120100088 | Контактор КТИ 5185 185А 400В IEK (1/4) | шт | KZT | 52661 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 185
EKT | нов3393 | Контактор КТИ 51853 185А 220В (реверс) IEK (4) !!! | шт | KZT | 127088 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 185
EKT | 120100047 | Контактор КТИ 5225 225А 230В IEK (1/2) | шт | KZT | 61503 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 225
EKT | 120100046 | Контактор КТИ 5225 225А 400В IEK (1/2) | шт | KZT | 61503 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 225
EKT | Р654654528 | Контактор КТИ 52253 реверс 225А 220В IEK !!! | шт | KZT | 137392 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 225
EKT | 120100086 | Контактор КТИ 5265 265А 230В IEK (1/2) | шт | KZT | 70891 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 265
EKT | 120100089 | Контактор КТИ 5265 265А 400В IEK (1/2) | шт | KZT | 70891 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 265
EKT | нов3394 | Контактор КТИ 52653 265А 220В (реверс) IEK (2) !!! | шт | KZT | 143703 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 265
EKT | щт-0001421 | Контактор КТИ 52653 265А 400В (реверс) IEK (2) !!! | шт | KZT | 143703 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 265
EKT | 120100048 | Контактор КТИ 5330 330А 230В/АС3 IEK E-PRO | шт | KZT | 106301 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 330
EKT | 120100087 | Контактор КТИ 6400 400А 230В IEK (1/4) | шт | KZT | 111669 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 400
EKT | 120100050 | Контактор КТИ 6400 400А 400В IEK (1/2) | шт | KZT | 111669 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 400
EKT | 352 | Контактор КТИ-65003 реверс. 500А 230В IEK !!! | шт | KZT | 299855 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 500
EKT | MKK12-20-20 | Контактор КМ20-20МР АС KARAT IEK !!! | шт | KZT | 5001 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100075 | Контактор КМ25-40 АС/DC IEK (4/60) | шт | KZT | 7780 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100203 | Контактор КМ40-20 АС/DC IEK (60) !!! | шт | KZT | 7441 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100221 | Контактор КМ 20-11 АС IEK (8/120) | шт | KZT | 2271 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100320 | Контактор КМ 20-11М AC IEK | шт | KZT | 3705 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100306 | Контактор КМ 20-20М AC IEK | шт | KZT | 3890 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | MKK11-20-22 | Контактор КМ 20-22М AC IEK E-PRO | шт | KZT | 7282 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100307 | Контактор КМ 20-40М AC IEK E-PRO | шт | KZT | 7282 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100322 | Контактор КМ 25-22М AC IEK | шт | KZT | 7282 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | MKK21-25-4 | Контактор КМ 25-40М AC/DC IEK !!! | шт | KZT | 6906 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | MKK11-40-11 | Контактор КМ 40-11М AC IEK E-PRO | шт | KZT | 7282 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100325 | Контактор КМ 40-20М AC IEK E-PRO | шт | KZT | 7282 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100308 | Контактор КМ 40-40М AC/DC IEK E-PRO | шт | KZT | 9677 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100219 | Контактор КМ 63-11 АС IEK (6/90) !!! | шт | KZT | 6080 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100231 | Контактор КМ 63-11M AC IEK | шт | KZT | 7409 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | MKK11-63-20 | Контактор КМ 63-20М AC IEK E-PRO | шт | KZT | 7409 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100309 | Контактор КМ 63-40М AC/DC IEK E-PRO | шт | KZT | 9677 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 010400422 | Контактор iCT25A 2НО 230/240В АС 50ГЦ SchnEl (1) | шт | KZT | 18595 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 010400863 | Контактор iCT40A 4НО 230/240В АС 50ГЦ SchnEl (4) | шт | KZT | 41230 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | KKM30D-KU-230 | Катушка управления для КМИ-(40А-95А) 230В IEK E-PRO | шт | KZT | 1406 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 130300172 | Приставка ПВИ-11 задержка на вкл.0,1-30 сек.1з+1р IEK (200)!!! | шт | KZT | 3930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1
EKT | 130300100 | Приставка ПВИ-21 задержка на выкл.0,1-30 сек.1з+1р IEK!!! (200) | шт | KZT | 3801 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1
EKT | 120100127 | Приставка ПВН-11 вкл(0,1-30сек) 1з+1р TDM !!! (130) | шт | KZT | 990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1
EKT | 120100128 | Приставка ПВН-21 (откл. 0,1-30сек) 1з+1р TDM !!! (130) | шт | KZT | 1060 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1
EKT | KPK10-04 | Приставка ПКИ 04 доп.контакты 4р IEK E-PRO | шт | KZT | 1126 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt | 4
EKT | 130300103 | Приставка ПКИ 11 1з+1р IEK (1/250) | шт | KZT | 829 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1
EKT | 130300152 | Приставка ПКИ 22 2з+2р IEK (1/250) | шт | KZT | 1129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | ст-9952210 | Приставка ПКИ 40 IEK !!! | шт | KZT | 853 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150200511 | РВП -3 3 П бокс под предохранители TDM !!! | шт | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 22001DEK | Контактор КМ-102 9А АС3 АС4 1НО 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 2138 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22017DEK | Контактор КМ-102 9А АС3 АС4 1НО 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 2303 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22002DEK | Контактор КМ-102 12А АС3 АС4 1НО 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 2219 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22018DEK | Контактор КМ-102 12А АС3 АС4 1НО 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 2497 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22003DEK | Контактор КМ-102 18А АС3 АС4 1НО 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 2656 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22019DEK | Контактор КМ-102 18А АС3 АС4 1НО 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 2764 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22004DEK | Контактор КМ-102 25А АС3 АС4 1НО 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 3626 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22020DEK | Контактор КМ-102 25А АС3 АС4 1НО 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 3603 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22005DEK | Контактор КМ-102 32А АС3 АС4 1НО 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 4271 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22021DEK | Контактор КМ-102 32А АС3 АС4 1НО 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 4769 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22006DEK | Контактор КМ-102 40А АС3 АС4 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 7476 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 22022DEK | Контактор КМ-102 40А АС3 АС4 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 7549 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 22007DEK | Контактор КМ-102 50А АС3 АС4 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 9365 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 50
EKT | 22023DEK | Контактор КМ-102 50А АС3 АС4 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 9268 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 50
EKT | 22008DEK | Контактор КМ-102 65А АС3 АС4 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 9023 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | 22024DEK | Контактор КМ-102 65А АС3 АС4 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 10401 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | 22009DEK | Контактор КМ-102 80А АС3 АС4 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 13359 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 80
EKT | 22025DEK | Контактор КМ-102 80А АС3 АС4 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 15197 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 80
EKT | 22010DEK | Контактор КМ-102 95А АС3 АС4 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 12988 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 95
EKT | 22026DEK | Контактор КМ-102 95А АС3 АС4 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 14818 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 95
EKT | 22103DEK | Контактор КМ-103 9А 1НО+1НЗ 220В (40) DEKraft | шт | KZT | 2223 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22104DEK | Контактор КМ-103 9А 1НО+1НЗ 380В (5) DEKraft | шт | KZT | 2407 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22108DEK | Контактор КМ-103 12А 1НО+1НЗ 220В (25) DEKraft | шт | KZT | 2623 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22109DEK | Контактор КМ-103 12А 1НО+1НЗ 380В (5) DEKraft | шт | KZT | 2767 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22113DEK | Контактор КМ-103 18А 1НО+1НЗ 220В (25) DEKraft | шт | KZT | 2887 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22114DEK | Контактор КМ-103 18А 1НО+1НЗ 380В (5) DEKraft | шт | KZT | 3628 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22118DEK | Контактор КМ-103 25А 1НО+1НЗ 220В (4) DEKraft | шт | KZT | 4001 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22119DEK | Контактор КМ-103 25А 1НО+1НЗ 380В (4) DEKraft | шт | KZT | 4791 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22123DEK | Контактор КМ-103 32А 1НО+1НЗ 220В (4) DEKraft | шт | KZT | 4248 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22124DEK | Контактор КМ-103 32А 1НО+1НЗ 380В (4) DEKraft | шт | KZT | 5635 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22128DEK | Контактор КМ-103 40А 1НО+1НЗ 220В (8) DEKraft | шт | KZT | 7321 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 22129DEK | Контактор КМ-103 40А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 8187 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 22133DEK | Контактор КМ-103 50А 1НО+1НЗ 220В (2) DEKraft | шт | KZT | 9024 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 50
EKT | 22134DEK | Контактор КМ-103 50А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 11398 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 50
EKT | 22138DEK | Контактор КМ-103 65А 1НО+1НЗ 220В (3) DEKraft | шт | KZT | 10652 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | 22139DEK | Контактор КМ-103 65А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 10968 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | 22143DEK | Контактор КМ-103 80А 1НО+1НЗ 220В (2) DEKraft | шт | KZT | 17047 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 80
EKT | 22144DEK | Контактор КМ-103 80А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 14604 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 80
EKT | 22148DEK | Контактор КМ-103 95А 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 16088 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 95
EKT | 22149DEK | Контактор КМ-103 95А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 18361 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 95
EKT | 24100DEK | Приставка ПК-03 1НО+1НЗ лицевой уст-ки (10) DEKraft | шт | KZT | 684 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 24105DEK | Приставка ПК-03 2НО+2НЗ лицевой уст-ки (6) DEKraft | шт | KZT | 930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 23213DEK | Промежуточное реле 4 конт. с инд. LED 10А 24В DC ПР-102 | шт | KZT | 848 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 10
EKT | 22150DEK | Контактор КМ-103 115А 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 30570 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 115
EKT | 22151DEK | Контактор КМ-103 115А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 31187 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 115
EKT | 22152DEK | Контактор КМ-103 150А 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 42901 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 150
EKT | 22153DEK | Контактор КМ-103 150А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 39644 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 150
EKT | 22154DEK | Контактор КМ-103 185А 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 57614 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 185
EKT | 22155DEK | Контактор КМ-103 185А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 54282 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 185
EKT | 22156DEK | Контактор КМ-103 225А 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 65357 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 225
EKT | 22157DEK | Контактор КМ-103 225А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 63660 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 225
EKT | 22158DEK | Контактор КМ-103 265А 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 71919 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 265
EKT | 22159DEK | Контактор КМ-103 265А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 71832 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 265
EKT | 22161DEK | Контактор КМ-103 330А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 111952 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 330
EKT | 22162DEK | Контактор КМ-103 400А 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft | шт | KZT | 105689 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 400
EKT | 22163DEK | Контактор КМ-103 400А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft | шт | KZT | 117517 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 400
EKT | 18057DEK | Контактор МК-103 2НО 20А 230В (12) DEKraft | шт | KZT | 4259 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 20
EKT | 18067DEK | Контактор МК-103 4НО 25А 230В (6) DEKraft | шт | KZT | 7714 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 18081DEK | Контактор МК-103 4НО 40А 230В (4) DEKraft | шт | KZT | 9065 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 18088DEK | Контактор МК-103 4НО 63А 230В (4) DEKraft | шт | KZT | 9418 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 63
EKT | 18064DEK | Контактор MK-103 025A 230B 2НО DEKraft 18064DEK E-PRO | шт | KZT | 4287 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22080DEK | Контактор КМ-102 12А 110В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22080DEK E-PRO | шт | KZT | 2720 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22079DEK | Контактор КМ-102 12А 110В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22079DEK E-PRO | шт | KZT | 2720 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22034DEK | Контактор КМ-102 12А 230В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22034DEK E-PRO | шт | KZT | 2490 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22074DEK | Контактор КМ-102 12А 24В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22074DEK E-PRO | шт | KZT | 2600 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22073DEK | Контактор КМ-102 12А 24В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22073DEK E-PRO | шт | KZT | 2600 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22076DEK | Контактор КМ-102 12А 36В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22076DEK E-PRO | шт | KZT | 2600 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22075DEK | Контактор КМ-102 12А 36В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22075DEK E-PRO | шт | KZT | 2600 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22039DEK | Контактор КМ-102 12А 400В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22039DEK E-PRO | шт | KZT | 2720 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22078DEK | Контактор КМ-102 12А 48В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22078DEK E-PRO | шт | KZT | 2690 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22077DEK | Контактор КМ-102 12А 48В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22077DEK E-PRO | шт | KZT | 2690 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22088DEK | Контактор КМ-102 18А 110В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22088DEK E-PRO | шт | KZT | 3160 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22087DEK | Контактор КМ-102 18А 110В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22087DEK E-PRO | шт | KZT | 3160 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22035DEK | Контактор КМ-102 18А 230В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22035DEK E-PRO | шт | KZT | 3020 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22082DEK | Контактор КМ-102 18А 24В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22082DEK E-PRO | шт | KZT | 3030 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22081DEK | Контактор КМ-102 18А 24В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22081DEK E-PRO | шт | KZT | 3160 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22084DEK | Контактор КМ-102 18А 36В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22084DEK E-PRO | шт | KZT | 3030 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22083DEK | Контактор КМ-102 18А 36В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22083DEK E-PRO | шт | KZT | 3030 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22040DEK | Контактор КМ-102 18А 400В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22040DEK E-PRO | шт | KZT | 3160 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22085DEK | Контактор КМ-102 18А 48В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22085DEK E-PRO | шт | KZT | 3170 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22086DEK | Контактор КМ-102 18А 48В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22086DEK E-PRO | шт | KZT | 3170 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22095DEK | Контактор КМ-102 25А 110В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22095DEK E-PRO | шт | KZT | 4480 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22090DEK | Контактор КМ-102 25А 24В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22090DEK E-PRO | шт | KZT | 4280 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22089DEK | Контактор КМ-102 25А 24В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22089DEK E-PRO | шт | KZT | 4280 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22092DEK | Контактор КМ-102 25А 36В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22092DEK E-PRO | шт | KZT | 4340 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22091DEK | Контактор КМ-102 25А 36В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22091DEK E-PRO | шт | KZT | 4340 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22094DEK | Контактор КМ-102 25А 48В 1НЗ AC3 AC4 DEKraft 22094DEK E-PRO | шт | KZT | 4550 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22093DEK | Контактор КМ-102 25А 48В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22093DEK E-PRO | шт | KZT | 4550 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22096DEK | Контактор КМ-102 32А 110В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22096DEK E-PRO | шт | KZT | 4480 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22036DEK | Контактор КМ-102 32А 230В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22036DEK E-PRO | шт | KZT | 3810 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22037DEK | Контактор КМ-102 32А 230В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22037DEK E-PRO | шт | KZT | 5160 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22098DEK | Контактор КМ-102 32А 24В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22098DEK E-PRO | шт | KZT | 5820 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22097DEK | Контактор КМ-102 32А 24В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22097DEK E-PRO | шт | KZT | 5820 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22099DEK | Контактор КМ-102 32А 36В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22099DEK E-PRO | шт | KZT | 5820 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22041DEK | Контактор КМ-102 32А 400В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22041DEK E-PRO | шт | KZT | 4180 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22042DEK | Контактор КМ-102 32А 400В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22042DEK E-PRO | шт | KZT | 5300 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22060DEK | Контактор КМ-102 6А 110В 1НЗ AC3 AC4 DEKraft 22060DEK E-PRO | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22059DEK | Контактор КМ-102 6А 110В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22059DEK E-PRO | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22062DEK | Контактор КМ-102 6А 230В 1НЗ AC3 AC4 DEKraft 22062DEK E-PRO | шт | KZT | 2370 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22061DEK | Контактор КМ-102 6А 230В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22061DEK E-PRO | шт | KZT | 2370 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22054DEK | Контактор КМ-102 6А 24В 1НЗ AC3 AC4 DEKraft 22054DEK E-PRO | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22053DEK | Контактор КМ-102 6А 24В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22053DEK E-PRO | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22056DEK | Контактор КМ-102 6А 36В 1НЗ AC3 AC4 DEKraft 22056DEK E-PRO | шт | KZT | 2338 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22055DEK | Контактор КМ-102 6А 36В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22055DEK E-PRO | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22064DEK | Контактор КМ-102 6А 400В 1НЗ AC3 AC4 DEKraft 22064DEK E-PRO | шт | KZT | 2370 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22063DEK | Контактор КМ-102 6А 400В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22063DEK E-PRO | шт | KZT | 2370 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22058DEK | Контактор КМ-102 6А 48В 1НЗ AC3 AC4 DEKraft 22058DEK E-PRO | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22057DEK | Контактор КМ-102 6А 48В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22057DEK E-PRO | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 22072DEK | Контактор КМ-102 9А 110В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22072DEK E-PRO | шт | KZT | 2450 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22071DEK | Контактор КМ-102 9А 110В 1НО АС3 АС4 DEKraft 22071DEK E-PRO | шт | KZT | 2450 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22033DEK | Контактор КМ-102 9А 230В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22033DEK E-PRO | шт | KZT | 2370 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22066DEK | Контактор КМ-102 9А 24В 1НЗ AC3 AC4 DEKraft 22066DEK E-PRO | шт | KZT | 2610 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22065DEK | Контактор КМ-102 9А 24В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22065DEK E-PRO | шт | KZT | 2500 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22068DEK | Контактор КМ-102 9А 36В 1НЗ AC3 AC4 DEKraft 22068DEK E-PRO | шт | KZT | 2610 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22067DEK | Контактор КМ-102 9А 36В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22067DEK E-PRO | шт | KZT | 2360 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22038DEK | Контактор КМ-102 9А 400В 1НЗ АС3 АС4 DEKraft 22038DEK E-PRO | шт | KZT | 2460 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22070DEK | Контактор КМ-102 9А 48В 1НЗ AC3 AC4 2 DEKraft 22070DEK E-PRO | шт | KZT | 2610 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22069DEK | Контактор КМ-102 9А 48В 1НО AC3 AC4 DEKraft 22069DEK E-PRO | шт | KZT | 2610 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22160DEK | Контактор КМ-103 330А 220В 1НО+1НЗ AC3 DEKraft 22160DEK E-PRO | шт | KZT | 104673 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 330
EKT | 22164DEK | Контактор КМ-103 500А 220В 1НО+1НЗ AC3 DEKraft 22164DEK E-PRO | шт | KZT | 132182 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 500
EKT | 22165DEK | Контактор КМ-103 500А 380В 1НО+1НЗ AC3 DEKraft 22165DEK E-PRO | шт | KZT | 168370 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 500
EKT | 22166DEK | Контактор КМ-103 630А 220В 1НО+1НЗ AC3 DEKraft 22166DEK E-PRO | шт | KZT | 162758 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 630
EKT | 22167DEK | Контактор КМ-103 630А 380В 1НО+1НЗ AC3 DEKraft 22167DEK E-PRO | шт | KZT | 210112 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 630
EKT | 18050DEK | Модульный контактор МК-103 016А 230В 2НО DEKraft 18050DEK E-PRO | шт | KZT | 3839 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 16
EKT | 18060DEK | Модульный контактор МК-103 20А 230В 4НО DEKraft 18060DEK E-PRO | шт | KZT | 8348 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 20
EKT | 311101086 | Контактор эл/магнитный F&F ST25-11 вх 230В 25A 1NO+1NC NEW | шт | KZT | 5802 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 311101087 | Контактор эл/магнитный F&F ST25-20 вх 230В 25A 2NO NEW | шт | KZT | 5802 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 311101088 | Контактор эл/магнитный F&F ST25-22 вх 230В 25A 2NO+2NC NEW | шт | KZT | 10537 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 311101089 | Контактор эл/магнитный F&F ST25-31 вх 230В 25A 3NO+1NC NEW | шт | KZT | 10537 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 311101090 | Контактор эл/магнитный F&F ST25-40 вх 230В 25A 4NO NEW | шт | KZT | 10537 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 311101106 | Контактор эл/магнитный F&F ST40-22 вх 230В 40A 2NO+2NC NEW | шт | KZT | 14232 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 311101107 | Контактор эл/магнитный F&F ST40-31 вх 230В 40A 3NO+1NC NEW | шт | KZT | 14232 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 311101091 | Контактор эл/магнитный F&F ST40-40 вх 230В 40A 4NO NEW | шт | KZT | 14232 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 311101108 | Контактор эл/магнитный F&F ST63-31 вх 230В 63A 3NO+1NC NEW | шт | KZT | 16860 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 63
EKT | 311101092 | Контактор эл/магнитный F&F ST63-40 вх 230В 63A 4NO NEW | шт | KZT | 16860 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 63
EKT | 010400816 | Контактор E 3Р 80А 1НО+1НЗ 400В AC3 220В 50ГЦ Schneider Electric LC1E80M5 | шт | KZT | 25580 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 80
EKT | 010400817 | Контактор E 3Р 95А 1НО+1НЗ 400В AC3 220В 50ГЦ Schneider Electric LC1E95M5 | шт | KZT | 30750 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 95
EKT | 250600138 | Контактор EasyPact TVS 120A 400B AC3 220B 50гц Schneider Electric LC1E120M5 | шт | KZT | 48660 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 120
EKT | 010400815 | Контактор EasyPact TVS 160A 400B AC3 220B 50гц Schneider Electric LC1E160M5 | шт | KZT | 63100 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 160
EKT | 010400814 | Контактор EasyPact TVS 1НЗ 9А 400В AC3 220В 50ГЦ Schneider Electric LC1E0901M5 | шт | KZT | 3860 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 010400371 | Контактор EasyPact TVS 1НО 6А 400В AC3 220В 50ГЦ Schneider Electric LC1E0610M5 | шт | KZT | 3410 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 6
EKT | 010400090 | Контактор LC1E 0910M5 9А 220В 50 Гц (1вел) Schn El (1) | шт | KZT | 4130 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 010400234 | Контактор LC1E 0910Q5 9А 380В 50 Гц (1вел) Schn El (1) | шт | KZT | 5230 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 010400083 | Контактор LC1E 1210M5 12А 220В 50 Гц (1вел) Schn El (1) | шт | KZT | 4420 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 010400084 | Контактор LC1E 1810M5 18А 220В 50 Гц (1вел) Schn El (1) | шт | KZT | 5410 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 010400109 | Контактор LC1E 1810Q5 18А 380В 50 Гц (1вел) Schn El (1) | шт | KZT | 6380 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | щт-0000814 | Контактор LC1E 250M5 250А 400B AC3 220B 50гц SchnEL !!! | шт | KZT | 89790 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 250
EKT | 010400085 | Контактор LC1E 2510M5 25А 220В 50 Гц (2вел) Schn El (1) | шт | KZT | 7690 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 010400110 | Контактор LC1E 2510Q5 25А 380В 50 Гц (2вел) Schn El (1) | шт | KZT | 9580 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 010400086 | Контактор LC1E 3210M5 32А 220В 50 Гц (2вел) Schn El (1) | шт | KZT | 9830 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 010400111 | Контактор LC1E 3210Q5 32А 380В 50 Гц (2вел) Schn El (1) | шт | KZT | 11150 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 010400087 | Контактор LC1E 40M5 40А 220В 50 Гц (3вел) Schn El (1) | шт | KZT | 15240 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 010400163 | Контактор LC1E 40Q5 40А 380В 50 Гц (3вел) Schn El (1) | шт | KZT | 17440 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 010400088 | Контактор LC1E 50M5 50А 220В 50 Гц (3вел) Schn El (1) | шт | KZT | 16380 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 50
EKT | щт-0000816 | Контактор LC1E 630M7 630А AC3 220B 50/60гц SchnEL !!! | шт | KZT | 250070 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 630
EKT | 010400089 | Контактор LC1E 65M5 65А 220В 50 Гц (4вел) Schn El (1) | шт | KZT | 19930 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | 010400112 | Контактор LC1E 65Q5 65А 380В 50 Гц (4вел) Schn El (1) | шт | KZT | 25320 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | щт-0000726 | Контактор LC1E80M5 E80 400B AC3 220B 50гц SchnEL !!! | шт | KZT | 15370 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | щщ01150187 | Контактор модульный А9 16А 230/240B AC A9C23712 SchnEl !!! | шт | KZT | 8720 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 16
EKT | щт00022260 | Контактор модульный А9 25А 220В/240В AC 50ГЦ A9C20531 SchnEl !!! | шт | KZT | 5500 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | LC1D50E7 | КОНТАКТОР.3Р,50A,НО+НЗ,48V50ГЦ.!!! | шт | KZT | 63974 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120200098 | Контактор ПМЛ 1160М 10А 220В (г. Курск) (1) | шт | KZT | 6370 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 10
EKT | 120200099 | Контактор ПМЛ 1160М 10А 380В (г. Курск) (1) | шт | KZT | 7010 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 10
EKT | 120200100 | Контактор ПМЛ 2160М 25А 220В (г. Курск) (1) | шт | KZT | 9310 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 120200034 | ПМ-12-010-150 380В 1вел !!! | шт | KZT | 885 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120200142 | ПМЛ 2100 25А 220В (Курск) (1) | шт | KZT | 9310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 120200143 | ПМЛ 2100 25А 380В (Курск) (1) | шт | KZT | 10220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 120200102 | ПМЛ 3160М 40А 220В (Курск) (1) | шт | KZT | 22420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 120200103 | ПМЛ 3160М 40А 380В (Курск) (1) | шт | KZT | 24650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 120200104 | ПМЛ 4160М 63А 220В (Курск) (1) | шт | KZT | 26560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 120200105 | ПМЛ 4160М 63А 380В (Курск) (1) | шт | KZT | 29220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 120200106 | ПМЛ 5160ДМ 100А 220В (Курск) (1) | шт | KZT | 43150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 120200156 | ПМЛ 5100 125А 380В (Курск) (1) | шт | KZT | 88980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 125
EKT | 120200157 | ПМЛ 6100 160А 380В (Курск) (1) | шт | KZT | 126510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 160
EKT | 120200158 | ПМЛ 7100 250А 380В (Курск) (1) | шт | KZT | 211110 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 120100108 | ПМЛ 1220 10А 220В (7-10А) IP54 (1) | шт | KZT | 26480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 120100109 | ПМЛ 1220 10А 380В (7-10А) IP54 (1) | шт | KZT | 29110 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 120100110 | ПМЛ 2220 25А 220В (17-25А) (Курск) IP54 (1) | шт | KZT | 31190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 120100111 | ПМЛ 2220 25А 380В (17-25А) (Курск) IP54 (1) | шт | KZT | 34310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 120100112 | ПМЛ 3220 40А 220В (30-40А) (Курск) IP54 (1) | шт | KZT | 59270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 120100113 | ПМЛ 3220 40А 380В (30-40А) IP 54 (1) | шт | KZT | 62270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 120200144 | ПМЛ 4220 63А 220В (48-65А) (Курск) IP54 (1) | шт | KZT | 67000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 120100155 | ПМЛ 4220 63А 380В (48-65А) (Курск) IP54 (1) | шт | KZT | 72240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010400358 | Доп. Конт. Блок 1НО+1НЗ EasyPact TVS Schneider Electric LAEN11 | шт | KZT | 2810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400082 | Доп. Конт. Блок 2HO+2H3 EasyPact TVS Schneider Electric LAEN22 | шт | KZT | 2830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400813 | Доп. Конт. Блок выдерж на вкл 1-30C EasyPact TVS Schneider Electric LAETSD | шт | KZT | 12490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400357 | Мех. Блок. Для контакторов TVS 6-65А Schneider Electric LAEM1 | шт | KZT | 5650 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 010400812 | Мех. Блок. Для контакторов TVS 80-95А Schneider Electric LAEM4 | шт | KZT | 3020 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | щт-0000836 | Мех. Блок. Для контакторов TVS 120-160А Schneider Electric LAEM5 !!! | шт | KZT | 13370 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | LAEM6 | Мех. Блок. Для контакторов TVS 200-250А Schneider Electric LAEM6 !!! | шт | KZT | 4090 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | щт-0000837 | Мех. Блок. Для контакторов TVS 300-500А Schneider Electric LAEM7 !!! | шт | KZT | 5060 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | щт-0000838 | Мех. Блок. Для контакторов TVS 630А Schneider Electric LAEM8 !!! | шт | KZT | 6430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 630
EKT | щт-0000818 | МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ TESYS E 80 95 LAEM4 SchnEL !!! | шт | KZT | 1890 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 120100066 | Пускатель ПРК32 0,63-1А 380В IEK (1) !!! | шт | KZT | 6915 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120100067 | Пускатель ПРК32 1,6 In=1,6А Ir=1-1,6А Ue 660В IEK (1/50) !!! | шт | KZT | 7620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120100079 | Пускатель ПРК32 2.5 In=2.5А Ir=1.6-2.5A Ue 660В IEK (50) !!! | шт | KZT | 7541 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120100068 | Пускатель ПРК32 2,5-4А 660В IEK (1) !!! | шт | KZT | 7583 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120100070 | Пускатель ПРК32-10 In=10A Ir=6-10A Ue 660В IEK (1/50) | шт | KZT | 8450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 120100072 | Пускатель ПРК32-18 In=18A Ir=13-18A Ue 660В IEK (1/50) | шт | KZT | 8727 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 18
EKT | 120100073 | Пускатель ПРК32-25 In=25A Ir=20-25A Ue 660В IEK (1/50) | шт | KZT | 8756 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 120100069 | Пускатель ПРК32-6,3 In=6,3A Ir=4-6,3A Ue 660В IEK (1/50) | шт | KZT | 8399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120100071 | Пускатель ПРК32-14 In=14A Ir=9-14A Ue 660В IEK (1/50) | шт | KZT | 8478 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 14
EKT | ст-9953247 | Индикатор AD-16DS (LED) Ø16мм (зеленый) 12В IEK | шт | KZT | 395 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 130300975 | Индикатор AD-22DS (LED) Ø22мм (белый) 230В IEK !!! | шт | KZT | 441 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | ст-9953304 | Индикатор AD-22DS (LED) Ø22мм (желтый) 12В IEK !!! | шт | KZT | 418 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080800070 | Индикатор AD-22DS (LED) Ø22мм (желтый) IEK (10/600) | шт | KZT | 419 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | ст-9953236 | Индикатор AD-22DS (LED) Ø22мм (зеленый) 12В IEK !!! | шт | KZT | 418 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 130300871 | Индикатор AD-22DS (LED) Ø22мм (зеленый) 230В-КЭАЗ !!! | шт | KZT | 265 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080800071 | Индикатор AD-22DS (LED) Ø22мм (зеленый) IEK (10/600) | шт | KZT | 419 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 130300872 | Индикатор AD-22DS (LED) Ø22мм (красный) 230В-КЭАЗ !!! | шт | KZT | 265 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080800072 | Индикатор AD-22DS (LED) Ø22мм (красный) IEK (10/600) | шт | KZT | 419 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 25004DEK | Индикатор ADDS ЛК-22 мм желтый LED 220В (12) DEKraft | шт | KZT | 483 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 25002DEK | Индикатор ADDS ЛК-22 мм зеленый LED 220В (12) DEKraft | шт | KZT | 444 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 25003DEK | Индикатор ADDS ЛК-22 мм красный LED 220В (12) DEKraft | шт | KZT | 501 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 080800023 | Индикатор AL-22TE Ø22мм (желтый неон) IEK (10/300) !!! | шт | KZT | 552 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080800024 | Индикатор AL-22TE Ø22мм (зеленый неон) IEK (10/300) | шт | KZT | 622 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | щт-0000139 | Индикатор, CHINT, ND 16-22DS/2, желтый AC/DC 24В | шт | KZT | 376 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | BLS10-ADDS-024-K04 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 24В AC/DC IEK E-PRO | шт | KZT | 461 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | BLS10-ADDS-230-K07 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм синий 230В IEK E-PRO | шт | KZT | 487 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 25118DEK | Лампа коммутационная зеленая ЛК22-ADDS-LED-220 DEKraft 25118DEK E-PRO | шт | KZT | 571 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 25066DEK | Лампа коммутационная красная ЛК22-ADDS-LED-24 DEKraft 25066DEK E-PRO | шт | KZT | 366 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 25122DEK | Лампа коммутационная синяя ЛК22-ADDS-LED-220 DEKraft 25122DEK E-PRO | шт | KZT | 701 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 130200019 | Свет. индикатор фаз (3-х фазн. на DIN-рейку) IEK (24/480) | шт | KZT | 1413 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 130900014 | ВКИ-211 3Р 6А 230\400В IP40 IEK (10/120) | шт | KZT | 734 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 6
EKT | 130900013 | ВКИ-216 3Р 10А 230\400В IP40 IEK (10/120) | шт | KZT | 1036 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 10
EKT | 130200085 | Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144) | шт | KZT | 3792 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | ст-9950711 | XB7NA35 Кнопка 22мм Зеленая с возвратом но+нз SchnEl !!! | шт | KZT | 1210 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 130900001 | ВКИ-230 3Р 16А 230\400В IP40 IEK (10/100) | шт | KZT | 1374 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 25131DEK | Выключатель кнопочный зеленый BK-22 ABFP DEKraft 25131DEK E-PRO | шт | KZT | 1013 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 25128DEK | Выключатель кнопочный зеленый ВК-22 ABF DEKraft 25128DEK E-PRO | шт | KZT | 966 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 25013DEK | Выключатель кнопочный зеленый ВК-22 ABLFP DEKraft 25013DEK E-PRO | шт | KZT | 633 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 25132DEK | Выключатель кнопочный красный BK-22 ABFP DEKraft 25132DEK E-PRO | шт | KZT | 1013 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 25014DEK | Выключатель кнопочный красный ВК-22 ABLFP DEKraft 25014DEK E-PRO | шт | KZT | 633 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 25038DEK | Выключатель кнопочный красный ВК-22 AE DEKraft 25038DEK E-PRO | шт | KZT | 1651 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 25040DEK | Кнопка AEAL ВК-22 мм красный 1НО+1НЗ LED 220В (10) DEKraft | шт | KZT | 1377 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | BBT10-ABLF-K06 | Кнопка ABLF-22 зеленый d22мм неон/240В 1з+1р IEK E-PRO | шт | KZT | 1111 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt | 1
EKT | BBT10-ABLF-K04 | Кнопка ABLF-22 красный d22мм неон/240В 1з+1р IEK E-PRO | шт | KZT | 1111 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt | 1
EKT | 130301087 | Кнопка ABLFP-22 красный d22мм неон/240В 1з+1р IEK (200) !!! | шт | KZT | 968 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt | 1
EKT | 130300021 | Кнопка ABLFS-22 (зеленый неон) IEK (10/200) | шт | KZT | 1013 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130300022 | Кнопка ABLFS-22 (красный неон) IEK (10/200) | шт | KZT | 1013 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 080800080 | Кнопка ABLFS-22 (прозрачный) TDM (10/200) !!! | шт | KZT | 370 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130900065 | Кнопка AEA-22 (грибок, красный) IEK (10/200) | шт | KZT | 930 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130900033 | Кнопка AEA-22 (грибок, синий) IEK (10/200) | шт | KZT | 930 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130900017 | Кнопка AEAL-22 (грибок с фиксац.красн) IEK (10/200) | шт | KZT | 1180 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130900031 | Кнопка AELA-22 (грибок зеленый неон) IEK (10/200) | шт | KZT | 1068 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130900030 | Кнопка AELA-22 (грибок красный неон) IEK (10/200) | шт | KZT | 1068 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130900008 | Кнопка ALCLR-22 (черный.на 3 полож) IEK (10/200) | шт | KZT | 1344 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130900009 | Кнопка ANE-22 (грибок с фиксац.красн.неон) IEK (10/200) | шт | KZT | 1555 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130300154 | Кнопка APBB-22N "ПУСК-СТОП" Ø22мм IEK(10/200) | шт | KZT | 1277 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130300742 | Кнопка APВВ-22N "I-O" d22мм неон/240В 1з+1р IEK E-PRO | шт | KZT | 1277 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt | 1
EKT | щт-0001383 | Кнопка KCD-2 черн. кругл !!! | шт | KZT | 126 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130300080 | Кнопка PPВВ-30N "ПУСК-СТОП" Ø30мм IEK (10/200) | шт | KZT | 1398 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130900020 | Кнопка SB-7 "ПУСК" (зеленая Ø22мм) IEK (10/500) | шт | KZT | 450 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130900019 | Кнопка SB-7 "СТОП" (красная Ø22мм) IEK (10/500) | шт | KZT | 469 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | BBD20-PPBB-K51 | Кнопка РPВВ-30N "I-O" d30мм неон/240В 1з+1р IEK E-PRO | шт | KZT | 1396 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt | 1
EKT | SG-22-S | Колпачок защитный IP67 AD22-S для утопленной кнопки IEK E-PRO | шт | KZT | 307 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 25056DEK | Переключатель ALC-3 ПЕ-22 мм на 3 полож. I-O-II удлин. ручка 1НО+1НЗ (10) DEKraft | шт | KZT | 1408 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 25057DEK | Переключатель ANC-2 ПЕ-22 мм на 2 полож. I-O 1НО+1НЗ зеленый(10) DEKraft | шт | KZT | 1397 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 25058DEK | Переключатель ANC-2 ПЕ-22 мм на 2 полож. I-O 1НО+1НЗ красный (10) DEKraft | шт | KZT | 1458 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 25059DEK | Переключатель ANC-3 ПЕ-22 мм на 3 полож. I-O-II 1НО+1НЗ зеленый (10) DEKraft | шт | KZT | 1713 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 25060DEK | Переключатель ANC-3 ПЕ-22 мм на 3 полож. I-O-II 1НО+1НЗ красный (10) DEKraft | шт | KZT | 1714 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 25051DEK | Переключатель черный ПЕ22-AC-2 DEKraft 25051DEK E-PRO | шт | KZT | 1369 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 25052DEK | Переключатель черный ПЕ22-АС-3 DEKraft 25052DEK E-PRO | шт | KZT | 1113 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130900012 | Переключатель ANC-22-2 (зеленый неон на 2 полож) IEK (10/200) | шт | KZT | 1288 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 130900006 | Переключатель ANCLR 22-3 (зеленый неон на 3 полож.) IEK (10/200) | шт | KZT | 1468 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 130900007 | Переключатель ANCLR 22-3 (красный неон на 3 полож.) IEK (10/200) | шт | KZT | 1468 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 010500130 | Переключатель LAY5-BA41 без подсветки красная 1з IEK E-PRO | шт | KZT | 1129 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 010500122 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЕК (1/20) | шт | KZT | 1670 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | ст-9953237 | Переключатель LAY5-BL51 без подсв.желтая 1зIEK !!! | шт | KZT | 1036 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | ст-9952368 | Переключатель LAY5-BS142 «Грибок» с ключом красный d22мм 230В 1р IEK !!! | шт | KZT | 1391 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
EKT | 130301133 | Переключатель LAY5-BS542 "Грибок" аварийная с фиксацией поворотная IEK | шт | KZT | 1292 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | BBG80-BT-K04 | Переключатель LAY5-BT42 "Грибок" аварийная с фиксацией IEK E-PRO | шт | KZT | 1448 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | ярп5852 | Переключатель LAY5-BW8465 "I-O" сдвоенная с подсветкой IEK !!! | шт | KZT | 1489 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270300134 | Переключатель кулачковый ПКП25-33 /О 25А"1-0-2"3Р/400В IEK | шт | KZT | 8403 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | BDK21 | Контактный блок 1з для серии LAY5 IEK E-PRO | шт | KZT | 276 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | BDK11 | Контактный блок 1р для серии LAY-01 IEK E-PRO | шт | KZT | 276 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt | 1
EKT | 270300133 | Перекл.кулачковый ПКП10-33 /О 10А"1-0-2"3Р/400В IEK !!! | шт | KZT | 4769 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 10
EKT | KV-1-200-1 | Переключатель ВК-200-БР-11-67У2-21, IP67, IEK E-PRO | шт | KZT | 4900 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 130300101 | Переключатель AKS-22 (черный с ключом на 2 фикс.полож.) IEK (10/200) | шт | KZT | 1468 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 130900010 | Переключатель ANC-22-2 (красный неон на 2 полож) IEK (10/200) | шт | KZT | 1288 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 010500124 | Переключатель LAY5-BD25 2 полож."1-0" стандарт ручка IEK (1/20) | шт | KZT | 1233 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | ст-9953235 | Переключатель кулачковый ПКП25-44/0 25А 4Р/400В IEK !!! | шт | KZT | 8680 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | щщщ0115411 | Переключатель кулачковый ПКП32-44/0 32А 4Р/400В IEK !!! | шт | KZT | 5622 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 270300068 | Кнопка ПКЕ 222-1 (грибок красный) | шт | KZT | 745 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 270300069 | Кнопка ПКЕ 222-1 (грибок черный) | шт | KZT | 745 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130300007 | Кнопка ПКЕ 222-1 (кнопка красная) | шт | KZT | 745 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130300059 | Кнопка ПКЕ 222-1 (кнопка черная) | шт | KZT | 745 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130300008 | Кнопка ПКЕ 222-2 (кнопка черн. и крас.) | шт | KZT | 1519 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130300054 | Кнопка ПКЕ 222-3 (кнопка 2-черн. и 1-красн.) | шт | KZT | 1840 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 25502DEK | Пост кноп. (корпус) КП-101 2 места (10) DEKraft | шт | KZT | 658 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 25503DEK | Пост кноп. (корпус) КП-101 3 места (10) DEKraft | шт | KZT | 495 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 25504DEK | Пост кноп. (корпус) КП-101 4 места (10) DEKraft | шт | KZT | 1901 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600030 | Пост кноп (корпус) КП-101 (1 мест.бел.) IEK (10/100) | шт | KZT | 545 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600013 | Пост кноп (корпус) КП-102 (2 мест.бел.) IEK (10/100) | шт | KZT | 684 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600014 | Пост кноп (корпус) КП-103 (3 мест.бел.) IEK (10/100) | шт | KZT | 886 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600015 | Пост кноп (корпус) КП-104 (4 мест.бел.) IEK (10/50) | шт | KZT | 1132 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130300204 | Пост тельф.ПКТ-61 (на 2 кноп.) IP54 IEK (5/60) | шт | KZT | 3008 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300004 | Пост тельф.ПКТ-62 (на 4 кноп.) IP54 IEK (5/40) | шт | KZT | 3916 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300003 | Пост тельф.ПКТ-63 (на 6 кноп.) IP54 IEK (5/30) | шт | KZT | 4992 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 080800087 | Сиг. лампа AL-22 d22мм желтый неон/240В цилиндр TDM (200) !!! | шт | KZT | 194 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | ст-9952430 | Сиг. лампа AL-22 d22мм зеленый неон/240В цилиндр IEK (200) !!! | шт | KZT | 623 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | ст-9952431 | Сиг. лампа AL-22 d22мм красный неон/240В цилиндр IEK (200) !!! | шт | KZT | 587 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | щт-0001802 | Сиг. лампа ENR-22 d22мм белый неон/240В цилиндр IEK !!! | шт | KZT | 170 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080800062 | Сиг. лампа ЛС-47 (желтый неон) IEK (12/240) | шт | KZT | 520 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080800030 | Сиг. лампа ЛС-47 (зеленый неон) IEK (12/240) | шт | KZT | 520 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080800031 | Сиг. лампа ЛС-47 (красный неон) IEK (12/240) | шт | KZT | 520 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 200300288 | Сиг. лампа в сборе Ø22мм желтый Osmoz 230В 023794 Legrand (1) | шт | KZT | 7799 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 200300289 | Сиг. лампа в сборе Ø22мм зелёный Osmoz 230В 023792 Legrand (1) | шт | KZT | 8615 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 200300290 | Сиг. лампа в сборе Ø22мм красный Osmoz 230В 023791 Legrand (1) | шт | KZT | 10682 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 010400647 | Сиг. лампа Ø22мм желтый LED 230В XB7EV05MP SE | шт | KZT | 2340 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 010400393 | Сиг. лампа Ø22мм зеленый LED 230В XB7EV03MP SE | шт | KZT | 1599 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | XB7EV04BP | Сиг. лампа Ø22мм красная 24В Schneider Electric XB7EV04BP !!! | шт | KZT | 1372 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 010400394 | Сиг. лампа Ø22мм красный LED 230В XB7EV04MP SE | шт | KZT | 1599 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 010400631 | Колодка для реле, 2 С/О RXZE1M2C Schn El | шт | KZT | 1199 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 010400632 | Колодка для реле, 2 C/O, 4 С/О RXZE1M4C Schn El | шт | KZT | 1420 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130200187 | Конденсатор помехоподавляющий К-73-28-1М2 1800*630*0,47 | шт | KZT | 2290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300611 | Выключатель концевой LXK3-20S/D (ВКЛ-Б20-D) (1) | шт | KZT | 3850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300612 | Выключатель концевой LXK3-20S/J (ВКЛ-Б20-J) (1) | шт | KZT | 3850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300616 | Выключатель концевой ME-8108 (ВКЛ-М8108) (1) | шт | KZT | 2890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300617 | Выключатель концевой ME-8111 (ВКЛ-М8111) (1) | шт | KZT | 2840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300618 | Выключатель концевой ME-8122 (ВКЛ-М8122) (1) | шт | KZT | 2840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300619 | Выключатель концевой ME-9101 (ВКЛ-М9101) (1) | шт | KZT | 2890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | нов2293 | Кулачковый переключатель 1п. 32A K30B001UP SchnEl !!! (1) | шт | KZT | 4120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | ярп4571 | Кулачковый переключатель ПКП10-44/O 10А"Uc-O-Ua-Ub"4Р/400В IEK !!! | шт | KZT | 4312 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 10
EKT | 130300242 | Пакетн. Выкл ПВ2 (16А) 220/380 | шт | KZT | 1570 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 130300297 | Пакетн. Выкл ПВ2 (16А) в пл корпусе IP56 220/380 | шт | KZT | 4135 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130300298 | Пакетн. Выкл ПВ2 (40А) в пл корпусе IP56 220/380 | шт | KZT | 11170 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130300243 | Пакетн. Выкл ПВ2 (63А) 220/380 !!! | шт | KZT | 836 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 130300111 | Пакетн. Выкл ПВ3 (16А) 220/380 | шт | KZT | 1749 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 130300157 | Пакетн. Выкл ПВ3 (16А) в пл корпусе IP56 220/380 | шт | KZT | 4398 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130300086 | Пакетн. Выкл ПВ3 (40А) 220/380 | шт | KZT | 5106 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 120200042 | ПМ-12-025-200 220В РТТ-131,25,0А 2вел !!! | шт | KZT | 32820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120200071 | ПМ-12-100-200 220В 5вел !!! | шт | KZT | 16390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600075 | Тепловое реле РТИ-1301 (0,1-0,16 А) IEK !!! | шт | KZT | 2483 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600076 | Тепловое реле РТИ-1302 (0,16-0,25А) IEK !!! | шт | KZT | 2483 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600077 | Тепловое реле РТИ-1303 (0,25-0,4А) IEK !!! | шт | KZT | 2621 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600078 | Тепловое реле РТИ-1304 (0,4-0,63А) IEK (1/100) | шт | KZT | 2738 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600079 | Тепловое реле РТИ-1305 (0,63-1,0А) IEK (1/100) | шт | KZT | 2739 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600080 | Тепловое реле РТИ-1306 (1-1,6А) IEK (1/100) | шт | KZT | 2738 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600031 | Тепловое реле РТИ-1307 (1,6-2,5А) IEK (1/100) | шт | KZT | 2738 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600052 | Тепловое реле РТИ-1308 (2,5-4,0А) IEK (1/100) | шт | KZT | 2739 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600032 | Тепловое реле РТИ-1310 (4-6А) IEK (1/100) | шт | KZT | 2738 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600086 | Тепловое реле РТИ-1312 (5,5-8А) IEK (1/100) | шт | KZT | 2738 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600021 | Тепловое реле РТИ-1314 (7-10А) IEK (1/100) | шт | KZT | 2738 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600022 | Тепловое реле РТИ-1316 (9-13А) IEK (1/100) | шт | KZT | 2738 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600053 | Тепловое реле РТИ-1321 (12-18А) IEK (1/100) | шт | KZT | 2738 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600023 | Тепловое реле РТИ-1322 (17-25А) IEK (1/100) | шт | KZT | 2748 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600024 | Тепловое реле РТИ-2355 (28-36А) IEK (60) | шт | KZT | 3467 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600066 | Тепловое реле РТИ-3353 (23-32А) IEK (50) | шт | KZT | 6050 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600025 | Тепловое реле РТИ-3355 (30-40А) IEK (50) | шт | KZT | 5762 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600051 | Тепловое реле РТИ-3357 (37-50А) IEK (50) | шт | KZT | 5762 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600057 | Тепловое реле РТИ-3359 (48-65А) IEK (50) !!! | шт | KZT | 5749 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600067 | Тепловое реле РТИ-3361 (55-70А) IEK (50) | шт | KZT | 6280 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 130600064 | Тепловое реле РТИ-3363 (63-80А) IEK (50) | шт | KZT | 5993 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | ярп6060 | Тепловое реле РТИ-5371 (90-120А) IEK !!! | шт | KZT | 14281 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | ст-9953405 | Тепловое реле РТИ-5375 (120-150А) IEK (100) | шт | KZT | 14281 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 23159DEK | Реле тепловое РТ-02 (0,63-0,90А) 9-25А (1) DEKraft | шт | KZT | 2908 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23160DEK | Реле тепловое РТ-02 (1,0-1,6А) 9-25А (1) DEKraft | шт | KZT | 2866 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23161DEK | Реле тепловое РТ-02 (1,60-2,50А) 9-25А (1) DEKraft | шт | KZT | 2816 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23163DEK | Реле тепловое РТ-02 (4,0-6,0А) 9-25А (1) DEKraft | шт | KZT | 2733 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23164DEK | Реле тепловое РТ-02 (5,5-8,0А) 9-25А (1) DEKraft | шт | KZT | 2791 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23165DEK | Реле тепловое РТ-02 (7,0-10,0А) 9-25А (1) DEKraft | шт | KZT | 2872 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23166DEK | Реле тепловое РТ-02 (9,00-13,0А) 9-25А (1) DEKraft | шт | KZT | 2818 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23167DEK | Реле тепловое РТ-02 (12,0-18,0А) 9-25А (1) DEKraft | шт | KZT | 2782 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23168DEK | Реле тепловое РТ-02 (17,0-25,0А) 9-25А (1) DEKraft | шт | KZT | 2767 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23169DEK | Реле тепловое РТ-02 (23,0-32,0А) 25-38А (1) DEKraft | шт | KZT | 3643 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23176DEK | Реле тепловое РТ-02 (30,0-40,0А) 40-95А (1) DEKraft | шт | KZT | 5596 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23177DEK | Реле тепловое РТ-02 (37,0-50,0А) 40-95А (1) DEKraft | шт | KZT | 5558 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23179DEK | Реле тепловое РТ-02 (55,0-70,0А) 40-95А (1) DEKraft | шт | KZT | 6123 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23180DEK | Реле тепловое РТ-02 (63,0-80,0А) 40-95А (1) DEKraft | шт | KZT | 6032 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23104DEK | Реле тепловое РТ-103 (0,35-0,50А) 9-18А (5) DEKraft | шт | KZT | 3687 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23106DEK | Реле тепловое РТ-103 (0,63-0,90А) 9-18А (5) DEKraft | шт | KZT | 3825 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23108DEK | Реле тепловое РТ-103 (1,20-1,80А) 9-18А (5) DEKraft | шт | KZT | 3780 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23109DEK | Реле тепловое РТ-103 (1,80-2,50А) 9-18А (5) DEKraft | шт | KZT | 3826 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23110DEK | Реле тепловое РТ-103 (2,50-3,60А) 9-18А (5) DEKraft | шт | KZT | 3677 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23112DEK | Реле тепловое РТ-103 (4,50-6,30А) 9-18А (5) DEKraft | шт | KZT | 4089 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23113DEK | Реле тепловое РТ-103 (5,00-7,00А) 9-18А (5) DEKraft | шт | KZT | 3686 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23114DEK | Реле тепловое РТ-103 (6,30-9,00А) 9-18А (5) DEKraft | шт | KZT | 3820 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23115DEK | Реле тепловое РТ-103 (9,00-12,0А) 9-18А (5) DEKraft | шт | KZT | 3702 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23117DEK | Реле тепловое РТ-103 (14,0-18,0А) 9-18А (5) DEKraft | шт | KZT | 3905 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23121DEK | Реле тепловое РТ-103 (18,0-25,0А) 25-32А (3) DEKraft | шт | KZT | 4500 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23122DEK | Реле тепловое РТ-103 (23,0-32,0А) 25-32А (3) DEKraft | шт | KZT | 4683 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23125DEK | Реле тепловое РТ-103 (30,0-40,0А) 40-95А (1) DEKraft | шт | KZT | 9087 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23126DEK | Реле тепловое РТ-103 (37,0-50,0А) 40-95А (1) DEKraft | шт | KZT | 8153 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23128DEK | Реле тепловое РТ-103 (55,0-70,0А) 40-95А (1) DEKraft | шт | KZT | 7504 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23129DEK | Реле тепловое РТ-103 (63,0-80,0А) 40-95А (1) DEKraft | шт | KZT | 9393 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 010400386 | Тепловое реле EASYPACT TVS 1,6...2,5A Schneider Electric LRE07 | шт | KZT | 6340 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 010400822 | Тепловое реле EASYPACT TVS 16...24A Schneider Electric LRE22 | шт | KZT | 6410 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 010400818 | Тепловое реле EASYPACT TVS 2,5...4A Schneider Electric LRE08 | шт | KZT | 6360 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 010400823 | Тепловое реле EASYPACT TVS 23...32A Schneider Electric LRE32 | шт | KZT | 7130 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 010400384 | Тепловое реле EASYPACT TVS 4...6A Schneider Electric LRE10 | шт | KZT | 6360 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 010400819 | Тепловое реле EASYPACT TVS 5,5...8A Schneider Electric LRE12 | шт | KZT | 6360 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 010400820 | Тепловое реле EASYPACT TVS 7...10A Schneider Electric LRE14 | шт | KZT | 6380 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 010400385 | Тепловое реле Tesys 1-1.6.A Schneider Electric LRE06 | шт | KZT | 6340 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 010400821 | Тепловое реле Tesys 9-13A Schneider Electric LRE16 | шт | KZT | 6410 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0001381 | Тепловое реле Tesys LRE02 E 0.16-0.25A SchnEl !!! | шт | KZT | 4410 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0000728 | Тепловое реле Tesys LRE03 E 0.25-0.4A SchnEl !!! | шт | KZT | 4550 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0000729 | Тепловое реле Tesys LRE04 E 0.4-0.63A SchnEl !!! | шт | KZT | 4990 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0000730 | Тепловое реле Tesys LRE05 E 0.63-1.A SchnEl !!! | шт | KZT | 5110 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0000736 | Тепловое реле Tesys LRE21 E 12-18.A SchnEl !!! | шт | KZT | 5210 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0000737 | Тепловое реле Tesys LRE322 E 17-25.A SchnEl !!! | шт | KZT | 5820 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0000739 | Тепловое реле Tesys LRE35 E 30-38.A SchnEl !!! | шт | KZT | 6040 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0000740 | Тепловое реле Tesys LRE355 E 30-40.A SchnEl !!! | шт | KZT | 15440 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0001568 | Тепловое реле Tesys LRE357 Е 37-50A SchnEl !!! | шт | KZT | 21644 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0000828 | Тепловое реле Tesys LRE359 E 37-50.A SchnEl !!! | шт | KZT | 15820 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0000741 | Тепловое реле Tesys LRE359 E 48-65.A SchnEl !!! | шт | KZT | 11260 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0000829 | Тепловое реле Tesys LRE363 E 55-70.A SchnEl !!! | шт | KZT | 18920 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 24109DEK | Приставка контактная боковой установки ПК-03 01 2НО DEKraft 24109DEK E-PRO | шт | KZT | 1340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщ11503339 | Реле тепловое РТ-03 (0,25-0,36А) 9-18А DEKraft 23103DEK E-PRO | шт | KZT | 3474 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23123DEK | Реле тепловое РТ-03 (18,0-25,0А) 40-95А DEKraft 23123DEK E-PRO | шт | KZT | 9470 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23105DEK | Реле тепловое РТ-03 (0,5-0,7А) 9-18А DEKraft 23105DEK E-PRO | шт | KZT | 3457 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23116DEK | Реле тепловое РТ-03 (11,0-15,0А) 9-18А DEKraft 23116DEK E-PRO | шт | KZT | 3432 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23120DEK | Реле тепловое РТ-03 (12,0-18,0A) 25-32A DEKraft 23120DEK E-PRO | шт | KZT | 3843 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23119DEK | Реле тепловое РТ-03 (9,00-12,0А) 25-32А DEKraft 23119DEK E-PRO | шт | KZT | 3843 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | нов3325 | УБЗ-301 10-100А Универ. блок защиты эл/двигат. !!! | шт | KZT | 31920 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 22943DEK | DEKraft Шины выносные компл. 3 шт. ВА-302 3P, DEKraft | шт | KZT | 1112 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3
EKT | 21322DEK | Держатель ДП-101/33 ( 2-160А), габарит 00 (3) DEKraft | шт | KZT | 956 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 21324DEK | Держатель ДП-101/37 (200-400А), габарит 2 (1) DEKraft | шт | KZT | 3724 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 21333DEK | Предохранитель ПН-101/33 (16А), габарит 00 (3) DEKraft | шт | KZT | 824 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21335DEK | Предохранитель ПН-101/33 (25А), габарит 00 (3) DEKraft | шт | KZT | 780 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21336DEK | Предохранитель ПН-101/33 (32А), габарит 00 (3) DEKraft | шт | KZT | 772 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21337DEK | Предохранитель ПН-101/33 (40А), габарит 00 (3) DEKraft | шт | KZT | 638 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21338DEK | Предохранитель ПН-101/33 (50А), габарит 00 (3) DEKraft | шт | KZT | 809 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21304DEK | Предохранитель ПН-101/33 (63А), габарит 00 (3) DEKraft | шт | KZT | 731 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21305DEK | Предохранитель ПН-101/33 (80А), габарит 00 (3) DEKraft | шт | KZT | 746 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21306DEK | Предохранитель ПН-101/33 (100А), габарит 00 (3) DEKraft | шт | KZT | 563 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21308DEK | Предохранитель ПН-101/33 (160А), габарит 00 (3) DEKraft | шт | KZT | 752 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21309DEK | Предохранитель ПН-101/35 (125А), габарит 1 (3) DEKraft | шт | KZT | 1634 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21310DEK | Предохранитель ПН-101/35 (160А), габарит 1 (3) DEKraft | шт | KZT | 1753 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21311DEK | Предохранитель ПН-101/35 (200А), габарит 1 (3) DEKraft | шт | KZT | 1686 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21312DEK | Предохранитель ПН-101/35 (250А), габарит 1 (3) DEKraft | шт | KZT | 1507 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21317DEK | Предохранитель ПН-101/37 (400А), габарит 2 (2) DEKraft | шт | KZT | 1964 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21314DEK | Предохранитель ПН-101/37 250А габарит 2 DEKraft 21314DEK E-PRO | шт | KZT | 2603 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21321DEK | Предохранитель ПН-101/39 (630А), габарит 3 (2) DEKraft | шт | KZT | 6351 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21334DEK | Предохранитель ПН101/33 20А габарит 00 DEKraft 21334DEK E-PRO | шт | KZT | 889 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200179 | Плавкая вставка ППН-33 (6А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 775 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200180 | Плавкая вставка ППН-33 (10А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 775 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200168 | Плавкая вставка ППН-33 (16А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 775 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200181 | Плавкая вставка ППН-33 (20А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 775 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200153 | Плавкая вставка ППН-33 (25А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 775 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200154 | Плавкая вставка ППН-33 (32А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 775 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200155 | Плавкая вставка ППН-33 (40А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 775 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200156 | Плавкая вставка ППН-33 (50А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 916 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200157 | Плавкая вставка ППН-33 (63А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 920 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200158 | Плавкая вставка ППН-33 (80А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 916 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200159 | Плавкая вставка ППН-33 (100А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 920 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200160 | Плавкая вставка ППН-33 (160А), габарит 00 UNIT (3/135) | шт | KZT | 920 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200161 | Плавкая вставка ППН-35 (100А), габарит 1 UNIT (3/60) | шт | KZT | 2007 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200162 | Плавкая вставка ППН-35 (125А), габарит 1 UNIT (3/60) | шт | KZT | 2007 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200163 | Плавкая вставка ППН-35 (160А), габарит 1 UNIT (3/60) | шт | KZT | 2007 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200164 | Плавкая вставка ППН-35 (200А), габарит 1 UNIT (3/60) | шт | KZT | 2007 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200165 | Плавкая вставка ППН-35 (250А), габарит 1 UNIT (3/60) | шт | KZT | 2013 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200166 | Плавкая вставка ППН-37 (400А), габарит 2 UNIT (1/36) | шт | KZT | 3057 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200167 | Плавкая вставка ППН-39 (630А), габарит 3 UNIT (1/30) | шт | KZT | 5224 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200189 | Рукоятка съема РС-1 UNIT (1/56) | шт | KZT | 1816 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270200002 | Плавкая вставка ПН-2 (100А) Курск (20) | шт | KZT | 1990 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200003 | Плавкая вставка ПН-2 (250А) Курск (20) | шт | KZT | 3650 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200041 | Плавкая вставка ПН-2 (400А) Курск (6)*** | шт | KZT | 4820 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200104 | Плавкая вставка ППН-33 (6А), габарит 00 Курск !!! | шт | KZT | 248 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200029 | Плавкая вставка ППН-33 (63А), габарит 00 Курск (12) !!! | шт | KZT | 485 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200012 | Плавкая вставка ППН-33 (80А), габарит 00 Курск (12) !!! | шт | KZT | 730 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200030 | Плавкая вставка ППН-33 (100А), габарит 00 Курск (12) !!! | шт | KZT | 680 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200079 | Плавкая вставка ППН-33 (160А), габарит 00 Курск (12) !!! | шт | KZT | 1145 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | нов3864 | Плавкая вставка ППН-33 160 (6А), габарит 00 EKF !!! | шт | KZT | 372 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200107 | Плавкая вставка ППН-35 (63А), габарит 1 Курск!!! | шт | KZT | 1280 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200108 | Плавкая вставка ППН-35 (100А), габарит 1 Курск (12) !!! | шт | KZT | 1280 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200109 | Плавкая вставка ППН-35 (125А), габарит 1 Курск!!! | шт | KZT | 1395 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200172 | Плавкая вставка ППН-35 (200А), габарит 1 Курск (15) !!! | шт | KZT | 1280 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200032 | Плавкая вставка ППН-35 (250А), габарит 1 Курск (12) !!! | шт | KZT | 1395 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200034 | Плавкая вставка ППН-37 (400А), габарит 2 Курск (12) !!! | шт | KZT | 1875 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200085 | Плавкая вставка ППН-39 (630А), габарит 3 Курск (3) !!! | шт | KZT | 4520 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200045 | Плавкая вставка ППН-41 (800А), габарит 4 Курск !!! | шт | KZT | 5690 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200046 | Плавкая вставка ППН-41 (1250А), габарит 4 Курск !!! | шт | KZT | 5690 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130300210 | Основание контакт. ДП-33 габарит 0 (160А) IEK (3/54) !!! | шт | KZT | 1922 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 160
EKT | 130300166 | Основание контакт. ДП-33 габарит 00 (160А) IEK (3/72) !!! | шт | KZT | 1242 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 160
EKT | 130300208 | Основание контакт. ДП-35 (250А) IEK (1/28) !!! | шт | KZT | 2858 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 130300209 | Основание контакт. ДП-37 (400А) IEK (1/18) !!! | шт | KZT | 4675 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 130300178 | Основание контакт. ДП-39 (630А) IEK (1/14) !!! | шт | KZT | 5762 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 630
EKT | ст-9949156 | Предохранитель ППНИ-33 (16А) IEK габарит 0 (72) !!! | шт | KZT | 1378 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | ст-9949157 | Предохранитель ППНИ-33 (20А) IEK габарит 0 (72) !!! | шт | KZT | 1378 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200129 | Предохранитель ППНИ-33 (25А) габарит 00 IEK (3/90) !!! | шт | KZT | 975 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | нов26740 | Предохранитель ППНИ-33 (32А) IEK габарит 0 (72) !!! | шт | KZT | 1378 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200100 | Предохранитель ППНИ-33 (32А) габарит 0 IEK (3/90) !!! | шт | KZT | 290 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200130 | Предохранитель ППНИ-33 (32А) габарит 00 IEK (3/90) !!! | шт | KZT | 959 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200101 | Предохранитель ППНИ-33 (40А) IEK габарит 0 (72) !!! | шт | KZT | 683 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200114 | Предохранитель ППНИ-33 (50А) IEK габарит 0 (72) !!! | шт | KZT | 1378 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200131 | Предохранитель ППНИ-33 (50А) габарит 00 IEK (3/90) !!! | шт | KZT | 959 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200075 | Предохранитель ППНИ-33 (63А) габарит 00 IEK (3/90) !!! | шт | KZT | 959 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200102 | Предохранитель ППНИ-33 (80А) IEK габарит 0 (72) !!! | шт | KZT | 1378 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200142 | Предохранитель ППНИ-33 (80А) габарит 00 IEK (3/90) !!! | шт | KZT | 959 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200027 | Предохранитель ППНИ-33 (100А) IEK габарит 0 (72) !!! | шт | KZT | 1378 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200143 | Предохранитель ППНИ-33 (100А) габарит 00 IEK (3/90) !!! | шт | KZT | 959 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | нов03200 | Предохранитель ППНИ-33 (125А) IEK габарит 0 (72) !!! | шт | KZT | 1378 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200099 | Предохранитель ППНИ-33 (160А) габарит 0 IEK !!! | шт | KZT | 1378 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200132 | Предохранитель ППНИ-33 (160А) габарит 00 IEK (3/90) !!! | шт | KZT | 985 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | DPP20-016 | Предохранитель ППНИ-33, габарит 0, 16А IEK E-PRO | шт | KZT | 1549 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | DPP20-025 | Предохранитель ППНИ-33, габарит 0, 25А IEK E-PRO | шт | KZT | 1549 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | DPP20-032 | Предохранитель ППНИ-33, габарит 0, 32А IEK E-PRO | шт | KZT | 1549 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | DPP20-040 | Предохранитель ППНИ-33, габарит 0, 40А IEK E-PRO | шт | KZT | 1549 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | DPP20-050 | Предохранитель ППНИ-33, габарит 0, 50А IEK E-PRO | шт | KZT | 1549 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | DPP20-063 | Предохранитель ППНИ-33, габарит 0, 63А IEK E-PRO | шт | KZT | 1549 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | DPP20-100 | Предохранитель ППНИ-33, габарит 0, 100А IEK E-PRO | шт | KZT | 1549 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | DPP20-125 | Предохранитель ППНИ-33, габарит 0, 125А IEK E-PRO | шт | KZT | 1549 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200120 | Предохранитель ППНИ-35 (100А) габарит 1 IEK (3/48) !!! | шт | KZT | 2047 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200056 | Предохранитель ППНИ-35 (125А) габарит 1 IEK (3/48) !!! | шт | KZT | 2047 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200057 | Предохранитель ППНИ-35 (160А) габарит 1 IEK (3/48) !!! | шт | KZT | 2047 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200058 | Предохранитель ППНИ-35 (200А) габарит 1 IEK (3/48) !!! | шт | KZT | 2047 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200063 | Предохранитель ППНИ-35 (250А) габарит 1 IEK (3/48) | шт | KZT | 2300 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | DPP40-315 | Предохранитель ППНИ-37 (315А) габарит 2 IEK E-PRO | шт | KZT | 3370 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | ярп5628 | Предохранитель ППНИ-37 (355А) габарит 2 IEK !!! | шт | KZT | 3166 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | DPP50-500 | Предохранитель ППНИ-39 (500А) габарит 3 IEK !!! | шт | KZT | 7538 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200048 | Предохранитель ППНИ-39 (630А) габарит 3 IEK (6/24) !!! | шт | KZT | 7538 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200090 | Плавкая вставка ПВЦ-С3 14х51 63А TDM !!! | шт | KZT | 59 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 21323DEK | Держатель ДП-101/35 (125-250А), габарит 1 (1) DEKraft | шт | KZT | 1868 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 21325DEK | Держатель ДП-101/39 (355-630А), габарит 3 (1) DEKraft | шт | KZT | 4825 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270200091 | Основание конткт. ДПВ 14х51 1п TDM !!! | шт | KZT | 320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270200092 | Основание конткт. ДПВ 14х51 3п TDM !!! | шт | KZT | 970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270200149 | Основание контактное ППН-33 UNIT (3/150) | шт | KZT | 1070 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200150 | Основание контактное ППН-35 UNIT (3/54) | шт | KZT | 2767 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200151 | Основание контактное ППН-37 UNIT (1/36) | шт | KZT | 4222 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200152 | Основание контактное ППН-39 UNIT (1/30) | шт | KZT | 5635 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200060 | Основание контакт. ПН2-100 (без изолятора) (150)Курск | шт | KZT | 350 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270200061 | Основание контакт. ПН2-250 (без изолятора) (70) Курск | шт | KZT | 2410 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | MVA31D-RMM | Расц-ль мин. макс. РММ47-60М на DIN-рейку для ВА47-60M IEK E-PRO | шт | KZT | 5267 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щт-0001804 | Расцеп.напряж.независ. МХ240В 50/60Гц LV429387 SchnEl !!! | шт | KZT | 22890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300155 | Расцепитель независ РН47 на DIN-рейку IEK (1) !!! | шт | KZT | 1670 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | MVA31D-RN-1 | Расцепитель независ. РН47-60М на DIN-рейку для ВА47-60M IEK E-PRO | шт | KZT | 6636 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щт-0000811 | Расцепитель независимый (SHT) 200-240 В пер. тока EZESHT200AC SchnEl !!! | шт | KZT | 15190 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800051 | Расцепитель независимый РМ-125/160 (PH-32/33) IEK (20/480) !!! | шт | KZT | 1973 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | нов3396 | Расцепитель независимый РН-125/160 (РН-32/33) IEK !!! | шт | KZT | 640 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 011100121 | Расцепитель независимый РН-125/160 (РН-32/33) TDM !!! | шт | KZT | 640 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800052 | Расцепитель независимый РН-250/400 ( РН-35/37 ) IEK !!! | шт | KZT | 4082 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 011100122 | Расцепитель независимый РН-250/400 (PH-35/37) TDM !!! | шт | KZT | 1350 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 011100210 | Расцепитель независимый РН-800/1600 TDM !!! | шт | KZT | 2010 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 130300020 | Расцепитель независимый РН47 на DIN-рейку НОВЫЕ IEK (12/240) | шт | KZT | 3937 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | ABL6TS10U | Трансформатор 230-400В 1X230В 100ВA Schneider Electric ABL6TS10U !!! | шт | KZT | 36960 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300015 | Трансформатор Т-0,66 50\5 (9) | шт | KZT | 5872 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300031 | Трансформатор Т-0,66 600\5 (12) | шт | KZT | 5972 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300017 | Трансформатор Т-0,66 75\5 (12) | шт | KZT | 5872 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300008 | Трансформатор Т-0,66 100\5 (12) | шт | KZT | 5872 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300010 | Трансформатор Т-0,66 150\5 (12) | шт | KZT | 5872 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300013 | Трансформатор Т-0,66 200\5 (18) | шт | KZT | 5401 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300182 | Трансформатор Т-0,66 250\5 (18) | шт | KZT | 5401 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300020 | Трансформатор Т-0,66 300\5 (18) | шт | KZT | 5401 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300026 | Трансформатор Т-0,66 400\5 (18) | шт | KZT | 5401 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | ст-9951439 | Трансформатор Т-0,66 800\5 (6) !!! | шт | KZT | 7190 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300032 | Трансформатор Т-0,66 1000\5 (12) | шт | KZT | 8229 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | ярп4275 | Трансформатор Т-0,66 1200\5 (9) !!! | шт | KZT | 6770 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | яярп5306 | Трансформатор Т-0,66 1500\5 (6) !!! | шт | KZT | 9280 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300112 | Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А 5ВА класс 0,5 IEK | шт | KZT | 5047 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300099 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | шт | KZT | 5047 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | ITT20-3-05-0100 | Трансформатор тока ТТИ-30 100/5А 5ВА 0,5S IEK E-PRO | шт | KZT | 9970 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | ITT20-2-05-0200 | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 4633 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | ITT20-2-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 4633 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300021 | Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK | шт | KZT | 4633 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300025 | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | шт | KZT | 6150 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300234 | Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5 IEK | шт | KZT | 4633 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300035 | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5 IEK | шт | KZT | 4633 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | ст-9952440 | Трансформатор тока ТТИ-40 600\5 10ВА кл.т.0,5 (IEK) (40) !!! | шт | KZT | 4645 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | ст-9952441 | Трансформатор тока ТТИ-60 1000\5 10ВА кл.т.0,5 (IEK) (40) !!! | шт | KZT | 9143 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | ITT40-2-15-0750 | Трансформатор тока ТТИ-60 750/5А 15ВА 0,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 6664 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300220 | Трансформатор тока ТТИ-60 800/5А 10ВА 0,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 7195 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300308 | Трансформатор тока ТТИ-60 800/5А 15ВА 0,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 7373 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | яярп4849 | Трансформатор тока ТТИ-85 1000/5А 15ВА 0,5 IEK !!! | шт | KZT | 9046 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300217 | Трансформатор тока ТТИ-100 1000\5А 15ВА 0,5 IEK | шт | KZT | 10753 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 5
EKT | щт-0001786 | Трансформатор тока ТТИ-100 1600\5А 15ВА кл.т.0,5 IEK !!! | шт | KZT | 11880 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 5
EKT | ITT70-2-15-4000 | Трансформатор тока ТТИ-125 4000/5А 15ВА 0,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 34756 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | щщщ0116039 | Трансформатор тока ТТИ-А 10/5А 5ВА класс 0,5 IEK !!! | шт | KZT | 4701 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | ст-9950702 | Трансформатор тока ТТИ-А 30\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | шт | KZT | 4701 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 5
EKT | 270300184 | Трансформатор тока ТТИ-А 40/5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | шт | KZT | 4701 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | щщщ0116026 | Трансформатор тока ТТИ-А 60\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | шт | KZT | 4701 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 5
EKT | 270300098 | Трансформатор тока ТТИ-А 75/5А 5ВА класс 0,5 IEK | шт | KZT | 5047 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | щщщ0115439 | Трансформатор тока ТТИ-А 80\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | шт | KZT | 4701 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 5
EKT | ст-9949056 | Трансформатор тока ТТИ-А 120/5А 5ВА кл.т.0,5 IEK !!! | шт | KZT | 4701 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | ст-9951729 | Трансформатор тока ТТИ-А 125\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | шт | KZT | 4701 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 5
EKT | 270300100 | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | шт | KZT | 5047 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300101 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 IEK | шт | KZT | 5047 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300132 | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А 5ВА класс 0,5 IEK | шт | KZT | 5047 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300113 | Трансформатор тока ТТИ-А 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK (36) !!! | шт | KZT | 4701 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | 270300130 | Трансформатор тока ТТИ-А 500\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | шт | KZT | 5488 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 5
EKT | 270300030 | Трансформатор тока ТТИ-А 600\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | шт | KZT | 6219 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 5
EKT | ст-9951436 | Трансформатор тока ТТИ-А 800\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | шт | KZT | 7601 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 5
EKT | ст-9951313 | Трансформатор тока ТТИ-А 1000\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | шт | KZT | 8065 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 5
EKT | щт-0000429 | ВНА-10- (л) 400А (Курск) !!! | шт | KZT | 77150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | щт-0000430 | ВНА-10- (п) 400А (Курск) !!! | шт | KZT | 77150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 270100156 | Рубильник ВР-32-31 А31220-100А на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) | шт | KZT | 8173 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100162 | Рубильник ВР-32-31 А71220-100А на 2 напрваления (+6камер) UNIT (1/12) | шт | KZT | 12721 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100152 | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | шт | KZT | 6811 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100159 | Рубильник ВР-32-31 В71250-100А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/12) | шт | KZT | 11118 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100157 | Рубильник ВР-32-35 А31220-250А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/12) | шт | KZT | 12239 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100163 | Рубильник ВР-32-35 А71220-250А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8) | шт | KZT | 19726 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100153 | Рубильник ВР-32-35 В31250-250А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/12) | шт | KZT | 10484 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100160 | Рубильник ВР-32-35 В71250-250А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/8) | шт | KZT | 16357 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100080 | Рубильник ВР-32-35 Ф-А31240-250А на 1направл (Курск) (1) !!! | шт | KZT | 9690 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100086 | Рубильник ВР-32-35 Ф-А70220-250А на 2 направл (+6 камер)(Курск) (1) !!! | шт | KZT | 3920 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100158 | Рубильник ВР-32-37 А31220-400А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/8) | шт | KZT | 15588 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100164 | Рубильник ВР-32-37 А71220-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | шт | KZT | 27748 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100154 | Рубильник ВР-32-37 В31250-400А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/8) | шт | KZT | 13188 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100161 | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | шт | KZT | 21874 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100171 | Рубильник ВР-32-39 А31220 630А на 1 направление (+6 камер) UNIT (1/4) | шт | KZT | 29828 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 630 | 3
EKT | 270100172 | Рубильник ВР-32-39 А71220 630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) | шт | KZT | 51074 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 630 | 3
EKT | 270100155 | Рубильник ВР-32-39 В31250-630А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/4) | шт | KZT | 28948 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100173 | Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) | шт | KZT | 47838 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100041 | Рубильник ВР-32-39 Ф-А70(220)-630А на 2 направления (+6 камер)(Курск) !!! | шт | KZT | 29990 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 010400389 | Рубильник закрытого исполнения 3ф 32А VBF2GE !!! | шт | KZT | 12960 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 32 | 3
EKT | 010400390 | Рубильник закрытого исполнения 3ф 140А VBF6GEN !!! | шт | KZT | 86040 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 140 | 3
EKT | 21326DEK | Рукоятка для съема PC-101 DEKraft 21326DEK E-PRO | шт | KZT | 1675 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100107 | Рубильник РПС-1 (л) 100А (без предох. ПН2) РФ !!! | шт | KZT | 13180 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 100 | 3
EKT | 270100176 | Рубильник РПС-1 (л) 100А (без предох.ПН2) UNIT (1/2) NEW | шт | KZT | 21030 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 100 | 3
EKT | 270100108 | Рубильник РПС-1 (п) 100А (без предох.) !!! | шт | KZT | 27133 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 100 | 3
EKT | 270100177 | Рубильник РПС-1 (п) 100А (без предох.ПН2) UNIT (1/2) NEW | шт | KZT | 21030 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 100 | 3
EKT | 270100166 | Рубильник РПС-2 (л) 250А (без предох.ПН2) UNIT (1/2) NEW | шт | KZT | 22960 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 250 | 3
EKT | 270100167 | Рубильник РПС-2 (п) 250А (без предох.ПН2) UNIT (1/2) NEW | шт | KZT | 22960 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 250 | 3
EKT | щт23054977 | Рубильник РПС-2 (п) 250А-безПВ-У3-КЭАЗ 111468 !!! | шт | KZT | 16990 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 250 | 3
EKT | 270100111 | Рубильник РПС-4 (л) 400А (без предох. ПН2) !!! | шт | KZT | 19590 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 400 | 3
EKT | 270100178 | Рубильник РПС-4 (л) 400А (без предох.ПН2) UNIT (1/2) NEW | шт | KZT | 35320 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 400 | 3
EKT | 270100112 | Рубильник РПС-4 (п) 400А (без предох. ПН2) РФ !!! | шт | KZT | 19590 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 400 | 3
EKT | 270100179 | Рубильник РПС-4 (п) 400А (без предох.ПН2) UNIT (1/2) NEW | шт | KZT | 35320 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 400 | 3
EKT | 270100131 | Рубильник РПС-6 (л) 630А (без предох. ПН2) Курск!!! | шт | KZT | 22890 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 630 | 3
EKT | 270100180 | Рубильник РПС-6 (л) 630А (без предох.ПН2) UNIT (1/2) NEW | шт | KZT | 54210 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 630 | 3
EKT | 270100130 | Рубильник РПС-6 (п) 630А (без предох. ПН2) Курск!!! | шт | KZT | 67360 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 630 | 3
EKT | 270100181 | Рубильник РПС-6 (п) 630А (без предох.ПН2) UNIT (1/2) NEW | шт | KZT | 56840 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 630 | 3
EKT | 270100227 | Рукоятка к ВР 32- 31/35/37 A30220 (1) UNIT | шт | KZT | 844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100229 | Рукоятка к ВР 32- 31/35/37 A70220 (1) UNIT | шт | KZT | 844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100225 | Рукоятка к ВР 32- 31/35/37 B31250/B71250 (1) UNIT | шт | KZT | 949 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100228 | Рукоятка к ВР 32- 39 A30220 (1) UNIT | шт | KZT | 1159 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 39
EKT | 270100230 | Рукоятка к ВР 32-39 A70220(1) UNIT | шт | KZT | 1159 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100226 | Рукоятка к ВР 32-39 B 31250/B71250 (1) UNIT | шт | KZT | 1172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0000345 | ВНАЛ-10/630-2-IIз ПТ1,2 У2 фарфоровые изоляторы Коренево !!! | шт | KZT | 77190 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 270100053 | Разъединитель РЕ 19-39-31110 630А КЕАЗ !!! | шт | KZT | 43050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 630
EKT | 270100056 | Разъединитель РЕ 19-41-31110 1000А КЕАЗ !!! | шт | KZT | 45590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1000
EKT | 270100211 | Разъединитель РЕ19-35-31120 250А IEK (4) NEW | шт | KZT | 32064 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 270100216 | Разъединитель РЕ19-35-31140 250А IEK (4) NEW | шт | KZT | 38246 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 270100212 | Разъединитель РЕ19-37-31120 400А IEK (4) NEW | шт | KZT | 33402 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 270100217 | Разъединитель РЕ19-37-31140 400А IEK (4) NEW | шт | KZT | 36394 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 270100213 | Разъединитель РЕ19-39-31120 630А IEK (1) NEW | шт | KZT | 53129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 630
EKT | 270100218 | Разъединитель РЕ19-39-31140 630А IEK (1) NEW | шт | KZT | 57331 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 630
EKT | щт23054968 | Разъединитель РЕ19-39-31140-630А-УХЛЗ-КЭАЗ 113012 !!! | шт | KZT | 44390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100221 | Разъединитель РЕ19-39-31160 630А IEK (1) NEW | шт | KZT | 48746 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 630
EKT | 270100214 | Разъединитель РЕ19-41-31120 1000А IEK (1) NEW | шт | KZT | 72943 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1000
EKT | 270100219 | Разъединитель РЕ19-41-31140 1000А IEK (1) NEW | шт | KZT | 77920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1000
EKT | 270100222 | Разъединитель РЕ19-41-31160 1000А IEK (1) NEW | шт | KZT | 69343 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1000
EKT | 270100215 | Разъединитель РЕ19-43-31120 1600А IEK (1) NEW | шт | KZT | 90932 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1600
EKT | 270100220 | Разъединитель РЕ19-43-31140 1600А IEK (1) NEW | шт | KZT | 96512 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1600
EKT | 270100223 | Разъединитель РЕ19-43-31160 1600А IEK (1) NEW | шт | KZT | 92674 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1600
EKT | 9927388 | ABB реверсивный перекидной рубильник OT160E03CP !!! | шт | KZT | 7790 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270400021 | Рубильник ВР-32-35 В31250-250А IEK (12) !!! | шт | KZT | 9947 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270400022 | Рубильник ВР-32-37 В31250-400А IEK (8) !!! | шт | KZT | 13905 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | SRK01-111-100 | Рубильник ВР32И-31В31250 100А IEK E-PRO | шт | KZT | 7742 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 100 | 3
EKT | SRK01-211-100 | Рубильник ВР32И-31В71250 100А IEK E-PRO | шт | KZT | 14262 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 100 | 3
EKT | SRK01-200-250 | Рубильник ВР32И-35А70220 250А IEK E-PRO | шт | KZT | 17987 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 250 | 3
EKT | SRK21-211-250 | Рубильник ВР32И-35В71250 250А IEK E-PRO | шт | KZT | 20171 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 250 | 3
EKT | SRK31-111-400 | Рубильник ВР32И-37В31250 400А IEK E-PRO | шт | KZT | 14990 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 400 | 3
EKT | SRK31-211-400 | Рубильник ВР32И-37В71250 400А IEK E-PRO | шт | KZT | 24863 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 400 | 3
EKT | SRK41-211-630 | Рубильник ВР32И-39B71250 630А IEK E-PRO | шт | KZT | 54277 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 630 | 3
EKT | SRK41-111-630 | Рубильник ВР32И-39В31250 630А IEK E-PRO | шт | KZT | 32902 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 630 | 3
EKT | MPR10-2-025 | Рубильник трехпозиционный ВРТ-63 2P 25А IEK !!! | шт | KZT | 3340 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 270400035 | Рубильник трехпозиционный ВРТ-63 2P 63А IEK E-PRO | шт | KZT | 4209 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | MPR10-3-063 | Рубильник трехпозиционный ВРТ-63 3P 63А IEK E-PRO | шт | KZT | 6139 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 270400043 | Рубильник трехпозиционный ВРТ-63 4п 63А IEK !!! | шт | KZT | 7092 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 63 | 3
EKT | 270300001 | Ящик ЯТП(укп) 220/12 IEK (1) | шт | KZT | 21863 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300002 | Ящик ЯТП(укп) 220/24 IEK (1) | шт | KZT | 21863 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300003 | Ящик ЯТП(укп) 220/36 IEK (1) | шт | KZT | 21863 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300004 | Ящик ЯТП(укп) 220/42 IEK (1) | шт | KZT | 22068 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300007 | Ящик ЯТП(укп) 380/36 IEK (1) | шт | KZT | 24749 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300253 | Ящик ЯТП(укп) 230/12 IP54 IEK (1) | шт | KZT | 35227 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300251 | Ящик ЯТП(укп) 230/24 IP54 IEK (1) | шт | KZT | 35227 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300254 | Ящик ЯТП(укп) 230/36 IP54 IEK (1) | шт | KZT | 35227 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270400036 | Ящик силовой ЯРВ 100А IP31 ЕКТ | шт | KZT | 38280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 270400037 | Ящик силовой ЯРВ 250А IP31 ЕКТ | шт | KZT | 41280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 270400038 | Ящик силовой ЯРВ 400А IP31 ЕКТ | шт | KZT | 57280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 270400026 | Ящик силовой ЯРВ-6122-100А | шт | KZT | 27464 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270400027 | Ящик силовой ЯРВ-6123-250А | шт | KZT | 37373 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270400003 | Ящик ЯБПВУ -1 100А с руб-ком с пред. IP 54 | шт | KZT | 27067 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 270400014 | Ящик ЯБПВУ -1 250А с руб-ком с пред. IP 54 | шт | KZT | 35804 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 270400018 | Ящик ЯБПВУ -1 400А с руб-ком с пред. IP 54 | шт | KZT | 46449 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 270100145 | ЯРП 100А IP31 (460х250х145) EKT | шт | KZT | 26170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 270100184 | ЯРП 100А IP54 (460х250х145) EKT | шт | KZT | 27030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 270100016 | ЯРП 11М-351-250А IP32 (РФ) ! | шт | KZT | 46789 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100073 | ЯРП 250А IP31 (600х300х180) EKT | шт | KZT | 38810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 270100074 | ЯРП 250А IP54 (600х300х180) EKT | шт | KZT | 39510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | YARP-250-74-54 | ЯРП 250А У1 IP54 IEK E-PRO | шт | KZT | 72010 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 270100071 | ЯРП 400А IP31 (805х405х205) EKT | шт | KZT | 50150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 270100072 | ЯРП 400А IP54 (805х405х205) EKT | шт | KZT | 50910 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 270100197 | ЯРП 630А IP54 (1000x450x220) ЕКТ | шт | KZT | 82370 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 630
EKT | 11006DEK | 11006 BA 101 1P 16А х-ка B DEKraft | шт | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 16
EKT | 11122DEK | 11122 ВА 101 3Р 2А хак-ка D DEKraft | шт | KZT | 1853 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 2
EKT | 11125DEK | 11125 BA 101 3P 10А х-ка D DEKraft | шт | KZT | 1656 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 10
EKT | 11127DEK | 11127 BA 101 3P 20А х-ка D DEKraft | шт | KZT | 1675 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 20
EKT | 11128DEK | 11128 BA 101 3P 25A х-ка D DEKraft | шт | KZT | 1656 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 25
EKT | 11129DEK | 11129 BA 101 3P 32А х-ка D DEKraft | шт | KZT | 1872 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 11130DEK | 11130 BA 101 3P 40А х-ка D DEKraft | шт | KZT | 1878 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 40
EKT | 11131DEK | 11131 BA 101 3P 50А х-ка D DEKraft | шт | KZT | 2063 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 50
EKT | 13143DEK | 13143 ВА 105 4Р 25А х-ка В DEKraft | шт | KZT | 11290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 25
EKT | 13144DEK | 13144 ВА 105 4Р 32А х-ка В DEKraft | шт | KZT | 11290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 32
EKT | 13147DEK | 13147 ВА 105 4Р 63А х-ка В DEKraft | шт | KZT | 11807 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 63
EKT | 17011DEK | 17011 Выключ.нагрузки BH102-3P-63A DEKraft | шт | KZT | 2080 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 23107DEK | 23107 Реле электротепловое РТ03-09-18-0,90А-1,20А DEKraft | шт | KZT | 3457 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23118DEK | 23118 Реле электротепловое РТ03-25-32-6,30А-9.00А DEKraft | шт | KZT | 3843 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 25001DEK | 25001 Лампа коммутац.ЛК22-ADDS-WHI-LED DEKraft | шт | KZT | 523 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 25043DEK | 25043 Выключатель кноп.ВК30-ABLF-GRN DEKraft | шт | KZT | 720 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt
EKT | 25065DEK | 25065 Лампа коммутац. ЛК22-ADDS-GRN-LED-24 DEKraft | шт | KZT | 366 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 25067DEK | 25067 Лампа коммутац. ЛК22-ADDS-YEL-LED-24 DEKraft | шт | KZT | 366 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | шт | KZT | 165 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 11126DEK | BA101-3P-016A-D авт. выкл. DEKraft | шт | KZT | 1656 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 41135DEK | DEKraft АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 125А, 3Р, 35кА АВР-303, DEKraft | шт | KZT | 153082 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125 | [7 empty] | 9
EKT | 41137DEK | DEKraft АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 200А, 3Р, 35кА АВР-303, DEKraft | шт | KZT | 153082 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 200 | [7 empty] | 9
EKT | 32157DEK | DEKraft Кабельный ввод типа PG 36 диаметр кабеля 23-32мм, DEKraft, Светло-серый, 32157DEK | шт | KZT | 511 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 23
EKT | 22947DEK | DEKraft Шины выносные комп. 3 шт. ВА-305 3P, DEKraft, , 22947DEK | шт | KZT | 9365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3
EKT | 22627DEK | DEKraft Электромагнит включения AC 230В ВА-338Е | шт | KZT | 31517 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 15003DEK | АВДТ (АД12) 2P 16А 30мА (4) DEKraft | шт | KZT | 3309 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15005DEK | АВДТ (АД12) 2P 25А 30мА (4) DEKraft | шт | KZT | 3312 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14057DEK | АВДТ (ВД) 2P 63А 30мА 6кА (6) DEKraft | шт | KZT | 3836 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14078DEK | АВДТ (ВД) 4P 25А 30мА 6кА (3) DEKraft * | шт | KZT | 4780 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 14080DEK | АВДТ (ВД) 4P 40А 30мА 6кА (3) DEKraft | шт | KZT | 4738 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 15243DEK | АВДТ 1P+N 50А 300мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА | шт | KZT | 3197 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16003DEK | АВДТ 1Р+N 16А 30мА (6) DEKraft | шт | KZT | 3788 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16004DEK | АВДТ 1Р+N 20А 30мА (6) DEKraft | шт | KZT | 3446 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16014DEK | АВДТ 1Р+N 20А 30мА (6) DEKraft * | шт | KZT | 3478 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16005DEK | АВДТ 1Р+N 25А 30мА (6) DEKraft | шт | KZT | 3356 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16006DEK | АВДТ 1Р+N 32А 30мА (6) DEKraft * | шт | KZT | 3168 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16007DEK | АВДТ 1Р+N 40А 30мА (6) DEKraft | шт | KZT | 3459 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16017DEK | АВДТ 1Р+N 40А 30мА (6) DEKraft * | шт | KZT | 3327 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15187DEK | АВДТ 3N 32А 30мА С DEKraft | шт | KZT | 5149 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 15183DEK | АВДТ 3P+N 16А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА | шт | KZT | 5520 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 3 | 16 | 4 | [6 empty] | 3
EKT | 15186DEK | АВДТ 3P+N 25А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА | шт | KZT | 5118 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 3 | 25 | 4 | [6 empty] | 3
EKT | 15188DEK | АВДТ 3P+N 40А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА | шт | KZT | 6417 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 3 | 40 | 4 | [6 empty] | 3
EKT | 15046DEK | АВДТ 4Р 32А 300мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА, DEKraft,15046DEK | шт | KZT | 5805 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 15018DEK | АВДТ 4Р 6А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА | шт | KZT | 5645 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 6 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 16016DEK | АВДТ со вст. защ. от сверхтоков 1Р+N 32А 30мА AC х-ка С ДИФ-103 4,5кА (1) | шт | KZT | 3022 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16057DEK | АВДТ со вст. защ. от сверхтоков 2Р 50А 30мА AC х-ка С ДИФ-103 4,5кА Dekraft | шт | KZT | 4278 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16058DEK | АВДТ со вст. защ. от сверхтоков 2Р 63А 30мА AC х-ка С ДИФ-103 4,5кА Dekraft | шт | KZT | 3206 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15155DEK | АВДТ со вст. защ.1P+N 6А 30мА тип AC х-ка C ДИФ-101 4,5кА Dekraft | шт | KZT | 2224 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 15189DEK | АВДТ со вст. защ.3Р+N 50А 30мА AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА Dekraft | шт | KZT | 6809 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 3 | 50 | 4 | [6 empty] | 3
EKT | 41134DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 100А, 3Р, 35кА АВР-303, DEKraft | шт | KZT | 156233 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100 | [7 empty] | 9
EKT | 41136DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 160А, 3Р, 35кА АВР-303 | шт | KZT | 153082 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 160 | [7 empty] | 9
EKT | 41152DEK | АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 400А, 3Р, 50кА АВР-305 dek | шт | KZT | 400264 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 400 | [7 empty] | 9
EKT | 41024DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 100А, 3Р, 25кА АВР-302 | шт | KZT | 126067 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100 | [7 empty] | 9
EKT | 41038DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 250А, 3Р, 35кА АВР-303 | шт | KZT | 139454 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250 | [7 empty] | 9
EKT | 41045DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 250А, 3Р, 50кА АВР-304 | шт | KZT | 294907 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250 | [7 empty] | 9
EKT | 41046DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 315А, 3Р, 50кА АВР-304 | шт | KZT | 300760 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 315 | [7 empty] | 9
EKT | 41007DEK | АВР на авт. выкл. со встр. блоком управления 63А, 3Р, 25кА АВР-301 | шт | KZT | 122916 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 12056DEK | Авт. выкл. 1Р 10А х-ка C ВА-103 6кА dek | шт | KZT | 795 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | 12060DEK | Авт. выкл. 1Р 25А х-ка C ВА-103 6кА | шт | KZT | 787 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | 12050DEK | Авт. выкл. 1Р 2А х-ка C ВА-103 dek | шт | KZT | 725 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | 11209DEK | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-101 4,5кА | шт | KZT | 1387 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 12091DEK | Авт. выкл. 3Р 20А х-ка C ВА-103 6кА dek | шт | KZT | 2931 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 12093DEK | Авт. выкл. 3Р 32А х-ка C ВА-103 6кА dek | шт | KZT | 3246 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 12371DEK | Авт. выкл. ВА103-3P-025A-D | шт | KZT | 3143 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 12309DEK | Авт. выкл. ВА103-3P-040A-C | шт | KZT | 3080 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 12375DEK | Авт. выкл. ВА103-3P-063A-D | шт | KZT | 3300 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21222DEK | Авт. выкл. защ. двиг. 3P 0,25-0,4A 100кА ВА-431 | шт | KZT | 7114 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21223DEK | Авт. выкл. защ. двиг. 3P 0,4-0,63A 100кА ВА-431 | шт | KZT | 5786 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21224DEK | Авт. выкл. защ. двиг. 3P 0,63-1,0A 100кА ВА-431 | шт | KZT | 5457 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21231DEK | Авт. выкл. защ. двиг. 3P 13,0-18,0A 15кА ВА-431 | шт | KZT | 6021 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21232DEK | Авт. выкл. защ. двиг. 3P 17,0-23,0A 15кА ВА-431 | шт | KZT | 6021 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21227DEK | Авт. выкл. защ. двиг. 3P 2,5-4,0A 100кА ВА-431 | шт | KZT | 5880 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21234DEK | Авт. выкл. защ. двиг. 3P 24,0-32,0A 10кА ВА-431 | шт | KZT | 7285 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21230DEK | Авт. выкл. защ. двиг. 3P 9,0-14,0A 15кА ВА-431 | шт | KZT | 5927 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21225DEK | Авт.Выкл 21225 BA 431 3P 1-1,6A 15кА SchnEl | шт | KZT | 5833 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21229DEK | Авт.Выкл 21229 BA 431 3P 6,3-10,0A 15кА SchnEl | шт | KZT | 5927 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21233DEK | Авт.Выкл 21233 BA 431 3P 20,0-25,0A 15кА SchnEl | шт | KZT | 6021 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 11007DEK | Автоматический выключатель 1Р 20А х-ка B ВА-101 4,5кА, DEKraft | шт | KZT | 553 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | 11008DEK | Автоматический выключатель 1Р 25А х-ка B ВА-101 4,5кА, DEKraft | шт | KZT | 514 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | 11132DEK | Автоматический выключатель 3Р 63А х-ка D ВА-101 4,5кА, DEKraft | шт | KZT | 2227 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 11124DEK | Автоматический выключатель 3Р 6А х-ка D ВА-101 4,5кА, DEKraft | шт | KZT | 1775 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 11004DEK | ВА 101 1P 6А 4,5кА B DEKraft | шт | KZT | 557 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 6
EKT | 11005DEK | ВА 101 1P 10А 4,5кА B DEKraft | шт | KZT | 529 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 10
EKT | 11028DEK | ВА 101 3P 6А 4,5кА B (4) DEKraft | шт | KZT | 1325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 6
EKT | 11029DEK | ВА 101 3P 10А 4,5кА B DEKraft | шт | KZT | 1711 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 10
EKT | 13177DEK | ВА 105 3Р 16А С DEKraft | шт | KZT | 6596 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 13015DEK | ВА 201 1Р 100A 10кА D (12) DEKraft | шт | KZT | 2351 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 100
EKT | 13016DEK | ВА 201 2Р 63А 10кА D (6) DEKraft | шт | KZT | 4728 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 63
EKT | 13005DEK | ВА 201 2Р 80А 10кА С (6) DEKraft | шт | KZT | 4774 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 80
EKT | 13007DEK | ВА 201 3P 63А 10кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 6457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 21132DEK | ВА 332 3P 40А 50кА (1) DEKraft | шт | KZT | 21027 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 40
EKT | 21133DEK | ВА 332 3P 63А 50кА (1) DEKraft | шт | KZT | 16872 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 21137DEK | ВА 333 3P 200А 50кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 30294 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 200
EKT | 21138DEK | ВА 333 3P 250А 50кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 30294 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 250
EKT | 21139DEK | ВА 334 3Р 250А 70кА (1) DEKraft | шт | KZT | 64430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 250
EKT | 21141DEK | ВА 335 3P 500А 35кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 96902 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 500
EKT | 11225DEK | ВА101-3Р-004А-D_авт. выкл | шт | KZT | 3106 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21006DEK | ВА301-3Р-0063А_сил. авт. выкл. | шт | KZT | 11013 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 17006DEK | ВН 102 2Р 32А (6) DEKraft | шт | KZT | 1184 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 17056DEK | ВН 103 2P 32А (6) DEKraft | шт | KZT | 1063 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 17019DEK | ВН102-3Р-125А_выкл. разъед. | шт | KZT | 2620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3
EKT | 21742DEK | Воздушный авт. выкл. выкатной BA-731 (730) 3P 1250А 80кА расц. | шт | KZT | 915338 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 1250 | [7 empty] | 9
EKT | 17001DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 20А ВН-102 | шт | KZT | 580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 20
EKT | 17003DEK | Выключатель-разъединитель 1Р 63А ВН-102 | шт | KZT | 717 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 63
EKT | 17012DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 100А ВН-102 | шт | KZT | 1991 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 100
EKT | 17009DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 20А ВН-102 | шт | KZT | 1710 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 20
EKT | 17010DEK | Выключатель-разъединитель 3Р 32А ВН-102 | шт | KZT | 1667 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 40010DEK | Выключатель-разъединитель 400A 3P | шт | KZT | 46465 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 400
EKT | 17015DEK | Выключатель-разъединитель 4Р 63А ВН-102 | шт | KZT | 2954 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 63
EKT | 15031DEK | ДИФ101-4Р-025А-100-C_АВДТ | шт | KZT | 6867 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 15034DEK | ДИФ101-4Р-050А-100-C_АВДТ | шт | KZT | 7114 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 15035DEK | ДИФ101-4Р-063А-100-C_АВДТ | шт | KZT | 7155 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 21503DEK | ДК303 контакт дополнительный | шт | KZT | 1661 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32421DEK | ЗН101-2-24A-08_зажим наборный Dekraft | шт | KZT | 117 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 101
EKT | 32102DEK | Изолятор шинный опорный, H35xD28xM8 Uпр=10 кВ ИО-101 D Dekraft | шт | KZT | 277 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 32104DEK | Изолятор шинный опорный, H51xD29xM8 Uпр=15 кВ ИО-101 D | шт | KZT | 319 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 25101DEK | Контакт дополнительный ДК22-01 | шт | KZT | 189 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 25100DEK | Контакт дополнительный ДК22-10 DEKraft | шт | KZT | 184 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 21504DEK | Контакт дополнительный ДК304 | шт | KZT | 1908 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 21505DEK | Контакт дополнительный ДК305 | шт | KZT | 2470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 21506DEK | Контакт дополнительный ДК306 | шт | KZT | 2470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 22841DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-302 3P, DEKraft | шт | KZT | 1526 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3
EKT | 22844DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-303 3P, DEKraft | шт | KZT | 1936 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3
EKT | 22847DEK | Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-305 3P, DEKraft | шт | KZT | 2620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3
EKT | 21510DEK | Контакт сигнальный СК-304 DEKraft | шт | KZT | 1886 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 21511DEK | Контакт сигнальный СК-305 DEKraft | шт | KZT | 2488 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 21512DEK | Контакт сигнальный СК-306 DEKraft | шт | KZT | 2488 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 25120DEK | Лампа комм. ADDS D22 мм LED жел. 220В AC/DC ЛK-22 Dekraft | шт | KZT | 577 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt |  | 22
EKT | щщщ0115039 | Мех-м блок-и КМ-103 _115-150А_ БМ-03 DEKraft | шт | KZT | 10536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 24118DEK | Механизм блокировки 40-95А DEKraft | шт | KZT | 2687 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 24117DEK | Механизм блокировки БМ03-009А-032А DEKraft | шт | KZT | 1924 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 24120DEK | Механизм блокировки для КМ-103 185-225A БМ-03 | шт | KZT | 12020 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 24121DEK | Механизм блокировки для КМ-103 265-330А БМ-03 | шт | KZT | 16494 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 24122DEK | Механизм блокировки для КМ-103 400-500А БМ-03 | шт | KZT | 17514 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 24123DEK | Механизм блокировки для КМ-103 630А БМ-03 | шт | KZT | 19630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 630
EKT | 18083DEK | Модульный контактор МК103-040А-230-22 Dekraft | шт | KZT | 8891 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 21526DEK | МП303-230В моторный привод 21526DEKDEKraft | шт | KZT | 34951 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 21527DEK | МП304-230В моторный привод 21527DEK | шт | KZT | 35092 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 21528DEK | МП305-230В моторный привод DEKraft | шт | KZT | 47416 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 21529DEK | МП306-230В моторный привод 21529DEK | шт | KZT | 47416 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 18025DEK | НД 103-220В расц незав. | шт | KZT | 4601 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 18013DEK | Ограничитель перенапряжений 1P 20кА D 275В ОП-101 (12) | шт | KZT | 6439 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1
EKT | 24112DEK | ПВ03-ВКЛ-0.1-3_приставка выдерж. врем. Dekraft | шт | KZT | 4394 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 25501DEK | Пост кноп. (корпус) КП-101 1 место (10) DEKraft | шт | KZT | 310 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 21307DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | шт | KZT | 860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 125
EKT | 24115DEK | Приставка выдержки времени с задержкой при откл. 0.1-30сек. 1з+1р ПВ-03В Dekraft | шт | KZT | 4728 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1
EKT | 23937DEK | Пром. реле 4 к. с LED 10А 24В DC Dekraft | шт | KZT | 1540 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 10
EKT | 23886DEK | Пром. реле 4 к. с LED 5А 12В DC Dekraft | шт | KZT | 968 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 5
EKT | 23900DEK | Пром. реле 4 к. с LED 5А 230В AC Dekraft | шт | KZT | 860 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 5
EKT | 23887DEK | Пром. реле 4 к. с LED 5А 24В DC Dekraft | шт | KZT | 968 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 5
EKT | 23883DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 230В AC ПР-102 Dekraft | шт | KZT | 767 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 5
EKT | 23949DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 230В AC ПР-102 | шт | KZT | 1326 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 10
EKT | 23830DEK | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 3А 230В AC ПР-102 Dekraft | шт | KZT | 937 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 3
EKT | 23210DEK | Промежуточное реле 4 конт. с инд. LED 10А 220В AC ПР-102 DEKraft | шт | KZT | 1156 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 10
EKT | 23960DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 4 конт. 10А IP20 РР-102 | шт | KZT | 1063 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 10
EKT | 23958DEK | Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 4 конт. 10А РР-102 Dekraft | шт | KZT | 631 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 10
EKT | 23953DEK | Разъем на DIN для ПР-102 4к. (3-5)А Dekraft | шт | KZT | 464 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 21614DEK | Расцепитель независимый 230В РН-332 для ВА-332 Dekraft | шт | KZT | 4959 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 21513DEK | Расцепитель независимый РН301-230В | шт | KZT | 1708 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 21514DEK | Расцепитель независимый РН302-230В ШЭ | шт | KZT | 1708 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 21515DEK | Расцепитель независимый РН303-230В | шт | KZT | 3655 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 21516DEK | Расцепитель независимый РН304-230В | шт | KZT | 3815 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 21517DEK | Расцепитель независимый РН305-230В | шт | KZT | 5410 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 23174DEK | Реле тепл. для конт. 40А-95А 17.0А-25.0А РТ-02 Dekraft | шт | KZT | 5628 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 40
EKT | 23173DEK | Реле тепловое для контакторов 40А-95А 12.0А-18.0А | шт | KZT | 5040 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 23102DEK | Реле тепловое РТ-03 (0,18-.0,25А) 9-18А DEKraft | шт | KZT | 3542 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23111DEK | Реле тепловое РТ-03 (3,5-4,80А) 9-18А DEKraft | шт | KZT | 3506 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23124DEK | Реле тепловое РТ-103 (23,0-32,0А) 40-95А (1) DEKraft | шт | KZT | 7291 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23237DEK | Розетка для ПР102 4 контакта 10А РР-102 DEKraft | шт | KZT | 522 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 26056DEK | РЩ102-3-63-IP67 | шт | KZT | 5658 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 22754DEK | Силовой авт. выкл. 3P 200А 36кА ВА-303 dek | шт | KZT | 19286 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 200 | [7 empty] | 9
EKT | 21014DEK | Силовой авт. выкл. 3P 315А ВА-304 35кА DEKraft | шт | KZT | 42868 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 315 | [7 empty] | 9
EKT | 22506DEK | Силовой авт. выкл. с электрон. расц. 3P 630А 50кА ВА-335E | шт | KZT | 167940 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 630 | [7 empty] | 9
EKT | 21002DEK | Силовой Автоматический выключатель 3P 25А ВА-301 25кА | шт | KZT | 9703 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 21509DEK | СК303 контакт сигнальный | шт | KZT | 1849 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 11125DEKx | 11125 BA 101 3P 10А х-ка D DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 10
EKT | 11128DEKx | 11128 BA 101 3P 25A х-ка D DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 25
EKT | 25065DEKx | 25065 Лампа коммутац. ЛК22-ADDS-GRN-LED-24 DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 25067DEKx | 25067 Лампа коммутац. ЛК22-ADDS-YEL-LED-24 DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 32157DEKx | DEKraft !!! Кабельный ввод типа PG 36 диаметр кабеля 23-32мм, DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 23
EKT | 22947DEKx | DEKraft !!! Шины выносные комп. 3 шт. ВА-305 3P, DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3
EKT | 15158DEKx | АВДТ (АД12) 1P+N 20А 30мА DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14053DEKx | АВДТ (ВД) 2P 16А 30мА 6кА (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14057DEKx | АВДТ (ВД) 2P 63А 30мА 6кА (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 14079DEKx | АВДТ (ВД) 4P 32А 30мА 6кА (3) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 14080DEKx | АВДТ (ВД) 4P 40А 30мА 6кА (3) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 14081DEKx | АВДТ (ВД) 4P 63А 30мА 6кА (3) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | 16002DEKx | АВДТ 1Р+N 10А 30мА (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16052DEKx | АВДТ 1Р+N 16А 30мА (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16003DEKx | АВДТ 1Р+N 16А 30мА (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 16004DEKx | АВДТ 1Р+N 20А 30мА (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 11053DEKx | ВА 101 1P 10А 4,5кА С (12) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 10
EKT | 11054DEKx | ВА 101 1P 16А 4,5кА С (12) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 16
EKT | 11055DEKx | ВА 101 1P 20А 4,5кА С (12) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 20
EKT | 11056DEKx | ВА 101 1P 25А 4,5кА С (12) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 25
EKT | 11058DEKx | ВА 101 1P 40А 4,5кА С (12) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 40
EKT | 11060DEKx | ВА 101 1P 63А 4,5кА С (12) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 1 | 63
EKT | 11065DEKx | ВА 101 2P 10А 4,5кА С (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | 11066DEKx | ВА 101 2P 16А 4,5кА С (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 11069DEKx | ВА 101 2P 32А 4,5кА С (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 11070DEKx | ВА 101 2P 40А 4,5кА С (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 40
EKT | 11073DEKx | ВА 101 3P 1А 4,5кА С (4) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 1
EKT | 11074DEKx | ВА 101 3P 2А 4,5кА С (4) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 2
EKT | 11075DEKx | ВА 101 3P 3А 4,5кА С (4) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 3
EKT | 11077DEKx | ВА 101 3P 10А 4,5кА С (4) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 10
EKT | 11078DEKx | ВА 101 3P 16А 4,5кА С (4) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 13182DEKx | ВА 105 3P 50А 10кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 50
EKT | 22741DEKx | ВА 302 3P 16А 25кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 22743DEKx | ВА 302 3P 25А 25кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 25
EKT | 22744DEKx | ВА 302 3P 32А 25кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 22745DEKx | ВА 302 3P 40А 25кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 40
EKT | 22746DEKx | ВА 302 3P 50А 25кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 50
EKT | 22747DEKx | ВА 302 3P 63А 25кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 22748DEKx | ВА 302 3P 80А 25кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 80
EKT | 22749DEKx | ВА 302 3P 100А 25кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 100
EKT | 22751DEKx | ВА 303 3P 125А 30кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 11990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 125
EKT | 22752DEKx | ВА 303 3P 160А 40кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 11990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 160
EKT | 22754DEKx | ВА 303 3P 200А 40кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 11990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 200
EKT | 22756DEKx | ВА 303 3P 250А 35кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 29990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 250
EKT | 22760DEKx | ВА 305 3P 315А 35кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 29990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 315
EKT | 22762DEKx | ВА 305 3P 400А 35кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 29990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 400
EKT | 22763DEKx | ВА 305 3P 500А 35кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 49990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 500
EKT | 22764DEKx | ВА 305 3P 630А 35кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 49990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 630
EKT | 22767DEKx | ВА 306 3P 800А 35кА С (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 49990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 800
EKT | 21006DEKx | ВА301-3Р-0063А_сил. авт. выкл. DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 17009DEKx | Выключатель-разъединитель 3Р 20А ВН-102 DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 20
EKT | 16214DEKx | Дифференциальный автомат (АВДТ) 3Р+N 25А 30мА тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 3 | 25 | 4 | [6 empty] | 3
EKT | 25004DEKx | Индикатор ADDS ЛК-22 мм желтый LED 220В (12) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 25003DEKx | Индикатор ADDS ЛК-22 мм красный LED 220В (12) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 25040DEKx | Кнопка AEAL ВК-22 мм красный 1НО+1НЗ LED 220В (10) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 22002DEKx | Контактор КМ-102 12А АС3 АС4 1НО 220В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22003DEKx | Контактор КМ-102 18А АС3 АС4 1НО 220В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22019DEKx | Контактор КМ-102 18А АС3 АС4 1НО 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22020DEKx | Контактор КМ-102 25А АС3 АС4 1НО 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22005DEKx | Контактор КМ-102 32А АС3 АС4 1НО 220В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22006DEKx | Контактор КМ-102 40А АС3 АС4 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 22022DEKx | Контактор КМ-102 40А АС3 АС4 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 22023DEKx | Контактор КМ-102 50А АС3 АС4 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 50
EKT | 22025DEKx | Контактор КМ-102 80А АС3 АС4 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 11990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 80
EKT | 22026DEKx | Контактор КМ-102 95А АС3 АС4 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 11990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 95
EKT | 22103DEKx | Контактор КМ-103 9А 1НО+1НЗ 220В (40) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22104DEKx | Контактор КМ-103 9А 1НО+1НЗ 380В (5) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | 22151DEKx | Контактор КМ-103 115А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 29990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 115
EKT | 22108DEKx | Контактор КМ-103 12А 1НО+1НЗ 220В (25) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22109DEKx | Контактор КМ-103 12А 1НО+1НЗ 380В (5) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | 22152DEKx | Контактор КМ-103 150А 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 29990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 150
EKT | 22113DEKx | Контактор КМ-103 18А 1НО+1НЗ 220В (25) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22114DEKx | Контактор КМ-103 18А 1НО+1НЗ 380В (5) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 18
EKT | 22156DEKx | Контактор КМ-103 225А 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 49990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 225
EKT | 22118DEKx | Контактор КМ-103 25А 1НО+1НЗ 220В (4) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22119DEKx | Контактор КМ-103 25А 1НО+1НЗ 380В (4) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 22159DEKx | Контактор КМ-103 265А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 49990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 265
EKT | 22123DEKx | Контактор КМ-103 32А 1НО+1НЗ 220В (4) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22124DEKx | Контактор КМ-103 32А 1НО+1НЗ 380В (4) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 22161DEKx | Контактор КМ-103 330А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 49990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 330
EKT | 22128DEKx | Контактор КМ-103 40А 1НО+1НЗ 220В (8) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 22129DEKx | Контактор КМ-103 40А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 22133DEKx | Контактор КМ-103 50А 1НО+1НЗ 220В (2) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 50
EKT | 22134DEKx | Контактор КМ-103 50А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 50
EKT | 22138DEKx | Контактор КМ-103 65А 1НО+1НЗ 220В (3) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | 22139DEKx | Контактор КМ-103 65А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 65
EKT | 22143DEKx | Контактор КМ-103 80А 1НО+1НЗ 220В (2) DEKraft !!! | шт | KZT | 11990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 80
EKT | 22144DEKx | Контактор КМ-103 80А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 11990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 80
EKT | 22148DEKx | Контактор КМ-103 95А 1НО+1НЗ 220В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 11990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 95
EKT | 22149DEKx | Контактор КМ-103 95А 1НО+1НЗ 380В (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 11990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 95
EKT | 18057DEKx | Контактор МК-103 2НО 20А 230В (12) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 20
EKT | 18067DEKx | Контактор МК-103 4НО 25А 230В (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | 18081DEKx | Контактор МК-103 4НО 40А 230В (4) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 25056DEKx | Переключатель ALC-3 ПЕ-22 мм на 3 полож. I-O-II удлин. ручка 1НО+1НЗ (10) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 25057DEKx | Переключатель ANC-2 ПЕ-22 мм на 2 полож. I-O 1НО+1НЗ зеленый(10) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 25058DEKx | Переключатель ANC-2 ПЕ-22 мм на 2 полож. I-O 1НО+1НЗ красный (10) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 25059DEKx | Переключатель ANC-3 ПЕ-22 мм на 3 полож. I-O-II 1НО+1НЗ зеленый (10) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 25060DEKx | Переключатель ANC-3 ПЕ-22 мм на 3 полож. I-O-II 1НО+1НЗ красный (10) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 25501DEKx | Пост кноп. (корпус) КП-101 1 место (10) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 25502DEKx | Пост кноп. (корпус) КП-101 2 места (10) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 25503DEKx | Пост кноп. (корпус) КП-101 3 места (10) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 24100DEKx | Приставка ПК-03 1НО+1НЗ лицевой уст-ки (10) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 24105DEKx | Приставка ПК-03 2НО+2НЗ лицевой уст-ки (6) DEKraft !!! | шт | KZT | 399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 22898DEKx | Расцепитель независимый правый ВА-305 AC 230В 3P DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt | 3
EKT | 23159DEKx | Реле тепловое РТ-02 (0,63-0,90А) 9-25А (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23160DEKx | Реле тепловое РТ-02 (1,0-1,6А) 9-25А (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23161DEKx | Реле тепловое РТ-02 (1,60-2,50А) 9-25А (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23165DEKx | Реле тепловое РТ-02 (7,0-10,0А) 9-25А (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23166DEKx | Реле тепловое РТ-02 (9,00-13,0А) 9-25А (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23167DEKx | Реле тепловое РТ-02 (12,0-18,0А) 9-25А (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23176DEKx | Реле тепловое РТ-02 (30,0-40,0А) 40-95А (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23179DEKx | Реле тепловое РТ-02 (55,0-70,0А) 40-95А (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23180DEKx | Реле тепловое РТ-02 (63,0-80,0А) 40-95А (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23111DEKx | Реле тепловое РТ-03 (3,5-4,80А) 9-18А DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23104DEKx | Реле тепловое РТ-103 (0,35-0,50А) 9-18А (5) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23108DEKx | Реле тепловое РТ-103 (1,20-1,80А) 9-18А (5) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23109DEKx | Реле тепловое РТ-103 (1,80-2,50А) 9-18А (5) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23114DEKx | Реле тепловое РТ-103 (6,30-9,00А) 9-18А (5) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23121DEKx | Реле тепловое РТ-103 (18,0-25,0А) 25-32А (3) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23122DEKx | Реле тепловое РТ-103 (23,0-32,0А) 25-32А (3) DEKraft !!! | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23126DEKx | Реле тепловое РТ-103 (37,0-50,0А) 40-95А (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23128DEKx | Реле тепловое РТ-103 (55,0-70,0А) 40-95А (1) DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 21014DEKx | Силовой авт. выкл. 3P 315А ВА-304 35кА DEKraft !!! | шт | KZT | 29990 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 315 | [7 empty] | 9
EKT | 21002DEKx | Силовой Автоматический выключатель 3P 25А ВА-301 25кА DEKraft !!! | шт | KZT | 5990 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 130900018 | AЕA-22 Грибок зеленый ИЭК | шт | KZT | 1323 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATV212HD22N4 | Преобразователь частоты ATV212 22КВТ 480В IP21 Schneider Electric ATV212HD22N4 E-PRO | шт | KZT | 798000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATV212HD37N4 | Преобразователь частоты ATV212 37КВТ 480В IP21 Schneider Electric ATV212HD37N4 E-PRO | шт | KZT | 1155000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010700110 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 32А 10 кА х-ка С IEK | шт | KZT | 1800 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | 010600026 | Автомат ВА 55-41 334730 1000А с эл. привод. | шт | KZT | 701268 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1000
EKT | 010600032 | Автомат ВА 55-43 334710 1600А | шт | KZT | 538305 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1600
EKT | 010300067 | ИЭК УЗО АД12М 2Р С20 30мА | шт | KZT | 3638 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 010300071 | ИЭК УЗО АД12М 2Р С50 30мА | шт | KZT | 4937 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 260100142 | Каб. наконечник МЛ 16-6-6 | шт | KZT | 180 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | 260100147 | Каб. наконечник МЛ 185-16-21 | шт | KZT | 2703 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 185
EKT | 120200089 | Контактор КТ6023Б 160А 380В Курск | шт | KZT | 115522 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 160
EKT | 120200097 | Контактор КТ6033Б 250А 380В Курск | шт | KZT | 168750 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 250
EKT | 130300885 | Лампа AD22DS(LED) матрица D22мм желтый 230В-КЭАЗ | шт | KZT | 1111 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 080800025 | Лампа сигн. д22AL-ТЕ красный неон 240В цилиндр ИЭК | шт | KZT | 670 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt |  | 22
EKT | 150101130 | Набор ТТУ 2/1, 4/2, 6/3, 8/4 ЖЗ, С, К, Ч, Б 20х8см/упак IEK | шт | KZT | 264 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 150101137 | Набор ТТУ 8/4, 10/5, 12/6, 14/7 ЖЗ, С, К, Ч, Б 20х8см/упак IEK | шт | KZT | 419 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260100132 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 35-10-9 ЗЭТА | шт | KZT | 387 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 35
EKT | 260100141 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 150-16-19 ЗЭТАРУС | шт | KZT | 2299 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 260100136 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 240-16-24 ЗЭТАРУС | шт | KZT | 4513 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 260200024 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 с изолированным фланцем (серый) (100 шт) ИЭК | упак | KZT | 1245 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 130300958 | Пистолет для затяжки и обрезки хомутов ПКХ-600А IEK | шт | KZT | 4334 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130300239 | Пост кноп. ПКЕ-212/2 | шт | KZT | 2350 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130300077 | Пост. кнопка ПКЕ212-3 | шт | KZT | 1921 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 270200076 | предохранитель ППН-41-Г4-1000А Курск | шт | KZT | 21381 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 130400039 | Разрядник вентильный РВО-10 У1 Электрофарфор | шт | KZT | 20457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130400038 | Разрядник вентильный РВО-6У-1 | шт | KZT | 8224 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100059 | Разъединитель РЕ 19-41-31120-00УХЛЗ !!! | шт | KZT | 151408 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100103 | Разъединитель РЕ 19-41-31150 1000А | шт | KZT | 83310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1000
EKT | 270100060 | Разъединитель РЕ 19-43-31110 1600А | шт | KZT | 170239 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1600
EKT | 270100100 | Разъединитель РЕ 19-44-31170 2000А | шт | KZT | 260988 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 2000
EKT | 270100066 | Разъединитель РЕ 19-46-31170 3150А | шт | KZT | 264383 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 3150
EKT | 270100132 | Разъединитель РЕ19-43-31140-1600А | шт | KZT | 88767 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100133 | Разъединитель РЕ19-45-31160-2500А-ИП | шт | KZT | 199909 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400608 | Реле напряжения RBUZ D2-40 | шт | KZT | 25861 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | 010400609 | Реле напряжения RBUZ D2-63 | шт | KZT | 29935 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | 130300590 | Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-311M | шт | KZT | 30109 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 270100091 | Рубильник ВР-32-31 Ф-А30220-100А на 1 напрвал (+6 камер) (Курск) (1) !!! | шт | KZT | 7549 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100084 | Рубильник ВР-32-31 Ф-А70220-100А на 2 напрвал (+6 камер) (Курск) (1) !!! | шт | KZT | 15149 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100067 | Рубильник ВР-32-31 Ф-В31250-100А на 1 направл (Курск) (1) | шт | KZT | 10850 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100076 | Рубильник ВР-32-31 Ф-В71250-100А на 2 напрвал (Курск) (1) | шт | KZT | 17770 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100083 | Рубильник ВР-32-31 фА 31(240) 100А 2поз с приводом Курск | шт | KZT | 8273 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 100 | 3
EKT | 270100077 | Рубильник ВР-32-35 Ф-В71250-250А на 2 направл (Курск) (1) | шт | KZT | 26153 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100087 | Рубильник ВР-32-37 Ф-А30220-400А на 1 направл (+6 камер)(Курск) (1) | шт | KZT | 16746 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100088 | Рубильник ВР-32-37 Ф-А70220-400А на 2 направл (+6 камер)(Курск) (1) | шт | KZT | 26350 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100082 | Рубильник ВР-32-39 фА 31(240) 630А 2поз с приводом Курск | шт | KZT | 19741 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 630 | 3
EKT | 270100109 | Рубильник РПС-2 (л) 250А (без предох. ПН2) !!! | шт | KZT | 44804 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 250 | 3
EKT | 270200084 | Рукояткасъема ППН, ПН2 Курск | шт | KZT | 2199 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 270300129 | Т-0,66 1500/5 (3шт/уп) | шт | KZT | 10635 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301376 | Терморегулятор Terneo SN 32A | шт | KZT | 29375 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 270100014 | ЯРП 11М-311-100А IP54 (РФ) ! | шт | KZT | 43970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100023 | ЯРП 11М-371-400А IP54 (РФ) ! | шт | KZT | 80631 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300006 | Ящик ЯТП(укп) 380/24 IEK (1) | шт | KZT | 24954 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NSY2SP206 | 2 Стандартных боковых панели 2000х600 Schneider Electric NSY2SP206 E-PRO | шт | KZT | 189363 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NSYEC461 | 2-х модульная плата кабельного ввода SF 400x600 Schneider Electric NSYEC461 E-PRO | шт | KZT | 53025 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | EZC100N3050 | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ EZC100 18 кА/380В 50 A E-PRO | шт | KZT | 19810 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 50
EKT | NSYSPS6200 | 4 Боковые панели цоколя 600х200 Schneider Electric NSYSPS6200 E-PRO | шт | KZT | 39961 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ABLS1A24050 | ABL MODICON оптимальный блок питания 24В 120Вт Schneider Electric ABLS1A24050 E-PRO | шт | KZT | 63000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | ABLM1A24006 | ABL MODICON оптимальный блок питания 24В 15Вт Schneider Electric ABLM1A24006 E-PRO | шт | KZT | 24360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | ст-9927508 | IMX+OF Расцепитель, SE, A9A26946, 100-415B AC | шт | KZT | 18173 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 010800110 | IOF Контакт состояния Schneider Electric A9A26924 E-PRO | шт | KZT | 11683 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 9
EKT | R9D87610 | АВДТ 1P+N С 10А 6000A 30мА 18мм тип АC Schneider Electric R9D87610 E-PRO | шт | KZT | 24195 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D55610 | АВДТ 1P+N С 10А 6000A 30мА тип A Schneider Electric R9D55610 E-PRO | шт | KZT | 39485 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D81616 | АВДТ 1P+N С 16А 6000A 10мА 18mm тип A Schneider Electric R9D81616 E-PRO | шт | KZT | 38700 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D51616 | АВДТ 1P+N С 16А 6000A 10мА тип A Schneider Electric R9D51616 E-PRO | шт | KZT | 43518 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D88616 | АВДТ 1P+N С 16А 6000A 30мА 18мм тип А Schneider Electric R9D88616 E-PRO | шт | KZT | 33044 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D55616 | АВДТ 1P+N С 16А 6000A 30мА тип А Schneider Electric R9D55616 E-PRO | шт | KZT | 37861 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D87620 | АВДТ 1P+N С 20А 6000A 30мА 18мм тип АC Schneider Electric R9D87620 E-PRO | шт | KZT | 24195 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D55620 | АВДТ 1P+N С 20А 6000A 30мА тип А Schneider Electric R9D55620 E-PRO | шт | KZT | 39485 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D88625 | АВДТ 1P+N С 25А 6000A 30мА 18мм тип А Schneider Electric R9D88625 E-PRO | шт | KZT | 33044 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D87625 | АВДТ 1P+N С 25А 6000A 30мА 18мм тип АC Schneider Electric R9D87625 E-PRO | шт | KZT | 23411 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D55625 | АВДТ 1P+N С 25А 6000A 30мА тип А Schneider Electric R9D55625 E-PRO | шт | KZT | 37861 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D87632 | АВДТ 1P+N С 32А 6000A 30мА 18мм тип АС Schneider Electric R9D87632 E-PRO | шт | KZT | 28228 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D55640 | АВДТ 1P+N С 40А 6000A 30мА тип A Schneider Electric R9D55640 E-PRO | шт | KZT | 51582 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D87606 | АВДТ 1P+N С 6А 6000A 30мА 18mm тип AC Schneider Electric R9D87606 E-PRO | шт | KZT | 25763 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9D25606 | АВДТ 1P+N С 6А 6000A 30мА тип AС Schneider Electric R9D25606 E-PRO | шт | KZT | 29011 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9F02225 | Авт. Выкл (АВ) B 25А 2P 6кA Schneider Electric R9F02225 E-PRO | шт | KZT | 5158 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9F12410 | Авт. Выкл (АВ) С 10А 4P 6кA Schneider Electric R9F12410 E-PRO | шт | KZT | 9689 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 10 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9F12416 | Авт. Выкл (АВ) С 16А 4P 6кA Schneider Electric R9F12416 E-PRO | шт | KZT | 9689 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9F12420 | Авт. Выкл (АВ) С 20А 4P 6кA Schneider Electric R9F12420 E-PRO | шт | KZT | 10081 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 20 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9F12425 | Авт. Выкл (АВ) С 25А 4P 6кA Schneider Electric R9F12425 E-PRO | шт | KZT | 10081 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9F12432 | Авт. Выкл (АВ) С 32А 4P 6кA Schneider Electric R9F12432 E-PRO | шт | KZT | 13721 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9F12440 | Авт. Выкл (АВ) С 40А 4P 6кA Schneider Electric R9F12440 E-PRO | шт | KZT | 13721 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9F12450 | Авт. Выкл (АВ) С 50А 4P 6кA Schneider Electric R9F12450 E-PRO | шт | KZT | 18539 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9F12463 | Авт. Выкл (АВ) С 63А 4P 6кA Schneider Electric R9F12463 E-PRO | шт | KZT | 20163 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9F12406 | Авт. Выкл (АВ) С 6А 4P 6кA Schneider Electric R9F12406 E-PRO | шт | KZT | 10754 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 6 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9F02216 | Авт. Выкл. (АВ) B 16А 2P 6кA Schneider Electric R9F02216 E-PRO | шт | KZT | 4996 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9F02125 | Авт. Выкл. (АВ) B 25А 1P 6кA Schneider Electric R9F02125 E-PRO | шт | KZT | 2256 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | R9F02106 | Авт. Выкл. (АВ) B 6А 1P 6кA Schneider Electric R9F02106 E-PRO | шт | KZT | 2862 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | R9F02206 | Авт. Выкл. (АВ) B 6А 2P 6кA Schneider Electric R9F02206 E-PRO | шт | KZT | 5993 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | A9N18367 | Авт. Выкл. C120N С 100А 3Р Schneider Electric A9N18367 E-PRO | шт | KZT | 68770 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100 | [7 empty] | 9
EKT | A9N18365 | Авт. Выкл. C120N С 80A 3Р Schneider Electric A9N18365 E-PRO | шт | KZT | 67180 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 80 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | A9N61522 | Авт. Выкл. C60H-DC С 2А 2Р 500В DC Schneider Electric A9N61522 E-PRO | шт | KZT | 21080 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | A9N61526 | Авт. Выкл. C60H-DC С 6А 2Р C 500В DC Schneider Electric A9N61526 E-PRO | шт | KZT | 25019 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | A9F85216 | Авт. Выкл. iC60H D 16A 2Р Schneider Electric A9F85216 E-PRO | шт | KZT | 12348 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | A9F85204 | Авт. Выкл. iC60H D 4A 2Р Schneider Electric A9F85204 E-PRO | шт | KZT | 14131 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | A9F89210 | Авт. Выкл. iC60H С 10A 2Р Schneider Electric A9F89210 E-PRO | шт | KZT | 23951 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | A9F89216 | Авт. Выкл. iC60H С 16A 2Р Schneider Electric A9F89216 E-PRO | шт | KZT | 31814 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | A9F79416 | Авт. Выкл. iC60N C 16A 4P Schneider Electric A9F79416 E-PRO | шт | KZT | 17192 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | ст-9952871 | Авт. Выкл. iC60N C 20A 3Р Schneider Electric A9F79320 E-PRO | шт | KZT | 11988 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | A9F79425 | Авт. Выкл. iC60N C 25A 4P Schneider Electric A9F79425 E-PRO | шт | KZT | 26534 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | A9F79210 | Авт. Выкл. iC60N С 10A 2Р Schneider Electric A9F79210 E-PRO | шт | KZT | 9666 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | A9F79116 | Авт. Выкл. iC60N С 16A 1Р Schneider Electric A9F79116 E-PRO | шт | KZT | 3014 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 16 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | A9F79216 | Авт. Выкл. iC60N С 16A 2Р Schneider Electric A9F79216 E-PRO | шт | KZT | 8309 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | A9F79316 | Авт. Выкл. iC60N С 16A 3Р Schneider Electric A9F79316 E-PRO | шт | KZT | 10781 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | A9F79120 | Авт. Выкл. iC60N С 20A 1Р Schneider Electric A9F79120 E-PRO | шт | KZT | 3492 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | A9F79125 | Авт. Выкл. iC60N С 25A 1Р Schneider Electric A9F79125 E-PRO | шт | KZT | 3409 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | A9F79325 | Авт. Выкл. iC60N С 25A 3Р Schneider Electric A9F79325 E-PRO | шт | KZT | 11485 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | A9F74202 | Авт. Выкл. iC60N С 2A 2Р Schneider Electric A9F74202 E-PRO | шт | KZT | 22219 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | A9F79432 | Авт. Выкл. iC60N С 32A 4Р Schneider Electric A9F79432 E-PRO | шт | KZT | 19941 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | A9F74103 | Авт. Выкл. iC60N С 3A 1Р Schneider Electric A9F74103 E-PRO | шт | KZT | 8586 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | A9F79140 | Авт. Выкл. iC60N С 40A 1Р Schneider Electric A9F79140 E-PRO | шт | KZT | 3967 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 40 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | щщщ0115427 | Авт. Выкл. iC60N С 40А 4Р Schneider Electric A9F79440 E-PRO | шт | KZT | 22037 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | A9F79363 | Авт. Выкл. iC60N С 63A 3Р Schneider Electric A9F79363 E-PRO | шт | KZT | 21001 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | A9F79206 | Авт. Выкл. iC60N С 6A 2Р Schneider Electric A9F79206 E-PRO | шт | KZT | 8697 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | щщ11503187 | Авт. Выкл. iK60N C 40A 3P Schneider Electric A9K24340 E-PRO | шт | KZT | 8013 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 010800130 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 16A C A9F79116 !!! | шт | KZT | 1340 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010500146 | ВА47-29 (2ф) 6А GENERICA (6/72) | шт | KZT | 705 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | R9R60225 | Выкл. Диф. тока 25А 2P 10мA тип A Schneider Electric R9R60225 E-PRO | шт | KZT | 25819 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | EZ9R14225 | Выкл. Диф. тока 25А 2Р 10мА тип АС Schneider Electric EZ9R14225 E-PRO | шт | KZT | 22877 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9R61425 | Выкл. Диф. Тока 25А 4P 30мА тип A Schneider Electric R9R61425 E-PRO | шт | KZT | 38700 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9R52240 | Выкл. Диф. тока 40А 2P 100мА тип AC Schneider Electric R9R52240 E-PRO | шт | KZT | 27388 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9R52440 | Выкл. Диф. тока 40А 4P 100мА тип AC Schneider Electric R9R52440 E-PRO | шт | KZT | 41894 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9R54440 | Выкл. Диф. тока 40А 4P 300мА тип AC Schneider Electric R9R54440 E-PRO | шт | KZT | 37076 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9R61440 | Выкл. Диф. Тока 40А 4P 30мА тип A Schneider Electric R9R61440 E-PRO | шт | KZT | 41109 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | щщ01083 | Выкл. Диф. тока 40А 4Р 300мА тип АС Schneider Electric EZ9R64440 E-PRO | шт | KZT | 25420 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9R52263 | Выкл. Диф. тока 63А 2P 100мА тип AC Schneider Electric R9R52263 E-PRO | шт | KZT | 37861 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9R65263 | Выкл. Диф. тока 63А 2P 300мА тип A-S Schneider Electric R9R65263 E-PRO | шт | KZT | 37861 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9R61263 | Выкл. Диф. тока 63А 2P 30мА тип A Schneider Electric R9R61263 E-PRO | шт | KZT | 34668 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | EZ9R64263 | Выкл. Диф. тока 63А 2Р 300мА тип АС Schneider Electric EZ9R64263 E-PRO | шт | KZT | 26287 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9R52463 | Выкл. Диф. тока 63А 4P 100мА тип AC Schneider Electric R9R52463 E-PRO | шт | KZT | 49174 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9R65463 | Выкл. Диф. тока 63А 4P 300мА тип A-S Schneider Electric R9R65463 E-PRO | шт | KZT | 41894 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9R54463 | Выкл. Диф. тока 63А 4P 30мA тип AС Schneider Electric R9R54463 E-PRO | шт | KZT | 39485 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9R61463 | Выкл. Диф. тока 63А 4P 30мА тип A-S Schneider Electric R9R61463 E-PRO | шт | KZT | 51582 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9PS140 | Выкл. нагрузки (рубильник) 40А 1P Schneider Electric R9PS140 E-PRO | шт | KZT | 8513 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 1 | 40 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | R9PS340 | Выкл. нагрузки (рубильник) 40А 3P Schneider Electric R9PS340 E-PRO | шт | KZT | 18930 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | R9PS440 | Выкл. нагрузки (рубильник) 40А 4P Schneider Electric R9PS440 E-PRO | шт | KZT | 24979 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9PS163 | Выкл. нагрузки (рубильник) 63А 1P Schneider Electric R9PS163 E-PRO | шт | KZT | 12097 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 1 | 63 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | R9PS263 | Выкл. нагрузки (рубильник) 63А 2P Schneider Electric R9PS263 E-PRO | шт | KZT | 18146 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | R9PS363 | Выкл. нагрузки (рубильник) 63А 3P Schneider Electric R9PS363 E-PRO | шт | KZT | 27162 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | R9PS463 | Выкл. нагрузки (рубильник) 63А 4P Schneider Electric R9PS463 E-PRO | шт | KZT | 36292 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
EKT | R9PS240 | Выкл. нагрузки (рубильник)) 40А 2P Schneider Electric R9PS240 E-PRO | шт | KZT | 12714 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 31332 | Выключатель-разъединитель 3Р 1000А Schneider Electric 31332 E-PRO | шт | KZT | 667923 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 1000
EKT | 31334 | Выключатель-разъединитель 3Р 1250А Schneider Electric 31334 E-PRO | шт | KZT | 753240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 1250
EKT | 31336 | Выключатель-разъединитель 3Р 1600А Schneider Electric 31336 E-PRO | шт | KZT | 861889 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 1600
EKT | 31108 | Выключатель-разъединитель 3Р 320А Schneider Electric 31108 E-PRO | шт | KZT | 215116 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 320
EKT | 31110 | Выключатель-разъединитель 3Р 400А Schneider Electric 31110 E-PRO | шт | KZT | 236719 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 400
EKT | 31112 | Выключатель-разъединитель 3Р 500А Schneider Electric 31112 E-PRO | шт | KZT | 348374 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 500
EKT | 31114 | Выключатель-разъединитель 3Р 630А Schneider Electric 31114 E-PRO | шт | KZT | 333675 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 630
EKT | 31330 | Выключатель-разъединитель 3Р 800А Schneider Electric 31330 E-PRO | шт | KZT | 766963 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 800
EKT | EZEROTE | ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА EZC250 E-PRO | шт | KZT | 30997 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | 31052 | Выносная черная рукоятка INS320/630 Schneider Electric 31052 E-PRO | шт | KZT | 87674 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 31288 | Выносная черная рукоятка INS630B-2500A Schneider Electric 31288 E-PRO | шт | KZT | 86657 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NSYCAG223LPF | Выпускная решетка 223Х223 серый Schneider Electric NSYCAG223LPF E-PRO | шт | KZT | 22610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NSYCAG291LPF | Выпускная решетка 291Х291 серый Schneider Electric NSYCAG291LPF E-PRO | шт | KZT | 31124 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | TMH2GDB | Графический дисплей для контроллера М221 Schneider Electric TMH2GDB E-PRO | шт | KZT | 111349 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | A9D31616 | Дифф. Авт. Выкл. iDPN N VIGI 6кA 16A C 30MA тип AC Schneider Electric A9D31616 E-PRO | шт | KZT | 39325 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1 | [6 empty] | 2
EKT | щщщ0115071 | Дополнительный контактный блок 2НО+2НЗ фронтальный монтаж, крепление с помощью винтовых зажимов Schn | шт | KZT | 11316 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | R9C30116 | Импульсное реле 16А 1НO 230/250В АС 50Гц Schneider Electric R9C30116 E-PRO | шт | KZT | 19379 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | VW3A1104R10 | Кабель для графического терминала 1м Schneider Electric VW3A1104R10 E-PRO | шт | KZT | 6124 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | SR2USB01 | Кабель для связи с пк через порт USB Schneider Electric SR2USB01 E-PRO | шт | KZT | 38115 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | RSZE1S48M | Колодка для реле RSB1A160**/RSB 2A080** Schneider Electric RSZE1S48M E-PRO | шт | KZT | 2037 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 1
EKT | RXZE2M114M | Колодка с комбинированными контактами 4CO 27ММ Schneider Electric RXZE2M114M E-PRO | шт | KZT | 1681 | EKT2506 | 2025-06-12 | altlik | aksesuar | ekt
EKT | RXZE2M114 | Колодка с комбинированными контактами 4CO 30ММ Schneider Electric RXZE2M114 E-PRO | шт | KZT | 1532 | EKT2506 | 2025-06-12 | altlik | aksesuar | ekt
EKT | RXZE2S114M | Колодка с раздельными контактами 4CO 27MM Schneider Electric RXZE2S114M E-PRO | шт | KZT | 1889 | EKT2506 | 2025-06-12 | altlik | aksesuar | ekt
EKT | TM4ES4 | Коммуникационный модуль ТМ4-4 ETHERNET переключателя Schneider Electric TM4ES4 E-PRO | шт | KZT | 133000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | A9A26970 | Комплект 10 навесных блокировок для iC60 iID Schneider Electric A9A26970 E-PRO | шт | KZT | 10975 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 9 | 1
EKT | NSYSFBKF | Комплект для быстрого соединения шкафов SF Schneider Electric NSYSFBKF E-PRO | шт | KZT | 17889 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | VW3A1112 | Комплект для монтажа графического терминала Schneider Electric VW3A1112 E-PRO | шт | KZT | 24486 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 3
EKT | EZAUX10 | КОНТАКТ СИГНАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ (AX-OF) EZC100 E-PRO | шт | KZT | 6374 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | A9N26924 | Контакт состояния OF для iDPN N DPN N Vigi Schneider Electric A9N26924 E-PRO | шт | KZT | 6403 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  |  | 1
EKT | A9N26929 | Контакт состояния OF/SD+OF IDPN C120 DPN VIGI Schneider Electric A9N26929 E-PRO | шт | KZT | 10655 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 120 | 1
EKT | A9A26929 | Контакт состояния OF+OF/SD IC60 IID IDPN VIGI Schneider Electric A9A26929 E-PRO | шт | KZT | 13067 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 9 | 1
EKT | LC1D18M7 | Контактор D 3Р 18A НО+НЗ 220В 50/60ГЦ зажим под винт, с защитной крышкой Schneider Electric LC1D18M7 | шт | KZT | 32113 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | 3
EKT | ярп5607 | Контактор D 3Р 25A НО+НЗ 220В 50/60ГЦ зажим под винт Schneider Electric LC1D25M7 E-PRO | шт | KZT | 39097 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | LC1D32M7 | Контактор D 3Р 32A НО+НЗ 220В 50/60ГЦ зажим под винт Schneider Electric LC1D32M7 E-PRO | шт | KZT | 48097 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | LC1D32P7 | Контактор D 3Р 32A НО+НЗ 230В 50/60ГЦ зажим под винт Schneider Electric LC1D32P7 E-PRO | шт | KZT | 48097 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | LC1D40AM7 | Контактор D 3Р 40А НО+НЗ 220В 50/60ГЦ зажим под винт Schneider Electric LC1D40AM7 E-PRO | шт | KZT | 59432 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | LC1D09M7 | Контактор D 3Р 9A НО+НЗ 220В 50/60ГЦ зажим под винт Schneider Electric LC1D09M7 E-PRO | шт | KZT | 19640 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | LC1D09P7 | Контактор D 3Р 9A НО+НЗ 230В 50/60ГЦ зажим под винт Schneider Electric LC1D09P7 E-PRO | шт | KZT | 21594 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 9
EKT | LAERCU | МОДУЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ КОММУТАЦ.ПЕРЕНАПР.110-240В TVS E-PRO | шт | KZT | 4998 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | R9C20220 | Модульный контактор 1P+N 20А 2НО 230/250В АС 50Гц Schneider Electric R9C20220 E-PRO | шт | KZT | 24195 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 1 | 20
EKT | щт02230386 | Модульный контактор iCT25A 4НО 220/240В АС 50ГЦ Schneider Electric A9C20834 E-PRO | шт | KZT | 24917 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 25
EKT | RM35TF30 | Мультифункциональное реле контроля фаз Schneider Electric RM35TF30 E-PRO | шт | KZT | 56670 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | NSYSF20460 | Напольный шкаф SF без монтажной платы 2000x400x600 Schneider Electric NSYSF20460 E-PRO | шт | KZT | 560101 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 2000 | 600
EKT | NSYSF20660 | Напольный шкаф SF без монтажной платы 2000x600x600 Schneider Electric NSYSF20660 E-PRO | шт | KZT | 604756 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 2000 | 600
EKT | NSYSF20860 | Напольный шкаф SF без монтажной платы 2000x800x600 Schneider Electric NSYSF20860 E-PRO | шт | KZT | 677762 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 2000 | 600
EKT | EZAROTE | ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА EZC100 E-PRO | шт | KZT | 31230 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | EZATSHD3P | КЛЕМ. ЗАГЛУШКИ ГЛ. 60ММ 3П (2ШТ. ДЛЯ EZC100) E-PRO | шт | KZT | 6712 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | NSYSPF4200 | Передние и задние панели цоколя 400х200 Schneider Electric NSYSPF4200 E-PRO | шт | KZT | 125401 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NSYSPF6200 | Передние и задние панели цоколя 600х200 Schneider Electric NSYSPF6200 E-PRO | шт | KZT | 97794 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NSYSPF8200 | Передние и задние панели цоколя 800х200 Schneider Electric NSYSPF8200 E-PRO | шт | KZT | 102412 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | TM172PDG28R | Программируемый логический контроллер М172, дисплей, 28 I/O, Eth, 2 MB Schneider Electric TM172PDG28 | шт | KZT | 200802 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LV429387 | Расцепитель напряжения независимый MX 240В 50/60ГЦ Schneider Electric LV429387 E-PRO | шт | KZT | 37265 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | RXM2AB2P7 | Реле 2 СО светодиод 230В переменного тока Schneider Electric RXM2AB2P7 E-PRO | шт | KZT | 3056 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 2 | 2
EKT | RXM2AB2BD | Реле 2 СО светодиод 24В постоянного тока Schneider Electric RXM2AB2BD E-PRO | шт | KZT | 2581 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | RSB2A080M7 | Реле 2CO 220В переменный ток Schneider Electric RSB2A080M7 E-PRO | шт | KZT | 2446 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | RSB2A080B7 | Реле 2CO 24В переменный ток Schneider Electric RSB2A080B7 E-PRO | шт | KZT | 1833 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | щщ11503215 | Реле напряжения 1P+N 40А 230В 50 Гц Schneider Electric EZ9C1240 E-PRO | шт | KZT | 22569 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 1 | 40
EKT | SR2E121FU | Реле эконом 12вх/вых 240В Schneider Electric SR2E121FU E-PRO | шт | KZT | 48922 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | SR2D201BD | Реле эконом 20вх/вых 24В Schneider Electric SR2E201BD E-PRO | шт | KZT | 59931 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | NSYSFEB | Рым-болты М12 4 шт Schneider Electric NSYSFEB E-PRO | шт | KZT | 31268 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | XB7EV03BP | Сигнальная лампа 22мм 24В зеленая Schneider Electric XB7EV03BP E-PRO | шт | KZT | 1511 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | NSYSFBK | Стандартный соединительный комплект для шкафов SF Schneider Electric NSYSFBK E-PRO | шт | KZT | 52990 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | TM172ASCTB28 | Терминальный блок с винтами на 28 вх/вых для контроллера М172 Performance Schneider Electric TM172AS | шт | KZT | 9058 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 172
EKT | NSYCVF85M230PF | Фильтрующий вентилятор IP54 85M3/Ч 230В серый Schneider Electric NSYCVF85M230PF E-PRO | шт | KZT | 48129 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 010700050 | BA 47-100 (2ф) 16А 10кА IEK (4) !!! | шт | KZT | 1510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010300066 | УЗО АД12М (2ф) 16А IEK (5/40) | шт | KZT | 3357 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 010500002 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1,6А 4,5кА х-ка С IEK | шт | KZT | 786 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
EKT | 010500045 | ВА47-29 (3ф) 1А IEK (4/48) | шт | KZT | 2089 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 1 | 1
EKT | щт-000458 | Контактор КМИ-34012 40А 36В (3вел) IEK | шт | KZT | 5510 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 120100207 | Контактор КМИп-23210 32А 24В (2вел) IEK (1/50) !!! | шт | KZT | 12570 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 010300171 | УЗО АВДТ 32 40А GENERICA (6/60) | шт | KZT | 2840 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 40 | 1
EKT | 010300065 | УЗО АД12М (2ф) 10А IEK (5/40) | шт | KZT | 4900 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 10 | 1
EKT | щт02230523 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка В IEK - MVA20-3-063-B | шт | KZT | 942 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | щт02230540 | Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 10А 6 кА х-ка С IEK | шт | KZT | 1653 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | щт23055349 | Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 40А 6 кА х-ка С IEK | шт | KZT | 2050 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 010700056 | ВА 44-33 (3ф) 100А IEK (1/20) | шт | KZT | 11648 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 010700057 | ВА 44-33 (3ф) 125А IEK (1/20) | шт | KZT | 11648 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 125
EKT | 010700058 | ВА 44-33 (3ф) 160А IEK (1/20)* | шт | KZT | 11757 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 160
EKT | 011100201 | ВА 88-33 (3ф) 16А TDM (1/16) !!! | шт | KZT | 5390 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 16
EKT | 010500159 | ВА47-29 (3ф) 25А GENERICA (4/48) !!! | шт | KZT | 1075 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 25 | 1
EKT | 010700039 | ВА47-29 (3ф) 6А IEK (48) D !!! | шт | KZT | 1180 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | 010500110 | ВА47-29 (4ф) 10А IEK (3/36) | шт | KZT | 791 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | 010500073 | ВА47-29М (1ф) 40А IEK (144) !!! | шт | KZT | 363 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1
EKT | 130300023 | Кнопка ABLFS-22 (желтый неон) IEK !!! (200) | шт | KZT | 1442 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 120100049 | Контактор КТИ 5330 330А 400В IEK (1/2) | шт | KZT | 106301 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 330
EKT | 120100053 | Контактор КМИ-23210 32А 110В IEK 2вел !!! | шт | KZT | 1440 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 32
EKT | 130300215 | ОПС1-С 1Р IEK !!! (1) | шт | KZT | 2360 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt | 1
EKT | 130500057 | ОПС1-С 1Р TDM !!! (1) | шт | KZT | 2780 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt | 1
EKT | 130500058 | ОПС1-С 2Р TDM !!! (1) | шт | KZT | 5970 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt | 2
EKT | 250600031 | Пост кноп (корпус) КП-105 (5 (6) мест.бел.) IEK (10/50) !!! | шт | KZT | 475 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 120100065 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В IEK (1) * | шт | KZT | 7624 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 080800063 | Сиг. лампа ЛС-47 (синий неон) IEK (12/240) | шт | KZT | 520 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 010700022 | ВА47-100 (3ф) 100А D IEK | шт | KZT | 9024 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 100 | 1.5
EKT | 120100054 | Контактор КТИ-7630 630А 400В/АС3 IEK | шт | KZT | 242630 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 630
EKT | 130301261 | Устройство АВР модульное АВР-2 LITE 63А KARAT IEK | шт | KZT | 28531 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 270300005 | Ящик ЯТП(укп) 380/12 IEK (1) | шт | KZT | 24749 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300613 | Выключатель концевой LXK3-20S/T (ВКЛ-Б20-T) (1) | шт | KZT | 3499 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300614 | Выключатель концевой LXK3-20S/Z (ВКЛ-Б20-Z) (1)* | шт | KZT | 3499 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300615 | Выключатель концевой ME-8107 (ВКЛ-М8107) (1) | шт | KZT | 2638 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120100139 | Доп. контакт поперечный ДКП32-11 TDM !!! | шт | KZT | 490 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | 130300336 | Пакетн. Выкл ПВ3 (16А) в пл корпусе IP30 220/380 | шт | KZT | 2904 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 270100165 | Рубильник ВР-32-35 А31240-250А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/12) | шт | KZT | 5910 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | ст-9948698 | ВА47-63 1Р 25А 4,5кА х-ка С TDM (120) | шт | KZT | 88 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
EKT | ст-9948720 | ВА47-63 3Р 50А 4,5кА х-ка С TDM (40) !!! | шт | KZT | 405 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 50 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | 120100126 | Механизм блокировки для КМИ (40А-95А) TDM !!! (120) | шт | KZT | 395 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 011100257 | УЗО АВДТ 64 32A TDM (60) !!! | шт | KZT | 1390 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 32 | 1
EKT | 010200016 | Автомат АП 50Б-2МТ(50А) | шт | KZT | 13616 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010600028 | Автомат ВА 57ф35 3400 40А | шт | KZT | 29615 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 40
EKT | щт-0001206 | LV432578 Изолирова.экран 3п 70мм(NSX400/630) Sch.ele.!!! | шт | KZT | 2980 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | ярп4298 | OptiSwitch D-L1-40 | шт | KZT | 2320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010200010 | АП 50Б-3МТ 10А КЭАЗ (6)*** | шт | KZT | 13705 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010600033 | ВА 55-43 -334730 1600А (с элект.магнитным приводом,с расцепителем) КЭАЗ (1) | шт | KZT | 740180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1600
EKT | 120200125 | РТЛ-1006-2 25А (1-1,6А) (1) КЕАЗ* | шт | KZT | 2475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 120200136 | РТЛ-2055-2 93А (30-40А) (1) КЕАЗ* | шт | KZT | 4007 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 93
EKT | 270100069 | Рубильник ВР-32-37 Ф-В31250-400А на 1 направл (Курск) (1) !!! | шт | KZT | 19707 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100079 | Рубильник ВР-32-39 Ф-В71250-630А на 2 направления (Курск) (1) !!! | шт | KZT | 70677 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | щ128 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 100А 25кА | шт | KZT | 13456 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100 | [7 empty] | 9
EKT | щ129 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 125А 25кА | шт | KZT | 13503 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125 | [7 empty] | 9
EKT | 12121 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 16А 25кА IEK | шт | KZT | 13352 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 16 | [7 empty] | 9
EKT | щ123 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 32А 25кА | шт | KZT | 13346 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 32 | [7 empty] | 9
EKT | щ124 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 40А 25кА | шт | KZT | 13381 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 40 | [7 empty] | 9
EKT | щ125 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 50А 25кА | шт | KZT | 13387 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 50 | [7 empty] | 9
EKT | щ126 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 63А 25кА | шт | KZT | 13346 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 63 | [7 empty] | 9
EKT | щ127 | Авт. выкл. ВА88-32 3Р 80А 25кА | шт | KZT | 13404 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 80 | [7 empty] | 9
EKT | щ133 | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 100А 35кА | шт | KZT | 17725 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 100 | [7 empty] | 9
EKT | щ134 | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА | шт | KZT | 17841 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125 | [7 empty] | 9
EKT | щ135 | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 160А 35кА | шт | KZT | 17667 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 160 | [7 empty] | 9
EKT | щ130 | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 32А 35кА | шт | KZT | 17853 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 32 | [7 empty] | 9
EKT | щ131 | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 63А 35кА | шт | KZT | 17824 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 63 | [7 empty] | 9
EKT | щ132 | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 80А 35кА | шт | KZT | 17841 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 80 | [7 empty] | 9
EKT | щ136 | Авт. выкл. ВА88-35 3Р 125А 35кА | шт | KZT | 25277 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 125 | [7 empty] | 9
EKT | щ138 | Авт. выкл. ВА88-35 3Р 160А 35кА | шт | KZT | 25352 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 160 | [7 empty] | 9
EKT | щ139 | Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА | шт | KZT | 25886 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 200 | [7 empty] | 9
EKT | щ140 | Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА | шт | KZT | 25897 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 250 | [7 empty] | 9
EKT | щ141 | Авт. выкл. ВА88-37 3Р 315А 35кА | шт | KZT | 52409 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 315 | [7 empty] | 9
EKT | щ142 | Авт. выкл. ВА88-37 3Р 400А 35кА | шт | KZT | 52769 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 400 | [7 empty] | 9
EKT | щ145 | Авт. выкл. ВА88-40 3Р 500А 35кА | шт | KZT | 90927 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 500 | [7 empty] | 9
EKT | щ146 | Авт. выкл. ВА88-40 3Р 630А 35кА | шт | KZT | 91037 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 630 | [7 empty] | 9
EKT | щ150 | Авт. выкл. ВА88-43 3Р 1000А 50кА c электронным расцепителем МР 211 | шт | KZT | 457446 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 1000 | [7 empty] | 9
EKT | щ151 | Авт. выкл. ВА88-43 3Р 1250А 50кА c электронным расцепителем МР 211 | шт | KZT | 448567 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 1250 | [7 empty] | 9
EKT | 2010700020 | BA 47-100 D (3Ф) 63А IEK (4) | шт | KZT | 9024 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010800202 | ВА 66-31 (3ф) 16А 18 кА GENERICA (1/18) !!! | шт | KZT | 4915 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010800206 | ВА 66-31 (3ф) 50А 18 кА GENERICA (1/18) !!! | шт | KZT | 4915 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 010800211 | ВА 66-33 (3ф) 160А 20 кА GENERICA (1/12) !!! | шт | KZT | 5545 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 160
EKT | 010800213 | ВА 66-35 (3ф) 250А 25 кА GENERICA (1/12) !!! | шт | KZT | 9240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | MVA20-3-008-C | ВА47-29 (3ф) 8А IEK (4/48) E-PRO | шт | KZT | 2089 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 8 | 1
EKT | щт02230520 | ВА47-29 (3ф) 32А 4,5кА х-ка В IEK !!! | шт | KZT | 780 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 32 | 1
EKT | MVA20-3-040-B | ВА47-29 (3ф) 40А х-ка В IEK (4/48) E-PRO | шт | KZT | 2108 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 40 | 1
EKT | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | шт | KZT | 283 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4 |  | 0.354 |  | 4
EKT | KKM11-012-230-01 | Контактор КМИ-11211 12А 230В/АС3 1HЗ IEK E-PRO | шт | KZT | 2633 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 12
EKT | DRT10-D001-C016 | Тепловое реле РТИ-1301 0,1-0,16 А IEK E-PRO | шт | KZT | 2738 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 010800185 | Автоматический выключатель iC60N ЗП 6А С!!!* | шт | KZT | 4500 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 6 | 1
EKT | 010400344 | ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. 2П 25А 30mA AC-ТИП Shn.Elec.!!!* | шт | KZT | 9000 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 25 | 1
EKT | 5130300742 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В IEK | шт | KZT | 1710 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 010300140 | АД12-22C16-АC-УХЛ4-КЭАЗ (2P, C16, 30mA) !!! | шт | KZT | 2550 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 270100068 | Рубильник ВР-32-35 Ф-В31250-250А на 1направл (Курск) (1) !!! | шт | KZT | 16005 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 270100070 | Рубильник ВР-32-39 Ф-В31250 630А на 1 направл (Курск) (1) !!! | шт | KZT | 42508 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 630 | 3
EKT | 010900047 | УЗО АД 14 (4ф) 63А 30мА ЭКФ !!! | шт | KZT | 1409 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 63 | 1
EKT | 120200127 | РТЛ-1007-2 25А (1,6-2,5А) (1) КЕАЗ* | шт | KZT | 2316 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 270100078 | Рубильник ВР-32-37 Ф-В71250-400А на 2 направл (Курск) (1) !!! | шт | KZT | 25443 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 311100991 | Автомат светочувствительный AWZ-30 | шт | KZT | 10720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100992 | Автомат светочувствительный AZ-B-30 | шт | KZT | 10720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100993 | Автомат светочувствительный AZH-LED | шт | KZT | 7570 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100865 | Автомат светочувствительный F&F AZ-112, 16А NEW | шт | KZT | 10746 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 311100852 | Автомат светочувствительный F&F AZ-B, 16А NEW | шт | KZT | 7364 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 311100860 | Автомат светочувствительный F&F AZ-BU, 16A NEW | шт | KZT | 11730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 311100896 | Автомат светочувствительный F&F AZH-S, 16A NEW | шт | KZT | 7370 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 311100875 | Автомат светочувствительный F&F AZH, 16А NEW | шт | KZT | 6620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 250600223 | EASY MODICON блок питания 24В, 100ВТ, 4,5А ABL2REM24045K Schn El | шт | KZT | 16130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600145 | EASY MODICON блок питания 24В, 150ВТ, 6,5А ABL2REM24065K Schn El | шт | KZT | 20160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600224 | EASY MODICON блок питания 24В, 200ВТ, 8,3А ABL2REM24085K Schn El | шт | KZT | 29690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101084 | Блок питания F&F TR-12 трансф. вх 230В выход. 12Вт NEW | шт | KZT | 7830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101085 | Блок питания F&F TR-24 трансф. вх 230В выход. 24Вт NEW | шт | KZT | 7826 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101080 | Блок питания F&F ZI-20 вх 230В выход. 12Вт NEW | шт | KZT | 11670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101081 | Блок питания F&F ZI-21 100-264В вых. 12Вт 2,5А IP20 NEW | шт | KZT | 11670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101082 | Блок питания F&F ZI-24 100-264В вых. 24Вт NEW | шт | KZT | 21470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101083 | Блок питания F&F ZI-61-24V 180-264В вых. 24Вт NEW | шт | KZT | 15893 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600261 | Блок питания OPS 220В AC/24В DC 30Вт ONI OPS-DC24-030B NEW | шт | KZT | 9642 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600262 | Блок питания OPSE 220В AC/24В DC 120Вт ONI OPSE-DC24-120B NEW | шт | KZT | 27788 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600225 | Компактный блок питания 24В, 250ВТ, 10,5А ABL2REM24100K Schn El | шт | KZT | 32990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600226 | Компактный блок питания 24В, 350ВТ, 14,6А ABL2REM24150K Schn El | шт | KZT | 37150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600221 | Компактный блок питания 24В, 35ВТ, 1,2А ABL2REM24015K Schn El | шт | KZT | 11880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600222 | Компактный блок питания 24В, 50ВТ, 2,2А ABL2REM24020K Schn El | шт | KZT | 13070 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600218 | Крепеж для монтаж ABL2 на DIN-рейку ABL2K02 Schn El | шт | KZT | 875 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600217 | Крепеж для монтажа ABL2 на панель ABL2K01 Schn El | шт | KZT | 192 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600219 | Крепеж для монтажа ABL2 на панель L-типа (бол) ABL2K03A Schn El | шт | KZT | 2720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600220 | Крепеж для монтажа ABL2 на панель L-типа (мал) ABL2K03B Schn El | шт | KZT | 3360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600166 | Логическое реле PLR-S. 8DI/8DO серии ONI | шт | KZT | 69554 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600271 | Логическое реле PLR-S. CPU0804 серии ONI PLR-S-CPU-0804 NEW | шт | KZT | 48284 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600270 | Логическое реле PLR-S. CPU1206 серии ONI PLR-S-CPU-1206 NEW | шт | KZT | 80269 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600165 | Логическое реле PLR-S. CPU1206(R) 220В AC с экраном ONI PLR-S-CPU-1206R-AC-BE NEW | шт | KZT | 85266 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600273 | Логическое реле PLR-S. RS-232 серии ONI PLR-S-CABLE-RS232 NEW | шт | KZT | 25100 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600272 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии ONI PLR-S-CABLE-USB NEW | шт | KZT | 27101 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600274 | Логическое реле PLR-S. Стартовый набор 24В DC ONI | шт | KZT | 99206 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600269 | Микро ПЛК PLR-M. CPU DI12/DO06(R) 24В DC ONI PLR-M-CPU-18R00ADC NEW | шт | KZT | 109756 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 0
EKT | 130600267 | Панель оператора ETG 4,3” серии ONI ETG-CP-043 NEW | шт | KZT | 93550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600266 | Панель оператора ETG 4,3” пластиковый корпус ONI ETG-A8TS-HSSN-S-043 NEW | шт | KZT | 66798 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130600265 | Панель оператора ETG 7” базовая пластиковый корпус ONI ETG-A8TS-HSSN-S-070 NEW | шт | KZT | 77532 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130600264 | Панель оператора ETG 7” серии ONI ETG-CP-070 NEW | шт | KZT | 91144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600263 | Панель оператора ETG 9,7” серии ONI ETG-CP-097 NEW | шт | KZT | 175724 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600268 | Панель оператора емкостная ETС 7” пластиковый корпус ONI ETC-A8TS-HSSE-S-070 NEW | шт | KZT | 101032 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 311100886 | Ограничитель мощности F&F ОМ-630, 5-50 кВт, 2NO/NC, 2х8А NEW | шт | KZT | 50650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 8
EKT | 311100850 | Переключатель фаз автоматический F&F PF-441, 150-210В, 16А NEW | шт | KZT | 20762 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 311100849 | Переключатель фаз автоматический F&F PF-451-1, 140-210В, 3*63А NEW | шт | KZT | 43271 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 311100847 | Переключатель фаз автоматический F&F PF-451, 150-210В, 16А NEW | шт | KZT | 23867 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 311100990 | Переключатель фаз автоматический PF-431 | шт | KZT | 19949 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600239 | Преобр. давл. PPT10 0,25% 0-6Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-HY-006-4-20-2-2 NEW | шт | KZT | 27200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600235 | Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-100Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-ST-100-4-20-2-2 NEW | шт | KZT | 33067 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600237 | Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-10Бар 4-20мА G1/4 Mini 4-pin ONI PPT-G-ST-010-4-20-1-1 NEW | шт | KZT | 17408 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600236 | Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-16Бар 0-10В G1/2 DIN43650 ONI PPT-G-ST-016-0-10-2-2 NEW | шт | KZT | 28009 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600238 | Преобр. давл. PPT10 0,5% 0-6Бар 4-20мА G1/4 Mini 4-pin ONI PPT-G-ST-006-4-20-1-1 NEW | шт | KZT | 17408 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600241 | Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-25Бар 0-10В G1/2 DIN43650 ONI PPT-A-ST-025-0-10-2-2 NEW | шт | KZT | 28898 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600240 | Преобр. давл. PPT20 0,5% 0-25Бар 4-20мА G1/2 DIN43650 ONI PPT-A-ST-025-4-20-2-2 NEW | шт | KZT | 27151 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600260 | Преобраз. частоты A150 380В 3Ф 0,75кВт 3А встр. торм ONI A150-33-075HT (12) NEW | шт | KZT | 58030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 3
EKT | 130600258 | Преобраз. частоты A150 380В 3Ф 1,5кВт 5А встр. торм ONI A150-33-15NT NEW (12) NEW | шт | KZT | 63641 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 5
EKT | 130600256 | Преобраз. частоты A150 380В 3Ф 2,2кВт 6А встр. торм ONI A150-33-22NT NEW (12) NEW | шт | KZT | 76325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 130600255 | Преобраз. частоты A150 380В 3Ф 3,7кВт 10А встр. торм ONI A150-33-37NT NEW(12) NEW | шт | KZT | 88322 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 130600254 | Преобраз. частоты A150 380В 3Ф 5,5кВт 13А встр. торм ONI A150-33-55NT NEW(6) NEW | шт | KZT | 99200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 13
EKT | 130600253 | Преобраз. частоты A150 380В 3Ф 7,5кВт 17А встр. торм ONI A150-33-75NT NEW(6) NEW | шт | KZT | 121442 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 17
EKT | 130600259 | Преобраз. частоты A150 380В 3Ф 11кВт 25А встр. торм ONI A150-33-11T NEW (4) NEW | шт | KZT | 157338 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 130600257 | Преобраз. частоты A150 380В 3Ф 15кВт 32А встр. торм ONI A150-33-15T NEW (4) NEW | шт | KZT | 188605 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 130600252 | Преобраз. частоты A650 380В 3Ф 2,2кВт 5,5А ONI A650-33E022T NEW | шт | KZT | 81737 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600251 | Преобраз. частоты A650 380В 3Ф 5,5кВт 13А ONI A650-33E055T NEW | шт | KZT | 107631 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 13
EKT | 130600250 | Преобраз. частоты A650 380В 3Ф 7,5кВт 17А ONI A650-33E075T NEW | шт | KZT | 131315 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 17
EKT | 130600249 | Преобраз. частоты A650 380В 3Ф 15кВт 32А ONI A650-33E15T NEW | шт | KZT | 212461 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | A650-33E18T | Преобраз. частоты A650 380В 3Ф 18,5кВт 37А ONI IEK E-PRO | шт | KZT | 240399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 37
EKT | CNT-A310D33V075-11TE | Преобраз. частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 7,5-11кВт 17-25A IEK E-PRO | шт | KZT | 151261 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 201000017 | Преобраз. частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 15-18,5кВт 32-37A IEK (20 NEW | шт | KZT | 220212 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 201000015 | Преобраз. частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 18-22кВт 37-45A IEK (1) NEW | шт | KZT | 286865 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 201000020 | Преобраз. частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 37-45кВт 75-90А IEK (1) NEW | шт | KZT | 486190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 201000021 | Преобраз. частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 45-55кВт 90-110А IEK (1) NEW | шт | KZT | 603781 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 201000022 | Преобраз. частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 55-75кВт 110-152А IEK (1) NEW | шт | KZT | 723558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 201000018 | Преобраз. частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 132-160кВт 253-300А IEK (1) NEW | шт | KZT | 1659941 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 201000019 | Преобраз. частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 185-200кВт 340-380А IEK (1) NEW | шт | KZT | 2527979 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301263 | Устройство АВР модульное АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK (6) NEW | шт | KZT | 74870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010400610 | Преобраз. частоты ATV212 0,75КВТ 480В IP21 ATV212H075N4 Schn El | шт | KZT | 190290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 21
EKT | 010400611 | Преобраз. частоты ATV212 1,5КВТ 480В IP21 ATV212HU15N4 Schn El | шт | KZT | 188470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 21
EKT | 010400612 | Преобраз. частоты ATV212 2,2КВТ 480В IP21 ATV212HU22N4 Schn El | шт | KZT | 196320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 21
EKT | 010400613 | Преобраз. частоты ATV212 3КВТ 480В IP21 ATV212HU30N4 Schn El | шт | KZT | 241870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 21
EKT | 010400614 | Преобраз. частоты ATV212 4КВТ 480В IP21 ATV212HU40N4 Schn El | шт | KZT | 243860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 21
EKT | 010400370 | Преобраз. частоты ATV212 5,5КВТ 480В IP21 ATV212HU55N4 Schn El | шт | KZT | 258130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 21
EKT | 010400615 | Преобраз. частоты ATV212 7,5КВТ 480В IP21 ATV212HU75N4 Schn El | шт | KZT | 356260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 21
EKT | 010400616 | Преобраз. частоты ATV212 11КВТ 480В IP21 ATV212HD11N4 Schn El | шт | KZT | 377420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 21
EKT | 010400617 | Преобраз. частоты ATV212 15КВТ 480В IP21 ATV212HD15N4 Schn El | шт | KZT | 467920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 21
EKT | 010400618 | Преобраз. частоты ATV212 18КВТ 480В IP21 ATV212HD18N4 Schn El | шт | KZT | 587870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 21
EKT | 010400619 | Преобраз. частоты ATV310 0,37кВт 380В 3ф ATV310H037N4E Schn El | шт | KZT | 97540 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400620 | Преобраз. частоты ATV310 0,75кВт 380В 3ф ATV310H075N4E Schn El | шт | KZT | 98170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400621 | Преобраз. частоты ATV310 1,5кВт 380В 3ф ATV310HU15N4E Schn El | шт | KZT | 104010 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400622 | Преобраз. частоты ATV310 2,2кВт 380В 3ф ATV310HU22N4E Schn El | шт | KZT | 107560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400623 | Преобраз. частоты ATV310 3кВт 380В 3ф ATV310HU30N4E Schn El | шт | KZT | 131940 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400624 | Преобраз. частоты ATV310 4кВт 380В 3ф ATV310HU40N4E Schn El | шт | KZT | 133590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400625 | Преобраз. частоты ATV310 5,5кВт 380В 3ф ATV310HU55N4E Schn El | шт | KZT | 154040 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400626 | Преобраз. частоты ATV310 7,5кВт 380В 3ф ATV310HU75N4E Schn El | шт | KZT | 221710 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400627 | Преобраз. частоты ATV310 11кВт 380В 3ф ATV310HD11N4E Schn El | шт | KZT | 238480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400628 | Преобраз. частоты ATV310 15 кВт 380В 3ф ATV310HD15N4E Schn El | шт | KZT | 359500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400629 | Преобраз. частоты ATV310 18.5 кВт 380В 3ф ATV310HD18N4E Schn El | шт | KZT | 365350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010400630 | Преобраз. частоты ATV310 22 кВт 380В 3ф ATV310HD22N4E Schn El | шт | KZT | 416030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100984 | Регулятор температуры CRT-05 | шт | KZT | 40150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100985 | Регулятор температуры CRT-08 | шт | KZT | 30964 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100856 | Регулятор температуры F&F RT-800, 230В, 50 Гц, 1NO, 16А, Розеточный модуль NEW | шт | KZT | 16500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 311100868 | Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, АС/DC, 1NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 13777 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 311100894 | Регулятор температуры F&F RT-820М, 24-264В, АС/DC, 1NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 19949 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 311100986 | Регулятор температуры RT-821 | шт | KZT | 13777 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600128 | Реле времени ORT многофункц. 2 конт. 12-240V AC/DC IEK (1/200) | шт | KZT | 11962 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600101 | Реле времени AH3-1 (РВЛ-С) 0-60с 220V AC (1) | шт | KZT | 4010 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600100 | Реле времени AH3-2 (РВЛ-М) 0-60м 220V AC (1) | шт | KZT | 4015 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600099 | Реле времени H3BA-8H (РВЛ-8Н) 240V AC (1) | шт | KZT | 6920 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600102 | Реле времени ST3PR (РВЛ-2П2Д) АС220 V 30s/30m (1) | шт | KZT | 6790 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 3
EKT | 130300084 | Звонок ЗД-47 на DIN-рейку IEK (12/240) | шт | KZT | 1007 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщ0115484 | Колодка с раздельными контактами 27 мм. SE RXZE2S114M !!! | шт | KZT | 1490 | EKT2506 | 2025-06-12 | altlik | aksesuar | ekt
EKT | 130600103 | Основание под реле времени PF083A-E (ОРВЛ-У) универсальное (1) | шт | KZT | 405 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 83
EKT | 130600124 | Реле времени ORT 2 конт. 2 уст. 12-240В AC/DC ИЭК ORT-2T-ACDC12-240V NEW | шт | KZT | 12063 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600123 | Реле времени ORT 2 конт. 2 уст. 230В AC ИЭК ORT-2T-AC230V NEW | шт | KZT | 10223 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600125 | Реле времени ORT многофункц. 1 конт. 230В AC ИЭК ORT-M1-AC230V NEW | шт | KZT | 8555 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600127 | Реле времени ORT многофункц. 2 конт. 230В AC ИЭК ORT-M2-AC230V NEW | шт | KZT | 11413 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100867 | Реле времени программируемое F&F PCA-514, 230В, 50Гц, 24В AC/DC, 2NO/NC NEW | шт | KZT | 13260 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100901 | Реле времени программируемое F&F PCG-417, 230В, 50Гц, 24В AC/DC NEW | шт | KZT | 15329 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100889 | Реле времени программируемое F&F PCR-513U, 12-264В АС/DC, 1NO/NC NEW | шт | KZT | 13388 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100862 | Реле времени программируемое F&F PCU-510, 230В, 50Гц, 24В АС/DC, 2NO/NC, 8А NEW | шт | KZT | 13388 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 8
EKT | 311100846 | Реле времени программируемое F&F PCU-520, 230В, 50Гц, 2NO/NC, 2х8А NEW | шт | KZT | 16697 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 8
EKT | 311100863 | Реле времени программируемое F&F PO-406, 230В, 50Гц, 1NO, 8А NEW | шт | KZT | 6100 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 8
EKT | 311100848 | Реле времени программируемое F&F PO-415, 230В, 50Гц 1NO/NC 16А NEW | шт | KZT | 8214 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 311100866 | Реле времени программируемое F&F RV-01, 230В, 50Гц 1NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 8833 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 311100890 | Реле времени программируемое F&F RV-02, 230В, 50Гц 1NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 8833 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 311100880 | Реле времени программируемое F&F RV-03, 100-264 AC/DC 3NO/NC NEW | шт | KZT | 29189 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100973 | Реле времени программируемое PCS-517 | шт | KZT | 28015 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100974 | Реле времени программируемое PCU-511 | шт | KZT | 12548 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100975 | Реле времени программируемое PCZ-522 | шт | KZT | 29106 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100976 | Реле времени программируемое PCZ-527 | шт | KZT | 32128 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100887 | Реле времени программируемое циклическое F&F PCZ-521-1, 24-264В AC/DC 1NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 16105 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 311100877 | Реле времени программируемое циклическое F&F PCZ-525-1, 24-264 AC/DC 1NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 18932 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 311100858 | Реле времени программируемое циклическое F&F PCZ-527-1, 24 - 264В AC/DC, 2NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 32599 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 311100977 | Реле времени программируемое циклическое PCZ-500 | шт | KZT | 13860 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | RXM4AB1BD | РЕЛЕ 4 CO 24В ПОСТ ТОКА RXM4AB1BD !!! | шт | KZT | 2100 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 4
EKT | 130600232 | Реле задержки включения ORT 1 конт. 12-240В AC/DC ИЭК ORT-A1-ACDC12-240V NEW | шт | KZT | 9632 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600234 | Реле задержки включения ORT 1 конт. 230В AC ИЭК ORT-A1-AC230V NEW | шт | KZT | 8188 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600231 | Реле задержки включения ORT 2 конт. 230В AC ИЭК ORT-A2-AC230V NEW | шт | KZT | 10302 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600226 | Реле задержки выкл. при снятии пит. ORT 12-240В AC/DC ИЭК ORT-D-ACDC12-240V NEW | шт | KZT | 15128 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600229 | Реле задержки выключения ORT 1 конт. 12-240В AC/DC ИЭК ORT-B1-ACDC12-240V NEW | шт | KZT | 10199 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 1
EKT | 130600230 | Реле задержки выключения ORT 1 конт. 230В AC ИЭК ORT-B1-AC230V NEW | шт | KZT | 8188 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 1
EKT | 130600227 | Реле задержки выключения ORT 2 конт. 12-240В AC/DC ИЭК ORT-B2-ACDC12-240V NEW | шт | KZT | 10576 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | 130600228 | Реле задержки выключения ORT 2 конт. 230В AC ИЭК ORT-B2-AC230V NEW | шт | KZT | 9212 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | 130600225 | Реле пуска звезда-треугольник ORT 400В AC ИЭК ORT-ST-AC400V NEW | шт | KZT | 11524 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100995 | Реле защиты электродвигателей AZD-01 | шт | KZT | 41360 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130600149 | Импульсное реле ORM. 2 конт. 12-240 В AC/DC ИЭК ORM-02-ACDC12-240V NEW | шт | KZT | 9440 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600147 | Импульсное реле ORM. 2 конт. 230 В AC ИЭК ORM-02-AC230 NEW | шт | KZT | 9616 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100885 | Реле импульсное F&F BIS-402, 8А NEW | шт | KZT | 6403 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 8
EKT | 311100853 | Реле импульсное F&F BIS-411, 16А NEW | шт | KZT | 8149 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 311100902 | Реле импульсное F&F BIS-411i (LED), 120A/20ms NEW | шт | KZT | 8233 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 120
EKT | 311100891 | Реле импульсное F&F BIS-412, 16А NEW | шт | KZT | 8695 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 311100884 | Реле импульсное F&F BIS-412i (LED), 16А NEW | шт | KZT | 9684 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 130600211 | Реле интерфейсное ORM-1 2C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI ORM-1-2C-AC220V-L-B NEW | шт | KZT | 1943 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600210 | Реле интерфейсное ORM-1 2C 24В DC с LED и тест. кнопкой ONI ORM-1-2C-DC24V-L-B NEW | шт | KZT | 1753 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600209 | Реле интерфейсное ORM-1 4C 24В DC с LED и тест. кнопкой ONI ORM-1-4C-DC24V-L-B NEW | шт | KZT | 1896 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100987 | Реле контроля напряжения CP-700 | шт | KZT | 11122 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100988 | Реле контроля напряжения CP-703 | шт | KZT | 9400 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100989 | Реле контроля напряжения CP-708 | шт | KZT | 11122 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100876 | Реле контроля напряжения F&F CP-710, 150-300В 1NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 10604 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 311100859 | Реле контроля напряжения F&F CP-720, 50-450В, 1NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 11798 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 311100881 | Реле контроля напряжения F&F CP-721-1, 100-450В, 1NO, 63А NEW | шт | KZT | 15718 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 63
EKT | 311100892 | Реле контроля напряжения F&F CP-722, 100-450В, 1NO, 80А NEW | шт | KZT | 21752 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 80
EKT | 311100888 | Реле контроля напряжения F&F CP-723, 140-210В, 3NO, 3х63А NEW | шт | KZT | 40186 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 63
EKT | 311100895 | Реле контроля напряжения F&F CP-731, 150-210В, 1NO, 1NC, 8А NEW | шт | KZT | 23929 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 8
EKT | 130600121 | Реле напряжения ORV с блок. 1ф. 110-240В AC/DC ИЭК ORV-01-AD110-240 NEW | шт | KZT | 10746 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600200 | Реле напряжения ORV-02 1ф. 110-240В AC/DC ИЭК ORV-02-AD110-240 NEW | шт | KZT | 11343 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600122 | Реле напряжения ORV. 1ф 220 В AC ИЭК ORV-02-A220 NEW | шт | KZT | 9134 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600202 | Реле тока ORI 0,8-8А 24-240В AC/24В DC ИЭК ORI-01-8 NEW | шт | KZT | 9065 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600135 | Реле тока ORI 1,6-16А 24-240В AC/24В DC ИЭК ORI-01-16 NEW | шт | KZT | 9065 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 050700202 | Реле напряжения D2-40 Welrok NEW | шт | KZT | 16870 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | 050700205 | Реле напряжения D2-40 красный Welrok NEW | шт | KZT | 15980 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | 050700203 | Реле напряжения D2-50 Welrok NEW | шт | KZT | 18490 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | 050700206 | Реле напряжения D2-50 красный Welrok NEW | шт | KZT | 18110 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | 050700204 | Реле напряжения D2-63 Welrok NEW | шт | KZT | 20320 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | 050700207 | Реле напряжения D2-63 красный Welrok NEW | шт | KZT | 19430 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 2
EKT | 050700247 | Реле напряжения D6-40 красный Welrok NEW | шт | KZT | 45754 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 6
EKT | 050700248 | Реле напряжения D6-50 красный Welrok NEW | шт | KZT | 48017 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 6
EKT | 050700249 | Реле напряжения D6-63 красный Welrok NEW | шт | KZT | 50233 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 6
EKT | 050700222 | Реле напряжения в розетку PR белый, белая индикация Welrok NEW | шт | KZT | 11250 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 050700220 | Реле напряжения в розетку PR белый, красная индикация Welrok NEW | шт | KZT | 10650 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 050700221 | Реле напряжения в розетку PR черный, белая индикация Welrok NEW | шт | KZT | 13460 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 050700208 | Реле напряжения с контролером тока VI-40 красный Werlok NEW | шт | KZT | 18360 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 050700209 | Реле напряжения с контролером тока VI-63 красный Werlok NEW | шт | KZT | 21050 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100851 | Реле контроля уровня F&F PZ-828, 230В, 50 Гц, 1NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 13103 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 311100857 | Реле контроля уровня F&F PZ-829, 230В, 50 Гц, 2NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 21834 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | ORL-02-ACDC24-240V | Реле контроля уровня ORL-02 24-240В AC/DC IEK !!! | шт | KZT | 10719 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100978 | Реле контроля уровня PZ-818 | шт | KZT | 22897 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100979 | Реле контроля уровня PZ-832 | шт | KZT | 39584 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600203 | Реле уровня ORL 24-240В AC/DC ИЭК ORL-01-ACDC24-240V NEW | шт | KZT | 9953 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600126 | Реле времени ORT многофункциональное 1 контакт 12-240В AC/DC IEK | шт | KZT | 9713 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100983 | Реле контроля фаз CKF-2BT | шт | KZT | 18980 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100874 | Реле контроля фаз F&F CKF-11, 3х400В, 1-10с, 1NO, 1NC, 8А NEW | шт | KZT | 8251 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 8
EKT | 311100899 | Реле контроля фаз F&F CKF-318-1, 3х400В, 2NO/NC, 8А NEW | шт | KZT | 11550 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 8
EKT | 311100870 | Реле контроля фаз F&F CKF-318, 3х400В, 2NO/NC, 8А NEW | шт | KZT | 11550 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 8
EKT | 311100871 | Реле контроля фаз F&F CKF-B, 55В, 3-5с, 1NO NEW | шт | KZT | 8713 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100869 | Реле контроля фаз F&F CKF-BT, 160В, 0,5-15с, 1NO, 1NC NEW | шт | KZT | 12289 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100882 | Реле контроля фаз F&F CZF-13 3х400В, 1-10с, 1NO, 1NC, 2x8А NEW | шт | KZT | 8833 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 8
EKT | 311100872 | Реле контроля фаз F&F CZF-B, 55В, 3-5с, 1NO NEW | шт | KZT | 7789 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130300882 | Реле контроля фаз SFMK 03 KRK (RSTC) (РКФ-МЛ) 380V (1) | шт | KZT | 12177 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130300609 | Реле контроля фаз и напряжения RSTВ (РКФН-РВН-МЛ) 380V (1) | шт | KZT | 10940 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130300610 | Реле контроля фаз и напряжения XJ11 (РКФН-11Л) 380V (1) | шт | KZT | 11624 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600136 | Реле фаз ORF 03. 3ф 220-460V IEK (1/200) | шт | KZT | 8346 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600137 | Реле фаз ORF 05. 3ф 220-460V IEK (1/200) | шт | KZT | 9713 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600138 | Реле фаз ORF 06. 3ф 220-460V IEK (1/200) | шт | KZT | 10798 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600201 | Реле фаз ORF-04 3ф. 220-460В AC ИЭК ORF-04-220-460VAC NEW | шт | KZT | 9605 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600224 | Реле фаз ORF-08D 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI ORF-08D-127-265VAC NEW | шт | KZT | 10034 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600223 | Реле фаз ORF-08D 3ф. 2 конт. 220-460В AC ONI ORF-08D-220-460VAC NEW | шт | KZT | 9294 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600222 | Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 127-265В AC с контр. нейтр. ONI ORF-10-127-265VAC NEW | шт | KZT | 15082 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600221 | Реле фаз ORF-10 3ф. 2 конт. 220-460В AC ONI ORF-10-220-460VAC NEW | шт | KZT | 11774 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | щт-0000008 | Реле модульное 26BX/ВЫХ 24В Schneider Electric SR3B261BD !!! | шт | KZT | 85617 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311101097 | Реле нагрузки F&F FW-R1D до 8 радиопередатчиков 160А/20мс на DIN-рейку NEW | шт | KZT | 20300 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 160
EKT | 311101098 | Реле нагрузки F&F FW-R1D-P таймер, режимы ВКЛ/ВЫКЛ. на DIN-рейку NEW | шт | KZT | 22650 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311101099 | Реле нагрузки F&F FW-R1P до 8 передатч., в монтаж. коробку Ø60мм NEW | шт | KZT | 16380 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 1
EKT | 311101100 | Реле нагрузки F&F FW-R1P-P таймер, режимы ВКЛ/ВЫКЛ. на DIN-рейку 5 режимов NEW | шт | KZT | 17170 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 1
EKT | 311101101 | Реле нагрузки F&F FW-R2D до 8 передатч., 2 канала (160А/20мс) на DIN-рейку NEW | шт | KZT | 23380 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 160
EKT | 311101102 | Реле нагрузки F&F FW-R2D-P таймер, режимы ВКЛ/ВЫКЛ. на DIN-рейку NEW | шт | KZT | 25720 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311101103 | Реле нагрузки F&F FW-R2P до 8 передатч., 2 канала, в монтаж. коробку Ø60мм NEW | шт | KZT | 16870 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 2
EKT | 311101104 | Реле нагрузки F&F FW-R2P-P таймер, режимы ВКЛ/ВЫКЛ. в монтаж. коробку Ø60мм NEW | шт | KZT | 18390 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 2
EKT | 130600205 | Реле общ. назнач. OGR-1 2C 24В DC с LED и тест. кнопкой ONI OGR-1-2C-DC24V-L-B NEW | шт | KZT | 1361 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600215 | Реле общ. назнач. OGR-2 2C 220В AC ONI OGR-2-2C-AC220V NEW | шт | KZT | 1058 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600214 | Реле общ. назнач. OGR-2 2C 24В DC ONI OGR-2-2C-DC24V NEW | шт | KZT | 1075 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600213 | Реле общ. назнач. OGR-2 4C 220В AC ONI OGR-2-4C-AC220V NEW | шт | KZT | 1270 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600212 | Реле общ. назнач. OGR-2 4C 24В DC ONI OGR-2-4C-DC24V NEW | шт | KZT | 1205 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | ст-9952041 | Разъем PPM77/3 для РЭК77/3 модульный IEK !!! | шт | KZT | 793 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600098 | Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный IEK | шт | KZT | 870 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 11
EKT | 130600063 | Разъем РРМ77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный IEK (10/400) | шт | KZT | 784 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 14
EKT | 130600060 | Разъем РРМ78/3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3) модульный IEK E-PRO | шт | KZT | 389 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 11
EKT | 130600062 | Разъем РРМ78/4 для РЭК78/4(MY4) модульный IEK (20/500) | шт | KZT | 425 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | ст-9952211 | Реле 4 со светодиод 230В перем ток RXM4AB2P7 Schn.Electric !!! | шт | KZT | 2480 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 2 | 4
EKT | щт-0001703 | Реле 4CO 230В перем тока RPM41P7 !!! | шт | KZT | 4360 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600218 | Реле промежут. OIR 1 конт. 16А 230В AC ИЭК OIR-116-AC230V NEW | шт | KZT | 4621 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 130600217 | Реле промежут. OIR 2 конт. 8А 230В AC ИЭК OIR-208-AC230V NEW | шт | KZT | 4873 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 8
EKT | 130600140 | Реле промежут. OIR 3 конт. 16А 12В AC/DC ИЭК OIR-316-ACDC12V NEW | шт | KZT | 7483 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 130600150 | Реле промежут. OIR 3 конт. 16А 230В AC ИЭК OIR-316-AC230V NEW | шт | KZT | 7121 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 130600216 | Реле промежут. OIR 3 конт. 16А 24В AC/DC ИЭК OIR-316-ACDC24V NEW | шт | KZT | 5682 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 16
EKT | 130600148 | Реле промежут. OIR 3 конт. 8А 230В AC ИЭК OIR-308-AC230V NEW | шт | KZT | 5847 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 8
EKT | 130300555 | Реле РЭК77/3(LY3) 10А 230В АC IEK | шт | KZT | 1672 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 10
EKT | 130300836 | Реле РЭК77/3(LY3) 10А 24В DC IEK !!! | шт | KZT | 1588 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 10
EKT | 130600068 | Реле РЭК77/4(LY4) 10A 220B IEK (20/300) | шт | KZT | 1776 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 10
EKT | 130600027 | Реле РЭК78/3(MY3) 5А 220В АC IEK (20/500) | шт | KZT | 866 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 5
EKT | щт02230234 | Реле РЭК78/3(MY3) 5А 24В DC IEK !!! | шт | KZT | 912 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 5
EKT | RRP20-3-05-024D-LED | Реле РЭК78/3(MY3) с индикацией 5А 24В DC IEK E-PRO | шт | KZT | 1015 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 5
EKT | 130600061 | Реле РЭК78/4(MY4) 3А 220В АC IEK (20/500) | шт | KZT | 858 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 3
EKT | 130600220 | Реле твердотельное OSS-2 25А 380В AC 3-32В DC ONI OSS-2-3-25-B NEW | шт | KZT | 4391 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 25
EKT | 130600219 | Реле твердотельное OSS-2 40А 380В AC 3-32В DC ONI OSS-2-3-40-B NEW | шт | KZT | 4838 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 40
EKT | 130600130 | Реле циклическое ORT 1 конт. 12-240В AC/DC ИЭК ORT-S1-ACDC12-240V NEW | шт | KZT | 12627 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600129 | Реле циклическое ORT 1 конт. 230В AC ИЭК ORT-S1-AC230V NEW | шт | KZT | 12066 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600132 | Реле циклическое ORT 2 конт. 12-240В AC/DC ИЭК ORT-S2-ACDC12-240V NEW | шт | KZT | 14311 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600131 | Реле циклическое ORT 2 конт. 230В AC ИЭК ORT-S2-AC230V NEW | шт | KZT | 12277 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100855 | Реле электромагнитное F&F PK-1P-230, 230В, AC, 1NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 4518 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 1 | 16
EKT | 311100883 | Реле электромагнитное F&F PK-1P-24, 24В AC/DC, 1NO/NC, 16А NEW | шт | KZT | 4520 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 1 | 16
EKT | 311100878 | Реле электромагнитное F&F PK-2P-230, 230В AC 2NO/NC, 2x8А NEW | шт | KZT | 4823 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 2 | 8
EKT | 311100854 | Реле электромагнитное F&F PK-2P-24, 24В AC/DC, 2NO/NC, 2x8А NEW | шт | KZT | 4820 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 2 | 8
EKT | 311100893 | Реле электромагнитное F&F PK-3P-230, 230В AC 3NO/NC, 3x8А NEW | шт | KZT | 6150 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 3 | 8
EKT | 311100980 | Реле электромагнитное PK-3P-48 | шт | KZT | 6150 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 3
EKT | 311100981 | Реле электромагнитное РК-4Р 12 | шт | KZT | 7360 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 4
EKT | 311100982 | Реле электромагнитное РК-4Р 230 | шт | KZT | 7360 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 4
EKT | щщщ0115432 | Колодка с комб. контактами 4 перекидных SchnEl !!! | шт | KZT | 2820 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 010400636 | Реле миниатюрное LED 5А 230В 2 С/О RXM2LB2P7 Schn El | шт | KZT | 2340 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 2 | 5
EKT | 010400634 | Реле электромех LED 3А 230В 4 С/О RXM4LB2P7 Schn El | шт | KZT | 2360 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt | 2 | 3
EKT | 010400633 | Реле электромех LED 3А 24В 4 С/О RXM4LB2BD SchEl | шт | KZT | 2250 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 3
EKT | 010400635 | Реле электромех LED 5А 24В 2 С/О RXM2LB2BD Schn El | шт | KZT | 2010 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt |  | 5
EKT | 130600204 | Розетка ORS-G-1-2 для реле OGR-1 2C ONI ORS-G-1-2-G NEW | шт | KZT | 893 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600208 | Розетка ORS-G-2-2 для реле OGR-2 2C ONI ORS-G-2-2-G NEW | шт | KZT | 961 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600207 | Розетка ORS-G-2-4 для реле OGR-2 4C ONI ORS-G-2-4-G NEW | шт | KZT | 1067 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 130600206 | Розетка ORS-M для реле ORM 2C ONI ORS-M-1-2-G NEW | шт | KZT | 1000 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311100900 | Указатель мощности F&F WU-1, 20-450В, 0,5-63А NEW | шт | KZT | 14165 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100873 | Указатель напряжения F&F LK-712, 130-260 AC/DC NEW | шт | KZT | 1978 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100897 | Указатель напряжения F&F LK-713, 230В NEW | шт | KZT | 2717 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100879 | Указатель напряжения F&F WN-3, 20–450В NEW | шт | KZT | 25613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130600247 | УПП SFB 3Ф 380В 11кВт 22A Uупр 110-220В Modbus ONI SFB-33-11-A-10 NEW | шт | KZT | 95470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 22
EKT | 130600248 | УПП SFB 3Ф 380В 11кВт 22A Uупр 110-220В ONI SFB-33-11-A-00 NEW | шт | KZT | 87626 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 22
EKT | 130600246 | УПП SFB 3Ф 380В 15кВт 30A Uупр 110-220В Modbus ONI SFB-33-15-A-10 NEW | шт | KZT | 119821 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 30
EKT | 130600245 | УПП SFB 3Ф 380В 18кВт 37A Uупр 110-220В Modbus ONI SFB-33-18-A-10 NEW | шт | KZT | 112054 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 37
EKT | 130600243 | УПП SFB 3Ф 380В 22кВт 45A Uупр 110-220В Modbus ONI SFB-33-22-A-10 NEW | шт | KZT | 123462 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 45
EKT | 130600244 | УПП SFB 3Ф 380В 22кВт 45A Uупр 110-220В ONI SFB-33-22-A-00 NEW | шт | KZT | 116089 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 45
EKT | 130600242 | УПП SFB 3Ф 380В 30кВт 60A Uупр 110-220В Modbus ONI SFB-33-30-A-10 NEW | шт | KZT | 141396 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 60
EKT | 311100994 | Устройство управления резервным питанием AVR-01-S | шт | KZT | 56850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100864 | Устройство управления резервным питанием F&F AVR-01-K NEW | шт | KZT | 38614 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100861 | Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02 NEW | шт | KZT | 93139 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100898 | Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02-G NEW | шт | KZT | 61898 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010800108 | Дополнительный контактный блок 2НО+2НЗ LAEN22 SchnEl !!! | шт | KZT | 2120 | EKT2506 | 2025-06-12 | blok | aksesuar | ekt
EKT | RXZ400 | Металлическая скоба-держатель RXZ400 Schneider Electric RXZ400 !!! | шт | KZT | 211 | EKT2506 | 2025-06-12 | altlik | aksesuar | ekt
EKT | 23300DEK | Реле контроля фаз РК-101 330В тип 01 DEKraft 23300DEK E-PRO | шт | KZT | 8254 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 23301DEK | Реле контроля фаз РК-101 380В тип 02 DEKraft 23301DEK E-PRO | шт | KZT | 7504 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 280300426 | Выключатель 1кл. c/у 10А белый VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 339 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300436 | Выключатель 1кл. с инд. с/у 10А VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300437 | Выключатель 2кл. с инд. с/у 10А VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300435 | Выключатель 2кл. с/у 10А VITA (200) UNIT | шт | KZT | 391 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300429 | Диммер с/у VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 1317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300478 | Переключ. 1 кл 10А с/у VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 380 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300479 | Переключ. 2 кл 10А с/у VITA (20/200) UNIT | шт | KZT | 503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300432 | Рамка 2-я VITA (15/200) UNIT | шт | KZT | 162 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300433 | Рамка 3-я VITA (12/240) UNIT | шт | KZT | 190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300434 | Рамка 4-я VITA (25/200) UNIT | шт | KZT | 215 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300445 | Розетка 1-я с/у з/к 16А + 2 USB 5V 2.1A VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 2280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300446 | Розетка 2 USB 5V 2.1 с/у VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 1105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300431 | Розетка 2-я PC комп +TEL с/у VITA (10/100) UNIT | шт | KZT | 1115 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300441 | Розетка 2-я с/у 10А VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 496 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300442 | Розетка 2-я с/у з/к 16А VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300582 | Розетка 2-я с/у з/к с/ш 16А VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300430 | Розетка RJ-45 комп с/у VITA (10/100) UNIT | шт | KZT | 473 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300428 | Розетка TEL c/у VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300427 | Розетка TV с/у VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 431 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300443 | Розетка с крышкой с/у з/к 16А IP44 VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 479 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300438 | Розетка с/у 10А VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 329 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300439 | Розетка с/у з/к 16А VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 421 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300440 | Розетка с/у з/к с/ш 16А VITA (10/200) UNIT | шт | KZT | 460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300729 | Заглушка для розеток (пластик) VITA/ASTRA/TERRA/ELEMENT/ UNIT (10) | упак | KZT | 554 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030100134 | Розетка заземление контакта 16А + 2 USB порта 5V 2.1A UNIT (1) | шт | KZT | 4922 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300447 | Выключатель 1кл. о/у 10А белый ASTRA (10/200) UNIT | шт | KZT | 256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300448 | Выключатель 2кл. о/у 10А белый ASTRA (10/200) UNIT | шт | KZT | 292 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300450 | Розетка 2-я о/у 10А белая ASTRA (10/200) UNIT | шт | KZT | 367 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300451 | Розетка 2-я о/у з/к 16А белая ASTRA (8/160) UNIT | шт | KZT | 472 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300449 | Розетка о/у 10А белая ASTRA (10/200) UNIT | шт | KZT | 256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300456 | Розетка о/у з/к 16А белая ASTRA (8/160) UNIT | шт | KZT | 324 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300496 | Выключатель 1кл. c/у 10А белый ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 351 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300497 | Выключатель 1кл. с инд. c/у 10А ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300498 | Выключатель 2кл. c/у 10А ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 391 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300499 | Выключатель 2кл. с инд. c/у 10А ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300500 | Диммер 300 Вт ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 1392 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300516 | Переключ. 1кл c/у 10А ELEMENT (20/200) UNIT | шт | KZT | 380 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300501 | Рамка 2-я ELEMENT (10/300) UNIT | шт | KZT | 162 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300502 | Рамка 3-я ELEMENT (10/240) UNIT | шт | KZT | 190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300503 | Рамка 4-я ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 215 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300507 | Розетка 2-я с/у 10А ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 496 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300508 | Розетка 2-я с/у з/к 16А ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300509 | Розетка PC RJ-45 c/у ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 473 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300515 | Розетка TEL c/у ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300514 | Розетка TV c/у ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 431 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300511 | Розетка с/у 10А ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 329 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300512 | Розетка с/у з/к 16А ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 421 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300510 | Розетка с/у з/к 16А IP44 ELEMENT (10/200) UNIT | шт | KZT | 479 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 290200122 | Выключатель 1кл о/у серый IP54 ROCK (10/200) UNIT | шт | KZT | 969 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200123 | Выключатель 2кл о/у серый IP54 ROCK (10/200) UNIT | шт | KZT | 1128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200124 | Розетка з/к о/у серый IP54 ROCK (10/100) UNIT | шт | KZT | 1089 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200125 | Розетка 2-я з/к о/у серый IP54 ROCK (5/60) UNIT | шт | KZT | 2062 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300452 | Выключатель 1кл о/у белый IP54 TERRA (100/10/1) UNIT NEW | шт | KZT | 929 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300453 | Выключатель 2кл о/у белый IP54 TERRA (10/200) UNIT NEW | шт | KZT | 1018 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300480 | Выключатель+Розетка з/к о/у с прозрачной крышкой белый IP54 TERRA (5/100) UNIT NEW | шт | KZT | 1365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300454 | Розетка з/к о/у с прозрачной крышкой IP54 TERRA (10/100) UNIT NEW | шт | KZT | 929 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300455 | Розетка 2-я з/к о/у с прозрачной крышкой IP54 TERRA (50/5/1) UNIT NEW | шт | KZT | 1632 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300946 | Выключатель 1кл о/у белый IP54 TERRA (10/200)*** | шт | KZT | 380 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300947 | Выключатель 2кл о/у белый IP54 TERRA (10/200)*** | шт | KZT | 545 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300948 | Выключатель+Розетка з/к о/у с прозрачной крышкой белый IP54 TERRA (5/100)*** | шт | KZT | 770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300949 | Розетка з/к о/у с прозрачной крышкой IP54 TERRA (10/200)*** | шт | KZT | 800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782360 | Forix Выключатель 1кл IP44 БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 2896 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782400 | Forix Выключатель 1кл БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 1046 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782402 | Forix Выключатель 2кл БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 1393 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782404 | Forix Переключатель 1кл БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 1271 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782424 | Forix Роз. RJ45 кат5е UTP БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 4587 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782412 | Forix Розетка 2X2К без шт БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 2175 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782374 | Forix Розетка 2X2К+З IP44 БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 5872 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782413 | Forix Розетка 2X2К+З б/шт БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 2337 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782410 | Forix Розетка 2К без шт БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 815 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782411 | Forix Розетка 2К+З без шт БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 935 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782373 | Forix Розетка 2К+З шт IP44 БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 3313 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782420 | Forix Розетка 2К+З шт БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 1130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 782418 | Forix Розетка 3X2К+З шт БЕЛ Legrand E-PRO | шт | KZT | 4143 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 077000L | Выключатель Mosaic - 10 AX - 1 модуль - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 2223 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 077010L | Выключатель Mosaic - 10 AX - 2 модуля - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 3088 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 77070 | Заглушка Mosaic - 1 модуль - белая Legrand E-PRO | шт | KZT | 1093 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 80281 | Накладная монтажная коробка-Mosaic-для суппорта Кат.№ 080251-глубина 40 мм-2 модуля Legrand E-PRO | шт | KZT | 1401 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 277802L | Рамка - Mosaic - 2 модуля - белая Legrand E-PRO | шт | KZT | 725 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 277804L | Рамка - Mosaic - 2x2 модуля - белая Legrand E-PRO | шт | KZT | 1130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 277806L | Рамка - Mosaic - 3x2 модуля - белая Legrand E-PRO | шт | KZT | 2068 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 277814L | Рамка - Mosaic - 4 модуля - белая Legrand E-PRO | шт | KZT | 1153 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 277816L | Рамка - Mosaic - 6 модулей - белая Legrand E-PRO | шт | KZT | 2069 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 078808L | Рамка - Mosaic-4x2 модуля-белая Legrand E-PRO | шт | KZT | 3279 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 078818L | Рамка - Mosaic-8 модулей-белая Legrand E-PRO | шт | KZT | 3251 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 77210 | Розетка 2К+3 с винтовыми зажимами - Mosaic - б/ш 2 модуля Legrand E-PRO | шт | KZT | 2382 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 77218 | Розетка 2К+3-Программа Mosaic - немецкий стандарт-2 модуля-красная Legrand E-PRO | шт | KZT | 4787 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 78778 | Розетка HDMI Mosaic 1 модуль, оборудована шнуром, белая Legrand E-PRO | шт | KZT | 23242 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 603857 | Фиксатор Snap-on для Mosaic (комплект 2 шт.), Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 819 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201040 | Вывод кабеля механизм NLST алюминий 863329 Legrand (5) | шт | KZT | 1235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201023 | Выкл. 1-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST алюминий 863301 Legrand (10) | шт | KZT | 744 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201024 | Выкл. 1-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST алюминий 863311 Legrand (10) | шт | KZT | 1429 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201025 | Выкл. 2-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST алюминий 863305 Legrand (10) | шт | KZT | 1465 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201026 | Выкл. 2-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST алюминий 863315 Legrand (10) | шт | KZT | 2558 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201041 | Выкл. 3-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST алюминий 863303 Legrand (5) | шт | KZT | 2816 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201042 | Диммер с/у б/рамки 300Вт NLST алюминий 863352 Legrand (1) | шт | KZT | 16541 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201027 | Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки NLST алюминий 863359 Legrand (10) | шт | KZT | 2962 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201028 | Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки NLST алюминий 863306 Legrand (10) | шт | KZT | 1282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201029 | Переключ. 1 кл с инд. 10А с/у б/рамки NLST алюминий 863316 Legrand (5) | шт | KZT | 1976 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201046 | Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки NLST алюминий 863308 Legrand (10) | шт | KZT | 2253 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201030 | Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки NLST алюминий 863307 Legrand (5) | шт | KZT | 2570 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201035 | Рамка 1-ная NLST алюминий 863391 Legrand (10) | шт | KZT | 603 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201036 | Рамка 2-ная NLST алюминий 863392 Legrand (10) | шт | KZT | 1365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201037 | Рамка 3-ная NLST алюминий 863393 Legrand (5) | шт | KZT | 2048 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201038 | Рамка 4-ная NLST алюминий 863394 Legrand (5) | шт | KZT | 3191 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201039 | Рамка 5-ная NLST алюминий 863395 Legrand (5) | шт | KZT | 4380 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201031 | Роз. 2-ная с/у 16А с з/ш NLST алюминий 863322 Legrand (5) | шт | KZT | 5598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201032 | Роз. RJ45+RJ45 кат 5Е механизм б/рамки NLST алюминий 863360 Legrand (5) | шт | KZT | 3950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201033 | Роз. TV оконечная с/у б/рамки NLST алюминий 863373 Legrand (5) | шт | KZT | 2649 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201045 | Роз. USB А+C - 2 порта с/у б/рамки NLST алюминий 863340 Legrand (1) | шт | KZT | 9247 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201043 | Роз. б/рамки 16А механизм NLST алюминий 863321 Legrand (10) | шт | KZT | 977 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201044 | Роз. без шторок 16А механизм NLST алюминий 863319 Legrand (5) | шт | KZT | 1004 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201034 | Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки NLST алюминий 863355 Legrand (5) | шт | KZT | 1601 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201047 | ТЕРМОСТАТ для теп.пола с датч. с/у 16А NLST алюминий 863342 Legrant (1) | шт | KZT | 40279 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 300200987 | Вывод кабеля механизм NLST белый 863129 Legrand (10) | шт | KZT | 1390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200969 | Выкл. 1-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST белый 863101 Legrand (10) | шт | KZT | 697 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300200970 | Выкл. 1-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST белый 863111 Legrand (10) | шт | KZT | 1633 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300200971 | Выкл. 2-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST белый 863105 Legrand (10) | шт | KZT | 1190 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300200972 | Выкл. 2-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST белый 863115 Legrand (10) | шт | KZT | 2871 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300200988 | Выкл. 3-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST белый 863103 Legrand (5) | шт | KZT | 3252 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300200973 | Диммер с/у б/рамки 300Вт NLST белый 863152 Legrand (1) | шт | KZT | 16538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200974 | Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки NLST белый 863159 Legrand (10) | шт | KZT | 2810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200975 | Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки NLST белый 863106 Legrand (10) | шт | KZT | 1074 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200976 | Переключ. 1 кл с инд. 10А с/у б/рамки NLST белый 863116 Legrand (5) | шт | KZT | 1942 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200994 | Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки NLST белый 863108 Legrand (10) | шт | KZT | 1713 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200989 | Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки NLST белый 863107 Legrand (5) | шт | KZT | 2570 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200993 | Рамка 1-ная AQUA IP44 NLST белый 863196 Legrand (10) | шт | KZT | 1707 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200982 | Рамка 1-ная NLST белый 863191 Legrand (20) | шт | KZT | 177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200983 | Рамка 2-ная NLST белый 863192 Legrand (10) | шт | KZT | 335 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200984 | Рамка 3-ная NLST белый 863193 Legrand (5) | шт | KZT | 615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200985 | Рамка 4-ная NLST белый 863194 Legrand (5) | шт | KZT | 917 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200986 | Рамка 5-ная NLST белый 863195 Legrand (5) | шт | KZT | 1217 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200977 | Роз. 2-ная с/у 16А с з/ш NLST белый 863122 Legrand (5) | шт | KZT | 4177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200978 | Роз. RJ45+RJ45 кат 5Е механизм б/рамки NLST белый 863160 Legrand (5) | шт | KZT | 5214 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200980 | Роз. TV оконечная с/у б/рамки NLST белый 863173 Legrand (10) | шт | KZT | 2699 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200991 | Роз. USB А+C - 2 порта с/у б/рамки NLST белый 863140 Legrand (1) | шт | KZT | 7872 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200990 | Роз. б/рамки 16А механизм NLST белый 863121 Legrand (10) | шт | KZT | 760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200992 | Роз. б/рамки с з/ш 16А AQUA IP44 механизм NLST белый 863123 Legrand (10) | шт | KZT | 2445 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200979 | Роз. без шторок 16А механизм NLST белый 863119 Legrand (10) | шт | KZT | 890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200981 | Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки NLST белый 863155 Legrand (10) | шт | KZT | 1671 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200995 | ТЕРМОСТАТ для теп.пола с датч. с/у 16А NLST белый 863142 Legrant (1) | шт | KZT | 38668 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 300201064 | Вывод кабеля механизм NLST сталь 863429 Legrand (5) | шт | KZT | 1235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201048 | Выкл. 1-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST сталь 863401 Legrand (10) | шт | KZT | 744 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201049 | Выкл. 1-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST сталь 863411 Legrand (10) | шт | KZT | 1429 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201050 | Выкл. 2-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST сталь 863405 Legrand (10) | шт | KZT | 1465 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201051 | Выкл. 2-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST сталь 863415 Legrand (10) | шт | KZT | 2558 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201065 | Диммер с/у б/рамки 300Вт NLST сталь 863452 Legrand (1) | шт | KZT | 16541 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201052 | Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки NLST сталь 863459 Legrand (10) | шт | KZT | 2962 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201053 | Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки NLST сталь 863406 Legrand (10) | шт | KZT | 1282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201054 | Переключ. 1 кл с инд. 10А с/у б/рамки NLST сталь 863416 Legrand (5) | шт | KZT | 1976 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201069 | Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки NLST сталь 863408 Legrand (10) | шт | KZT | 2253 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201055 | Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки NLST сталь 863407 Legrand (5) | шт | KZT | 2570 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201059 | Рамка 1-ная NLST сталь 863491 Legrand (10) | шт | KZT | 603 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201060 | Рамка 2-ная NLST сталь 863492 Legrand (10) | шт | KZT | 1365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201061 | Рамка 3-ная NLST сталь 863493 Legrand (5) | шт | KZT | 2048 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201062 | Рамка 4-ная NLST сталь 863494 Legrand (5) | шт | KZT | 3191 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201063 | Рамка 5-ная NLST сталь 863495 Legrand (5) | шт | KZT | 4380 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201056 | Роз. RJ45+RJ45 кат 5Е механизм б/рамки NLST сталь 863460 Legrand (5) | шт | KZT | 3950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201057 | Роз. TV оконечная с/у б/рамки NLST сталь 863473 Legrand (5) | шт | KZT | 2649 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201068 | Роз. USB А+C - 2 порта с/у б/рамки NLST сталь 863440 Legrand (1) | шт | KZT | 9247 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201066 | Роз. б/рамки 16А механизм NLST сталь 863421 Legrand (10) | шт | KZT | 977 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201067 | Роз. б/рамки б/з 16А механизм NLST сталь 863419 Legrand (5) | шт | KZT | 1004 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201058 | Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки NLST сталь 863455 Legrand (5) | шт | KZT | 1601 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201070 | ТЕРМОСТАТ для теп.пола с датч. с/у 16А NLST сталь 863442 Legrant (1) | шт | KZT | 40279 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 300201015 | Вывод кабеля механизм NLST чёрный 863529 Legrand (5) | шт | KZT | 1235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200996 | Выкл. 1-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST чёрный 863501 Legrand (10) | шт | KZT | 722 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300200997 | Выкл. 1-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST чёрный 863511 Legrand (10) | шт | KZT | 1429 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300200998 | Выкл. 2-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST чёрный 863505 Legrand (10) | шт | KZT | 1421 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300200999 | Выкл. 2-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST чёрный 863515 Legrand (10) | шт | KZT | 2558 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201016 | Выкл. 3-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, NLST чёрный 863503 Legrand (5) | шт | KZT | 2816 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201017 | Диммер с/у б/рамки 300Вт NLST чёрный 863552 Legrand (1) | шт | KZT | 16541 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201000 | Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки NLST чёрный 863559 Legrand (10) | шт | KZT | 2962 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201001 | Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки NLST чёрный 863506 Legrand (10) | шт | KZT | 1282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201002 | Переключ. 1 кл с инд. 10А с/у б/рамки NLST чёрный 863516 Legrand (5) | шт | KZT | 1976 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201021 | Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки NLST чёрный 863508 Legrand (10) | шт | KZT | 2253 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201003 | Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки NLST чёрный 863507 Legrand (5) | шт | KZT | 2570 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201020 | Рамка 1-ная AQUA IP44 NLST чёрный 863596 Legrand (5) | шт | KZT | 6829 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201010 | Рамка 1-ная NLST чёрный 863591 Legrand (10) | шт | KZT | 603 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201011 | Рамка 2-ная NLST чёрный 863592 Legrand (10) | шт | KZT | 1365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201012 | Рамка 3-ная NLST чёрный 863593 Legrand (5) | шт | KZT | 2048 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201013 | Рамка 4-ная NLST чёрный 863594 Legrand (5) | шт | KZT | 2812 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201014 | Рамка 5-ная NLST чёрный 863595 Legrand (5) | шт | KZT | 3859 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201004 | Роз. 2-ная с/у 16А с з/ш NLST чёрный 863522 Legrand (5) | шт | KZT | 5598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201005 | Роз. RJ45+RJ45 кат 5Е механизм б/рамки NLST чёрный 863560 Legrand (5) | шт | KZT | 3950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201008 | Роз. TV оконечная с/у б/рамки NLST чёрный 863573 Legrand (5) | шт | KZT | 2649 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201018 | Роз. USB А+C - 2 порта с/у б/рамки NLST чёрный 863540 Legrand (1) | шт | KZT | 9247 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201006 | Роз. б/рамки 16А механизм NLST чёрный 863521 Legrand (10) | шт | KZT | 1050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201019 | Роз. б/рамки с з/ш 16А AQUA IP44 механизм NLST чёрный 863523 Legrand (5) | шт | KZT | 1946 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201007 | Роз. без шторок 16А механизм NLST чёрный 863519 Legrand (5) | шт | KZT | 1139 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201009 | Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки NLST чёрный 863555 Legrand (5) | шт | KZT | 1601 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201022 | ТЕРМОСТАТ для теп.пола с датч. с/у 16А NLST чёрный 863542 Legrant (1) | шт | KZT | 40279 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 863363 | NILOE Информационная розетка одиночная RJ45 Кат.6 UTP, цвет Алюминий Legrand E-PRO | шт | KZT | 3859 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 863396 | NILOE Рамка 1 пост IP44, цвет Алюминий Legrand E-PRO | шт | KZT | 7024 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 863374 | NILOE Розетка TV "звезда", цвет Алюминий Legrand E-PRO | шт | KZT | 2310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 863320 | NILOE Розетка силовая 2К+З со шторками 16А, 250 В автоматические клеммы, цвет Алюминий Legrand E-PRO | шт | KZT | 1242 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 764500 | NILOE Выключатель 1-клавишный, безвинтовые зажимы Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 739 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 764506 | NILOE Выключатель 2-клавишный, безвинтовые зажимы Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 1262 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 764503 | NILOE Выключатель 3-клавишный, винтовые зажимы Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 3797 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 863164 | NILOE Информационная розетка двойная 2ХRJ45 Кат.6 UTP, цвет Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 7190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 863163 | NILOE Информационная розетка одиночная RJ45 Кат.6 UTP, цвет Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 4754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 863126 | NILOE Комбинированная розетка со шторками 2К+З 16А 250В/USB С 1500мА, б/з, цвет Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 12417 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 764504 | NILOE Переключатель 1-клавишный промежуточный Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 2643 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 764501 | NILOE Переключатель 1-клавишный, безвинтовые зажимы Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 1104 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 764502 | NILOE Переключатель 2-клавишный, безвинтовые зажимы Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 397868 | NILOE Рамка 1-постовая Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 289 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 397869 | NILOE Рамка 2-постовая Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 862 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 397870 | NILOE Рамка 3-постовая Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 947 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 397871 | NILOE Рамка 4-постовая Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 1416 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 764544 | NILOE Розетка 2X2К+З с защитными шторками 16А, винтовые зажимы Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 2148 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 764574 | NILOE Розетка 2XRJ45 CAT6 UTP Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 7190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 764538 | NILOE Розетка 2К с защитными шторками 16А, винтовые зажимы Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 915 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 764539 | NILOE Розетка 2К+З 16А, винтовые зажимы Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 915 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 764529 | NILOE Розетка 2К+З с защитными шторками 16А, винтовые зажимы Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 1135 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 764571 | NILOE Розетка RJ45 CAT5e UTP Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 2890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 764573 | NILOE Розетка RJ45 CAT6 UTP Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 4754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 764551 | NILOE Розетка TV "звезда" Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 1826 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 863174 | NILOE Розетка TV "звезда", цвет Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 1826 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 863139 | NILOE Розетка USB Тип С+C 15 Вт 5 В, цвет Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 8097 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 764547 | NILOE Розетка с крышкой 2К+З IP44, безвинтовые зажимы Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 2854 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 863120 | NILOE Розетка силовая 2К+З со шторками 16А, 250 В а/к, цвет Белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 1157 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 764600 | NILOE Выключатель 1-клавишный, безвинтовые зажимы Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 739 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 764606 | NILOE Выключатель 2-клавишный, безвинтовые зажимы Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 1262 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 764603 | NILOE Выключатель 3-клавишный, винтовые зажимы Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 3797 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 764604 | NILOE Переключатель 1-клавишный промежуточный Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 2643 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 764601 | NILOE Переключатель 1-клавишный, безвинтовые зажимы Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 1104 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 764602 | NILOE Переключатель 2-клавишный, безвинтовые зажимы Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 397872 | NILOE Рамка 1-постовая Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 289 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 397873 | NILOE Рамка 2-постовая Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 862 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 397874 | NILOE Рамка 3-постовая Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 947 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 764638 | NILOE Розетка 2К с защитными шторками 16А, винтовые зажимы Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 915 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 764639 | NILOE Розетка 2К+З 16А, винтовые зажимы Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 915 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 764629 | NILOE Розетка 2К+З с защитными шторками 16А, винтовые зажимы Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 1135 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 764671 | NILOE Розетка RJ45 CAT5e UTP Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 2890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 764647 | NILOE Розетка с крышкой 2К+З IP44, безвинтовые зажимы Слоновая кость Legrand E-PRO | шт | KZT | 2854 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 863549 | NILOE Датчик движения 170° 2000Вт c нейтралью, с ручным управлением, цвет Чёрный Legrand E-PRO | шт | KZT | 28708 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 863526 | NILOE Комбинированная розетка со шторками 2К+З 16А 250В/USB С 1500мА, б/з, цвет Чёрный Legrand E-PRO | шт | KZT | 21023 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 863574 | NILOE Розетка TV "звезда", цвет Чёрный Legrand E-PRO | шт | KZT | 2310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 863520 | NILOE Розетка силовая 2К+З со шторками 16А, 250 В автоматические клеммы, цвет Чёрный Legrand E-PRO | шт | KZT | 1370 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201123 | Выкл. 1-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO алюминий 721301 Legrand (10) | шт | KZT | 2616 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201124 | Выкл. 1-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO алюминий 721311 Legrand (5) | шт | KZT | 4186 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201125 | Выкл. 2-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO алюминий 721305 Legrand (10) | шт | KZT | 3663 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201126 | Выкл. 2-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO алюминий 721315 Legrand (5) | шт | KZT | 5494 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201127 | Выкл. 3-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO алюминий 721303 Legrand (5) | шт | KZT | 4866 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201143 | Диммер с/у б/рамки 300Вт SUNO алюминий 721379 Legrand (1) | шт | KZT | 26638 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201128 | Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки SUNO алюминий 721350 Legrand (10) | шт | KZT | 6856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201144 | Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки SUNO алюминий 721306 Legrand (10) | шт | KZT | 2766 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201145 | Переключ. 1 кл с инд. 10А с/у б/рамки SUNO алюминий 721316 Legrand (5) | шт | KZT | 4149 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201142 | Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки SUNO алюминий 721308 Legrand (5) | шт | KZT | 4709 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201129 | Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки SUNO алюминий 721307 Legrand (5) | шт | KZT | 5232 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201137 | Рамка 1-ная SUNO алюминий 721511 Legrand (10) | шт | KZT | 1371 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201138 | Рамка 2-ная SUNO алюминий 721512 Legrand (10) | шт | KZT | 2468 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201139 | Рамка 3-ная SUNO алюминий 721513 Legrand (5) | шт | KZT | 3840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201140 | Рамка 4-ная SUNO алюминий 721514 Legrand (5) | шт | KZT | 6856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201141 | Рамка 5-ная SUNO алюминий 721515 Legrand (5) | шт | KZT | 8661 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201130 | Роз. 2-ная с/у 16А с з/ш SUNO алюминий 721326 Legrand (10) | шт | KZT | 6050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201131 | Роз. RJ45+RJ45 кат 5Е механизм б/рамки SUNO алюминий 721351 Legrand (5) | шт | KZT | 10284 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201134 | Роз. TV оконечная механизм SUNO алюминий 721366 Legrand (10) | шт | KZT | 5232 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201136 | Роз. USB А+C - 2 порта с/у б/рамки SUNO алюминий 721330 Legrand (5) | шт | KZT | 13425 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201132 | Роз. б/рамки 16А механизм SUNO алюминий 721325 Legrand (10) | шт | KZT | 2616 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201133 | Роз. без шторок 16А механизм SUNO алюминий 721333 Legrand (10) | шт | KZT | 2590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201135 | Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки SUNO алюминий 721361 Legrand (5) | шт | KZT | 5485 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201146 | ТЕРМОСТАТ для теп.пола с датч. с/у 16А SUNO алюминий 721337 Legrant (1) | шт | KZT | 49677 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 300201116 | Выкл. 1-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO антрацит 721401 Legrand (10) | шт | KZT | 2305 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201097 | Выкл. 1-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO антрацит 721411 Legrand (5) | шт | KZT | 4186 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201098 | Выкл. 2-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO антрацит 721405 Legrand (10) | шт | KZT | 3663 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201099 | Выкл. 2-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO антрацит 721415 Legrand (5) | шт | KZT | 5494 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201100 | Выкл. 3-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO антрацит 721403 Legrand (5) | шт | KZT | 4866 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201117 | Диммер с/у б/рамки 300Вт SUNO антрацит 721479 Legrand (1) | шт | KZT | 26638 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201101 | Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки SUNO антрацит 721450 Legrand (10) | шт | KZT | 6856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201118 | Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки SUNO антрацит 721406 Legrand (10) | шт | KZT | 2766 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201119 | Переключ. 1 кл с инд. 10А с/у б/рамки SUNO антрацит 721416 Legrand (5) | шт | KZT | 4149 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201115 | Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки SUNO антрацит 721408 Legrand (5) | шт | KZT | 4709 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201102 | Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки SUNO антрацит 721407 Legrand (5) | шт | KZT | 5232 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201121 | Рамка 1-ная AQUA IP44 SUNO антрацит 721444 Legrand (5) | шт | KZT | 1965 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201109 | Рамка 1-ная SUNO антрацит 721521 Legrand (10) | шт | KZT | 1330 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201110 | Рамка 2-ная SUNO антрацит 721522 Legrand (10) | шт | KZT | 2394 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201111 | Рамка 3-ная SUNO антрацит 721523 Legrand (5) | шт | KZT | 3724 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201112 | Рамка 4-ная SUNO антрацит 721524 Legrand (5) | шт | KZT | 6856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201113 | Рамка 5-ная SUNO антрацит 721525 Legrand (5) | шт | KZT | 8661 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201103 | Роз. 2-ная с/у 16А с з/ш SUNO антрацит 721426 Legrand (10) | шт | KZT | 6050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201104 | Роз. RJ45+RJ45 кат 5Е механизм б/рамки SUNO антрацит 721451 Legrand (5) | шт | KZT | 10284 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201106 | Роз. TV оконечная механизм SUNO антрацит 721466 Legrand (10) | шт | KZT | 5232 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201108 | Роз. USB А+C - 2 порта с/у б/рамки SUNO антрацит 721430 Legrand (5) | шт | KZT | 13425 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201120 | Роз. б/рамки 16А механизм SUNO антрацит 721425 Legrand (10) | шт | KZT | 2305 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201114 | Роз. б/рамки с з/ш 16А AQUA IP44 механизм SUNO антрацит 721423 Legrand (10) | шт | KZT | 4709 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201105 | Роз. без шторок 16А механизм SUNO антрацит 721433 Legrand (10) | шт | KZT | 2590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201107 | Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки SUNO антрацит 721461 Legrand (5) | шт | KZT | 5485 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201122 | ТЕРМОСТАТ для теп.пола с датч. с/у 16А SUNO антрацит 721437 Legrant (1) | шт | KZT | 49677 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 300201071 | Выкл. 1-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO белый 721101 Legrand (10) | шт | KZT | 1321 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201072 | Выкл. 1-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO белый 721111 Legrand (5) | шт | KZT | 2990 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201073 | Выкл. 2-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO белый 721105 Legrand (10) | шт | KZT | 2616 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201074 | Выкл. 2-кл. с инд. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO белый 721115 Legrand (5) | шт | KZT | 3924 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201075 | Выкл. 3-кл. 10А б/рамки, авт.клеммы, SUNO белый 721103 Legrand (5) | шт | KZT | 3924 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 300201085 | Диммер с/у б/рамки 300Вт SUNO белый 721179 Legrand (1) | шт | KZT | 17387 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201076 | Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки SUNO белый 721150 Legrand (10) | шт | KZT | 4897 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201086 | Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки SUNO белый 721106 Legrand (10) | шт | KZT | 1976 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201087 | Переключ. 1 кл с инд. 10А с/у б/рамки SUNO белый 721116 Legrand (5) | шт | KZT | 2964 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201084 | Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки SUNO белый 721108 Legrand (5) | шт | KZT | 3364 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201077 | Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки SUNO белый 721107 Legrand (5) | шт | KZT | 3737 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201095 | Рамка 1-ная AQUA IP44 SUNO белый 721144 Legrand (5) | шт | KZT | 1819 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201090 | Рамка 1-ная SUNO белый 721501 Legrand (30) | шт | KZT | 257 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201091 | Рамка 2-ная SUNO белый 721502 Legrand (10) | шт | KZT | 654 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201092 | Рамка 3-ная SUNO белый 721503 Legrand (5) | шт | KZT | 1017 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201093 | Рамка 4-ная SUNO белый 721504 Legrand (5) | шт | KZT | 1817 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201094 | Рамка 5-ная SUNO белый 721505 Legrand (5) | шт | KZT | 2289 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201078 | Роз. 2-ная с/у 16А с з/ш SUNO белый 721126 Legrand (10) | шт | KZT | 4321 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201079 | Роз. RJ45+RJ45 кат 5Е механизм б/рамки SUNO белый 721151 Legrand (5) | шт | KZT | 7346 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201088 | Роз. TV оконечная механизм SUNO белый 721166 Legrand (10) | шт | KZT | 3293 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201082 | Роз. USB А+C - 2 порта с/у б/рамки SUNO белый 721130 Legrand (5) | шт | KZT | 11277 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201080 | Роз. б/рамки 16А механизм SUNO белый 721125 Legrand (10) | шт | KZT | 1281 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201083 | Роз. б/рамки с з/ш 16А AQUA IP44 механизм SUNO белый 721123 Legrand (10) | шт | KZT | 3364 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201081 | Роз. без шторок 16А механизм SUNO белый 721133 Legrand (10) | шт | KZT | 1682 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201089 | Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки SUNO белый 721161 Legrand (5) | шт | KZT | 2185 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300201096 | ТЕРМОСТАТ для теп.пола с датч. с/у 16А SUNO белый 721137 Legrant (1) | шт | KZT | 41398 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 721323 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В IP44 с крышкой,з/ш, б/з Цвет "Алюминий" Legrand E-PRO | шт | KZT | 4709 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 721320 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В с з/ш Безвинтовые зажимы. Цвет "Алюминий" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2878 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 721327 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В. С крышкой IP21 с з/ш, б/з Цвет "Алюминий" Legrand E-PRO | шт | KZT | 3663 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 721442 | SUNO Вывод кабеля с лицевой панелью. Без клемм. Цвет "Антрацит" Legrand E-PRO | шт | KZT | 4872 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 721494 | SUNO Коробка для накладного монтажа механизмов серии SUNO 1-постовая. Цвет "Антрацит" Legrand E-PRO | шт | KZT | 4195 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721495 | SUNO Коробка для накладного монтажа механизмов серии SUNO 2-постовая. Цвет "Антрацит" Legrand E-PRO | шт | KZT | 7652 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721464 | SUNO Розетка ТВ c топологией "звезда" 0-2400 МГц. Цвет "Антрацит" Legrand E-PRO | шт | KZT | 4610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721420 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В с з/ш б/з Цвет "Антрацит" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 721424 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В с з/ш в/з Цвет "Антрацит" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2878 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 721427 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В. С крышкой IP21. С з/ш,б/з Цвет "Антрацит" Legrand E-PRO | шт | KZT | 3663 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 721142 | SUNO Вывод кабеля с лицевой панелью. Без клемм. Цвет "Белый" Legrand E-PRO | шт | KZT | 3480 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 721129 | SUNO Комбинированная розетка со шторками 2К+З 16А 250В/USB С 1500мА б/з Цвет "Белый" Legrand E-PRO | шт | KZT | 12904 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 721194 | SUNO Коробка для накладного монтажа механизмов серии SUNO 1-постовая. Цвет "Белый" Legrand E-PRO | шт | KZT | 1442 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721195 | SUNO Коробка для накладного монтажа механизмов серии SUNO 2-постовая. Цвет "Белый" Legrand E-PRO | шт | KZT | 1894 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721164 | SUNO Розетка ТВ c топологией "звезда" 0-2400 МГц. Цвет "Белый" Legrand E-PRO | шт | KZT | 3293 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721124 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В с з/ш. Винтовые зажимы. Цвет "Белый" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2056 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 721120 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В с з/ш.Безвинтовые зажимы.Цвет "Белый" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2056 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 721127 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В. С крышкой IP21 с з/ш, б/з Цвет "Белый" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2616 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 721201 | SUNO Выключатель 10АХ 250В. Безвинтовые зажимы. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 1321 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 721205 | SUNO Выключатель двухклавишный 10А 250В. Безвинтовые зажимы. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2616 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 721203 | SUNO Выключатель трехклавишный 20АХ 250В. Винтовые зажимы. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 3924 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 721230 | SUNO Зарядное устройство USB 2 выхода Тип А - Тип С Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 11277 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721251 | SUNO Информационная розетка двойная RJ45 Кат.5e UTP. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 7346 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721250 | SUNO Информационная розетка одиночная RJ45 Кат.5E UTP. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 4897 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721206 | SUNO Переключатель 10АХ 250В. Безвинтовые зажимы. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 1976 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 10 | 3
EKT | 721208 | SUNO Переключатель двухклавишный 10А 250В. Безвинтовые зажимы. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 3364 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 10 | 3
EKT | 721207 | SUNO Переключатель промежуточный 10АХ 250В. Винтовые зажимы. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 3737 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 10 | 3
EKT | 721581 | SUNO Рамка декоративная универсальная 1-постовая. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 257 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721582 | SUNO Рамка декоративная универсальная 2-постовая. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 654 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721583 | SUNO Рамка декоративная универсальная 3-постовая. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 1017 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721584 | SUNO Рамка декоративная универсальная 4-постовая. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 1817 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721585 | SUNO Рамка декоративная универсальная 5-постовая. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2289 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721264 | SUNO Розетка ТВ c топологией "звезда" 0-2400 МГц. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 3293 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721266 | SUNO Розетка ТВ оконечная 10дБ 0-862 МГц. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 3293 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721223 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В IP44 с крышкой и с з/ш б/з Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 3364 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 721224 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В с з/ш. Винтовые зажимы. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2056 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 721220 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В с з/шБезвинтовые зажимы. Цвет "ССлоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2056 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 721227 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В. С крышкой IP21. С з/ш б/з Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2616 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 721225 | SUNO Силовая розетка 2К+З 16А 250В.Винтовые зажимы. Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 1321 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 721226 | SUNO Силовая розетка двойная 2х2К+З 16А 250В. С з/ш. б/з Цвет "Слоновая кость" Legrand E-PRO | шт | KZT | 4321 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 721591 | SUNO Рамка декоративная универсальная 1-постовая. Цвет "Шампань" Legrand E-PRO | шт | KZT | 1371 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721592 | SUNO Рамка декоративная универсальная 2-постовая. Цвет "Шампань" Legrand E-PRO | шт | KZT | 2468 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721593 | SUNO Рамка декоративная универсальная 3-постовая. Цвет "Шампань" Legrand E-PRO | шт | KZT | 3840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 721594 | SUNO Рамка декоративная универсальная 4-постовая. Цвет "Шампань" Legrand E-PRO | шт | KZT | 6856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400001 | I1 выкл. 1кл. 10А КВАРТА ВС 10-1-0-КБ (200) | шт | KZT | 332 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400003 | I2 выкл. 2кл. 10А КВАРТА ВС 10-2-0-КБ (200) | шт | KZT | 373 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400002 | I3 выкл. 1кл. с инд. 10А КВАРТА ВС 10-1-1-КБ (200) | шт | KZT | 404 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400004 | I4 выкл. 2кл. с инд.10А КВАРТА ВС 10-2-1-КБ (200) | шт | KZT | 426 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300145 | I5 роз. с/у 10А КВАРТА РС 10-2-КБ (200) | шт | KZT | 337 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400007 | I6 А роз. с/у з/к с/ш 16А КВАРТА РСш 10-3-КБ (200) | шт | KZT | 426 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 200400101 | I6 роз. с/у з/к 16А КВАРТА РС 10-3-КБ (200) | шт | KZT | 409 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300229 | I7 роз. 2-я с/у 10А КВАРТА РС 12-2-КБ (180) | шт | KZT | 509 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300146 | I8 роз. 2-я с/у з/к 16А)КВАРТА РС 12-3-КБ (160) | шт | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 200400249 | I9 роз. с/у з/к 16А IP44 КВАРТА РСб 10-3-КБ (160) | шт | KZT | 503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 200400015 | I10 розетка TV КВАРТА РТВ 10-КБ (200) | шт | KZT | 504 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400011 | I11 розетка тел. КВАРТА РТ10-КБ (10/200) | шт | KZT | 464 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300231 | I12 диммер КВАРТА ВСР 10-1-0-КБ (160) | шт | KZT | 1298 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300147 | I13 роз. комп КВАРТА РК10-КБ (200) | шт | KZT | 727 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400014 | I14 роз. 2-я комп+тел КВАРТА РК/Т12-КБ (200) | шт | KZT | 1256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400016 | I15 Рамка 2-я КВАРТА (760) | шт | KZT | 220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400017 | I16 Рамка 3-я КВАРТА (500) | шт | KZT | 268 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400018 | I17 Рамка 4-я КВАРТА (380) | шт | KZT | 346 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400010 | I6б роз. с/у з/к с/ш с крышкой 16А КВАРТА (200) РСбш 10-3-КБ ! | шт | KZT | 180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 200400019 | I18 выкл. 1кл. о/у 10А ОКТАВА ВС 20-1-0-ОБ (36/432) | шт | KZT | 288 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400021 | I19 выкл. 2кл. о/у 10А ОКТАВА ВС 20-2-0-ОБ (36/432) | шт | KZT | 332 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400020 | I20выкл. 1кл. с инд. о/у 10А ОКТАВА ВС 20-1-1-ОБ (36/432) | шт | KZT | 349 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400022 | I21 выкл. 2кл. с инд. о/у 10А ОКТАВА ВС 20-2-1-ОБ (36/432) | шт | KZT | 433 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400023 | I22 роз. о/у 10А ОКТАВА РС 20-2-0-ОБ (36/432) | шт | KZT | 342 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400024 | I23 роз. о/у з/к 16А ОКТАВА РС 20-3-0-ОБ (30/360) | шт | KZT | 378 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 200400025 | I24 роз. 2-я о/у 10А ОКТАВА РС 22-2-0-ОБ (24/288) | шт | KZT | 491 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400026 | I25 роз. 2-я о/у з/к 16А ОКТАВА РС 22-3-0-ОБ (18/216) | шт | KZT | 568 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300726 | РС23-3-ОБ Розетка 3местн. с з/к 16А откр.уст. ОКТАВА (белый) IEK E-PRO | шт | KZT | 974 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ERO40-K01-10-DC | РС24-2-ОБ Розетка 4местн. без з/к 10А откр.уст. ОКТАВА (белый) IEK E-PRO | шт | KZT | 1174 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400029 | I26 выкл 1кл о/у белый IP54 ГЕРМЕС IEK ВС20-1-0-ГПБ (10/100) | шт | KZT | 1139 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400030 | I27 выкл 2кл о/у белый IP54 ГЕРМЕС IEK ВС20-2-0-ГПБ (10/100) | шт | KZT | 1256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400027 | I28 роз з/к о/у дымчатый IP54 ГЕРМЕС IEK РСб20-3-ГПБд (10/100) | шт | KZT | 1139 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400028 | I29 роз 2-я з/к о/у дымчатый IP54 ГЕРМЕС IEK РСб22-3-ГПБд (5/50) | шт | KZT | 2113 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | EVMP12-K01-10-54-EC | ВСп20-1-0-ГПБ выкл 1кл проход. о/у IP54 (цвет клавиш: белый) ГЕРМЕС PLUS IEK E-PRO | шт | KZT | 1252 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ERMP12-K01-16-54-EC | РСб20-3-ГПБб роз.1м с з/к о/у IP54 (цвет крышки:белый) ГЕРМЕС PLUS IEK E-PRO | шт | KZT | 1139 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ERMP22-K01-16-54-EC | РСб22-3-ГПБб роз.2м с з/к о/у IP54 (цвет крышки:белый) ГЕРМЕС PLUS IEK E-PRO | шт | KZT | 2105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300232 | I30 Выкл 1кл о/у серый IP54 ФОРС IEK ВС20-1-0-ФСр (10/100) | шт | KZT | 1002 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300235 | I31 Выкл 2кл о/у серый IP54 ФОРС IEK ВС20-2-0-ФСр (10/100) | шт | KZT | 1225 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300236 | I32 Роз з/к о/у серый IP54 ФОРС IEK РСб20-3-ФСр (10/100) | шт | KZT | 1127 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300237 | I33 Роз 2-я з/к о/у серый IP54 ФОРС IEK РСб22-3-ФСр (5/60) | шт | KZT | 2203 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40257 | Выключатель 1кл о/у 10А IP54 AQUATIC ВС-20-1-0-А IEK | шт | KZT | 641 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ярп40260 | Выключатель 2кл. о/у 10А IP54 AQUATIC ВС-20-2-0-А IEK | шт | KZT | 720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300644 | Выключатель кнопочный 1кл. о/у 10А IP54 AQUATIC ВС-20-1-3-А IEK | шт | KZT | 755 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300645 | Выключатель проходной 1кл о/у 10А IP54 AQUATIC ВС-20-1-2-А IEK | шт | KZT | 695 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ярп40255 | Розетка 1-ая з/к о/у 16А IP54 AQUATIC РСш12-2-А IEK | шт | KZT | 679 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ярп40256 | Розетка 2-ая з/к о/у 16А IP54 AQUATIC РСш22-2-А IEK | шт | KZT | 1352 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030201031 | BRITE Розетка 1-я с/з с/щ и крышкой 16А IP44 РСбш10-3-44-БрА алюминий IEK | шт | KZT | 944 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200908 | Вывод кабеля "BRITE" алюминий (1/200) | шт | KZT | 871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200777 | Выкл 1-кл перекрестный 10А б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 1615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200407 | Выкл 1-кл. 10А б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200412 | Выкл 1-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200867 | Выкл 1-кл. прох. с инд б/рамки 10А "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 954 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200408 | Выкл 1-кл. с инд. б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 692 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200409 | Выкл 2-кл. 10А б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200419 | Выкл 2-кл. прох. б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200410 | Выкл 2-кл. с инд. б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 1125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200740 | Выкл 3-кл. 10А б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200974 | Выкл. 1-кл. самовозвратн. 10А "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 522 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200946 | Выкл. жалюзи 10А "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200965 | Датчик движения "BRITE" алюминий (1/80) | шт | KZT | 6368 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200889 | Заглушка c суппортом "BRITE" алюминий (1/200) | шт | KZT | 414 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200955 | Подсветка LED встр. "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 2992 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200415 | Рамка 1-мест. "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 249 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200416 | Рамка 2-мест. "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200417 | Рамка 3-мест. "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200418 | Рамка 4-мест. "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200756 | Рамка 5-мест. "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 1291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200869 | Роз 2-ая комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 2585 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200868 | Роз 2-я с кр. 16А в сб IP44 "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 1459 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200540 | Роз TV оконечная б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200784 | Роз. 2-я RJ11+RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 2382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200529 | Роз. 2-я TV+RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 2355 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200984 | Роз. 2-я TV+SAT б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 4189 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200413 | Роз. 2-я с з/к без з/ш 16А в сборе "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 1144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200414 | Роз. 2-я с з/к/ш 16А в сборе "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 1177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200938 | Роз. HDMI б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 2137 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200746 | Роз. TV проходная б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 2465 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200915 | Роз. USB A+A 3,1А б/рамки "BRITE" алюминий (1/80) | шт | KZT | 6454 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200765 | Роз. USB A+C 18Вт б/рамки "BRITE" алюминий (1/80) | шт | KZT | 8649 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200979 | Роз. аудио 4-мест. "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 5542 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200527 | Роз. без з/к 10А б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 482 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200411 | Роз. комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 1844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200528 | Роз. с з/к без з/ш 16А б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200969 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+A 2,1А б/рамки "BRITE" алюминий (1/80) | шт | KZT | 6816 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200764 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+A 3,1А б/рамки "BRITE" алюминий (1/80) | шт | KZT | 9737 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200950 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+C 18Вт б/рамки "BRITE" алюминий (1/80) | шт | KZT | 13510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200923 | Роз. с з/к с з/ш с кр. 16А IP20 б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 792 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200406 | Роз. с з/к/ш 16А б/рамки "BRITE" алюминий (1/100) | шт | KZT | 605 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200987 | Светорег. пов-наж. 600Вт "BRITE" алюминий (1/80) | шт | KZT | 6560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200960 | Термостат с инд. "BRITE" алюминий (1/80) | шт | KZT | 20068 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | BR-VK10-0-K10 | BRITE Вывод кабеля МВ10-БрКр бежевый IEK | шт | KZT | 871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | BR-R16-16-K10 | BRITE Розетка 1-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А IP20 бежевый IEK | шт | KZT | 792 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | BR-RT11-K10 | BRITE Термостат электронный с инд. ТС10-1-БрКр беж. IEK | шт | KZT | 20066 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 030200828 | Выкл 1-кл. 10А б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030201018 | Выкл 1-кл. перекр 10А б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 1615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200833 | Выкл 1-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200829 | Выкл 1-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 692 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200830 | Выкл 2-кл. 10А б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200840 | Выкл 2-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200831 | Выкл 2-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 1125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200841 | Выкл 3-кл. 10А б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200846 | Выкл жалюзи 10А б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200836 | Рамка 1-мест. "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 249 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200837 | Рамка 2-мест. "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200838 | Рамка 3-мест. "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200839 | Рамка 4-мест. "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201019 | Рамка 5-мест. "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 1291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201020 | Роз. 1-мест. с з/к 16А б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030201017 | Роз. 1-мест. с з/к с з/ш 16А IP44 б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 947 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200834 | Роз. 2-мест. с з/к 16А в сборе "BRITE" "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 1144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200835 | Роз. 2-я с з/к/ш 16А в сб. "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 1177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200842 | Роз. 2-я с кр. 16А в сб IP44 "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 1459 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200845 | Роз. HDMI б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 2137 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200844 | Роз. TV окон б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200843 | Роз. комп. 2-ая RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 2585 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200832 | Роз. комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 1844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200827 | Роз. с з/к/ш 16А б/рамки "BRITE" бежевый (1/100) | шт | KZT | 606 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200905 | Вывод кабеля "BRITE" белый (1/200) | шт | KZT | 667 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200456 | Выкл 1-кл перекр 10А б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 1237 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200514 | Выкл 1-кл. 10А б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 344 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200448 | Выкл 1-кл. 10А в сборе "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200454 | Выкл 1-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200455 | Выкл 1-кл. прох. с инд. 10А "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200449 | Выкл 1-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 530 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200515 | Выкл 2-кл. 10А б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 406 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200450 | Выкл 2-кл. 10А в сборе "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 452 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200470 | Выкл 2-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 523 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200451 | Выкл 2-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 899 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200452 | Выкл 3-кл. 10А б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200970 | Выкл. 1-кл. самовозвратн. 10А "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200774 | Выкл. жалюзи 10А "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 667 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200961 | Датчик движения "BRITE" белый (1/80) | шт | KZT | 4500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200886 | Заглушка с суппортом "BRITE" белый (1/200) | шт | KZT | 304 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200951 | Подсветка LED встр. "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 2291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200463 | Рамка 1-мест. "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 138 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200468 | Рамка 1-мест. IP44 "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 255 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200464 | Рамка 2-мест. "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 212 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200469 | Рамка 2-мест. IP44 "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200465 | Рамка 3-мест. "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 345 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200466 | Рамка 4-мест. "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 522 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200753 | Рамка 5-мест. "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 878 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200519 | Роз 2-я с кр. 16А в сб IP44 "BRITE" Белый (1/100) | шт | KZT | 1071 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200782 | Роз. 2-я RJ11+RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 1802 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200520 | Роз. 2-я TV+RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 1828 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200980 | Роз. 2-я TV+SAT б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 3251 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200457 | Роз. 2-я без з/к/ш 10А в сборе "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 712 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200518 | Роз. 2-я с з/к без з/ш 16А в сборе "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200458 | Роз. 2-я с з/к/ш 16А в сборе "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 864 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200935 | Роз. HDMI б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 1636 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200462 | Роз. TV оконечная б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 638 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200988 | Роз. TV проходная б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 1999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200912 | Роз. USB A+A 3,1А б/рамки "BRITE" белый (1/80) | шт | KZT | 4562 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200568 | Роз. USB A+C 18Вт б/рамки "BRITE" белый (1/80) | шт | KZT | 6986 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200975 | Роз. аудио 4-мест. "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 4073 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200516 | Роз. без з/к 10А б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 370 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200459 | Роз. комп. 2-ая RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 1999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200453 | Роз. комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 1270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200990 | Роз. комп. RJ45 кат.6 б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 1203 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200517 | Роз. с з/к с з/ш 16А в сборе "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 532 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200460 | Роз. с з/к без з/ш 16А б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 482 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200966 | Роз. с з/к с з/ш 16А USB A+A 2,1А б/рамки "BRITE" белый (1/80) | шт | KZT | 4817 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200759 | Роз. с з/к с з/ш 16А USB A+A 3,1А б/рамки "BRITE" белый (1/80) | шт | KZT | 6882 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200567 | Роз. с з/к с з/ш 16А USB A+C 18Вт б/рамки "BRITE" белый (1/80) | шт | KZT | 9548 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200920 | Роз. с з/к с з/ш с кр. 16А IP20 б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 607 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200461 | Роз. с з/к/ш 16А б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 463 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200467 | Роз. с з/к/ш с кр. 16А IP44 б/рамки "BRITE" белый (1/100) | шт | KZT | 722 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200773 | Светорег. пов-наж. 600Вт "BRITE" белый (1/80) | шт | KZT | 5022 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200956 | Термостат с инд. "BRITE" белый (1/80) | шт | KZT | 14182 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 030201012 | BRITE Розетка 1-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А IP44 РСбш10-3-44-БрГ графит | шт | KZT | 1085 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 030200910 | Вывод кабеля "BRITE" графит (1/200) | шт | KZT | 1001 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200779 | Выкл 1-кл перекрестный б/рамки 10А "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 1858 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200472 | Выкл 1-кл. 10А б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 515 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200477 | Выкл 1-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200874 | Выкл 1-кл. прох. с инд. 10А "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 1096 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200473 | Выкл 1-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 796 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200474 | Выкл 2-кл. 10А б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 584 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200484 | Выкл 2-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200475 | Выкл 2-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 1293 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200743 | Выкл 3-кл. 10А 10А б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 771 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200972 | Выкл. 1-кл. самовозвратн. 10А "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 600 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200944 | Выкл. жалюзи 10А "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 851 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200963 | Датчик движения "BRITE" графит (1/80) | шт | KZT | 7349 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200891 | Заглушка c суппортом "BRITE" графит (1/200) | шт | KZT | 475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200953 | Подсветка LED встр. "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 3441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200480 | Рамка 1-мест. "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 286 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200481 | Рамка 2-мест. "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 438 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200482 | Рамка 3-мест. "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 714 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200483 | Рамка 4-мест. "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 1012 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200748 | Рамка 5-мест. "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 1484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200542 | Роз TV оконечная б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 919 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200785 | Роз. 2-я RJ11+RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 2740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200535 | Роз. 2-я TV+RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 2708 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200982 | Роз. 2-я TV+SAT б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 4817 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200478 | Роз. 2-я с з/к без з/ш 16А в сборе "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 1315 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200479 | Роз. 2-я с з/к/ш 16А в сборе "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 1352 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200940 | Роз. HDMI б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 2456 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200747 | Роз. TV проходная б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 2835 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200917 | Роз. USB A+A 3,1А б/рамки "BRITE" графит (1/80) | шт | KZT | 7423 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200769 | Роз. USB A+C 18Вт б/рамки "BRITE" графит (1/80) | шт | KZT | 9946 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200977 | Роз. аудио 4-мест. "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 6373 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200533 | Роз. без з/к 10А б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 555 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200476 | Роз. комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 2119 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200534 | Роз. с з/к без з/ш 16А б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 725 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200781 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+A 2,1А б/рамки "BRITE" графит (1/80) | шт | KZT | 7864 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200768 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+A 3,1А б/рамки "BRITE" графит (1/80) | шт | KZT | 11234 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200948 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+C 18Вт б/рамки "BRITE" графит (1/80) | шт | KZT | 15588 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200925 | Роз. с з/к с з/ш с кр. 16А IP20 б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200471 | Роз. с з/к/ш 16А б/рамки "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 696 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200875 | Розетка 2-ая компьютерная RJ45 кат.5E "BRITE" графит (1/100) | шт | KZT | 2973 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200985 | Светорег. пов-наж. 600Вт "BRITE" графит (1/80) | шт | KZT | 7543 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200958 | Термостат с инд. "BRITE" графит (1/80) | шт | KZT | 23154 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | BR-VK10-0-K36 | BRITE Вывод кабеля МВ10-БрЖ жемчуг IEK | шт | KZT | 871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200775 | Выкл 1-кл перекрестный 10А б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 1615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200420 | Выкл 1-кл. 10А б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200425 | Выкл 1-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200870 | Выкл 1-кл. прох. с инд б/рамки 10А "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 954 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200421 | Выкл 1-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 692 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200422 | Выкл 2-кл. 10А б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200433 | Выкл 2-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200423 | Выкл 2-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 1125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200739 | Выкл 3-кл. 10А б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200429 | Рамка 1-мест. "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 249 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200430 | Рамка 2-мест. "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200431 | Рамка 3-мест. "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200432 | Рамка 4-мест. "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200872 | Роз 2-ая комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 2585 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200871 | Роз 2-я с кр. 16А в сб IP44 "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 1459 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200513 | Роз TV оконечная б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200426 | Роз. 2-я с з/к без з/ш 16А в сборе "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 1144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200427 | Роз. 2-я с з/к/ш 16А в сборе "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 1177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200521 | Роз. без з/к 10А б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 482 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200424 | Роз. комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 1844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200522 | Роз. с з/к без з/ш 16А б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200428 | Роз. с з/к/ш 16А б/рамки "BRITE" жемчуг (1/100) | шт | KZT | 605 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200564 | BRITE Розетка 1-местная без заземления без защитных шторок 10А РС10-1-0-БрМ маренго IEK | шт | KZT | 482 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | BR-R16-16-K35 | BRITE Розетка 1-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А IP20 маренго IEK | шт | KZT | 792 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | BR-U21-D31-K35 | BRITE Розетка USB A+A 5В 3,1А РЮ10-1-БрМ маренго IEK | шт | KZT | 6454 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200786 | BRITE Розетка двойная RJ11+RJ45 кат.5E РК/Т12-БрМ маренго IEK | шт | KZT | 2382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | BR-K20-1-K35 | BRITE Розетка компьютерная двойная RJ45 кат.5E РК10-2-БрМ маренго IEK | шт | KZT | 2585 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200551 | Выкл 1-кл. 10А б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 449 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200933 | Выкл 1-кл. перекр 10А б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 1615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200556 | Выкл 1-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200552 | Выкл 1-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 692 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200553 | Выкл 2-кл. 10А б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200563 | Выкл 2-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200554 | Выкл 2-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 1125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200772 | Выкл 3-кл. 10А б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200559 | Рамка 1-мест. "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 249 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200560 | Рамка 2-мест. "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200561 | Рамка 3-мест. "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200562 | Рамка 4-мест. "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200789 | Рамка 5-мест. "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 1291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200565 | Роз. 1-мест. с/з 16А б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200931 | Роз. 1-мест. с/з з/ш 16А IP44 б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 947 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | BR-AK20-1-K35 | Роз. 2-я TV+RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 2355 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200557 | Роз. 2-я с з/к 16А в сб. "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 1144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200558 | Роз. 2-я с з/к/ш 16А в сб. "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 1177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200809 | Роз. HDMI б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 2137 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200566 | Роз. TV окон б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200555 | Роз. комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 1844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200550 | Роз. с с/з з/ш 16А б/рамки "BRITE" маренго (1/100) | шт | KZT | 606 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | BR-R16-16-44-K46 | BRITE Розетка 1-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А IP44 РСбш10-3-44-БрС сталь | шт | KZT | 944 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | BR-R26-16-44-K46-F | BRITE Розетка 2-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А в сборе IP44 сталь IEK | шт | KZT | 1459 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 030200909 | Вывод кабеля "BRITE" сталь (1/200) | шт | KZT | 871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200778 | Выкл 1-кл перекрестный б/рамки 10А "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 1615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200500 | Выкл 1-кл. 10А б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200505 | Выкл 1-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200878 | Выкл 1-кл. прох. с инд. 10А "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 954 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200501 | Выкл 1-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 692 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200502 | Выкл 2-кл. 10А б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200512 | Выкл 2-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200503 | Выкл 2-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 1125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200741 | Выкл 3-кл. 10А б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200973 | Выкл. 1-кл. самовозвратн. 10А "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 522 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200945 | Выкл. жалюзи 10А "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200964 | Датчик движения "BRITE" сталь (1/80) | шт | KZT | 6368 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200890 | Заглушка c суппортом "BRITE" сталь (1/200) | шт | KZT | 414 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200954 | Подсветка LED встр. "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 2992 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200508 | Рамка 1-мест. "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 249 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200509 | Рамка 2-мест. "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200510 | Рамка 3-мест. "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200511 | Рамка 4-мест. "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200757 | Рамка 5-мест. "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 1291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200879 | Роз 2-ая комп. RJ45 кат.5E "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 2585 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200541 | Роз TV оконечная б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200989 | Роз. 2-я RJ11+RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 2382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200532 | Роз. 2-я TV+RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 2355 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200983 | Роз. 2-я TV+SAT б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 4189 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200506 | Роз. 2-я с з/к без з/ш 16А в сборе "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 1144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200507 | Роз. 2-я с з/к/ш 16А в сборе "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 1177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200939 | Роз. HDMI б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 2137 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200742 | Роз. TV проходная б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 2465 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200916 | Роз. USB A+A 3,1А б/рамки "BRITE" сталь (1/80) | шт | KZT | 6454 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200767 | Роз. USB A+C 18Вт б/рамки "BRITE" сталь (1/80) | шт | KZT | 8649 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200978 | Роз. аудио 4-мест. "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 5542 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200530 | Роз. без з/к 10А б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 482 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200504 | Роз. комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 1844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200531 | Роз. с з/к без з/ш 16А б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200968 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+A 2,1А б/рамки "BRITE" сталь (1/80) | шт | KZT | 6816 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200766 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+A 3,1А б/рамки "BRITE" сталь (1/80) | шт | KZT | 9737 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200949 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+C 18Вт б/рамки "BRITE" сталь (1/80) | шт | KZT | 13510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200924 | Роз. с з/к с з/ш с кр. 16А IP20 б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 792 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200499 | Роз. с з/к/ш 16А б/рамки "BRITE" сталь (1/100) | шт | KZT | 605 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200986 | Светорег. пов-наж. 600Вт "BRITE" сталь (1/80) | шт | KZT | 6560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200959 | Термостат с инд. "BRITE" сталь (1/80) | шт | KZT | 20068 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | BR-VK10-0-K45 | BRITE Вывод кабеля МВ10-БрТБ темная бронза IEK | шт | KZT | 871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201049 | BRITE Выключатель 1-клавишный перекрестный 10А ВС10-1-3-БрТБ темная бронза IEK | шт | KZT | 1615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030201032 | BRITE Рамка 5-местная РУ-5-БрТБ темная бронза IEK | шт | KZT | 1291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201152 | BRITE Розетка 1-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А IP20 бронза IEK | шт | KZT | 792 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | BR-R16-16-44-K45 | BRITE Розетка 1-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А IP44 бронза IEK | шт | KZT | 944 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | BR-R26-16-44-K45-F | BRITE Розетка 2-местная с/з с защитными шторками и крышкой 16А в сборе IP44 темная бронза IEK | шт | KZT | 1459 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | BR-KT20-O-1-K45 | BRITE Розетка двойная RJ11+RJ45 кат.5E РК/Т12-БрТБ темная бронза IEK | шт | KZT | 2382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | BR-K20-1-K45 | BRITE Розетка компьютерная двойная RJ45 кат.5E РК10-2-БрТБ темная бронза IEK | шт | KZT | 2585 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200811 | Выкл 1-кл. 10А б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200816 | Выкл 1-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200812 | Выкл 1-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 692 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200813 | Выкл 2-кл. 10А б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200823 | Выкл 2-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200814 | Выкл 2-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 1125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200824 | Выкл 3-кл. 10А б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200819 | Рамка 1-мест. "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 249 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200820 | Рамка 2-мест. "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200821 | Рамка 3-мест. "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200822 | Рамка 4-мест. "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201022 | Роз. 1-мест. с з/к 16А б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200818 | Роз. 2-я с з/к 16А в сб. "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 1177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200817 | Роз. 2-я с з/к без з/ш 16А в сб. "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 1144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200826 | Роз. HDMI б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 2137 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200825 | Роз. TV окон б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200815 | Роз. комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 1844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200810 | Роз. с з/к 16А б/рамки "BRITE" темная бронза (1/100) | шт | KZT | 606 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | BR-R16-16-44-K02 | BRITE Розетка 1-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А IP44 РСбш10-3-44-БрЧ черный | шт | KZT | 944 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | BR-R26-16-44-K02-F | BRITE Розетка 2-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А в сборе IP44 РСбш12-3-44-Бр | шт | KZT | 1459 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 030200911 | Вывод кабеля "BRITE" черный (1/200) | шт | KZT | 871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200780 | Выкл 1-кл перекрестный 10А б/рамки "BRITE" чёрный (1/100) | шт | KZT | 1615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200486 | Выкл 1-кл. 10А б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200491 | Выкл 1-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200876 | Выкл 1-кл. прох. с инд. 10А "BRITE" чёрный (1/100) | шт | KZT | 954 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200487 | Выкл 1-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 692 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200488 | Выкл 2-кл. 10А б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200498 | Выкл 2-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200489 | Выкл 2-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 1125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200744 | Выкл 3-кл. 10А б/рамки "BRITE" чёрный (1/100) | шт | KZT | 670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200971 | Выкл. 1-кл. самовозвратн. 10А "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 522 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200943 | Выкл. жалюзи 10А "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200962 | Датчик движения "BRITE" черный (1/80) | шт | KZT | 6368 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200892 | Заглушка c суппортом "BRITE" черный (1/200) | шт | KZT | 414 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200952 | Подсветка LED встр. "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 2992 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200494 | Рамка 1-мест. "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 249 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200495 | Рамка 2-мест. "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200496 | Рамка 3-мест. "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200497 | Рамка 4-мест. "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200758 | Рамка 5-мест. "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 1291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200877 | Роз 2-ая комп. RJ45 кат.5E "BRITE" чёрный (1/100) | шт | KZT | 2585 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200543 | Роз TV оконечная б/рамки "BRITE" чёрный (1/100) | шт | KZT | 799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200787 | Роз. 2-я RJ11+RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 2382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200538 | Роз. 2-я TV+RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 2355 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200981 | Роз. 2-я TV+SAT б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 4189 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200492 | Роз. 2-я с з/к без з/ш 16А в сборе "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 1144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200493 | Роз. 2-я с з/к/ш 16А в сборе "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 1177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200941 | Роз. HDMI б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 2137 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200745 | Роз. TV проходная б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 2465 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200918 | Роз. USB A+A 3,1А б/рамки "BRITE" черный (1/80) | шт | KZT | 6454 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200771 | Роз. USB A+C 18Вт б/рамки "BRITE" черный (1/80) | шт | KZT | 8649 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200976 | Роз. аудио 4-мест. "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 5542 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200536 | Роз. без з/к 10А б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 482 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200490 | Роз. комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 1844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200485 | Роз. с з/к без з/ш 16А б/рамки "BRITE" черный (1/100) | шт | KZT | 630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200967 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+A 2,1А б/рамки "BRITE" черный (1/80) | шт | KZT | 6816 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200770 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+A 3,1А б/рамки "BRITE" черный (1/80) | шт | KZT | 9737 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200947 | Роз. с з/к с з/ш 16А с USB A+C 18Вт б/рамки "BRITE" черный (1/80) | шт | KZT | 13510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200926 | Роз. с з/к с з/ш с кр. 16А IP20 б/рамки "BRITE" черный (1/100)черный | шт | KZT | 792 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200885 | Светорег. пов-наж. 600Вт "BRITE" черный (1/80) | шт | KZT | 6560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200957 | Термостат с инд. "BRITE" черный (1/80) | шт | KZT | 20068 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | BR-VK10-0-K37 | BRITE Вывод кабеля МВ10-БрШ шампань IEK | шт | KZT | 871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200755 | BRITE Рамка 5-местная РУ-5-БрШ шампань IEK | шт | KZT | 1291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | BR-R16-16-44-K37 | BRITE Розетка 1-я с/з с/ш и крышкой 16А IP44 РСбш10-3-44-БрШ шампань IEK | шт | KZT | 944 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | BR-R26-16-44-K37-F | BRITE Розетка 2-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А в сборе IP44 РСбш12-3-44-Бр | шт | KZT | 1459 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | BR-U21-D31-K37 | BRITE Розетка USB A+A 5В 3,1А РЮ10-1-БрШ шампань IEK | шт | KZT | 6454 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200776 | Выкл 1-кл перекрестный 10А б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 1615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200435 | Выкл 1-кл. 10А б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200440 | Выкл 1-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200873 | Выкл 1-кл. прох. с инд. б/рамки 10А "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 954 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200436 | Выкл 1-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 692 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200437 | Выкл 2-кл. 10А б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200447 | Выкл 2-кл. прох. 10А б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200438 | Выкл 2-кл. с инд. 10А б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 1125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200752 | Выкл 3-кл. 10А б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200443 | Рамка 1-мест. "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 249 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200444 | Рамка 2-мест. "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200445 | Рамка 3-мест. "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200446 | Рамка 4-мест. "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200751 | Роз 2-ая комп. RJ45 кат.5E "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 2585 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200539 | Роз TV оконечная б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200441 | Роз. 2-я с з/к без з/ш 16А в сборе "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 1144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200442 | Роз. 2-я с з/к/ш 16А в сборе "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 1177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200524 | Роз. без з/к 10А б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 482 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200439 | Роз. комп. RJ45 кат.5E б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 1844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200525 | Роз. с з/к без з/ш 16А б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | BR-R16-16-K37 | Роз. с з/к с з/ш с кр. 16А IP20 б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 792 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200434 | Роз. с з/к/ш 16А б/рамки "BRITE" шампань (1/100) | шт | KZT | 605 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030201064 | Рамка 1-мест. "BRITE" алюм./алюм. IEK (1/100) | шт | KZT | 375 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201067 | Рамка 1-мест. "BRITE" беж. рифленый IEK (1/100) | шт | KZT | 389 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201055 | Рамка 1-мест. "BRITE" беж./жемч. IEK (1/100) | шт | KZT | 375 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201063 | Рамка 1-мест. "BRITE" беж./шамп. IEK (1/100) | шт | KZT | 375 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201066 | Рамка 1-мест. "BRITE" бел. рифленый IEK (1/100) | шт | KZT | 255 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201052 | Рамка 1-мест. "BRITE" бел./бел. IEK (1/100) | шт | KZT | 235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201072 | Рамка 1-мест. "BRITE" хром/никель IEK (1/100) | шт | KZT | 925 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201065 | Рамка 1-мест. "BRITE" хром/черн. IEK (1/100) | шт | KZT | 412 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201069 | Рамка 2-мест. "BRITE" алюм./алюм. IEK (1/100) | шт | KZT | 647 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201075 | Рамка 2-мест. "BRITE" беж. рифленый IEK (1/100) | шт | KZT | 612 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201056 | Рамка 2-мест. "BRITE" беж./жемч. IEK (1/100) | шт | KZT | 647 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201068 | Рамка 2-мест. "BRITE" беж./шамп. IEK (1/100) | шт | KZT | 647 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201074 | Рамка 2-мест. "BRITE" бел. рифленый IEK (1/100) | шт | KZT | 343 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201053 | Рамка 2-мест. "BRITE" бел./бел. IEK (1/100) | шт | KZT | 311 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201078 | Рамка 2-мест. "BRITE" хром/никель IEK (1/100) | шт | KZT | 2210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201073 | Рамка 2-мест. "BRITE" хром/черн. IEK (1/100) | шт | KZT | 711 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201070 | Рамка 3-мест. "BRITE" алюм./алюм. IEK (1/100) | шт | KZT | 1032 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201083 | Рамка 3-мест. "BRITE" беж. рифленый IEK (1/100) | шт | KZT | 970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201057 | Рамка 3-мест. "BRITE" беж./жемч. IEK (1/100) | шт | KZT | 1032 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201076 | Рамка 3-мест. "BRITE" беж./шамп. IEK (1/100) | шт | KZT | 1032 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201082 | Рамка 3-мест. "BRITE" бел. рифленый IEK (1/100) | шт | KZT | 575 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201054 | Рамка 3-мест. "BRITE" бел./бел. IEK (1/100) | шт | KZT | 526 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201080 | Рамка 3-мест. "BRITE" хром/никель IEK (1/100) | шт | KZT | 3435 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201081 | Рамка 3-мест. "BRITE" хром/черн. IEK (1/100) | шт | KZT | 1136 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201071 | Рамка 4-мест. "BRITE" алюм./алюм. IEK (1/100) | шт | KZT | 1499 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201086 | Рамка 4-мест. "BRITE" беж. рифленый IEK (1/100) | шт | KZT | 1410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201060 | Рамка 4-мест. "BRITE" беж./жемч. IEK (1/100) | шт | KZT | 1499 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201079 | Рамка 4-мест. "BRITE" беж./шамп. IEK (1/100) | шт | KZT | 1499 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201085 | Рамка 4-мест. "BRITE" бел. рифленый IEK (1/100) | шт | KZT | 877 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201077 | Рамка 4-мест. "BRITE" бел./бел. IEK (1/100) | шт | KZT | 800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201101 | Рамка 4-мест. "BRITE" хром/никель IEK (1/100) | шт | KZT | 3599 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201084 | Рамка 4-мест. "BRITE" хром/черн. IEK (1/100) | шт | KZT | 1649 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201147 | Рамка 5-мест. "BRITE" алюм./алюм. IEK (1/100) | шт | KZT | 2015 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201149 | Рамка 5-мест. "BRITE" беж. рифленый IEK (1/100) | шт | KZT | 1841 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201061 | Рамка 5-мест. "BRITE" беж./жемч. IEK (1/100) | шт | KZT | 2015 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201145 | Рамка 5-мест. "BRITE" беж./шамп. IEK (1/100) | шт | KZT | 2015 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201148 | Рамка 5-мест. "BRITE" бел. рифленый IEK (1/100) | шт | KZT | 1136 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201146 | Рамка 5-мест. "BRITE" бел./бел. IEK (1/100) | шт | KZT | 1108 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201150 | Рамка 5-мест. "BRITE" хром/никель IEK (1/100) | шт | KZT | 4839 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201144 | Рамка 5-мест. "BRITE" хром/черн. IEK (1/100) | шт | KZT | 2218 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201095 | Рамка 1-мест. "BRITE" металл алюм. RE IEK (1/100) | шт | KZT | 2170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201100 | Рамка 1-мест. "BRITE" металл алюм. RE AL IEK (1/100) | шт | KZT | 2170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201098 | Рамка 1-мест. "BRITE" металл коричн. RE AL IEK (1/100) | шт | KZT | 2170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201034 | Рамка 1-мест. "BRITE" металл латунь RE IEK (1/100) | шт | KZT | 2170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201096 | Рамка 1-мест. "BRITE" металл титан RE IEK (1/100) | шт | KZT | 2170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201094 | Рамка 1-мест. "BRITE" металл черн. RE IEK (1/100) | шт | KZT | 2170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201097 | Рамка 1-мест. "BRITE" металл черн. RE AL IEK (1/100) | шт | KZT | 2170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201099 | Рамка 1-мест. "BRITE" металл шамп. RE AL IEK (1/100) | шт | KZT | 2170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200848 | Рамка 1-мест. "BRITE" металл алюминий (1/100) | шт | KZT | 2170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200847 | Рамка 1-мест. "BRITE" металл черный (1/100) | шт | KZT | 2170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201110 | Рамка 2-мест. "BRITE" металл алюм. RE IEK (1/100) | шт | KZT | 4325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201115 | Рамка 2-мест. "BRITE" металл алюм. RE AL IEK (1/100) | шт | KZT | 4325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201113 | Рамка 2-мест. "BRITE" металл коричн. RE AL IEK (1/100) | шт | KZT | 4325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201035 | Рамка 2-мест. "BRITE" металл латунь RE IEK (1/100) | шт | KZT | 4325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201111 | Рамка 2-мест. "BRITE" металл титан RE IEK (1/100) | шт | KZT | 4325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201109 | Рамка 2-мест. "BRITE" металл черн. RE IEK (1/100) | шт | KZT | 4325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201112 | Рамка 2-мест. "BRITE" металл черн. RE AL IEK (1/100) | шт | KZT | 4325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201114 | Рамка 2-мест. "BRITE" металл шамп. RE AL IEK (1/100) | шт | KZT | 4325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200850 | Рамка 2-мест. "BRITE" металл алюминий (1/100) | шт | KZT | 4325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200849 | Рамка 2-мест. "BRITE" металл черный (1/100) | шт | KZT | 4325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201124 | Рамка 3-мест. "BRITE" металл алюм. RE IEK (1/50) | шт | KZT | 6510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201129 | Рамка 3-мест. "BRITE" металл алюм. RE AL IEK (1/50) | шт | KZT | 6510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201127 | Рамка 3-мест. "BRITE" металл коричн. RE AL IEK (1/50) | шт | KZT | 6510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201036 | Рамка 3-мест. "BRITE" металл латунь RE IEK (1/50) | шт | KZT | 6510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201125 | Рамка 3-мест. "BRITE" металл титан RE IEK (1/50) | шт | KZT | 6510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201123 | Рамка 3-мест. "BRITE" металл черн. RE IEK (1/50) | шт | KZT | 6510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201126 | Рамка 3-мест. "BRITE" металл черн. RE AL IEK (1/50) | шт | KZT | 6510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201128 | Рамка 3-мест. "BRITE" металл шамп. RE AL IEK (1/50) | шт | KZT | 6510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200852 | Рамка 3-мест. "BRITE" металл алюминий (1/50) | шт | KZT | 6510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200851 | Рамка 3-мест. "BRITE" металл черный (1/50) | шт | KZT | 6510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201138 | Рамка 4-мест. "BRITE" металл алюм. RE IEK (1/50) | шт | KZT | 8773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201143 | Рамка 4-мест. "BRITE" металл алюм. RE AL IEK (1/50) | шт | KZT | 8773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201141 | Рамка 4-мест. "BRITE" металл коричн. RE AL IEK (1/50) | шт | KZT | 8773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201037 | Рамка 4-мест. "BRITE" металл латунь RE IEK (1/50) | шт | KZT | 8773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201139 | Рамка 4-мест. "BRITE" металл титан RE IEK (1/50) | шт | KZT | 8773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201137 | Рамка 4-мест. "BRITE" металл черн. RE IEK (1/50) | шт | KZT | 8773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201140 | Рамка 4-мест. "BRITE" металл черн. RE AL IEK (1/50) | шт | KZT | 8773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201142 | Рамка 4-мест. "BRITE" металл шамп. RE AL IEK (1/50) | шт | KZT | 8773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200854 | Рамка 4-мест. "BRITE" металл алюминий (1/50) | шт | KZT | 8773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200853 | Рамка 4-мест. "BRITE" металл черный (1/50) | шт | KZT | 8773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201090 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло бел. RE IEK (1/100) | шт | KZT | 2408 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201087 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло бел. матовый IEK (1/100) | шт | KZT | 2295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201092 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло графит RE IEK (1/100) | шт | KZT | 2408 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201089 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло маренго матовый IEK (1/100) | шт | KZT | 2295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201093 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло песчаный RE IEK (1/100) | шт | KZT | 2408 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201091 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло черн. RE IEK (1/100) | шт | KZT | 2408 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201088 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло черн. матовый IEK (1/100) | шт | KZT | 2295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200855 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло белый (1/100) | шт | KZT | 2295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200864 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло ванильный (1/100) | шт | KZT | 2295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200865 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло дымчатый (1/100) | шт | KZT | 2295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200863 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло серый (1/100) | шт | KZT | 2295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200866 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло темная бронза (1/100) | шт | KZT | 2295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200856 | Рамка 1-мест. "BRITE" стекло черный (1/100) | шт | KZT | 2295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201105 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло бел. RE IEK (1/100) | шт | KZT | 4785 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201102 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло бел. матовый IEK (1/100) | шт | KZT | 4558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201107 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло графит RE IEK (1/100) | шт | KZT | 4785 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201104 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло маренго матовый IEK (1/100) | шт | KZT | 4558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201108 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло песчаный RE IEK (1/100) | шт | KZT | 4785 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201106 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло черн. RE IEK (1/100) | шт | KZT | 4785 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201103 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло черн. матовый IEK (1/100) | шт | KZT | 4558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200857 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло белый (1/100) | шт | KZT | 4558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200894 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло ванильный (1/100) | шт | KZT | 4558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200895 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло дымчатый (1/100) | шт | KZT | 4558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200893 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло серый (1/100) | шт | KZT | 4558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200896 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло темная бронза (1/100) | шт | KZT | 4558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200858 | Рамка 2-мест. "BRITE" стекло черный (1/100) | шт | KZT | 4558 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201119 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло бел. RE IEK (1/50) | шт | KZT | 7227 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201116 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло бел. матовый IEK (1/50) | шт | KZT | 6883 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201121 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло графит RE IEK (1/50) | шт | KZT | 7227 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201118 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло маренго матовый IEK (1/50) | шт | KZT | 6883 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201122 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло песчаный RE IEK (1/50) | шт | KZT | 7227 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201120 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло черн. RE IEK (1/50) | шт | KZT | 7227 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201117 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло черн. матовый IEK (1/50) | шт | KZT | 6883 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200859 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло белый (1/50) | шт | KZT | 6883 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200898 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло ванильный (1/50) | шт | KZT | 6883 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200899 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло дымчатый (1/50) | шт | KZT | 6883 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200897 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло серый (1/50) | шт | KZT | 6883 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200900 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло темная бронза (1/50) | шт | KZT | 6883 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200860 | Рамка 3-мест. "BRITE" стекло черный (1/50) | шт | KZT | 6883 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201133 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло бел. RE IEK (1/50) | шт | KZT | 9685 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201130 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло бел. матовый IEK (1/50) | шт | KZT | 9224 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201135 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло графит RE IEK (1/50) | шт | KZT | 9685 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201132 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло маренго матовый IEK (1/50) | шт | KZT | 9224 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201136 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло песчаный RE IEK (1/50) | шт | KZT | 9685 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201134 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло черн. RE IEK (1/50) | шт | KZT | 9685 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030201131 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло черн. матовый IEK (1/50) | шт | KZT | 9224 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200861 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло белый (1/50) | шт | KZT | 9223 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200902 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло ванильный (1/50) | шт | KZT | 9223 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200903 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло дымчатый (1/50) | шт | KZT | 9223 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200901 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло серый (1/50) | шт | KZT | 9223 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200904 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло темная бронза (1/50) | шт | KZT | 9223 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200862 | Рамка 4-мест. "BRITE" стекло черный (1/50) | шт | KZT | 9223 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | WTP11-16-01-Z-K01 | Адаптер Т-02/01 1 место 2P+PE 16А 2хUSB 2,4А белый IEK E-PRO | шт | KZT | 5229 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | ERT-20-1-16-S-30-0-2 | РТМ-1 Розетка-таймер механ. 30мин 24ч 48on/off 16А IP20 IEK E-PRO | шт | KZT | 1539 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ERT-20-1-16-S-15-1-2 | РТМ-2 Розетка-таймер мех инд 15мин 24ч 96on/off 16А IP20 IEK E-PRO | шт | KZT | 1962 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ERT-21-1-16-S-15-0-2 | РТМ-3 Розетка-таймер механ. 15мин 24ч 96on/off 16А IP20 IEK E-PRO | шт | KZT | 2232 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ERT-20-1-16-S-30-0-4 | РТМ-4 Розетка-таймер механ. 30мин 24ч 48on/off 16А IP44 IEK E-PRO | шт | KZT | 2105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ERT-10-1-16-N-01-5-2 | РТЭ-1 Розетка-таймер электр. 1мин 7дн 140on/off 16А IP20 IEK E-PRO | шт | KZT | 3142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ERT-12-1-16-O-00-4-2 | РТЭ-2 Розетка-таймер электр. с инд. 15мин-6ч 16А IP20 IEK E-PRO | шт | KZT | 3428 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ERT-10-1-16-N-01-5-4 | РТЭ-3 Розетка-таймер электр. 1мин 7дн 140on/off 16А IP44 IEK E-PRO | шт | KZT | 4633 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 130300775 | Вилка для плиты ВПпл10-01-Ст з/к 32А белая IEK | шт | KZT | 736 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 130300774 | Розетка для плиты РПпл10-01-Ст з/к о/у 32А белая IEK | шт | KZT | 454 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 130300773 | Розетка для плиты РПпл11-01-Ст з/к c/у 32А белая IEK | шт | KZT | 552 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | ATN544013 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, АНТРАЦИТ | шт | KZT | 2258 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN540113 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ | шт | KZT | 1998 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN544015 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный кнопочный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, АНТРАЦИТ | шт | KZT | 1980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN540115 | AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный кнопочный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ | шт | KZT | 1824 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN001105 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН | шт | KZT | 2129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN001133 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, АКВАМАРИН | шт | KZT | 17456 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN001130 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АКВАМАРИН | шт | KZT | 26315 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN001132 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, АКВАМАР | шт | KZT | 31525 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000393 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, АЛЮМИНИЙ | шт | KZT | 1208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200447 | А389 Диммер поворотно-нажимной с/у б/рамки 315Вт "ATLAS" алюминий ATN334 (1) | шт | KZT | 16544 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000399 | ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм "ATLAS" алюминий ATN399 | шт | KZT | 1075 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200633 | Роз. с з/к з/ш с крышкой 16А IP20 механизм алюминий ATLASDESIGN | шт | KZT | 2254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200621 | Роз. с з/к со шт. 16А с/у б/рамки "ATLAS" алюминий ATN345 (10) | шт | KZT | 1216 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000389 | РОЗЕТКА двойная комп+ТВ, RJ45+TV, кат.5E, механизм"ATLAS" алюминий ATN389 | шт | KZT | 4931 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000231 | 3-кл ВЫКЛ, сх.1+1+1, 10АХ, мех, БЕЖЕВЫЙ | шт | KZT | 1090 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000211 | Выкл 1 кл 10А механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 562 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000213 | Выкл 1 кл с подсветкой сх.1а 10АХ механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000251 | Выкл 2 кл 10АХ механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 869 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000265 | Переключ. 2 кл 10А механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 1762 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000271 | Перекрестный Переключ. 10АХ механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 1762 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000201 | Рамка 1-ная бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 202 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000202 | Рамка 2-ная универсальная бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 332 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000203 | Рамка 3-ная универсальная бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000204 | Рамка 4-ная универсальная бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 929 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000205 | Рамка 5-ная универсальная бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 1235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000293 | Роз TV коннектор механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 805 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000241 | Роз. 16А механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 570 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000220 | Роз. 2-ная 16А в сборе бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 889 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000285 | Роз. 2-ная компьютерная RJ45+RJ45 кат.5E механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 3126 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000224 | Роз. 2-ная с з/к 16А в сборе бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 1243 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000226 | Роз. 2-ная с з/к з/ш 16А в сборе бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 1090 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000289 | Роз. 2-ная ТВ + компьютерная RJ45 кат. 5Е бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 3878 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000283 | Роз. компьютерная RJ45 кат. 5Е механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 2483 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000243 | Роз. с з/к 16А механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000246 | Роз. с з/к з/ш с крышкой 16А IP20 механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 967 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000281 | Роз. телефонная RJ11 механизм бежевый ATLASDESIGN | шт | KZT | 1415 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000228 | РОЗЕТКА дв. з/к шт крыш, 16А,в сб, Беж | шт | KZT | 2188 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000222 | РОЗЕТКА дв.без з/к, шт. 16А, в сб, Беж | шт | KZT | 750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000247 | РОЗЕТКА з/к шт выталк, 16А, мех, БЕЖЕВЫЙ | шт | KZT | 1151 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN200111 | ATLASDESIGN ART 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ | шт | KZT | 1414 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN200101 | ATLASDESIGN ART 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ | шт | KZT | 437 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN200102 | ATLASDESIGN ART 2-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ | шт | KZT | 708 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN200145 | ATLASDESIGN ART РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ | шт | KZT | 1262 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200458 | AtlasDesign Розетка 1я бел. с з/к со штор. 16А, механизм, ATN000145 | шт | KZT | 713 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN320102 | Рамка 2-ая органическое стекло белый ATLASDESIGN NATURE | шт | KZT | 4544 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000793 | TV АНТЕННА коннектор, механизм, грифель "ATLAS" | шт | KZT | 1313 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000733 | USB Роз. A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, грифель "ATLAS" | шт | KZT | 15323 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000799 | ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, грифель "ATLAS" | шт | KZT | 1688 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000746 | Роз. с з/к с з/ш с крышк, 16А, IP20, механизм, грифель "ATLAS" | шт | KZT | 2194 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000493 | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, ЖЕМЧУГ | шт | KZT | 1216 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000487 | ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ЖЕМЧУГ | шт | KZT | 7058 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000449 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ЖЕМЧУГ | шт | KZT | 1013 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200419 | G404 USB розетка - 2 порта с/у б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN433 (1) | шт | KZT | 16195 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000422 | Роз. 2-ная с з/ш 16А в сборе жемчуг ATLASDESIGN | шт | KZT | 1620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200473 | Роз. 2-ная с з/к 16А в сборе жемчуг ATLASDESIGN | шт | KZT | 1582 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000445 | Роз. с з/к з/ш 16А механизм жемчуг ATLASDESIGN | шт | KZT | 1633 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000893 | TV АНТЕННА коннектор, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 1058 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000833 | USB Роз. A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 14305 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000813 | Выкл 1-кл с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 1889 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000811 | Выкл 1-кл, сх.1, 10АХ, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 1704 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000853 | Выкл 2-кл с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 2449 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000851 | Выкл 2-кл, сх.5, 10АХ, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 1748 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000831 | Выкл 3-кл, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 2214 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000800 | КОРОБКА для наружного монтажа, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 3210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000861 | Переключ. 1-кл, сх.6, 10АХ, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 1741 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000865 | Переключ.. 2-кл, сх.6/2, 10АХ, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 3852 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000871 | Перекрестный Переключ.АТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 3852 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000801 | Рамка 1-ная, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 722 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000802 | Рамка 2-ная, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 1115 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000803 | Рамка 3-ная, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 1825 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000804 | Рамка 4-ная, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 2816 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000805 | Рамка 5-ная, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 3299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000840 | Роз. без з/к, 16А, в сборе, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 1262 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000820 | Роз. двойная без з/к,16А, в сборе, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 1944 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000885 | Роз. двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5E, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 4592 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000824 | Роз. двойная с з/к, 16А, в сборе, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 2312 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000883 | Роз. компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 4886 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000843 | Роз. с з/к, 16А, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 1825 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000846 | Роз. с зазем. с з/ш с крышкой, 16А, IP20, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 2318 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000881 | Роз. телефонная RJ11, механизм, изумруд "ATLAS" | шт | KZT | 1787 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN001034 | СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 315Вт, мех., карбон "ATLAS" | шт | KZT | 16544 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000693 | TV АНТЕННА коннектор, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1135 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000611 | Выкл 1-кл, сх.1, 10АХ, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 881 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000651 | Выкл 2-кл, сх.5, 10АХ, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1216 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000631 | Выкл 3-кл, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1787 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000661 | Переключ. 1-кл, сх.6, 10АХ, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000665 | Переключ.. 2-кл, сх.6/2, 10АХ, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 3139 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000601 | Рамка 1-ная, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000602 | Рамка 2-ная, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 802 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000604 | Рамка 4-ная, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1487 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000605 | Рамка 5-ная, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1787 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000641 | Роз. без з/к без шторок, 16А, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000620 | Роз. двойная без з/к,16А, в сборе, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1578 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000624 | Роз. двойная с з/к, 16А, в сборе, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1898 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000683 | Роз. компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 4224 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000646 | Роз. с з/к с з/ш с крышкой, 16А, IP20, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000643 | Роз. с з/к, 16А, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1013 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000681 | Роз. телефонная RJ11, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1904 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN001233 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ | шт | KZT | 17456 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN001239 | ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ | шт | KZT | 22693 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN001230 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ | шт | KZT | 26315 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN001232 | ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ | шт | KZT | 31525 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000993 | TV АНТЕННА коннектор, механизм, сталь "ATLAS" | шт | KZT | 1313 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000933 | USB Роз. A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, сталь "ATLAS" | шт | KZT | 16195 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000999 | ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, сталь "ATLAS" | шт | KZT | 2036 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000915 | Выкл с самовозвратом, сх.1, 10АХ, механизм, сталь "ATLAS" | шт | KZT | 2316 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000941 | Роз. без з/к без шторок, 16А, механизм, сталь "ATLAS" | шт | KZT | 1888 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000946 | Роз. с з/к с з/ш с крышкой, 16А, IP20, механизм, сталь "ATLAS" | шт | KZT | 3278 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000934 | СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 315Вт, мех., сталь "ATLAS" | шт | KZT | 16544 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000593 | TV АНТЕННА коннектор, механизм, шампань "ATLAS" | шт | KZT | 1208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000533 | USB Роз. A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, шампань "ATLAS" | шт | KZT | 23645 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000522 | Роз. двойная без з/к с з/ш,16А, в сборе, шампань "ATLAS" | шт | KZT | 1532 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000524 | Роз. двойная с з/к, 16А, в сборе, шампань "ATLAS" | шт | KZT | 1551 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | ATN000546 | Роз. с з/к со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, шампань "ATLAS" | шт | KZT | 2254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200331 | Роз. 2-ная c/у с з/к з/ш 16А белый ХИТ | шт | KZT | 654 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200033 | Роз. 2-ная о/у 16А 250В белый ХИТ | шт | KZT | 436 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200035 | Роз. 2-ная о/у с з/к 16А 250В белый ХИТ | шт | KZT | 542 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200322 | Роз. 2-ная о/у с з/к з/ш 16А белый ХИТ | шт | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200323 | Роз. 2-ная с/у з/ш 16А белый ХИТ | шт | KZT | 467 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200079 | Хит бел. Роз.телев. РАТ-1С3-б120шт | шт | KZT | 551 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | RAT-1A3-B | ХИТ О/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия | шт | KZT | 529 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200784 | G001 Роз. с з/к 16А механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0343 (10) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200785 | G002 Выкл. 1 кл 10А "ARTGALLERY" алюминий GAL0311 (10) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200786 | G003 Выкл. 1 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0313 (10) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200787 | G004 Выкл. 2 кл 10А механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0351 (10) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200788 | G005 Выкл. 2 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0353 (10) | шт | KZT | 4382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200789 | G006 Роз. комп. RJ45 6A механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0386 (5) | шт | KZT | 12538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200790 | G007 Переключ. 1 кл механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0361 (10) | шт | KZT | 3754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200791 | G008 Перекрест. переключ. 1 кл "ARTGALLERY" алюминий GAL0371 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200792 | G009 Роз. 2-ная комп. RJ45+RJ45 6A механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0388 (1) | шт | KZT | 25275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200793 | G010 Роз. с з/к с/ш 16A механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0345 (10) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200794 | G011 Роз. TV оконечная механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0391 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200795 | G012 Рамка 1-ная "ARTGALLERY" алюминий GAL0301 (20) | шт | KZT | 628 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200796 | G013 Рамка 2-ная "ARTGALLERY" алюминий GAL0302 (10) | шт | KZT | 1254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200797 | G014 Рамка 3-ная "ARTGALLERY" алюминий GAL0303 (5) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200798 | G015 Рамка 4-ная "ARTGALLERY" алюминий GAL0304 (5) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200799 | G016 Рамка 5-ная "ARTGALLERY" алюминий GAL0305 (5) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200800 | G017 Переключ. 2 кл механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0365 (10) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200801 | G018 Рамка 1-ная IP44 "ARTGALLERY" алюминий GAL440301 (10) | шт | KZT | 1254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200802 | G019 Рамка 2-ная IP44 "ARTGALLERY" алюминий GAL440302 (5) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200803 | G020 Роз. с з/к с/ш с крышкой 16A механизм IP44 "ARTGALLERY" алюминий GAL440346 (10) | шт | KZT | 4382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200804 | G021 Выкл. 1 кл кнопочный 10А механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0315 (5) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200805 | G022 Вывод кабеля механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0399 (5) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200806 | G023 Роз. 2-ная TV комп. RJ45 5Е "ARTGALLERY" алюминий GAL0389 (5) | шт | KZT | 7508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200807 | G024 Роз. USB A+C 45Вт высокоскор.заряд., механизм "ARTGALLERY" алюминий GAL0329 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200808 | G025 Диммер поворотно-нажимной механизм 400Вт "ARTGALLERY" алюминий GAL0323 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200809 | G026 Роз. с з/к с/ш LED 16A механизм IP20 "ARTGALLERY" алюминий GAL0346 (10) | шт | KZT | 3754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200933 | G150 Роз. с з/к 16А механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1443 (5) | шт | KZT | 2192 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200934 | G151 Выкл. 1 кл 10А "ARTGALLERY" базальт GAL1411 (5) | шт | KZT | 2192 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200935 | G152 Выкл. 1 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1413 (5) | шт | KZT | 3651 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200936 | G153 Выкл. 2 кл 10А механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1451 (5) | шт | KZT | 3651 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200937 | G154 Выкл. 2 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1453 (5) | шт | KZT | 5130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200938 | G155 Роз. комп. RJ45 6A механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1486 (5) | шт | KZT | 12538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200939 | G156 Переключ. 1 кл механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1461 (5) | шт | KZT | 4379 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200940 | G157 Перекрест. переключ. 1 кл "ARTGALLERY" базальт GAL1471 (5) | шт | KZT | 5856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200941 | G158 Роз. 2-ная комп. RJ45+RJ45 6A механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1488 (1) | шт | KZT | 25275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200942 | G159 Роз. с з/к с/ш 16А механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1445 (5) | шт | KZT | 2920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200943 | G160 Роз. с з/к с/ш с крышкой 16А механизм IP20 "ARTGALLERY" базальт GAL1446 (5) | шт | KZT | 4379 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200944 | G161 Роз. TV оконечная 1DB механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1491 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200945 | G162 Рамка 1-ная "ARTGALLERY" базальт GAL1401 (10) | шт | KZT | 731 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200946 | G163 Рамка 2-ная "ARTGALLERY" базальт GAL1402 (5) | шт | KZT | 1461 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200947 | G164 Рамка 3-ная "ARTGALLERY" базальт GAL1403 (5) | шт | KZT | 2192 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200948 | G165 Рамка 4-ная "ARTGALLERY" базальт GAL1404 (5) | шт | KZT | 2920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200949 | G166 Рамка 5-ная "ARTGALLERY" базальт GAL1405 (5) | шт | KZT | 3651 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200950 | G167 Переключ. 2 кл механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1465 (5) | шт | KZT | 5856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200951 | G168 Диммер поворотно-нажимной механизм 400Вт "ARTGALLERY" базальт GAL1423 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200952 | G169 Выкл. 1 кл кнопочный 10А механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1415 (5) | шт | KZT | 3651 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200953 | G170 Вывод кабеля механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1499 (5) | шт | KZT | 2920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200954 | G171 Роз. 2-ная TV комп. RJ45 5Е "ARTGALLERY" базальт GAL1489 (5) | шт | KZT | 7508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200955 | G172 Роз. USB A+C 45Вт высокоскор.заряд., механизм "ARTGALLERY" базальт GAL1429 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200833 | G050 Выкл. 1 кл 10А "ARTGALLERY" лотос GAL1311 (5) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200834 | G051 Выкл. 1 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1313 (5) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200835 | G052 Выкл. 2 кл 10А механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1351 (5) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200836 | G053 Выкл. 2 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1353 (5) | шт | KZT | 4382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200837 | G054 Диммер поворотно-нажимной механизм 400Вт "ARTGALLERY" лотос GAL1323 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200838 | G055 Роз. комп. RJ45 6A механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1386 (5) | шт | KZT | 12538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200839 | G056 Переключ. 1 кл механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1361 (5) | шт | KZT | 3754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200840 | G057 Перекрест. переключ. 1 кл "ARTGALLERY" лотос GAL1371 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200841 | G058 Роз. 2-ная комп. RJ45+RJ45 6A механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1388 (1) | шт | KZT | 25275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200842 | G059 Роз. с з/к 16А механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1343 (5) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200843 | G060 Роз. с з/к с/ш 16А механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1345 (5) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200844 | G061 Роз. с з/к с/ш с крышкой 16А механизм IP20 "ARTGALLERY" лотос GAL1346 (5) | шт | KZT | 3754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200845 | G062 Роз. TV оконечная механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1391 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200846 | G063 Рамка 1-ная "ARTGALLERY" лотос GAL1301 (10) | шт | KZT | 628 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200847 | G064 Рамка 2-ная "ARTGALLERY" лотос GAL1302 (5) | шт | KZT | 1254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200848 | G065 Рамка 3-ная "ARTGALLERY" лотос GAL1303 (5) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200849 | G066 Рамка 4-ная "ARTGALLERY" лотос GAL1304 (5) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200850 | G067 Рамка 5-ная "ARTGALLERY" лотос GAL1305 (5) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200851 | G068 Переключ. 2 кл механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1365 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200852 | G069 Выкл. 1 кл кнопочный 10А механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1315 (5) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200853 | G070 Вывод кабеля механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1399 (5) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200854 | G071 Роз. 2-ная TV комп. RJ45 5Е "ARTGALLERY" лотос GAL1389 (5) | шт | KZT | 7508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200855 | G072 Роз. USB A+C 45Вт высокоскор.заряд., механизм "ARTGALLERY" лотос GAL1329 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200882 | G099 Рамка 1-ная "ARTGALLERY" золото GAL1601 (5) | шт | KZT | 1254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200883 | G100 Рамка 2-ная "ARTGALLERY" золото GAL1602 (5) | шт | KZT | 2505 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200884 | G101 Рамка 3-ная "ARTGALLERY" золото GAL1603 (5) | шт | KZT | 3756 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200885 | G102 Рамка 4-ная "ARTGALLERY" золото GAL1604 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200886 | G103 Рамка 5-ная "ARTGALLERY" золото GAL1605 (5) | шт | KZT | 6256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200856 | G073 Роз. с з/к 16А механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1043 (5) | шт | KZT | 2505 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200857 | G074 Выкл. 1 кл 10А "ARTGALLERY" карбон GAL1011 (5) | шт | KZT | 2505 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200858 | G075 Выкл. 1 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1013 (5) | шт | KZT | 4172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200859 | G076 Выкл. 2 кл 10А механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1051 (5) | шт | KZT | 4172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200860 | G077 Выкл. 2 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1053 (5) | шт | KZT | 5856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200861 | G078 Роз. комп. RJ45 6A механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1086 (5) | шт | KZT | 12538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200862 | G079 Переключ. 1 кл механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1061 (5) | шт | KZT | 5005 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200863 | G080 Перекрест. переключ. 1 кл "ARTGALLERY" карбон GAL1071 (5) | шт | KZT | 6682 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200864 | G081 Роз. 2-ная комп. RJ45+RJ45 6A механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1088 (1) | шт | KZT | 25275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200865 | G082 Роз. с з/к с/ш 16А механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1045 (5) | шт | KZT | 3336 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200866 | G083 Роз. с з/к с/ш с крышкой 16А механизм IP20 "ARTGALLERY" карбон GAL1046 (5) | шт | KZT | 5005 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200867 | G084 Роз. TV оконечная механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1091 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200868 | G085 Рамка 1-ная "ARTGALLERY" карбон GAL1001 (10) | шт | KZT | 836 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200869 | G086 Рамка 2-ная "ARTGALLERY" карбон GAL1002 (5) | шт | KZT | 1672 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200870 | G087 Рамка 3-ная "ARTGALLERY" карбон GAL1003 (5) | шт | KZT | 2505 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200871 | G088 Рамка 4-ная "ARTGALLERY" карбон GAL1004 (5) | шт | KZT | 3336 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200872 | G089 Рамка 5-ная "ARTGALLERY" карбон GAL1005 (5) | шт | KZT | 4172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200873 | G090 Переключ. 2 кл механизм карбон GAL1065 (5) | шт | KZT | 6682 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200874 | G091 Диммер поворотно-нажимной механизм 400Вт "ARTGALLERY" карбон GAL1023 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200875 | G092 Роз. с з/к с/ш с крышкой 16А механизм IP44 "ARTGALLERY" карбон GAL441046 (5) | шт | KZT | 5856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200876 | G093 Рамка 1-ная IP44 "ARTGALLERY" карбон GAL441001 (5) | шт | KZT | 1672 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200877 | G094 Рамка 2-ная IP44 "ARTGALLERY" карбон GAL441002 (5) | шт | KZT | 2505 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200878 | G095 Выкл. 1 кл кнопочный 10А механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1015 (5) | шт | KZT | 4172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200879 | G096 Вывод кабеля механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1099 (5) | шт | KZT | 3336 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200880 | G097 Роз. 2-ная TV комп. RJ45 5Е "ARTGALLERY" карбон GAL1089 (5) | шт | KZT | 7508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200881 | G098 Роз. USB A+C 45Вт высокоскор.заряд., механизм "ARTGALLERY" карбон GAL1029 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200910 | G127 Роз. с з/к 16А механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0643 (10) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200911 | G128 Роз. с з/к с/ш 16А механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0645 (10) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200912 | G129 Выкл. 1 кл 10А "ARTGALLERY" мокко GAL0611 (10) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200913 | G130 Выкл. 1 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0613 (10) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200914 | G131 Выкл. 2 кл 10А механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0651 (10) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200915 | G132 Выкл. 2 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0653 (10) | шт | KZT | 4382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200916 | G133 Роз. комп. RJ45 6A механизм, "ARTGALLERY" мокко GAL0686 (5) | шт | KZT | 12538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200917 | G134 Переключ. 1 кл механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0661 (10) | шт | KZT | 3754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200918 | G135 Перекрест. переключ. 1 кл "ARTGALLERY" мокко GAL0671 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200919 | G136 Роз. 2-ная комп. RJ45+RJ45 6А механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0688 (1) | шт | KZT | 25275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200920 | G137 Роз. TV оконечная механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0691 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200921 | G138 Рамка 1-ная "ARTGALLERY" мокко GAL0601 (20) | шт | KZT | 628 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200922 | G139 Рамка 2-ная "ARTGALLERY" мокко GAL0602 (10) | шт | KZT | 1254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200923 | G140 Рамка 3-ная "ARTGALLERY" мокко GAL0603 (5) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200924 | G141 Рамка 4-ная "ARTGALLERY" мокко GAL0604 (5) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200925 | G142 Рамка 5-ная "ARTGALLERY" мокко GAL0605 (5) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200926 | G143 Переключ. 2 кл механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0665 (10) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200927 | G144 Выкл. 1 кл кнопочный 10А механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0615 (5) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200928 | G145 Вывод кабеля механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0699 (5) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200929 | G146 Роз. 2-ная TV комп. RJ45 5Е "ARTGALLERY" мокко GAL0689 (5) | шт | KZT | 7508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200930 | G147 Роз. USB A+C 45Вт высокоскор.заряд., механизм "ARTGALLERY" мокко GAL0629 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200931 | G148 Диммер поворотно-нажимной механизм 400Вт "ARTGALLERY" мокко GAL0623 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200932 | G149 Роз. с з/к с/ш с крышкой 16А механизм IP20 "ARTGALLERY" мокко GAL0646 (10) | шт | KZT | 3754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200887 | G104 Роз. с з/к 16А механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0943 (5) | шт | KZT | 3756 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200888 | G105 Выкл. 1 кл 10А "ARTGALLERY" сталь GAL0911 (5) | шт | KZT | 3756 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200889 | G106 Выкл. 1 кл с инд механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0913 (5) | шт | KZT | 6256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200890 | G107 Выкл. 2 кл 10А механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0951 (5) | шт | KZT | 6256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200891 | G108 Выкл. 2 кл с инд механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0953 (5) | шт | KZT | 8784 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200892 | G109 Роз. комп. RJ45 6A механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0986 (5) | шт | KZT | 12538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200893 | G110 Переключ. 1 кл механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0961 (5) | шт | KZT | 7508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200894 | G111 Перекрест. переключ. 1 кл "ARTGALLERY" сталь GAL0971 (5) | шт | KZT | 10035 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200895 | G112 Роз. 2-ная комп. RJ45+RJ45 6А механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0988 (1) | шт | KZT | 25275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200896 | G113 Роз. с з/к с/ш 16А механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0945 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200897 | G114 Роз. TV оконечная механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0991 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200898 | G115 Рамка 1-ная "ARTGALLERY" сталь GAL0901 (10) | шт | KZT | 1254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200899 | G116 Рамка 2-ная "ARTGALLERY" сталь GAL0902 (5) | шт | KZT | 2505 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200900 | G117 Рамка 3-ная "ARTGALLERY" сталь GAL0903 (5) | шт | KZT | 3756 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200901 | G118 Рамка 4-ная "ARTGALLERY" сталь GAL0904 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200902 | G119 Рамка 5-ная "ARTGALLERY" сталь GAL0905 (5) | шт | KZT | 6256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200903 | G120 Переключ. 2 кл механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0965 (5) | шт | KZT | 10035 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200904 | G121 Выкл. 1 кл кнопочный 10А механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0915 (5) | шт | KZT | 6256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200905 | G122 Вывод кабеля механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0999 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200906 | G123 Роз. 2-ная TV комп. RJ45 5Е "ARTGALLERY" сталь GAL0989 (5) | шт | KZT | 7508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200907 | G124 Роз. USB A+C 45Вт высокоскор.заряд., механизм "ARTGALLERY" сталь GAL0929 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200908 | G125 Диммер поворотно-нажимной механизм 400Вт "ARTGALLERY" сталь GAL0923 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200909 | G126 Роз. с з/к с/ш с крышкой 16А механизм IP20 "ARTGALLERY" сталь GAL0946 (5) | шт | KZT | 7508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200810 | G027 Роз. с з/к механизм 16A "ARTGALLERY" шампань GAL0543 (10) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200811 | G028 Роз. с з/к с/ш механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0545 (10) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200812 | G029 Выкл. 1 кл 10А "ARTGALLERY" шампань GAL0511 (10) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200813 | G030 Выкл. 1 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0513 (10) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200814 | G031 Выкл. 2 кл 10А механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0551 (10) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200815 | G032 Выкл. 2 кл с инд 10А механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0553 (10) | шт | KZT | 4382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200816 | G033 Роз. комп. RJ45, 6A механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0586 (5) | шт | KZT | 12538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200817 | G034 Переключ. 1 кл механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0561 (10) | шт | KZT | 3754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200818 | G035 Перекрест. переключ. 1 кл "ARTGALLERY" шампань GAL0571 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200819 | G036 Роз. 2-ная комп. RJ45+RJ45 6A механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0588 (1) | шт | KZT | 25275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200820 | G037 Роз. TV оконечная 1DB механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0591 (5) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200821 | G038 Рамка 1-ная "ARTGALLERY" шампань GAL0501 (20) | шт | KZT | 628 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200822 | G039 Рамка 2-ная "ARTGALLERY" шампань GAL0502 (10) | шт | KZT | 1254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200823 | G040 Рамка 3-ная "ARTGALLERY" шампань GAL0503 (5) | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200824 | G041 Рамка 4-ная "ARTGALLERY" шампань GAL0504 (5) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200825 | G042 Рамка 5-ная "ARTGALLERY" шампань GAL0505 (5) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200826 | G043 Переключ. 2 кл механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0565 (10) | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200827 | G044 Выкл. 1 кл кнопочный 10А механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0515 (5) | шт | KZT | 3128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200828 | G045 Вывод кабеля механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0599 (5) | шт | KZT | 2503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200829 | G046 Роз. 2-ная TV комп. RJ45 5Е "ARTGALLERY" шампань GAL0589 (5) | шт | KZT | 7508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200830 | G047 Роз. USB A+C 45Вт высокоскор.заряд., механизм "ARTGALLERY" шампань GAL0529 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200831 | G048 Диммер поворотно-нажимной механизм 400Вт "ARTGALLERY" шампань GAL0523 (1) | шт | KZT | 37538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200832 | G049 Роз. с з/к с/ш с крышкой 16А механизм IP20 "ARTGALLERY" шампань GAL0546 (10) | шт | KZT | 3754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200595 | S500 Роз 1-ная 16A с/у с/з б/рамки "ASFORA" алюминий EPH2900161 (10) NEW | шт | KZT | 870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200596 | S501 Роз USB A+С с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH2700361 (24) NEW | шт | KZT | 19625 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200597 | S502 Выкл 1 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH0100161 (10) NEW | шт | KZT | 855 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200598 | S504 Переключ 1 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH1500161 (10) NEW | шт | KZT | 1465 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200599 | S505 Выкл 2 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH0300161 (10) NEW | шт | KZT | 950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200600 | S506 Выкл 3 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH2100161 (10) NEW | шт | KZT | 1450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200601 | S507 Роз 1-ная комп RJ45 с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH4300161 (10) NEW | шт | KZT | 2560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200602 | S508 Переключ 1 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH0400161 (10) NEW | шт | KZT | 1045 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200603 | S510 Выкл 1 кл перекр. 10A с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH0500161 (10) NEW | шт | KZT | 1235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200604 | S511 Роз 2-ная 16A с/у с/з "ASFORA" алюминий EPH9900161 (10) NEW | шт | KZT | 2265 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200605 | S512 Роз 2-ная комп RJ45 с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH4400161 (10) NEW | шт | KZT | 3415 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200606 | S514 Роз 1-ная 16A с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH3000161 (10) NEW | шт | KZT | 855 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200607 | S515 Роз TV окон с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH3200161 (10) NEW | шт | KZT | 1595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200608 | S516 Рамка 1-ная "ASFORA" алюминий EPH5800161 (30) NEW | шт | KZT | 445 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200609 | S517 Рамка 2-ная "ASFORA" алюминий EPH5800261 (25) NEW | шт | KZT | 680 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200610 | S518 Рамка 3-ная "ASFORA" алюминий EPH5800361 (15) NEW | шт | KZT | 989 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200611 | S519 Рамка 4-ная "ASFORA" алюминий EPH5800461 (15) NEW | шт | KZT | 1320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200612 | S520 Рамка 5-ная "ASFORA" алюминий EPH5800561 (10) NEW | шт | KZT | 1650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200613 | S521 Переключ 2 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" алюминий EPH0600161 (10) NEW | шт | KZT | 1275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200614 | S522 Роз 1-ная 16A с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH2900171 (10) NEW | шт | KZT | 870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200615 | S523 Выкл 1 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH0100171 (10) NEW | шт | KZT | 855 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200616 | S524 Выкл 1 кл 10A с инд с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH1400171 (10) NEW | шт | KZT | 1255 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200617 | S525 Выкл 2кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH0300171 (10) NEW | шт | KZT | 950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200618 | S527 Выкл 3 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH2100171 (10) NEW | шт | KZT | 1450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200619 | S528 Роз 1-ная комп RJ45 с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH4300171 (10) NEW | шт | KZT | 2560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200620 | S529 Переключ 1 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH0400171 (10) NEW | шт | KZT | 1045 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200621 | S530 Переключ 1 кл с инд 10A с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH1500171 (10) NEW | шт | KZT | 1465 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200622 | S531 Выкл 1 кл перекр. 10A с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH0500171 (10) NEW | шт | KZT | 1235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200623 | S532 Роз 2-ная 16A с/у "ASFORA" антрацит EPH9900171 (10) NEW | шт | KZT | 2265 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200624 | S533 Роз 2-ная комп RJ45 с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH4400171 (10) NEW | шт | KZT | 3415 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200625 | S534 Роз 1-ная 16A с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH2900271 (10) NEW | шт | KZT | 1180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200626 | S535 Роз TV окон с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH3200171 (10) NEW | шт | KZT | 1595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200627 | S536 Рамка 1-ная "ASFORA" антрацит EPH5800171 (30) NEW | шт | KZT | 445 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200628 | S537 Рамка 2-ная "ASFORA" антрацит EPH5800271 (25) NEW | шт | KZT | 680 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200629 | S538 Рамка 3-ная "ASFORA" антрацит EPH5800371 (15) NEW | шт | KZT | 989 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200630 | S539 Рамка 4-ная "ASFORA" антрацит EPH5800471 (15) NEW | шт | KZT | 1320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200631 | S540 Рамка 5-ная "ASFORA" антрацит EPH5800571 (10) NEW | шт | KZT | 1650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200632 | S541 Переключ 2 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" антрацит EPH0600171 (10) NEW | шт | KZT | 1275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200581 | 486 Роз 2-ная комп RJ45 с/у б/рамки "ASFORA" белый EPH4470121 (10) NEW | шт | KZT | 2995 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200569 | S474 Выкл 1 кл 10A с/у "ASFORA" белый EPH0100121 (10) NEW | шт | KZT | 765 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200570 | S475 Выкл 1 кл 10A с/у б/рамки с инд "ASFORA" белый EPH1470121 (10) NEW | шт | KZT | 1235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200571 | S476 Выкл 2кл 10A с/у "ASFORA" белый EPH0300121 (10) NEW | шт | KZT | 899 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200572 | S477 Выкл 2кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" белый EPH0370121 (10) NEW | шт | KZT | 805 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200573 | S478 Выкл 3 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" белый EPH2170121 (10) NEW | шт | KZT | 1330 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200574 | S479 Диммер LED RC-370Вт "ASFORA" белый EPH6870121 (1) NEW | шт | KZT | 23040 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200575 | S480 Роз 1-ная комп RJ45 с/у б/рамки "ASFORA" белый EPH4370121 (10) NEW | шт | KZT | 2365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200576 | S481 Переключ 1 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" белый EPH0470121 (10) NEW | шт | KZT | 895 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200577 | S482 Переключ 1 кл 10A с/у б/рамки с инд "ASFORA" белый EPH1570121 (10) NEW | шт | KZT | 1470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200578 | S483 Выкл 1 кл перекр. 10A с/у б/рамки "ASFORA" белый EPH0570121 (10) NEW | шт | KZT | 1045 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200579 | S484 Роз 2-ная 16A б/з с/у "ASFORA" белый EPH9700121 (10) NEW | шт | KZT | 1180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200580 | S485 Роз 2-ная 16A с/з с/у "ASFORA" белый EPH9900121 (10) NEW | шт | KZT | 1410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200582 | S487 Роз 1-ная 16A с/у б/рамки "ASFORA" белый EPH2970121 (10) NEW | шт | KZT | 645 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200583 | S488 Роз 1-ная 16A з/ш с/у "ASFORA" белый EPH2900221 (10) NEW | шт | KZT | 899 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200584 | S489 Роз 1-ная 16A з/кр с/у "ASFORA" белый EPH3100121 (10) NEW | шт | KZT | 880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200585 | S490 Роз TV окон с/у б/рамки "ASFORA" белый EPH3270121 (10) NEW | шт | KZT | 1495 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200586 | S491 Роз USB A+С с/у "ASFORA" белый EPH2700421 (1) NEW | шт | KZT | 26280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200587 | S492 Рамка 1-ная "ASFORA" белый EPH5800121 (30) NEW | шт | KZT | 238 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200588 | S493 Рамка 2-ная "ASFORA" белый EPH5800221 (25) NEW | шт | KZT | 357 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200589 | S494 Рамка 3-ная "ASFORA" белый EPH5800321 (15) NEW | шт | KZT | 575 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200590 | S495 Рамка 4-ная "ASFORA" белый EPH5800421 (15) NEW | шт | KZT | 939 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200591 | S496 Рамка 5-ная "ASFORA" белый EPH5800521 (10) NEW | шт | KZT | 1295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200592 | S497 Переключ 1 кл 10A с/у IP44 "ASFORA" белый EPH0400421 (10) NEW | шт | KZT | 1515 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200593 | S498 Переключ 2 кл 10A с/у б/рамки "ASFORA" белый EPH0670121 (10) NEW | шт | KZT | 1195 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200594 | S499 Заглушка с/у б/рамки "ASFORA" белый EPH5670121 (10) NEW | шт | KZT | 395 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200428 | A398 Роз. с з/к 16А с/у б/рамки "ATLAS" алюминий ATN343 (10) | шт | KZT | 1319 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200430 | А384 Выкл 1 кл 10А с/у "ATLAS" алюминий ATN312 (10) | шт | KZT | 1581 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200588 | А3844 Выкл 1 кл 10А механизм "ATLAS" алюминий ATN311 (10) | шт | KZT | 1231 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200443 | А385 Выкл 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" алюминий ATN313 (10) | шт | KZT | 2105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200432 | А386 Выкл 2 кл 10А с/у "ATLAS" алюминий ATN352 (10) | шт | KZT | 1843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200589 | А3866 Выкл. 2 кл 10А мех. "ATLAS" алюминий ATN351 (10) NEW | шт | KZT | 1581 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200444 | А387 Выкл 2 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" алюминий ATN353 (10) | шт | KZT | 2697 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200449 | А388 Выкл 3 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" алюминий ATN331 (10) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200433 | А390 Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки "ATLAS" алюминий ATN383 (10) | шт | KZT | 4911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200439 | А391 Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" алюминий ATN361 (10) | шт | KZT | 1925 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200451 | А392 Переключ. 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" алюминий ATN363 (10) | шт | KZT | 2869 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200448 | А393 Перекрест. переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" алюминий ATN371 (5) | шт | KZT | 3475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200774 | А3933 Перекрест. переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" алюминий ATN373 (5) NEW | шт | KZT | 7125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200436 | А394 Роз. 2-ная с/у 16А "ATLAS" алюминий ATN320 (6) | шт | KZT | 1750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200431 | А395 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш "ATLAS" алюминий ATN326 (6) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200452 | А396 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш со сдвиж.крыш."ATLAS" алюминий ATN328 (6) | шт | KZT | 4341 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200434 | А397 Роз. RJ45+RJ45 5Е кат 5Е механизм б/рамки "ATLAS" алюминий ATN385 (10) | шт | KZT | 7180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200429 | А399 Роз. с з/к 16А с/у з/ш "ATLAS" алюминий ATN344 (10) | шт | KZT | 1843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200632 | А3999 Роз. без з/к без шторок 16А механизм "ATLAS" алюминий ATN341 (10) | шт | KZT | 1147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200441 | А401 ТV роз. оконечная с/у б/рамки "ATLAS" алюминий ATN391(10) | шт | KZT | 3650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200450 | А402 Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки "ATLAS" алюминий ATN381 (10) | шт | KZT | 2613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200435 | А405 Рамка 1-ная "ATLAS" алюминий ATN301 (20) | шт | KZT | 400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200437 | А406 Рамка 2-ная "ATLAS" алюминий ATN302 (10) | шт | KZT | 663 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200438 | А407 Рамка 3-ная "ATLAS" алюминий ATN303 (15) | шт | KZT | 1190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200440 | А408 Рамка 4-ная "ATLAS" алюминий ATN304 (15) | шт | KZT | 1843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200445 | А409 Рамка 5-ная "ATLAS" алюминий ATN305 (5) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200446 | А414 Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" алюминий ATN365 (10) | шт | KZT | 3475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200474 | Роз 2-я.с з/к, 16А, в сб, ATLAS АЛЮМИНИЙ ATN324 | шт | KZT | 2175 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200627 | AtlasDesign РОЗЕТКА 2-я з/к, 16А, в сб, ГРИФЕЛЬ NEW ATN724 | шт | KZT | 2872 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200564 | K045 Роз. с з/к 16А с/у б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN743 (10) | шт | KZT | 1750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200565 | K046 Выкл 1 кл 10А с/у "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN712 (10) | шт | KZT | 2105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200590 | K0461 Выкл. 1-кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN711 (10) NEW | шт | KZT | 1627 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200566 | K047 Выкл 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN713 (10) | шт | KZT | 2779 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200567 | K048 Выкл 2 кл 10А с/у "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN752 (10) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200591 | K0488 Выкл 2-кл 10А механизм "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN751 (10) | шт | KZT | 2105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200568 | K049 Выкл 2 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN753 (10) | шт | KZT | 3595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200569 | K050 Выкл 3 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN731 (10) | шт | KZT | 3243 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200570 | K051 Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN783 (10) | шт | KZT | 4911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 51
EKT | 300200571 | K052 Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN761 (10) | шт | KZT | 2555 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200572 | K053 Переключ. 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN763 (10) | шт | KZT | 3819 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200573 | K054 Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN771 (5) | шт | KZT | 4627 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200574 | K055 Роз. 2-ная с/у 16А "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN720 (6) | шт | KZT | 2340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200575 | K056 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN726 (6) | шт | KZT | 3243 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200511 | K057 Роз. RJ45+RJ45 5Е кат 5Е механизм б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN785 (10) | шт | KZT | 7180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 57
EKT | 300200578 | K0571 Телефонная роз. RJ11 мех. ГРИФЕЛЬ "ATLAS" ATN781 (5) NEW | шт | KZT | 2613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200576 | K058 Роз. с з/к 16А с/у з/ш "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN744 (10) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200776 | K0588 Роз. без з/к без з/ш б/рамки 16А "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN741 (10) NEW | шт | KZT | 1523 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200577 | K059 ТV роз. оконечная с/у б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN791 (10) | шт | KZT | 3650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 59
EKT | 300200579 | K061 Рамка 1-ная "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN701 (10) | шт | KZT | 805 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 61
EKT | 300200580 | K062 Рамка 2-ная "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN702 (10) | шт | KZT | 1343 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 62
EKT | 300200581 | K063 Рамка 3-ная "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN703 (15) | шт | KZT | 2370 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 300200582 | K064 Рамка 4-ная "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN704 (15) | шт | KZT | 3653 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 64
EKT | 300200583 | K065 Рамка 5-ная "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN705 (5) | шт | KZT | 4854 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 65
EKT | 300200584 | K066 Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" ГРИФЕЛЬ ATN765 (10) | шт | KZT | 4627 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200369 | ATN000489 РОЗЕТКА дв комп+ТВ, RJ45+TV, кат.5E, ЖЕМЧУГ "ATLAS" | шт | KZT | 6443 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200371 | G384 Выкл 1 кл 10А с/у "ATLAS" жемчуг ATN412 (10) | шт | KZT | 1581 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200362 | G3844 Выкл. 1-кл 10А б/рамки "ATLAS" ЖЕМЧУГ ATN411 (10) NEW | шт | KZT | 1231 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200420 | G385 Выкл 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN413 (10) | шт | KZT | 2105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200375 | G386 Выкл 2 кл 10А с/у "ATLAS" жемчуг ATN452 (10) | шт | KZT | 1843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200422 | G387 Выкл 2 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN453 (10) | шт | KZT | 2697 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200363 | G388 Выкл 3 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN431 (10) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200368 | G390 Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN483 (10) | шт | KZT | 4911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200367 | G391 Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN461 (10) | шт | KZT | 1925 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200426 | G392 Переключ. 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN463 (10) | шт | KZT | 2869 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200424 | G393 Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN471 (5) | шт | KZT | 3475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200372 | G394 Роз. 2-ная с/у 16А "ATLAS" жемчуг ATN420 (6) | шт | KZT | 1750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200373 | G395 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш "ATLAS" жемчуг ATN426 (6) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200427 | G396 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш со сдвиж.крыш."ATLAS" жемчуг ATN428 (6) | шт | KZT | 4341 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200418 | G397 Роз. RJ45+RJ45 5Е кат 5Е механизм б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN485 (10) | шт | KZT | 7180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200365 | G398 Роз. с з/к 16А с/у б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN443 (10) | шт | KZT | 1319 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200364 | G3988 Роз. без з/к без с/ш 16А б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN441 (10) NEW | шт | KZT | 1147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200374 | G399 Роз. с з/к 16А с/у з/ш "ATLAS" жемчуг ATN444 (10) | шт | KZT | 1843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200370 | G401 ТV роз. оконечная с/у б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN491 (10) | шт | KZT | 3650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200425 | G402 Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN481 (10) | шт | KZT | 2613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200376 | G405 Рамка 1-ная "ATLAS" жемчуг ATN401 (20) | шт | KZT | 400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200377 | G406 Рамка 2-ная "ATLAS" жемчуг ATN402 (10) | шт | KZT | 663 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200378 | G407 Рамка 3-ная "ATLAS" жемчуг ATN403 (15) | шт | KZT | 1190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200379 | G408 Рамка 4-ная "ATLAS" жемчуг ATN404 (15) | шт | KZT | 1843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200380 | G409 Рамка 5-ная "ATLAS" жемчуг ATN405 (5) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200421 | G414 Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" жемчуг ATN465 (10) | шт | KZT | 3475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000499 | ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЖЕМЧУГ ATN499 | шт | KZT | 1330 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200366 | Выкл 2 кл 10А механизм жемчуг ATN000451 | шт | KZT | 1633 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000446 | Роз. с з/к со з/ш с крышкой 16А IP20 механизм жемчуг ATLASDESIGN | шт | KZT | 2254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200718 | К090 Роз. с з/к 16А с/у б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1243 (5) | шт | KZT | 1319 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200719 | К091 Роз. с з/к с з/ш 16А механизм ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1245 (5) | шт | KZT | 1581 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200720 | К092 Выкл 1 кл 10А с/у ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1212 (5) | шт | KZT | 1581 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200721 | К093 Выкл 1 кл с инд 10А с/у б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1213 | шт | KZT | 2105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200722 | К094 Выкл 2 кл 10А с/у ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1252 (5) | шт | KZT | 1843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200777 | К0944 Выкл. 2 кл 10А б/рамки "ATLAS" ПЕСОЧНЫЙ ATN1251 (5) NEW | шт | KZT | 1581 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200723 | К095 Выкл 2 кл с инд 10А с/у б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1253 | шт | KZT | 2697 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200724 | К096 Выкл 3 кл 10А с/у б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1231 (5) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200725 | К097 Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1283 (5) | шт | KZT | 4909 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200726 | К098 Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1261 (5) | шт | KZT | 1925 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200727 | К099 Переключ. 1 кл с инд 10А с/у б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1263 | шт | KZT | 2869 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200728 | К100 Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1271 (5) | шт | KZT | 3475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200729 | К101 Роз. 2-ная с/у 16А ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1220 (6) | шт | KZT | 1750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200730 | К102 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1226 (6) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200731 | К103 Роз. RJ45+RJ45 5Е кат 5Е механизм б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1285 (5) | шт | KZT | 7180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200732 | К104 Роз. с з/к 16А с/у з/ш ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1244 (5) | шт | KZT | 1843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200778 | К1044 Роз. без з/к без с/ш 16А б/рамки "ATLAS" ПЕСОЧНЫЙ ATN1241 (5) NEW | шт | KZT | 1147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200733 | К105 ТV роз. оконечная с/у б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1291 (5) | шт | KZT | 3647 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200734 | К106 Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1281 (5) | шт | KZT | 2613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200735 | К107 Рамка 1-ная ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1201 (10) | шт | KZT | 431 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200736 | К108 Рамка 2-ная ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1202 (5) | шт | KZT | 966 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200737 | К109 Рамка 3-ная ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1203 (5) | шт | KZT | 1256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200738 | К110 Рамка 4-ная ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1204 (5) | шт | KZT | 1930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200739 | К111 Рамка 5-ная ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1205 (5) | шт | KZT | 2563 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200740 | К112 Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки ATLAS ПЕСОЧНЫЙ ATN1265 (5) | шт | KZT | 3475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200741 | К113 Выкл 1-кл сх.1 10АХ механизм ПЕСОЧНЫЙ ATLAS ATN1211 (5) | шт | KZT | 1231 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200520 | K001 Роз. с з/к 16А с/у б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN943 (5) | шт | KZT | 2613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200521 | K002 Выкл 1 кл 10А с/у "ATLAS" СТАЛЬ ATN912 (5) NEW | шт | KZT | 3131 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200594 | K0022 Выкл. 1-кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN911 (5) NEW | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200522 | K003 Выкл 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN913 (5) | шт | KZT | 4166 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200523 | K004 Выкл 2 кл 10А с/у "ATLAS" СТАЛЬ ATN952 (5) NEW | шт | KZT | 3653 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200524 | K005 Выкл 2 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN953 (5) | шт | KZT | 5378 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200525 | K006 Выкл 3 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN931 (5) | шт | KZT | 4854 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200526 | K007 Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN983 (5) | шт | KZT | 4911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 7
EKT | 300200527 | K008 Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN961 (5) | шт | KZT | 3819 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200528 | K0088 Перекл. 1-кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN963 (2) NEW | шт | KZT | 5760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200529 | K010 Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN971 (2) | шт | KZT | 7043 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200530 | K011 Роз. 2-ная с/у 16А "ATLAS" СТАЛЬ ATN920 (6) | шт | KZT | 3475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200531 | K012 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш "ATLAS" СТАЛЬ ATN926 (6) | шт | KZT | 4854 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200532 | K013 Роз. RJ45+RJ45 5Е кат 5Е механизм б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN985 (5) | шт | KZT | 7180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 13
EKT | 300200533 | K014 Роз. с з/к 16А с/у з/ш "ATLAS" СТАЛЬ ATN944 (5) | шт | KZT | 3653 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200534 | K015 ТV роз. оконечная с/у б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN991(5) | шт | KZT | 3650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 15
EKT | 300200535 | K016 Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN981 (5) | шт | KZT | 2613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200536 | K017 Рамка 1-ная "ATLAS" СТАЛЬ ATN901 (5) | шт | KZT | 1084 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 17
EKT | 300200537 | K018 Рамка 2-ная "ATLAS" СТАЛЬ ATN902 (5) | шт | KZT | 1775 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 18
EKT | 300200538 | K019 Рамка 3-ная "ATLAS" СТАЛЬ ATN903 (2) | шт | KZT | 3148 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 19
EKT | 300200539 | K020 Рамка 4-ная "ATLAS" СТАЛЬ ATN904 (2) | шт | KZT | 4854 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 300200540 | K021 Рамка 5-ная "ATLAS" СТАЛЬ ATN905 (2) | шт | KZT | 6525 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 21
EKT | 300200541 | K022 Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" СТАЛЬ ATN965 (5) | шт | KZT | 7043 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200595 | Выкл 2-кл, сх.5, 10АХ, механизм, сталь "ATLAS" | шт | KZT | 3236 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200623 | Роз. двойная с з/к, 16А, в сборе, сталь "ATLAS" | шт | KZT | 4305 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200622 | Роз. с з/к с з/ш, 16А, механизм, сталь "ATLAS" | шт | KZT | 3236 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200542 | K023 Роз. с з/к 16А с/у б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN543 (10) | шт | KZT | 1319 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200624 | K0233 Роз. с з/к с з/ш, 16А, механизм "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN545 (10) | шт | KZT | 1581 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200704 | K02333 Роз. без з/к без с/ш 16А мех. "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN541 (10) NEW | шт | KZT | 1147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200543 | K024 Выкл 1 кл 10А с/у "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN512 (10) | шт | KZT | 1581 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200544 | K025 Выкл 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN513 (10) | шт | KZT | 2105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200545 | K026 Выкл 2 кл 10А с/у "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN552 (10) | шт | KZT | 1843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200593 | K0266 Выкл. 2 кл 10А б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN551 (10) NEW | шт | KZT | 1581 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200546 | K027 Выкл 2 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN553 (10) | шт | KZT | 2697 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200547 | K028 Выкл 3 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN531 (10) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200548 | K029 Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN583 (10) | шт | KZT | 4911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 29
EKT | 300200549 | K030 Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN561 (10) | шт | KZT | 1925 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200550 | K031 Переключ. 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN563 (10) | шт | KZT | 2869 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200551 | K032 Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN571 (5) | шт | KZT | 3475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200773 | K0322 Перекрест. перекл. 2 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN573 (5) NEW | шт | KZT | 7125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200552 | K033 Роз. 2-ная с/у 16А "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN520 (6) | шт | KZT | 1750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200553 | K034 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN526 (6) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200554 | K035 Роз. RJ45+RJ45 5Е кат 5Е механизм б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN585 (10) | шт | KZT | 7180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 35
EKT | 300200555 | K036 Роз. с з/к 16А с/у з/ш "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN544 (10) | шт | KZT | 1843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200556 | K037 ТV роз. оконечная с/у б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN591(10) | шт | KZT | 3650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 37
EKT | 300200557 | K038 Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN581 (10) | шт | KZT | 2613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 38
EKT | 300200558 | K039 Рамка 1-ная "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN501 (10) | шт | KZT | 400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 39
EKT | 300200559 | K040 Рамка 2-ная "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN502 (10) | шт | KZT | 663 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 300200560 | K041 Рамка 3-ная "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN503 (15) | шт | KZT | 1190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 41
EKT | 300200561 | K042 Рамка 4-ная "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN504 (15) | шт | KZT | 1843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 42
EKT | 300200562 | K043 Рамка 5-ная "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN505 (5) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 43
EKT | 300200563 | K044 Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN565 (10) | шт | KZT | 3475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200965 | K045 Вывод кабеля механизм "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN000599 (10) | шт | KZT | 1400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 45
EKT | 300200966 | K046 Выкл. 1 кл с самовозвр. механизм "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN000515 (5) | шт | KZT | 2009 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 46
EKT | 300200963 | K047 ТЕРМОСТАТ электрон.для тепл.пола с датч. с/у 10A "ATLAS" ШАМПАНЬ ATN000535 (1) | шт | KZT | 40950 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | ATN000539 | USB Роз. A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, шампань "ATLAS" | шт | KZT | 28774 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200592 | Выкл 1-кл, сх.1, 10АХ, механизм, шампань "ATLAS" | шт | KZT | 1272 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200331 | S3833 Выкл 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" белый (20) ATN111 | шт | KZT | 764 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200296 | S384 Выкл 1 кл 10А с/у "ATLAS" белый ATN112 (15) | шт | KZT | 1048 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200283 | S385 Выкл 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" белый ATN113 (20) | шт | KZT | 1379 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200302 | S386 Выкл 2 кл 10А с/у "ATLAS" белый ATN152 (15) | шт | KZT | 1149 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200333 | S3866 Выкл 2 кл 10А механизм "ATLAS" белый ATN151 (15) | шт | KZT | 996 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200288 | S387 Выкл 2 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" белый ATN153 (20) | шт | KZT | 1775 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200284 | S388 Выкл 3 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" белый ATN131 (20) | шт | KZT | 1608 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200767 | S3899 Диммер поворотно-нажимной с/у б/рамки 400Вт "ATLAS" белый ATN123 (1) | шт | KZT | 16325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200293 | S390 Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки "ATLAS" белый ATN183 (10) | шт | KZT | 3224 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200289 | S391 Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" белый ATN161 (20) | шт | KZT | 1275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200290 | S392 Переключ. 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" белый ATN163 (20) | шт | KZT | 1892 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200291 | S393 Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" белый ATN171 (5) | шт | KZT | 2288 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200297 | S394 Роз. 2-ная с/у 16А "ATLAS" белый ATN120 (15) | шт | KZT | 1158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200298 | S395 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш "ATLAS" белый ATN126 (10) | шт | KZT | 1608 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200299 | S396 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш со сдвиж.крыш."ATLAS" белый ATN128 (6) | шт | KZT | 2842 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200294 | S397 Роз. RJ45+RJ45 5Е кат 5Е механизм б/рамки "ATLAS" белый ATN185 (10) | шт | KZT | 4652 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200286 | S398 Роз. с з/к 16А с/у б/рамки "ATLAS" белый ATN143 (20) | шт | KZT | 830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200332 | S3988 Роз. без з/к без шторок 16А механизм "ATLAS" белый ATN141 (20) | шт | KZT | 743 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200301 | S399 Роз. с з/к 16А с/у з/ш "ATLAS" белый ATN144 (15) | шт | KZT | 1209 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200287 | S400 Роз. с з/к 16А с/у з/ш с выталкивателем б/рамки "ATLAS" белый ATN147 (15) | шт | KZT | 1493 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200700 | S4000 Роз. с з/к 16А с/у з/ш с крышкой б/рамки"ATLAS" белый ATN146 (15) | шт | KZT | 1433 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200295 | S401 ТV роз. оконечная с/у б/рамки "ATLAS" белый ATN191 (10) | шт | KZT | 2405 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200292 | S402 Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки "ATLAS" белый ATN181 (10) | шт | KZT | 1720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200300 | S403 ТЕРМОСТАТ для теп.пола с датч. с/у 16А "ATLAS" белый (1) ATN138 | шт | KZT | 33033 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 300200312 | S404 USB розетка - 2 порта с/у б/рамки "ATLAS" белый (1) ATL133 | шт | KZT | 14060 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200303 | S405 Рамка 1-ная "ATLAS" белый (45) ATN101 | шт | KZT | 249 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200304 | S406 Рамка 2-ная "ATLAS" белый (30) ATN102 | шт | KZT | 410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200305 | S407 Рамка 3-ная "ATLAS" белый (15) ATN103 | шт | KZT | 781 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200306 | S408 Рамка 4-ная "ATLAS" белый (15) ATN104 | шт | KZT | 1209 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200307 | S409 Рамка 5-ная "ATLAS" белый (5) ATN105 | шт | KZT | 1608 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200310 | S410 Переключ. AQUA 1 кл 10А с/у б/рамки IP 44 "ATLAS" белый ATN0161 (20) | шт | KZT | 1444 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200586 | S4100 Выкл. AQUA 2 кл 10А мех. IP44 "ATLAS" БЕЛЫЙ ATN440151 (20) NEW | шт | KZT | 1946 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200311 | S411 Роз. AQUA с з/к 16А с/у з/ш c крышкой б/рамки IP 44 "ATLAS" белый ATN0146 (15) | шт | KZT | 1444 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200308 | S412 Рамка 1-ная AQUA IP 44 "ATLAS" белый ATN0101 (10) | шт | KZT | 417 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200309 | S413 Рамка 2-ная AQUA IP 44 "ATLAS" белый ATN0102 (5) | шт | KZT | 781 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200498 | S414 Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" белый ATN165 (20) | шт | KZT | 2288 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ATN000108 | S415 Адаптер 45 "ATLAS" белый ATN108 (15) | шт | KZT | 438 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000109 | S416 Заглушка б/с "ATLAS" белый ATN109 (15) | шт | KZT | 438 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200771 | S417 Перекрест. перекл. 2 кл 10А с/у б/рамки мех. "ATLAS" белый ATN173 (5) NEW | шт | KZT | 4704 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200959 | S418 Вывод кабеля механизм "ATLAS" белый ATN000199 (10) | шт | KZT | 923 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200496 | S419 Выкл. 1 кл с самовозвр. механизм "ATLAS" белый ATN000115 (5) | шт | KZT | 1332 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200961 | S420 ТЕРМОСТАТ электрон.для тепл. пола с датч. с/у 10A "ATLAS" белый ATN000135 (1) | шт | KZT | 26536 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 300200343 | K067 Роз. с з/к 16А с/у б/рамки "ATLAS" КАРБОН ATN1043 (5) | шт | KZT | 1750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 020100163 | K0677 Роз. без з/к без шторок, 16А, механизм "ATLAS" КАРБОН ATN1041 (10) | шт | KZT | 1523 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200459 | K068 Выкл 1 кл 10А с/у "ATLAS" КАРБОН ATN1012 (5) | шт | KZT | 2105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 020100158 | K0688 Выкл 1 кл 10А механизм "ATLAS" КАРБОН ATN1011 (5) | шт | KZT | 1627 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 020100159 | K069 Выкл 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" КАРБОН - ATN1013 | шт | KZT | 2779 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200460 | K070 Выкл 2 кл 10А с/у "ATLAS" КАРБОН ATN1052 (5) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 020100160 | K0700 Выкл 2 кл 10А механизм "ATLAS" КАРБОН ATN1051 (5) | шт | KZT | 2105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 020100161 | K071 Выкл 2 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" КАРБОН - ATN1053 | шт | KZT | 3595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200461 | K072 Выкл 3 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" КАРБОН ATN1031 | шт | KZT | 3243 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200472 | K074 Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки "ATLAS" КАРБОН ATN1083 (5) | шт | KZT | 4911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 74
EKT | 300200462 | K075 Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" КАРБОН ATN1061 (5) | шт | KZT | 2555 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200517 | K076 Переключ. 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "ATLAS" КАРБОН ATN1063 (2) | шт | KZT | 3819 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 020100162 | K077 Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS", КАРБОН - ATN1071 (2) | шт | KZT | 4627 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200772 | K0777 Перекрест. перекл. 2 кл 10А с/у б/рамки мех. "ATLAS" КАРБОН ATN1073 (5) NEW | шт | KZT | 9446 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200468 | K078 Роз. 2-ная с/у 16А "ATLAS" КАРБОН ATN1020 (6) | шт | KZT | 2340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200515 | K079 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш "ATLAS" КАРБОН ATN1026 (6) | шт | KZT | 3243 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200518 | K080 Роз. RJ45+RJ45 5Е кат 5Е механизм б/рамки "ATLAS" КАРБОН ATN1085 (5) | шт | KZT | 7180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | 300200516 | K081 Роз. с з/к 16А с/у з/ш "ATLAS" КАРБОН ATN1044 (5) | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200335 | K0811 Роз. с з/к с/у 16А с з/ш с з/шт мех. IP20 "ATLAS" КАРБОН ATN1046 (5) NEW | шт | KZT | 3011 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200471 | K082 ТV роз. оконечная с/у б/рамки "ATLAS" КАРБОН ATN1091 | шт | KZT | 3650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 82
EKT | 300200470 | K083 Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки "ATLAS" КАРБОН ATN1081 | шт | KZT | 2613 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 83
EKT | 300200463 | K084 Рамка 1-ая "ATLAS" КАРБОН ATN1001 (10) | шт | KZT | 805 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 84
EKT | 300200464 | K085 Рамка 2-ая "ATLAS" КАРБОН ATN1002 (5) | шт | KZT | 1343 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 85
EKT | 300200465 | K086 Рамка 3-ая "ATLAS" КАРБОН ATN1003 (15) | шт | KZT | 2370 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 86
EKT | 300200466 | K087 Рамка 4-ая "ATLAS" КАРБОН ATN1004 | шт | KZT | 3653 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 87
EKT | 300200467 | K088 Рамка 5-ая "ATLAS" КАРБОН ATN1005 | шт | KZT | 4854 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 88
EKT | 300200519 | K089 Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки "ATLAS" КАРБОН ATN1065 (5) | шт | KZT | 4627 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200775 | K090 Диммер повортно нажимной мех. LED RC 400Вт "ATLAS" КАРБОН ATN1023 (1) NEW | шт | KZT | 24761 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 90
EKT | 300200781 | K091 Выкл. AQUA 2 кл IP44 мех. "ATLAS" КАРБОН ATN441051 (5) NEW | шт | KZT | 3478 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 91
EKT | 300200780 | K092 Перекл. AQUA 1-кл 10А с/у IP44 мех. "ATLAS" КАРБОН ATN441061 (20) NEW | шт | KZT | 2686 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200779 | K093 Роз. AQUA с з/к с ш/т 16А с крышкой IP44 механизам "ATLAS" КАРБОН ATN441046 (10) NEW | шт | KZT | 2686 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200782 | K094 Рамка 1-ная AQUA IP44 "ATLAS" КАРБОН ATN441001 (10) NEW | шт | KZT | 1188 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 94
EKT | 300200783 | K095 Рамка 2-ная AQUA IP44 "ATLAS" КАРБОН ATN441002 (5) NEW | шт | KZT | 2181 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 95
EKT | 300200964 | K096 Вывод кабеля механизм "ATLAS" КАРБОН ATN001099 (5) | шт | KZT | 1870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 96
EKT | 030200375 | K097 Выкл. 1 кл. с самовозвр. механизм "ATLAS" КАРБОН ATN001015 (5) | шт | KZT | 2670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 97
EKT | 300200962 | K098 ТЕРМОСТАТ электрон.для тепл.пола с датч. с/у 10A "ATLAS" КАРБОН ATN001035 (1) | шт | KZT | 40950 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 300200742 | К111 Выкл 1-кл о/у IP54 10А Atlas Profi 54 БЕЛЫЙ ATN540111 (12) | шт | KZT | 1780 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200743 | К112 Выкл 2-кл о/у IP54 10А Atlas Profi 54 БЕЛЫЙ ATN540151 (12) | шт | KZT | 2034 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200744 | К113 Роз. з/к з/ш о/у IP54 16А 250В Atlas Profi 54 БЕЛЫЙ ATN540145 (12) | шт | KZT | 2034 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200745 | К114 Роз. 2-я з/к о/у IP54 16А Atlas Profi 54 БЕЛЫЙ ATN540126 (6) | шт | KZT | 3552 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200746 | К115 Перекл 1-кл о/у IP54 Atlas Profi 54 БЕЛЫЙ ATN540161 (12) | шт | KZT | 2132 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200747 | К116 Роз,Выкл.2-кл з/к з/ш о/у IP54 16А Atlas Profi 54 БЕЛЫЙ ATN540174 (6) | шт | KZT | 4008 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200748 | К117 Роз,Выкл.1-кл з/к з/ш о/у IP54 16А Atlas Profi 54 БЕЛЫЙ ATN540170 (6) | шт | KZT | 3606 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200749 | К118 Выкл 1-кл о/у IP54 Atlas Profi 54 АНТРАЦИТ ATN544011 (12) | шт | KZT | 2007 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 54
EKT | 300200750 | К119 Выкл 2-кл о/у IP54 Atlas Profi 54 АНТРАЦИТ ATN544051 (12) | шт | KZT | 2285 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 54
EKT | 300200751 | К120 Роз. з/к з/ш о/у IP54 16А 250В Atlas Profi 54 АНТРАЦИТ ATN544045 (12) | шт | KZT | 2285 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200752 | К121 Роз. 2-я з/к о/у IP54 16А Atlas Profi 54 АНТРАЦИТ ATN544026 (6) | шт | KZT | 4821 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200753 | К122 Перекл 1-кл о/у IP54 Atlas Profi 54 АНТРАЦИТ ATN544061 (12) | шт | KZT | 2389 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 54
EKT | 300200754 | К123 Блок:Роз+выкл 2-кл з/к з/ш о/у IP54 16А Atlas Profi 54 АНТРАЦИТ ATN544074 (6) | шт | KZT | 4488 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200755 | К124 Блок:Роз+выкл 1-кл з/к з/ш о/у IP54 16А Atlas Profi 54 АНТРАЦИТ ATN544070 (6) | шт | KZT | 4038 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201148 | B001 Выкл 1кл о/у 10А 250B"BLANCA" антрацит BLNVA101006 (15) | шт | KZT | 1013 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201149 | B002 Выкл 2 кл о/у 10А 250B "BLANCA" антрацит BLNVA105016 (15) | шт | KZT | 1480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300201150 | B003 Роз. о/у без з/к без ш/т 16А 250В "BLANCA" антрацит BLNRA000116 (18) | шт | KZT | 1117 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201151 | B004 Роз. 2-ная о/у без з/к без ш/т 16А 250В "BLANCA" антрацит BLNRA000216 (10) | шт | KZT | 1510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201152 | B005 Роз. 3-ная о/у без з/к без ш/т16А 250В "BLANCA" антрацит BLNRA000316 (6) | шт | KZT | 2315 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201153 | B006 Роз. 3-ная о/у с з/к без ш/т 16А 250В "BLANCA" антрацит BLNRA010316 (5) | шт | KZT | 2804 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201154 | B007 Роз. 4-ная о/у без з/к без ш/т 16А 250В "BLANCA" антрацит BLNRA000416 (5) | шт | KZT | 2894 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300201155 | B008 Роз. 4-ная о/у с з/к со ш/т 16А 250В "BLANCA" антрацит BLNRA011416 (4) | шт | KZT | 4171 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200968 | B009 Роз. о/у с з/к без ш/т 16А 250В "BLANCA" антрацит BLNRA010116 (12) | шт | KZT | 1286 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200967 | B010 Роз. 2-ная о/у с з/к без ш/т 16А 250В "BLANCA" антрацит BLNRA010216 (8) | шт | KZT | 1933 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200413 | Blanca Силовой Комплект О/У 2К+3 32А, 250В розетка, вилка, подъем.коробка | шт | KZT | 3236 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 300200313 | S414 Выкл 1 кл с/у 6А 250B "BLANCA" белый BLNVS006101 (60) | шт | KZT | 849 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200314 | S415 Выкл 2 кл с/у 6А 250B "BLANCA" белый BLNVS006501 (60) | шт | KZT | 1174 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200315 | S416 Роз с/у без з/к 16А 250В "BLANCA" белый BLNRS000011 (60) | шт | KZT | 660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200316 | S417 Роз 2-ная с/у без з/к 16А 250В "BLANCA" белый BLNRS000021 (36) | шт | KZT | 968 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200317 | S418 Роз с/у с з/к 16А 250В "BLANCA" белый BLNRS001011 (60) | шт | KZT | 742 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200346 | S419 Роз с/у с з/к с штор. 16А 250В "BLANCA" белый BLNRS001111 (60) | шт | KZT | 801 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200318 | S420 Роз 2-ная с/у с з/к 16А 250В "BLANCA" белый BLNRS001021 (36) | шт | KZT | 1089 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200347 | S421 Роз 2-ная с/у с з/к с штор. 16А 250В "BLANCA" белый BLNRS001121 (36) | шт | KZT | 1151 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200319 | S422 Выкл 1 кл о/у 6А 250B ИЗОЛ.ПЛ. "BLANCA" белый BLNVA061011 (90) | шт | KZT | 686 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200320 | S423 Выкл 2 кл о/у 6А 250B ИЗОЛ.ПЛ. "BLANCA" белый BLNVA065011 (90) | шт | KZT | 928 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200321 | S424 Роз о/у без з/к 16А 250В ИЗОЛ.ПЛ. "BLANCA" белый BLNRA000111 (108) | шт | KZT | 770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200322 | S425 Роз 2-ная о/у без з/к 16А 250В ИЗОЛ.ПЛ. "BLANCA" белый BLNRA000211 (60) | шт | KZT | 1041 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200323 | S426 Роз о/у с з/к 16А 250В ИЗОЛ.ПЛ. "BLANCA" белый BLNRA010111 (72) | шт | KZT | 886 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200324 | S427 Роз 2-ная о/у с з/к 16А 250В ИЗОЛ.ПЛ. "BLANCA" белый BLNRA010211 (48) | шт | KZT | 1332 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200325 | S428 Роз 3-ная о/у без з/к 16А 250В ИЗОЛ.ПЛ. "BLANCA" белый BLNRA000311 (36) | шт | KZT | 1594 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200326 | S429 Роз 3-ная о/у с з/к 16А 250В ИЗОЛ.ПЛ. "BLANCA" белый BLNRA010311 (30) | шт | KZT | 1932 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200327 | S430 Роз 4-ная о/у без з/к 16А 250В ИЗОЛ.ПЛ. "BLANCA" белый BLNRA000411 (30) | шт | KZT | 1994 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200328 | S431 Роз 4-ная о/у с з/к со штор. 16А 250В ИЗОЛ.ПЛ. "BLANCA" белый BLNRA011411 (24) | шт | KZT | 2875 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200330 | S432 Звонок проводной о/у "BLANCA" белый BLNZA000011 (48) | шт | KZT | 2968 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 300200348 | S433 Роз 2-ная с/у с з/к с крыш. IP44 16А 250B "BLANCA" белый BLNRS441121 (30) | шт | KZT | 2322 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200350 | S434 Роз с/у компьютерная RJ45 кат.5Е "BLANCA" белый BLNIS045001 (60) | шт | KZT | 1825 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200352 | S435 Роз TV коннектор "BLANCA" белый BLNTS000011 (60) | шт | KZT | 1145 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LNVA105011 | Выкл 2 кл о/у 10А 250B белый BLANCA | шт | KZT | 1021 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | GSL000191 | GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БЕЛЫЙ | шт | KZT | 2632 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200247 | S360 Выкл 1 кл 10А с/у "GLOSSA" белый GSL112 (15) | шт | KZT | 1100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200246 | S361 Выкл 1 кл с инд 10А с/у б/рамки " белый GSL113 (20) | шт | KZT | 1231 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200243 | S362 Выкл 2 кл 10А с/у "GLOSSA" белый GSL152 (15) | шт | KZT | 1324 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200244 | S363 Выкл 2 кл с инд 10А с/у б/рамки "GLOSSA" белый GSL153 (20) | шт | KZT | 1734 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200245 | S364 Выкл 3 кл 10А с/у б/рамки "GLOSSA" белый GSL131 (20) | шт | KZT | 1687 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200248 | S365 Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "GLOSSA" белый GSL161 (20) | шт | KZT | 1250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200249 | S366 Переключ. 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "GLOSSA" белый GSL163 (20) | шт | KZT | 1611 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200259 | S367 Роз. 2-ная с/у 16А "GLOSSA" белый GSL120 (15) | шт | KZT | 1280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200260 | S368 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш "GLOSSA" белый GSL126 (10) | шт | KZT | 1586 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200256 | S369 Роз. с з/к 16А с/у "GLOSSA" белый GSL142 (15) | шт | KZT | 1119 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200257 | S370 Роз. с з/к 16А с/у з/ш "GLOSSA" белый GSL144 (15) | шт | KZT | 1237 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200258 | S371 Роз. с з/к 16А с/у з/ш IP44 "GLOSSA" белый GSL148 (10) | шт | KZT | 1799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200255 | S372 ТЕРМОСТАТ для теп.пола с датчиком с/у 10А "GLOSSA" белый GSL138 (2) | шт | KZT | 28938 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 030200263 | S374 Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки "GLOSSA" белый GSL181K (10) | шт | KZT | 3451 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200262 | S375 Роз. RG11+RJ45 5Е кат 5Е механизм б/рамки "GLOSSA" белый GSL185 (10) | шт | KZT | 3920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200265 | S376 ТV роз. проход.с/у б/рамки "GLOSSA" белый GSL192 (10) | шт | KZT | 2782 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200261 | S377 Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки "GLOSSA" белый GSL181T (10) | шт | KZT | 1900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200292 | S378 USB розетка - 2х5В/ 1050 мА с/у б/рамки "GLOSSA" белый GSL133 (1) | шт | KZT | 15261 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200250 | S379 Рамка 1-ная "GLOSSA" белый GSL101 (45) | шт | KZT | 254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200251 | S380 Рамка 2-ная "GLOSSA" белый GSL102 (30) | шт | KZT | 447 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200252 | S381 Рамка 3-ная "GLOSSA" белый GSL103 (15) | шт | KZT | 803 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200253 | S382 Рамка 4-ная "GLOSSA" белый GSL104 (15) | шт | KZT | 1242 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200254 | S383 Рамка 5-ная "GLOSSA" белый GSL105 (5) | шт | KZT | 1646 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200596 | S436 Переключ. 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "UNICA NEW" белый NU520318N (10) | шт | KZT | 5810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200597 | S437 Роз. 2-ная с з/ш 16А "UNICA NEW" белый NU206318 (5) | шт | KZT | 5240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200598 | S438 Диммер поворотно-нажимной с/у б/рамки 5-200Вт "UNICA NEW" белый NU551418 (1) | шт | KZT | 50270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200599 | S439Телефонная роз. RJ11 механизм б/рамки "UNICA NEW" белый NU549218 (4) | шт | KZT | 4770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200600 | S440 Выкл 2 кл 10А с/у "UNICA NEW" белый NU521118 (10) | шт | KZT | 3690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200601 | S441 Роз. с з/к 16А с/у з/ш "UNICA NEW" белый NU505718 (5) | шт | KZT | 2090 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200602 | S442 Переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "UNICA NEW" белый NU520318 (10) | шт | KZT | 2710 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200603 | S443 Выкл 1 кл с инд 10А с/у б/рамки "UNICA NEW" белый NU520118N (10) | шт | KZT | 5050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200604 | S444 Перекрест.переключ. 1 кл 10А с/у б/рамки "UNICA NEW" белый NU520518 (10) | шт | KZT | 4160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200605 | S445 Переключ. 2 кл 10А с/у б/рамки "UNICA NEW" белый NU521318 (10) | шт | KZT | 4560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200606 | S446 Выкл 1 кл 10А с/у "UNICA NEW" белый NU520118 (10) | шт | KZT | 1910 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200607 | S447 Роз. с з/к 16А с/у б/рамки "UNICA NEW" белый NU505618 (10) | шт | KZT | 1800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200608 | S448 ТV роз. оконечная с/у б/рамки "UNICA NEW" белый NU546218 (4) | шт | KZT | 4770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200609 | S449 Роз. RG45+RJ45 5Е кат 5Е механизм б/рамки "UNICA NEW" белый NU542018 (4) | шт | KZT | 11310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200610 | S450 Выкл 2 кл с инд 10А с/у б/рамки "UNICA NEW" белый NU521118N (10) | шт | KZT | 10950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200611 | S451 USB розетка - 2 порта с/у б/рамки "UNICA NEW" белый NU541818 (1) | шт | KZT | 17590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200612 | S452 Комп. роз. RJ45 5Е механизм б/рамки "UNICA NEW" белый NU541118 (4) | шт | KZT | 6850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200613 | S453 Роз. 2-ная с/у 16А с з/к з/ш "UNICA NEW" белый NU206718 (5) | шт | KZT | 5550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200614 | S454 Рамка 1-ная "UNICA STUDIO" белый NU200218 (20) | шт | KZT | 440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200615 | S455 Рамка 2-ная "UNICA STUDIO" белый NU200418 (10) | шт | KZT | 930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200616 | S456 Рамка 3-ная "UNICA STUDIO" белый NU200618 (5) | шт | KZT | 1820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200617 | S457 Рамка 4-ная "UNICA STUDIO" белый NU200818 (5) | шт | KZT | 3350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200618 | S458 Рамка 5-ная "UNICA STUDIO" белый NU201018 (1) | шт | KZT | 5340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200641 | S460 Выкл 1 кл 10А с/у "UNICA NEW" бежевый NU520144 (10) | шт | KZT | 1910 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200643 | S462 Роз. с з/к 16А с/у з/ш "UNICA NEW" красный NU503703 (10) | шт | KZT | 2740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200646 | S465 Рамка 1-ная "UNICA STUDIO" хром/белый NU280255 (3) | шт | KZT | 4760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200647 | S466 Рамка 1-ная "UNICA STUDIO" зел яблоко/белый NU280211 (5) | шт | KZT | 2490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200648 | S467 Рамка 1-ная "UNICA STUDIO" золото/белый NU280259 (3) | шт | KZT | 7210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200628 | S468 Рамка 1-ная "UNICA STUDIO" дым-сер/белый NU280221 (5) | шт | KZT | 2490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200650 | S470 Рамка 1-ная "UNICA STUDIO" лиловый/белый NU280214 (5) | шт | KZT | 2490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200651 | S471 Рамка 1-ная "UNICA STUDIO" медь/белый NU280257 (3) | шт | KZT | 6690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200652 | S472 Рамка 1-ная "UNICA STUDIO" бронза/белый NU280250 (3) | шт | KZT | 6540 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200685 | SE Unica New Алюминий Переключатель 1-клавишный, сх. 6, 10 AX, 250В NU520330 | шт | KZT | 3196 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200640 | Выкл. 1-кл. cx. 1 10АX 250В алюминий UNICA NEW NU520130 E-PRO | шт | KZT | 2513 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200715 | Монтажные лапки UNICA NEW NU7892 | шт | KZT | 413 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200645 | Рамка 1-ная шампань/белый UNICA STUDIO NU280224 E-PRO | шт | KZT | 2525 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200653 | Рамка 1-ная шоколад/белый UNICA STUDIO NU280216 E-PRO | шт | KZT | 2525 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200666 | Рамка 2-ая, UNICA STUDIO зеленое яблоко/белый NU280411 (5) | шт | KZT | 3820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200658 | Рамка 5-постовая, UNICA STUDIO алюминий NU201030 (1) | шт | KZT | 10871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200381 | S176 1кл с/у 10А "Wessen 59" ВС 110-154-18 (10/60) !!! | шт | KZT | 1292 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200382 | S179 2кл с/у 16А "Wessen 59" ВС 510-252-18 (10/60) !!! | шт | KZT | 1693 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200141 | S184 Диммер (с/у 600Вт) "Wessen 59" ВПП-5С2-18(2/16) !!! | шт | KZT | 6120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200096 | S185 роз-ТВ. с\у "Wessen 59" РТС 151-18 (60) !!! | шт | KZT | 598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200072 | S186 с/у. з/ш 16А "Wessen 59" РС 16-151-18 (10/60) !!! | шт | KZT | 1247 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200093 | S187 с/у. з/ш. з/к.16А "Wessen 59" РС 16-152-18 (10/60) !!! | шт | KZT | 1351 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200135 | S188 с/у. з/ш, 2-я 16А "Wessen 59" РС 16-254-18 (6/36) !!! | шт | KZT | 1521 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200136 | S189 с/у. з/ш, з,к, 2-я 16А "Wessen 59" РС 16-255-18 (6/36) !!! | шт | KZT | 1766 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200134 | S190 с/у. з/ш. з/к.16А, IP44 "Wessen 59" РС 16-152Б-18 (10/60) !!! | шт | KZT | 1989 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200094 | S191 роз тел. с\у 1А "Wessen 59" РСИ 152 Т-18 (60) !!! | шт | KZT | 537 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 030200090 | S192 роз информ. с\у 1А "Wessen 59" РСИ 152 К5Е-18 (60) !!! | шт | KZT | 1255 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 030200095 | S194 2-я роз тел/комп с\у 1А "Wessen 59" РСИ 251 ТК5Е-18 (60) !!! | шт | KZT | 999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 030200142 | S195 2-я роз информ. с\у 1А "Wessen 59" РСИ 251 КК5Е-1-86 (60) !!! | шт | KZT | 2365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 300100018 | S266 3кл с/у 10А "Wessen 59" ВС 0510-351-18 (10/60) !!! | шт | KZT | 2172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300100015 | S197 Рамка 1-ная "Wessen 59" (90) !!! | шт | KZT | 271 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300100006 | S198 Рамка 2-ная "Wessen 59" (60) !!! | шт | KZT | 477 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300100003 | S199 Рамка 3-ная "Wessen 59" (15/60) !!! | шт | KZT | 798 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300100012 | S200 Рамка 4-ная "Wessen 59" (15/60) !!! | шт | KZT | 1182 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | [9 empty] | 0
EKT | 030200076 | S263 кнопка звонка IP20 "Wessen" А10-4-011 !!! | шт | KZT | 307 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 030200372 | S265 2кл инд с/у 10A "Wessen 59" BC 510-251-1-86 (10/60) !!! | шт | KZT | 1958 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200379 | S266 1кл с/у инд 10А "Wessen 59" ВС 110-153-18 (10/60) !!! | шт | KZT | 1639 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200383 | Вессен 59 ВС 610-156-18 переключ. 1кл | шт | KZT | 1560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200005 | S233 1кл. инд.с/у 6А IP20 "Прима" ВС 16-053-б (96) !!! | шт | KZT | 466 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 030200007 | S234 2кл.инд.с/у 6А IP20 "Прима" ВС 56-039-б (96) !!! | шт | KZT | 520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 030200015 | S236 с/у з/к.з/ш.16А IP20 "Прима" РС 16-004-б (81) !!! | шт | KZT | 387 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200004 | S240 2кл.о/у 6А IP20 "Прима" ВА 56-029-б (130) !!! | шт | KZT | 236 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 030200003 | S242 2кл.инд о/у 6А IP20 "Прима" ВА 56-007-б (130) !!! | шт | KZT | 320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 030200266 | S245 2-я.о/у 10А IP20 "Прима" РА 16-213-Iб (112) !!! | шт | KZT | 287 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200075 | S247 4-я.о/у.з/к.з/ш 16А IP20 "Прима" РА 16-411М-б (22) !!! | шт | KZT | 2772 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200026 | S283 о/у. 6А IP44 "Рондо" ВА 66-102Б-би переключатель (10/60) | шт | KZT | 691 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 030200025 | S284 2кл. о/у 6А IP44 "Рондо" ВА 56-225Б-би (10/60) | шт | KZT | 518 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 030200027 | S285 с/у.з/к.з/ш 16А IP44 "Рондо" РС 16-126Б-би (10/60) | шт | KZT | 489 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200052 | S286 о/у.з/ш. 10А IP44 "Рондо" РА 10-125Б-би (12/72) | шт | KZT | 401 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200053 | S287 о/у.з/к.з/ш.16А IP44 "Рондо" РА 16-112Б-би (10/60) | шт | KZT | 480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200054 | S288 2-я.о/у. з/к.з/ш 16А IP44 "Рондо" РА 16-227Б-би (5/30) | шт | KZT | 1117 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200030 | S248 с/у. 6А IP20 "ХИТ" ВС 16-133-б (96) | шт | KZT | 640 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 030200031 | S249 2кл. с/у. 6А IP20 "ХИТ" ВС 56-234-б (96) | шт | KZT | 922 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 030200036 | S250 с/у 10А IP20 "ХИТ" РС 10-132-б / 10-135-б (114) | шт | KZT | 549 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200038 | S251 с/у.з/к 16А IP20 "ХИТ" РС 16-134-б (81) | шт | KZT | 688 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200037 | S252 2-я с/у 10А IP20 "ХИТ" РС 16-235-б / 16-230-б (80) | шт | KZT | 810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200039 | S253 2-я с/у.з/к 16А IP20 "ХИТ" РС 16-236-б (68) | шт | KZT | 1061 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200028 | S254 о/у. 6А IP20 "ХИТ" ВА 16-131-б (168) | шт | KZT | 454 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 030200029 | S255 2кл.о/у. 6А IP20 "ХИТ" ВА 56-232-б (168) | шт | KZT | 609 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 030200032 | S256 о/у.10А IP20 "ХИТ" РА 10-131-б (168) | шт | KZT | 471 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200034 | S257 о/у. з/к 16А IP20 "ХИТ" РА 16-133-б (132) | шт | KZT | 578 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200239 | S258 2-я.о/у. 10А IP20 "ХИТ" РА 16-237I-б / РА 16-233I-б (112) | шт | KZT | 773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200240 | S259 2-я. о/у.з/к.16А IP20 "ХИТ" РА 16-238I-б (84) | шт | KZT | 987 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200097 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "ХИТ"СУ 1КЛ. ИБЕЛ. VS16-135-B Shn.Elec. ! | шт | KZT | 985 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200184 | S296 Розетка с/у, з/к, з/ш ЭТЮД (120) РС16-004В!!! | шт | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200183 | S297 Розетка 2-ая с/у, з/ш ЭТЮД (120) РС16-006В !!! | шт | KZT | 409 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200191 | S310 Розетка IP44 с/у, з/к, з/ш ЭТЮД РС16-044В (120) | шт | KZT | 1523 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200175 | S313 Выкл. 1-кл. с инд. о/у IP44 Белый ЭТЮД ВА10-045В (112) | шт | KZT | 2051 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200176 | S315 Розетка 1-я о/у, з/ш, з/к IP44 Белая ЭТЮД РА16-044В (96) | шт | KZT | 1636 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300050 | KSC 11-301 (85х40 коробка распаячн. о/п) (84) | шт | KZT | 245 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300131 | KSC 11-302 (коробка открытого монтажа 65*65*40) (110) | шт | KZT | 246 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300051 | KSC 11-303 (коробка распаячн. о/п 85*85*40) (70) | шт | KZT | 317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300067 | KSC 11-304 (коробка распред. о/п 125*125*50) (60) | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300093 | KSC 11-307 (110х150x50 коробка распаячн. о/п с сальниками)IP65 (24) | шт | KZT | 1099 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300106 | KSC 11-307a(110х150x50 коробка распаячн. о/п ) IP65 (24) | шт | KZT | 977 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300052 | KSC 11-308(140х190x55 коробка распаячн. о/п с сальниками)IP65 (36) | шт | KZT | 1726 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300094 | KSC 11-308а (140х190x55 коробка распаячн. о/п )IP65 (36) | шт | KZT | 1530 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300021 | KSC 11-309 (190х240x70 коробка распаячн. о/п) IP65 (16) | шт | KZT | 2467 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300310 | KSC 11-309а (190х240x70 коробка распаячн. о/п) IP65 (16) | шт | KZT | 2179 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300135 | KSC 11-400 (коробка для под г/к 150*100*45) с металлическими лапками (70) | шт | KZT | 836 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300048 | KSC 11-401 (коробка распр. под г/к 105*105*45) с креплением металлическими лапками (110) | шт | KZT | 560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300316 | KSC 11-404 (коробка распр. универсальная под г/к и для под штукатурного монтажа) (85) | шт | KZT | 520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300064 | KSC 11-501 (коробка для подштукатур монтажа 100*120*65) (60) | шт | KZT | 563 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300068 | KSC 11-503 (коробка для подштукатур монтажа 125*155*65) (40) | шт | KZT | 749 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300393 | К-145 / У-145 о\п 90х45 белая IP54 ЕКТ (40) | шт | KZT | 210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300390 | Коробка КЗНС (БЗК)-08 с пластмас.сальниками IP54 (2) | шт | KZT | 13952 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300312 | Коробка КЗНС (БЗК)-16 с пластмас.сальниками IP54 (1) | шт | KZT | 20559 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300313 | Коробка КЗНС (БЗК)-32 с пластмас.сальниками IP54 (1) | шт | KZT | 37036 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 55439 | Коробка накладная - 1 пост - для встраиваемых розеток 20 А и 32 А - 82x82 мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 1240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 030300467 | Коробка распаячная для полых стен с металл. лапками с клеммником и крышкой 97/50 (1/60) NEW 020-023 | шт | KZT | 974 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 20
EKT | 030300468 | Коробка распаячная для полых стен с металл. лапками, клеммником и крышкой 110/45 (1/72) NEW 020-024 | шт | KZT | 1067 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 20
EKT | 030300370 | Коробка У-614 А с пластмас.сальниками IP54 (2) | шт | KZT | 14042 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300063 | Коробка У-615 А с пластмас.сальниками IP54 (1) | шт | KZT | 21232 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300038 | Коробка ЭЛФО 010-006 развет.100х50 д/подштук.монтажа (60) | шт | KZT | 204 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300043 | Коробка ЭЛФО 030-014 наст.разветв. 100х100х50 6вх (60) | шт | KZT | 458 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300424 | Коробка ЭЛФО 030-030КГ развет. открытого монтажа с контактной группой 75х75х25 (52) | шт | KZT | 268 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300039 | Коробка ЭЛФО 040-038 (расп о/п) 65х40 IP54 (180) | шт | KZT | 194 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300040 | Коробка ЭЛФО 040-039 наст.разветв.85х40 на 4 вх. IP 54 (125) | шт | KZT | 242 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300396 | КМ41001 распаячн. для твердых стен 92x92x45 (с саморезами, с крышкой) IEK (126) | шт | KZT | 202 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300650 | КМ41004 распаячная для твердых стен d80x40 (с крышкой) IEK E-PRO | шт | KZT | 125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UKT01-070-030-000 | КМ41005 распаячная для твердых стен d70x30 (с крышкой) IEK E-PRO | шт | KZT | 72 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300397 | КМ41006 распаячн. для твердых стен 172x96x45 (с саморезами, с крышкой) IEK (70) * | шт | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300177 | КМ41021 распаячная 92х92x45мм для полых стен (с саморезами, метал. лапки, с крышкой ) IEK | шт | KZT | 241 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UKG11-092-092-040-M | КМ41021 распаячная 92х92x45мм для полых стен (с саморезами, метал. лапки, с крышкой ) IEK E PRO | шт | KZT | 257 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300178 | КМ41022 распаячная 92х92x45мм для полых стен (с саморезами, пластиковые лапки, с крышкой ) IEK E PRO | шт | KZT | 235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300179 | КМ41024 распаячн. d80х40 для полых стен (мет. лапками, с крышкой ) IEK (175) | шт | KZT | 175 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300399 | КМ41026 распаячн. 172х96x45 для полых стен (с саморезами, пласт. лапки, с крышкой) IEK (70) | шт | KZT | 401 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300487 | КМ41234 распаячная для о/п 100х100х50 мм IP55 (RAL7035, 6 гермовводов) IEK | шт | KZT | 568 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300401 | КМ41235 распаячн. для о/п 85х85х40 мм IP44 (6 гермовводов) IEK (60) | шт | KZT | 325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300403 | КМ41236 распаячн. для о/п 70х70х40 IP44 (4 гермоввода, с крышкой) IEK (84) | шт | KZT | 244 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300180 | КМ41237 распаячн. для о/п d75х40 мм IP44 (4 гермоввода) IEK (60) | шт | KZT | 238 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300181 | КМ41241 распаячн. для о/п 150х110х70 IP44 (10 гермовводов) IEK (30) | шт | KZT | 925 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300182 | КМ41242 распаячн. для о/п 150х110х70 IP55 (10 гермовводов) IEK (30) | шт | KZT | 989 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300402 | КМ41244 распаячн. для о/п 190х140х70 мм IP55 (10 гермовводов IEK (20) | шт | KZT | 1372 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300685 | КМ41246 распаячная для о/п 190х140х120 мм IP55 (RAL7035, 10 гермовводов) IEK E-PRO | шт | KZT | 1663 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300404 | КМ41255 распаячн. для о/п 100х100х50 IP44 (6 гермовводов, с крышкой) IEK (48) | шт | KZT | 463 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UKO10-240-195-090-K | КМ41271 распаячная для о/п 240х195х90 мм IP44 (RAL7035, кабельные вводы 5 шт) IEK E-PRO | шт | KZT | 1895 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 90
EKT | UKO10-240-195-090-K4 | КМ41272 распаячная для о/п 240х195х90 мм IP55 (RAL7035, кабельные вводы 5 шт) IEK E-PRO | шт | KZT | 2150 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 90
EKT | UKO10-240-195-165-K4 | КМ41274 распаячная для о/п 240х195х165 мм IP55 (RAL7035, кабельные вводы 5 шт) IEK E-PRO | шт | KZT | 2566 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 165
EKT | 54001 | Монтажная коробка для выдвижного розеточного блока - 4 модуля - металл Legrand E-PRO | шт | KZT | 3823 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 54003 | Монтажная коробка для выдвижного розеточного блока - 8 модулей - металл Legrand E-PRO | шт | KZT | 9557 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200223 | IMT35090 Распред. коробка о/у 70х70х40 IP55 (96) | шт | KZT | 406 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200224 | IMT35091 Распред. коробка о/у 100х100х50 IP55 (45) | шт | KZT | 793 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200225 | IMT35092 Распред. коробка о/у 85х85х40 IP55 (72) | шт | KZT | 497 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200226 | IMT35093 Распред. коробка о/у 65х45 IP55 (150) | шт | KZT | 309 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200227 | IMT35094 Распред. коробка о/у 80х40 IP55 (96) | шт | KZT | 375 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300174 | IMT35120 Распред. коробка в сплош. стенах 70х40 (175) | шт | KZT | 163 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200219 | IMT35121 Распред. коробка в сплош. стенах 100х50 (84) | шт | KZT | 226 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200220 | IMT35122 Распред. коробка в сплош. стенах 100х100х50 (72) | шт | KZT | 350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200221 | IMT35160 Распред. коробка в полых стенах г/к 80х45 (120) | шт | KZT | 262 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200222 | IMT35161 Распред. коробка в полых стенах г/к 100х100х50 (72) | шт | KZT | 388 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020300083 | 2363030 Aquasit, заливочная масса, 250мл OBO Bettermann | шт | KZT | 15200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300515 | Распред. коробка A11, 85x85x40 мм, IP55, 12 вводов D=16, серая OBO Bettermann | шт | KZT | 602 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300516 | Распред. коробка A14, 100x100x40 мм, IP55, 16 каб вводов, крышка с защёлкой OBO Betterman | шт | KZT | 820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2000059 | Распред. коробка A8, 75x75x36 мм, красная E-PRO | шт | KZT | 991 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300454 | Распред. коробка T100, влаго, IP 66, 150x116x67 мм, с гер. ввод. 10 x M25,сто-ть к UV OBO Bettermann | шт | KZT | 3412 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300455 | Распред. коробка T160, влагозащищенная, IP 66, 190x150x77мм.OBO Bettermann | шт | KZT | 4369 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300452 | Распред. коробка T25, влагозащищенная, IP 65, Ø80x51мм. OBO Bettermann | шт | KZT | 748 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300456 | Распред. коробка T250, влагозащищенная, IP 66, 240x190x95мм. OBO Bettermann | шт | KZT | 6155 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300457 | Распред. коробка T350, влагозащищенная, IP 66, 285x201x120мм. OBO Bettermann | шт | KZT | 17386 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300495 | Распред. коробка T40, влагозащищенная, IP 55, 90x90x52мм. 7xM25,cерая OBO Bettermann | шт | KZT | 890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300453 | Распред. коробка T60, влагозащита, IP 66, 114x114x57 мм, с гермет. вводами 7 x M25. OBO Bettermann | шт | KZT | 1850 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 114 | 114 | 57
EKT | 2000164 | Распределительная коробка A11, 85x85x40 мм, красная E-PRO | шт | KZT | 1037 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2000001 | Распределительная коробка A6, 80x43x36 мм, IP55, 10 вводов E-PRO | шт | KZT | 592 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2000003 | Распределительная коробка A6, 80x43x36 мм, красная E-PRO | шт | KZT | 932 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2000016 | Распределительная коробка A8, 75x75x36 мм E-PRO | шт | KZT | 649 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2007097 | Распределительная коробка T160, 190x150x77 мм большой ввод E-PRO | шт | KZT | 4854 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300008 | У-110 о\п 105х105х56 (EP-Plast) IP54 (24) | шт | KZT | 596 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300009 | У-125 о\п 84х84х45 (EP-Plast) (45) | шт | KZT | 290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300010 | У-130 о\п 85х85х45 (EP-Plast) (45) | шт | KZT | 431 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300078 | У-191 (Wessen) (распр.карболит.) (100) | шт | KZT | 213 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300014 | У-192 (Wessen) (распр.карболит 106х36) (56) | шт | KZT | 247 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300090 | У-194 80х21 с крыш.(162шт/кор) | шт | KZT | 131 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300132 | У-195 (318) (распр.)(Каз Азия) глубина 39мм (200) | шт | KZT | 56 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300013 | У-195 (Wessen) (распр.карболит.) (108) глубина 29мм | шт | KZT | 182 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300022 | У-409 (распр 4х рожк.) (30) | шт | KZT | 1621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300015 | У-409 (распр.3х рожк.) (30) | шт | KZT | 1621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300308 | У-994М (100х100х80) распр.с крышкой IP54 (20) | шт | KZT | 1291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300309 | У-995М (150х150х100) распр.с крышкой IP54 (20) | шт | KZT | 1903 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300025 | У-996М (200х200х100) распр с крышкой IP54 (20) | шт | KZT | 2648 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300469 | Коробка универс. установочная с металл лапками,клеммником и крышкой 68/45 (1/160) NEW 020-027 | шт | KZT | 702 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 20
EKT | 030300436 | Коробка установочная приборная со стыковочными узлами и винтами 68/40 (1/200) NEW 010-044 | шт | KZT | 49 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300437 | Коробка установочная приборная со стыковочными узлами и винтами 68/60 (1/160) NEW 010-060 | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300029 | СЗМ1 (устан. 60х40) (240) | шт | KZT | 76 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300400 | КМ40023 уст. 2 места d141х70x45 для полых стен (с саморезами и мет. лапками) IEK (100) | шт | KZT | 325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UKG30-212-070-045-M | КМ40024 уст 3 места d212х70x45 для полых стен (с саморезами и мет. лапками) IEK E-PRO | шт | KZT | 415 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300371 | EKT 11-505 (коробка устан. с/п как ТУР) (200) | шт | KZT | 57 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300291 | KSC 11-101 (коробка устан. для г/к и полых стен с металл креплением)(300) | шт | KZT | 112 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300260 | KSC 11-102 (коробка устан. под г/к 68*35) с металлическими лапками (350) | шт | KZT | 89 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300261 | KSC 11-103 (коробка устан. под г/к 68*45) с пластмассовыми лапками (310) | шт | KZT | 94 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300292 | KSC 11-104 (монтажный адаптер) кабельный канал (100) | шт | KZT | 23 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 11
EKT | 030300070 | KSC 11-106 (коробка устан. под г/к 68*50) с пластиковыми ремешками (300) | шт | KZT | 94 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300263 | KSC 11-108 (коробка устан. под г/к 65*135*50) с металлическими лапками( (150) | шт | KZT | 191 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300264 | KSC 11-202 (коробка устан. с/п)(200) | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300266 | KSC 11-504 (белая стыковочная коробка устан. с/п) (240) | шт | KZT | 54 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300074 | KSC 11-506 (коробка устан. с/п)(300) | шт | KZT | 48 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300299 | KSC 11-602 (крышка для коробок 60мм) (250) | шт | KZT | 48 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300363 | К-207 (устан.) EKT (100) | шт | KZT | 75 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300384 | Коробка монтажная К-68 IP20 ЕКТ (замена СЗМ2) | шт | KZT | 57 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300031 | Коробка устан.СЗЕ2 (С3Е3) ГУСИ ф68под гкл/020-011 (68х45) (200) | шт | KZT | 67 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200192 | IMT35100 Устан. коробка в сплош. стенах 65х45 (200) | шт | KZT | 82 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200201 | IMT35101 Устан. коробка в сплош. стенах 65х60 (120) | шт | KZT | 91 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200193 | IMT35150 Устан. коробка в полых стенах г/к 65(68)х45 (210) | шт | KZT | 159 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200203 | Соединитель коробок IMT35150/IMT351501 Schneider Electric | шт | KZT | 54 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301763 | Кольцо H12 мм выравн. для удлинн.монт.короб. для бетонных стен Ø60 мм, OBO Bettermann | шт | KZT | 469 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301778 | Коробка монтажная для полых стен 68xH47 НG 47 OBO Bettermann | шт | KZT | 346 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301779 | Коробка монтажная для полых стен 68xH61 НG 61 OBO Bettermann | шт | KZT | 390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301453 | Коробка монтажная для твердых стен c мембранными вводами 60х46 UG 46-L OBO Bettermann | шт | KZT | 387 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301786 | Коробка монтажная для твердых стен двойная без винтов 148х68х46 UG 46-DV OBO Bettermann | шт | KZT | 984 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301787 | Коробка монтажная для твердых стен двойная с винтами 148х76х66 UG 66-DV OBO Bettermann | шт | KZT | 1496 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301788 | Коробка монтажная для твердых стен двойная с мембр.ввод с винт.148х76х67 UG 66-DV-L OBO Bettermann | шт | KZT | 1657 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301432 | Коробка монтажная для твердых стен 60х46 UG 46 OBO Bettermann | шт | KZT | 90 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301454 | Коробка монтажная для твердых стен 60х66 UG 66 OBO Bettermann | шт | KZT | 126 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301777 | Коробка монтажная под г/к 68х154х77 д/устан. электр. с мембр. ввод, воздухопр. НЕ74-L OBO Betterman | шт | KZT | 2717 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301781 | Коробка монтажная скр.уст д.60 148х66 с доп.прост-вом для клемм UE66-L с герм.ввод. OBO Bettermann | шт | KZT | 2051 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301775 | Коробка монтажная скр.уст д.60 148х66 с доп.пространством для клемм UE66 OBO Bettermann | шт | KZT | 1943 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301785 | Коробка монтажная скр.уст угловая установка 60x50x114 с доп.простр. для клемм UE 46 OBO Bettermann | шт | KZT | 1104 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301783 | Крышка сигнал. для защиты монт.короб. 62x32 ZU 30-SDW OBO Bettermann | шт | KZT | 242 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130301782 | Крышка сигнальная двойная для защиты монт.короб. при нанес.штукат., D60mm ZU 60-SSD OBO Bettermann | шт | KZT | 460 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130301433 | Крышка сигнальная для защиты монт.короб. при нанесении штукатурки, D60mm ZU 60-SD OBO Bettermann | шт | KZT | 152 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 2003732 | Монтажная коробка для твердых стен 65 x35 mm, глубина 35 мм, с крышкой E-PRO | шт | KZT | 394 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301784 | Переходник монтажных коробок Ø31xH25x20 ZU 20-AS OBO Bettermann | шт | KZT | 304 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 81988 | Коробка в бетон для встр.блоков IP44 Legrand E-PRO | шт | KZT | 6475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 80042 | Коробка многоместная - Batibox - для сухих перегородок - 2-местная - 4/5 модулей Legrand E-PRO | шт | KZT | 1546 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 80043 | Коробка многоместная - Batibox - для сухих перегородок - 3-местная - 6/8 модулей Legrand E-PRO | шт | KZT | 1802 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 80044 | Коробка многоместная - Batibox - для сухих перегородок - 4-местная - 8/10 модулей Legrand E-PRO | шт | KZT | 2315 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 80041 | Коробка одноместная - Batibox - для сухих перегородок - винт/захват Legrand E-PRO | шт | KZT | 405 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 030300047 | KSC 11-001 (видимый разрыв до 2-х автоматов) (70) | шт | KZT | 346 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300110 | KSC 11-002 (видимый разрыв до 4-х автоматов) (85) | шт | KZT | 439 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600087 | Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х авт.выкл н/у IEK (252) | шт | KZT | 204 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 280300295 | Бокс КМПн 1/4 для 4-х авт.выкл н/у IEK (135) | шт | KZT | 284 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 030300061 | Коробка ЭЛФО 400-020к (устан.под 2-4 авт.) IP40 (48) | шт | KZT | 917 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020100141 | Переносная вилка 013- 2р+pе 16А 220В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1232 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100142 | Переносная вилка 014 3р+ре 16А 380В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1342 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100143 | Переносная вилка 015 3р+ре+n 16А 380В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1471 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100144 | Переносная вилка 023 2р+ре 32А 220В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1532 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 020100145 | Переносная вилка 024 3р+ре 32А 380В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1715 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100146 | Переносная вилка 025 3р+ре+n 32А 380В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1971 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100149 | Переносная розетка 213 2р+pе 16А 220В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1398 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100150 | Переносная розетка 214 3р+ре 16А 380В IP44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100151 | Переносная розетка 215 3р+ре+n 16А 380В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1786 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100152 | Переносная розетка 223 2р+ре 32А 220В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1910 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 020100153 | Переносная розетка 224 3р+ре 32А 380В IP44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 2208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100154 | Переносная розетка 225 3р+ре+n 32А 380В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 2386 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100133 | Стационарная розетка 113 2р+ре 16А 220В IP44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100134 | Стационарная розетка 114 3р+pе 16А 380В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1697 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100135 | Стационарная розетка 115 3р+ре+n 16А 380В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 1997 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100136 | Стационарная розетка 123 2р+pе 32А 220В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 2376 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 020100137 | Стационарная розетка 124 3р+ре 32А 380В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 2542 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100138 | Стационарная розетка 125 3р+ре+n 32А 380В IP 44 EXPERT UNIT (10/60) | шт | KZT | 2642 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100119 | Переносная вилка 013- 2р+pе 16А 220В IP 44 UNIT (10/100) | шт | KZT | 651 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100120 | Переносная вилка 014 3р+ре 16А 380В IP 44 UNIT (10/100) | шт | KZT | 696 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100121 | Переносная вилка 015 3р+ре+n 16А 380В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 885 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100122 | Переносная вилка 023 2р+ре 32А 220В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 988 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 020100123 | Переносная вилка 024 3р+ре 32А 380В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1089 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100124 | Переносная вилка 025 3р+ре+n 32А 380В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1304 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100125 | Переносная вилка 034 3р+ре 63А 380В IP 54 UNIT (2/20) | шт | KZT | 4609 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 020100126 | Переносная вилка 035 3р+ре+n63А 380В IP 54 UNIT (2/20) | шт | KZT | 5173 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 020100127 | Переносная розетка 213 2р+pе 16А 220В IP 44 UNIT (10/100) | шт | KZT | 842 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100128 | Переносная розетка 214 3р+ре 16А 380В IP44 UNIT (10/100) | шт | KZT | 889 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100129 | Переносная розетка 215 3р+ре+n 16А 380В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1109 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100130 | Переносная розетка 223 2р+ре 32А 220В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 020100131 | Переносная розетка 224 3р+ре 32А 380В IP44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1216 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100132 | Переносная розетка 225 3р+ре+n 32А 380В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1408 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100111 | Стационарная розетка 113 2р+ре 16А 220В IP44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1072 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100112 | Стационарная розетка 114 3р+pе 16А 380В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1168 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100113 | Стационарная розетка 115 3р+ре+n 16А 380В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1215 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100114 | Стационарная розетка 123 2р+pе 32А 220В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1369 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 020100115 | Стационарная розетка 124 3р+ре 32А 380В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100116 | Стационарная розетка 125 3р+ре+n 32А 380В IP 44 UNIT (10/60) | шт | KZT | 1482 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100117 | Стационарная розетка 134 3р+ре 63А 380В IP 54 UNIT (2/10) | шт | KZT | 6873 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 020100118 | Стационарная розетка 135 3р+ре+n 63А 380В IP 54 UNIT (2/10) | шт | KZT | 8790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 020200001 | РШ ВШ30 3к 32А (220В) | шт | KZT | 1575 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 020200002 | РШ ВШ30 4к 25А (380В) | шт | KZT | 1309 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | ст-9952316 | РШ ВШ30 4к 32А (380В) | шт | KZT | 1552 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 020100032 | Адаптер двухлучевой TS1012 2P+ PE 16A 380В IP44 IEK !!! | шт | KZT | 1080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100001 | Переносная вилка 013- 2р+е 16А 220В IEK | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100002 | Переносная вилка 014 3р+ре 16А 380В IEK | шт | KZT | 714 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100003 | Переносная вилка 015 3р+ре+n 16А 380В IP 44 IEK | шт | KZT | 914 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100004 | Переносная вилка 023 2р+ре 32А 220В IEK | шт | KZT | 976 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 020100005 | Переносная вилка 024 3р+ре 32А 380В IEK | шт | KZT | 1060 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100006 | Переносная вилка 025 3р+ре+n 32А 380В IEK | шт | KZT | 1201 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100007 | Переносная вилка 034 3р+ре 63А 380В IP 54 IEK | шт | KZT | 4769 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 020100044 | Переносная вилка 035 3р+ре+n63А 380В IP 54 IEK | шт | KZT | 5351 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | PSN02-016-4 | Переносная вилка ССИ-014 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 2129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | PSN02-016-5 | Переносная вилка ССИ-015 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 2530 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | PSN01-032-3 | Переносная вилка ССИ-023 32А-6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 2539 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | PSN02-032-4 | Переносная вилка ССИ-024 32А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 2690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 280300278 | Переносная вилка ССИ-025 32А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 3133 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100008 | Переносная розетка 213 2р+е 16А 220В IP44 IEK | шт | KZT | 871 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100009 | Переносная розетка 214 3р+ре 16А 380В IP44 IEK | шт | KZT | 919 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100010 | Переносная розетка 215 3р+ре+n 16А 380В IP44 IEK | шт | KZT | 1146 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100011 | Переносная розетка 223 2р+ре 32А 220В IEK | шт | KZT | 1168 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 020100012 | Переносная розетка 224 3р+ре 32А 380В IP44 IEK | шт | KZT | 1177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100013 | Переносная розетка 225 3р+ре+n 32А 380В IEK | шт | KZT | 1457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | URM10-006-D34-7 | Разъем РпИм 5,5-6-0,5 плоский (100шт/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 1819 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  |  |  | 100
EKT | яярп4876 | Розетка стационарная ССИ-145 125А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP67 MAGNUM ИЭК E-PRO | шт | KZT | 40817 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 125
EKT | 020100015 | Стационарная розетка 113 2р+ре 16А 220В IP44 IEK | шт | KZT | 1109 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100017 | Стационарная розетка 114 3р+е 16А 380В IP 44 IEK | шт | KZT | 1207 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100018 | Стационарная розетка 115 3р+ре+n 16А 380В IP 44 IEK | шт | KZT | 1258 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020100019 | Стационарная розетка 123 2р+е 32А 220В IP44 IEK | шт | KZT | 1416 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 020100020 | Стационарная розетка 124 3р+ре 32А 380В IP 44 IEK | шт | KZT | 1438 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100021 | Стационарная розетка 125 3р+ре+n 32А 380В IP 44 IEK | шт | KZT | 1502 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100022 | Стационарная розетка 134 3р+ре 63А 380В IP 54 IEK | шт | KZT | 7111 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 020100045 | Стационарная розетка 135 3р+ре+n 63А 380В IP 54 IEK | шт | KZT | 8734 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 63
EKT | 020100023 | Стационарная розетка 414 скрытая 3р+ре 16А 380В IP44 IEK | шт | KZT | 1568 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | PSN12-016-4 | Стационарная розетка ССИ-114 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 3312 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | PSN12-016-5 | Стационарная розетка ССИ-115 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 3451 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | PSN12-032-4 | Стационарная розетка ССИ-124 32А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 3863 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | PSN12-032-5 | Стационарная розетка ССИ-125 32А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 4044 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | PSN22-016-4 | Стационарная розетка ССИ-214 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 2844 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | PSN22-016-5 | Стационарная розетка ССИ-215 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 3168 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | PSN21-032-3 | Стационарная розетка ССИ-223 32А-6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 2872 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | PSN22-032-4 | Стационарная розетка ССИ-224 32А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 3382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | PSN22-032-5 | Стационарная розетка ССИ-225 32А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM IEK E-PRO | шт | KZT | 4058 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 030300409 | Bилка 3X32A TNP.MP.70.32A (15шт) | шт | KZT | 4133 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 030300398 | Вилка L-образная 1х16А 220V bylion 27 (50/300шт) | шт | KZT | 590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030300399 | Вилка прямая 1х16А 220V bylion 28(50/300шт) | шт | KZT | 590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030300403 | Вилка трехфазная 3x25А 380V bylion 30 (30шт) | шт | KZT | 1279 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 030300405 | Колодка трехфазная накладная 3x25А 380V bylion 31/3(8шт48шт) | шт | KZT | 7085 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 030300401 | Колодка тройная 3х16A 220V bylion 29/3(14/84шт) | шт | KZT | 1919 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 030300402 | Розетка накладная 1х16A 220V bylion 29/1(20шт) | шт | KZT | 935 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030300410 | Розетка перен. 3X32A TNP.MFP.71.32A (15шт) | шт | KZT | 4428 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 030300400 | Розетка переносная 1х16А 220V bylion 29 (30шт/180шт) | шт | KZT | 984 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030300411 | Розетка трехф. 3X32A TNP.WO.72.32A (12шт) | шт | KZT | 5609 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 030300406 | Розетка трехфазная накладная 3x25А 380V mutlusan 31/5(24шт) | шт | KZT | 3247 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 030300404 | Розетка трехфазная переносная 3x25А 380V bylion 31 (25шт/150шт) | шт | KZT | 1771 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 020100097 | Вилка однофазная 2Р+РЕ 1х16А 220-240В (каучук) UNIT (20/200) | шт | KZT | 438 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100099 | Вилка трехфазная 3Р+PЕ 3*32А 380В (каучук) UNIT (10/100) | шт | KZT | 1513 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 106-0400-110 | Розетка наруж. уст-ки двойная с заглушками 2Р+РЕ 1х16А 220-240V | шт | KZT | 1265 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100155 | Розетка наруж. уст-ки 2-ая с заглушками 2Р+РЕ 1Х16А 220-240В (каучук) UNIT (10/60) | шт | KZT | 1168 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100101 | Розетка наруж. уст-ки 3-ая с заглушками 2Р+РЕ 1Х16А 220-240В (каучук) UNIT (4/40) | шт | KZT | 1584 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100102 | Розетка наруж. уст-ки 4-ая с заглушками 2Р+РЕ 1Х16А 220-240В (каучук) UNIT (4/40) | шт | KZT | 2256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100103 | Розетка наруж. уст-ки наклонная трехфазная 3Р+РЕ 3*32А 380В (каучук)UNIT (8/80) | шт | KZT | 1886 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100104 | Розетка наруж. уст-ки прямая с заглушкой 2Р+РЕ 1Х16А 220-240В (каучук) UNIT (10/100) | шт | KZT | 785 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100106 | Штепсельный разъем с заглушкой 2Р+РЕ 1х16А 220-240В (каучук) UNIT (20/120) | шт | KZT | 531 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 020100107 | Штепсельный разъем трехфазный 3Р+PЕ 3*32А 380В (каучук) UNIT (10/100) | шт | KZT | 1782 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 130300240 | Звонок громкого боя МЗМ-1 220В 50 Гц (1) | шт | KZT | 9938 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300691 | Звонок электрический "Сверчок" СВ-05 (нужна кнопка) (36) | шт | KZT | 1397 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 130300692 | Кнопка звонка А 1-0,4-001 (10) | шт | KZT | 311 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 290200038 | Удлинитель (3места 2р 3м. 2х0.75мм2 10А/1,3кВт/220В) UNIT (1/25) NEW | шт | KZT | 1178 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | 290200041 | Удлинитель (3места 2р 5м. 2х0.75мм2 10А/1,3кВт/220В) UNIT (1/20) NEW | шт | KZT | 1597 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | 290200039 | Удлинитель (3места 2р+pe+выкл 3м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В) UNIT (1/25) NEW | шт | KZT | 1891 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290200042 | Удлинитель (3места 2р+pe+выкл 5м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В) UNIT (1/20) NEW | шт | KZT | 2379 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290200037 | Удлинитель (3места 2р+ре 3м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В ) UNIT (1/25) NEW | шт | KZT | 1614 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290200040 | Удлинитель (3места 2р+ре 5м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В) UNIT (1/20) NEW | шт | KZT | 2259 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290200045 | Удлинитель (4места 2р+pe+выкл 3м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В) UNIT (1/25) NEW | шт | KZT | 1937 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290200048 | Удлинитель (4места 2р+pe+выкл 5м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В) UNIT (1/20) NEW | шт | KZT | 2536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290200043 | Удлинитель (4места 2р+ре 3м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В) UNIT (1/25) NEW | шт | KZT | 1715 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290200046 | Удлинитель (4места 2р+ре 5м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В) UNIT (1/20) | шт | KZT | 2315 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290200051 | Удлинитель (5места 2р+pe+выкл 3м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В) UNIT (1/25) NEW | шт | KZT | 2001 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290200054 | Удлинитель (5места 2р+pe+выкл 5м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В) UNIT (1/20) NEW | шт | KZT | 2656 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290200049 | Удлинитель (5места 2р+ре 3м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В) UNIT (1/25) NEW | шт | KZT | 1752 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290200052 | Удлинитель (5места 2р+ре 5м. 3х1мм2 16A/3,5кВт/220В) UNIT (1/20) NEW | шт | KZT | 2352 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 290100009 | У03 (3места 2р+ре.3метра) IEK | шт | KZT | 1758 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290100002 | У03 (3места 2р+ре.5метров) IEK | шт | KZT | 2332 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290100132 | У03 (3места/3метра) чер. IEK | шт | KZT | 1806 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100133 | У03 (3места/5метров) чер. IEK | шт | KZT | 2399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100134 | У03К (3места/3метра) чер. IEK | шт | KZT | 2101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100135 | У03К (3места/5метров) чер. IEK | шт | KZT | 2644 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100003 | У03К-выкл (3места/3метра ) IEK | шт | KZT | 1982 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100010 | У03К-выкл (3места/5метров ) IEK | шт | KZT | 2494 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100005 | У04 (4места 2р+ре.3метра) IEK | шт | KZT | 2059 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290100011 | У04 (4места 2р+ре.5метров) IEK | шт | KZT | 2698 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290100136 | У04 (4места/3метра) чер. IEK | шт | KZT | 2076 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100137 | У04 (4места/5метров) чер. IEK | шт | KZT | 2718 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100138 | У04К (4места/3метра) чер. IEK | шт | KZT | 2246 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100139 | У04К (4места/5метров) чер. IEK | шт | KZT | 2786 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100013 | У04К-выкл (4места .3метра ) IEK | шт | KZT | 2231 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100014 | У04К-выкл (4места .5метра ) IEK | шт | KZT | 2768 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100015 | У05 (5мест 2р+ре.3метра) IEK | шт | KZT | 2338 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290100016 | У05 (5мест 2р+ре.5метра) IEK | шт | KZT | 2938 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290100140 | У05 (5мест/3метра) чер. IEK | шт | KZT | 2354 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100141 | У05 (5мест/5метров) чер. IEK | шт | KZT | 2960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100142 | У05К (5мест/3метра) чер. IEK | шт | KZT | 2725 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100143 | У05К (5мест/5метров) чер. IEK | шт | KZT | 3490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100017 | У05К-выкл (5места 3метра) IEK | шт | KZT | 2885 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100018 | У05К-выкл (5места 5метра) IEK | шт | KZT | 3463 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100019 | У3 (3места 2р 3метра 6А) IEK | шт | KZT | 1435 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 6
EKT | 290100020 | У3 (3места 2р 5метра 6А) IEK | шт | KZT | 1859 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 6
EKT | 290100144 | У3 (3места/3метра) чер. IEK | шт | KZT | 1477 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100145 | У3 (3места/5метров) чер. IEK | шт | KZT | 1913 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115957 | У3 К-выкл. 3 места 2Р/5метров 2х0.75мм2 10А/250 IEK !!! | шт | KZT | 1946 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP30-16-03-03-ZK-N | Удлинитель У-С03К-выкл. 3 места 2P+PE/3метра 3х1мм2 16А/250 IEK E-PRO | шт | KZT | 2605 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | WYP10-16-02-03-ZK-N | Удлинитель У02К-выкл. 2 места 2P+PE/3 метра 3х1мм2 16А/250 IEK E-PRO | шт | KZT | 2324 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | WYP10-16-02-05-ZK-N | Удлинитель У02К-выкл. 2 места 2P+PE/5 метров 3х1мм2 16А/250 IEK E-PRO | шт | KZT | 3055 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | WYP10-10-03-D15-Z-G | Удлинитель У03 3 места 2P+PE/1,5м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 934 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-16-03-01-Z-17 | Удлинитель У03 3 места 2P+PE/1,5метра 3х1мм2 16А/250В IEK E-PRO | шт | KZT | 1390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | WYP10-10-03-03-Z-G | Удлинитель У03 3 места 2P+PE/3м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 1214 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP53-16-03-05-Z | Удлинитель У03 3 места 2P+PE/5м 3х1,5мм2 16А/250В UNO IEK E-PRO | шт | KZT | 3660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | WYP10-10-03-05-Z-G | Удлинитель У03 3 места 2P+PE/5м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 1676 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-10-03-07-Z-G | Удлинитель У03 3 места 2P+PE/7м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 2215 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-10-03-D15-ZK-G | Удлинитель У03В 3 места 2P+PE/1,5м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 1289 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-10-03-03-ZK-G | Удлинитель У03В 3 места 2P+PE/3м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 1507 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-10-03-05-ZK-G | Удлинитель У03В 3 места 2P+PE/5м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 1918 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-10-03-07-ZK-G | Удлинитель У03В 3 места 2P+PE/7м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 2483 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-16-03-01-ZK-17 | Удлинитель У03К-выкл. 3 места 2P+PE/1,5 метра 3х1мм2 16А/250 IEK E-PRO | шт | KZT | 1661 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | WYP10-16-04-01-ZK-17 | Удлинитель У04К-выкл. 4 места 2P+PE/1,5 метра 3х1мм2 16А/250 IEK E-PRO | шт | KZT | 1912 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | WYP10-10-05-D15-Z-G | Удлинитель У05 5 мест 2P+PE/1,5м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 1324 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-10-05-03-Z-G | Удлинитель У05 5 мест 2P+PE/3м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 1477 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-10-05-05-Z-G | Удлинитель У05 5 мест 2P+PE/5м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 1784 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-10-05-07-Z-G | Удлинитель У05 5 мест 2P+PE/7м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 2418 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP53-16-05-03-ZK | Удлинитель У05В 5 мест 2P+PE/3м 3х1,5мм2 16А/250В UNO IEK E-PRO | шт | KZT | 3978 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | WYP10-10-05-03-ZK-G | Удлинитель У05В 5 мест 2P+PE/3м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 1787 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-10-05-05-ZK-G | Удлинитель У05В 5 мест 2P+PE/5м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 2250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-10-05-07-ZK-G | Удлинитель У05В 5 мест 2P+PE/7м 3х1мм2 10А/250В Generica E-PRO | шт | KZT | 2869 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-06-02-01-N | Удлинитель У2 2 места 2P/1,5 метра 2х0,75мм2 10А/250В IEK E-PRO | шт | KZT | 964 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | WYP10-06-03-03-K-N | Удлинитель У3К-выкл. 3 места 2P/3метра 2х0.75мм2 10А/250 IEK E-PRO | шт | KZT | 1992 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 10
EKT | 290200062 | Колодка (3места 2р+ре 16А/3.5кВт/220В) UNIT (50) | шт | KZT | 830 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 2
EKT | 290200063 | Колодка (3места 2р+ре+выкл 16А/3.5кВт/220В) UNIT (50) | шт | KZT | 1036 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 2
EKT | 290200064 | Колодка (4места 2р+ре 16А/3.5кВт/220В) UNIT (50) | шт | KZT | 949 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 2
EKT | 290200065 | Колодка (4места 2р+ре+выкл 16А/3.5кВт/220В) UNIT (50) | шт | KZT | 1268 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 2
EKT | 290200066 | Колодка (5места 2р+ре 16А/3.5кВт/220В) UNIT (50) | шт | KZT | 1163 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 2
EKT | 290200067 | Колодка (5места 2р+ре+выкл 16А/3.5кВт/220В) UNIT (50) | шт | KZT | 1383 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 2
EKT | 280300951 | Розетка переносная разб. К03 3 места CLASSIC IEK | шт | KZT | 755 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300950 | Розетка переносная разб. К04 4 места CLASSIC IEK | шт | KZT | 982 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300696 | Розетка переносная разб. с выкл. К06В 6 мест CLASSIC IEK | шт | KZT | 1979 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200055 | Катушка (4места 2p 2х1мм2, 10А/1,3кВт/220В с термозащитой IP20) UNIT 10м (1) NEW | шт | KZT | 5850 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | 2
EKT | 290200056 | Катушка (4места 2p+pe 3х1,5мм2, 16А/3,5кВт/220В с термозащитой IP20) UNIT 20м.(1) NEW | шт | KZT | 12908 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | 2
EKT | 290200057 | Катушка (4места 2p+pe 3х1,5мм2, 16А/3,5кВт/220В с термозащитой IP20) UNIT 30м. (1) NEW | шт | KZT | 18014 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | 2
EKT | 290200058 | Катушка (4места 2p+pe 3х1,5мм2, 16А/3,5кВт/220В с термозащитой IP20) UNIT 40м. (1) NEW | шт | KZT | 22552 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | 2
EKT | 290200059 | Катушка (4места 2p+pe 3х1,5мм2, 16А/3,5кВт/220В с термозащитой IP20) UNIT 50м. (1) NEW | шт | KZT | 27070 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | 2
EKT | 290200060 | Катушка (4места 2p+pe H05RR-F 3х2,5мм2, 16А/3,5кВт/220В с термозащитой IP44) UNIT 20м. (1) NEW | шт | KZT | 21554 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | 2
EKT | 290200061 | Катушка (4места 2p+pe H05RR-F 3х2,5мм2, 16А/3,5кВт/220В с термозащитой IP44) UNIT 40м. (1) NEW | шт | KZT | 39212 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | 2
EKT | 290200120 | Катушка пустая (4места 2p+pe 16А/3,5кВт/220В с термозащитой IP20) UNIT (1) NEW | шт | KZT | 4872 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | 2
EKT | 290200119 | Катушка пустая (4места 2p+pe 16А/3,5кВт/220В с термозащитой IP44) UNIT (1) NEW | шт | KZT | 5616 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | 2
EKT | 290300030 | Катушка пустая 4роз.х 16А 220В TENPO | шт | KZT | 7380 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 290200129 | Катушка УК10 2P+PE/10м 3х1,5мм2 КГ автосм. IP44 TWIST IEK | шт | KZT | 25339 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290200128 | Катушка УК10 4мест. 2P+PE/10м 3х1,5мм2 автосм. TWIST IEK | шт | KZT | 23087 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290200126 | Катушка УК15 1мест. 2P+PE/15м+2м 3х1,5мм2 автосм.TWIST IEK | шт | KZT | 27088 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290200130 | Катушка УК15 2P+PE/15м 3х1,5мм2 КГ автосм. IP44 TWIST IEK | шт | KZT | 28705 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290200131 | Катушка УК20 4мест. 2P+PE/20м 3х1,5мм2 автосм. TWIST IEK | шт | KZT | 30426 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290200127 | Катушка УК25 1мест. 2P+PE/25м+2м 3х1,5мм2 автосм. TWIST IEK | шт | KZT | 40642 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | WKF20-06-01-20 | Рамка УР20 1 место 2Р/20метров 2х0,75 мм2 IEK E-PRO | шт | KZT | 6152 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2
EKT | 290100004 | УК10 Катушка (10м) IEK | шт | KZT | 9204 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200005 | УК20 Катушка (20м) IEK | шт | KZT | 15035 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200008 | УК30 Катушка (30м) IEK | шт | KZT | 19540 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200009 | УК40 Катушка (40м) IEK | шт | KZT | 26017 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200006 | УК50 Катушка (50м) IEK | шт | KZT | 29100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100031 | СФ-03К-вык (3 мест/1,5м.) IEK | шт | KZT | 3630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100032 | СФ-05К-вык (5 мест/1,5м.) IEK | шт | KZT | 4352 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100033 | СФ-05К-вык (5 мест/3м.) IEK | шт | KZT | 5213 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100034 | СФ-05К-вык (5 мест/5м.) IEK | шт | KZT | 6065 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | EVB10-K01-10 | ВБ-01Б Выключатель одноклавишный разборный для бра, белый IEK E-PRO | шт | KZT | 185 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | EVB10-K02-10 | ВБ-01Ч Выключатель одноклавишный разборный для бра, черный IEK E-PRO | шт | KZT | 185 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301120 | ВПу12-01-Ст Вилка разборная угловая с з/к с кольцом 16А белая | шт | KZT | 264 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 130301597 | ВПу12-02-Ст Вилка разборная угловая с з/к с кольцом 16А черная IEK | шт | KZT | 264 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 290100029 | Шнур УШ-01РВ (оранж с кругл вилк и розеткой 5м) IEK | шт | KZT | 2938 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | WUP10-20-K09-44 | Шнур УШ-01РВ оранж. с вилкой и розеткой 2P+PE/20 метров 3х1,0 мм2 IP44 IEK E-PRO | шт | KZT | 9466 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290100101 | Шнур УШ-1КВ ( с плоск вилк и выкл 2x0,75/2метр) IEK | шт | KZT | 774 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | WUP20-02-K02 | Шнур УШ-1КВ опрессованный с вилкой со встроенным выключателем 2х0,75/2метра, черный IEK E-PRO | шт | KZT | 794 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020100108 | Вилка 220-240В 10А UNIT (35/700) | шт | KZT | 194 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 020100110 | Вилка с/з универс. с прямым вводом с з/к 16А UNIT (30/480) | шт | KZT | 315 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 020100109 | Вилка универс, с бок вводом с з/к 16А UNIT (24/480) | шт | KZT | 268 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 290200087 | Переходник одинарный с выкл. с з/к 16А UNIT (16/240) | шт | KZT | 1204 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 290200080 | Переходник двойной с выкл. с з/к 16А UNIT (10/200) | шт | KZT | 1452 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 290200081 | Тройник прямоугольный 10А UNIT (14/210) | шт | KZT | 625 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 290200082 | Тройник прямоугольный с з/к 16А UNIT (10/150) | шт | KZT | 1216 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 250700094 | Тройник с/з треугольный Lezard 715-0900-609 (48) !!! | шт | KZT | 1310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200083 | Тройник Т-образный 10А UNIT (24/480) | шт | KZT | 435 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 290200084 | Тройник Т-образный с з/к 16А UNIT (12/240) | шт | KZT | 903 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 290200085 | Тройник треугольный 10А UNIT (12/240) | шт | KZT | 854 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 290200086 | Тройник треугольный с з/к 16А UNIT (10/200) | шт | KZT | 1400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | EVP10-16-01-K02 | ВПп10-02-Ст Вилка разборная прямая с з/к 16А черная IEK E-PRO | шт | KZT | 262 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | EVP20-06-01-K01 | ВПп20-01-Ст Вилка разборная прямая без з/к 6А белая IEK E-PRO | шт | KZT | 187 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | ERP10-16-01-K01 | РПп10-01-Ст Розетка разборная прямая с з/к 16А белая IEK E-PRO | шт | KZT | 305 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | WTP10-16-21 | Тройник Т-01/01-2 --1круглое+2плоских места IEK E-PRO | шт | KZT | 641 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100123 | Тройник Т-01/02 --2круглых места IEK (1/200) | шт | KZT | 708 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301451 | Тройник Т-01/03В 3 места 2P+PE 16А с выкл. белый IEK E-PRO | шт | KZT | 1493 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 646806 | PDU - Блок распределения питания - 6 розеток 2К+3 - шнур питания 3м - 19'' - 16А Legrand E-PRO | шт | KZT | 32475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 646812 | PDU - Блок распределения питания - 9 розеток 2К+3 - шнур питания 3м - 19'' - 16А Legrand E-PRO | шт | KZT | 32846 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200321 | "ХИТ" Роз. РА 10-137-Б со штор (168) | шт | KZT | 545 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300435 | 010-002 УПп 60/40.1.1 со стыковочными узлами и винтами | шт | KZT | 47 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300438 | 010-005 УПрк 97/50.1.1 | шт | KZT | 181 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300044 | 020-008 Коробка разв.107х107х53 г/к УПрк 110/45.2.2. (72 шт) | шт | KZT | 364 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300426 | 020-108 Коробка распаячная для полых стен с пласт. Лапками и крышкой 110/50.2.2 | шт | KZT | 308 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300105 | 050-041 Коробка разв. УПр 150*110/70.3.3. | шт | KZT | 977 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300214 | 720-0600-601 Колодка для уд. с/з 6 входов (36шт) LILA Лезард | шт | KZT | 1936 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 720
EKT | 300200585 | AtlasDesign AQUA Рамка 3-постовая бел. IP44, ATN440103 | шт | KZT | 1318 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200404 | Blanca Выключатель 3кл. бел. С/У 10А 250B BLNVS100501 | шт | KZT | 1352 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200410 | Blanca Переключатель 1кл. бел. С/У 10А 250B BLNVS010601 | шт | KZT | 1009 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200411 | Blanca Переключатель 2кл. бел. С/У 10А 250B BLNVS106601 | шт | KZT | 1810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200414 | Blanca Розетка 2я с/у компьютерная RJ45 кат.5Е бел. BLNIS045451 | шт | KZT | 2067 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200351 | Blanca Розетка с/у двойная RJ11+ RJ45 кат 5Е бел. BLNIS045111 | шт | KZT | 2318 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300200349 | Blanca Розетка с/у телефонная RJ11 бел. BLNIS011001 | шт | KZT | 975 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300423 | 400-110 Бокс для автоматических выключателей на 1-2 модуля без крышки (156шт) | шт | KZT | 249 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 030300420 | 400-120 Бокс для автоматических выключателей на 2-4 модуля без крышки (84шт) | шт | KZT | 425 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 330000002 | Коробка КМ41026 распаячная 172х96x45мм для полых стен (с саморезами, пласт. лапки, с крышкой ) IEK | шт | KZT | 376 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300628 | Коробка КМ41216-01 распаячная для о/п 75х75х28 белая (6 клемм 6мм2) IEK | шт | KZT | 394 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 41216
EKT | 280300488 | Коробка КМ41219 распаячная для о/п 100х100х29 мм белая (6 клемм 6мм2) IEK | шт | KZT | 715 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 29
EKT | вы2в2в | Коробка КМ41234 расп. для о/п 100х100х50 мм IP55 (RAL7035, 6 герм) IEK | шт | KZT | 531 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300364 | Коробка распределительная комб. тип 195(Азия Электрик) 200шт | шт | KZT | 30 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NU200254 | Рамка 1-ная антрацит UNICA STUDIO NU200254 E-PRO | шт | KZT | 1498 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NU280222 | Рамка 1-ная дымчато серый/антрацит UNICA STUDIO NU280222 E-PRO | шт | KZT | 2707 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NU200444 | Рамка 2-ая бежевый UNICA STUDIO NU200444 E-PRO | шт | KZT | 946 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NU280422 | Рамка 2-ная дымчато серый/антрацит UNICA STUDIO NU280422 E-PRO | шт | KZT | 4415 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NU280424 | Рамка 2-ная шампань/белый UNICA STUDIO NU280424 E-PRO | шт | KZT | 4093 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NU280416 | Рамка 2-ная шоколад/белый UNICA STUDIO NU280416 E-PRO | шт | KZT | 4093 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NU200654 | Рамка 3-ная антрацит UNICA STUDIO NU200654 E-PRO | шт | KZT | 4415 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NU200644 | Рамка 3-ная бежевый UNICA STUDIO NU200644 E-PRO | шт | KZT | 1850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NU280624 | Рамка 3-ная шампань/белый UNICA STUDIO NU280624 E-PRO | шт | KZT | 7165 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NU280616 | Рамка 3-ная шоколад/белый UNICA STUDIO NU280616 E-PRO | шт | KZT | 7165 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | NU280816 | Рамка 4-ная шоколад/белый UNICA STUDIO NU280816 E-PRO | шт | KZT | 10011 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU6.002.563 | Рамка 1-ная бежевый/зеленое яблоко UNICA ХАМЕЛЕОН MGU6.002.563 E-PRO | шт | KZT | 4783 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU6002574 | Рамка 1-ная бежевый/коричневый UNICA ХАМЕЛЕОН MGU6.002.574 E-PRO | шт | KZT | 4783 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU6002871 | Рамка 1-ная белый/какао UNICA ХАМЕЛЕОН MGU6.002.871 E-PRO | шт | KZT | 5066 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU6002867 | Рамка 1-ная белый/песчаный UNICA ХАМЕЛЕОН MGU6.002.867 E-PRO | шт | KZT | 5165 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU6002874 | Рамка 1-ная хамелеон белый/коричневый UNICA ХАМЕЛЕОН MGU6.002.874 E-PRO | шт | KZT | 5066 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU6004871 | Рамка 2-ная горизонтальная белый/какао UNICA ХАМЕЛЕОН MGU6.004.871 E-PRO | шт | KZT | 8712 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU6004874 | Рамка 2-ная горизонтальная белый/коричневый UNICA ХАМЕЛЕОН MGU6.004.874 E-PRO | шт | KZT | 8503 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU6004867 | Рамка 2-ная горизонтальная белый/песчаный UNICA ХАМЕЛЕОН MGU6.004.867 E-PRO | шт | KZT | 8712 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU6006871 | Рамка 3-ная горизонтальная белый/какао UNICA ХАМЕЛЕОН MGU6.006.871 E-PRO | шт | KZT | 13660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU6008871 | Рамка 4-ная горизонтальная белый/какао UNICA ХАМЕЛЕОН MGU6.008.871 E-PRO | шт | KZT | 18051 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ATN000691 | TV Роз. оконечная 1DB, механизм, мокко "ATLAS" | шт | KZT | 1775 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200320 | Роз. 2-я о/у з/ш 16А белый ХИТ | шт | KZT | 614 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200324 | Роз. c/у з/ш 10А 250В белый ХИТ | шт | KZT | 438 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 030200330 | Роз. c/у с з/к з/ш 16А 250В белый ХИТ | шт | KZT | 587 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 520125NZD | Выкл. 1 кл. с подсветкой сх. 1а 10А 250В бежевый UNICA MGU5.201.25NZD E-PRO | шт | KZT | 9551 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 5010118NZD | Выкл. 2 кл. 2 модуля с подсветкой 2 х сх. 1а белый UNICA MGU5.0101.18NZD E-PRO | шт | KZT | 18778 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 521125ZD | Выкл. 2 кл. сх. 5 10АХ 250В бежевый UNICA MGU5.211.25ZD E-PRO | шт | KZT | 7292 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 551125ZD | Диммер пов. нажим. для ламп накал. и галог. 2-провод. подключ. бежевый UNICA MGU5.511.25ZD E-PRO | шт | KZT | 70948 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 551118ZD | Диммер пов. нажим. для ламп накал. и галог. 2-провод. подключ. белый UNICA MGU5.511.18ZD E-PRO | шт | KZT | 70948 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | MGU800225 | Коробка для открытой установки 1-ая бежевый UNICA MGU8.002.25 E-PRO | шт | KZT | 3698 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU8.002.18 | Коробка для открытой установки 1-ная белый UNICA MGU8.002.18 E-PRO | шт | KZT | 3994 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU800418 | Коробка для открытой установки 2-ная белый UNICA MGU8.004.18 E-PRO | шт | KZT | 6823 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 520325ZD | Переключ. 1 кл. сх. 6 10АX 250В бежевый UNICA MGU5.203.25ZD E-PRO | шт | KZT | 4285 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 521325ZD | Переключ. 2 кл. 2 х сх. 6 10АХ 250В бежевый UNICA MGU5.213.25ZD E-PRO | шт | KZT | 8970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 520325NZD | Переключ. с подсветкой 1 кл. сх. 6а 10АX 250В бежевый UNICA MGU5.203.25NZD E-PRO | шт | KZT | 11848 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 200218M | Рамка моноблок 1-ная белый UNICA MGU2.002.18M E-PRO | шт | KZT | 894 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU200425 | Рамка с декоративным элементом 2-ная бежевый UNICA MGU2.004.25 E-PRO | шт | KZT | 1800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU200418 | Рамка с декоративным элементом 2-ная белый UNICA MGU2.004.18 E-PRO | шт | KZT | 1944 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU200625 | Рамка с декоративным элементом 3-ная бежевый UNICA MGU2.006.25 E-PRO | шт | KZT | 2762 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MGU200825 | Рамка с декоративным элементом 4-ная бежевый UNICA MGU2.008.25 E-PRO | шт | KZT | 3994 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 546225ZD | Роз. TV одиночная бежевый UNICA MGU5.462.25ZD E-PRO | шт | KZT | 16972 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 546218ZD | Роз. TV одиночная белый UNICA MGU5.462.18ZD E-PRO | шт | KZT | 16972 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 546425ZD | Роз. TV оконечная бежевый UNICA MGU5.464.25ZD E-PRO | шт | KZT | 21231 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 546418ZD | Роз. TV оконечная белый UNICA MGU5.464.18ZD E-PRO | шт | KZT | 21231 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 546325ZD | Роз. TV проходная бежевый UNICA MGU5.463.25ZD E-PRO | шт | KZT | 23208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 546318ZD | Роз. TV проходная белый UNICA MGU5.463.18ZD E-PRO | шт | KZT | 21489 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 503325ZD | Роз. з/ш 16А 250В бежевый UNICA MGU5.033.25ZD E-PRO | шт | KZT | 5220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 503725ZD | Роз. с з/к з/ш 16А 250В бежевый UNICA MGU5.037.25ZD E-PRO | шт | KZT | 5255 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 549225ZD | Роз. телефонная RJ11 одиночная 4 контакта бежевый UNICA MGU5.492.25ZD E-PRO | шт | KZT | 5402 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 549218ZD | Роз. телефонная RJ11 одиночная 4 контакта белый UNICA MGU5.492.18ZD E-PRO | шт | KZT | 5002 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0116106 | Удлинитель 3 розетки 2К+З кабель 3м белый UNICA EXTEND ST9433W E-PRO | шт | KZT | 10872 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | щщщ0116107 | Удлинитель 3 розетки 2К+З кабель 5м белый UNICA EXTEND ST9435W E-PRO | шт | KZT | 13185 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | щщщ0116108 | Удлинитель 3 розетки.2К+З кабель 1,5м белый UNICA EXTEND ST9431W E-PRO | шт | KZT | 9748 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | щщщ0116109 | Удлинитель 5 розеток 2К+З кабель 3м белый UNICA EXTEND ST9453W E-PRO | шт | KZT | 14935 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 300200642 | Выкл. 1-кл. cx. 1 10АX 250В антрацит UNICA NEW NU520154 E-PRO | шт | KZT | 2513 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | NU521154 | Выкл. 2-кл. сх. 5 10AX 250В антрацит UNICA NEW NU521154 E-PRO | шт | KZT | 5018 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | ярп5494 | Переключ. 2-кл. перекрестный, 2 x сх. 7 10AX 250В белый UNICA NEW NU521518 E-PRO | шт | KZT | 6323 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | NU505654 | Роз. с з/к с быстрозаж. клеммами 16А 250В антрацит UNICA NEW NU505654 E-PRO | шт | KZT | 2439 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | NU505644 | Роз. с з/к с быстрозаж. клеммами 16А 250В бежевый UNICA NEW NU505644 E-PRO | шт | KZT | 1828 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | NU503718TA | Роз. с з/к з/ш с крышкой 16А 250В IP21 белый UNICA NEW NU503718TA E-PRO | шт | KZT | 4179 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200209 | TV роз. механизм белый Wessen 59 | шт | KZT | 804 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200388 | Роз. комп. RJ45 кат.5E механизм белый Wessen 59 | шт | KZT | 2040 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200384 | Вессен 59 ВС 610-156Б-18 выкл. 1кл.с/у IP44 | шт | KZT | 1841 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200385 | Вессен 59 ВС 610-256-1-86 переключ. с/у 2кл механизм, белый | шт | KZT | 2071 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250700062 | Вилка с ручкой с/з бело/красная 715-0201-602 | шт | KZT | 402 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200099 | Катушка без провода GLANZEN 4 гн. с зазем. Ф240мм | шт | KZT | 4087 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 290200098 | Катушка без провода GLANZEN 4 гн. Ф240мм | шт | KZT | 3649 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 030300062 | Коробка распред. У-614 (клемная) IP 65 метал. вводом | шт | KZT | 20100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300318 | Коробка КЗНС 8 | шт | KZT | 21153 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300142 | Коробкараспред. KSC11-305 (75х40) | шт | KZT | 219 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300332 | Коробкараспред. KSC11-507 (Л-90) | шт | KZT | 22 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300086 | Коробкараспред. КМ2 660-3 гермов. (У-409 пласт.) | шт | KZT | 854 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300087 | Коробкараспред. КМ2 660-4 гермов. (У-409 пласт.)50шт | шт | KZT | 1101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300076 | Коробкаустан. "кольцо раз." уп.600шт | шт | KZT | 24 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200043 | Розетка на динрейку РА 10/16-502-Д УЗ (Курск) | шт | KZT | 3629 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200100 | РОНДОбел. Выкл ВА 66-123Б1кл. с индик. (60) | шт | KZT | 1710 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020100034 | Силов.стац. роз.145 3р 125А 380В | шт | KZT | 32295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 125
EKT | 020100014 | Силов.стац. роз.424 3р32А 380В | шт | KZT | 2383 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 020100029 | Силов.стац. роз.425 3р+нейтр32А 380В | шт | KZT | 2672 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 030200080 | Хит бел. Роз.телеф. РТ-4С3-б120шт | шт | KZT | 713 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200319 | ХИТ РА 16-233I-б (2-я, О/У без з/к, со шт.) ИЗОЛ.ПЛ (112) | шт | KZT | 618 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400008 | I7 роз. 2-я с/у 10А КВАРТА (180) РСШ 12-2-КБ IEK | шт | KZT | 717 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300679 | БГб-22-31-ГПБд блок "выкл 1кл + розетка 1м с з/к" о/у IP54 ГЕРМЕС PLUS (кл.бел./кр.дым.) IEK | шт | KZT | 1702 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300924 | Вилка кабельная 63А 3Р 230V Xtra IP44 (13102) MENNEKES!!! | шт | KZT | 7093 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt | 3
EKT | 020300093 | Вилка панельная 125А 5Р 400V IP67 (1983) MENNEKES !!! | шт | KZT | 22389 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 125
EKT | 020300105 | Вилка панельная 63А 5Р 400V IP44 (1688) MENNEKES !!! | шт | KZT | 11477 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 130300650 | Вилка прибоная панельная 63А 5Р 400V IP 67 (3658) MENNEKES !!! | шт | KZT | 8709 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 130301122 | ВПп20-01-Ст Вилка разборная прямая без з/к 6А белая | шт | KZT | 220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 280300642 | ВС-20-1-0-A Выкл. 1 кл. откр. уст. 10А IP54 AQUATIC IEK | шт | KZT | 726 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300643 | ВС-20-2-0-A Выкл. 2 кл. откр. уст. 10А IP54 AQUATIC IEK | шт | KZT | 801 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300257 | ВС10-3-0-КБ Выключатель 3кл 10А КВАРТА (белый) IEK | шт | KZT | 749 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 280300217 | ВСп10-1-0-КБ Выключатель 1кл проход. 10А КВАРТА (белый) IEK | шт | KZT | 499 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 200400005 | ВСР10-1-0-КБ Светорегулятор поворот КВАРТА (белый) IEK | шт | KZT | 1598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300381 | К-207 (устан.) EKT (100) синяя | шт | KZT | 126 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300315 | Коробка уст. СП 65х40 для гипсокарт. Рувинил 10170 | шт | KZT | 95 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300041 | Коробка ЭЛФО 030-031--67040 (расп о/п) 8100*100/50.2.3.IP54 (105)(100) | шт | KZT | 265 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030200202 | Монтажная коробка под бетон с винтами Schneider Electric | шт | KZT | 311 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020300103 | Розетка кабельная SCHUKO 16А 2Р+E 230V IP54 (10843) синяя MENNEKES!!! | шт | KZT | 1812 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt | 2
EKT | 020300106 | Розетка настеная 63А 5Р 400V IP44 (1145A) MENNEKES!!! | шт | KZT | 10170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 130300920 | Розетка настенная 16А 4Р 400V IP44 (1268) MENNEKES !!! | шт | KZT | 1998 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 16
EKT | 130300931 | Розетка настенная 32А 3Р 230V IP44 (1369) MENNEKES !!! | шт | KZT | 2686 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 130300921 | Розетка панельная 16А 4Р 400V IP44 (1390) MENNEKES !!! | шт | KZT | 1187 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4 | 16
EKT | 130300503 | Розетка панельная 63А 5Р 400V IP44 (1155А) MENNEKES !!! | шт | KZT | 11187 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 020300062 | Розетка панельного монтажа 16А 3Р 230V IP44 (1366) MENNEKES !!! | шт | KZT | 2111 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 16
EKT | 020300069 | Розетка панельного монтажа 16А 5Р 400V IP44 (1385) MENNEKES !!! | шт | KZT | 878 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 280300646 | РСш12-2-А Розетка 1-ая с з/к откр. уст. 16А IP54 AQUATIC IEK | шт | KZT | 786 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 020100024 | Стационарная розетка 423 скрытая 2р+ре 32А 220В IP44 IEK * | шт | KZT | 1586 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 32
EKT | 030300280 | У-120 о\п 84х84х45 бел 120071 (EP-Plast) | шт | KZT | 430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300295 | У-130 о\п 85х85х45 с клемным креплением (EP-Plast) (45) | шт | KZT | 460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300011 | У-145 о\п 90х45 белая (EP-Plast) (45) | шт | KZT | 284 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100021 | У3К-выкл (3места 3метра 6А) IEK !!! | шт | KZT | 1995 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 300200649 | S469 Рамка 1-ная "UNICA STUDIO" никель/белый NU280253 (3) | шт | KZT | 7060 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LNVA101011 | Выкл 1 кл о/у ИЗОЛ.ПЛ. 10А 250B белый BLANCA | шт | KZT | 516 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 300200406 | Роз. 2-ная с з/к 16А в сборе белый ATLASDESIGN | шт | KZT | 1425 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200469 | Роз. двойная с з/к, 16А, в сборе, карбон "ATLAS" | шт | KZT | 2872 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 300200644 | S463 Рамка 1-ная "UNICA STUDIO" песочный/белый NU280226 (5) | шт | KZT | 2490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ст-9951995 | ВСп20-1-0-ГПБ выкл 1кл проход. о/у IP54 (цвет клавиш: белый) ГЕРМЕС PLUS | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100012 | У04 В (4места 2р+ре.5метра з/ш) IEK * | шт | KZT | 1257 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 290100022 | У3К-выкл (3места 5метра 6А) IEK | шт | KZT | 2654 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 290100107 | У5 (5мест 3метра) IEK* | шт | KZT | 1992 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290100041 | У5К-выкл (5мест 5метров) IEK | шт | KZT | 2855 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250700023 | Вилка однофазная 2Р+РЕ 1х16А 220-240В (каучук) 106-0400-0105 (24/240) | шт | KZT | 430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 250700026 | Вилка трехфазная 3Р+Е 3*32А 380В (каучук) 332-0100-0201 (12/72) | шт | KZT | 1220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 030300334 | Розетка наруж. уст-ки 3-ая с заглушками 2Р+РЕ 1Х16А 220-240В (каучук) 106-0400-0101 (36) | шт | KZT | 1690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 030300349 | Розетка наруж. уст-ки 4-ая с заглушками 2Р+РЕ 1Х16А 220-240В (каучук) 106-0400-0107 (36) | шт | KZT | 2130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 250700092 | Розетка наруж. уст-ки наклонная трехфазная 3Р+Е 3*32А 380В (каучук) 332-0100-0202 (12/48) | шт | KZT | 1510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 030300335 | Розетка наруж. уст-ки прямая с заглушкой 2Р+РЕ 1Х16А 220-240В (каучук) 106-0400-0103 (12) | шт | KZT | 760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 250700027 | Штепсельный разъем трехфазный 3Р+Е 3*32А 380В 332-0100-0203 (12/48) !!! | шт | KZT | 1460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 32
EKT | 030300005 | Коробка соединительная КС-10 У2 IP54 пластиковый ввод ЗЭТА!!! | шт | KZT | 16466 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300137 | 720-0300-301 колодка с/з 3 входа Lezard (36шт) | шт | KZT | 960 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 720
EKT | 270300138 | 720-0300-302 колодка с/з 3 входа с выкл Lezard (36шт) | шт | KZT | 1370 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 720
EKT | 270300139 | 720-0400-401 колодка с/з 4 входа Lezard (36шт) | шт | KZT | 1170 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 720
EKT | 270300140 | 720-0400-402 колодка с/з 4 входа с выкл Lezard (36шт) | шт | KZT | 1580 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 720
EKT | 270300155 | 721-0300-303 колодка б/з 3 входа Lezard (36шт) | шт | KZT | 660 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 721
EKT | 200500001 | L1 Выкл.1 кл.с/у белый Mira 701-0202-100 (10) !!! | шт | KZT | 643 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500007 | L11 Роз. 2-я с/у з/к белая Mira 701-0202-127 (10) !!! | шт | KZT | 1098 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300352 | L12 Роз. тел. c/у белая Mira 701-0202-137 (10) !!! | шт | KZT | 641 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300353 | L13 Роз. комп. c/у белая Mira 701-0202-139 (10) !!! | шт | KZT | 1625 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300344 | L14 Роз. комп.+тел. c/у белая Mira 701-0202-143 (10) !!! | шт | KZT | 1700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300346 | L15 Роз. TV c/у белая Mira 701-0202-130 (10) !!! | шт | KZT | 724 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300354 | L17 Рамка 2-я белая Mira 701-0200-147 !!! | шт | KZT | 356 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300355 | L18 Рамка 3-я белая Mira 701-0200-148 !!! | шт | KZT | 538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300356 | L19 Рамка 4-я белая Mira 701-0200-149 !!! | шт | KZT | 566 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500002 | L2 Выкл.2 кл. с/у белый Mira 701-0202-101 (10) !!! | шт | KZT | 685 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500017 | L22 Выкл.2 кл. проходной с/у белый Mira 701-0202-106 (10) !!! | шт | KZT | 925 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500004 | L4 Выкл.2 кл.с инд.с/у белый Mira 701-0202-112 (10) !!! | шт | KZT | 975 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500005 | L7 Роз.с/у белая Mira 701-0202-121 (10) !!! | шт | KZT | 663 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500006 | L8 Роз.с/у з/к белая Mira 701-0202-122 (10) !!! | шт | KZT | 702 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300351 | L9 Роз.с/у з/ш белая Mira 701-0202-124 (10) !!! | шт | KZT | 755 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500009 | L23 Выкл 1 кл. о/у белый Demet 711-0200-100 (10) !!! | шт | KZT | 562 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500010 | L24 Выкл 2 кл. о/у белый Demet 711-0200-101 (10) !!! | шт | KZT | 703 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500018 | L25 Выкл 1 кл.с инд. о/у белый Demet 711-0200-111 (10) !!! | шт | KZT | 413 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500011 | L26 Роз.о/у белая Demet 711-0200-121 (10) !!! | шт | KZT | 486 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500012 | L28 Роз.о/у з/к белая Demet 711-0200-122 (10) !!! | шт | KZT | 710 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500014 | L29 Роз. 2-я о/у з/к белая Demet 711-0200-127 (10) !!! | шт | KZT | 908 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200500013 | L30 Роз.о/у з/к IP44 белая Demet 711-0200-123 (10) !!! | шт | KZT | 294 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250700060 | 715-0101-601 Вилка б/з Lezard (50/600) | шт | KZT | 260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250700061 | 715-0501-605 Вилка с/з Lezard (50/400) | шт | KZT | 360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300330 | Коробка ЭЛФО 020-009 подразетник под г/к 68*45 (100) !!! | шт | KZT | 119 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300006 | КС-20 IP65 (330х179х86) | шт | KZT | 10916 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200015 | Удлинитель силовой на кат Glanzen 4гн ПВС 3х1,5-30м | шт | KZT | 13166 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 290200016 | Удлинитель силовой на кат Glanzen 4гн ПВС 3х1,5-50м | шт | KZT | 21930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300329 | 020-007 Коробка для полых стен с мет. лапками и крышкой УПрк 97/50.1.2. (КМ-206) | шт | KZT | 257 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300037 | Коробка ЭЛФО 010-003 уст.с\п 60х43 (200 ) !!! | шт | KZT | 46 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400009 | РСш 12-3-КБ Розетка 2местн. c з/к с защ.штор. 16А КВАРТА (160) * | шт | KZT | 723 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 030200106 | S Выкл. 1кл.с инд. ВС6У-120 "Wessen 59" !!! | шт | KZT | 48 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030100087 | Перекл. С610-807 1кл. (60 шт.) Светоприбор | шт | KZT | 658 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030100088 | Роз. РС16-305 1мест. (60 шт.) Светоприбор | шт | KZT | 191 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100328 | Кабель-канал 12х12 ЕКТ ЛМ (200) | м | KZT | 63 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 12 | 12
EKT | 280100329 | Кабель-канал 15х10 ЕКТ ЛМ (200) | м | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 15 | 10
EKT | 280100330 | Кабель-канал 16х16 ЕКТ ЛМ (140) | м | KZT | 81 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 16 | 16
EKT | 280100331 | Кабель-канал 20х10 ЕКТ ЛМ (160) | м | KZT | 77 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 10
EKT | 280100332 | Кабель-канал 25х16 ЕКТ ЛМ (84 | м | KZT | 105 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 16
EKT | 280100333 | Кабель-канал 40х16 ЕКТ ЛМ (48) | м | KZT | 195 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 16
EKT | 280100334 | Кабель-канал 40х25 ЕКТ ЛМ (32) | м | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 25
EKT | 280100335 | Кабель-канал 60х40 ЕКТ ЛМ (40) | м | KZT | 364 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 40
EKT | 280100248 | Кабель-канал 12х12 белый EKT (200) | м | KZT | 49 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 12 | 12
EKT | 280100244 | Кабель-канал 15х10 белый EKT (200) | м | KZT | 51 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 15 | 10
EKT | 280100245 | Кабель-канал 16х16 белый EKT (140) | м | KZT | 71 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 16 | 16
EKT | 280100246 | Кабель-канал 20х10 белый EKT (160) | м | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 10
EKT | 280100247 | Кабель-канал 25х16 белый EKT (84) | м | KZT | 96 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 16
EKT | 280100249 | Кабель-канал 25х25 белый EKT (60) | м | KZT | 122 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 25
EKT | 280100250 | Кабель-канал 40х16 белый EKT (48) | м | KZT | 155 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 16
EKT | 280100251 | Кабель-канал 40х25 белый EKT (32) | м | KZT | 190 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 25
EKT | 280100252 | Кабель-канал 40х40 белый EKT (24) | м | KZT | 238 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 40
EKT | 280100253 | Кабель-канал 60х40 белый EKT (40) | м | KZT | 320 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 40
EKT | 280100270 | Кабель-канал 60х60 белый ЕКТ (24) | м | KZT | 425 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 60
EKT | 280100269 | Кабель-канал 80х40 белый ЕКТ (30) | м | KZT | 430 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 40
EKT | 280100271 | Кабель-канал 80х60 белый ЕКТ (24) | м | KZT | 489 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 60
EKT | 280100272 | Кабель-канал 100х40 белый ЕКТ (24) | м | KZT | 532 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 40
EKT | 280100273 | Кабель-канал 100х60 белый ЕКТ (18) | м | KZT | 735 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 60
EKT | 280100462 | Кабель-канал 12х12 чёрный EKT (200) | м | KZT | 74 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 12 | 12
EKT | 280100463 | Кабель-канал 15х10 чёрный EKT (200) | м | KZT | 75 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 15 | 10
EKT | 280100464 | Кабель-канал 16х16 чёрный EKT (140) | м | KZT | 102 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 16 | 16
EKT | 280100465 | Кабель-канал 20х10 чёрный EKT (160) | м | KZT | 96 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 10
EKT | 280100466 | Кабель-канал 25х16 чёрный EKT (84) | м | KZT | 140 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 16
EKT | 280100467 | Кабель-канал 25х25 чёрный EKT (60) | м | KZT | 173 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 25
EKT | 280100468 | Кабель-канал 40х16 чёрный EKT (48) | м | KZT | 237 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 16
EKT | 280100469 | Кабель-канал 40х25 чёрный EKT (32) | м | KZT | 252 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 25
EKT | 280100470 | Кабель-канал 40х40 чёрный EKT (24) | м | KZT | 330 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 40
EKT | 280100471 | Кабель-канал 60х40 чёрный EKT (40) | м | KZT | 473 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 40
EKT | 280100472 | Кабель-канал 60х60 чёрный ЕКТ (24) | м | KZT | 603 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 60
EKT | 280100473 | Кабель-канал 80х40 чёрный ЕКТ (30) | м | KZT | 563 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 40
EKT | 280100474 | Кабель-канал 80х60 чёрный ЕКТ (24) | м | KZT | 734 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 60
EKT | 280100475 | Кабель-канал 100х40 чёрный ЕКТ (24) | м | KZT | 798 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 40
EKT | 280100476 | Кабель-канал 100х60 чёрный ЕКТ (18) | м | KZT | 855 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 60
EKT | 280100001 | Кабель-канал 100х40 белый ЭЛЕКОР IEK (8) | м | KZT | 2068 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 40
EKT | 280100002 | Кабель-канал 100х60 белый ЭЛЕКОР IEK (8) | м | KZT | 2082 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 60
EKT | 280100003 | Кабель-канал 12х12 белый ЭЛЕКОР IEK (120) | м | KZT | 143 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 12 | 12
EKT | 280100006 | Кабель-канал 15х10 белый ЭЛЕКОР IEK (144) | м | KZT | 143 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 15 | 10
EKT | 280100004 | Кабель-канал 16х16 белый ЭЛЕКОР IEK (84) | м | KZT | 182 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 16 | 16
EKT | 280100005 | Кабель-канал 20х10 белый ЭЛЕКОР IEK (96) | м | KZT | 182 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 10
EKT | 280100007 | Кабель-канал 25х16 белый ЭЛЕКОР IEK (50) | м | KZT | 277 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 16
EKT | 280100016 | Кабель-канал 25х25 белый ЭЛЕКОР IEK (32) | м | KZT | 367 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 25
EKT | 280100009 | Кабель-канал 40х16 белый ЭЛЕКОР IEK (30) | м | KZT | 427 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 16
EKT | 280100010 | Кабель-канал 40х25 белый ЭЛЕКОР IEK (24) | м | KZT | 497 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 25
EKT | 280100011 | Кабель-канал 40х40 белый ЭЛЕКОР IEK (24) | м | KZT | 653 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 40
EKT | 280100012 | Кабель-канал 60х40 белый ЭЛЕКОР IEK (18) | м | KZT | 1012 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 40
EKT | 280100013 | Кабель-канал 60х60 белый ЭЛЕКОР IEK (12) | м | KZT | 1313 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 60
EKT | 280100014 | Кабель-канал 80х40 белый ЭЛЕКОР IEK (10) | м | KZT | 1608 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 40
EKT | 280100015 | Кабель-канал 80х60 белый ЭЛЕКОР IEK (8) | м | KZT | 1942 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 60
EKT | 280100339 | Кабель-канал 12х12 дуб ЭЛЕКОР IEK (120) | м | KZT | 223 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 12 | 12
EKT | 280100340 | Кабель-канал 15х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (144) | м | KZT | 223 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 15 | 10
EKT | 280100341 | Кабель-канал 16х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (84) | м | KZT | 318 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 16 | 16
EKT | 280100342 | Кабель-канал 20х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (96) | м | KZT | 310 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 10
EKT | 280100240 | Кабель-канал 25х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (50) | м | KZT | 446 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 16
EKT | 280100343 | Кабель-канал 40х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (30) | м | KZT | 656 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 16
EKT | 280100344 | Кабель-канал 40х25 дуб ЭЛЕКОР IEK (18) | м | KZT | 750 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 25
EKT | 280100401 | Кабель-канал 12х12 ольха ЭЛЕКОР IEK (120) | м | KZT | 223 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 12 | 12
EKT | 280100402 | Кабель-канал 15х10 ольха ЭЛЕКОР IEK (144) | м | KZT | 223 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 15 | 10
EKT | 280100403 | Кабель-канал 16х16 ольха ЭЛЕКОР IEK (84) | м | KZT | 318 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 16 | 16
EKT | 280100404 | Кабель-канал 20х10 ольха ЭЛЕКОР IEK (96) | м | KZT | 310 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 10
EKT | 280100405 | Кабель-канал 25х16 ольха ЭЛЕКОР IEK (50) | м | KZT | 446 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 16
EKT | 280100406 | Кабель-канал 40х16 ольха ЭЛЕКОР IEK (30) | м | KZT | 656 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 16
EKT | 280100407 | Кабель-канал 40х25 ольха ЭЛЕКОР IEK (18) | м | KZT | 750 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 25
EKT | 280100373 | Кабель-канал 12х12 сосна ЭЛЕКОР IEK (120) | м | KZT | 223 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 12 | 12
EKT | 280100374 | Кабель-канал 15х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (144) | м | KZT | 223 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 15 | 10
EKT | 280100375 | Кабель-канал 16х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (84) | м | KZT | 318 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 16 | 16
EKT | 280100376 | Кабель-канал 20х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (96) | м | KZT | 310 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 10
EKT | 280100377 | Кабель-канал 25х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (50) | м | KZT | 446 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 16
EKT | 280100378 | Кабель-канал 40х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (30) | м | KZT | 656 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 16
EKT | 280100379 | Кабель-канал 40х25 сосна ЭЛЕКОР IEK (18) | м | KZT | 750 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 25
EKT | 280100418 | Кабель-канал 100х40 черный ЭЛЕКОР IEK (8) | м | KZT | 3108 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 40
EKT | 280100419 | Кабель-канал 100х60 черный ЭЛЕКОР IEK (8) | м | KZT | 3132 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 60
EKT | 280100408 | Кабель-канал 12х12 черный ЭЛЕКОР IEK (120м) | м | KZT | 192 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 12 | 12
EKT | 280100409 | Кабель-канал 15х10 черный ЭЛЕКОР IEK (144м) | м | KZT | 223 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 15 | 10
EKT | 280100336 | Кабель-канал 16х16 черный ЭЛЕКОР IEK (84м) | м | KZT | 318 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 16 | 16
EKT | 280100410 | Кабель-канал 20х10 черный ЭЛЕКОР IEK (96м) | м | KZT | 310 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 10
EKT | 280100337 | Кабель-канал 25х16 черный ЭЛЕКОР IEK (50м) | м | KZT | 446 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 16
EKT | 280100411 | Кабель-канал 25х25 черный ЭЛЕКОР IEK (32) | м | KZT | 580 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 25
EKT | 280100412 | Кабель-канал 40х16 черный ЭЛЕКОР IEK (30) | м | KZT | 654 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 16
EKT | 280100338 | Кабель-канал 40х25 черный ЭЛЕКОР IEK (24) | м | KZT | 748 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 25
EKT | 280100413 | Кабель-канал 40х40 черный ЭЛЕКОР IEK (24) | м | KZT | 982 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 40
EKT | 280100414 | Кабель-канал 60х40 черный ЭЛЕКОР IEK (18) | м | KZT | 1520 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 40
EKT | 280100415 | Кабель-канал 60х60 черный ЭЛЕКОР IEK (12) | м | KZT | 1975 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 60
EKT | 280100416 | Кабель-канал 80х40 черный ЭЛЕКОР IEK (10) | м | KZT | 2418 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 40
EKT | 280100417 | Кабель-канал 80х60 черный ЭЛЕКОР IEK (8) | м | KZT | 2922 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 60
EKT | 10429 | Кабель-канал DLP 50x105 - 1 секция - 1 крышка 65 мм - длина 2 м - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 6691 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 105
EKT | 10419 | Кабель-канал DLP 50x80 - 1 секция - 1 крышка 65 мм - длина 2 м - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 5944 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 80
EKT | 638030 | DLP-S Кабель-канал 100x50мм Snap-on с крышкой 45мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 2897 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 50
EKT | 638038 | DLP-S Кабель-канал 100x50мм с крышкой 75мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 2897 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 50
EKT | 638020 | DLP-S Кабель-канал 85x50мм Snap-on с крышкой 45мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 2585 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 85 | 50
EKT | 120100994 | Кабель-канал 25х16х2200 белый Уфанет белый Уфакор (88) NEW | м | KZT | 263 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 16
EKT | 120100991 | Кабель-канал 40х25х2000 белый Уфакор (20) NEW | м | KZT | 533 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 25
EKT | 120100992 | Кабель-канал 60х40х2000 белый Уфакор (10) NEW | м | KZT | 960 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 40
EKT | 120100999 | Кабель-канал напольный 20х12х2000 бежевый АРКА Уфакор (60) NEW | м | KZT | 274 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 12
EKT | 120100996 | Кабель-канал напольный 20х12х2000 белый АРКА Уфакор (60) NEW | м | KZT | 229 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 12
EKT | 120100998 | Кабель-канал напольный 20х12х2000 серый АРКА Уфакор (60) NEW | м | KZT | 274 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 12
EKT | 120100997 | Кабель-канал напольный 20х12х2000 черный АРКА Уфакор (60) NEW | м | KZT | 274 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 20 | 12
EKT | 120101003 | Кабель-канал напольный 30х13х2000 бежевый АРКА Уфакор (40) NEW | м | KZT | 518 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 30 | 13
EKT | 120101000 | Кабель-канал напольный 30х13х2000 белый АРКА Уфакор (40) NEW | м | KZT | 434 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 30 | 13
EKT | 120101002 | Кабель-канал напольный 30х13х2000 серый АРКА Уфакор (40) NEW | м | KZT | 518 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 30 | 13
EKT | 120101001 | Кабель-канал напольный 30х13х2000 черный АРКА Уфакор (40) NEW | м | KZT | 518 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 30 | 13
EKT | 32800 | Напольный кабель-канал - 4 секции - 92x20 - 2 м - Серый Legrand E-PRO | шт | KZT | 6680 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 92 | 20
EKT | 270300200 | Кабель-канал перф. 60х40 ИМПАКТ IEK (24) | м | KZT | 1801 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 40
EKT | 270300151 | Кабель-канал перф. 80х60 ИМПАКТ IEK (16) | м | KZT | 3025 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 60
EKT | 270300153 | Кабель-канал перф. 100х60 ИМПАКТ IEK (12) | м | KZT | 3748 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 60
EKT | 270300078 | Кабель.канал перф. 25х25 ИМПАКТ IEK (100) | м | KZT | 924 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 25
EKT | 270300079 | Кабель.канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (60) | м | KZT | 1094 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 25 | 40
EKT | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | м | KZT | 1486 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 40
EKT | 270300105 | Кабель.канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (24) | м | KZT | 1808 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 60
EKT | 270300150 | Кабель.канал перф. 60х60 ИМПАКТ IEK (16) | м | KZT | 2314 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 60
EKT | 280200031 | Внешний угол КМН 100х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 454 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280200032 | Внешний угол КМН 100х60 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 489 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280200033 | Внешний угол КМН 15х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280200034 | Внешний угол КМН 16х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280200035 | Внешний угол КМН 20х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 65 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280200087 | Внешний угол КМН 25х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 75 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280200088 | Внешний угол КМН 40х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 94 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280200108 | Внешний угол КМН 40х25 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 112 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280200036 | Внешний угол КМН 60х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 217 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100300 | Угол внешний КМН 15х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100345 | Угол внешний КМН 16х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100301 | Угол внешний КМН 20х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100346 | Угол внешний КМН 25х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл | шт | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100347 | Угол внешний КМН 40х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 125 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100348 | Угол внешний КМН 40х25 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 148 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100294 | Угол внешний КМН 15х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100380 | Угол внешний КМН 16х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100295 | Угол внешний КМН 20х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100381 | Угол внешний КМН 25х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100382 | Угол внешний КМН 40х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 130 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100383 | Угол внешний КМН 40х25 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 154 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100426 | Угол внешний КМН 100х60 черный ЭЛЕКОР IEK (2шт/компл) | шт | KZT | 391 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100420 | Угол внешний КМН 15х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 44 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100421 | Угол внешний КМН 16х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 45 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100422 | Угол внешний КМН 20х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 48 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100423 | Угол внешний КМН 25х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 50 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100424 | Угол внешний КМН 40х25 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 71 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100425 | Угол внешний КМН 60х40 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 143 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 120101006 | Комплект наружный угол 20х12 N2 белый АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101016 | Комплект наружный угол 20х12 N2 серый АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101011 | Комплект наружный угол 20х12 N2 черный АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200109 | Внутренний угол КМВ 100х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 454 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200037 | Внутренний угол КМВ 100х60 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 489 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200085 | Внутренний угол КМВ 15х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200038 | Внутренний угол КМВ 16х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200039 | Внутренний угол КМВ 20х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200086 | Внутренний угол КМВ 25х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 75 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200040 | Внутренний угол КМВ 40х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 94 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200041 | Внутренний угол КМВ 40х25 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 112 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200042 | Внутренний угол КМВ 60х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 217 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100311 | Угол внутренний КМВ 15х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100349 | Угол внутренний КМВ 16х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100302 | Угол внутренний КМВ 20х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100350 | Угол внутренний КМВ 25х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 68 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100351 | Угол внутренний КМВ 40х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100352 | Угол внутренний КМВ 40х25 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 148 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100296 | Угол внутренний КМВ 15х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100384 | Угол внутренний КМВ 16х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100293 | Угол внутренний КМВ 20х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100385 | Угол внутренний КМВ 25х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100386 | Угол внутренний КМВ 40х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100387 | Угол внутренний КМВ 40х25 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 154 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100433 | Угол внутренний КМВ 100х60 черный ЭЛЕКОР IEK (2шт/компл) | шт | KZT | 269 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100427 | Угол внутренний КМВ 15х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 42 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100428 | Угол внутренний КМВ 16х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 44 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100429 | Угол внутренний КМВ 20х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 48 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100430 | Угол внутренний КМВ 25х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 49 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100431 | Угол внутренний КМВ 40х25 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 61 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100432 | Угол внутренний КМВ 60х40 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101005 | Комплект внутренний угол 20х12 N2 белый АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101015 | Комплект внутренний угол 20х12 N2 серый АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101010 | Комплект внутренний угол 20х12 N2 черный АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101004 | Комплект Г-образный угол 20х12 N2 белый АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 518 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200043 | Заглушка КМЗ 100х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 348 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200044 | Заглушка КМЗ 100х60 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 374 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200045 | Заглушка КМЗ 15х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 46 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200046 | Заглушка КМЗ 16х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 47 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200047 | Заглушка КМЗ 20х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 53 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200080 | Заглушка КМЗ 25х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 57 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200048 | Заглушка КМЗ 40х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 71 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200081 | Заглушка КМЗ 40х25 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 86 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200049 | Заглушка КМЗ 60х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 166 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115831 | Заглушка КМЗ 80х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) ! | шт | KZT | 225 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100309 | Заглушка КМЗ 15х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100353 | Заглушка КМЗ 16х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100310 | Заглушка КМЗ 20х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100354 | Заглушка КМЗ 25х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 68 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100355 | Заглушка КМЗ 40х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100356 | Заглушка КМЗ 40х25 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 148 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100388 | Заглушка КМЗ 15х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100389 | Заглушка КМЗ 16х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100312 | Заглушка КМЗ 20х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100390 | Заглушка КМЗ 25х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100391 | Заглушка КМЗ 40х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100392 | Заглушка КМЗ 40х25 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 154 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100440 | Заглушка КМЗ 100х60 черный ЭЛЕКОР IEK (2шт/компл) | шт | KZT | 155 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100434 | Заглушка КМЗ 15х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 39 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100435 | Заглушка КМЗ 16х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 40 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100436 | Заглушка КМЗ 20х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 40 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100437 | Заглушка КМЗ 25х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 41 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100438 | Заглушка КМЗ 40х25 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100439 | Заглушка КМЗ 60х40 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 77 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120100995 | Заглушка 16мм белый Уфакор (100) NEW | шт | KZT | 11 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101009 | Комплект заглушка торцевая 20х12 N2 белый АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101019 | Комплект заглушка торцевая 20х12 N2 серый АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101014 | Комплект заглушка торцевая 20х12 N2 черный АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200050 | Поворот 90° КМП 100х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 454 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200051 | Поворот 90° КМП 100х60 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 489 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200052 | Поворот 90° КМП 15х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200053 | Поворот 90° КМП 16х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200082 | Поворот 90° КМП 20х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200054 | Поворот 90° КМП 25х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 75 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200055 | Поворот 90° КМП 40х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 94 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200056 | Поворот 90° КМП 40х25 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 112 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200057 | Поворот 90° КМП 60х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 217 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100303 | Поворот 90град КМП 15х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100357 | Поворот 90град КМП 16х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100304 | Поворот 90град КМП 20х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100358 | Поворот 90град КМП 25х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 68 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100359 | Поворот 90град КМП 40х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100360 | Поворот 90град КМП 40х25 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 148 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200257 | Поворот 90град КМП 15х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100393 | Поворот 90град КМП 16х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100297 | Поворот 90град КМП 20х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100394 | Поворот 90град КМП 25х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100395 | Поворот 90град КМП 40х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100396 | Поворот 90град КМП 40х25 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 154 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100447 | Поворот 90град КМП 100х60 черный ЭЛЕКОР IEK (2шт/компл) | шт | KZT | 342 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100441 | Поворот 90град КМП 15х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 42 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100442 | Поворот 90град КМП 16х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 44 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100443 | Поворот 90град КМП 20х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 45 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100444 | Поворот 90град КМП 25х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 54 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100445 | Поворот 90град КМП 40х25 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 65 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100446 | Поворот 90град КМП 60х40 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200058 | Соединитель на стык КМС 100х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 348 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200059 | Соединитель на стык КМС 100х60 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 374 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200060 | Соединитель на стык КМС 15х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 46 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200061 | Соединитель на стык КМС 16х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 47 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200062 | Соединитель на стык КМС 20х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 53 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200083 | Соединитель на стык КМС 25х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 57 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200063 | Соединитель на стык КМС 40х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 71 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200064 | Соединитель на стык КМС 40х25 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 86 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200065 | Соединитель на стык КМС 60х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 166 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100307 | Соединитель на стык КМС 15х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100361 | Соединитель на стык КМС 16х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100308 | Соединитель на стык КМС 20х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100362 | Соединитель на стык КМС 25х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 68 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100363 | Соединитель на стык КМС 40х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100364 | Соединитель на стык КМС 40х25 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 148 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100313 | Соединитель на стык КМС 15х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100397 | Соединитель на стык КМС 16х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100314 | Соединитель на стык КМС 20х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100398 | Соединитель на стык КМС 25х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100399 | Соединитель на стык КМС 40х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100400 | Соединитель на стык КМС 40х25 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 154 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100454 | Соединитель на стык КМС 100х60 черный ЭЛЕКОР IEK (2шт/компл) | шт | KZT | 145 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100448 | Соединитель на стык КМС 15х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 39 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100449 | Соединитель на стык КМС 16х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 41 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100450 | Соединитель на стык КМС 20х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 41 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100451 | Соединитель на стык КМС 25х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 43 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100452 | Соединитель на стык КМС 40х25 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 61 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100453 | Соединитель на стык КМС 60х40 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 86 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101018 | Комплект накладка на стык 20х12 N2 серый АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101013 | Комплект накладка на стык 20х12 N2 черный АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101008 | Комплект соединитель на стык 20х12 N2 белый АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200066 | Т-образный угол КМТ 100х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 454 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200067 | Т-образный угол КМТ 100х60 Белый ЭЛЕКОР IEK (2) | шт | KZT | 489 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200068 | Т-образный угол КМТ 15х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200069 | Т-образный угол КМТ 16х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200070 | Т-образный угол КМТ 20х10 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200084 | Т-образный угол КМТ 25х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 75 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200071 | Т-образный угол КМТ 40х16 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 94 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200072 | Т-образный угол КМТ 40х25 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 112 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200073 | Т-образный угол КМТ 60х40 Белый ЭЛЕКОР IEK (4) | шт | KZT | 217 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100305 | Угол Т-образный КМТ 15х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100369 | Угол Т-образный КМТ 16х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100306 | Угол Т-образный КМТ 20х10 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100370 | Угол Т-образный КМТ 25х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 68 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100371 | Угол Т-образный КМТ 40х16 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100372 | Угол Т-образный КМТ 40х25 дуб ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 148 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100298 | Угол Т-образный КМТ 15х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100365 | Угол Т-образный КМТ 16х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100299 | Угол Т-образный КМТ 20х10 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100366 | Угол Т-образный КМТ 25х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100367 | Угол Т-образный КМТ 40х16 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100368 | Угол Т-образный КМТ 40х25 сосна ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 154 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100461 | Угол Т-образный КМТ 100х60 черный ЭЛЕКОР IEK (2шт/компл) | шт | KZT | 422 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100455 | Угол Т-образный КМТ 15х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 54 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100456 | Угол Т-образный КМТ 16х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 59 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100457 | Угол Т-образный КМТ 20х10 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 57 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100458 | Угол Т-образный КМТ 25х16 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 78 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100459 | Угол Т-образный КМТ 40х25 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 77 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100460 | Угол Т-образный КМТ 60х40 черный ЭЛЕКОР IEK (4шт/компл) | шт | KZT | 187 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101007 | Комплект Т-образный угол 20х12 N2 белый АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 533 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101017 | Комплект Т-образный угол 20х12 N2 серый АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 533 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120101012 | Комплект Т-образный угол 20х12 N2 черный АРКА Уфакор (2 шт) NEW | упак | KZT | 533 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 120100993 | Крышка 40х25/60х40х2000 белый Уфакор (20) NEW | шт | KZT | 166 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 10722 | Заглушка торцевая - для односекционных кабель-каналов DLP 35/50х80 - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 1225 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 80
EKT | 10700 | Заглушка торцевая - для односекционных кабель-каналов DLP 50х105 - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 939 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 105
EKT | 46522 | Кабельный органайзер - 1 U - 2-осевой - металлический Legrand E-PRO | шт | KZT | 57635 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 10691 | Накладка на стык - DLP - на защелках - для DLP - секционируемая - белая Legrand E-PRO | шт | KZT | 519 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 10801 | Накладка на стык крышки 65 мм DLP - для любых DLP - секционируемая - белая Legrand E-PRO | шт | KZT | 913 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 10696 | Накладка на стык профиля-на защелках-для односекционных кабель-каналов DLP50х105-белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 290 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 105
EKT | 10735 | Отвод плоский - для односекционных кабель-каналов DLP 35х80/105, 50х80/150 - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 9334 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 35 | 80
EKT | 10740 | Отвод плоский-для односекционных кабель-каналов DLP 50х105-ширина профиля 105 мм-белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 13358 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 105
EKT | 10582 | Разделительная перегородка - для кабель-каналов DLP 50х80/105/150 - 2м - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 1915 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 80
EKT | 10952 | Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 2 модуля Legrand E-PRO | шт | KZT | 1015 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 10954 | Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 4 модуля Legrand E-PRO | шт | KZT | 1677 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 10956 | Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 6 модулей Legrand E-PRO | шт | KZT | 2808 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 10958 | Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 8 модулей Legrand E-PRO | шт | KZT | 3826 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 10619 | Угол внешний переменный от 60° до 120° - для кабель-каналов DLP 50х105 - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 5276 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 10622 | Угол внешний переменный от 60° до 120° - для кабель-каналов DLP 50х80 - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 5157 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 10605 | Угол внутренний переменный от 80° до 100° - для кабель-каналов DLP 50х105 - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 4740 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 105
EKT | 10602 | Угол внутренний переменный от 80° до 100° - для кабель-каналов DLP 50х80 - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 4696 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 80
EKT | 10767 | Угол плоский 90 - для односекционных кабель-каналов DLP 35/50х80 - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 7044 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 80
EKT | 10786 | Угол плоский 90° - для односекционных кабель-каналов DLP 50х105 - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 7156 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 105
EKT | 638105 | Заглушка 15x10мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 159 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638115 | Заглушка 16x16мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 229 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638125 | Заглушка 20x12мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 179 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638135 | Заглушка 24x14мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 239 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638145 | Заглушка 32x16мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638155 | Заглушка 40x16мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638185 | Заглушка 40x40мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 597 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638175 | Заглушка 60x20мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 587 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638008 | Перегородка высотой 50мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 773 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638035 | Торцевая заглушка 100x50мм универсальная DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 576 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638025 | Торцевая заглушка 85x50мм Snap-on DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638107 | Адаптер Forix для мини-канала 15x10мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 718 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638137 | Адаптер Forix для мини-канала 16x16мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 718 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638117 | Адаптер Forix для мини-канала 20x12мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 718 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638127 | Адаптер Forix для мини-канала 24x14мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 718 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638147 | Адаптер Forix для мини-канала 32x16мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 997 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638100 | Мини-канал 15x10мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 312 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638110 | Мини-канал 16x16мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638120 | Мини-канал 20x12мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 315 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638130 | Мини-канал 24x14мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638140 | Мини-канал 32x16мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 602 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638150 | Мини-канал 40x16мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 607 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638180 | Мини-канал 40x40мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 1131 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638170 | Мини-канал 60x20мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 1127 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638000 | DLP-S Накладка на стык крышки 45мм Snap-on Legrand E-PRO | шт | KZT | 343 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638001 | DLP-S Накладка на стык крышки 75мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 493 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638106 | DLP-S Накладка на стык мини-канала 15x10мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 159 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 638116 | DLP-S Накладка на стык мини-канала 16x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 229 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 638126 | DLP-S Накладка на стык мини-канала 20x12мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 179 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 638136 | DLP-S Накладка на стык мини-канала 24x14мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 239 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 638146 | DLP-S Накладка на стык мини-канала 32x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 270 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 638156 | DLP-S Накладка на стык мини-канала 40x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 317 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 638186 | DLP-S Накладка на стык мини-канала 40x40мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 597 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 638176 | DLP-S Накладка на стык мини-канала 60x20мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 587 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 638036 | DLP-S Накладка на стык профиля 100х50мм универсальная Legrand E-PRO | шт | KZT | 450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638026 | DLP-S Накладка на стык профиля 85х50мм Snap-on Legrand E-PRO | шт | KZT | 449 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638071 | DLP-S Суппорт с рамкой на 2 модуля Mosaic для крышки 75мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638072 | DLP-S Суппорт с рамкой на 4 модуля Mosaic для крышки 75мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 1309 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638073 | DLP-S Суппорт с рамкой на 6 модулей Mosaic для крышки 75мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 1429 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 611788 | DLP-S Суппорт универсальный для крышки 75мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 1610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638034 | Т-образный отвод 100x50мм универсальный DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 2285 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638024 | Т-образный отвод 85x50мм Snap-on DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 1688 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638104 | Тройник 15x10мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 159 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638114 | Тройник 16x16мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 229 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638124 | Тройник 20x12мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 179 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638134 | Тройник 24x14мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 239 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638144 | Тройник 32x16мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638154 | Тройник 40x16мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638184 | Тройник 40x40мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 597 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638174 | Тройник 60x20мм DLP-S Legrand E-PRO | шт | KZT | 587 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638018 | DLP-S Внешний угол 100х50мм Snap-on, неизменяемый (90°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 932 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638012 | DLP-S Внешний угол 100х50мм, неизменяемый (90°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 932 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638032 | DLP-S Внешний угол 100х50мм, универсальный, изменяемый (60°-120°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 2220 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638102 | DLP-S Внешний угол 15x10мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 159 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638112 | DLP-S Внешний угол 16x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 229 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638122 | DLP-S Внешний угол 20x12мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 179 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638132 | DLP-S Внешний угол 24x14мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 239 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638142 | DLP-S Внешний угол 32x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 270 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638152 | DLP-S Внешний угол 40x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 317 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638182 | DLP-S Внешний угол 40x40мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 597 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638172 | DLP-S Внешний угол 60x20мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 587 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638022 | DLP-S Внешний угол 85х50мм Snap-on, изменяемый (60°-120°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 2439 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638028 | DLP-S Внешний угол 85х50мм Snap-on, неизменяемый (90°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 996 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 638017 | DLP-S Внутренний угол 100х50мм Snap-on, неизменяемый (90°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638011 | DLP-S Внутренний угол 100х50мм, неизменяемый (90°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638031 | DLP-S Внутренний угол 100х50мм, универсальный, изменяемый (80°-120°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 2048 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638101 | DLP-S Внутренний угол 15x10мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 159 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638111 | DLP-S Внутренний угол 16x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 229 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638121 | DLP-S Внутренний угол 20x12мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 179 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638131 | DLP-S Внутренний угол 24x14мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 239 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638141 | DLP-S Внутренний угол 32x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638151 | DLP-S Внутренний угол 40x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638181 | DLP-S Внутренний угол 40x40мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 597 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638171 | DLP-S Внутренний угол 60x20мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 587 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638021 | DLP-S Внутренний угол 85х50мм Snap-on, изменяемый (80°-120°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 2285 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638027 | DLP-S Внутренний угол 85х50мм Snap-on, неизменяемый (90°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 932 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638019 | DLP-S Плоский угол 100x50мм Snap-on, неизменяемый (90°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 1519 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638013 | DLP-S Плоский угол 100x50мм, неизменяемый (90°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 1519 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638103 | DLP-S Плоский угол 15x10мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 159 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638113 | DLP-S Плоский угол 16x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 229 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638123 | DLP-S Плоский угол 20x12мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 179 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638133 | DLP-S Плоский угол 24x14мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 239 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638143 | DLP-S Плоский угол 32x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638153 | DLP-S Плоский угол 40x16мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638183 | DLP-S Плоский угол 40x40мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 597 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638173 | DLP-S Плоский угол 60x20мм Legrand E-PRO | шт | KZT | 587 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 638029 | DLP-S Плоский угол 85x50мм Snap-on, неизменяемый (90°) Legrand E-PRO | шт | KZT | 1409 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0001280 | F0000L Каркас под 2 модуля 45х45, белый !!! | шт | KZT | 155 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100116 | Внешний изменяемый угол 80х40 ПРАЙМЕР (108) | шт | KZT | 1190 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280200166 | Внешний изменяемый угол 100х40 ПРАЙМЕР (108) | шт | KZT | 1240 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | ст-9951104 | Внешний изменяемый угол 100х60 ПРАЙМЕР (108)!!! | шт | KZT | 1506 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280100117 | Внутренний изменяемый угол 80х40 ПРАЙМЕР (108) | шт | KZT | 1190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200167 | Внутренний изменяемый угол 100х40 ПРАЙМЕР (108) | шт | KZT | 1240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100120 | Выключатель 1-кл на 2 модуля ВК0-21-00-П ПРАЙМЕР (100) | шт | KZT | 1193 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100119 | Выключатель 2-кл на 2 модуля ВК1-22-00-П ПРАЙМЕР (100) | шт | KZT | 1193 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100118 | Заглушка 80х40 ПРАЙМЕР (216) | шт | KZT | 425 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ст-9948468 | Заглушка 100х40 ПРАЙМЕР (216) | шт | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0002132 | Крышка 125 мм для К.К."Праймер" 150х60 !!! | м | KZT | 967 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100141 | Разделительная перегородка высотой 40мм ПРАЙМЕР (160) | м | KZT | 384 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100125 | Плоский изменяемый угол 80х40 ПРАЙМЕР (96) | шт | KZT | 1252 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100124 | Плоский изменяемый угол 100х40 ПРАЙМЕР (96) | шт | KZT | 1324 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ст-9950851 | Плоский изменяемый угол 150х60 ПРАЙМЕР (40) !!! | шт | KZT | 1735 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100126 | Рамка и суппорт на 4 модуля 60 мм ПРАЙМЕР (160) | шт | KZT | 550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100127 | Рамка и суппорт на 4 модуля 75 мм ПРАЙМЕР (160) | шт | KZT | 550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100139 | Рамка и суппорт на 6 модулей 60 мм ПРАЙМЕР (120) | шт | KZT | 715 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100140 | Рамка и суппорт на 6 модулей 75 мм ПРАЙМЕР (120) | шт | KZT | 715 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100128 | Рамка и суппорт универсал. на 2 модуля ПРАЙМЕР (180) | шт | KZT | 427 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200168 | Рамка и суппорт для коробок КМКУ на 2 модуля ПРАЙМЕР (370) | шт | KZT | 404 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100129 | Розетка информационная RJ-45 UTP кат.5е,1 модуль РКИ-10-00-П ПРАЙМЕР (100) | шт | KZT | 1621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100130 | Розетка информационная RJ-45 UTP кат.5е,2 модуль РКИ-20-00-П ПРАЙМЕР (100) | шт | KZT | 1732 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100131 | Розетка с з/к 2к, 2 модуля (белая) РКС-20-30-П ПРАЙМЕР (100) | шт | KZT | 970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100132 | Розетка с з/к 2к, 2 модуля (красная) РКС-20-32-П ПРАЙМЕР (10) | шт | KZT | 970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100133 | Розетка телеф RJ-11 кат.3, 1 модуль РКФ-10-00-П ПРАЙМЕР (100) | шт | KZT | 1172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100138 | Соеденитель на стык лицевой для крышки 60 мм ПРАЙМЕР (720) | шт | KZT | 146 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100137 | Соеденитель на стык лицевой для крышки 75 мм ПРАЙМЕР (720) | шт | KZT | 152 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100134 | Соединитель на стык боковой высотой 40 мм. ПРАЙМЕР (1440) | шт | KZT | 102 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100136 | Т-угол 80х40 ПРАЙМЕР (108) | шт | KZT | 1133 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100135 | Т-угол 100х40 ПРАЙМЕР (108) | шт | KZT | 1196 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100123 | Кабель-канал 80х40 парапетный ПРАЙМЕР (24) | м | KZT | 1860 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 40
EKT | 280100122 | Кабель-канал 100х40 парапетный ПРАЙМЕР (16) | м | KZT | 2232 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 40
EKT | 130301793 | Групповое крепление Grip 20x NYM3x1,5 мм OBO Bettermann | шт | KZT | 976 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 130301792 | Групповое крепление Grip 40x NYM3x1,5 мм OBO Bettermann | шт | KZT | 1318 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 130300795 | Дуга для трубы, quick-pipe, пластик m16. Тип: 2953 B M16 LGR OBO Bettermann | шт | KZT | 917 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300796 | Дуга для трубы, quick-pipe, пластик m20. Тип: 2953 B M20 LGR OBO Bettermann | шт | KZT | 1104 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301430 | Дуга для трубы, quick-pipe, пластик m25. Тип: 2953 B M25 LGR OBO Bettermann | шт | KZT | 1198 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2153870 | Дуга для трубы, Quick-pipe, пластик M32 E-PRO | шт | KZT | 1366 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300798 | Дуга для трубы, quick-pipe, пластик m32. Тип: 2953 B M32 RW OBO Bettermann | шт | KZT | 1366 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301791 | Кабельная скоба со стяжкой 7,5x180 мм (серый) OBO Bettermann | шт | KZT | 212 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 180
EKT | 130300854 | Муфта соединительная разборная, quick-pipe, пластик m16. Тип: 2953 M M16 LGR OBO Bettermann | шт | KZT | 705 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300853 | Муфта соединительная разборная, quick-pipe, пластик m20. Тип: 2953 M M20 LGR OBO Bettermann | шт | KZT | 742 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301429 | Муфта соединительная разборная, quick-pipe, пластик m25. Тип: 2953 M M25 LGR OBO Bettermann | шт | KZT | 872 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300794 | Муфта соединительная разборная, quick-pipe, пластик m32. Тип: 2953 M M32 LGR OBO Bettermann | шт | KZT | 928 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300799 | Т-образное соединение для труб quick-pipe, m16. Тип: 2953 T M16 LGR OBO Bettermann | шт | KZT | 917 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300800 | Т-образное соединение для труб quick-pipe, m20. Тип: 2953 T M20 LGR OBO Bettermann | шт | KZT | 1104 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301431 | Т-образное соединение для труб quick-pipe, m25. Тип: 2953 T M25 LGR OBO Bettermann | шт | KZT | 1198 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300802 | Т-образное соединение для труб quick-pipe, m32. Тип: 2953 T M32 LGR OBO Bettermann | шт | KZT | 1366 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301790 | Трубный зажим obo quick, m16. Тип: 2955 M16 OBO Bettermann | шт | KZT | 50 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301029 | Трубный зажим obo quick, m20. Тип: 2955 M20 OBO Bettermann | шт | KZT | 57 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130300805 | Трубный зажим obo quick, m25. Тип: 2955 M25 OBO Bettermann | шт | KZT | 90 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130300806 | Трубный зажим obo quick, m32. Тип: 2955 M32 OBO Bettermann | шт | KZT | 146 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 220100023 | Крепеж-клипса для труб Ø16 мм (100/4000) | шт | KZT | 12 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100024 | Крепеж-клипса для труб Ø20 мм (100/3400) | шт | KZT | 14 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100025 | Крепеж-клипса для труб Ø25 мм (100/3000) | шт | KZT | 17 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100026 | Крепеж-клипса для труб Ø32 мм (50/1300) | шт | KZT | 29 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100027 | Крепеж-клипса для труб Ø40 мм (30/1020) | шт | KZT | 44 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100076 | Крепеж-клипса черная для труб Ø16 мм (100/4000) | шт | KZT | 12 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100077 | Крепеж-клипса черная для труб Ø20 мм (100/3400) | шт | KZT | 14 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100078 | Крепеж-клипса черная для труб Ø25 мм (100/3000) | шт | KZT | 18 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100079 | Крепеж-клипса черная для труб Ø32 мм (50/1300) | шт | KZT | 25 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100017 | Муфта соед. для трубы Ø16 мм (100/1600) | шт | KZT | 28 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100018 | Муфта соед. для трубы Ø20 мм (50/1000) | шт | KZT | 38 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100019 | Муфта соед. для трубы Ø25 мм (50/700) | шт | KZT | 44 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100020 | Муфта соед. для трубы Ø32 мм (25/400) | шт | KZT | 66 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100021 | Муфта соед. для трубы Ø40 мм (20/180) | шт | KZT | 162 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100029 | Тройник соед. для трубы Ø16 мм (100/800) | шт | KZT | 66 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100030 | Тройник соед. для трубы Ø20 мм (50/500) | шт | KZT | 81 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100031 | Тройник соед. для трубы Ø25 мм (25/350) | шт | KZT | 112 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100032 | Тройник соед. для трубы Ø32 мм (25/225) | шт | KZT | 157 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100033 | Угол 90º соед. для трубы Ø16 мм (100/1400) | шт | KZT | 61 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100034 | Угол 90º соед. для трубы Ø20 мм (50/900) | шт | KZT | 74 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100035 | Угол 90º соед. для трубы Ø25 мм (50/600) | шт | KZT | 91 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100036 | Угол 90º соед. для трубы Ø32 мм (25/350) | шт | KZT | 104 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100215 | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая с/з красная d32мм (100/700) Промрукав NEW | м | KZT | 416 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300791 | Трубы гибкая двустенная красная (с протяжкой) Ø40 IEK (50) | м | KZT | 401 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300792 | Трубы гибкая двустенная красная (с протяжкой) Ø50 IEK (50) | м | KZT | 440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300779 | Трубы гибкая двустенная красная (с протяжкой) Ø63 IEK (50) | м | KZT | 522 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300771 | Трубы гибкая двустенная красная (с протяжкой) Ø75 IEK (50) | м | KZT | 660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300772 | Трубы гибкая двустенная красная (с протяжкой) Ø90 IEK (50) | м | KZT | 838 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300780 | Трубы гибкая двустенная красная (с протяжкой) Ø110 IEK (50) | м | KZT | 1043 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301232 | Трубы гибкая двустенная красная (с протяжкой) Ø160 IEK (35) | м | KZT | 1864 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100060 | Гофра ПВХ ЧЕРНАЯ ф16 ЕКТ(100м) | м | KZT | 45 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100061 | Гофра ПВХ ЧЕРНАЯ ф20 ЕКТ(100м) | м | KZT | 57 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100063 | Гофра ПВХ ЧЕРНАЯ ф25 ЕКТ(75м) | м | KZT | 89 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100064 | Гофра ПВХ ЧЕРНАЯ ф32 ЕКТ(50м) | м | KZT | 145 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100219 | Гофра ПВХ ЧЕРНАЯ ф40 ЕКТ(50м) | м | KZT | 197 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100144 | Гофра ПВХ СЕРАЯ ф16 ЕКТ (100м) | м | KZT | 36 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100141 | Гофра ПВХ СЕРАЯ ф20 ЕКТ(100м) | м | KZT | 45 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100145 | Гофра ПВХ СЕРАЯ ф25 ЕКТ (75м) | м | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100146 | Гофра ПВХ СЕРАЯ ф32 ЕКТ (50м) | м | KZT | 116 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100220 | Гофра ПВХ СЕРАЯ ф40 ЕКТ (25м) | м | KZT | 162 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100006 | Гофра ПВХ ф50 РФ (20) | м | KZT | 406 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100045 | Гофра ПВХ ф63 РФ (15) | м | KZT | 624 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100143 | Гофра ПВХ ОРАНЖЕВАЯ ф16 ЕКТ(100м) | м | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100142 | Гофра ПВХ ОРАНЖЕВАЯ ф20 ЕКТ(100м) | м | KZT | 75 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100149 | Гофра ПВХ ОРАНЖЕВАЯ ф25 ЕКТ(75м) | м | KZT | 97 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100150 | Гофра ПВХ ОРАНЖЕВАЯ ф32 ЕКТ(50м) | м | KZT | 154 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100139 | Гофра ПВХ СИНЯЯ ф16 ЕКТ(100м) | м | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100140 | Гофра ПВХ СИНЯЯ ф20 ЕКТ(100м) | м | KZT | 75 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100147 | Гофра ПВХ СИНЯЯ ф25 ЕКТ(75м) | м | KZT | 96 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100148 | Гофра ПВХ СИНЯЯ ф32 ЕКТ(50м) | м | KZT | 154 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100054 | Гофра ПВХ ф16 ЕКТ (100м) | м | KZT | 36 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100055 | Гофра ПВХ ф20 ЕКТ (100м) | м | KZT | 45 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100056 | Гофра ПВХ ф25 ЕКТ (75м) | м | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100057 | Гофра ПВХ ф32 ЕКТ (50м) | м | KZT | 116 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100073 | Гофра ПВХ ф40 ЕКТ (25м) | м | KZT | 162 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301111 | Труба гофр.ПНД d 16 с зондом (100 м) черный UNIТ | м | KZT | 54 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301112 | Труба гофр.ПНД d 20 с зондом (100 м) черный UNIТ | м | KZT | 71 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301113 | Труба гофр.ПНД d 25 с зондом (50/75м) черный UNIТ | м | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301114 | Труба гофр.ПНД d 32 с зондом (25/50м) черный UNIТ | м | KZT | 142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301115 | Труба гофр.ПНД d 40 с зондом (25м) черный UNIТ | м | KZT | 274 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301116 | Труба гофр.ПНД d 50 с зондом (20м) черный UNIТ | м | KZT | 279 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100187 | Лента монтажная текстильная 20 мм красная (50м/уп) Промрукав NEW | упак | KZT | 4815 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100186 | Лента монтажная текстильная 20 мм черная (50м/уп) Промрукав NEW | упак | KZT | 4815 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100182 | Труба гофр. ПНД d16 мм. Тяжёлая, для бетона 750 Н безгалогенная (HF) ОРАНЖЕВАЯ с/з (100) Промрукав | м | KZT | 152 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100183 | Труба гофр. ПНД d20 мм. Тяжёлая, для бетона 750 Н безгалогенная (HF) ОРАНЖЕВАЯ с/з (100) Промрукав | м | KZT | 198 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100184 | Труба гофр. ПНД d25 мм. Тяжёлая, для бетона 750 Н безгалогенная (HF) ОРАНЖЕВАЯ с/з (50) Промрукав | м | KZT | 266 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100185 | Труба гофр. ПНД d32 мм. Тяжёлая, для бетона 750 Н безгалогенная (HF) ОРАНЖЕВАЯ с/з (25) Промрукав | м | KZT | 367 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300787 | Труба пластиковая жесткая quick-pipe, ip 44, m16. Тип: 2953 M16 LGR OBO Bettermann (2м) | м | KZT | 861 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300788 | Труба пластиковая жесткая quick-pipe, ip 44, m20. Тип: 2953 M20 LGR OBO Bettermann (2м) | м | KZT | 942 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301794 | Труба пластиковая жесткая quick-pipe, ip 44, m25. Тип: 2953 M25 RW OBO Bettermann (2м) | м | KZT | 1231 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300790 | Труба пластиковая жесткая quick-pipe, ip 44, m32. Тип: 2953 M32 LGR OBO Bettermann | м | KZT | 1718 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100010 | Труба жесткая ПВХ Ø16мм (3м/ 156м) | м | KZT | 123 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100011 | Труба жесткая ПВХ Ø20мм (3м/ 156м) | м | KZT | 151 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100012 | Труба жесткая ПВХ Ø25мм (3м/ 111м) | м | KZT | 218 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100013 | Труба жесткая ПВХ Ø32мм (3м/ 72м) | м | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100014 | Труба жесткая ПВХ Ø40мм (3м/ 57м) | м | KZT | 479 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100015 | Труба жесткая ПВХ Ø50мм (3м/21м) | м | KZT | 607 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0000212 | Труба жесткая ПВХ Ø63 IEK серая (15м),3м !!! | м | KZT | 1212 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100016 | Труба жесткая ПВХ Ø63мм (3м/21м) | м | KZT | 952 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220300136 | Труба п/э Ø16 легкая (100) ЕКТ | м | KZT | 49 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220300137 | Труба п/э Ø20 легкая (100) ЕКТ | м | KZT | 66 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220300138 | Труба п/э Ø25 легкая (100) ЕКТ | м | KZT | 87 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220300139 | Труба п/э Ø32 легкая (100) ЕКТ | м | KZT | 119 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220300140 | Труба п/э Ø40 легкая (100) ЕКТ | м | KZT | 193 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220300141 | Труба п/э Ø50 легкая (100) ЕКТ | м | KZT | 271 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220300142 | Труба п/э Ø63 легкая (100) ЕКТ | м | KZT | 413 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220500002 | Трубка (Кембрик белый) ТВ 4х0,6 (450) | м | KZT | 41 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220500011 | Трубка (Кембрик белый) ТВ 5х0,6 | м | KZT | 16 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220500004 | Трубка (Кембрик белый) ТВ 8х0,6 (240.5) | м | KZT | 76 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220500009 | Трубка (Кембрик белый) ТВ 10х0,7 (165.5) | м | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220500008 | Трубка (Кембрик белый) ТВ 12х0,7 (139.5) | м | KZT | 130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220500005 | Трубка (Кембрик белый) ТВ 16х0,9 (81-95) | м | KZT | 221 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220500006 | Трубка (Кембрик белый) ТВ 20х1,15 (51-85) | м | KZT | 342 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220500007 | Трубка (Кембрик белый) ТВ 25 (41.5) | м | KZT | 385 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200023 | Мет. рукав Ø 10 UNIТ (100м) | м | KZT | 176 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200001 | Мет. рукав Ø 12 UNIТ (100м) | м | KZT | 195 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200002 | Мет. рукав Ø 15 UNIТ (100м) | м | KZT | 230 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200003 | Мет. рукав Ø 18 UNIТ (50м) | м | KZT | 253 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200004 | Мет. рукав Ø 20 UNIТ (50м) | м | KZT | 268 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200009 | Мет. рукав Ø 22 UNIТ (50м) ! | м | KZT | 316 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200005 | Мет. рукав Ø 25 UNIТ (50м) | м | KZT | 422 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200006 | Мет. рукав Ø 32 UNIТ (25м) | м | KZT | 639 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200007 | Мет. рукав Ø 38 UNIТ (25м) | м | KZT | 698 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200008 | Мет. рукав Ø 50 UNIТ (15м) | м | KZT | 982 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200024 | Мет. рукав Ø 60 UNIТ (15м) | м | KZT | 1651 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200029 | Мет. рукав изол.Ø10 UNIТ (50м) | м | KZT | 248 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200010 | Мет. рукав изол.Ø15 UNIТ (50м) | м | KZT | 305 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200011 | Мет. рукав изол.Ø20 UNIТ (50м) | м | KZT | 392 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200012 | Мет. рукав изол.Ø25 UNIТ (20м) | м | KZT | 533 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200022 | Мет. рукав изол.Ø32 UNIТ (20м) | м | KZT | 780 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200035 | Скоба метал. 1-лапковая d 16-17мм (для металорукава d-12) | шт | KZT | 18 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200036 | Скоба метал. 1-лапковая d 19-20мм (для металорукава d-15) | шт | KZT | 25 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200038 | Скоба метал. 1-лапковая d 25-26мм (для металорукава d-20,22) | шт | KZT | 31 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200039 | Скоба метал. 1-лапковая d 31-32мм (для металорукава d-25) | шт | KZT | 50 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200040 | Скоба метал. 1-лапковая d 38-40мм (для металорукава d-32) | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200041 | Скоба метал. 1-лапковая d 48-50мм (для металорукава d-38) | шт | KZT | 109 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200042 | Скоба метал. 2-лапковая d 16-17мм (для металорукава d-12) | шт | KZT | 23 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200043 | Скоба метал. 2-лапковая d 19-20мм (для металорукава d-15) | шт | KZT | 28 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200044 | Скоба метал. 2-лапковая d 21-22мм (для металорукава d-18) | шт | KZT | 29 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200045 | Скоба метал. 2-лапковая d 25-26мм (для металорукава d-20,22) | шт | KZT | 35 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200046 | Скоба метал. 2-лапковая d 31-32мм (для металорукава d-25) | шт | KZT | 46 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200047 | Скоба метал. 2-лапковая d 38-40мм (для металорукава d-32) | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200048 | Скоба метал. 2-лапковая d 48-50мм (для металорукава d-38) | шт | KZT | 73 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101233 | Бандаж кабельный БК 20мм с ключом (2,0м/упак) IEK | упак | KZT | 1310 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 20
EKT | 311101234 | Бандаж кабельный БК 25мм с ключом (2,0м/упак) IEK | упак | KZT | 1698 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | USWBK-D30-20 | Бандаж кабельный БК 30мм с ключом (2,0м/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 1919 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 30
EKT | CMP21-015-K41-050 | Мет. рукав Р3-ЦПнг-15 (50м) с протяжкой серый IEK E-PRO | м | KZT | 347 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMP21-018-K41-050 | Мет. рукав Р3-ЦПнг-18 (50м) с протяжкой серый IEK E-PRO | м | KZT | 439 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMP10-18-050 | Мет. рукав Р3-ЦПнг-18 (50м) с протяжкой черный IEK E-PRO | м | KZT | 504 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMP21-020-K41-050 | Мет. рукав Р3-ЦПнг-20 (50м) с протяжкой серый IEK E-PRO | м | KZT | 455 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMP21-025-K41-020 | Мет. рукав Р3-ЦПнг-25 (20м) с протяжкой серый IEK E-PRO | м | KZT | 664 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMP21-032-K41-020 | Мет. рукав Р3-ЦПнг-32 (20м) с протяжкой серый IEK E-PRO | м | KZT | 1057 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CM10-20-050 | Мет. рукав Р3-ЦХ-20 (50 м) IEK E-PRO | м | KZT | 320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMP18-022-K00-050 | Мет. рукав РЗ-ЦХ-22 с протяжкой (50м) IEK E-PRO | м | KZT | 396 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301570 | Скоба метал. двухлапковая СМД 10-11 52759 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 14 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301571 | Скоба метал. двухлапковая СМД 12-13 52423 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 15 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301572 | Скоба метал. двухлапковая СМД 14-15 49373 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 16 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301573 | Скоба метал. двухлапковая СМД 16-17 49374 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 23 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301574 | Скоба метал. двухлапковая СМД 19-20 49376 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 28 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301575 | Скоба метал. двухлапковая СМД 21-22 49377 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 29 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301576 | Скоба метал. двухлапковая СМД 25-26 50226 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 35 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301577 | Скоба метал. двухлапковая СМД 31-32 49378 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 46 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301578 | Скоба метал. двухлапковая СМД 38-40 49184 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301579 | Скоба метал. двухлапковая СМД 48-50 49609 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 73 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301580 | Скоба метал. двухлапковая СМД 60-63 60480 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 77 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301569 | Скоба метал. двухлапковая СМД 8-9 64795 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 13 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMAT11-16-100 | Скоба металл.двухлапковая d16-17мм IEK E-PRO | шт | KZT | 24 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMAT11-19-100 | Скоба металл.двухлапковая d19-20мм IEK E-PRO | шт | KZT | 25 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMAT11-25-100 | Скоба металл.двухлапковая d25-26мм IEK E-PRO | шт | KZT | 34 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMAT11-31-100 | Скоба металл.двухлапковая d31-32мм IEK E-PRO | шт | KZT | 44 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMAT11-38-100 | Скоба металл.двухлапковая d38-40мм IEK E-PRO | шт | KZT | 56 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMAT10-31-100 | Скоба металл.однолапковая d31-32мм IEK E-PRO | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301558 | Скоба металлическая СМО 10-11 49150 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 12 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301559 | Скоба металлическая СМО 12-13 49151 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 13 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301560 | Скоба металлическая СМО 14-15 47422 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 15 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301561 | Скоба металлическая СМО 16-17 49152 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 18 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301562 | Скоба металлическая СМО 19-20 49120 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 25 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301563 | Скоба металлическая СМО 21-22 49188 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 26 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301564 | Скоба металлическая СМО 25-26 49116 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 31 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301565 | Скоба металлическая СМО 31-32 49117 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 50 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301566 | Скоба металлическая СМО 38-40 49118 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301567 | Скоба металлическая СМО 48-50 49119 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 109 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301568 | Скоба металлическая СМО 60-63 69201 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 115 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301557 | Скоба металлическая СМО 8-9 49319 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 11 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300704 | Лоток перфорированный 50х 50х3000 (0,7 мм) (3) EKT | м | KZT | 1022 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 50
EKT | 280300705 | Лоток перфорированный 50х100х3000 (0,7 мм) (3) EKT | м | KZT | 1292 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 100
EKT | 280300706 | Лоток перфорированный 50х200х3000 (0,7 мм) (3) EKT | м | KZT | 2048 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 200
EKT | 280300707 | Лоток перфорированный 50х300х3000 (0,8 мм) (3) EKT | м | KZT | 2445 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 300
EKT | 280300708 | Лоток перфорированный 50х400х3000 (1 мм) (3) EKT | м | KZT | 4285 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 400
EKT | 280300709 | Лоток перфорированный 50х500х3000 (1 мм) (3) EKT | м | KZT | 5168 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 500
EKT | 280300710 | Лоток перфорированный 100х100х3000 (0,7 мм) (3) EKT | м | KZT | 2472 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 100
EKT | 280300711 | Лоток перфорированный 100х200х3000 (0,8 мм) (3) EKT | м | KZT | 3668 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 200
EKT | 280300712 | Лоток перфорированный 100х300х3000 (0,8 мм) (3) EKT | м | KZT | 5651 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 300
EKT | 280300713 | Лоток перфорированный 100х400х3000 (1 мм) (3) EKT | м | KZT | 7254 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 400
EKT | 280300718 | Крышка на лоток осн. 50мм. (0,6 мм) (3) EKT | м | KZT | 596 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300719 | Крышка на лоток осн.100мм. (0,6 мм) (3) EKT | м | KZT | 748 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300720 | Крышка на лоток осн.150мм. (0,6 мм) (3) EKT | м | KZT | 776 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300721 | Крышка на лоток осн.200мм. (0,6 мм) (3) EKT | м | KZT | 1238 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300722 | Крышка на лоток осн.300мм. (0,6 мм) (3) EKT | м | KZT | 1751 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300723 | Крышка на лоток осн.400мм. (0,7 мм) (3) EKT | м | KZT | 3194 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300724 | Крышка на лоток осн.500мм. (0,7 мм) (3) EKT | м | KZT | 4253 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300128 | Лоток перфорированный (100х100х3000) (0,7 мм) IEK (6) | м | KZT | 3029 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 100
EKT | 280300034 | Лоток перфорированный (100х200х3000) (0,8 мм) IEK (6) | м | KZT | 4525 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 200
EKT | 280300035 | Лоток перфорированный (100х300х3000) (1 мм) IEK (6) | м | KZT | 7244 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 300
EKT | 280300036 | Лоток перфорированный (100х400х3000) (1,2 мм) IEK (6) | м | KZT | 9300 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 400
EKT | 280300086 | Лоток перфорированный (50 х50х3000) (0,7 мм) IEK (6) | м | KZT | 1196 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 50
EKT | 280300012 | Лоток перфорированный (50х100х3000) (0,7 мм) IEK (6) | м | KZT | 1519 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 100
EKT | 280300103 | Лоток перфорированный (50х150х3000) (0,7 мм) IEK (6) | м | KZT | 1902 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 150
EKT | 280300013 | Лоток перфорированный (50х200х3000) (0,7 мм) IEK (6) | м | KZT | 2404 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 200
EKT | 280300030 | Лоток перфорированный (50х300х3000) (0,8 мм) IEK (6) | м | KZT | 2944 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 300
EKT | 280300031 | Лоток перфорированный (50х400х3000) (1 мм) IEK (6) | м | KZT | 4762 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 400
EKT | 280300028 | Лоток перфорированный (50х500х3000) (1,2 мм) IEK (6) | м | KZT | 6566 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 500
EKT | 280300083 | Лоток проволочный (50х80х3000) IEK (6) | м | KZT | 1150 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 80
EKT | 280300084 | Лоток проволочный (60х100х3000) IEK (6) | м | KZT | 1361 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 100
EKT | 280300085 | Лоток проволочный (60х200х3000) IEK (6) | м | KZT | 1804 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 200
EKT | 280300088 | Лоток проволочный (60х300х3000) IEK (6) | м | KZT | 3234 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 300
EKT | CLWG10-035-100-3 | Лоток проволочный 35х100 IEK E-PRO | м | KZT | 1150 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 35 | 100
EKT | CLWG10-085-200-3 | Лоток проволочный 85х200 IEK E-PRO | м | KZT | 2473 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 85 | 200
EKT | 280300279 | ESCA Лоток неперфорированный 50х100х3000 IEK | м | KZT | 1614 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 100
EKT | 280300280 | ESCA Лоток неперфорированный 50х50х3000 IEK | м | KZT | 1271 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 50
EKT | CLN10-080-150-3 | ESCA Лоток неперфорированный 80х150х3000 IEK E-PRO | м | KZT | 3208 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 150
EKT | CLN10-080-080-3 | ESCA Лоток неперфорированный 80х80х3000 IEK E-PRO | м | KZT | 2358 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 80
EKT | CLP10-050-100-055-3 | ESCA Лоток перфорированный 50х100х3000-0,55 IEK E-PRO | м | KZT | 1307 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 100
EKT | CLP10-050-050-055-3 | ESCA Лоток перфорированный 50х50х3000-0,55 IEK E-PRO | м | KZT | 1037 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 50
EKT | CLP10-080-300-3 | ESCA Лоток перфорированный 80х300х3000 IEK E-PRO | м | KZT | 4462 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 300
EKT | CLN10-050-200-3 | Лоток неперфорированный 50х200х3000 IEK E-PRO | м | KZT | 2554 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 200
EKT | 280300011 | Крышка на лоток осн. 50мм. IEK (6) | м | KZT | 718 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300005 | Крышка на лоток осн. 100мм. IEK (6) | м | KZT | 946 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300289 | Крышка на лоток осн. 150 мм. IEK (6) | м | KZT | 1208 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300007 | Крышка на лоток осн. 200мм. IEK (6) | м | KZT | 1567 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300037 | Крышка на лоток осн. 300мм. IEK (6) | м | KZT | 2190 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300009 | Крышка на лоток осн. 400мм. IEK (6) | м | KZT | 3994 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300038 | Крышка на лоток осн. 500мм. IEK (6) | м | KZT | 5317 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt
EKT | 280300260 | Анкер стальной забивной М8 | шт | KZT | 93 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLP1M-A-B-10-95 | Болт анкерный с гайкой М8/10х95 IEK E-PRO | шт | KZT | 192 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300027 | Винт М6х10 (200) IEK !!! | шт | KZT | 10 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLP1M-V-6-10 | Винт М6х10 IEK E-PRO | шт | KZT | 31 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLP1M-N-6 | Гайка со стопорным буртом М6 IEK E-PRO | шт | KZT | 12 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLP1M-GS-8 | Гайка соединительная М8 IEK E-PRO | шт | KZT | 101 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLP1M-G-8 | Гайка шестигранная М8 IEK E-PRO | шт | KZT | 11 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CMZ10-SG-10 | Шайба гровер М10 IEK E-PRO | шт | KZT | 17 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6406130 | Комплект крепежный FRSB 6X12 G, сталь, G E-PRO | шт | KZT | 113 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300092 | Держатель горизонтальный VH200 IEK (20) | шт | KZT | 894 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300265 | Держатель горизонтальный VH300 IEK E-PRO | шт | KZT | 1236 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010800070 | Держатель потолочный DR IEK (50) | шт | KZT | 550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0002162 | Скоба подвеса нижняя 200 мм IEK !!! | шт | KZT | 720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300024 | Скоба потолочная IEK (40) | шт | KZT | 1393 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300273 | Заглушка H80*150 IEK !!! | шт | KZT | 113 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300274 | Заглушка H80*300 IEK !!! | шт | KZT | 119 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300099 | Консоль VC300 IEK !!! | шт | KZT | 630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300001 | Крестовина 50х100 IEK | шт | KZT | 6721 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300066 | Крестовина 80х400 IEK | шт | KZT | 11596 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300068 | Крестовина 100х200 IEK | шт | KZT | 8904 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300714 | Кронштейн настенный осн.100мм. (4) EKT NEW | шт | KZT | 735 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300715 | Кронштейн настенный осн.200мм. (4) EKT NEW | шт | KZT | 1069 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300716 | Кронштейн настенный осн.300мм. (4) EKT NEW | шт | KZT | 1572 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300717 | Кронштейн настенный осн.400мм. (4) EKT NEW | шт | KZT | 1980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLP1CZ-400-1 | Кронштейн 400 мм. IEK E-PRO | шт | KZT | 1921 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300606 | Кронштейн анкерный КАБ-200 IEK !!! | шт | KZT | 82 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300003 | Кронштейн настенный осн.100мм. IEK (4) | шт | KZT | 956 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLP1CW-150-1 | Кронштейн настенный осн.150 мм. IEK E-PRO | шт | KZT | 982 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300004 | Кронштейн настенный осн.200мм. IEK (4) | шт | KZT | 1328 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300082 | Кронштейн настенный осн.300мм IEK | шт | KZT | 1909 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300122 | Кронштейн настенный осн.400мм. IEK (4) | шт | KZT | 2406 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6419704 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 100 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 4512 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6418724 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 1000 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 62057 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6420664 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 150 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 4128 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6418554 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 200 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 12500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6419720 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 200 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 5568 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6420680 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 200 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 4339 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6420745 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 400 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 8256 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6418597 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 400 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 18414 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6419798 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 500 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 12404 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6420788 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 500 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 9965 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6418619 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 500 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 26133 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6418635 | Кронштейн с опорной траверсой, основание 600 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 28705 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6416519 | Распорка монтажная, 80х61х40 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 3072 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLP1Z-GP | Пластина заземления GP IEK E-PRO | шт | KZT | 577 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300017 | Пластина соединительная h 50 IEK (2) | шт | KZT | 221 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300048 | Пластина соединительная h 100 IEK (2) | шт | KZT | 322 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLM50D-RP-050-30 | Перегородка разделительная h=50мм L3000 IEK E-PRO | м | KZT | 1180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300104 | Площадка фиксаторная CR IEK (200) | шт | KZT | 324 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300250 | Разделительная перегородка h 80 IEK | шт | KZT | 1085 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLP2P-080-150 | ESCA Поворот 90град 80х150мм IEK E-PRO | шт | KZT | 3688 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200313 | Переходник Н100х200 IEK !!! | шт | KZT | 3648 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200314 | Переходник Н100х400 IEK !!! | шт | KZT | 3457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300071 | Поворот 90º 50х50 IEK | шт | KZT | 2472 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300072 | Поворот 90º 50х100 IEK | шт | KZT | 2911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300073 | Поворот 90º 50х200 IEK | шт | KZT | 4193 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300079 | Поворот 90º 100х300 IEK | шт | KZT | 6353 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300080 | Поворот 90º 100х400 IEK | шт | KZT | 8399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300020 | Поворот 90º вертикальный внешний 50х100 IEK | шт | KZT | 3834 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280300040 | Поворот 90º вертикальный внешний 50х200 IEK | шт | KZT | 5218 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280300041 | Поворот 90º вертикальный внешний 50х300 IEK E-PRO | шт | KZT | 6430 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | ст-9952916 | Поворот 90º вертикальный внутренний 35х200 IEK !!! | шт | KZT | 2304 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280300056 | Поворот 90º вертикальный внутренний 50х100 IEK | шт | KZT | 3662 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280300057 | Поворот 90º вертикальный внутренний 50х200 IEK | шт | KZT | 5078 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280300058 | Поворот 90º вертикальный внутренний 50х300 IEK | шт | KZT | 6376 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280300055 | Поворот 90º вертикальный внутренний 50х50 IEK | шт | KZT | 3544 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт23055091 | Поворот 90º вертикальный внутренний 100х400 ! | шт | KZT | 10316 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | щт-0002147 | Подвес V-образный M10 IEK !!! | шт | KZT | 465 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLP1M-CS-6-16 | Комплект соединительный КС М6х16 IEK E-PRO | шт | KZT | 48 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLW10-CF | Соединитель безвинтовой CF IEK E-PRO | шт | KZT | 481 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | ст-9953508 | Соединитель безвинтовой CF IEK !!! | шт | KZT | 346 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | CLW10-CP | Соединитель перфорированный CP IEK E-PRO | шт | KZT | 601 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0002161 | Стальной трос с рым-болтом M8, 2 м IEK !!! | шт | KZT | 2634 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300021 | Разветвитель Т-образный 50х100 IEK | шт | KZT | 5011 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300022 | Разветвитель Т-образный 50х200 IEK | шт | KZT | 6286 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300051 | Разветвитель Т-образный 85х400 IEK !!! | шт | KZT | 2750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0000969 | Разветвитель Т-образный 100х150 IEK !!! | шт | KZT | 3633 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300054 | Разветвитель Т-образный 100х400 IEK | шт | KZT | 10274 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6230458 | Вертикальный угол 90°/ восходящий 160x400 мм E-PRO | шт | KZT | 252704 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 6404001 | Заземлительный болт 25 мм E-PRO | шт | KZT | 5881 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6355021 | Крепежный уголок (компл. 2 шт) E-PRO | шт | KZT | 15572 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6052512 | Крышка B=500 мм, L=3000 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 23652 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6052831 | Крышка кабельного листового лотка 200x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 24913 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3000
EKT | 6052959 | Крышка кабельного листового лотка 500x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 90136 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3000
EKT | 6052991 | Крышка кабельного листового лотка 100x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 21908 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3000
EKT | 6052983 | Крышка кабельного листового лотка 300x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 59231 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3000
EKT | 6080915 | Крышка с поворотным фиксатором 303x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 35810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6052096 | Крышка с фиксаторами, B=100 мм, L=3000 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 7086 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6052150 | Крышка с фиксаторами, B=150 мм, L=3000 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 8756 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6052207 | Крышка с фиксаторами, B=200 мм, L=3000 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 9869 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6227608 | Крышка с фиксаторами, B=400 мм, L=3000 мм, FT E-PRO | шт | KZT | 31566 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2153829 | Муфта соединительная разборная, Quick-pipe, пластик M16 E-PRO | шт | KZT | 711 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2153835 | Муфта соединительная разборная, Quick-pipe, пластик M32 E-PRO | шт | KZT | 936 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6062068 | Перегородка разделительная, h=60 мм, сталь, FS E-PRO | шт | KZT | 2995 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6062084 | Разделительная полочка 60x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 8217 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6340180 | Рейка, U-профиль, L=1000 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 30069 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6340964 | Рейка, U-профиль, L=1100 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 22177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6342338 | Рейка, U-профиль, L=2000 мм, сталь, FS E-PRO | шт | KZT | 11984 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6340075 | Рейка, U-профиль, L=500 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 20276 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6340938 | Рейка, U-профиль, L=500 мм, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 12135 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6312764 | Секция Т-образная, h=110 мм, B=600 мм, FT E-PRO | шт | KZT | 382598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6098360 | Секция угловая 90°, h=110 мм, B=600 мм, FT E-PRO | шт | KZT | 376934 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7126514 | Секция угловая 90°, h=85 мм, B=500 мм, FT E-PRO | шт | KZT | 121765 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5311500 | Соединитель Vario для проволоки D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная | шт | KZT | 2043 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6016648 | Соединитель быстрого монтажа E-PRO | шт | KZT | 1610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5314658 | Соединитель крестовой для плоских проводников до 30 мм, горячее цинкование E-PRO | шт | KZT | 2847 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 30
EKT | 5314666 | Соединитель крестовой полосы до 40 мм, сталь горячеоцинкованная E-PRO | шт | KZT | 4001 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6067091 | Соединитель продольный RLVK 60 FS для лотка LKS 60 мм E-PRO | шт | KZT | 965 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5336457 | Соединитель продольный проволоки D 8-10 мм и полосы 30-40 мм E-PRO | шт | KZT | 4317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6091180 | Соединитель, продольный, L=500, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 13421 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6227716 | Соединитель, продольный, L=500, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 18068 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6339239 | Стойка с траверсой, U-профиль, L=1500, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 49826 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6339298 | Стойка с траверсой, U-профиль, L=2000, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 63555 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6339360 | Стойка с траверсой, U-профиль, L=3000, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 105298 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2153872 | Т-образное соединение для труб Quick-pipe, M16 E-PRO | шт | KZT | 917 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2153878 | Т-образное соединение для труб Quick-pipe, M32 E-PRO | шт | KZT | 1366 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6347053 | Траверса потолочная универсальная, сталь, FT E-PRO | шт | KZT | 22504 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6229441 | Угловая секция 90° 160x400 мм E-PRO | шт | KZT | 218257 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6065600 | Фиксатор крышки для перфорированного лотка E-PRO | шт | KZT | 408 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 6208700 | Кабельный лестничный лоток 60x200x6000 мм E-PRO | шт | KZT | 40347 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 200
EKT | 6056016 | Кабельный листовой лоток перфорированный 60x100x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 27529 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 100
EKT | 6056024 | Кабельный листовой лоток перфорированный 60x200x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 37064 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 200
EKT | 6056040 | Кабельный листовой лоток перфорированный 60x300x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 45968 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 300
EKT | 6052894 | Крышка кабельного листового лотка 200x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 31257 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3000
EKT | 6052908 | Крышка кабельного листового лотка 300x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 40124 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 3000
EKT | 6048944 | Лоток листовой неперфорированный, 60х200х3000 мм, S=0,7 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 5547 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 200
EKT | 6063209 | Лоток листовой неперфорированный, 60х300х3000 мм, S=1 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 14766 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 300
EKT | 6048910 | Лоток листовой перфорированный, 60х100х3000 мм, S=0,7 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 3858 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 100
EKT | 6087116 | Лоток листовой перфорированный, 60х100х3000 мм, S=1 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 11798 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 100
EKT | 6048914 | Лоток листовой перфорированный, 60х200х3000 мм, S=0,7 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 5547 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 200
EKT | 6087132 | Лоток листовой перфорированный, 60х200х3000 мм, S=1 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 14247 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 200
EKT | 6048918 | Лоток листовой перфорированный, 60х300х3000 мм, S=0,7 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 6901 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 300
EKT | 6087140 | Лоток листовой перфорированный, 60х300х3000 мм, S=1 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 16213 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 300
EKT | 6048920 | Лоток листовой перфорированный, 60х400х3000 мм, S=0,9 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 10240 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 400
EKT | 6055508 | Лоток листовой перфорированный, 60х500х3000 мм, S=1 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 23244 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 500
EKT | 6048924 | Лоток листовой перфорированный, 60х600х3000 мм, S=0,9 мм, FS E-PRO | шт | KZT | 14933 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 60 | 600
EKT | 6001088 | Проволочный лоток 55x100x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 25191 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 55 | 100
EKT | 6001076 | Проволочный лоток 55x200x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 22223 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 55 | 200
EKT | 6006456 | Проволочный лоток 55x300x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 13894 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 55 | 300
EKT | 6001442 | Проволочный лоток OBO GR-Magic, 55x100x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 4730 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 55 | 100
EKT | 6001420 | Проволочный лоток OBO GR-Magic, 55x200x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 7457 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 55 | 200
EKT | 6001446 | Проволочный лоток OBO GR-Magic, 55x200x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 6010 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 55 | 200
EKT | 6001450 | Проволочный лоток OBO GR-Magic, 55x400x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 10982 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 55 | 400
EKT | 6001441 | Проволочный лоток OBO GR-Magic, 55x50x3000 мм E-PRO | шт | KZT | 4285 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 55 | 50
EKT | CLW10-GEM-PK-150 | Полка кабельная К1160 IEK E-PRO | шт | KZT | 667 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 280300371 | Полка кабельная К1163 IEK E-PRO | шт | KZT | 1620 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 280300269 | Профиль перфорированный C-образный IEK | шт | KZT | 3538 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLW10-GEM-PZ-239-20 | Профиль перфорированный Z-образный К239 2000 IEK E-PRO | шт | KZT | 9554 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLW10-GEM-PZ-241-20 | Профиль перфорированный Z-образный К241 2000 IEK E-PRO | шт | KZT | 5372 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLM50D-PPP-050-15 | Профиль перфорированный П-образный 500-1,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 1354 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLM50D-PPP-100-15 | Профиль перфорированный П-образный 1000-1,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 2441 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLM50D-PPP-100-25 | Профиль перфорированный П-образный 1000-2,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 3440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLM50D-PPP-150-25 | Профиль перфорированный П-образный 1500-2,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 5107 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40100 | Профиль перфорированный П-образный 2000-1,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 4469 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300091 | Профиль перфорированный П-образный 2500-2,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 8551 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLM50D-PPP-300-15 | Профиль перфорированный П-образный 3000-1,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 6382 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200169 | Стойка кабельная К1151 IEK E-PRO | шт | KZT | 1862 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | щт-0001415 | Стойка кабельная К1152 ! | шт | KZT | 1879 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | CLW10-GEM-SK-800 | Стойка кабельная К1152 IEK E-PRO | шт | KZT | 2612 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | ст-9952644 | Стойка настенная СНП100 IEK ! | шт | KZT | 494 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CLW10-SNP-200 | Стойка настенная СНП200 IEK E-PRO | шт | KZT | 990 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 030300413 | Напольная розетка лючок квадратная AES-P1 (10) | шт | KZT | 17831 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп4449 | Напольная розетка лючок 8-модулей AES PS8 ! | шт | KZT | 26125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300414 | Напольная розетка лючок двойная квадратная AES-P2 (5) | шт | KZT | 23293 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100103 | Кабель-канал напольный 70х16 ЭЛЕКОР (42м) | м | KZT | 1312 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 70 | 16
EKT | 130301436 | Коробка мон. UT3 для 3 роз. 45х45мм Modul45 в лючок, с наклад.,,черн.. UT3 45 3 OBO Bettermann(1) | шт | KZT | 6175 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301444 | Коробка монт. MT для лючка GES R2 пустая для 2хModul45 120х85 мм полиам.MT R2 1-1 OBO Bettermann | шт | KZT | 15437 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301800 | Коробка монтажная UT4 для устан. 4 роз. 45х45мм Modul45 в лючок, с наклад, полиамид, черный(3) | шт | KZT | 7141 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301439 | Корпус розетки двойной RJ45 прямой 45x45 мм, 1 модуль Modul45, белый. DTG-2RM RW1 OBO Bettermann | шт | KZT | 3351 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130301442 | Лючок GES R2 IP66, IK10, нагрузка до 2039кг, 40х140 мм (хромированный). GES R2 Cr OBO Bettermann | шт | KZT | 59890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7408847 | Лючок GES R2, IP66, IK10, нагрузка до 2039 кг, 40х140 мм (металл черный RAL 9005) E-PRO | шт | KZT | 69338 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7408849 | Лючок GES R2, IP66, IK10, нагрузка до 2039 кг, 40х140 мм (металл, венге) E-PRO | шт | KZT | 117230 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301797 | Лючок GES R2, 40х140мм, с кабельным выводом, IP40, IK10, полиамид, черный RAL 9011 OBO Betterman (1) | шт | KZT | 9191 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 140
EKT | 7408850 | Лючок GES R2, IP66, IK10, нагр. до 2039 кг, 40х140 мм (никелированный) E-PRO | шт | KZT | 59890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7405120 | Лючок GES2U для 3 роз. Modul45 (для 1xUT3 арт. 7408723) полиамид, черный E-PRO | шт | KZT | 22244 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7405146 | Лючок GES4-2Uдля 6 роз. Modul45 (для 2xUT3 арт. 7408723) полиамид, черный E-PRO | шт | KZT | 29772 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7405322 | Лючок GES6-2U для 9 роз. Modul45 (для 3xUT3 арт. 7408723) полиамид, черный E-PRO | шт | KZT | 35697 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7405037 | Лючок GES9 55Uдля 8 роз.Modul45 в 2xMT45V и 2xRJ45 в 2xMPMT45 (полиамид серый) E-PRO | шт | KZT | 46236 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7368340 | Лючок UDHOME2 пустой на 2роз. 45х45мм+2хRJ45 (с выемкой 15мм) 140х140х110-135 мм, нерж. сталь E-PRO | шт | KZT | 189494 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7427232 | Лючок UDHOME4 пуст. 6-роз. Modul45 (выемка 15мм) h=95-125мм нагрузка 1529 кг нерж.сталь E-PRO | шт | KZT | 262291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5106002 | Лючок инспекционный 230x150 мм E-PRO | шт | KZT | 118775 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301435 | Лючок универс. GES4-2U для 6 роз. Modul45 (2xUT3) полиамид,серый. GES4-2U10T 7011 OBO Bettermann | шт | KZT | 29772 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301434 | Лючок универсальный GES2U для 3 роз.Modul45 (для 1xUT3 арт. 7408723) полиамид,серый OBO Betterman(1) | шт | KZT | 22244 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301801 | Лючок универсальный GES6-2Uдля 9 роз.Modul45 (для 3xUT3 арт.7408723) полиамид,серый OBO Betterman(1) | шт | KZT | 35697 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301802 | Лючок универсальный GES9-3S U для12 роз.Modul45 (для 3xUT4 арт.7408727)полиамид, серый OBO Betterman | шт | KZT | 43200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301445 | Монтажная пластина MP для лючка GES R2 тип C для 2хRJ45 нерж. сталь. MP R2 2C OBO Bettermann | шт | KZT | 5534 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301443 | Монтажное осн. UD для лючков GES R2 для бет.полов h=85-130 мм сталь. UD GES R2 OBO Bettermann | шт | KZT | 64240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301440 | Монтажное осн. UGE для лючка GES2 240x150x88 мм (сталь). UGE 2C OBO Bettermann | шт | KZT | 25581 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301441 | Монтажное осн. для ПВХ-каналов UDSSD 308x308x92 мм (сталь). UDSSD 25038 4 OBO Bettermann | шт | KZT | 54594 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7410031 | Монтажное основание UZD250-3 в бетон h=70-125 мм (для ввода труб) 410x367 мм, сталь E-PRO | шт | KZT | 77837 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301799 | Монтажное основание для ПВХ-каналов UDSSD 308x308x92мм, сталь Betterman (1) | шт | KZT | 35134 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301798 | Монтажное основание для ПВХ-каналов UDSSD 308x308x92мм, сталь OBO Betterman (1) | шт | KZT | 54594 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7410060 | Монтажное основание с крышкой для лючка Система 55 толщина пола h= 55-80 мм сталь E-PRO | шт | KZT | 98706 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5403200 | Основание молниеприемника D 16 мм бетонное, 16 кг (упаковка 1 шт) E-PRO | шт | KZT | 24843 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301438 | Разъем RJ45 кат. 5e (UTP) (для корпусов DTG-2RM и DTS-2RM). ASM-C5 OBO Bettermann | шт | KZT | 4809 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130301446 | Разъем RJ45 кат.5e (UTP) Snap-In, тип C (для MP R2 2C). ASM-C5 S OBO Bettermann | шт | KZT | 5667 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 5
EKT | 130301447 | Розетка 1я с з/к под углом 0° штор.16А 250В (45х45мм Modul45) бел. STD-D0 RW1 OBO Bettermann | шт | KZT | 3113 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 0
EKT | 130301437 | Розетка 1я с з/к под углом 33° штор.16А 250В (45х45 мм Modul45) бел. STD-D3S RW1 OBO Bettermann | шт | KZT | 3262 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301795 | Розетка одинарная 2К+3 под углом33°шторки 16А 250В 45х45мм-1модуль Modul45, красная OBO Betterman(1) | шт | KZT | 3262 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 130301796 | Розетка силовая 0° одинарная 2К+З,1модуль Modul45, 45х45 мм, с/шт,16А 250В, красная OBO Betterman(1) | шт | KZT | 3113 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 89700 | Встр. Блок Ip44 Квад.Нерж.2м Legrand E-PRO | шт | KZT | 22339 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 54011 | Выдвижной розеточный блок - неукомплектованный - IP 40 - 4 модуля - алюминий Legrand E-PRO | шт | KZT | 44289 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 54013 | Выдвижной розеточный блок - неукомплектованный - IP 40 - 8 модулей - алюминий Legrand E-PRO | шт | KZT | 90792 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 88001 | Крышка для напольной коробки пластик стандартное исполнение 12/18 мод. Legrand E-PRO | шт | KZT | 30362 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 88002 | Крышка для напольной коробки пластик стандартное исполнение 16/24 мод. Legrand E-PRO | шт | KZT | 35153 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 88000 | Крышка для напольной коробки пластик стандартное исполнение 8/12 мод. Legrand E-PRO | шт | KZT | 26733 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 88091 | Монтажная коробка стандартная нерегулируемая 65-90 mm 12/18 мод. Legrand E-PRO | шт | KZT | 42102 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 88092 | Монтажная коробка стандартная нерегулируемая 65-90 mm 16/24 мод. Legrand E-PRO | шт | KZT | 44548 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 88090 | Монтажная коробка стандартная нерегулируемая 65-90 mm 8/12 мод. Legrand E-PRO | шт | KZT | 42833 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 88023 | Основание для вертикальной установки ЭУИ фиксированные стандартное исполнение 2х4 мод. Legrand E-PRO | шт | KZT | 30560 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 88024 | Основание для вертикальной установки ЭУИ фиксированные стандартное исполнение 2х6 мод. Legrand E-PRO | шт | KZT | 34983 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 88025 | Основание для вертикальной установки ЭУИ фиксированные стандартное исполнение 2х8 мод. Legrand E-PRO | шт | KZT | 37943 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 88021 | Основание для горизональной установки ЭУИ с регулировкой 12/18 мод. Legrand E-PRO | шт | KZT | 51760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 88020 | Основание для горизональной установки ЭУИ с регулировкой 8/12 мод. Legrand E-PRO | шт | KZT | 47859 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600050 | Приборная заглушка ONFLOOR 80/0 IEK !!! | шт | KZT | 470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600051 | Приборная рамка ONFLOOR 80/3 IEK !!! | шт | KZT | 379 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300259 | Болт со стопорным буртом М8х65. | шт | KZT | 50 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200170 | Внешний вертикальный угол КМН 80х40 (4 шт./комп.) | шт | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280200173 | Внутренний вертикальный угол КМВ 80x40 (4 шт./комп.) | шт | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280300540 | Держатель горизонтальный VH500 IEK (20) | шт | KZT | 900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200174 | Заглушка кабельной трассы КМЗ 80х40 (4 шт./комп.) | шт | KZT | 275 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 280300414 | Кронштейн потолочный SSU IEK | шт | KZT | 1100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300230 | Лоток неперфорированный 100х200х3000 (3м) IEK | м | KZT | 1000 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 200
EKT | 220200032 | Мет. рукав изол.Ø22 UNIТ (50м) | м | KZT | 580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100040 | Муфта вводная. для трубы Ø32 мм !!! | шт | KZT | 92 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200171 | Поворот на 90 гр. КМП 80x40 (4 шт./комп.) | шт | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300341 | Подвес С-образный 100 IEK | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300252 | Разделительная перегородка h 50 HDZ IEK | шт | KZT | 2067 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220500003 | Трубка (Кембрик белый) ТВ 6х0,6 (313,5) | м | KZT | 30 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200172 | Угол Т-образный КМТ 80x40 (4 шт./комп.) | шт | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0002137 | Лоток неперфорированный 80х200х3000 IEK * | м | KZT | 3642 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 200
EKT | 250600044 | Коробка напольная ONFLOOR 16 мод. IEK !!! | шт | KZT | 4259 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600045 | Коробка приборная ONFLOOR IEK !!! | шт | KZT | 808 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300107 | Лоток лестничный (50х200х3000) IEK (6) | м | KZT | 3515 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 200
EKT | 280300139 | Лоток лестничный (50х300х3000) IEK (6) | м | KZT | 3773 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 50 | 300
EKT | 280300032 | Лоток перфорированный (80х400х3000) (1 мм) IEK (6) | м | KZT | 6530 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 80 | 400
EKT | 250600042 | Нивелирующий комплект ONFLOOR IEK !!! | шт | KZT | 936 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300018 | Пластина соединительная h 80 IEK (2) | шт | KZT | 276 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300074 | Поворот 90º 50х300 IEK | шт | KZT | 5873 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300039 | Поворот 90º вертикальный внешний 50х50 IEK | шт | KZT | 3577 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280300019 | Поворот 90º Вертикальный внешний 60х200 IEK | шт | KZT | 1495 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280300059 | Поворот 90º вертикальный внутренний 50х400 IEK | шт | KZT | 4463 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280300133 | Поворот 90º вертикальный внутренний 50х500 IEK | шт | KZT | 10163 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 280300062 | Поворот 90º вертикальный внутренний 110х400 IEK | шт | KZT | 7644 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 250600052 | Приборная рамка ONFLOOR 80/45 IEK !!! | шт | KZT | 392 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300023 | Разветвитель Т-образный 50х50 IEK | шт | KZT | 4349 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300049 | Разветвитель Т-образный 50х300 IEK | шт | KZT | 8233 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100274 | Багет потолочный для натяжных потолков ВС | м | KZT | 163 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220300002 | ТРУБА ПЭ ф20 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 80 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220300004 | ТРУБА ПЭ ф32 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 154 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220300005 | ТРУБА ПЭ ф40 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 223 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220300009 | ТРУБА ПЭ ф63 ГОСТ ЕКТ | м | KZT | 497 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300240 | РКН-15 У2 IP54 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой ЗЭТА (22,2мм) | шт | KZT | 605 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300241 | РКН-20 У2 IP54 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой ЗЭТА (28,2мм) | м | KZT | 495 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200027 | Мет. рукав изол.Ø18 (50м) | м | KZT | 385 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200025 | Мет. рукав изол.Ø38 (20м) | м | KZT | 1142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220200026 | Мет. рукав изол.Ø50 UNIТ (20м) | м | KZT | 1268 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280100162 | Кабель-канал 40х40 Ecoline IEK (24) !!! | м | KZT | 179 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 40 | 40
EKT | 280100049 | Кабель-канал 100х40 T-Plast (24) !!! | м | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 40
EKT | 280300111 | Лоток лестничный (100х200х3000) IEK (6)* | м | KZT | 6138 | EKT2506 | 2025-06-12 | kanal | kanal | ekt | [5 empty] | 100 | 200
EKT | 130301369 | Универсальная Изолента #101 ПВХ (нг) белая UNIT (1)(10)(500) | шт | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301370 | Универсальная Изолента #101 ПВХ (нг) желтая UNIT (1)(10)(500) | шт | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301371 | Универсальная Изолента #101 ПВХ (нг) зеленая UNIT (1)(10)(500) | шт | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301372 | Универсальная Изолента #101 ПВХ (нг) красная UNIT (1)(10)(500) | шт | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301373 | Универсальная Изолента #101 ПВХ (нг) синяя UNIT (1)(10)(500) | шт | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301374 | Универсальная Изолента #101 ПВХ (нг) черная UNIT (1)(10)(500) | шт | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300198 | Японская Изолента #102 ПВХ белая Vini Tape (10)(500) | шт | KZT | 147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300199 | Японская Изолента #102 ПВХ желтая Vini Tape (10)(500) | шт | KZT | 147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300200 | Японская Изолента #102 ПВХ зеленая Vini Tape (10)(500) | шт | KZT | 147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300201 | Японская Изолента #102 ПВХ красная Vini Tape (10)(500) | шт | KZT | 147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300202 | Японская Изолента #102 ПВХ синяя Vini Tape (10)(500) | шт | KZT | 147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300203 | Японская Изолента #102 ПВХ черная Vini Tape (10)(500) | шт | KZT | 147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301773 | Японская Изолента #102 ПВХ серая Vini Tape (10)(500) | шт | KZT | 147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UIZ-20-10-K01 | Изолента 0,18х19 мм белая 20 метров IEK E-PRO | шт | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UIZ-20-10-K05 | Изолента 0,18х19 мм желтая 20 метров IEK E-PRO | шт | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301079 | Изолента 0,18х19 мм желто-зеленая 20 метров IEK (10) (200) | шт | KZT | 396 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UIZ-20-10-K06 | Изолента 0,18х19 мм зеленая 20 метров IEK E-PRO | шт | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UIZ-20-10-K04 | Изолента 0,18х19 мм красная 20 метров IEK E-PRO | шт | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UIZ-20-10-K07 | Изолента 0,18х19 мм синяя 20 метров IEK E-PRO | шт | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300012 | Изолента ПВХ желтая РФ 15м !!! | шт | KZT | 65 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300074 | Изолента ПВХ зеленая РФ 15м !!! | шт | KZT | 65 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300013 | Изолента ПВХ красная РФ 15м !!! | шт | KZT | 65 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300010 | Изолента ПВХ синяя РФ 15м !!! | шт | KZT | 65 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300015 | Изолента ХБ 80 гр UNIT (150) | шт | KZT | 310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301375 | Изолента ХБ 300 гр UNIT (60) | шт | KZT | 795 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300184 | Изолента ХБ 300 гр РФ (60) | шт | KZT | 820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200353 | Шина "N" PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/1 (крепеж по центру) UNIT (20/500) | шт | KZT | 251 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200354 | Шина "N" PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (крепеж по краям) UNIT (20/500) | шт | KZT | 286 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200355 | Шина "N" PEN "земля-ноль" 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) UNIT (20/500) | шт | KZT | 401 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200356 | Шина "N" PEN "земля-ноль" 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (20/500) | шт | KZT | 479 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200359 | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/1 (крепеж по центру) UNIT (10) | шт | KZT | 1147 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200360 | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | шт | KZT | 1129 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200357 | Шина "N" нулевая 6х9мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-С-С UNIT (20/300) | шт | KZT | 444 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200358 | Шина "N" нулевая 6х9мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-С-С UNIT (20/300) | шт | KZT | 528 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | шт | KZT | 560 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | шт | KZT | 630 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | шт | KZT | 780 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | шт | KZT | 903 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | шт | KZT | 1049 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200402 | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT (10) NEW | шт | KZT | 462 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200397 | Шина "N" нулевая ШНК L+PEN 2х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | шт | KZT | 1325 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200398 | Шина "N" нулевая ШНК L+PEN 2х15 125А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | шт | KZT | 2414 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200399 | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х7 100А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | шт | KZT | 2419 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200400 | Шина "N" нулевая ШНК 3L+PEN 4х11 125А на DIN-рейку в корпусе UNIT NEW | шт | KZT | 3088 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200401 | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в корпусном изоляторе UNIT (10) | шт | KZT | 514 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200403 | Шина РЕ "земля" ШНИ-8х12-8-КС-Ж в комб DIN-изол "Стойка" UNIT (10) NEW | шт | KZT | 630 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200407 | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А (22см) UNIT (10) | шт | KZT | 507 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200366 | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А (1м) UNIT (20/100) | шт | KZT | 1733 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200404 | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А (22см) UNIT (10) | шт | KZT | 1270 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200367 | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 100А (1м) UNIT (4/50) | шт | KZT | 10945 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200368 | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А (1м) UNIT (5/50) | шт | KZT | 4551 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 030300306 | Вводная клемма для модульного оборуд. с боковым винт. зажимом 4-25мм ² TDM!!! | шт | KZT | 74 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 32420DEK | Зажим наборный ЗН-101 2,5мм2 24А DEKraft 32420DEK E-PRO | шт | KZT | 122 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 030300470 | Клеммник с шагом крепления 60мм 200-017 (1/100) NEW | шт | KZT | 589 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 60
EKT | 030300471 | Клеммник с шагом крепления 90 мм 200-018 (1/50) NEW | шт | KZT | 689 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 90
EKT | 130200134 | Шина "N" нулевая 2х 7 групп на DIN-рейку в корпусе IEK (10) | шт | KZT | 1439 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200133 | Шина "N" нулевая 2х15 групп на DIN-рейку в корпусе IEK (10) | шт | KZT | 2544 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200136 | Шина "N" нулевая 4х 7 групп на DIN-рейку в корпусе IEK (10) | шт | KZT | 2628 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200135 | Шина "N" нулевая 4х11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK (10) | шт | KZT | 3354 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200074 | Шина "N" нулевая 6х9мм 8/1 (крепеж по центру) IEK (10/960) | шт | KZT | 265 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200075 | Шина "N" нулевая 6х9мм 8/2 (крепеж по краям) IEK (10/960) | шт | KZT | 311 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200006 | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) IEK (10) | шт | KZT | 436 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200007 | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) IEK (10) | шт | KZT | 521 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200125 | Шина "N" нулевая 6х9мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12С IEK (20) | шт | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200126 | Шина "N" нулевая 6х9мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14С IEK (20) | шт | KZT | 565 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200127 | Шина "N" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10) | шт | KZT | 558 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200089 | Шина "N" нулевая 6х9мм с изол 12-Д-С IEK (20) | шт | KZT | 487 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | ст-9949327 | Шина "N" нулевая 8х12 на двух угловых изол ШНИ-24-У2-С IEK (10) !!! | шт | KZT | 1919 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200008 | Шина "N" нулевая 8х12мм 14/1 (крепеж по центру) IEK (10) | шт | KZT | 1210 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200063 | Шина "N" нулевая 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) IEK (10) | шт | KZT | 1226 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200120 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6 КС IEK (20) | шт | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200121 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8 КС IEK (20) | шт | KZT | 684 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200122 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10 КС IEK (20) | шт | KZT | 822 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200123 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12 КС IEK (20) | шт | KZT | 982 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200124 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14 КС IEK (20) | шт | KZT | 1139 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200088 | Шина N "ноль" DIN-изол ШНИ-6х9- 6-Д-С IEK E-PRO | шт | KZT | 307 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | YNN10-69-12KD-K07 | Шина N "ноль" в корп изол на DIN-рейку ШНИ-6х9-12-К-С IEK E-PRO | шт | KZT | 558 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | ярп5605 | Шина N "ноль" на DIN-изол тип "Стойка" ШНИ-6х9-14-С-С IEK !!! | шт | KZT | 537 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK E-PRO | шт | KZT | 900 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200157 | Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-С IEK E-PRO | шт | KZT | 440 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | YNN10-69-20C2-K07 | Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-20-У2-С IEK E-PRO | шт | KZT | 832 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | YNN10-812-12C2-K07 | Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-12-У2-С IEK E-PRO | шт | KZT | 1027 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | YNN10-812-6C2-K07 | Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-6-У2-С IEK E-PRO | шт | KZT | 668 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | YNN10-10-100 | Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 10/1 (10групп/креп по центр) IEK E-PRO | шт | KZT | 334 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200409 | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол "Стойка" ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | шт | KZT | 684 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200012 | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А (1м) IEK (40) | м | KZT | 1978 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200015 | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А (1м) IEK (10) | м | KZT | 5186 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200154 | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А (22см) IEK (10) | шт | KZT | 1448 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200013 | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 100А (1м) IEK (10) | м | KZT | 14862 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200470 | Шина соединительная типа PIN (12 штырей) 1Р 63А 22 см IEK E-PRO | шт | KZT | 562 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt | 1
EKT | YNS21-1-100 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 1Р 100А(дл. 1м) IEK E-PRO | шт | KZT | 5393 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt | 1
EKT | 130200472 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN IEK !!! | шт | KZT | 4171 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200188 | Шина алюм АД31Т 3х20х4000 | м | KZT | 507 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200152 | Шина алюм АД31Т 3х30х4000 | м | KZT | 715 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200213 | Шина алюм АД31Т 4х20х4000 | м | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200153 | Шина алюм АД31Т 4х40х4000 | м | KZT | 1281 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200009 | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | м | KZT | 1609 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200058 | Шина алюм АД31Т 5х50х4000 | м | KZT | 2026 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200330 | Шина алюм АД31Т 6х60х4000 | м | KZT | 2920 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200069 | Шина алюм АД31Т 6х80х4000 | м | KZT | 3873 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200052 | Шина алюм АД31Т 10х100х4000 | м | KZT | 8075 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | YBC10-03-020 | Шина медн 3х20х4000 IEK E-PRO | м | KZT | 7488 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | м | KZT | 4204 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300321 | Шина медн.3х25х4000 | м | KZT | 5215 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300322 | Шина медн.3х30х4000 | м | KZT | 6227 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200207 | Шина медн.4х20х4000 | м | KZT | 5527 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | м | KZT | 8329 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300323 | Шина медн.4х40х4000 | м | KZT | 11131 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300324 | Шина медн.4х50х4000 | м | KZT | 13934 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300812 | Шина медн.5х30х4000 | м | KZT | 10509 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300810 | Шина медн.5х40х4000 | м | KZT | 14012 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | м | KZT | 17515 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300811 | Шина медн.6х60х4000 | м | KZT | 25221 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130301396 | Шина медн.6х80х4000 | м | KZT | 33550 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 32015DEK | Кросс-модуль ШН-103-2-07-100 DEKraft 32015DEK E-PRO | шт | KZT | 1919 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32016DEK | Кросс-модуль ШН-103-2-15-125 DEKraft 32016DEK E-PRO | шт | KZT | 3880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32001DEK | Шина нулевая ШН-101-08-100 DEKraft 32001DEK E-PRO | шт | KZT | 370 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 32003DEK | Шина нулевая ШН-101-14-100 DEKraft 32003DEK E-PRO | шт | KZT | 575 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 32002DEK | Шина нулевая ШН-102-08-100 DEKraft 32002DEK E-PRO | шт | KZT | 393 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 32004DEK | Шина нулевая ШН-102-14-100 DEKraft 32004DEK E-PRO | шт | KZT | 660 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 32005DEK | Шина нулевая ШН-201-14-100 DEKraft 32005DEK E-PRO | шт | KZT | 1260 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 32006DEK | Шина нулевая ШН-202-14-100 DEKraft 32006DEK E-PRO | шт | KZT | 1300 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 32030DEK | Шина соединительная ШС-101-1-63 DEKraft 32030DEK E-PRO | шт | KZT | 1970 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 32031DEK | Шина соединительная ШС-101-2-63 DEKraft 32031DEK E-PRO | шт | KZT | 3206 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 32034DEK | Шина соединительная ШС-101-3-63 DEKraft 32034DEK E-PRO | шт | KZT | 4919 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130301161 | Сизы- 1 (1,0-3,0) (100) (жел/сер) UNIT (250) | упак | KZT | 615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301162 | Сизы- 2 (1,5-3,5) (100) (синий) UNIT (200) | упак | KZT | 812 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301163 | Сизы- 3 (2,0-4,0) (100) (оранжевый) P7-3 UNIT (100/10/150) | упак | KZT | 1253 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301164 | Сизы- 3 (2,5-4,5) (100) (желтый) P7-4 UNIT (50) | упак | KZT | 1725 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301165 | Сизы- 5 (4,0-11,0) (100) (красный) P7-5 UNIT (50) | упак | KZT | 2353 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301166 | Сизы-10 (9-25мм) (100) (серый) UNIT (25) | упак | KZT | 4147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300325 | Сизы-1 (1,0-3,0) жел/сер IEK (100) | упак | KZT | 668 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300271 | Сизы-1 (1,5-3,5) синий IEK (100) | упак | KZT | 882 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300089 | Сизы-1 (2,0-4,0) оранжевый P7-3 IEK (100) | упак | KZT | 1361 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300090 | Сизы-1 (2,5-4,5) желтый P7-4 IEK (100) | упак | KZT | 1778 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300091 | Сизы-1 (4,0-11,0) красный P7-5 IEK (100) | упак | KZT | 2347 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300275 | Сизы-1 (9-25мм) серый IEK (100) | упак | KZT | 4274 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | USC-10-3-005 | Сизы-1 1,0-3,0 (5 шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 82 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | USC-10-4-005 | Сизы-1 1,5-3,5 (5 шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 96 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | USC-10-5-005 | Сизы-1 2,0-4,0 (5 шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 115 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | USC-10-6-005 | Сизы-1 2,5-4,5 (5 шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 139 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | USC-10-7-005 | Сизы-1 4,0-11,0 (5 шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 164 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500125 | Колодка клемная карболитовая 4Р до 4 мм2 25А ТВ-2504 UNIT (50/800) | шт | KZT | 249 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4 |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130500126 | Колодка клемная карболитовая 4Р до 6 мм2 45А ТВ-4504 UNIT | шт | KZT | 534 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4 |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130500127 | Колодка клемная карболитовая 4Р до 16 мм2 60А ТB-6004 UNIT | шт | KZT | 1001 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4 |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130500128 | Колодка клемная карболитовая 4Р до 35 мм2 100А ТC-1004 UNIT | шт | KZT | 1499 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4 |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130500129 | Колодка клемная карболитовая 4Р до 70 мм2 150А ТС-1504 UNIT | шт | KZT | 2748 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4 |  |  |  | 70
EKT | 130500130 | Колодка клемная карболитовая 4Р до 95 мм2 200А ТС-2004 UNIT | шт | KZT | 3385 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4 |  |  |  | 95
EKT | 130301144 | ЗВИ 3 ПВХ (1,0-2,5мм ² 3А) 12 пар UNIT (10/1000) | шт | KZT | 152 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1
EKT | 130301145 | ЗВИ 5 ПВХ (1,5-4мм ² 5А) 12 пар UNIT (10/1000) | шт | KZT | 195 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130301146 | ЗВИ 10 ПВХ (2,5-6мм ² 10А) 12 пар UNIT (10/500) | шт | KZT | 340 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301147 | ЗВИ 15 ПВХ (4-10мм ² 15А) 12 пар UNIT (10/500) | шт | KZT | 419 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301148 | ЗВИ 20 ПВХ (4-10мм ² 20А) 12 пар UNIT (10/500) | шт | KZT | 420 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301149 | ЗВИ 30 ПВХ (6-16мм ² 30А) 12 пар UNIT (10/300) | шт | KZT | 570 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130301150 | ЗВИ 60 ПВХ (6-16мм ² 60А) 12 пар UNIT (10/200) | шт | KZT | 866 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130301151 | ЗВИ 150 ПВХ (16-35мм ² 150А) 12 пар UNIT (10/50) | шт | KZT | 2924 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130301152 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (100) | шт | KZT | 90 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301153 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый UNIT (100) | шт | KZT | 90 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301154 | ЗНИ 6мм ² серый UNIT (80) | шт | KZT | 108 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130301155 | ЗНИ 10мм ² (70А) серый UNIT (50) | шт | KZT | 150 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130301156 | ЗНИ 10мм ² (70А) синий UNIT (50) | шт | KZT | 149 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130301157 | ЗНИ 16мм ² (100А) серый UNIT (30) | шт | KZT | 261 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130301158 | ЗНИ 16мм ² (100А) синий UNIT (50/1000) | шт | KZT | 299 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130301159 | ЗНИ 35мм ² (125A) серый UNIT (20) | шт | KZT | 400 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130301160 | ЗНИ 70мм ² (250А) серый UNIT (5) | шт | KZT | 1207 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | щт02230473 | Торцевая крышка 2ТЧК, 2,2ШИР, ПРУЖ КЛЕМ 10ММ2, NSYTRR102 SchnEl !!! | шт | KZT | 158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300107 | ЗВИ 3 ПВХ (1,0-2,5мм ² 3А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 170 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1
EKT | UZV4-005-04-2 | ЗВИ 5 н/г 1,5-4мм2 (2 шт/блистер) IEK E-PRO | упак | KZT | 558 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130300037 | ЗВИ 5 ПВХ (1,5-4мм ² 5А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 218 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130300605 | ЗВИ 10 ПВХ (2,5-6мм ² 10А) 12 пар (2 шт/блистер) IEK (50) | упак | KZT | 766 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130300108 | ЗВИ 15 ПВХ (4-10мм ² 15А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 462 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130300363 | ЗВИ 20 ПВХ (4-10мм ² 15А) 12 пар IEK | шт | KZT | 469 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130300036 | ЗВИ 30 ПВХ (6-16мм ² 30А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 638 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130300038 | ЗВИ 60 ПВХ (6-16мм ² 60А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 968 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | UZV3-080-25 | ЗВИ 80 10-25мм2 12пар IEK E-PRO | шт | KZT | 1586 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | UZV3-100-25 | ЗВИ 100 10-25мм2 12пар IEK E-PRO | шт | KZT | 2876 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130300105 | ЗВИ 150 ПВХ (16-35мм ² 150А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 3271 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | YZN10-002-K07 | ЗНИ 2,5мм2 (JXB24А) синий IEK E-PRO | шт | KZT | 97 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50) | шт | KZT | 97 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130300041 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK(60) | шт | KZT | 98 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130300042 | ЗНИ 6мм ² серый IEK (20) | шт | KZT | 116 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130300227 | ЗНИ 10PEN 10мм2 (JXB-земля) IEK E-PRO | шт | KZT | 367 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130300039 | ЗНИ 10мм ² (70А) серый IEK (40) | шт | KZT | 163 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130300233 | ЗНИ 10мм ² (70А) синий IEK (40) | шт | KZT | 162 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130300169 | ЗНИ 16мм ² (100А) синий IEK (30) | шт | KZT | 358 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130300040 | ЗНИ 35мм ² (125) серый IEK (30) | шт | KZT | 420 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130300234 | ЗНИ 35мм2 (JXB125А) синий IEK E-PRO | шт | KZT | 401 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130300290 | ЗНИ 70мм ² (250А) синий IEK (8) | шт | KZT | 1310 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 260100107 | Ответвитель ОВ-2 1,0-2,5 мм2 синий (цена за штуку) TDM!!! | шт | KZT | 6 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260100108 | Ответвитель ОВ-3 2,5-6,0 мм2 желтый (25шт) TDM!!! | шт | KZT | 276 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301680 | Блок зажимов БЗН TC-6003 300 мм2 600A 3 пары IEK | шт | KZT | 14011 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 300
EKT | 130301681 | Блок зажимов БЗН TK-010 1,5 мм2 10А на DIN-рейку 10 пар IEK | шт | KZT | 847 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130301682 | Блок зажимов БЗН TK-020 2,5 мм2 20А на DIN-рейку 10 пар IEK | шт | KZT | 841 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301683 | Блок зажимов БЗН TK-060 10 мм2 60А на DIN-рейку 10 пар IEK | шт | KZT | 2017 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130301674 | Блок зажимов БЗН ТВ-1004 10 мм2 100А 4 пары IEK | шт | KZT | 930 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130301673 | Блок зажимов БЗН ТВ-1504 1,5 мм2 15А 4 пары IEK | шт | KZT | 112 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130301675 | Блок зажимов БЗН ТВ-1506 1,5 мм2 15А 6 пар IEK | шт | KZT | 155 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130301676 | Блок зажимов БЗН ТВ-2506 2,5 мм2 25А 6 пар IEK | шт | KZT | 252 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301678 | Блок зажимов БЗН ТВ-2512 2,5 мм2 25А 12 пар IEK | шт | KZT | 506 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301677 | Блок зажимов БЗН ТВ-4506 4,5 мм2 45А 6 пар IEK | шт | KZT | 746 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 4.5
EKT | 130301679 | Блок зажимов БЗН ТВ-4512 4,5 мм2 45А 12 пар IEK | шт | KZT | 1462 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 4.5
EKT | YZN42-04-035-K02 | Блок зажимов БЗН ТС-1004 35 мм2 100A 4 пары IEK E-PRO | шт | KZT | 1468 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | YZN42-04-070-K02 | Блок зажимов БЗН ТС-1504 70 мм2 150A 4 пары IEK E-PRO | шт | KZT | 2748 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 250600236 | Заглушка 12 модулей белая IEK E-PRO | шт | KZT | 208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300142 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2 (JXB35-50A) серый IEK!!! | шт | KZT | 47 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 32271DEK | Заглушка для фальшпанели ЗП-101 6 м DEKraft 32271DEK E-PRO | шт | KZT | 111 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UZVK-025-10 | Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ 2,5мм2 (10x1) IEK E-PRO | шт | KZT | 240 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | UZVK-04-10 | Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ 4,0мм2 (10x1) IEK E-PRO | шт | KZT | 306 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | UZVK-06-10 | Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ 6,0мм2 (10x1) IEK E-PRO | шт | KZT | 530 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | UZVK-10-5 | Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ 10 мм2 (5x1) IEK E-PRO | шт | KZT | 451 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | UZVK-16-10 | Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ 16мм2 (10x1) IEK E-PRO | шт | KZT | 1656 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | UZVK-25-10 | Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ 25мм2 (10x1) IEK E-PRO | шт | KZT | 2323 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 25
EKT | 32409DEK | Зажим наборный ЗН-101 35мм2 125А DEKraft 32409DEK E-PRO | шт | KZT | 545 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130300035 | ЗВИ-10 2,5-6мм2 12пар ИЭК E-PRO | шт | KZT | 329 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | UZV4-010-06 | ЗВИ-10 н/г 2,5-6мм2 12пар ИЭК E-PRO | шт | KZT | 341 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 800000003 | Колодка клемная карболитовая 4Р 25А ТВ-2504 ! | шт | KZT | 315 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4
EKT | 800000009 | Колодка клемная карболитовая 4Р 45А ТВ-4504 ! | шт | KZT | 715 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4
EKT | 130500071 | Колодка клемная карболитовая 4Р 60А ТС-6004 ! | шт | KZT | 1060 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4
EKT | 200400114 | Колодка клемная карболитовая 4Р 100А ТВC-1004 ! | шт | KZT | 1820 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4
EKT | 130500072 | Колодка клемная карболитовая 4Р 150А ТС-1504 ! | шт | KZT | 2770 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4
EKT | 130500073 | Колодка клемная карболитовая 4Р 200А ТС-2004 ! | шт | KZT | 3490 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt | 4
EKT | 030300442 | 222 Клемма проходная (0,08-4мм 32А 2х2) UNIT (50/2500) UNIT | шт | KZT | 210 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 0.08
EKT | 030300443 | 223 Клемма проходная (0,08-4мм 32А 3х3) UNIT (50/2500) UNIT | шт | KZT | 376 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 0.08
EKT | 030300417 | 222-412 Клемма (0,08-2,5мм 32А) UNIT (100/3000) | шт | KZT | 113 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | 030300418 | 222-413 Клемма (0,08-2,5мм 32А) UNIT (100/3000) | шт | KZT | 157 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | 030300419 | 222-415 Клемма (0,08-2,5мм 32А) UNIT (50/2400) | шт | KZT | 206 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | 030300441 | 222-418 Клемма (0,08-2,5мм 32А) UNIT (50/2500) UNIT | шт | KZT | 395 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | 030300461 | 228-612 Клемма проз.EXPERT (0,5-6мм 40А) UNIT NEW (50) | шт | KZT | 156 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 228
EKT | 030300462 | 228-613 Клемма проз.EXPERT (0,5-6мм 40А) UNIT NEW (50) | шт | KZT | 183 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 228
EKT | 030300463 | 228-615 Клемма проз.EXPERT (0,5-6мм 40А) UNIT NEW (25) | шт | KZT | 240 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 228
EKT | 030300444 | 422 Клемма проз.разветвительная (0,2-4мм 32А 2х4) UNIT (50/2500) UNIT | шт | KZT | 362 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 0.2
EKT | 030300445 | 623 Клемма проз.разветвительная (0,2-4мм 32А 2х6) UNIT(50/2500) UNIT | шт | KZT | 395 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 0.2
EKT | 030300458 | 222-412 Клемма (0,08-2,5мм 32А) блистер 6 шт UNIT NEW | упак | KZT | 678 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | 030300459 | 222-413 Клемма (0,08-2,5мм 32А) блистер 6 шт UNIT NEW | упак | KZT | 942 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | 030300460 | 222-415 Клемма (0,08-2,5мм 32А) блистер 6 шт UNIT NEW | упак | KZT | 1236 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | 030300464 | 228-612 Клемма проз.EXPERT (0,5-6мм 40А) блистер 6 шт UNIT NEW | упак | KZT | 936 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 228
EKT | 030300465 | 228-613 Клемма проз.EXPERT (0,5-6мм 40А) блистер 6 шт UNIT NEW | упак | KZT | 1098 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 228
EKT | 030300466 | 228-615 Клемма проз.EXPERT (0,5-6мм 40А) блистер 6 шт UNIT NEW | упак | KZT | 1440 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 228
EKT | 030300478 | 222-412 Клемма (0,08-2,5мм 32А) IEK (50) | шт | KZT | 108 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | UKZ-004-412 | 222-412 Клемма (4шт/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 455 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  | 4 | 222
EKT | 030300479 | 222-413 Клемма (0,08-2,5мм 32А) IEK (50) | шт | KZT | 136 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | UKZ-004-413 | 222-413 Клемма (4шт/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 564 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  | 4 | 222
EKT | 030300480 | 222-415 Клемма (0,08-2,5мм 32А) IEK (50) | шт | KZT | 217 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | UKZ-004-415 | 222-415 Клемма (4шт/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 908 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  | 4 | 222
EKT | 130300418 | 773-302 Клемма (2,5мм 32А) TDM (100) !!! | шт | KZT | 10 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 773
EKT | UKZ-001-324 | 773-324 Клемма IEK E-PRO | шт | KZT | 74 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 773
EKT | 130301739 | Вилка закорачивающая для CTS-DT 6мм2 2PIN ИЭК | шт | KZT | 2917 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 130301725 | Дополнительная вводная клемма для CTS 70/120мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 1284 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 130301712 | Заглушка для CP 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 181 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301713 | Заглушка для CP-MC 3 вывода 1,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 205 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301715 | Заглушка для CP-MC 3 вывода 2,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 181 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301717 | Заглушка для CP-MC 3 вывода 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301714 | Заглушка для CP-MC 4 вывода 1,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 215 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301716 | Заглушка для CP-MC 4 вывода 2,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 193 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301718 | Заглушка для CP-MC 4 вывода 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 212 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301719 | Заглушка для CP-ML 2 ур. 1,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 281 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301720 | Заглушка для CP-ML 2 ур. 2,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 292 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301721 | Заглушка для CP-ML 2 ур. 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301644 | Заглушка для CTS 2,5/4мм2 серая IEK | шт | KZT | 178 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301645 | Заглушка для CTS 2,5/4мм2 синяя IEK | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301646 | Заглушка для CTS 6/10мм2 серая IEK | шт | KZT | 179 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301706 | Заглушка для CTS 6/10мм2 синяя ИЭК | шт | KZT | 218 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301711 | Заглушка для CTS-DT 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 234 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301709 | Заглушка для CTS-MC 3 вывода 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301710 | Заглушка для CTS-MC 4 вывода 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 234 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301708 | Заглушка для CTS-ML 2 ур. 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 244 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301707 | Заглушка для CTS-ML 3 ур. 2,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 268 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301660 | Заглушка для КПИ 3в-1,5/2,5 3 вывода синяя IEK | шт | KZT | 100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301665 | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. синяя IEK | шт | KZT | 883 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130301671 | Клемма вводная силовая КВС 35-150 кв.мм. PE IEK | шт | KZT | 1327 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130301666 | Клемма вводная силовая КВС 35-150 кв.мм. синяя IEK | шт | KZT | 1400 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130301672 | Клемма вводная силовая КВС 35-240 кв.мм. PE IEK | шт | KZT | 2333 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130301667 | Клемма вводная силовая КВС 35-240 кв.мм. серая IEK | шт | KZT | 2161 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130301668 | Клемма вводная силовая КВС 35-240 кв.мм. синяя IEK | шт | KZT | 2246 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130301669 | Клемма вводная силовая КВС 6-50 кв.мм. 3-рядная серая IEK | шт | KZT | 1928 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130301670 | Клемма вводная силовая КВС 6-50 кв.мм. PE IEK | шт | KZT | 523 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 030300499 | Клемма вводная силовая КВС 6-50 кв.мм. серая IEK | шт | KZT | 512 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | YZN30-002-K52 | Клемма винтовая КВИ-2,5-PEN 2,5мм2 IEK E-PRO | шт | KZT | 246 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | YZN30-002-K03 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая IEK E-PRO | шт | KZT | 84 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | YZN30-004-K03 | Клемма винтовая КВИ-4мм2 серая IEK E-PRO | шт | KZT | 92 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | YZN30-006-K03 | Клемма винтовая КВИ-6мм2 серая IEK E-PRO | шт | KZT | 102 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | YZN30-006-K07 | Клемма винтовая КВИ-6мм2 синяя IEK E-PRO | шт | KZT | 104 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130301651 | Клемма пружинная КПИ 2в-1,5 17,5А желтый IEK | шт | KZT | 150 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301650 | Клемма пружинная КПИ 2в-1,5 17,5А красный IEK | шт | KZT | 170 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301652 | Клемма пружинная КПИ 2в-1,5 17,5А синий IEK | шт | KZT | 151 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301654 | Клемма пружинная КПИ 2в-2,5 31А красный IEK | шт | KZT | 156 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301656 | Клемма пружинная КПИ 2в-2,5 31А оранжевый IEK | шт | KZT | 156 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301653 | Клемма пружинная КПИ 2в-2,5 31А серый IEK | шт | KZT | 146 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301655 | Клемма пружинная КПИ 2в-2,5 31А синий IEK | шт | KZT | 144 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301657 | Клемма пружинная КПИ 2в-6 57А серый IEK | шт | KZT | 290 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301658 | Клемма пружинная КПИ 2в-6 57А синий IEK | шт | KZT | 319 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301659 | Клемма пружинная КПИ 3в-2,5 3 вывода 31А синий IEK | шт | KZT | 257 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301634 | Колодка клеммная CP 1,5мм2 серая IEK | шт | KZT | 257 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130301689 | Колодка клеммная CP 10мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 623 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130301635 | Колодка клеммная CP 2,5мм2 серая IEK | шт | KZT | 257 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301636 | Колодка клеммная CP 4мм2 серая IEK | шт | KZT | 314 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301704 | Колодка клеммная CP-DT измерит. нож. разм. 2,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 1165 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301705 | Колодка клеммная CP-DT измерит. нож. разм. 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 1228 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301637 | Колодка клеммная CP-MC 3 вывода 1,5мм2 серая IEK | шт | KZT | 334 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130301693 | Колодка клеммная CP-MC 3 вывода 10мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 934 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130301638 | Колодка клеммная CP-MC 3 вывода 2,5мм2 серая IEK | шт | KZT | 379 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301691 | Колодка клеммная CP-MC 3 вывода 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 606 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301690 | Колодка клеммная CP-MC 4 вывода 1,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 412 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130301639 | Колодка клеммная CP-MC 4 вывода 2,5мм2 серая IEK | шт | KZT | 524 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301692 | Колодка клеммная CP-MC 4 вывода 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 661 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301698 | Колодка клеммная CP-MC-PEN земля 3 вывода 1,5мм2 ИЭК | шт | KZT | 1309 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130301643 | Колодка клеммная CP-MC-PEN земля 3 вывода 10мм2 IEK | шт | KZT | 3112 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130301642 | Колодка клеммная CP-MC-PEN земля 3 вывода 2,5мм2 IEK | шт | KZT | 1127 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301701 | Колодка клеммная CP-MC-PEN земля 3 вывода 4мм2 ИЭК | шт | KZT | 1361 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301699 | Колодка клеммная CP-MC-PEN земля 4 вывода 1,5мм2 ИЭК | шт | KZT | 1637 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130301700 | Колодка клеммная CP-MC-PEN земля 4 вывода 2,5мм2 ИЭК | шт | KZT | 1445 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301702 | Колодка клеммная CP-MC-PEN земля 4 вывода 4мм2 ИЭК | шт | KZT | 1655 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301695 | Колодка клеммная CP-ML 2 ур. 1,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 1114 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130301640 | Колодка клеммная CP-ML 2 ур. 2,5мм2 серая IEK | шт | KZT | 821 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301696 | Колодка клеммная CP-ML 2 ур. 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 994 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301703 | Колодка клеммная CP-ML 2 ур. нож. разм. 2,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 2683 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301694 | Колодка клеммная CP-ML-PEN 2 ур. земля-низ 1,5мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 1189 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1.5
EKT | 130301641 | Колодка клеммная CP-PEN земля 2,5мм2 желто-зеленая IEK | шт | KZT | 1054 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301697 | Колодка клеммная CP-PEN земля 4мм2 желто-зеленая ИЭК | шт | KZT | 1132 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301608 | Колодка клеммная CTS 2,5мм2 серая IEK | шт | KZT | 205 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301609 | Колодка клеммная CTS 2,5мм2 синяя IEK | шт | KZT | 221 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301610 | Колодка клеммная CTS 4мм2 серая IEK | шт | KZT | 223 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301611 | Колодка клеммная CTS 4мм2 синяя IEK | шт | KZT | 262 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301612 | Колодка клеммная CTS 6мм2 серая IEK | шт | KZT | 313 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130301613 | Колодка клеммная CTS 6мм2 синяя IEK | шт | KZT | 319 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130301614 | Колодка клеммная CTS 10мм2 серая IEK | шт | KZT | 427 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130301615 | Колодка клеммная CTS 10мм2 синяя IEK | шт | KZT | 427 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130301616 | Колодка клеммная CTS 16мм2 серая IEK | шт | KZT | 635 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130301617 | Колодка клеммная CTS 16мм2 синяя IEK | шт | KZT | 731 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130301618 | Колодка клеммная CTS 25мм2 серая IEK | шт | KZT | 1452 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 25
EKT | 130301620 | Колодка клеммная CTS 35мм2 серая IEK | шт | KZT | 1439 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130301622 | Колодка клеммная CTS 35мм2 синяя IEK | шт | KZT | 1511 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130301623 | Колодка клеммная CTS 70мм2 серая IEK | шт | KZT | 3744 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130301625 | Колодка клеммная CTS 70мм2 синяя IEK | шт | KZT | 3931 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130301685 | Колодка клеммная CTS 120мм2 синяя IEK | шт | KZT | 7308 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 130301619 | Колодка клеммная CTS 25мм2 синяя IEK | шт | KZT | 1597 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 25
EKT | 130301621 | Колодка клеммная CTS с шестигранником 35мм2 серая IEK | шт | KZT | 2124 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130301624 | Колодка клеммная CTS с шестигранником 70мм2 серая IEK | шт | KZT | 5924 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130301633 | Колодка клеммная CTS-F с предохранителем 4мм2 серая IEK | шт | KZT | 860 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301688 | Колодка клеммная CTS-MC 4 вывода 4мм2 серая ИЭК | шт | KZT | 892 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301686 | Колодка клеммная CTS-MC-PEN земля 4 вывода 4мм2 ИЭК | шт | KZT | 1355 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301631 | Колодка клеммная CTS-ML 2 ур. 4мм2 серая IEK | шт | KZT | 544 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301632 | Колодка клеммная CTS-ML 3 ур. 2,5мм2 серая IEK | шт | KZT | 1615 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301628 | Колодка клеммная CTS-PEN земля 10мм2 желто-зеленая IEK | шт | KZT | 1270 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130301629 | Колодка клеммная CTS-PEN земля 16мм2 желто-зеленая IEK | шт | KZT | 2178 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130301626 | Колодка клеммная CTS-PEN земля 4мм2 желто-зеленая IEK | шт | KZT | 736 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130301627 | Колодка клеммная CTS-PEN земля 6мм2 желто-зеленая IEK | шт | KZT | 1164 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130301630 | Колодка клеммная CTS-PEN земля монтаж неск. напр. 35мм2 IEK | шт | KZT | 3443 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 130301687 | Колодка клеммная CTS-PEN земля монтаж неск. напр. 70мм2 ИЭК | шт | KZT | 10760 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130301728 | Перемычка в сборе для CTS 35мм2 4PIN ИЭК | шт | KZT | 1424 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4
EKT | 130301727 | Перемычка в сборе для CTS 4мм2 10PIN ИЭК | шт | KZT | 1868 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301726 | Перемычка в сборе для CTS 4мм2 4PIN ИЭК | шт | KZT | 838 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4
EKT | 130301729 | Перемычка в сборе для CTS 70мм2 2PIN ИЭК | шт | KZT | 2564 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 130301730 | Перемычка в сборе для CTS 70мм2 3PIN ИЭК | шт | KZT | 3620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3
EKT | 130301734 | Перемычка гребенчатая для CP 1,5мм2 3PIN ИЭК | шт | KZT | 605 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt | 3
EKT | 130301735 | Перемычка гребенчатая для CP 1,5мм2 4PIN ИЭК | шт | KZT | 806 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt | 4
EKT | 130301736 | Перемычка гребенчатая для CP 2,5мм2 3PIN ИЭК | шт | KZT | 338 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt | 3
EKT | 130301738 | Перемычка гребенчатая для CP 4мм2 10PIN ИЭК | шт | KZT | 1966 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130301737 | Перемычка гребенчатая для CP 4мм2 2PIN ИЭК | шт | KZT | 197 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt | 2
EKT | 130301731 | Перемычка гребенчатая для CTS изолированная 16мм2 10PIN ИЭК | шт | KZT | 3510 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130301733 | Перемычка гребенчатая для CTS-F 4мм2 10PIN ИЭК | шт | KZT | 3176 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130301732 | Перемычка гребенчатая для CTS-F 4мм2 3PIN ИЭК | шт | KZT | 983 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt | 3
EKT | 130301661 | Перемычка для КПИ-2,5мм2 10PIN IEK | шт | KZT | 703 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301662 | Перемычка для КПИ-2,5мм2 2PIN IEK | шт | KZT | 197 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 130301663 | Перемычка для КПИ-2,5мм2 3PIN IEK | шт | KZT | 289 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3
EKT | 130301664 | Перемычка для КПИ-6мм2 10PIN IEK | шт | KZT | 1008 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301648 | Разделитель для CTS большой 2,5/4мм2 серый IEK | шт | KZT | 149 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301722 | Разделитель для CTS большой 6/10мм2 серый ИЭК | шт | KZT | 175 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301647 | Разделитель для CTS малый 2,5/4мм2 серый IEK | шт | KZT | 208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301723 | Разделитель для CTS малый 35мм2 серый ИЭК | шт | KZT | 257 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301649 | Разделитель для CTS малый 6/10мм2 серый IEK | шт | KZT | 251 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301724 | Разделитель для CTS-ML 2 ур. большой 4мм2 серый ИЭК | шт | KZT | 156 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300484 | 221-2411 Клемма соед. 2-пров. (0,2-4мм² 32А) WAGO (60) NEW | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 221
EKT | 030300112 | 221-412 Клемма соед. 2-пров. (0,2-4мм² 32А) WAGO (100) NEW | шт | KZT | 173 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 221
EKT | 030300113 | 221-413 Клемма соед. 3-пров. (0,2-4мм² 32А) WAGO (50) NEW | шт | KZT | 230 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 221
EKT | 030300114 | 221-415 Клемма соед. 5-пров. (0,2-4мм² 32А) WAGO (25) NEW | шт | KZT | 343 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 221
EKT | 030300482 | 221-500 Держатель монтажный для клемм 221 серии WAGO NEW | шт | KZT | 370 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 221
EKT | 030300487 | 221-612 Клемма соед. 2-пров. (0,5-6мм² 41А) WAGO (50) NEW | шт | KZT | 329 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 221
EKT | 030300485 | 221-613 Клемма соед. 3-пров. (0,5-6мм² 41А) WAGO (30) NEW | шт | KZT | 396 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 221
EKT | 030300489 | 221-615 Клемма соед. 5-пров. (0,5-6мм² 41А) WAGO (15) NEW | шт | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 221
EKT | 030300486 | 222-412 Клемма соед. 2-пров. (0,08-2,5мм.² 32А) WAGO (100) NEW | шт | KZT | 160 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | 030300494 | 222-413 Клемма соед. 3-пров. (0,08-2,5мм.² 32А) WAGO (50) NEW | шт | KZT | 218 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | 030300488 | 222-415 Клемма соед. 5-пров. (0,08-2,5мм.² 32А) WAGO (40) NEW | шт | KZT | 326 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 222
EKT | 030300115 | 224-111 Клемма соед. 1*1 (0-2,5мм.) WAGO (100) NEW | шт | KZT | 178 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 224
EKT | 030300279 | 224-122 Клемма соед. 2*1 (0-2,5мм. 32А) WAGO (100) NEW | шт | KZT | 209 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 224
EKT | 030300319 | 2273-202 Клемма соед. 2-пров. (24А) WAGO (100) NEW | шт | KZT | 90 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 2273
EKT | 030300331 | 2273-203 Клемма соед. 3-пров. (24А) WAGO (100) NEW | шт | KZT | 96 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 2273
EKT | 030300321 | 2273-204 Клемма соед. 4-пров. (24А) "WAGO" (100) NEW | шт | KZT | 122 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 2273
EKT | 030300320 | 2273-205 Клемма соед. 5-пров. WAGO (100) NEW | шт | KZT | 121 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 2273
EKT | 030300491 | 2273-208 Клемма соед. 8-пров. (24А) WAGO (50) NEW | шт | KZT | 286 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 2273
EKT | 030300325 | 2273-242 Клемма соед. 2-пров. (с пастой) WAGO (100) NEW | шт | KZT | 114 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 2273
EKT | 030300481 | 2273-243 Клемма соед. 3-пров. (24А) (с пастой) WAGO (100) NEW | шт | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 2273
EKT | 030300324 | 2273-244 Клемма соед. 4-пров. (24А) (с пастой) WAGO (100) NEW | шт | KZT | 164 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 2273
EKT | 030300326 | 2273-245 Клемма соед. 5-пров. (24А) (с пастой) WAGO (100) NEW | шт | KZT | 164 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 2273
EKT | 030300490 | 2273-248 Клемма соед. 8-пров. (24А) (с пастой) WAGO (50) NEW | шт | KZT | 353 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 2273
EKT | 030300483 | 273-122 Клемма соед. 2-пров. WAGO NEW | шт | KZT | 28 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 273
EKT | 030300492 | 773-602 Соединитель 2-пров. до 4мм² для распред.коробок WAGO NEW | шт | KZT | 218 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300427 | 773-604 Соединитель 4-пров. до 4мм² для распред.коробок WAGO NEW | шт | KZT | 288 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300493 | 773-606 Соединитель 6-пров. до 4мм² для распред.коробок WAGO NEW | шт | KZT | 352 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500006 | Сальник PG 7 (5-6мм) IEK (20) | шт | KZT | 41 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500007 | Сальник PG 9 (6-7мм) IEK (20) | шт | KZT | 54 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500008 | Сальник PG 11 (7-9мм) IEK (20) | шт | KZT | 74 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500009 | Сальник PG 13,5 (7-11мм) IEK (20) | шт | KZT | 72 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500010 | Сальник PG 16 (9-13мм) IEK (20) | шт | KZT | 98 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500011 | Сальник PG 21 (15-18мм) IEK (20) | шт | KZT | 127 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500012 | Сальник PG 29 (18-24мм) IEK (20) | шт | KZT | 255 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500013 | Сальник PG 36 (24-32мм) IEK (20) | шт | KZT | 472 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500014 | Сальник PG 42 (30-40мм) IEK (20) | шт | KZT | 508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500015 | Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20) | шт | KZT | 545 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500046 | Сальник PGL 11 (5-8мм) IEK (20) !!! | шт | KZT | 28 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500050 | Сальник PGL 29 (18-25мм) IEK (20) !!! | шт | KZT | 143 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500036 | Сальник PGL 36 (28-31мм) IEK (20) !!! | шт | KZT | 285 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500051 | Сальник PGL 42 (35-39мм) IEK (20) !!! | шт | KZT | 146 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | YSA40-25-27-68-K41 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 27мм) серый IEK E-PRO | шт | KZT | 32 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | YSA10-10-16-68-K02 | Сальник MG 16 диаметр проводника 6-10мм IP68 IEK E-PRO | шт | KZT | 86 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 130500109 | Сальник PG 7 (5-6мм) UNIT (100) | шт | KZT | 35 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500110 | Сальник PG 9 (6-7мм) UNIT (100) | шт | KZT | 46 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500111 | Сальник PG 11 (7-9мм) UNIT (100) | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500112 | Сальник PG 13,5 (7-11мм) UNIT (100) | шт | KZT | 72 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500113 | Сальник PG 16 (9-13мм) UNIT (100) | шт | KZT | 80 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500114 | Сальник PG 21 (15-18мм) UNIT (100) | шт | KZT | 117 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500115 | Сальник PG 29 (18-24мм) UNIT (100) | шт | KZT | 208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500116 | Сальник PG 36 (24-32мм) UNIT (50) | шт | KZT | 371 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500117 | Сальник PG 42 (30-40мм) UNIT (20) | шт | KZT | 450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500118 | Сальник PG 48 (36-44мм) UNIT (20) | шт | KZT | 510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300026 | Сжим У 731М (4-10/1,5-10) SE (140) | шт | KZT | 487 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300027 | Сжим У 733M (16-35/1,5-10) SE (140) | шт | KZT | 390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300028 | Сжим У 734М (16-35/16-25) SE (140) | шт | KZT | 390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300034 | Сжим У 859 (4-35, 50-70) (110) | шт | KZT | 572 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100996 | Сжим У739М (4-10/1,5-2,5) 61643 КВТ NEW | шт | KZT | 180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100997 | Сжим У870М (95-150/16-50) 61645 КВТ NEW | шт | KZT | 1420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100998 | Сжим У871М (95-150/50-95) 61646 КВТ NEW | шт | KZT | 1420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100999 | Сжим У872М (95-150/95-120) 61647 КВТ NEW | шт | KZT | 1420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200080 | DIN-рейка (10 см) IEK (50) | шт | KZT | 93 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | YDN10-0013 | DIN-рейка (13см) оцинкованная IEK E-PRO | шт | KZT | 98 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | 130200082 | DIN-рейка (20 см) IEK (50) | шт | KZT | 144 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | 130200315 | DIN-рейка (25 см) IEK (50) | шт | KZT | 166 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | 130200035 | DIN-рейка (30 см) IEK (50) | шт | KZT | 186 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | YDN10-0045 | DIN-рейка (45 см) оцинкованная IEK E-PRO | шт | KZT | 289 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | 130200034 | DIN-рейка (60см) IEK (20) | шт | KZT | 373 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | YDN10-0100 | DIN-рейка (100см) оцинкованная IEK E-PRO | шт | KZT | 686 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | 130200036 | DIN-рейка (125cм) IEK (20) | шт | KZT | 754 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | YDN10-0140 | DIN-рейка (140см) оцинкованная IEK E-PRO | шт | KZT | 907 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO | шт | KZT | 106 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | A9A15310 | Модульная розетка iPC DIN 2Р+T 16A 250В НЕМ Schneider Electric A9A15310 E-PRO | шт | KZT | 5157 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 130200016 | Ограничитель на DIN-рейку (металл) IEK (900) | шт | KZT | 68 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200198 | Розетка на дин-рейку TMS-1 (РДЛ-1) | шт | KZT | 1006 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200199 | Розетка на дин-рейку TMS-5 (РД3Л-5) 16А с заземлением | шт | KZT | 1515 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 130200032 | Розетка на дин-рейку РАр10-3-ОП с заземлением IEK | шт | KZT | 975 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt
EKT | 130200393 | DIN-рейка (10 см) UNIT (50) NEW | шт | KZT | 75 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | 130200394 | DIN-рейка (20 см) UNIT (50) NEW | шт | KZT | 115 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | 130200395 | DIN-рейка (30 см) UNIT (50) NEW | шт | KZT | 178 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | 130200350 | DIN-рейка (50 см) UNIT (20/100) | шт | KZT | 296 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | 130200351 | DIN-рейка (100 cм) UNIT (20/100) | шт | KZT | 549 | EKT2506 | 2025-06-12 | din | din | ekt
EKT | 130200352 | Ограничитель на DIN-рейку (металл) UNIT (100/1100) | шт | KZT | 63 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32054DEK | Дин-рейка ДН-101 125см DEKraft 32054DEK E-PRO | шт | KZT | 510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32050DEK | Дин-рейка ДН-101 20 см DEKraft 32050DEK E-PRO | шт | KZT | 88 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32052DEK | Дин-рейка ДН-101 30 см DEKraft 32052DEK E-PRO | шт | KZT | 140 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32053DEK | Дин-рейка ДН-101 60 см DEKraft 32053DEK E-PRO | шт | KZT | 254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32055DEK | Фиксатор металлический ФК-101-01 DEKraft 32055DEK E-PRO | шт | KZT | 73 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32057DEK | Фиксатор пластиковый ФК-102-01 DEKraft 32057DEK E-PRO | шт | KZT | 76 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301404 | Сжим У 731М (4-10/1,5-10) UNIT (90/360) | шт | KZT | 244 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301405 | Сжим У 733M (16-35/1,5-10) UNIT (360) | шт | KZT | 244 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301406 | Сжим У 734М (16-35/16-25) UNIT (360) | шт | KZT | 244 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301407 | Сжим У 859 (4-35, 50-70) UNIT (120) | шт | KZT | 486 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100360 | Распред. блок на DIN-рейку РБД- 80А UNIT (1/6/192) | шт | KZT | 1225 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | 011100361 | Распред. блок на DIN-рейку РБД-125А UNIT (6/108) | шт | KZT | 2245 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100362 | Распред. блок на DIN-рейку РБД-160А UNIT (6) | шт | KZT | 2336 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100363 | Распред. блок на DIN-рейку РБД-250А UNIT (6) | шт | KZT | 5855 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100364 | Распред. блок на DIN-рейку РБД-500А UNIT (6) | шт | KZT | 6440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020300082 | Распред. блок на DIN-рейку РБД- 80А IEK | шт | KZT | 997 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | щт-0000861 | Распред. блок на DIN-рейку РБД-125А IEK !!! | шт | KZT | 1857 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020300088 | Распред. блок на DIN-рейку РБД-160А IEK | шт | KZT | 2565 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020300080 | Распред. блок на DIN-рейку РБД-250А IEK | шт | KZT | 5615 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп5962 | Распред. блок на DIN-рейку РБД-400А IEK !!! | шт | KZT | 5792 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020300150 | Распред. блок на DIN-рейку РБД-500А IEK | шт | KZT | 8344 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40110 | Изолятор ступенчатый ИС2-25 (М8) силовой IEK !!! | шт | KZT | 565 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | ст-9953090 | Изолятор ступенчатый ИС4-20 (М6) силовой IEK !!! | шт | KZT | 850 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130400112 | Изолятор ступенчатый ИС4-40 (М8) силовой IEK !!! | шт | KZT | 1938 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | ярп5549 | Изолятор ступенчатый ИС4-50 (М10) силовой IEK !!! | шт | KZT | 2794 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | YIS42-3-200 | Изолятор шинный плоский ИШП 3P для горизонтальных шин 5 и 15- 10-30 мм IEK !!! | шт | KZT | 3011 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt | 3
EKT | YIS40-3-370 | Изолятор шинный плоский ИШП 3P для шин 5 и 10 мм 370 мм IEK !!! | шт | KZT | 3017 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt | 3
EKT | 130301023 | Клемма OBO универсальная c зажимом 2x2,5 мм2, (222-412) E-PRO | шт | KZT | 173 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301024 | Клемма OBO универсальная c зажимом 3x2,5 мм2, (222-413) E-PRO | шт | KZT | 220 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 130301025 | Клемма OBO универсальная c зажимом 5x2,5 мм2, (222-415) E-PRO | шт | KZT | 314 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2.5
EKT | 311100743 | Бирка кабельная У-134 У3,5 (100 шт.) 66781 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1209 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | UZMA-BIK-Y135-R | Бирка кабельная У-135 (круг 55 мм) IEK E-PRO | шт | KZT | 12 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 55
EKT | 311100744 | Бирка кабельная У-135 У3,5 (100 шт.) 66782 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1136 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 311100745 | Бирка кабельная У-136 У3,5 (100 шт.) 66783 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1121 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 311100733 | Бирка маркировочная стальная МБС (316) 89*10 74142 (100шт) Fortisflex КВТ NEW!!! | упак | KZT | 6910 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 311100734 | Бирка маркировочная стальная МБС (316) 89*19 71476 (100 шт) Fortisflex КВТ NEW!!! | упак | KZT | 10690 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130300181 | Бирка У134 (квадрат 5,5х5,5) | шт | KZT | 20 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300182 | Бирка У135 круг (Ф5,5) | шт | KZT | 18 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300183 | Бирка У136 (треугольник) | шт | KZT | 18 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300180 | Бирка У153 (квадрат 2,5х2,5) | шт | KZT | 11 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301605 | ЛСЭ-150 лента сигнальная "Осторожно кабель" (100м) (200 мкм) | шт | KZT | 4438 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 130301606 | ЛСЭ-250 лента сигнальная "Осторожно кабель" (100м) (200 мкм) | шт | KZT | 7392 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 151000698 | Держатель маркировки DM 11x25 IEK | шт | KZT | 67 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 25107DEK | Держатель маркировки ДМ-22 DEKraft 25107DEK E-PRO | шт | KZT | 106 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130300386 | Маркер для ЗНИ с нумерацией №1-10 (100) TDM !!! | упак | KZT | 445 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1
EKT | 240300035 | Маркер МК0-1,5мм символ "0" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300027 | Маркер МК0-1,5мм символ "1" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300033 | Маркер МК0-1,5мм символ "2" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300050 | Маркер МК0-1,5мм символ "3" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300051 | Маркер МК0-1,5мм символ "4" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300034 | Маркер МК0-1,5мм символ "5" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300052 | Маркер МК0-1,5мм символ "6" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300053 | Маркер МК0-1,5мм символ "7" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300054 | Маркер МК0-1,5мм символ "8" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300055 | Маркер МК0-1,5мм символ "9" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300057 | Маркер МК0-1,5мм символ "A" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300058 | Маркер МК0-1,5мм символ "B" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300059 | Маркер МК0-1,5мм символ "C" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300056 | Маркер МК0-1,5мм символ "N" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300013 | Маркер МК1-2,5мм символ "0" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300014 | Маркер МК1-2,5мм символ "1" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300015 | Маркер МК1-2,5мм символ "2" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300016 | Маркер МК1-2,5мм символ "3" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300017 | Маркер МК1-2,5мм символ "4" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300018 | Маркер МК1-2,5мм символ "5" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300019 | Маркер МК1-2,5мм символ "6" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300020 | Маркер МК1-2,5мм символ "7" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | YZN30M-004-K00 | Маркеры для КВИ-4/16мм2 без нумерации IEK E-PRO | шт | KZT | 40 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | YZN30M-004-K00-10 | Маркеры для КВИ-4/16мм2 с нумерацией №№ 1-10 IEK E-PRO | шт | KZT | 76 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ст-9951984 | Самоклеящаяся этикетка "Заземление" 30х30 IEK !!! | шт | KZT | 9 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ст-9951895 | Самоклеящаяся этикетка "Молния" 50х50х50 IEK !!! | шт | KZT | 20 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300236 | Муфта соединительная IP68 до 2х жил 0.5-1.5 mm² 13А 220В UNIT (10) | шт | KZT | 723 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 13
EKT | 260300237 | Муфта соединительная IP68 до 3х жил 0.5-2.0 mm² 13А 220В (однасторона) UNIT (10) | шт | KZT | 963 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 13
EKT | 260300446 | Муфта соединительная IP68 до 3х жил 0.5-2.0 mm² 13А 220В UNIT (500/50/1) NEW | шт | KZT | 1124 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 13
EKT | 260300238 | Муфта соединительная IP68 до 4х жил 0.5-2.5 mm² 16А 220В UNIT (500/50/1) | шт | KZT | 1124 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 311100574 | 3КВТп-10-150/240 с болт. соединителем КВТ 50117 NEW | шт | KZT | 24980 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100572 | 3КВТп-10-70/120 с болт. соединителем КВТ 50116 NEW | шт | KZT | 19270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100575 | 3КНТп-10-150/240 с болт. соединителем КВТ 50120 NEW | шт | KZT | 29530 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100573 | 3КНТп-10-70/120 с болт. соединителем КВТ 50119 NEW | шт | KZT | 23770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100578 | 3СТп-10-150/240 с болт. соединителем КВТ 52833 NEW | шт | KZT | 57170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100576 | 3СТп-10-25/50 с болт. соединителем КВТ 52832 NEW | шт | KZT | 40780 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100577 | 3СТп-10-70/120 с болт. соединителем КВТ 52834 NEW | шт | KZT | 48440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100565 | 4КВНТп-1-150/240 с болт. соединителем КВТ 57893 NEW | шт | KZT | 26280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100563 | 4КВНТп-1-25/50 с болт. соединителем КВТ 57889 NEW | шт | KZT | 14650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100564 | 4КВНТп-1-70/120 с болт. соединителем КВТ 57891 NEW | шт | KZT | 18850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100569 | 4ПСТ 1-150/240 бронированный с болт. соединителем КВТ 57803 NEW | шт | KZT | 29470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100568 | 4ПСТ 1-70/120 бронированный с болт. соединителем КВТ 57798 NEW | шт | KZT | 21620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100566 | 4ПСТ-1-16/25 бронированный с болт. соединителем КВТ 60356 NEW | шт | KZT | 10730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100567 | 4ПСТ-1-25/50 бронированный с болт. соединителем КВТ 57794 NEW | шт | KZT | 15390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100570 | 5ПСТ 1-25/50 бронированный с болт. соединителем КВТ 57805 NEW | шт | KZT | 18420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100571 | 5ПСТ-1-70/120 бронированный с болт. соединителем КВТ 57807 NEW | шт | KZT | 26070 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010700128 | Терм. изол. перчатка 4ТПИ-150/240 до 10кВ КВТ NEW | шт | KZT | 2120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010700127 | Терм. изол. перчатка 4ТПИ-70/120 до 10кВ КВТ 60266 NEW | шт | KZT | 1520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010700125 | Терм. изол. перчатка 3ТПИ-150/240 до 10кВ КВТ NEW!!! | шт | KZT | 2098 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010700123 | Терм. изол. перчатка 3ТПИ-25/50 до 10кВ КВТ NEW!!! | шт | KZT | 1609 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010700124 | Терм. изол. перчатка 3ТПИ-70/120 до 10кВ КВТ NEW!!! | шт | KZT | 1892 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010700126 | Терм. изол. перчатка 4ТПИ-25/50 до 10кВ КВТ NEW | шт | KZT | 1206 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010700131 | Терм. изол. перчатка 5ТПИ-150/240 до 10кВ КВТ NEW | шт | KZT | 2725 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010700129 | Терм. изол. перчатка 5ТПИ-25/50 до 10кВ КВТ NEW | шт | KZT | 1595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010700130 | Терм. изол. перчатка 5ТПИ-70/120 до 10кВ КВТ NEW | шт | KZT | 2113 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100748 | Муфта вводная ВМ-15 Fortisflex КВТ 61369 NEW | шт | KZT | 653 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100749 | Муфта вводная ВМ-20 Fortisflex КВТ 61370 NEW | шт | KZT | 903 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100750 | Муфта вводная ВМ-25 Fortisflex КВТ 61371 NEW | шт | KZT | 1266 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100751 | Муфта вводная ВМ-32 Fortisflex КВТ 61372 NEW | шт | KZT | 2024 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300039 | 3КВТп 10 х 35-50 без након. РЗКА | шт | KZT | 9030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 300100001 | 3КВТп 10 х 70-120 без након. РЗКА | шт | KZT | 9280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300006 | 3КВТп 10 х150-240 без након. РЗКА | шт | KZT | 13880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300047 | 3КНТп 10 х 35-50 без након. РЗКА | шт | KZT | 14920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300015 | 3КНТп 10 х 70-120 без након. РЗКА | шт | KZT | 15430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300008 | 3КНТп 10 х150-240 без након. РЗКА | шт | KZT | 20030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300017 | 3СТпУ 10 х 150-240 без гильз РЗКА | шт | KZT | 40260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300044 | 3СТпУ 10 х 35-50 без гильз РЗКА | шт | KZT | 33520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300023 | 3СТпУ 10 х 70-120 без гильз РЗКА | шт | KZT | 35860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300049 | 4КВНТп 1 х 16-25 универс. без након. РЗКА | шт | KZT | 9500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300014 | 4КВНТп 1 х 35-50 универс. без након. РЗКА | шт | KZT | 10740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300004 | 4КВНТп 1 х 70-120 универс. без након. РЗКА | шт | KZT | 10430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300005 | 4КВНТп 1х150-240 универс. без након. РЗКА | шт | KZT | 11920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300480 | 4ПСТ(б) 1 х 16-25 без гильз РЗКА | шт | KZT | 5960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300482 | 4ПСТ(б) 1 х 35-50 без гильз РЗКА | шт | KZT | 8420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300484 | 4ПСТ(б) 1 х 70-120 без гильз РЗКА | шт | KZT | 11690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300486 | 4ПСТ(б) 1х150-240 без гильз РЗКА | шт | KZT | 13620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300083 | 4СТп 1 х 16-25 без гильз РЗКА | шт | KZT | 19600 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300040 | 4СТп 1 х 35-50 без гильз РЗКА | шт | KZT | 20720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300022 | 4СТп 1 х 70-120 без гильз РЗКА | шт | KZT | 25250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300016 | 4СТп 1х150-240 без гильз РЗКА | шт | KZT | 26550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300476 | 5ПКВ(Н)Тпб-1x 35-50 без гильз РЗКА | шт | KZT | 9110 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300477 | 5ПКВ(Н)Тпб-1x 70-120 без гильз РЗКА | шт | KZT | 11220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300478 | 5ПКВ(Н)Тпб-1x150-240 без гильз РЗКА | шт | KZT | 14180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300490 | 5ПСТ(б) 1х35-50 без гильз РЗКА | шт | KZT | 8550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300491 | 5ПСТ(б) 1х70-120 без гильз РЗКА | шт | KZT | 12060 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300492 | 5ПСТб-1х150-240 без гильз РЗКА | шт | KZT | 14160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300354 | 3 КВтп 10х70/120-02 IEK!!! | шт | KZT | 16669 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300515 | 3 КВТП 10х 70-120 (бумага) | шт | KZT | 14650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300130 | 3 КВТп 10х 70-120 (Эконом, бумажная изоляция, НКЗ) | шт | KZT | 11350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300516 | 3 КВТП 10х150-240 (1) | шт | KZT | 19110 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300131 | 3 КВТп 10х150-240 (Эконом, бумажная изоляция, НКЗ) | шт | KZT | 15580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300356 | 3 КВтп 10х150-240-02 IEK !!! | шт | KZT | 12049 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300511 | 3 КНТП 10х25-50 (1) | шт | KZT | 15120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300512 | 3 КНТП 10х 70-120 (1) | шт | KZT | 18020 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300132 | 3 КНТп 10х 70-120 (Эконом, бумажная изоляция, НКЗ) | шт | KZT | 16670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300513 | 3 КНТП 10х150-240 (1) | шт | KZT | 21640 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300133 | 3 КНТп 10х150-240 (Эконом, бумажная изоляция, НКЗ) | шт | KZT | 19990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300517 | 3 СТп У 10х 35(25)-50 (1) | шт | KZT | 26590 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300518 | 3 СТп У 10х 70-120 (1) | шт | KZT | 30880 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300134 | 3 СТп У 10х 70-120 (Эконом, бумажная изоляция, НКЗ) | шт | KZT | 28870 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300519 | 3 СТп У 10х150-240 (1) | шт | KZT | 39890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300135 | 3 СТп У 10х150-240 (Эконом, бумажная изоляция, НКЗ) | шт | KZT | 34770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300508 | 4 КВ(Н)ТП 1х 16-25 (1) универсальная | шт | KZT | 9260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300029 | 4 КВ(Н)ТП 1х 35-50 (1) универсальная | шт | KZT | 10440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300509 | 4 КВ(Н)ТП 1х 70-120 (1) универсальная | шт | KZT | 14190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300510 | 4 КВ(Н)ТП 1х150-240 (1) универсальная | шт | KZT | 18990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300177 | 4 ПСТб 1х 16-25 (Полиэтилен/броня) (1) | шт | KZT | 7660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300178 | 4 ПСТб 1х 35-50 (Полиэтилен/броня) (1) | шт | KZT | 9760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300179 | 4 ПСТб 1х 70-120 (Полиэтилен/броня) (1) | шт | KZT | 12890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300161 | 4 ПСТб 1х150-240 (Полиэтилен/броня) (1) | шт | KZT | 18930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300459 | 5 ПКВ(Н)Тпб-1x 25-50 с наконечниками (полиэтилен с броней) ЗЭТАРУС (1) | шт | KZT | 10110 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 260300210 | 5 ПКВ(Н)Тпб-1x 70-120 с наконечниками (полиэтилен с броней) ЗЭТАРУС (1) | шт | KZT | 12030 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 260300458 | 5 ПКВ(Н)Тпб-1x150-240 с наконечниками (полиэтилен с броней) ЗЭТАРУС (1) | шт | KZT | 17580 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 260300211 | 5 ПСТб-1х 35-50 с соединителями (полиэтилен с броней) ЗЭТАРУС(1) | шт | KZT | 11540 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300209 | 5 ПСТб-1х 70-120 с соединителями (полиэтилен с броней) ЗЭТАРУС (1) | шт | KZT | 14390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300460 | 5 ПСТб-1х150-240 с соединителями (полиэтилен с броней) ЗЭТАРУС (1) | шт | KZT | 21190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300009 | ОГТ- 3 Оконцеватель | шт | KZT | 735 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300074 | Наконечник 1НБ-0 005 (10-25) со срывными болтами | шт | KZT | 801 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | 260300219 | Наконечник 2НБ-1 005 (25-50) со срывными болтами | шт | KZT | 1390 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 260300070 | Наконечник 2НБ-3 005 (150-240) со срывными болтами | шт | KZT | 3624 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 260300069 | Наконечник НБ-2 (70-120) со срывными болтами | шт | KZT | 2428 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 260300220 | Соединитель 4СБ-1 005 (25-50) со срывными болтами | шт | KZT | 1525 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300018 | Соединитель 4СБ-2 005 (70-120) со срывными болтами | шт | KZT | 2662 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300541 | Соединитель 4СБ-3 005 (150-240) со срывными болтами | шт | KZT | 4136 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301548 | Наконечник болтовой 1НБ- 10/25 65908 КВТ NEW | шт | KZT | 617 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301549 | Наконечник болтовой 2НБ- 25/50 65817 КВТ NEW | шт | KZT | 1441 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301550 | Наконечник болтовой 2НБ- 70/120 65818 КВТ NEW | шт | KZT | 2322 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301551 | Наконечник болтовой 2НБ-150/240 65819 КВТ NEW | шт | KZT | 3778 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301552 | Наконечник болтовой 2НБЕ- 25/50 65807 КВТ NEW | шт | KZT | 1480 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301553 | Наконечник болтовой 2НБЕ- 70/120 65808 КВТ NEW | шт | KZT | 2405 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301554 | Наконечник болтовой 2НБЕ-150/240 65809 КВТ NEW | шт | KZT | 3922 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301555 | Наконечник болтовой 3НБЕ-300/400 65810 КВТ NEW | шт | KZT | 5325 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301556 | Наконечник болтовой 3НБЕ-500/630 65811 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 12498 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301539 | Соединитель болтовой 2СБ-10/25 65813 КВТ NEW | шт | KZT | 1133 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301542 | Соединитель болтовой 4СБ-150/240 65815 КВТ NEW | шт | KZT | 5175 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301540 | Соединитель болтовой 4СБ-25/50 65812 КВТ NEW | шт | KZT | 1990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301541 | Соединитель болтовой 4СБ-70/120 65814 КВТ NEW | шт | KZT | 3506 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301543 | Соединитель болтовой 4СБЕ- 25/50 65802 КВТ NEW | шт | KZT | 2105 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301544 | Соединитель болтовой 4СБЕ- 70/120 65803 КВТ NEW | шт | KZT | 3543 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301545 | Соединитель болтовой 4СБЕ-150/240 65804 КВТ NEW | шт | KZT | 5270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301546 | Соединитель болтовой 6СБЕ-300/400 65805 КВТ NEW!!! | шт | KZT | 7156 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301547 | Соединитель болтовой 6СБЕ-500/630 65805 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 34853 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100747 | Бандаж спиральный БСП-12 (10 м.) Fortisflex КВТ 59164 NEW | шт | KZT | 1877 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100746 | Бандаж спиральный БСП-8 (10 м.) Fortisflex КВТ 59163 NEW | шт | KZT | 1072 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100756 | Протяжка из полиэстера PET-1-4.7/10 Fortisflex КВТ 76660 NEW !!! | шт | KZT | 6801 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100752 | Протяжка нейлоновая NP-3.0/10 (б) Fortisflex КВТ 71061 NEW !!! | шт | KZT | 908 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 311100753 | Протяжка нейлоновая NP-3.0/20 (б) Fortisflex КВТ 71063 NEW !!! | шт | KZT | 1361 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 311100754 | Протяжка нейлоновая NP-3.0/30 (б) Fortisflex КВТ 71065 NEW !!! | шт | KZT | 1806 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 311100755 | Протяжка стальная STP-4.0/20К Fortisflex КВТ 76683 NEW !!! | шт | KZT | 15488 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100757 | Протяжка-стеклопруток FGP-3.5/15 (кр) Fortisflex КВТ 69442 NEW | шт | KZT | 5299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100758 | Протяжка-стеклопруток FGP-3.5/30 (кр) Fortisflex КВТ 69446 NEW | шт | KZT | 7397 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100635 | Чулок монтажный ЧМ-10/20 КВТ 65128 NEW | шт | KZT | 17387 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100636 | Чулок монтажный ЧМ-20/30 КВТ 65129 NEW | шт | KZT | 17705 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100637 | Чулок монтажный ЧМ-30/40 КВТ 65130 NEW | шт | KZT | 18278 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100638 | Чулок монтажный ЧМ-40/50 КВТ 65131 NEW | шт | KZT | 19262 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100639 | Чулок монтажный ЧМ-50/65 КВТ 65124 NEW | шт | KZT | 24191 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100640 | Чулок монтажный ЧМ-65/80 КВТ 65125 NEW | шт | KZT | 33990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100641 | Чулок монтажный ЧМ-80/95 КВТ 65126 NEW | шт | KZT | 41009 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100642 | Чулок монтажный ЧМ-95/110 КВТ 65127 NEW | шт | KZT | 48913 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100590 | Набор ТУТ "Гермокомплект 12/4" 10см черный КВТ (20шт/упак) 73660 NEW | шт | KZT | 832 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100591 | Набор ТУТ "Гермокомплект 20/6" 10см черный КВТ (20шт/упак) 86589 NEW | шт | KZT | 829 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100587 | Набор ТУТ "Гермокомплект 4,8/1,6" 10см черный КВТ (20шт/упак) 73657 NEW | шт | KZT | 893 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100588 | Набор ТУТ "Гермокомплект 6/2" 10см черный КВТ (20шт/упак) 73658 NEW | шт | KZT | 959 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100589 | Набор ТУТ "Гермокомплект 9/3" 10см черный КВТ (20шт/упак) 73659 NEW | шт | KZT | 1178 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100592 | Набор ТУТ "Гермокомплект Мульти" 10см черный КВТ (4,8/1,6, 6/2, 9/3) 73662 NEW | шт | KZT | 986 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 311100582 | Набор ТУТ "Колорит 10/5" 10см черн бел кр син желт зел КВТ (20шт/упак) 73638 NEW | шт | KZT | 592 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100583 | Набор ТУТ "Колорит 12/6" 10см черн бел кр син желт зел КВТ (20шт/упак) 73641 NEW | шт | KZT | 612 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100584 | Набор ТУТ "Колорит 16/8" 10см черн бел кр син желт зел КВТ (20шт/упак) 73642 NEW | шт | KZT | 786 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100585 | Набор ТУТ "Колорит 20/10" 10см черн бел кр син желт зел КВТ (20шт/упак) 73643 NEW | шт | KZT | 897 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100579 | Набор ТУТ "Колорит 4/2" 10см черн бел кр син желт зел КВТ (20шт/упак) 73634 NEW | шт | KZT | 513 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100580 | Набор ТУТ "Колорит 6/3" 10см черн бел кр син желт зел КВТ (20шт/упак) 73636 NEW | шт | KZT | 555 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100581 | Набор ТУТ "Колорит 8/4" 10см черн бел кр син желт зел КВТ (20шт/упак) 73637 NEW | шт | KZT | 551 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 20
EKT | 311100586 | Набор ТУТ "Колорит Мульти" 10см черн бел кр син желт зел КВТ (4/2 6/3 8/4) 73644 NEW | шт | KZT | 720 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100854 | ТУТ 2/1 черная IEK (1) | м | KZT | 29 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100997 | ТУТ 4/2 черная IEK (1) | м | KZT | 48 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100961 | ТУТ 6/3 черная IEK (200) | м | KZT | 67 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100723 | ТУТ 8/4 черная IEK (100) | м | KZT | 68 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100666 | ТУТ 12/6 черная IEK (100) | м | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100954 | ТУТ 16/8 красная IEK (100) | м | KZT | 173 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100853 | ТУТ 16/8 черная IEK (100) | м | KZT | 161 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100953 | ТУТ 16/8 желтая IEK (100) | м | KZT | 173 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150101008 | ТУТ 16/8 зеленая IEK (100) | м | KZT | 173 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100955 | ТУТ 20/10 черная IEK (100) | м | KZT | 264 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100667 | ТУТ 20/10 желтая IEK (100) | м | KZT | 284 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100720 | ТУТ 20/10 зеленая IEK (100) | м | KZT | 284 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100855 | ТУТ 20/10 красная IEK (100) | м | KZT | 284 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150101102 | ТУТ 20/10 синяя IEK (100) | м | KZT | 284 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100996 | ТУТ 30/15 черная IEK (50) | м | KZT | 429 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100956 | ТУТ 30/15 желтая IEK (50) | м | KZT | 467 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150101000 | ТУТ 30/15 зеленая IEK (50) | м | KZT | 467 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100957 | ТУТ 30/15 красная IEK (50) | м | KZT | 467 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150101103 | ТУТ 30/15 синяя IEK (50) | м | KZT | 467 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100959 | ТУТ 40/20 черная IEK (50) | м | KZT | 640 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150101010 | ТУТ 40/20 желтая IEK (50) | м | KZT | 676 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100958 | ТУТ 40/20 зеленая IEK (50) | м | KZT | 676 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150101009 | ТУТ 40/20 красная IEK (50) | м | KZT | 687 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150101104 | ТУТ 40/20 синяя IEK (50) | м | KZT | 676 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100863 | ТУТ 50/25 черная IEK (25) | м | KZT | 804 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 150100864 | ТУТ 60/30 черная IEK (25) | м | KZT | 1116 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D2-D8-10-2 | Набор ТТУ 2/1, 4/2, 6/3, 8/4 Ж, С, К, Ч, Б 20х8см/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 228 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UDRS-D2-D8-10-1 | Набор ТТУ 2/1, 4/2, 6/3, 8/4 ЖЗ, С, К, Ч, Б 20х8см/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 251 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UDRS-D2-D8-10-3 | Набор ТТУ 2/1, 4/2, 6/3, 8/4 З, С, К, Ч, Б 20х8см/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 228 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UDRS-D2-D4-10-10 | Набор ТТУ 4/2 (4хЧ, 2хБ, К, С, Ж, З) 10х10см/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UDRS-D3-D6-10-10 | Набор ТТУ 6/3 (4хЧ, 2хБ, К, С, Ж, З) 10х10см/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 193 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UDRS-D4-D8-10-10 | Набор ТТУ 8/4 (4хЧ, 2хБ, К, С, Ж, З) 10х10см/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UDRS-D8-D14-10-2 | Набор ТТУ 8/4, 10/5, 12/6, 14/7 Ж, С, К, Ч, Б 20х8см/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UDRS-D8-D14-10-1 | Набор ТТУ 8/4, 10/5, 12/6, 14/7 ЖЗ, С, К, Ч, Б 20х8см/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 353 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UDRS-D8-D14-10-3 | Набор ТТУ 8/4, 10/5, 12/6, 14/7 З, С, К, Ч, Б 20х8см/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UDRS-D3-1-K02 | ТУТ 3/1,5 черная 1 м IEK E-PRO | м | KZT | 38 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D4-1-K52 | ТУТ 4/2 желто-зеленая 1 м IEK E-PRO | м | KZT | 95 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D5-1-K02 | ТУТ 5/2,5 черная 1 м IEK E-PRO | м | KZT | 59 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D10-1-K02 | ТУТ 10/5 черная 1 м IEK E-PRO | м | KZT | 86 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D12-100-K01 | ТУТ 12/6 белая 100 м/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 11551 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D12-1-K02 | ТУТ 12/6 черная 1 м IEK E-PRO | м | KZT | 98 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D14-100-K02 | ТУТ 14/7 черная 100 м/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 12060 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D28-50-K02 | ТУТ 28/14 черная 50 м/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 20768 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D35-50-K02 | ТУТ 35/17,5 черная 50 м/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 30697 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D50-25-K05 | ТУТ 50/25 желтая 25 м/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 22106 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D50-25-K06 | ТУТ 50/25 зеленая 25 м/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 22106 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UDRS-D50-25-K04 | ТУТ 50/25 красная 25 м/упак IEK E-PRO | упак | KZT | 22106 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 32744 | Термоусадочная трубка для пигтейлов - 40 мм (50 шт) Legrand E-PRO | шт | KZT | 27142 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400120 | Набор ТУТ цветной: 2/1; 4/2; 6/3 (Ч/Б/С/К/ЖЗ/Ж/З) 2 шт/10см UNIT (10) | упак | KZT | 218 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400122 | Набор ТУТ цветной: 4/2 (Ч*4/Б/С/К/ЖЗ/Ж/З) 10см UNIT (10) | упак | KZT | 158 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400123 | Набор ТУТ цветной: 6/3 (Ч*4/Б/С/К/ЖЗ/Ж/З) 10см UNIT (10) | упак | KZT | 178 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400121 | Набор ТУТ цветной: 8/4; 12/6; 16/8 (Ч/Б/С/К/ЖЗ/Ж/З) 2 шт/10см UNIT (10) | упак | KZT | 476 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400118 | Набор ТУТ черный 2/1; 4/2; 6/3; 8/4; 12/6 2 шт/10см UNIT (10) | упак | KZT | 231 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400119 | Набор ТУТ черный 12/6; 16/8; 20/10; 30/15; 40/20 2 шт/10см UNIT (10) | упак | KZT | 409 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400124 | ТУТ 2/1 красная UNIT (400) | м | KZT | 27 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400072 | ТУТ 2/1 черная UNIT (400) | м | KZT | 27 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400125 | ТУТ 4/2 красная UNIT (400) | м | KZT | 47 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400073 | ТУТ 4/2 черная UNIT (400) | м | KZT | 47 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400127 | ТУТ 6/3 белая UNIT (200) | м | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400075 | ТУТ 6/3 желтая UNIT (200) | м | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400128 | ТУТ 6/3 желто-зенная UNIT (200) | м | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400076 | ТУТ 6/3 зеленая UNIT (200) | м | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400077 | ТУТ 6/3 красная UNIT (200) | м | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400126 | ТУТ 6/3 синяя UNIT (200) | м | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400074 | ТУТ 6/3 черная UNIT (200) | м | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400130 | ТУТ 8/4 белая UNIT (100) | м | KZT | 72 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400079 | ТУТ 8/4 желтая UNIT (100) | м | KZT | 72 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400131 | ТУТ 8/4 желто-зеленая UNIT (100) | м | KZT | 72 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400080 | ТУТ 8/4 зеленая UNIT (100) | м | KZT | 72 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400081 | ТУТ 8/4 красная UNIT (100) | м | KZT | 72 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400129 | ТУТ 8/4 синяя UNIT (100) | м | KZT | 72 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400078 | ТУТ 8/4 черная UNIT (100) | м | KZT | 72 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400133 | ТУТ 12/6 белая UNIT (100) | м | KZT | 109 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400083 | ТУТ 12/6 желтая UNIT (100) | м | KZT | 109 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400134 | ТУТ 12/6 желто-зеленная UNIT (100) | м | KZT | 109 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400084 | ТУТ 12/6 зеленая UNIT (100) | м | KZT | 109 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400085 | ТУТ 12/6 красная UNIT (100) | м | KZT | 109 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400132 | ТУТ 12/6 синяя UNIT (100) | м | KZT | 109 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400082 | ТУТ 12/6 черная UNIT (100) | м | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400136 | ТУТ 16/8 белая UNIT (100) | м | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400086 | ТУТ 16/8 красная UNIT (100) | м | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400135 | ТУТ 16/8 синяя UNIT (100) | м | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400087 | ТУТ 16/8 черная UNIT (100) | м | KZT | 165 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400088 | ТУТ 16/8 желтая UNIT (100) | м | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400089 | ТУТ 16/8 зеленая UNIT (100) | м | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400138 | ТУТ 20/10 белая UNIT (100) | м | KZT | 335 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400090 | ТУТ 20/10 черная UNIT (100) | м | KZT | 271 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400091 | ТУТ 20/10 желтая UNIT (100) | м | KZT | 335 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400092 | ТУТ 20/10 зеленая UNIT (100) | м | KZT | 335 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400093 | ТУТ 20/10 красная UNIT (100) | м | KZT | 335 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400094 | ТУТ 20/10 синяя UNIT (100) | м | KZT | 335 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400095 | ТУТ 30/15 черная UNIT (50) | м | KZT | 494 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400096 | ТУТ 30/15 желтая UNIT (50) | м | KZT | 537 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400097 | ТУТ 30/15 зеленая UNIT (50) | м | KZT | 537 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400098 | ТУТ 30/15 красная UNIT (50) | м | KZT | 537 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400099 | ТУТ 30/15 синяя UNIT (50) | м | KZT | 537 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400100 | ТУТ 40/20 черная UNIT (50) | м | KZT | 721 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400101 | ТУТ 40/20 желтая UNIT (50) | м | KZT | 787 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400102 | ТУТ 40/20 зеленая UNIT (50) | м | KZT | 787 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400103 | ТУТ 40/20 красная UNIT (50) | м | KZT | 787 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400104 | ТУТ 40/20 синяя UNIT (50) | м | KZT | 787 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400105 | ТУТ 50/25 черная UNIT (25) | м | KZT | 928 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400106 | ТУТ 60/30 черная UNIT (25) | м | KZT | 1257 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400114 | ТУТ 80/40 черная UNIT (25) | м | KZT | 1541 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400115 | ТУТ100/50 черная UNIT (25) | м | KZT | 2201 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101211 | Набор №10 Трубка ТУТ с клеевым слоем 85191 КВТ NEW | шт | KZT | 4924 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 311101212 | Набор №11 Трубка ТУТ с клеевым слоем 85192 КВТ NEW | шт | KZT | 5467 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 311101210 | Набор №20 Трубка ТУТ с клеевым слоем 86582 КВТ NEW | шт | KZT | 5752 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 311101002 | Трубка ТТК(3:1)-12/4 черная 59697 КВТ NEW | м | KZT | 627 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101003 | Трубка ТТК(3:1)-20/6 черная 85067 КВТ NEW | м | KZT | 1224 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101004 | Трубка ТТК(3:1)-30/10 черная 59700 КВТ NEW | м | KZT | 2196 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101000 | Трубка ТТК(3:1)-6/2 черная 59695 КВТ NEW | м | KZT | 271 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101001 | Трубка ТТК(3:1)-9/3 черная 59696 КВТ NEW | м | KZT | 404 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | шт | KZT | 76 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | шт | KZT | 108 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | шт | KZT | 140 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | шт | KZT | 156 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | шт | KZT | 206 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260100168 | Наконечник медно-луженный JG - 50 IEK (100) | шт | KZT | 262 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | шт | KZT | 372 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | шт | KZT | 587 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260100157 | Наконечник медно-луженный JG - 120 IEK (30) | шт | KZT | 1091 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260100155 | Наконечник медно-луженный JG - 150 IEK (25) | шт | KZT | 1351 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260100172 | Наконечник медно-луженный JG - 185 IEK (20) | шт | KZT | 1727 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260100154 | Наконечник медно-луженный JG - 240 IEK (20) | шт | KZT | 2059 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | UNP40-300-24-16 | Наконечник медно-луженный JG - 300 IEK E-PRO | шт | KZT | 3371 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP10-016-06-08 | Наконечник DL 16 алюминиевый кабельный IEK E-PRO | шт | KZT | 80 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP10-025-07-08 | Наконечник DL 25 алюминиевый кабельный IEK E-PRO | шт | KZT | 97 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP10-035-08-10 | Наконечник DL 35 алюминиевый кабельный IEK E-PRO | шт | KZT | 109 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP10-050-09-10 | Наконечник DL 50 алюминиевый кабельный IEK E-PRO | шт | KZT | 146 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP10-070-11-12 | Наконечник DL 70 алюминиевый кабельный IEK E-PRO | шт | KZT | 194 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP10-095-14-12 | Наконечник DL 95 алюминиевый кабельный IEK E-PRO | шт | KZT | 265 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP10-120-15-14 | Наконечник DL 120 алюминиевый кабельный IEK E-PRO | шт | KZT | 349 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP10-150-16-14 | Наконечник DL 150 алюминиевый кабельный IEK E-PRO | шт | KZT | 401 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP10-185-18-16 | Наконечник DL 185 алюминиевый кабельный IEK E-PRO | шт | KZT | 504 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP10-240-21-16 | Наконечник DL 240 алюминиевый кабельный IEK E-PRO | шт | KZT | 642 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | щщщ0115451 | Наконечник DTL-120 медно-алюмин.кабельный IEK !!! | шт | KZT | 871 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | щщ00115448 | Наконечник DTL-150 медно-алюмин.кабельный IEK !!! | шт | KZT | 1033 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | щщ0115449 | Наконечник DTL-185 медно-алюмин.кабельный IEK !!! | шт | KZT | 1222 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | щщщ0115450 | Наконечник DTL-240 медно-алюмин.кабельный IEK !!! | шт | KZT | 1497 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | UNP11-016-08-06 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 ГОСТ 9581 IEK E-PRO | шт | KZT | 79 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP11-025-08-07 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 ГОСТ 9581 IEK E-PRO | шт | KZT | 110 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP11-035-10-08 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ГОСТ 9581 IEK E-PRO | шт | KZT | 134 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP11-050-10-09 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 ГОСТ 9581 IEK E-PRO | шт | KZT | 175 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP11-070-10-12 | Наконечник алюминиевый ТА 70-10-12 ГОСТ 9581 IEK E-PRO | шт | KZT | 211 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP11-095-12-13 | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 ГОСТ 9581 IEK E-PRO | шт | KZT | 266 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP11-150-12-17 | Наконечник алюминиевый ТА 150-12-17 ГОСТ 9581 IEK E-PRO | шт | KZT | 418 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP11-185-16-19 | Наконечник алюминиевый ТА 185-16-19 ГОСТ 9581 IEK E-PRO | шт | KZT | 486 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP11-240-20-20 | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 ГОСТ 9581 IEK E-PRO | шт | KZT | 635 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP41-006-05-04 | Наконечник медный луженый ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 77 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP41-006-06-04 | Наконечник медный луженый ТМЛ 6–6–4 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 74 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP41-010-06-05 | Наконечник медный луженый ТМЛ 10–6–5 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 157 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP41-016-06-06 | Наконечник медный луженый ТМЛ 16–6–6 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 184 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP41-025-08-07 | Наконечник медный луженый ТМЛ 25–8–7 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 259 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP41-025-08-08 | Наконечник медный луженый ТМЛ 25–8–8 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 264 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP41-035-10-10 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35–10–10 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 398 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP41-070-12-13 | Наконечник медный луженый ТМЛ 70–12–13 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 532 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP41-150-16-19 | Наконечник медный луженый ТМЛ 150–16–19 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 2099 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP23-010-06-05 | Наконечник медный ТМ 10–6–5 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 142 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP23-016-06-06 | Наконечник медный ТМ 16–6–6 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 166 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP23-016-08-06 | Наконечник медный ТМ 16–8–6 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 166 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP23-025-08-07 | Наконечник медный ТМ 25–8–7 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 233 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP23-035-10-09 | Наконечник медный ТМ 35–10–9 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 366 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP23-035-08-09 | Наконечник медный ТМ 35–8–9 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 366 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP23-050-10-11 | Наконечник медный ТМ 50–10–11 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 415 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP23-070-10-13 | Наконечник медный ТМ 70–10–13 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 485 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | UNP23-120-16-17 | Наконечник медный ТМ 120–16–17 ГОСТ 7386 IEK E-PRO | шт | KZT | 1297 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 260100001 | Наконечник алюминиевый А 16-8-5 (100) | шт | KZT | 93 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | 260100002 | Наконечник алюминиевый А 25-8-7 (100) | шт | KZT | 121 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 260100003 | Наконечник алюминиевый А 35-10-8 (100) | шт | KZT | 161 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 35
EKT | 260100004 | Наконечник алюминиевый А 50-10-9 (100) | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 260100005 | Наконечник алюминиевый А 70-12(10)-12 (100) | шт | KZT | 259 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 260100006 | Наконечник алюминиевый А 95-12-13 (100) | шт | KZT | 281 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | 260100007 | Наконечник алюминиевый А 120-12-14 (100) | шт | KZT | 395 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 260100008 | Наконечник алюминиевый А 150-16-17 (100) | шт | KZT | 489 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 260100009 | Наконечник алюминиевый А 185-18(16)-19 (100) | шт | KZT | 574 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 185
EKT | 260100010 | Наконечник алюминиевый А 240-20-20 (100) | шт | KZT | 737 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 260300013 | Наконечник медный М 6-5(6)-4 (100) | шт | KZT | 91 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 260100037 | Наконечник медный М 10-6-5 (100) | шт | KZT | 192 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | 260100012 | Наконечник медный М 16-6-6 (100) | шт | KZT | 208 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | 260100013 | Наконечник медный М 25-8-7 (100) | шт | KZT | 260 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 260100014 | Наконечник медный М 35-10-9 (100) | шт | KZT | 432 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 35
EKT | 260100015 | Наконечник медный М 50-10-11 (100) | шт | KZT | 529 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 260100016 | Наконечник медный М 70-10-13 (100) | шт | KZT | 613 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 260100017 | Наконечник медный М 95-10-15 (100) | шт | KZT | 1122 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | 260100018 | Наконечник медный М 120-12-17 (100) | шт | KZT | 1765 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 260100019 | Наконечник медный М 150-16-19 (100) | шт | KZT | 2617 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 260100020 | Наконечник медный М 185-16-21 (100) | шт | KZT | 3006 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 185
EKT | 260100021 | Наконечник медный М 240-16-24 (100) | шт | KZT | 5174 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 260100058 | Наконечник медно-луженный Мл 2,5-4-2,6 (100) | шт | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 260100024 | Наконечник медно-луженный Мл 4-5-3 (100) | шт | KZT | 80 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 260100025 | Наконечник медно-луженный Мл 6-6-4 (100) | шт | KZT | 91 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 260100135 | Наконечник медно-луженный ТМЛ 120-12-17 ЗЭТАРУС !!! | шт | KZT | 760 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 130301833 | Наконечник кабельный ТМ 6-5-4 86994 КВТ NEW | шт | KZT | 81 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 130301806 | Наконечник кабельный ТМ 10-6-5 41487 КВТ NEW | шт | KZT | 193 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | 130301807 | Наконечник кабельный ТМ 16-6-6 41280 КВТ NEW | шт | KZT | 220 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | 130301808 | Наконечник кабельный ТМ 25-8-7 41281 КВТ NEW | шт | KZT | 276 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 130301809 | Наконечник кабельный ТМ 35-10-9 42845 КВТ NEW | шт | KZT | 451 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 35
EKT | 130301810 | Наконечник кабельный ТМ 50-10-11 41441 КВТ NEW | шт | KZT | 564 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 130301811 | Наконечник кабельный ТМ 70-10-13 41284 КВТ NEW | шт | KZT | 651 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130301812 | Наконечник кабельный ТМ 95-10-15 41286 КВТ NEW | шт | KZT | 1133 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | 130301834 | Наконечник кабельный ТМ 120-12-17 41291 КВТ NEW | шт | KZT | 1708 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 130301814 | Наконечник кабельный ТМ 150-16-19 41503 КВТ NEW | шт | KZT | 2536 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 130301815 | Наконечник кабельный ТМ 185-16-21 41443 КВТ NEW | шт | KZT | 3184 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 185
EKT | 130301835 | Наконечник кабельный ТМ 240-16-24 41300 КВТ NEW | шт | KZT | 4968 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 130301504 | Наконечник ТА 16- 8-5,4 44844 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 95 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 8
EKT | 130301505 | Наконечник ТА 25- 8-7 44845 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 117 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 8
EKT | 130301506 | Наконечник ТА 35 -10-8 42453 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 159 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 35
EKT | 130301507 | Наконечник ТА 50 -10-9 41500 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 201 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 130301508 | Наконечник ТА 70-10-12 44639 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 255 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130301509 | Наконечник ТА 95 -12-13 44564 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 287 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | 130301503 | Наконечник ТА 10-8-4,5 58776 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 82 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | 130301510 | Наконечник ТА 120 -12-14 41425 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 409 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 130301511 | Наконечник ТА 150 -12-17 41428 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 520 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 130301512 | Наконечник ТА 185 -16-19 41432 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 594 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 185
EKT | 130301513 | Наконечник ТА 240 -20-20 41496 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 748 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 130301514 | Наконечник ТА 300-20-24 58777 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 1089 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 300
EKT | 130301527 | Наконечник ТАМ 10- 8- 4,5 60056 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 427 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301528 | Наконечник ТАМ 16- 8- 5,4 60057 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 478 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301529 | Наконечник ТАМ 25- 8- 7 60058 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 511 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301530 | Наконечник ТАМ 35-10- 8 60059 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 591 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 35
EKT | 130301531 | Наконечник ТАМ 50-10- 9 60060 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 678 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 130301532 | Наконечник ТАМ 70-12-12 60061 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 740 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130301533 | Наконечник ТАМ 95-12-13 60062 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 842 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | 130301534 | Наконечник ТАМ 120-12-14 60063 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 1035 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 130301535 | Наконечник ТАМ 150-12-17 60064 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 1244 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 130301536 | Наконечник ТАМ 185-16-19 60065 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 1600 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 185
EKT | 130301537 | Наконечник ТАМ 240-16-20 60066 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 1964 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 130301538 | Наконечник ТАМ 300-16-24 60067 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 2486 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 300
EKT | 130301470 | Наконечник ТМЛс 1,5-4 78595 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 55 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 130301471 | Наконечник ТМЛс 1,5-5 78596 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 55 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 130301478 | Наконечник ТМЛс 10-6 60908 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 162 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | 130301479 | Наконечник ТМЛс 10-8 60909 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 162 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | 130301493 | Наконечник ТМЛс 120-10 65668 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 1632 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 130301494 | Наконечник ТМЛс 120-12 60922 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 1632 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 130301495 | Наконечник ТМЛс 150-12 65669 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 2077 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 130301496 | Наконечник ТМЛс 150-16 60923 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 2077 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 130301480 | Наконечник ТМЛс 16-6 60910 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | 130301481 | Наконечник ТМЛс 16-8 60911 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | 130301497 | Наконечник ТМЛс 185-12 65670 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 2672 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 185
EKT | 130301498 | Наконечник ТМЛс 185-16 60924 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 2672 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 185
EKT | 130301472 | Наконечник ТМЛс 2,5-5 78597 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 63 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 130301473 | Наконечник ТМЛс 2,5-6 78599 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 63 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 130301499 | Наконечник ТМЛс 240-12 65671 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 3991 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 130301500 | Наконечник ТМЛс 240-16 60925 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 3991 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 130301484 | Наконечник ТМЛс 25-10 65667 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 328 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 130301482 | Наконечник ТМЛс 25-6 60912 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 285 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 130301483 | Наконечник ТМЛс 25-8 60913 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 285 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 130301501 | Наконечник ТМЛс 300-16 81540 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 6842 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 300
EKT | 130301486 | Наконечник ТМЛс 35-10 60915 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 412 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 35
EKT | 130301485 | Наконечник ТМЛс 35-8 60914 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 412 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 35
EKT | 130301474 | Наконечник ТМЛс 4-5 78600 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 130301475 | Наконечник ТМЛс 4-6 78601 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 130301502 | Наконечник ТМЛс 400-16 81541 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 8859 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 400
EKT | 130301488 | Наконечник ТМЛс 50-10 60917 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 527 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 130301487 | Наконечник ТМЛс 50-8 60916 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 527 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 130301476 | Наконечник ТМЛс 6-5 60906 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 85 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 130301477 | Наконечник ТМЛс 6-6 60907 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 85 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 130301489 | Наконечник ТМЛс 70-10 60918 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130301490 | Наконечник ТМЛс 70-12 60919 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 655 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130301491 | Наконечник ТМЛс 95-10 60920 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 1214 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | 130301492 | Наконечник ТМЛс 95-12 60921 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 1214 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | 311100811 | Наконечник НШВИ 0,34-8 изолированный 79434 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 583 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 0.34
EKT | 311100812 | Наконечник НШВИ 0,5-8 изолированный 79435 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 353 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 0.5
EKT | 311100814 | Наконечник НШВИ 0,75-12 изолированный 79437 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 449 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 0.75
EKT | 311100813 | Наконечник НШВИ 0,75-8 изолированный 79436 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 353 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 0.75
EKT | 311100816 | Наконечник НШВИ 1,0-12 изолированный 79439 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 502 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 311100815 | Наконечник НШВИ 1,0-8 изолированный 79438 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 390 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 311100818 | Наконечник НШВИ 1,5-12 изолированный 79441 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 535 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 311100819 | Наконечник НШВИ 1,5-18 изолированный 79442 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 802 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 428 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 311100828 | Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 1550 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | 311100829 | Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 1919 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | 311100821 | Наконечник НШВИ 2,5-12 изолированный 79444 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 674 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 311100822 | Наконечник НШВИ 2,5-18 изолированный 79445 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 887 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 540 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 311100824 | Наконечник НШВИ 4,0-12 изолированный 79447 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 989 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 311100825 | Наконечник НШВИ 4,0-18 изолированный 79448 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 1240 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 818 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 1240 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 311100827 | Наконечник НШВИ 6,0-18 изолированный 79450 (100шт) КВТ NEW | упак | KZT | 1620 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 311101123 | Наконечник вилочный НВИ 1,5- 3 серия ПРОФИ (100шт) 47456 КВТ NEW | упак | KZT | 1534 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101124 | Наконечник вилочный НВИ 1,5- 4 серия ПРОФИ (100шт) 47484 КВТ NEW | упак | KZT | 1588 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101125 | Наконечник вилочный НВИ 1,5- 5 серия ПРОФИ (100шт) 47485 КВТ NEW | упак | KZT | 1593 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101126 | Наконечник вилочный НВИ 2,5- 4 серия ПРОФИ (100шт) 47486 КВТ NEW | упак | KZT | 1748 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101127 | Наконечник вилочный НВИ 2,5- 5 серия ПРОФИ (100шт) 47487 КВТ NEW | упак | KZT | 1753 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101128 | Наконечник вилочный НВИ 2,5- 6 серия ПРОФИ (100шт) 47488 КВТ NEW | упак | KZT | 1780 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101129 | Наконечник вилочный НВИ 6,0- 4 серия ПРОФИ (100шт) 47489 КВТ NEW | упак | KZT | 3416 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101130 | Наконечник вилочный НВИ 6,0- 5 серия ПРОФИ (100шт) 47490 КВТ NEW | упак | KZT | 3394 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101131 | Наконечник вилочный НВИ 6,0- 6 серия ПРОФИ (100шт) 47491 КВТ NEW | упак | KZT | 3196 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101110 | Наконечник кольцевой НКИ 1,5- 3 серия ПРОФИ (100шт) 47471 КВТ NEW | упак | KZT | 1358 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101111 | Наконечник кольцевой НКИ 1,5- 4 серия ПРОФИ (100шт) 47472 КВТ NEW | упак | KZT | 1422 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101112 | Наконечник кольцевой НКИ 1,5- 5 серия ПРОФИ (100шт) 47473 КВТ NEW | упак | KZT | 1620 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101113 | Наконечник кольцевой НКИ 1,5- 6 серия ПРОФИ (100шт) 47475 КВТ NEW | упак | KZT | 2582 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101114 | Наконечник кольцевой НКИ 2,5- 4 серия ПРОФИ (100шт) 47477 КВТ NEW | упак | KZT | 1636 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101115 | Наконечник кольцевой НКИ 2,5- 5 серия ПРОФИ (100шт) 47478 КВТ NEW | упак | KZT | 2106 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101116 | Наконечник кольцевой НКИ 2,5- 6 серия ПРОФИ (100шт) 47479 КВТ NEW | упак | KZT | 2796 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101117 | Наконечник кольцевой НКИ 2,5- 8 серия ПРОФИ (100шт) 49612 КВТ NEW | упак | KZT | 2502 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101118 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 4 серия ПРОФИ (100шт) 47480 КВТ NEW | упак | KZT | 3106 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101119 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 5 серия ПРОФИ (100шт) 47481 КВТ NEW | упак | KZT | 3678 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101120 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 6 серия ПРОФИ (100шт) 47482 КВТ NEW | упак | KZT | 4586 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101121 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 8 серия ПРОФИ (100шт) 47483 КВТ NEW | упак | KZT | 5634 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 311101122 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0-10 серия ПРОФИ (100шт) 50195 КВТ NEW | упак | KZT | 5148 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | UNL10-D15-4-5 | Наконечник НВИ 1,25-5 вилка 0,5-1,5мм (100шт/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 967 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  | 100 | 1.25
EKT | UNL10-D25-4-4 | Наконечник НВИ 2-4 вилка 1,5-2,5мм (100шт/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 1312 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  | 100 | 2
EKT | UNL10-006-6-6 | Наконечник НВИ 5,5-6 вилка 4-6мм (100шт/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 2250 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  | 100 | 5.5
EKT | UNL20-D15-4-6 | Наконечник НКИ 1,25-6 кольцо 0,5-1,5мм (100шт/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 1517 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  | 100 | 1.25
EKT | 260100186 | Наконечник НКИ 2-5 кольцо 1,5-2,5мм (100шт/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 1550 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  | 100 | 2
EKT | UNL20-006-6-5 | Наконечник НКИ 5,5-8 кольцо 4-6мм (100шт/упак) IEK !!! | упак | KZT | 2712 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  | 100 | 5.5
EKT | ярп4303 | Наконечник НКИ-н 2-4 кольцо 1,5-2,5мм (100 шт) IEK !!! | упак | KZT | 1588 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 2
EKT | 311101040 | Наконечник НШВИ(2) 0,5-8 79461 КВТ NEW | упак | KZT | 620 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 0.5
EKT | 311101042 | Наконечник НШВИ(2) 0,75-10 79463 КВТ NEW | упак | KZT | 743 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 0.75
EKT | 311101041 | Наконечник НШВИ(2) 0,75-8 79462 КВТ NEW | упак | KZT | 663 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 0.75
EKT | 311101044 | Наконечник НШВИ(2) 1,0-10 79465 КВТ NEW | упак | KZT | 818 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 311101043 | Наконечник НШВИ(2) 1,0-8 79464 КВТ NEW | упак | KZT | 743 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | 311101046 | Наконечник НШВИ(2) 1,5-12 79467 КВТ NEW | упак | KZT | 994 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 311101045 | Наконечник НШВИ(2) 1,5-8 79466 КВТ NEW | упак | KZT | 845 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 311101051 | Наконечник НШВИ(2) 10-14 79472 КВТ NEW | упак | KZT | 2790 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | 311101052 | Наконечник НШВИ(2) 16-14 79473 КВТ NEW | упак | KZT | 4148 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | 311101047 | Наконечник НШВИ(2) 2,5-10 79468 КВТ NEW | упак | KZT | 1224 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 311101048 | Наконечник НШВИ(2) 2,5-13 79469 КВТ NEW | упак | KZT | 1336 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 311101049 | Наконечник НШВИ(2) 4,0-12 79470 КВТ NEW | упак | KZT | 1620 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 311101050 | Наконечник НШВИ(2) 6,0-14 79471 КВТ NEW | упак | KZT | 1999 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | UTE10-D6-0-100 | Наконечник НШВИ(2) 6,0-14 черный (100шт/упак) IEK !!! | упак | KZT | 1700 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  | 100 | 6
EKT | UGN10-001-D14-08 | Наконечник-гильза Е 1,0-08 1мм2 из/фл желтый (100шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 428 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1
EKT | UGN10-4-006-06-12 | Наконечник-гильза Е 6,0-12 6мм2 черный (20шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 416 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | UGN10-006-06-18 | Наконечник-гильза Е 6,0-18 6мм2 из/фл светл-зел. (100шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 1454 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | щт-0001505 | Наконечник-гильза Е медные луженые 10 мм IEK !!! | упак | KZT | 1600 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | UTE10-D2-4-100 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-8 из/фл коричневый (100шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 793 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | ст-9952498 | Наконечник-гильза НГИ2 10-14 с изол. фланцем (слоновая кость) IEK (100) !!! | упак | KZT | 2427 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | UTE10-D3-3-100 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 из/фл синий (100шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 1294 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | ст-9952496 | Наконечник-гильза НГИ2 4,0-12 с изол. фланцем (серый) IEK (100) !!! | упак | KZT | 1324 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | UGL10-010-05 | Гильза алюминиевая GL-10 IEK E-PRO | шт | KZT | 112 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | UGL10-016-06 | Гильза алюминиевая GL-16 IEK E-PRO | шт | KZT | 97 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | UGL10-025-07 | Гильза алюминиевая GL-25 IEK E-PRO | шт | KZT | 119 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | UGL10-050-10 | Гильза алюминиевая GL-50 IEK E-PRO | шт | KZT | 224 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | UGL11-016-06 | Гильза алюминиевая ГА 16-5,4 ГОСТ 23469.2 IEK E-PRO | шт | KZT | 78 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | UGL11-240-20 | Гильза алюминиевая ГА 240-20 ГОСТ 23469.2 IEK E-PRO | шт | KZT | 559 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | UGL11-095-13 | Гильза алюминиевая ГА 95-13 ГОСТ 23469.2 IEK E-PRO | шт | KZT | 289 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | UGTY10-004-03 | Гильза медная луженая ГМЛ 4 IEK E-PRO | шт | KZT | 35 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | UGTY11-004-03 | Гильза медная луженая ГМЛ 4-3 ГОСТ 23469.3 IEK E-PRO | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | UGTY10-006-04 | Гильза медная луженая ГМЛ 6 IEK E-PRO | шт | KZT | 44 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | UGTY10-010-05 | Гильза медная луженая ГМЛ 10 IEK E-PRO | шт | KZT | 68 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | UGTY11-010-05 | Гильза медная луженая ГМЛ 10-5 ГОСТ 23469.3 IEK E-PRO | шт | KZT | 122 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | UGTY10-016-06 | Гильза медная луженая ГМЛ 16 IEK E-PRO | шт | KZT | 104 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | UGTY11-016-06 | Гильза медная луженая ГМЛ 16-6 ГОСТ 23469.3 IEK E-PRO | шт | KZT | 143 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | UGTY11-025-08 | Гильза медная луженая ГМЛ 25-8 ГОСТ 23469.3 IEK E-PRO | шт | KZT | 239 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 260200001 | Гильза алюминиевая ГА 16 (100) | шт | KZT | 90 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200002 | Гильза алюминиевая ГА 25 (100) | шт | KZT | 117 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200003 | Гильза алюминиевая ГА 35 (100) | шт | KZT | 156 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200004 | Гильза алюминиевая ГА 50 (100) | шт | KZT | 188 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200005 | Гильза алюминиевая ГА 70 (100) | шт | KZT | 216 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200006 | Гильза алюминиевая ГА 95 (100) | шт | KZT | 259 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200007 | Гильза алюминиевая ГА 120 (100) | шт | KZT | 397 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200008 | Гильза алюминиевая ГА 150 (100) | шт | KZT | 424 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200009 | Гильза алюминиевая ГА 185 (100) | шт | KZT | 471 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200010 | Гильза алюминиевая ГА 240 (100) | шт | KZT | 640 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200045 | Гильза медная ГМ 6 (100) | шт | KZT | 89 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200014 | Гильза медная ГМ 10 (100) | шт | KZT | 162 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200015 | Гильза медная ГМ 16 (100) | шт | KZT | 179 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200016 | Гильза медная ГМ 25 (100) | шт | KZT | 279 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200017 | Гильза медная ГМ 35 (100) | шт | KZT | 416 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200018 | Гильза медная ГМ 50 (100) | шт | KZT | 491 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200019 | Гильза медная ГМ 70 (100) | шт | KZT | 602 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200020 | Гильза медная ГМ 95 (100) | шт | KZT | 1115 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200029 | Гильза медно-луженная ГМл 2,5 (100) | шт | KZT | 65 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200030 | Гильза медно-луженная ГМл 4 (100) | шт | KZT | 65 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200031 | Гильза медно-луженная ГМл 6 (100) | шт | KZT | 95 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200076 | Гильза медно-луженная ГМл 10 (100) | шт | KZT | 170 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200077 | Гильза медно-луженная ГМл 16 (100) | шт | KZT | 192 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200078 | Гильза медно-луженная ГМл 25 (100) | шт | KZT | 304 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200079 | Гильза медно-луженная ГМл 35 (100) | шт | KZT | 404 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301516 | Гильза ГА 16 -5,4 41449 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 94 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | 130301517 | Гильза ГА 25 -7 41450 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 123 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 130301518 | Гильза ГА 35 -8 41451 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 156 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 35
EKT | 130301519 | Гильза ГА 50 -9 41452 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 188 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 130301520 | Гильза ГА 70 -12 41453 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 227 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130301521 | Гильза ГА 95 -13 41454 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 269 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | 130301515 | Гильза ГА 10 -4,5 58778 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 81 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | 130301522 | Гильза ГА 120 -14 41455 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 413 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 130301523 | Гильза ГА 150 -17 41457 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 438 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 130301524 | Гильза ГА 185 -19 41459 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 475 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 185
EKT | 130301525 | Гильза ГА 240 -20 41460 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 622 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 130301526 | Гильза ГА 300 -24 58779 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 993 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 300
EKT | 130301455 | Гильза ГМЛс 1,5 88075 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 26 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301456 | Гильза ГМЛс 2,5 88077 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 36 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301457 | Гильза ГМЛс 4 88078 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 39 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301458 | Гильза ГМЛс 6 88079 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 55 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301459 | Гильза ГМЛс 10 88080 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 91 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301460 | Гильза ГМЛс 16 88081 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 148 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301461 | Гильза ГМЛс 25 88082 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 240 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301462 | Гильза ГМЛс 35 88083 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301463 | Гильза ГМЛс 50 88084 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 589 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301464 | Гильза ГМЛс 70 88085 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 806 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301465 | Гильза ГМЛс 95 88086 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 1321 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301466 | Гильза ГМЛс 120 88087 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 1646 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301467 | Гильза ГМЛс 150 88088 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 2316 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301468 | Гильза ГМЛс 185 88089 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 3091 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301469 | Гильза ГМЛс 240 88090 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 3461 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130301821 | Гильза кабельная ГМ 10-5 41836 КВТ NEW | шт | KZT | 174 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | 130301822 | Гильза кабельная ГМ 16-6 41632 КВТ NEW | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | 130301824 | Гильза кабельная ГМ 25-8 86989 КВТ NEW | шт | KZT | 334 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 130301825 | Гильза кабельная ГМ 35-9 41833 КВТ NEW | шт | KZT | 451 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 35
EKT | 130301826 | Гильза кабельная ГМ 50-11 41634 КВТ NEW | шт | KZT | 546 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 130301820 | Гильза кабельная ГМ 6-4 45286 КВТ NEW | шт | KZT | 88 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 130301827 | Гильза кабельная ГМ 70-13 41635 КВТ NEW | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130301828 | Гильза кабельная ГМ 95-15 41636 КВТ NEW | шт | KZT | 1168 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | 020100059 | Разъем РпИп 1,25-5-0,8 плоский (папа) (100шт) TDM!!! | упак | KZT | 194 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020100060 | Разъем РпИп 2-5-0,8 плоский (папа) (100шт) TDM!!! | упак | KZT | 190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020100061 | Разъем РпИп 5-6-0,8 плоский (папа) (100шт) TDM!!! | упак | KZT | 1095 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020100062 | Разъем РшИм 1,25-5-4 штеккер (мама) (100шт) TDM!!! | упак | KZT | 347 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020100063 | Разъем РшИм 2-5-4 штеккер (мама) (100шт) TDM!!! | упак | KZT | 377 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020100064 | Разъем РшИм 5,5-6-4 штеккер (мама) (100шт) TDM!!! | упак | KZT | 490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020100065 | Разъем РшИп 1,25-4 штеккер (папа) (100шт) TDM!!!* | упак | KZT | 325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020100066 | Разъем РшИп 2-5-4 штеккер (папа) (100шт) TDM!!! | упак | KZT | 355 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020100067 | Разъем РшИп 5,5-4 штеккер (папа) (100шт) TDM!!! | упак | KZT | 333 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400076 | SDI 90 150 R Композитный натяжной изолятор 10 КВ (1) | шт | KZT | 24072 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 051400077 | SL 37.2 Зажим плашечный соединительный (1) | шт | KZT | 2530 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 051400048 | SLIP 22.1 Прокалывающий Зажим (50) !!! | шт | KZT | 1985 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 051400064 | SLIP 22.127 Изолированный прокалывающий зажим (50) !!! | шт | KZT | 1895 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 051400158 | SLIW 50 Герметичный прокалывающий Зажим (1) !!! | шт | KZT | 1065 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 051400049 | SO 157.1 Анкерный зажим (50) | шт | KZT | 2185 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 051400040 | SO 158.1 Анкерный зажим (50) | шт | KZT | 2365 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 051400081 | SO 234 S Анкерный зажим (10) | шт | KZT | 16728 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 051400052 | SO 243 Анкерный зажим (1) | шт | KZT | 1877 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | ст-9949904 | SO 279 Кронштейн (1) !!! | шт | KZT | 428 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400042 | SOT 29 Крюк под бандаж D16 (25) ! | шт | KZT | 5386 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 | 16 | 3
EKT | 051400043 | СОТ 36 Бандажная скрепа (100шт) | шт | KZT | 261 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400044 | СОТ 37 Бандажная лента 19*0,75 local (25м) (1) | м | KZT | 1306 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300518 | Гильза изолир. фазная ГИФ 16 IEK (10)(200) | шт | KZT | 784 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130300519 | Гильза изолир. фазная ГИФ 25 IEK (10)(200) | шт | KZT | 706 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130300520 | Гильза изолир. фазная ГИФ 35 IEK (10)(200) | шт | KZT | 774 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130300521 | Гильза изолир. фазная ГИФ 50 IEK (10)(200) | шт | KZT | 774 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130300524 | Зажим анкерный ЗАБу 4х10-35 IEK (30) | шт | KZT | 1742 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130300532 | Зажим анкерный ЗАС 4х16-50/14400 (HEL-5506) IEK (15) | шт | KZT | 3778 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130300533 | Зажим анкерный ЗАС 4х70-95/27400 (HEL-5507) IEK (8) | шт | KZT | 4674 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | UZA-14-D50-D120 | Зажим анкерный универсальный УЗАС 2х50-4х120 (SO234S) IEK E-PRO | шт | KZT | 6170 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 130301073 | Зажим анкерый ЗАБ 16-25/35 (PA25x100) IEK (100) | шт | KZT | 920 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130300534 | Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95 (SL37.27) IEK (21) | шт | KZT | 958 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.469 |  | 6
EKT | 130300538 | Зажим промеж. ЗПС 2х25-4х120/1800/30 (SO130.02) IEK (40) | шт | KZT | 2684 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 25
EKT | 130300537 | Зажим промеж. ЗПС 2х25/120/1200/30 (SO140.02) IEK (40) | шт | KZT | 2497 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130300608 | ЗОИ 16-70/1,5-10 IEK (35) (140) | шт | KZT | 647 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301101 | ЗОИ 16-95/2,5-35 IEK (18) (72) | шт | KZT | 806 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301100 | ЗОИ 25-95/25-95 IEK (18) | шт | KZT | 1091 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300526 | ЗОИ 35-150/35-150 IEK (36) | шт | KZT | 2380 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300527 | ЗОИ 35-150/6-35 IEK (144) | шт | KZT | 1202 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301128 | Кронштейн для анкерного зажима КАМ-1500 IEK (10) | шт | KZT | 1502 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | UKK-450 | Крюк КА-450 IEK E-PRO | шт | KZT | 1872 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300535 | Крюк КМ-1800 IEK (25) | шт | KZT | 1694 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300536 | Крюк КМ-2800 IEK (25) | шт | KZT | 2478 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UKK-12-3-1740 | Крюк универсальный КМУ-1740 (SOT76) IEK E-PRO | шт | KZT | 1932 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 130300883 | Лента бандажная ЛМ-50 IEK (5) | шт | KZT | 15901 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301598 | Полоса 40х4мм (42м) оцинкованная сталь IEK | шт | KZT | 79644 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UZA-15-D16-D95 | Промежуточный зажим ЗПН 1500 (PS 54, SO 265) IEK E-PRO | шт | KZT | 1572 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | UZA-15-D35-10000 | Промежуточный зажим ЗПС 4х35/10000 (PS 435) IEK E-PRO | шт | KZT | 2239 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | UZA-15-D50-10000 | Промежуточный зажим ЗПС 4х50/10000 (PS 450) IEK E-PRO | шт | KZT | 2236 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | UZA-15-D70-10000 | Промежуточный зажим ЗПС 4х70/10000 (PS 470) IEK E-PRO | шт | KZT | 2957 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130300471 | Скрепа СГ-20 IEK (100) | упак | KZT | 7846 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300449 | Скрепа СУ-20 IEK (100) | упак | KZT | 9420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300528 | Фасадное крепление КФК12-47.1 IEK (50) (150) | шт | KZT | 434 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300529 | Фасадное крепление КФК15-57.6 IEK (50) (150) | шт | KZT | 325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UKA-32-12-476 | Фасадное крепления КФК12-47.6 (SF 50, BRPF 70-150-6F) IEK E-PRO | шт | KZT | 420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | UHH21-D9-260-100 | Хомут для СИП ХС-260 (100 шт/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 4003 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 100
EKT | 130301411 | Вязка спиральная изол. ВС 35/50 UNIT(6/204) | упак | KZT | 3874 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301412 | Вязка спиральная изол. ВС 70/95 UNIT (6/204) | упак | KZT | 4303 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301413 | Зажим анкерный PAL-1000 (25-50) UNIT (50) NEW | шт | KZT | 2099 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 25
EKT | 130301415 | Зажим анкерный PAL-2000 (50-95) UNIT (50) NEW | шт | KZT | 4289 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 130301291 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25/35 UNIT (100) | шт | KZT | 654 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130301288 | Зажим анкерный ЗАБу 4х10-35 UNIT (5/60) | шт | KZT | 1588 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130301289 | Зажим анкерный ЗАС 4х16-50/14400 (HEL-5506) UNIT (25) | шт | KZT | 3130 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130301290 | Зажим анкерный ЗАС 4х70-95/27400 (HEL-5507) UNIT (15) | шт | KZT | 3640 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 051500127 | Зажим натяжной ответвительный болтовой SM-158 (ЗАБ) (СИП 4х16-35) 1800 Н UNIT (200) | шт | KZT | 600 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 051500071 | Зажим натяжной ответвительный болтовой SM-158 (СИП 4х16-35) до 11,2кН INSTALL (1) | шт | KZT | 720 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 051500088 | Зажим ответвительный прокалывающий P2X-95 (16-95;2,5-35) (ЗОИ) INSTALL | шт | KZT | 590 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 051500128 | Зажим поддерживающий SHC 25/120 (ЗПС) (пластик) (СИП 2х25-4х120) 6кН UNIT (100) | шт | KZT | 1659 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 25
EKT | 130301292 | Зажим промеж. ЗПС 4х25/120/1200/30 (PS 4120) UNIT (50) | шт | KZT | 2208 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130301293 | ЗОИP1X-70.1 (ЗОИ)(СИП2/4х16-70/1,5-10) UNIT (600) | шт | KZT | 508 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051500129 | ЗОИP2X- 95.1 (ЗОИ)(СИП2/4х16-95/4-50) UNIT (10/200) | шт | KZT | 654 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301294 | ЗОИP3X-120.1 (ЗОИ)(СИП2/4х25-120/25-120) UNIT (200) | шт | KZT | 1688 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051500130 | Крюк бандажный CF-16.1 (КМ-1800) 10 кН (аналог Крюк КМ) UNIT (30) | шт | KZT | 1576 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051500164 | Лента бандажная ЛБ-25 UNIT (1) М (051500157_) NEW | м | KZT | 240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051500163 | Скрепа СУ-20 UNIT (1) ШТ (051500158_) NEW | шт | KZT | 50 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130400033 | Зажим аппаратный А2А-50-Т IM | шт | KZT | 1440 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130400042 | Зажим аппаратный А2А-95-Т IM | шт | KZT | 1795 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130400028 | Зажим натяжной НБ-2-6 IM | шт | KZT | 5180 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2
EKT | 130400025 | Зажим натяжной НКК-1-1Б IM | шт | KZT | 3360 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1
EKT | 130400043 | Зажим плашечный ПА-1-1 IM | шт | KZT | 403 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 1
EKT | 130400044 | Зажим плашечный ПА-2-2 IM | шт | KZT | 540 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2
EKT | 130400045 | Зажим плашечный ПА-2-2А IM | шт | KZT | 479 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.297 |  | 2
EKT | 130400047 | Зажим плашечный ПА-3-2А IM | шт | KZT | 1080 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 3
EKT | 130400048 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 IM | шт | KZT | 1320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500040 | Колпачок К-10 (ШФ-20) IM | шт | KZT | 84 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500038 | Колпачок К-5 (ТФ-20) IM | шт | KZT | 96 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500039 | Колпачок К-6 (ШФ-10) IM | шт | KZT | 84 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500044 | Колпачок К-9 IM | шт | KZT | 96 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100105 | Разъединитель РЛНД-1-10-630 У1 с прив. ПРНЗ-10 | шт | KZT | 77470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270100202 | Разъединитель РЛНД-1-10-II/400 (алюм. шины) с прив. ПРНЗ-10 (полимерные изоляторы) | шт | KZT | 75770 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 270100104 | Разъединитель РЛНД-1-10-II/400 (алюм. шины) с прив. ПРНЗ-10 (фарфоровые изоляторы) | шт | KZT | 75770 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130400035 | Серьга СРС-7-16 IM | шт | KZT | 1140 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130400020 | Скоба СК-7-1а IM | шт | KZT | 1620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130400022 | Ушко У1-7-16 IM | шт | KZT | 2520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100632 | Вертлюг ВМ-15 КВТ 57631 NEW !!! | шт | KZT | 22414 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100633 | Вертлюг ВМ-20 КВТ 65394 NEW !!! | шт | KZT | 35582 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100634 | Вертлюг ВМ-30 КВТ 65395 NEW !!! | шт | KZT | 56018 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100631 | Вертлюг ВМ-5 КВТ 65397 NEW !!! | шт | KZT | 21500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100643 | Ролик монтажный РМ-1 раздвижной КВТ 58601 NEW | шт | KZT | 13856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500103 | Изолятор SM25 с болтом (М6) 275А 6кВ UNIT (20/600) | шт | KZT | 167 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500104 | Изолятор SM30 с болтом (М8) 380А 8кВ UNIT (10/400) | шт | KZT | 206 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500105 | Изолятор SM35 с болтом (М8) 380А 10кВ UNIT (10/200) | шт | KZT | 266 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500106 | Изолятор SM40 с болтом (М8) 475А 12кВ UNIT (10/200) | шт | KZT | 341 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500107 | Изолятор SM51 с болтом (М8) 680А 15кВ UNIT (10/200) | шт | KZT | 350 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500108 | Изолятор SM76 с болтом (М10) 1250А 25кВ UNIT (10/100) | шт | KZT | 785 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500001 | Изолятор SM25 IEK (10) | шт | KZT | 180 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500002 | Изолятор SM30 IEK (10) | шт | KZT | 218 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500027 | Изолятор SM35 IEK (10) | шт | KZT | 288 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500003 | Изолятор SM40 IEK (10) | шт | KZT | 357 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500004 | Изолятор SM51 IEK (10) | шт | KZT | 358 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500005 | Изолятор SM76 IEK (10) | шт | KZT | 848 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130400156 | Изолятор соединительных шпилек 1000 мм для ИШП IEK | шт | KZT | 4408 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130400069 | Изолятор ступенчатый ИС4-20 (М6) силовой с болтом IEK | шт | KZT | 965 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130400151 | Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) IEK | шт | KZT | 1841 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130400150 | Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом IEK | шт | KZT | 2016 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130400154 | Изолятор ступенчатый ИС4-40 (М8) силовой с болтом IEK | шт | KZT | 2278 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130400155 | Изолятор ступенчатый ИС4-50 (М10) силовой с болтом IEK | шт | KZT | 4030 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130400152 | Изолятор ступенчатый ИСв4-30 (М8) силовой с болтом IEK | шт | KZT | 2016 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130400153 | Изолятор ступенчатый ИСв4-40 (М10) силовой с болтом IEK | шт | KZT | 2531 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 32155DEK | Кабельный ввод КВ-101 21 IP54 DEKraft 32155DEK E-PRO | шт | KZT | 151 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32162DEK | Кабельный ввод КВ-102 20 IP68 DEKraft 32162DEK E-PRO | шт | KZT | 158 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32163DEK | Кабельный ввод КВ-102 25 IP68 DEKraft 32163DEK E-PRO | шт | KZT | 230 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32164DEK | Кабельный ввод КВ-102 32 IP68 DEKraft 32164DEK E-PRO | шт | KZT | 365 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32165DEK | Кабельный ввод КВ-102 40 IP68 DEKraft 32165DEK E-PRO | шт | KZT | 510 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32166DEK | Кабельный ввод КВ-102 50 IP68 DEKraft 32166DEK E-PRO | шт | KZT | 800 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 130400036 | Изолятор стекл. ПС-70 IM | шт | KZT | 6240 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500026 | Изолятор ТФ-20 штыревой IM | шт | KZT | 600 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 080100034 | Изолятор ШС-10кв Е00 IM | шт | KZT | 4799 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 080100054 | Изолятор ШС-10кв ЕD IM (1) | шт | KZT | 4080 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500035 | Изолятор ШФ-10Г IM | шт | KZT | 2390 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500037 | Изолятор ШФ-20Г под АС IM | шт | KZT | 4200 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 130500061 | Изолятор ШФ-20Г1 IM | шт | KZT | 4320 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | упак | KZT | 182 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100131 | Хомут 2,5х150 UNIT (100/200) | упак | KZT | 260 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100132 | Хомут 2,5х200 UNIT (100/300) | упак | KZT | 383 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100133 | Хомут 3,6х100 UNIT (100/400) | упак | KZT | 277 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100134 | Хомут 3,6х150 UNIT (100/260) | упак | KZT | 432 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100135 | Хомут 3,6х200 UNIT (100/200) | упак | KZT | 540 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100136 | Хомут 3,6х200 черный UNIT (100/200) | упак | KZT | 540 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100137 | Хомут 3,6х300 UNIT (100/200) | упак | KZT | 833 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100138 | Хомут 3,6х350 UNIT (100/200) | упак | KZT | 1079 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100139 | Хомут 3,6х350 черный UNIT (100/72) | упак | KZT | 1079 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100141 | Хомут 4,8х200 UNIT (100/150) | упак | KZT | 799 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100142 | Хомут 4,8х250 UNIT (100/100) | упак | KZT | 1006 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100143 | Хомут 4,8х300 UNIT (100/50) | упак | KZT | 1156 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100144 | Хомут 4,8х300 черный UNIT (100/10/100) | упак | KZT | 1156 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100145 | Хомут 4,8х350 UNIT (100) | упак | KZT | 1453 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100146 | Хомут 4,8х450 UNIT (100/70) | упак | KZT | 1893 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100147 | Хомут 4,8х500 UNIT (60) | упак | KZT | 2214 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100148 | Хомут 7,6х300 UNIT (100/30) | упак | KZT | 2132 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100149 | Хомут 7,6х500 UNIT (40) | упак | KZT | 3673 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100169 | Дюбель-хомут 5-8мм нейлон бел. UNIT (180) | упак | KZT | 692 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100168 | Дюбель-хомут 19-25мм нейлон бел. UNIT (100) | упак | KZT | 760 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | ярп40277 | Хомут 2,5х 80 нейлон (100шт) IEK!!! | упак | KZT | 80 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100028 | Хомут 2,5х100 IEK (100) | упак | KZT | 198 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100091 | Хомут 2,5х100 черные IEK (100) | упак | KZT | 198 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100117 | Хомут 2,5х250 IEK (100) | упак | KZT | 611 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100004 | Хомут 3,6х150 IEK (100) | упак | KZT | 440 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100052 | Хомут 3,6х150мм черные (100) IEK | упак | KZT | 440 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100005 | Хомут 3,6х200 IEK (100) | упак | KZT | 587 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100053 | Хомут 3,6х200 черные IEK (100) | упак | KZT | 587 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100006 | Хомут 3,6х300 IEK (100) | упак | KZT | 905 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100054 | Хомут 3,6х300 черные IEK (100) | упак | KZT | 905 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100007 | Хомут 3,6х350 IEK (100) | упак | KZT | 1204 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100185 | Хомут 4,8х200 IEK (100) | упак | KZT | 853 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100208 | Хомут 4,8х200 черные (100) IEK | упак | KZT | 853 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100026 | Хомут 4,8х250 IEK (100) | упак | KZT | 1141 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100094 | Хомут 4,8х300 черные IEK (100) | упак | KZT | 1256 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100106 | Хомут 4,8х350 IEK (100) | упак | KZT | 1578 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100012 | Хомут 4,8х500 IEK (100) | упак | KZT | 2405 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100013 | Хомут 7,6х500 IEK (100) | упак | KZT | 3991 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UHH36-5-10-100 | Дюбель хомут 5-10мм нейлон черный (100шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 1004 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130301173 | Дюбель-гвоздь потайной, 6х40 NEW (100) | шт | KZT | 9 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100089 | Дюбель-хомут 5-8мм нейлон бел. IEK (100) | упак | KZT | 932 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100112 | Дюбель-хомут 5-8мм нейлон чёрный IEK (100) | упак | KZT | 932 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100111 | Дюбель-хомут 11-18мм нейлон бел. IEK (100) | упак | KZT | 701 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100110 | Дюбель-хомут 11-18мм нейлон черный IEK (100) | упак | KZT | 701 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100090 | Дюбель-хомут 19-25мм нейлон бел. IEK (100) | упак | KZT | 826 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100109 | Дюбель-хомут 19-25мм нейлон черный IEK (100) | упак | KZT | 826 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100002 | Хомут 2,5х150 IEK (100) | упак | KZT | 278 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100029 | Хомут 2,5х200 IEK (100) | упак | KZT | 404 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UHH32-D025-250-100 | Хомут 2,5х250мм нейлон черный (100шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 611 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100003 | Хомут 3,6х100 IEK (100) | упак | KZT | 301 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100093 | Хомут 3,6х350 черные IEK (100) | упак | KZT | 1204 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100027 | Хомут 4,8х300 IEK (100) | упак | KZT | 1256 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100011 | Хомут 4,8х450 IEK (100) | упак | KZT | 2057 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100107 | Хомут 7,6х300 IEK (100) | упак | KZT | 2315 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | ярп4466 | Хомут 7,6х350мм нейлон (100шт) IEK !!! | упак | KZT | 2536 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UHH31-D076-400-100 | Хомут 7,6х400мм нейлон (100шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 3161 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | щт02230537 | Хомут 8,8х500мм нейлон (100шт) IEK !!! | шт | KZT | 4604 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | UHH40-4-150-100 | Хомут с отверстием для крепления ХОК3,5х150 (100шт/упак) IEK E-PRO | упак | KZT | 862 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt |  |  |  | 100
EKT | UHL10-14-210-100-K02 | Хомут-липучка ХКл 14х210мм черный (100шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 6599 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 311101035 | Стяжки стал. с покрытием СКС-П (316) 4,6*300 74891 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 10423 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101036 | Стяжки стал. с покрытием СКС-П (316) 4,6*400 74893 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 12631 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101037 | Стяжки стал. с покрытием СКС-П (316) 4,6*500 74894 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 14780 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100735 | Стяжки стальные с покрытием СКС-П (316) 4,6*200 Fortisflex КВТ 74889 NEW(100шт) | упак | KZT | 8189 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100736 | Стяжки стальные с покрытием СКС-П (316) 4,6*300 Fortisflex 74891 (100 шт) !!! | упак | KZT | 10130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100737 | Стяжки стальные СКС (304) 4,6*150 Fortisflex КВТ 74909 NEW(100шт) | упак | KZT | 3934 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100738 | Стяжки стальные СКС (304) 4,6*200 Fortisflex КВТ 74910 NEW(100шт) | упак | KZT | 4351 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100739 | Стяжки стальные СКС (304) 4,6*300 Fortisflex КВТ 74912 NEW(100шт) | упак | KZT | 5292 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100740 | Стяжки стальные СКС (304) 4,6*400 Fortisflex КВТ 74914 NEW(100шт) | упак | KZT | 6201 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100741 | Стяжки стальные СКС (304) 4,6*500 Fortisflex КВТ 74915 NEW(100шт) | упак | KZT | 7072 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101027 | Стяжки стальные СКС (316) 4,6*150 74867 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 5939 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101028 | Стяжки стальные СКС (316) 4,6*200 74868 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 6607 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101029 | Стяжки стальные СКС (316) 4,6*250 74869 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 7350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101030 | Стяжки стальные СКС (316) 4,6*300 74870 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 8093 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101031 | Стяжки стальные СКС (316) 4,6*400 74872 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 9536 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101032 | Стяжки стальные СКС (316) 4,6*500 74873 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 10931 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101033 | Стяжки стальные СКС (316) 7,9*300 74880 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 11802 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101034 | Стяжки стальные СКС (316) 7,9*400 74882 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 14063 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | гл000028356 | Дюбель универсальный DPU // ЦК 10*50 | шт | KZT | 9 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | гл000032810 | Дюбель хомут DAC для крепления кабеля // ЦК. 19*25 | шт | KZT | 6 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | гл000032811 | Дюбель хомут DAC для крепления кабеля // ЦК. 5*10 | шт | KZT | 4 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | гл000022676 | Дюбель-гвоздь DPH потайной // ЦК 6*40 | шт | KZT | 5 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | гл000006339 | Дюбель-гвоздь DPH потайной // ЦК 6*60 | шт | KZT | 7 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | гл000028291 | Монтажный прижимной фиксатор MCRR, круглый (с гвоздем) // ЦК. | шт | KZT | 6 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | гл000032806 | Площадка для хомута, 20*20мм, форма и цвета в ассортименте// ЦК 20*20 | шт | KZT | 10 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | гл000032808 | Площадка для хомута, 40х40мм, форма и цвета в ассортименте// ЦК 40*40 | шт | KZT | 20 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | гл000028293 | Скоба для кабеля BCD, двойная (с гвоздем) // ЦК. | шт | KZT | 6 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100170 | Площадка (самоклеющаяся) 20х20 UNIT (100/20/160) | упак | KZT | 902 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100171 | Площадка (самоклеющаяся) 25х25 UNIT (100) | упак | KZT | 1292 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100172 | Площадка (самоклеющаяся) 30х30 UNIT (100/70) | упак | KZT | 1614 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100173 | Площадка (самоклеющаяся) 40х40 UNIT (100) | упак | KZT | 2595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100195 | Площадка ПМ 22х16х4мм под винт белая UNIT (100/10/100) | упак | KZT | 1466 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100210 | Площадка ПМ 22х16х4мм под винт ЧЕРНАЯ UNIT (100/100) | упак | KZT | 1518 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100211 | Площадка ПМ 22х16х6 мм под винт ЧЕРНАЯ UNIT (100/100) | упак | KZT | 1547 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100196 | Площадка ПМ 22х16х6мм под винт белая UNIT (100/100) | упак | KZT | 1466 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100015 | Площадка (самоклеющаяся) 20х20 IEK (100) | упак | KZT | 1157 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100016 | Площадка (самоклеющаяся) 25х25 IEK (100) | упак | KZT | 1358 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100020 | Площадка (самоклеющаяся) 30х30 IEK (100) | упак | KZT | 1690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100025 | Площадка (самоклеющаяся) 40х40 IEK (100) | упак | KZT | 2819 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100095 | Площадка (самоклеющаяся) черная 20х20 IEK (100) | упак | KZT | 1157 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100096 | Площадка (самоклеющаяся) черная 25х25 IEK (100) | упак | KZT | 1212 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100097 | Площадка (самоклеющаяся) черная 30х30 IEK (100) | упак | KZT | 1696 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100209 | Площадка (самоклеющаяся) черная 40х40 IEK (100) | упак | KZT | 2752 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100189 | Площадка ПМ 22х16х4мм под винт белая IEK (100) | упак | KZT | 1591 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100190 | Площадка ПМ 22х16х6мм под винт белая IEK (100) | упак | KZT | 1591 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200076 | КРУГЛАЯ СКОБА 4мм UNIT (100/500) | упак | KZT | 206 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200077 | КРУГЛАЯ СКОБА 6мм UNIT (100/500) | упак | KZT | 245 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200071 | КРУГЛАЯ СКОБА 7 мм UNIT (100/250) | упак | KZT | 243 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200072 | КРУГЛАЯ СКОБА 8 мм UNIT (100/250) | упак | KZT | 299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200073 | КРУГЛАЯ СКОБА 9 мм UNIT (100/200) | упак | KZT | 346 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200074 | КРУГЛАЯ СКОБА 10 мм UNIT (100/200) | упак | KZT | 375 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200075 | КРУГЛАЯ СКОБА 12 мм UNIT (100/150) | упак | KZT | 457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200079 | КРУГЛАЯ СКОБА 16мм UNIT (100/100) | упак | KZT | 726 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200084 | ПЛОСКАЯ СКОБА 6мм UNIT (100/500) | упак | KZT | 217 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200066 | ПЛОСКАЯ СКОБА 7 мм UNIT (100/500) | упак | KZT | 235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200067 | ПЛОСКАЯ СКОБА 8 мм UNIT (100/300) | упак | KZT | 282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200068 | ПЛОСКАЯ СКОБА 9 мм UNIT (100/250) | упак | KZT | 314 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200069 | ПЛОСКАЯ СКОБА 10 мм UNIT (100/200) | упак | KZT | 324 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200070 | ПЛОСКАЯ СКОБА 12 мм UNIT (100/200) | упак | KZT | 424 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200088 | ПЛОСКАЯ СКОБА 14 мм UNIT (100) | упак | KZT | 514 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200033 | Круглая скоба 4мм IEK (100) | упак | KZT | 230 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200065 | Круглая скоба 4мм IEK (20шт) !!! | упак | KZT | 78 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200003 | Круглая скоба 6мм IEK (100) | упак | KZT | 248 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200005 | Круглая скоба 7мм IEK (100) | упак | KZT | 264 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200007 | Круглая скоба 8мм IEK (100) | упак | KZT | 329 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200009 | Круглая скоба 9мм IEK (100) | упак | KZT | 379 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200011 | Круглая скоба 10мм IEK (100) | упак | KZT | 408 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200014 | Круглая скоба 12мм IEK (100) | упак | KZT | 510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200017 | Круглая скоба 16мм IEK (100) | упак | KZT | 877 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200031 | Плоская скоба 6мм IEK (100) | упак | KZT | 234 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200006 | Плоская скоба 7 мм IEK (100) | упак | KZT | 252 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200008 | Плоская скоба 8мм IEK (100) | упак | KZT | 302 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200010 | Плоская скоба 9мм IEK (100) | упак | KZT | 341 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200012 | Плоская скоба 10мм IEK (100) | упак | KZT | 346 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200029 | Плоская скоба 12мм IEK (100) | упак | KZT | 437 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200032 | Плоская скоба 14мм IEK (100) | упак | KZT | 559 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200052 | Скоба 20мм круглая пластиковая (100шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 1336 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | USK21-05-100 | Скоба 5мм плоская пластиковая (100шт) IEK E-PRO | упак | KZT | 226 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2331812 | Хомут кабельный 2,5x100 мм, полиамид чёрн, УФ стойкий (100 шт/уп) E-PRO | шт | KZT | 12 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 100
EKT | 2331818 | Хомут кабельный 2,5x150 мм, полиамид чёрн, УФ стойкий (100 шт/уп) E-PRO | шт | KZT | 15 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 2331824 | Хомут кабельный 2,5x200 мм, полиамид чёрн, УФ стойкий (100 шт/уп) E-PRO | шт | KZT | 21 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 200
EKT | 2331844 | Хомут кабельный 3.6х290 мм, полиамид устойчив к УФ, черный (упаковка 100 шт) E-PRO | шт | KZT | 45 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 290
EKT | 2331924 | Хомут кабельный 7.6х380 мм, полиамид устойчивый к УФ, черный (упаковка 100 шт) E-PRO | шт | KZT | 152 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 380
EKT | 311101134 | Стяжки нейлоновые КСС 3*100 б (100шт) 49391Fortisflex NEW | упак | KZT | 235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101149 | Стяжки нейлоновые КСС 3*100 ч (100шт) 49406 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101135 | Стяжки нейлоновые КСС 3*150 б (100шт) 49393 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 335 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101150 | Стяжки нейлоновые КСС 3*150 ч (100шт) 49408 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 335 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101136 | Стяжки нейлоновые КСС 3*200 б (100шт) 49394 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101151 | Стяжки нейлоновые КСС 3*200 ч (100шт) 49409 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101132 | Стяжки нейлоновые КСС 3*60 б (100шт) 57871 Fortisflex КВТ NEW !!! | упак | KZT | 130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101133 | Стяжки нейлоновые КСС 3*80 б (100шт) 50272 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 169 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101148 | Стяжки нейлоновые КСС 3*80 ч (100шт) 50275 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 169 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101137 | Стяжки нейлоновые КСС 4*150 б (100шт) 49395 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 523 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101152 | Стяжки нейлоновые КСС 4*150 ч (100шт) 49410 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 523 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101138 | Стяжки нейлоновые КСС 4*200 б (100шт) 49397 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 729 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101153 | Стяжки нейлоновые КСС 4*200 ч (100шт) 49411 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 729 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101139 | Стяжки нейлоновые КСС 4*250 б (100шт) 49398 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 941 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101154 | Стяжки нейлоновые КСС 4*250 ч (100шт) 49412 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 941 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101140 | Стяжки нейлоновые КСС 4*300 б (100шт) 49399 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1098 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101155 | Стяжки нейлоновые КСС 4*300 ч (100шт) 49413 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1098 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101141 | Стяжки нейлоновые КСС 4*370 б (100шт) 49400 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1355 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101156 | Стяжки нейлоновые КСС 4*370 ч (100шт) 49414 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1355 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101142 | Стяжки нейлоновые КСС 5*200 б (100шт) 49401 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101157 | Стяжки нейлоновые КСС 5*200 ч (100шт) 49415 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101143 | Стяжки нейлоновые КСС 5*250 б (100шт) 49402 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101158 | Стяжки нейлоновые КСС 5*250 ч (100шт) 49416 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101144 | Стяжки нейлоновые КСС 5*300 б (100шт) 49404 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101159 | Стяжки нейлоновые КСС 5*300 ч (100шт) 49417 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101160 | Стяжки нейлоновые КСС 5*350 ч (100шт) 49418 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 1783 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101145 | Стяжки нейлоновые КСС 5*400 б (100шт) 49787 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 2121 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101161 | Стяжки нейлоновые КСС 5*400 ч (100шт) 49790 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 2121 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101146 | Стяжки нейлоновые КСС 5*500 б (100шт) 59155 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 2770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101162 | Стяжки нейлоновые КСС 5*500 ч (100шт) 59157 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 2770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101163 | Стяжки нейлоновые КСС 8*400 ч (100шт) 50285 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 3867 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101147 | Стяжки нейлоновые КСС 8*500 б (100шт) 50013 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 4659 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101164 | Стяжки нейлоновые КСС 8*500 ч (100шт) 50287 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 4659 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101167 | Стяжки нейлоновые КСС 9*1020ч (100шт) 56667 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 14987 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101165 | Стяжки нейлоновые КСС 9*550 ч (100шт) 80007 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 6291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101166 | Стяжки нейлоновые КСС 9*760ч (100шт) 59158 Fortisflex КВТ NEW | упак | KZT | 11034 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2205041 | Держатель кабеля двусторонний для 10 шт кабеля 3x1,5 мм, M6, серый, 50 шт/уп E-PRO | шт | KZT | 339 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2205033 | Держатель кабеля двусторонний для 16 шт проводов 3x1,5 мм, M6,25 шт/уп, OBO Bettermann E-PRO | шт | KZT | 525 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 220100170 | Держатель кабеля Двусторонний Прямой монтаж БЕЛЫЙ (20/120 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300952 | Держатель кабеля Двусторонний Прямой монтаж СЕРЫЙ (20/120 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300953 | Держатель кабеля Двусторонний Прямой монтаж ЧЕРНЫЙ (20/120 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100169 | Держатель кабеля Односторонний Прямой монтаж БЕЛЫЙ (20/240 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300954 | Держатель кабеля Односторонний Прямой монтаж СЕРЫЙ (20/240 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300955 | Держатель кабеля Односторонний Прямой монтаж ЧЕРНЫЙ (20/240 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100199 | Держатель плоского кабеля двусторонний для прямого монтажа на 12 мест белый (20/260) Промрукав NEW | шт | KZT | 180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100200 | Держатель плоского кабеля двусторонний для прямого монтажа на 12 мест серый (20/260) Промрукав NEW | шт | KZT | 180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100201 | Держатель плоского кабеля двусторонний для прямого монтажа на 12 мест черный (20/260) Промрукав NEW | шт | KZT | 180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100202 | Держатель плоского кабеля двусторонний для прямого монтажа на 8 мест белый (20/300) Промрукав NEW | шт | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100203 | Держатель плоского кабеля двусторонний для прямого монтажа на 8 мест серый (20/300) Промрукав NEW | шт | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100204 | Держатель плоского кабеля двусторонний для прямого монтажа на 8 мест черный (20/300) Промрукав NEW | шт | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101357 | Аккумуляторный монтажный инструмент TOUA DCCN40-A | шт | KZT | 218490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101368 | Газовый баллон TOUA | шт | KZT | 2090 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100217 | Газовый монтажный пистолет TOUA GSN40F | шт | KZT | 149490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101358 | Газовый монтажный пистолет TOUA GSN50 | шт | KZT | 149490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101359 | Газовый монтажный пистолет TOUA GSN50C | шт | KZT | 149490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100216 | Газовый монтажный пистолет TOUA GSNF1 | шт | KZT | 149490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101360 | Дюбель гвозди 2,9*19мм усиленные для монтажного пистолета (1000) | упак | KZT | 4310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101361 | Дюбель гвозди 2,9*22мм усиленные для монтажного пистолета (1000) | упак | KZT | 4310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101362 | Дюбель гвозди 2,9*25мм усиленные для монтажного пистолета (1000) | упак | KZT | 4310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101363 | Дюбель гвозди 2,9*27мм усиленные для монтажного пистолета (1000) | упак | KZT | 4310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100218 | Дюбель гвозди 2,9*38мм усиленные для монтажного пистолета (1000) | упак | KZT | 6150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101364 | Дюбель гвозди 3,0*19мм кованые для монтажного пистолета (1000) | упак | KZT | 5658 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101366 | Дюбель гвозди 3,0*19мм кованые с ребрами жесткости для монтажного пистолета (1000) | упак | KZT | 6150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101365 | Дюбель гвозди 3,0*22мм кованые для монтажного пистолета (1000) | упак | KZT | 5904 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101367 | Дюбель гвозди 3,0*22мм кованые с ребрами жесткости для монтажного пистолета (1000) | упак | KZT | 6396 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100198 | Пистолет газовый монтажный гвоздезабивной 90 Дж. 7,2В Промрукав NEW | шт | KZT | 137254 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100179 | 60-0110 Коробка распред.70х50 (HF) Прямой монтаж. Двухкомпонентная (168) Промрукав NEW | шт | KZT | 317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100178 | 60-0110-9005 Коробка распред.70х50 (HF) Прямой монтаж. Двухкомпонентная ЧЕРНАЯ (168) Промрукав NEW | шт | KZT | 317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100174 | 60-0200 Коробка распред.70х70х40 (HF) Прямой монтаж. Двухкомпонентная (150) Промрукав NEW | шт | KZT | 387 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100175 | 60-0200-9005 Коробка распред.70х70х40 (HF) Прямой монтаж.Двухкомпонентная ЧЕРНАЯ (150) Промрукав NEW | шт | KZT | 387 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300503 | 60-0210 Коробка распред. 80х80х40 (HF) Прямой монтаж. Двухкомпонентная (132) Промрукав NEW | шт | KZT | 495 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100176 | 60-0210-9005 Коробка распред.80х80х40 (HF) Прямой монтаж.Двухкомпонентная ЧЕРНАЯ (132) Промрукав NEW | шт | KZT | 495 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300502 | 60-0300 Коробка распред.100х100х50 (HF) Прямой монтаж. Двухкомпонентная (66) Промрукав NEW | шт | KZT | 620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100177 | 60-0300-9005 Коробка распред.100х100х50(HF) Прямой монтаж.Двухкомпонентная ЧЕРНАЯ (66) Промрукав NEW | шт | KZT | 620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300504 | 60-0303 Коробка распред.100х100х40(HF) Прямой монтаж.Двухкомпонентная (90) Промрукав NEW | шт | KZT | 620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 030300505 | 60-0303-9005 Коробка распред.100х100х40(HF) Прямой монтаж.Двухкомпонентная ЧЕРНАЯ (90) Промрукав NEW | шт | KZT | 620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100181 | 60-0500-9003 Коробка распред.100х100х50(HF) для видеокамер Двухкомпонентная БЕЛАЯ (20) Промрукав NEW | шт | KZT | 2007 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100180 | 60-0500-9005 Коробка распред100х100х50(HF) для видеокамер Двухкомпонентная ЧЕРНАЯ (20) Промрукав NEW | шт | KZT | 2007 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100188 | Компаунд полиуретановый электроизоляционный марка 10 (400г/уп) Промрукав NEW | шт | KZT | 10621 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100189 | Компаунд силиконовый электроизоляционный в бутылях (500г/уп) Промрукав NEW | шт | KZT | 8021 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100135 | Крепеж-клипса для труб d16 мм. Прямой монтаж. СЕРАЯ (100/1100) Промрукав NEW | шт | KZT | 25 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100137 | Крепеж-клипса для труб d16 мм. Прямой монтаж. ЧЕРНАЯ (100/1100 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 26 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100136 | Крепеж-клипса для труб d20 мм. Прямой монтаж. СЕРАЯ (100/1100 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 25 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100138 | Крепеж-клипса для труб d20 мм. Прямой монтаж. ЧЕРНАЯ (100/1100 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 28 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100159 | Крепеж-клипса для труб d25 мм. Прямой монтаж. СЕРАЯ (100/700 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 35 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100161 | Крепеж-клипса для труб d25 мм. Прямой монтаж. ЧЕРНАЯ (100/700 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 37 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100160 | Крепеж-клипса для труб d32 мм. Прямой монтаж. СЕРАЯ (25/500 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 62 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100162 | Крепеж-клипса для труб d32 мм. Прямой монтаж. ЧЕРНАЯ (25/500 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 65 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100191 | Крепеж-клипса для труб для прямого монтажа оранжевая d16 мм (100шт/1100шт уп/кор) Промрукав NEW | шт | KZT | 26 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100190 | Крепеж-клипса для труб для прямого монтажа оранжевая d20 мм (100шт/1100уп) Промрукав NEW | шт | KZT | 28 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100192 | Крепеж-клипса для труб для прямого монтажа оранжевая d25 мм (100шт/700шт уп/кор) Промрукав NEW | шт | KZT | 44 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100193 | Крепеж-клипса для труб для прямого монтажа оранжевая d32 мм (25шт/500шт уп/кор) Промрукав NEW | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100194 | Крепеж-клипса для труб для прямого монтажа синяя d16 мм (100шт/1100шт уп/кор) Промрукав NEW | шт | KZT | 26 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100195 | Крепеж-клипса для труб для прямого монтажа синяя d20 мм (100шт/1100уп) Промрукав NEW | шт | KZT | 27 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100197 | Крепеж-клипса для труб для прямого монтажа синяя d25 мм (100шт/700шт уп/кор) Промрукав NEW | шт | KZT | 36 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100196 | Крепеж-клипса для труб для прямого монтажа синяя d32 мм (25шт/500шт уп/кор) Промрукав NEW | шт | KZT | 64 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100211 | Скоба металл 1-лапковая СМО d19-20мм для монтажного пистолета без отверстий (100/1200) Промрукав NE | шт | KZT | 37 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100210 | Скоба металл 1-лапковая СМО d16-17мм для монтажного пистолета без отверстий (100/1600) Промрукав NEW | шт | KZT | 29 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100212 | Скоба металл 1-лапковая СМО d21-22мм для монтажного пистолета без отверстий (100/1000) Промрукав NEW | шт | KZT | 40 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100213 | Скоба металл 1-лапковая СМО d25-26мм для монтажного пистолета без отверстий (100/800) Промрукав NEW | шт | KZT | 46 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100214 | Скоба металл 1-лапковая СМО d31-32мм для монтажного пистолета без отверстий (50/300) Промрукав NEW | шт | KZT | 54 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100205 | Скоба металл 2-лапковая СМД 16-17мм для монтажного пистолета без отверстий (100/1000) Промрукав NEW | шт | KZT | 38 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100206 | Скоба металл 2-лапковая СМД 19-20мм для монтажного пистолета без отверстий (100/800) Промрукав NEW | шт | KZT | 43 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100207 | Скоба металл 2-лапковая СМД d21-22мм для монтажного пистолета без отверстий (100/800) Промрукав NEW | шт | KZT | 47 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100208 | Скоба металл 2-лапковая СМД d25-26мм для монтажного пистолета без отверстий) (100/600) Промрукав NEW | шт | KZT | 53 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100209 | Скоба металл 2-лапковая СМД d31-32мм для монтажного пистолета без отверстий (50/500) Промрукав NEW | шт | KZT | 63 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100163 | Крепеж-скоба пластиковая d16 мм. Односторонняя. Прямой монтаж. СЕРАЯ (50/750 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 22 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100166 | Крепеж-скоба пластиковая d16 мм. Односторонняя. Прямой монтаж. ЧЕРНАЯ (50/750 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 22 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100164 | Крепеж-скоба пластиковая d20 мм. Односторонняя. Прямой монтаж. СЕРАЯ (50/600 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 23 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100167 | Крепеж-скоба пластиковая d20 мм. Односторонняя. Прямой монтаж. ЧЕРНАЯ (50/600 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 23 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100168 | Крепеж-скоба пластиковая d25 мм. Односторонняя. Прямой монтаж. ЧЕРНАЯ (50/450 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 31 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100165 | Крепеж-скоба пластиковая односторон для прямого монтажа серая d25 мм (50/450 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 31 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100172 | Площадка под стяжку Прямой монтаж. БЕЛАЯ (100/2000 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 18 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100171 | Площадка под стяжку Прямой монтаж. ЧЕРНАЯ (100/2000 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 18 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220100173 | Площадка под стяжку УСИЛЕННАЯ Прямой монтаж. ЧЕРНАЯ (50/750 ) Промрукав NEW | шт | KZT | 18 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5025206 | Держатель полосы 30 мм, с шурупом и распоркой, горячее цинкование E-PRO | шт | KZT | 1939 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5033039 | Держатель полосы E-PRO | шт | KZT | 2048 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5030242 | Держатель полосы E-PRO | шт | KZT | 1409 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5202510 | Держатель проволоки D 8 мм на угловой конёк кровли, под кровельные саморезы, сталь нержав. E-PRO | шт | KZT | 8094 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5218700 | Держатель проволоки D 8-10 мм на плоской кровле, с мороз. бетоном, полиамид/полиэтилен чёрный E-PRO | шт | KZT | 1599 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5207460 | Держатель проволоки D 8-10 мм, безболтовой, монтажная высота h=30 мм, полиамид E-PRO | шт | KZT | 520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5229960 | Держатель проволоки D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная E-PRO | шт | KZT | 1831 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5202515 | Держатель проволоки коньковый E-PRO | шт | KZT | 4900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5335140 | Зажим продольный соединительный проволоки D 8-10 мм со стержнем заземления E-PRO | шт | KZT | 3781 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 8
EKT | 3158640 | Комплект Болт+Шайба+Гайка M8x30 мм E-PRO | шт | KZT | 557 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2360055 | Лента антикоррозионная, L=10 м, ширина 50 мм, петролатум E-PRO | шт | KZT | 5918 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 3041212 | Наконечник для стержня заземления D 20 мм ST и BP E-PRO | шт | KZT | 1057 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 20
EKT | 3042270 | Насадка для забивания стержней заземления D 16 мм E-PRO | шт | KZT | 2133 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 3042200 | Насадка для забивания стержней заземления D 20 мм ST/BP/OMEX E-PRO | шт | KZT | 31647 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 7203800 | Пена огнестойкая, FBS-S, хранение (+5°C...+30°C) 2х-компонентная, 380 мл E-PRO | шт | KZT | 37851 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5001641 | Соединитель стержня D 20 мм c проволокой D 8-10 мм или полосой 30-40 мм, сталь горячеоцинк. E-PRO | шт | KZT | 4638 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5009200 | Средство для улучшения сопротивления грунта растеканию E-PRO | шт | KZT | 16714 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5000750 | Стержень заземления 1,5 м, D 20 мм, тип ST, сталь горячеоцинкованная E-PRO | шт | KZT | 14692 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5401983 | Стержень молниеприемный 2 м, нижняя часть D 16 мм, алюминий E-PRO | шт | KZT | 17083 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5401989 | Стержень молниеприемный 3 м, нижняя часть D 16 мм, алюминий E-PRO | шт | KZT | 25342 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 3141310 | Стержень резьбовой M8x1000 мм E-PRO | шт | KZT | 5175 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 5015854 | Шина уравнивания потенциалов E-PRO | шт | KZT | 41858 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 5015502 | Шина уравнивания потенциалов E-PRO | шт | KZT | 8268 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 5015073 | Шина уравнивания потенциалов, латунь E-PRO | шт | KZT | 6099 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 280300971 | Противопожарный корд STEG ПР-100 1 шт/уп Промрукав NEW | упак | KZT | 20872 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300972 | Противопожарная пластина STEG ПР-0,4 10 шт/уп Промрукав NEW | упак | KZT | 10890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300748 | Японская Изолента #103 ПВХ желтая DENKA (10)(500) | шт | KZT | 84 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100559 | BOSCH Аккумулятор 18V 3.0Ah Li-ion 2.607.336.236 !!! | шт | KZT | 24530 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100106 | BOSCH Бита PH1 Extra Hart 49мм (PC1d 3) 2.607.001.526 !!! | упак | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100102 | BOSCH Бита двухсторонняя PH1-PH1 45мм (PC1d 1) 2.607.001.739 !!! | упак | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщ11503349 | BOSCH Набор 5 насадок-бит Extra Hart 25 мм 2.607.001.768!!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100549 | BOSCH Отрезной круг по камню 230х3 мм SfS 2.608.603.176 !!! | шт | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100336 | BOSCH Полукруглое зубило SDS-plus 22x250мм (P1e 1) 1.618.601.004 !!! | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100360 | BOSCH Сверло по бетону 10х90/150мм (PC1d 1) 2.608.597.899 !!! | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100356 | BOSCH Сверло по бетону 5х50/85мм (PC1d 1) 2.608.597.658 !!! | шт | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100088 | BOSCH Сверло по дереву 8х75/117мм (PC1d 1) 2.608.595.523 !!! | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100380 | BOSCH Сверло по металлу HSS-R 1.5x18x40мм (C0f 10) 2.607.018.401 !!! | упак | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100410 | BOSCH Сверло по металлу HSS-R 13x101x151мм (C0f 5) 2.607.018.442 !!! | упак | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100387 | BOSCH Сверло по металлу HSS-R 4.2x43x75мм (C0f 10) 2.607.018.417 !!! | упак | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100392 | BOSCH Сверло по металлу HSS-R 5.5x57x93мм (C0f 10) 2.607.018.424 !!! | упак | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100396 | BOSCH Сверло по металлу HSS-R 7.5x69x109мм (C0f 10) 2.607.018.430 !!! | упак | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100398 | BOSCH Сверло по металлу HSS-R 8.5x75x117мм (C0f 10) 2.607.018.432 !!! | упак | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100400 | BOSCH Сверло по металлу HSS-R 9x81x125мм (C0f 10) 2.607.018.433 !!! | упак | KZT | 4000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100517 | BOSCH Универсальный держатель БИТ SDS-plus (PC1a) 2.607.000.206 !!! | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 240300032 | Маркер МК3-6мм символ "C" 1000шт\ролл IEK !!! | упак | KZT | 140 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051400151 | SO 274 S Анкерный зажим (10) ! | шт | KZT | 18768 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | щт-0000642 | SOT 76 универсальный крюк (1) ! | шт | KZT | 5010 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 260200025 | Наконечник-гильза Е7508 0,75мм2 с изолированным фланцем (белый) (упак) IEK !!! | упак | KZT | 458 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 0.75
EKT | 020100057 | Разъем РпИм 2-5-0,8 плоский (мама) (100шт) TDM!!! | упак | KZT | 188 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300193 | ЗНИ 16мм ² (100А) серый IEK (30) !!! | шт | KZT | 383 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130301295 | ЗОИP2X-150.1 (ЗОИ)(СИП2/4х35-150/6-35) UNIT (200) | шт | KZT | 1620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200050 | Круглая скоба 5мм IEK (100)* | упак | KZT | 230 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200015 | Круглая скоба 14мм IEK (100)* | упак | KZT | 707 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300485 | Набор электрика 16 предметов (07002) ШТОК !!! | шт | KZT | 19650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ст-9949801 | Нож для снятия изоляции ШТОК(14103) !!! | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300445 | Ножницы кабельные до Ø25мм НК-25 (05001) ШТОК !!! | шт | KZT | 3130 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 130300569 | Отвертка РН 0х60мм (09106) ШТОК !!! | шт | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300570 | Отвертка РН 1х75мм (09107) ШТОК !!! | шт | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300492 | Пассатижи 180мм (08102) ШТОК !!! | шт | KZT | 1280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300442 | Пресс гидравл.ПГ- 70 (01006) ШТОК !!! | шт | KZT | 10650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300860 | Пресс клещи ПК-4вт 0,08-10мм² (03111) ШТОК !!! | шт | KZT | 7510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500052 | Сальник PGL 48 (39-43мм) IEK (20) !!! | шт | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300488 | Нож для снятия изоляции Ø35мм-Ø50мм (14106) ШТОК !!! | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300568 | Отвертка 8.0х150мм (09105) ШТОК !!! | шт | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300137 | Коврик 700х700 резин. диэлектр | шт | KZT | 2650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300019 | Соеденитель СБ-3 (150-240) со срывными болтами * | шт | KZT | 2560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100010 | Хомут 4,8х180 IEK (100) | упак | KZT | 1312.57 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 260300050 | 3СТп 10х150-240 с соединителями | шт | KZT | 29569 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051500057 | SML 70/10 ( С-С) Натяжной полимерный изолятор (10 кВ) | шт | KZT | 11895 | EKT2506 | 2025-06-12 | izolator | izolator | ekt
EKT | 260200012 | Гильза медная ГМ 4(100) | шт | KZT | 50 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 260200037 | Гильза ГМ 120-17 ЗЭТА | шт | KZT | 1330 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 260200032 | Гильза ГМЛ 10 | шт | KZT | 137 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt
EKT | 130300143 | Заглушка для ЗНИ-10мм ² серый IEK * (1000) | шт | KZT | 66 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130300144 | Заглушка для ЗНИ-35мм ² серый IEK!!! (500) | шт | KZT | 70 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 35
EKT | 051500090 | Зажим анкерный PA-1000 (25-35) INSTALL | шт | KZT | 3107 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 25
EKT | 130301104 | Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 (PA 1000) ИЭК | шт | KZT | 2530 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130300382 | Зажим ЗОИ 25-95/25-95 ИЭК | шт | KZT | 1576 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 25
EKT | 130300228 | Зажим наборный ЗНИ-16PEN 16мм2 (JXB-земля) IEK | шт | KZT | 529 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130300365 | Зажим наборный ЗНИ-70PEN 70мм2 (JXB-земля) IEK | шт | KZT | 450 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130300525 | Зажим ответвит изолированЗОИ 16-95/2,5-35 ИЭК/72шт/ есть НИЛЕД! | шт | KZT | 1040 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.697 |  | 16
EKT | 130300104 | ЗВИ-80 10-25мм2 12пар IEK | шт | KZT | 1820 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 051500079 | Инструмент натяжной MBT004 INSTALL | шт | KZT | 32500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300230 | ИЭК заглушка для ЗНИ- 10мм2 (70A) синий | шт | KZT | 66 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 130300229 | ИЭК заглушка для ЗНИ-4-6мм2 (50A) синий | шт | KZT | 47 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.354 |  | 4
EKT | 130300043 | ИЭК ЗНИ- 70мм2 (JXB 250A) серый | шт | KZT | 1656 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130300621 | Когти монтерские №2 (220-315мм) для подъема на деревянные опоры | шт | KZT | 30111 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301108 | Кожаные ремни для Когтей и ЛУ | шт | KZT | 8211 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130500083 | колпачок К-7(180шт/уп) | шт | KZT | 83 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 050700163 | Комплект КТУ | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300599 | Крюк съемный КС-20-155/40 (PD2.2) IEK | шт | KZT | 1100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300281 | Лента оград. ЛО-250 60мкм/75мм красн./бел. 500м | м | KZT | 8 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100106 | Лестница стремянка двухсторонняя 2х4 (М204) Керемет | шт | KZT | 22966 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300156 | ЛСЭ300 лента сигнальная "Осторожно кабель"(100м) | шт | KZT | 17585 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 260100139 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 10-8-5 ЗЭТА | шт | KZT | 261 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 10
EKT | 260100159 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 16-8-6 ЗЭТА | шт | KZT | 166 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | 260100027 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 25-8-7 ЗЭТА | шт | KZT | 376 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 260100133 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 50-10-11 ЗЭТА | шт | KZT | 766 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 260100134 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 70-12-13 ЗЭТА | шт | KZT | 718 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 130500068 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 95-12-15 ЗЭТА | шт | KZT | 1560 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | 020200005 | Роз РА 32-005 | шт | KZT | 1440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100410 | Сварочная маска МС-4 Ресанта 65/34 | шт | KZT | 7931 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100421 | Сварочные краги СК-1 Ресанта 71/6/50 | шт | KZT | 2070 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100414 | Сварочный аппарат инверторный IWM-205 Eurolux Ресанта 65/66 | шт | KZT | 35758 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100415 | Сварочный аппарат инверторный IWM-220 Eurolux Ресанта 65/28 | шт | KZT | 40228 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100413 | Сварочный аппарат инверторный IWM-250 Eurolux Ресанта 65/29 | шт | KZT | 45499 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100374 | Сварочный аппарат инверторный САИ-160 Ресанта 65/1 | шт | KZT | 39598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100377 | Сварочный аппарат инверторный САИ-190Т LUX Ресанта 65/70 | шт | KZT | 61092 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100404 | Сварочный аппарат инверторный САИ-205 Ресанта 65/77 | шт | KZT | 54206 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100405 | Сварочный аппарат инверторный САИ-220 Ресанта 65/3 | шт | KZT | 58324 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100378 | Сварочный аппарат инверторный САИ-220Т LUX Ресанта 65/71 | шт | KZT | 70266 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200089 | Сжим ответвительный У872 ЗЭТАРУС | шт | KZT | 1830 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301235 | Сжим У-731 1,5-10/4-10кв мм /140/ ЗЕТА | шт | KZT | 170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301231 | Сжим У-733 1,5-10/16-35кв мм /140/ ЗЕТА | шт | KZT | 158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301236 | Сжим У-734 16-25/16-35кв мм 140шт ЗЕТА | шт | KZT | 170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300690 | Сжим У859 М | шт | KZT | 1335 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300177 | Сжим У871 | шт | KZT | 3185 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300547 | СИЗ-6 3.0-10.0 жел. NSC-6-Y (уп.50 шт) 4670004711408 | шт | KZT | 1000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300296 | СИЗ-К-8 | шт | KZT | 25 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051500073 | Скрепа СГ-20 HC-20-L INSTALL (1) !!! | шт | KZT | 86 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300082 | Соединитель болтовой СБ-2 70-120 мм (латунный болт) ЗЭТА | шт | KZT | 8126 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300337 | Соединитель болтовой 4СБ-1 25/50 мм (алюминиевый болт) ЗЭТА | шт | KZT | 2331 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300287 | Соединитель болтовой 4СБ-2 70/120 мм (алюминиевый болт) ЗЭТА | шт | KZT | 4108 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300677 | Страхов. и удерж. привязь СП-03, строп Г (металлическая цепь) с наплечные и набедренными лямками | шт | KZT | 14016 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300674 | Строп В (из капронового каната) с двумя карабинами(4302017) | шт | KZT | 8642 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt
EKT | 130300675 | Строп Г (из цепи) с двумя карабинами (430219) | шт | KZT | 10046 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301105 | Сумка монтажника универсальная (пояс сумка) | шт | KZT | 5262 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301107 | Сумка наплечная нейлоновая для инструмента | шт | KZT | 5486 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301106 | Сумка поясная нейлоновая | шт | KZT | 2544 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220400041 | ТУТ 60/30 зелёная IEK (25) | шт | KZT | 1996 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400026 | ТУТ 12/6 зелёная IEK (100) | шт | KZT | 209 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 220400013 | ТУТ 20/8 чёрная IEK (100) | м | KZT | 501 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130300673 | Удерживающая привязь УП-01 без лямок, высокий прошитый кушак, без стропа (4302002) | шт | KZT | 5826 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300676 | Удерживающая привязь УПС 11 ВЖ (ПП 11 ВЖ-канат) наплечные и набедренные лямки (4302010) | шт | KZT | 16208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100178 | Хомут бел. RUCELF 2,5-3х200 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 379 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100121 | Хомут бел. RUCELF 2,5х100 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 190 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100122 | Хомут бел. RUCELF 2,5х150 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 292 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100180 | Хомут бел. RUCELF 3,6-4х250 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 693 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100120 | Хомут бел. RUCELF 3,6-4х300 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 898 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100119 | Хомут бел. RUCELF 3,6х200 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 357 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100183 | Хомут бел. RUCELF 5х400 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 1599 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100191 | Хомут чер. RUCELF 2,5-3х150 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 292 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100179 | Хомут чер. RUCELF 2,5-3х200 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 379 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100194 | Хомут чер. RUCELF 2,5х100 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 190 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100181 | Хомут чер. RUCELF 3,6-4х250 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 693 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100182 | Хомут чер. RUCELF 3,6х300 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 898 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100188 | Хомут чер. RUCELF 5х400 мм (100шт/уп) NEW | упак | KZT | 1599 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130200057 | Шина алюм АД31Т 8х80х4000!!! | м | KZT | 6172 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200143 | Шина алюм. АД31Т4х30х4000 (1пол/4м) | м | KZT | 1002 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200197 | Шина алюм. АД31Т5х30х4000 (1пол/4м) | м | KZT | 1214 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300978 | Шина медн. 10х40х4000 | шт | KZT | 27283 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200092 | Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-8х12-12-Д-С ИЭК | шт | KZT | 1047 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200093 | Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-8х12-24-Д-С ИЭК | шт | KZT | 2021 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200011 | Шина соединительная FORK (вилка) 3ф 63А (1м) IEK (10) !!! | м | KZT | 5763 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130200086 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 1Р 100А(дл. 1м) IEK | шт | KZT | 5711 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt | 1
EKT | 130300352 | Штанга изолирующая оперативная ШО-35 Д | шт | KZT | 6158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300304 | Штанга оперативная ШО-1Д (до 1кВ) | шт | KZT | 3438 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100419 | Электрод МР-3 Ф2,0 Пачка 1 кг Ресанта 71/6/48 | шт | KZT | 4142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100416 | Электрод МР-3 Ф2,5 Пачка 1 кг Ресанта 71/6/22 | шт | KZT | 3617 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100420 | Электрод МР-3 Ф2,5 Пачка 3 кг Ресанта 71/6/19 | шт | KZT | 10629 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100417 | Электрод МР-3 Ф3,0 Пачка 1 кг Ресанта 71/6/20 | шт | KZT | 3421 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100418 | Электрод МР-3 Ф4,0 Пачка 1 кг Ресанта 71/6/24 | шт | KZT | 3030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100041 | Хомут 2,5х 60 IEK (50) !!! | упак | KZT | 72 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | щщ0115148 | Хомут 3,6х150 черные IEK (100) | упак | KZT | 465 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 280300357 | 3Стп-10-150/240-02-Л IEK!!! | шт | KZT | 39311 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300358 | 4 ПКВНтпБ-в 1х150-240 IEK | шт | KZT | 22620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300360 | 4ПСтБ-в 1х70/120 IEK | шт | KZT | 13841 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300362 | 5ПКВНтпБ-в 1х70-120 IEK | шт | KZT | 14502 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300363 | 5ПСтБ-в 1х35-50 IEK | шт | KZT | 13783 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300364 | 5ПСтБ-в 1х70-120 IEK | шт | KZT | 17159 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115997 | Зажим анкерный ЗАС 4х95-150/43200 (PA4120) IEK | шт | KZT | 6020 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 95
EKT | 130300556 | Зажим анкерный универсальный УЗАС 2х50-4х120(SO234S) IEK !!! | шт | KZT | 1680 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 130300553 | Инструмент для натяжения и резки ленты ИНСЛ-1 (CVF CT42 OPV) IEK | шт | KZT | 37362 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300021 | Маркер МК1-2,5мм символ "8" 1000шт\ролл IEK*** | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300022 | Маркер МК1-2,5мм символ "9" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300024 | Маркер МК1-2,5мм символ "A" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300025 | Маркер МК1-2,5мм символ "B" 1000шт\ролл IEK !!! | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300026 | Маркер МК1-2,5мм символ "C" 1000шт\ролл IEK !!! | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240300023 | Маркер МК1-2,5мм символ "N" 1000шт\ролл IEK | упак | KZT | 484 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260100081 | Наконечник НВИ 1,25-3 вилка 0,5-1,5мм TDM (100) !!! | упак | KZT | 456 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1.25
EKT | щщ11503294 | Наконечник НВИ-н 2-4 вилка 1,5-2,5мм (100 шт) IEK | упак | KZT | 693 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 2
EKT | 260200022 | Наконечники-гильзы Е медные луженые 1,5 мм IEK | упак | KZT | 572 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 1.5
EKT | 240200034 | Плоская скоба 4мм IEK (100)* | упак | KZT | 214 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240200051 | Плоская скоба 5мм IEK (100)!!! | упак | KZT | 214 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300531 | Раскаточный ролик РОР 1700 IEK | шт | KZT | 11158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220400107 | ТТК 12/3 черная с клеем IEK (1) | м | KZT | 431 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220400108 | ТТК 13/4 черная с клеем IEK (1) | м | KZT | 595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220400109 | ТТК 20/6 черная с клеем IEK (1) | м | KZT | 878 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220400110 | ТТК 33/8 черная с клеем IEK (1) | м | KZT | 1450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220400111 | ТТК 43/12 черная с клеем IEK (1) | м | KZT | 2172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220400112 | ТТК 51/16 черная с клеем IEK (1) | м | KZT | 2812 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 220400113 | ТТК 65/19 черная с клеем IEK (1) | м | KZT | 3868 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300576 | Хомут для СИП ХС-180 (100) IEK !!! | шт | KZT | 1060 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | щт02230127 | Хомут дюбельный ХД 7х150 серый | упак | KZT | 76620 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 051500075 | Вязка спиральная изол. гладкая ВС 35/50.2 (6 шт. в уп) INSTALL | упак | KZT | 5585 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051500076 | Вязка спиральная изол. гладкая ВС 70/95.2 (6 шт в уп) INSTALL | упак | KZT | 6227 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051500093 | Зажим анкерный ЗАБу 4x10-4x50 INSTALL (1) !!! | шт | KZT | 1768 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 10
EKT | 051500085 | Зажим анкерный РА-1500 (50-70) INSTALL/25/ | шт | KZT | 3107 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 50
EKT | 051500094 | Зажим поддерживающий SHC 25/120 (пластик) (СИП 4х25-120) 8кН INSTALL (1) | шт | KZT | 1597 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 25
EKT | 051500087 | Крюк бандажный CF-16.1 1800Н INSTALL (1) (аналог Крюк КМ) | шт | KZT | 1452 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051500078 | Лента крепежная C201 20*50 (пластик уп) INSTALL (50м) | шт | KZT | 17550 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 201
EKT | 051500074 | Скрепа для монтажной ленты НС-20-Т (с зубьями, C304) INSTALL (1) | шт | KZT | 98 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 304
EKT | 130300446 | Ножницы секторные НС-90Б (05008) ШТОК | шт | KZT | 93820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 240100129 | Хомут 2,5х100 UNIT (100) | упак | KZT | 97 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100130 | Хомут 2,5х120 UNIT (100) | упак | KZT | 120 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 240100140 | Хомут 4,8х160 UNIT (100) | упак | KZT | 453 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130301829 | Гильза кабельная ГМ 120-17 41637 КВТ NEW | шт | KZT | 1678 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 130301830 | Гильза кабельная ГМ 150-19 41638 КВТ NEW | шт | KZT | 2213 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 150
EKT | 130301831 | Гильза кабельная ГМ 185-21 41639 КВТ NEW | шт | KZT | 2632 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 185
EKT | 130301818 | Гильза кабельная ГМ 2.5-2.6 46839 КВТ NEW | шт | KZT | 60 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 130301832 | Гильза кабельная ГМ 240-24 41640 КВТ NEW | шт | KZT | 4198 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 130301823 | Гильза кабельная ГМ 25-7 41834 КВТ NEW | шт | KZT | 286 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 130301819 | Гильза кабельная ГМ 4-3 46043 КВТ NEW | шт | KZT | 59 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 130301813 | Наконечник кабельный ТМ 120-16-17 47245 КВТ NEW | шт | KZT | 1708 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 120
EKT | 130301803 | Наконечник кабельный ТМ 2,5-5-2,6 86990 КВТ NEW | шт | KZT | 73 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 2.5
EKT | 130301816 | Наконечник кабельный ТМ 240-20-24 47182 КВТ NEW | шт | KZT | 4968 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 240
EKT | 130301817 | Наконечник кабельный ТМ 300-16-27 87002 КВТ NEW | шт | KZT | 5178 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 300
EKT | 130301804 | Наконечник кабельный ТМ 4-5-3 86992 КВТ NEW | шт | KZT | 69 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 4
EKT | 130301805 | Наконечник кабельный ТМ 6-6-4 86995 КВТ NEW | шт | KZT | 81 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 6
EKT | 130200100 | Плакат S-02 (Не влезай - убьет) 150х300 (пластик) | шт | KZT | 512 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200103 | Плакат S-08 (Под напряжением опасно для жизни) 150х300 (пластик) | шт | KZT | 512 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 130200104 | Плакат S-09 (Высокое напряжение опасно для жизни) 150х300 (пластик) | шт | KZT | 512 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 250200154 | ЩРВ- 9 (275x320x120) EKT | шт | KZT | 6030 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 275 | 120
EKT | 250200083 | ЩРВ- 12 (275x320x120) Ект | шт | KZT | 6030 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 275 | 120 | 12
EKT | 251000320 | ЩРВ- 15 (275x380x120) EKT | шт | KZT | 6480 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 380 | 275 | 120 | 15
EKT | 251000307 | ЩРВ- 18 (275x450x120) EKT | шт | KZT | 6910 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 450 | 275 | 120 | 18
EKT | 250200085 | ЩРВ- 24 (405x320x120) EKT | шт | KZT | 7220 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 405 | 120 | 24
EKT | 250200150 | ЩРВ- 36 (550x320x120) EKT | шт | KZT | 9265 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 550 | 120 | 36
EKT | 251000284 | ЩРВ- 45 (550x375x120) EKT | шт | KZT | 10980 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 375 | 550 | 120 | 45
EKT | 251000347 | ЩРВ- 48 (670x320x120) Ект | шт | KZT | 11045 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 670 | 120 | 48
EKT | 251000348 | ЩРВ- 54 (550x450x120) EKT | шт | KZT | 12195 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 450 | 550 | 120 | 54
EKT | 250200147 | ЩРВ- 72 (670x450x125) EKT | шт | KZT | 14690 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 450 | 670 | 125 | 72
EKT | 250200148 | ЩРВ- 90 (550x750x120) EKT | шт | KZT | 19650 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 750 | 550 | 120 | 90
EKT | 250200149 | ЩРН- 9 (265x310x120) EKT | шт | KZT | 5810 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 265 | 120
EKT | 251000247 | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | шт | KZT | 5810 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 265 | 120 | 12
EKT | 280300589 | ЩРН- 12 (265x310x120) GENERICA | шт | KZT | 7020 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 265 | 120 | 12
EKT | 251000319 | ЩРН- 15 (275x375x120) EKT | шт | KZT | 6225 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 375 | 275 | 120 | 15
EKT | 251000278 | ЩРН- 18 (265x440x120) EKT | шт | KZT | 6720 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 440 | 265 | 120 | 18
EKT | 280300588 | ЩРН- 24 (395x310x120) GENERICA | шт | KZT | 7220 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 120 | 24
EKT | 250200146 | ЩРН- 24 (395х310х120) ЕКТ | шт | KZT | 7220 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 120 | 24
EKT | 250200145 | ЩРН- 36 (540x310x120) EKT | шт | KZT | 9265 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 540 | 120 | 36
EKT | 251000283 | ЩРН- 45 (540x365x120) EKT | шт | KZT | 11520 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 365 | 540 | 120 | 45
EKT | 251000349 | ЩРН- 48 (660x310x120) EKT | шт | KZT | 11660 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 660 | 120 | 48
EKT | 251000350 | ЩРН- 54 (540x440x120) EKT | шт | KZT | 12790 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 440 | 540 | 120 | 54
EKT | 251000321 | ЩРН- 60 (680x365x120) EKT | шт | KZT | 13660 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 365 | 680 | 120 | 60
EKT | 251000351 | ЩРН- 72 (660x440x120) EKT | шт | KZT | 15580 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 440 | 660 | 120 | 72
EKT | 250200162 | ЩРН- 90 (540x740x120) EKT | шт | KZT | 20700 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 740 | 540 | 120 | 90
EKT | 251400143 | ЩРН 12 (240х330х120) IP54 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 14811 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 330 | 240 | 120 | 12
EKT | 150101140 | ЩРН 18 (240х440х120) IP54 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 17282 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 440 | 240 | 120 | 18
EKT | 251400144 | ЩРН 24 (410х330х120) IP54 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 18584 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 330 | 410 | 120 | 24
EKT | 251400145 | ЩРН 36 (540х330х120) IP54 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 25254 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 330 | 540 | 120 | 36
EKT | 251400146 | ЩРН 48 (670х330х120) IP54 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 28055 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 330 | 670 | 120 | 48
EKT | 251400147 | ЩРН 54 (540х440х120) IP54 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 29025 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 440 | 540 | 120 | 54
EKT | 251400148 | ЩРН 72 (540х660х120) IP54 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 39286 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 660 | 540 | 120 | 72
EKT | щт-0001636 | ЩРн-12з-1 IP54 TITAN 3 PRO IEK | шт | KZT | 13251 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | 3 | [7 empty] | 12
EKT | 250200010 | ЩРВ 12 (275x320x120) IP30 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 9380 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 275 | 120 | 12
EKT | 250200044 | ЩРВ 18 (275x450x120) IP30 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 11621 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 450 | 275 | 120 | 18
EKT | 250200011 | ЩРВ 24 (405x320x120) IP30 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 11405 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 405 | 120 | 24
EKT | 250200012 | ЩРВ 36 (550x320x120) IP30 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 14858 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 550 | 120 | 36
EKT | 250200047 | ЩРВ 48 (630x320x120) IP30 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 18571 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 630 | 120 | 48
EKT | 250200052 | ЩРВ 54 (550x450x120) IP30 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 20405 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 450 | 550 | 120 | 54
EKT | 251000053 | ЩРВ 72 (540x600x120) IP30 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 29657 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 540 | 120 | 72
EKT | 250200020 | ЩРН 9 (325x280x135) IP31 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 9778 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 280 | 325 | 135
EKT | 250200014 | ЩРН 12 (265x310x120) IP31 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 9778 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 265 | 120 | 12
EKT | 250200015 | ЩРН 18 (265x440x120) IP31 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 11479 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 440 | 265 | 120 | 18
EKT | 250200016 | ЩРН 24 (395x210x120) IP31 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 12108 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 210 | 395 | 120 | 24
EKT | 250200017 | ЩРН 36 (540x310x120) IP31 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 17693 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 540 | 120 | 36
EKT | 250200018 | ЩРН 48 (620x310x120) IP31 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 18863 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 620 | 120 | 48
EKT | 250200019 | ЩРН 54 (540x440x120) IP31 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 24461 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 440 | 540 | 120 | 54
EKT | 250200077 | ЩРН 72з (540x600x120) IP31 TITAN 3 IEK | шт | KZT | 30684 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 540 | 120 | 72
EKT | 251400074 | ЩРВ 12 (1х12мод) 380х365х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 41650 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 365 | 380 | 130 | 12
EKT | 251400075 | ЩРВ 24 (1х24мод) 505х365х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 47210 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 365 | 505 | 130 | 24
EKT | 251400076 | ЩРВ 36 (1х36мод) 630х365х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 57180 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 365 | 630 | 130 | 36
EKT | 251400077 | ЩРВ 48 (1х48мод) 755х365х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 57790 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 365 | 755 | 130 | 48
EKT | 251400081 | ЩРВ 48 (2х24мод) 505х625х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 63230 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 625 | 505 | 130 | 48
EKT | 251400078 | ЩРВ 60 (1х60мод) 880х365х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 62490 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 365 | 880 | 130 | 60
EKT | 251400079 | ЩРВ 72 (1х72мод) 1005х365х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 79100 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 365 | 1005 | 130 | 72
EKT | 251400082 | ЩРВ 72 (2х36мод) 630х625х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 80710 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 625 | 630 | 130 | 72
EKT | 251400080 | ЩРВ 84 (1х84мод) 1130х365х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 76530 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 365 | 1130 | 130 | 84
EKT | 251400083 | ЩРВ 96 (2х48мод) 755х625х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 93020 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 625 | 755 | 130 | 96
EKT | 251400087 | ЩРВ 108 (3х36мод) 630х885х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 99980 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 885 | 630 | 130 | 10
EKT | 251400084 | ЩРВ 120 (2х60мод) 880х625х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 98060 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 625 | 880 | 130 | 12
EKT | 251400085 | ЩРВ 144 (2х72мод) 1005х625х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 123050 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 625 | 1005 | 130 | 14
EKT | 251400088 | ЩРВ 144 (3х48мод) 755х885х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 128790 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 885 | 755 | 130 | 14
EKT | 251400086 | ЩРВ 168 (2х84мод) 1130х625х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 136520 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 625 | 1130 | 130 | 16
EKT | 251400089 | ЩРВ 180 (3х60мод) 880х885х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 149970 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 885 | 880 | 130 | 18
EKT | 251400090 | ЩРВ 216 (3х72мод) 1005х885х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 167280 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 885 | 1005 | 130 | 21
EKT | 251400091 | ЩРВ 252 (3х84мод) 1130х885х130 IP31 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 170740 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 885 | 1130 | 130 | 25
EKT | 251400065 | ЩРН 12 (1х12мод) 335х310х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 25260 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 335 | 140 | 12
EKT | 250600289 | ЩРН 24 (1х24мод) 460х310х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 28830 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 460 | 140 | 24
EKT | 250600275 | ЩРН 36 (1х36мод) 585х310х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 44480 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 585 | 140 | 36
EKT | 251400066 | ЩРН 48 (1х48мод) 710х310х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 51100 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 710 | 140 | 48
EKT | 250600276 | ЩРН 48 (2х24мод) 460х570х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 53870 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 570 | 460 | 140 | 48
EKT | 251400067 | ЩРН 60 (1х60мод) 835х310х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 54500 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 835 | 140 | 60
EKT | 251400068 | ЩРН 72 (1х72мод) 960х310х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 60660 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 960 | 140 | 72
EKT | 250600277 | ЩРН 72 (2х36мод) 585х570х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 61970 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 570 | 585 | 140 | 72
EKT | 251400069 | ЩРН 84 (1х84мод) 1085х310х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 66720 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 1085 | 140 | 84
EKT | 251400070 | ЩРН 96 (2х48мод) 710х570х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 69140 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 570 | 710 | 140 | 96
EKT | 250600278 | ЩРН 120 (2х60мод) 835х570х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 76950 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 570 | 835 | 140 | 12
EKT | 250600279 | ЩРН 144 (2х72мод) 960х570х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 98690 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 570 | 960 | 140 | 14
EKT | 251400071 | ЩРН 168 (2х84мод) 1085х570х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 108560 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 570 | 1085 | 140 | 16
EKT | 251400072 | ЩРН 180 (3х60мод) 835х830х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 139210 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 830 | 835 | 140 | 18
EKT | 251400073 | ЩРН 216 (3х72мод) 960х830х140 IP54 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 155910 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 830 | 960 | 140 | 21
EKT | яярп4610 | ЩРВ-2х36зк-1 36 IP31 "UNIVERSAL" !!! | шт | KZT | 35912 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | яяя8512 | ЩРВк-12 (Россия) Бирос !!! | шт | KZT | 10790 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 150101187 | ЩРН-12з-0 36 УХЛЗ IP31 PRO !!! | шт | KZT | 10756 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [8 empty] | 12
EKT | щщщ0115665 | ЩРН-24з-0 36 УХЛЗ IP31 PRO !!! | шт | KZT | 12921 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [8 empty] | 24
EKT | яярп5511 | ЩРН-36-IP31 IEK !!! | шт | KZT | 40190 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [8 empty] | 36
EKT | ст-9952404 | Цоколь для ЩМП 16-18 | шт | KZT | 16190 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250200065 | ЩМП- 1 IP 31 (395х310х220) EKT | шт | KZT | 9618 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 220
EKT | 280300590 | ЩМП- 1 IP 31 (395х310х220) GENERICA | шт | KZT | 9618 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 220
EKT | 250200076 | ЩМП- 1 IP 54 (395х310х220) EKT | шт | KZT | 10964 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 220
EKT | 250200066 | ЩМП- 2 IP 31 (500х400х220) EKT | шт | KZT | 11700 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 220
EKT | 280300591 | ЩМП- 2 IP 31 (500х400х220) GENERICA | шт | KZT | 11700 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 220
EKT | 250200079 | ЩМП- 2 IP 54 (500х400х220) EKT | шт | KZT | 13663 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 220
EKT | 250200068 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) EKT | шт | KZT | 16158 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 650 | 220
EKT | 280300592 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) GENERICA | шт | KZT | 21090 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 650 | 220
EKT | 250200084 | ЩМП- 3 IP 54 (650х500х220) EKT | шт | KZT | 18384 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 650 | 220
EKT | 250200067 | ЩМП- 4 IP 31 (800х650х250) EKT | шт | KZT | 24723 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 800 | 250
EKT | 250200075 | ЩМП- 4 IP 54 (800х650х250) EKT | шт | KZT | 26572 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 800 | 250
EKT | 250200069 | ЩМП- 5 IP 31 (1000х650х300) EKT | шт | KZT | 30954 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 1000 | 300
EKT | 250200072 | ЩМП- 5 IP 54 (1000х650х300) EKT | шт | KZT | 33181 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 1000 | 300
EKT | 250200070 | ЩМП- 6 IP 31 (1200х750х300) EKT | шт | KZT | 52850 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 750 | 1200 | 300
EKT | 250200073 | ЩМП- 6 IP 54 (1200х750х300) EKT | шт | KZT | 61390 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 750 | 1200 | 300
EKT | 250200071 | ЩМП- 7 IP 31 (1320х750х300) EKT | шт | KZT | 56660 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 750 | 1320 | 300
EKT | 250200074 | ЩМП- 7 IP 54 (1320х750х300) EKT | шт | KZT | 65590 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 750 | 1320 | 300
EKT | 250200231 | ЩМП-16 IP 54 (1600х800х400) EKT | шт | KZT | 111090 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1600 | 400
EKT | 250200232 | ЩМП-18 IP 54 (1800х800х400) EKT | шт | KZT | 126790 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1800 | 400
EKT | 250200178 | Корпус ЩМП-1-0 IP31 (395x310x220) Компакт EKT | шт | KZT | 7755 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 220
EKT | 250200177 | Корпус ЩМП-1-1 IP31 (395x310x150) Компакт EKT | шт | KZT | 7250 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 150
EKT | 250200180 | Корпус ЩМП-2-0 IP31 (500x400x220) Компакт EKT | шт | KZT | 9110 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 220
EKT | 250200179 | Корпус ЩМП-2-1 IP31 (500x400x150) Компакт EKT | шт | KZT | 8530 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 150
EKT | 250200182 | Корпус ЩМП-3-0 IP31 (650x500x220) Компакт EKT | шт | KZT | 11620 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 650 | 220
EKT | 250200181 | Корпус ЩМП-3-1 IP31 (650x500x150) Компакт EKT | шт | KZT | 10660 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 650 | 150
EKT | ЩУРн-3/18 | Корпус металлический ЩУРн-3/18 ИЭК IP31 | шт | KZT | 11363 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250200001 | ЩМП- 1 IP 31 (395х310х220) IEK | шт | KZT | 15648 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 220
EKT | 250200002 | ЩМП- 1 IP 54 (395х310х220) IEK | шт | KZT | 21674 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 220
EKT | 250200003 | ЩМП- 2 IP 31 (500х400х220) IEK | шт | KZT | 23867 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 220
EKT | 250200004 | ЩМП- 2 IP 54 (500х400х220) IEK | шт | KZT | 27180 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 220
EKT | 250200006 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) IEK | шт | KZT | 29498 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 650 | 220
EKT | 250200007 | ЩМП- 3 IP 54 (650х500х220) IEK | шт | KZT | 35828 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 650 | 220
EKT | 250200008 | ЩМП- 4 IP 31 (800х650х250) IEK | шт | KZT | 43584 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 800 | 250
EKT | 250200009 | ЩМП- 4 IP 54 (800х650х250) IEK | шт | KZT | 54355 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 800 | 250
EKT | 250200041 | ЩМП- 5 IP 31 (1000х650х300) IEK | шт | KZT | 51690 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 1000 | 300
EKT | 250200042 | ЩМП- 5 IP 54 (1000х650х300) IEK | шт | KZT | 67836 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 1000 | 300
EKT | 250200050 | ЩМП- 6 IP 31 (1200х750х300) IEK | шт | KZT | 72157 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 750 | 1200 | 300
EKT | 250200051 | ЩМП- 6 IP 54 (1200х750х300) IEK | шт | KZT | 91096 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 750 | 1200 | 300
EKT | 250200037 | ЩМП- 7 IP 31 (1320х750х300) IEK | шт | KZT | 79409 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 750 | 1320 | 300
EKT | 250200054 | ЩМП- 7 IP 54 (1415х665х295) IEK | шт | KZT | 94808 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 665 | 1415 | 295
EKT | 251400092 | ЩМП 300х300х150 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 30630 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 300 | 150
EKT | 251400093 | ЩМП 300х300х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 31450 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 300 | 200
EKT | 251400094 | ЩМП 300х400х150 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 33290 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 300 | 150
EKT | 251400095 | ЩМП 300х400х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 35720 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 300 | 200
EKT | 251400096 | ЩМП 400х300х150 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 31390 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 400 | 150
EKT | 250600290 | ЩМП 400х300х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 35010 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 400 | 200
EKT | 251400097 | ЩМП 400х400х150 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 33690 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 400 | 150
EKT | 251400098 | ЩМП 400х400х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 35460 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 400 | 200
EKT | 251400099 | ЩМП 400х400х250 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 39010 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 400 | 250
EKT | 251400100 | ЩМП 400х600х150 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 51140 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 400 | 150
EKT | 251400101 | ЩМП 400х600х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 53110 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 400 | 200
EKT | 251400102 | ЩМП 400х600х250 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 52280 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 400 | 250
EKT | 251400103 | ЩМП 500х300х150 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 40340 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 500 | 150
EKT | 251400104 | ЩМП 500х300х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 43850 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 500 | 200
EKT | 251400105 | ЩМП 500х400х150 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 43400 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 150
EKT | 251400106 | ЩМП 500х400х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 44380 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 200
EKT | 250600291 | ЩМП 500х400х250 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 49060 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 250
EKT | 251400107 | ЩМП 500х500х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 52190 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 500 | 200
EKT | 251400108 | ЩМП 500х500х300 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 69160 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 500 | 300
EKT | 251400109 | ЩМП 500х600х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 55260 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 500 | 200
EKT | 251400110 | ЩМП 500х600х300 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 71840 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 500 | 300
EKT | 251400111 | ЩМП 600х400х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 43530 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 600 | 200
EKT | 251400112 | ЩМП 600х400х250 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 50710 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 600 | 250
EKT | 251400113 | ЩМП 600х400х400 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 73490 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 600 | 400
EKT | 251400114 | ЩМП 600х500х150 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 58560 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 600 | 150
EKT | 250600292 | ЩМП 600х500х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 59890 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 600 | 200
EKT | 251400115 | ЩМП 600х500х250 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 63220 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 600 | 250
EKT | 251400116 | ЩМП 600х600х250 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 66500 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 600 | 250
EKT | 251400117 | ЩМП 600х600х400 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 91980 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 600 | 400
EKT | 251400118 | ЩМП 700х500х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 59460 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 700 | 200
EKT | 251400119 | ЩМП 700х500х250 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 63590 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 700 | 250
EKT | 251400120 | ЩМП 800х600х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 73550 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 800 | 200
EKT | 250600293 | ЩМП 800х600х250 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 79840 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 800 | 250
EKT | 251400121 | ЩМП 800х600х300 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 79640 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 800 | 300
EKT | 251400122 | ЩМП 800х600х400 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 110560 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 800 | 400
EKT | 251400123 | ЩМП 800х800х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 97370 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 800 | 200
EKT | 251400124 | ЩМП 800х800х300 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 101270 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 800 | 300
EKT | 251400125 | ЩМП 800х800х400 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 126460 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 800 | 400
EKT | 251400126 | ЩМП 1000х600х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 103980 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 1000 | 200
EKT | 250600294 | ЩМП 1000х600х250 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 105050 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 1000 | 250
EKT | 251400127 | ЩМП 1000х600х300 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 109000 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 1000 | 300
EKT | 251400128 | ЩМП 1000х600х400 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 139110 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 1000 | 400
EKT | 251400129 | ЩМП 1000х800х300 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 113130 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1000 | 300
EKT | 250600271 | ЩМП 1000х800х400 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 136530 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1000 | 400
EKT | 251400130 | ЩМП 1200х600х200 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 112280 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 1200 | 200
EKT | 251400131 | ЩМП 1200х600х300 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 123310 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 1200 | 300
EKT | 251400132 | ЩМП 1200х600х400 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 154190 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 1200 | 400
EKT | 251400133 | ЩМП 1200х800х300 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 143030 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1200 | 300
EKT | 251400134 | ЩМП 1200х800х400 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 193880 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1200 | 400
EKT | 251400135 | ЩМП 1400х600х300 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 168760 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 1400 | 300
EKT | 251400136 | ЩМП 1400х800х300 IP66 TITAN 5 IEK | шт | KZT | 206600 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1400 | 300
EKT | 250600053 | ЩМП-1 IP65 GARANT (395х310х220) IEK | шт | KZT | 23675 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 220
EKT | 250600054 | ЩМП-2 IP65 GARANT (500х400х220) IEK | шт | KZT | 30114 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 220
EKT | 250600055 | ЩМП-3 IP65 GARANT (650х500х220) IEK | шт | KZT | 39874 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 650 | 220
EKT | 250600056 | ЩМП-4 IP65 GARANT (800х650х250) IEK | шт | KZT | 50957 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 800 | 250
EKT | 250600057 | ЩМП-5 IP65 GARANT (1000х650х275) IEK | шт | KZT | 64546 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 1000 | 275
EKT | 250600058 | ЩМП-6 IP65 GARANT (1200х650х275) IEK | шт | KZT | 88756 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 1200 | 275
EKT | 250600059 | ЩМП-7 IP65 GARANT (1400х650х275) IEK | шт | KZT | 87974 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 1400 | 275
EKT | YKM40-01-54-G | ЩМП-1-0 (395х310х220мм) У2 IP54 Generica E-PRO | шт | KZT | 19364 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 220
EKT | YKM41-01-31-G | ЩМП-1-1 (395х310х150мм) УХЛ3 IP31 Generica E-PRO | шт | KZT | 12457 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 150
EKT | YKM40-02-54-G | ЩМП-2-0 (500х400х220мм) У2 IP54 Generica E-PRO | шт | KZT | 25171 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 220
EKT | YKM41-02-31-G | ЩМП-2-1 (500х400х150мм) УХЛ3 IP31 Generica E-PRO | шт | KZT | 14636 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 150
EKT | YKM40-03-54-G | ЩМП-3-0 (650х500х220мм) У2 IP54 Generica E-PRO | шт | KZT | 32260 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 650 | 220
EKT | YKM41-01-31 | ЩМП 1-1 (395х310х150) УХЛ3 IP31 IEK E-PRO | шт | KZT | 15082 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 150
EKT | YKM41-02-31 | ЩМП 2-1 (500х400х150) УХЛ3 IP31 IEK E-PRO | шт | KZT | 21131 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 150
EKT | YKM40-231-31 | ЩМП 2.3.1-0 (250х300х150) УХЛ3 IP31 IEK E-PRO | шт | KZT | 11338 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 250 | 150
EKT | YKM41-03-31 | ЩМП 3-1 (650х500х150) УХЛ3 IP31 IEK E-PRO | шт | KZT | 25146 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 650 | 150
EKT | YKM40-321-54 | ЩМП 3.2.1-0 (300х210х150) У2 IP54 IEK E-PRO | шт | KZT | 15888 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 210 | 300 | 150
EKT | YKM40-321-31 | ЩМП 3.2.1-0 (300х210х150) УХЛ3 IP31 IEK E-PRO | шт | KZT | 11338 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 210 | 300 | 150
EKT | YKM40-421-31 | ЩМП 4.2.1-0 (400х210х150) УХЛ3 IP31 IEK E-PRO | шт | KZT | 12526 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 210 | 400 | 150
EKT | YKM40-442-31 | ЩМП 4.4.2-0 (400х400х250) УХЛ3 IP31 IEK E-PRO | шт | KZT | 22218 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 400 | 250
EKT | YKM40-461-31 | ЩМП 4.6.1-0 (400х600х150) УХЛ3 IP31 IEK E-PRO | шт | KZT | 25054 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 400 | 150
EKT | YKM40-462-31 | ЩМП 4.6.2-0 (400х600х250) УХЛ3 IP31 IEK E-PRO | шт | KZT | 26152 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 400 | 250
EKT | YKM40-662-54 | ЩМП 6.6.2-0 У2 (600х600х250) IP54 IEK E-PRO | шт | KZT | 49894 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 600 | 250
EKT | YKM40-1684-31 | ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31 E-PRO | шт | KZT | 139229 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251000468 | ЩРУн-1-16А 2х16 (395x310x160) EKT | шт | KZT | 25291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000469 | ЩРУн-1-25А 2х16 (395x310x160) EKT | шт | KZT | 24723 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000470 | ЩРУн-3-16А 1х16 (540x310x160) EKT | шт | KZT | 42125 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000471 | ЩРУн-3-25А 1х25 (540x310x160) EKT | шт | KZT | 44008 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000339 | ЩРУв-1-12зо (430x330x160) EKT | шт | KZT | 7650 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 330 | 430 | 160
EKT | 251000343 | ЩРУв-3-30зо (710x380x160) EKT | шт | KZT | 12565 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 380 | 710 | 160
EKT | 251000342 | ЩРУв-3-48зо (550x610x160) EKT | шт | KZT | 15975 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 610 | 550 | 160
EKT | 251000352 | ЩРУв-3-72зо (730x640x160) EKT | шт | KZT | 20685 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 640 | 730 | 160
EKT | 251000344 | ЩРУн-1-12зо (400x310x160) EKT | шт | KZT | 7765 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000345 | ЩРУн-3-12зо (540x310x160) EKT | шт | KZT | 9225 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000354 | ЩРУн-3-30зо (680x355x160) EKT | шт | KZT | 12595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000340 | ЩРУн-3-48зо (520x590x160) EKT | шт | KZT | 16140 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000355 | ЩРУЭн-1-12 (400x310x120) EKT | шт | KZT | 7650 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000356 | ЩРУЭн-3-12 (540x310x120) EKT | шт | KZT | 9085 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000496 | ЩУ в комплектации с счетчиком ЕКТ | шт | KZT | 19440 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 251000422 | ЩУРн-1-2зо (305х250х100) СПЕЦ. EKT | шт | KZT | 3350 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 250 | 305 | 100
EKT | 250200032 | TITAN Корпус металлический ЩУ-3/1-0 (445х400х150мм) У1 IP66 IEK | шт | KZT | 22070 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 445 | 150
EKT | 250200109 | ЩУ 1/2-0 (310х420х150) У1 IP54 TITAN IEK E-PRO | шт | KZT | 21263 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250200031 | ЩУ-1ф/1-0 IP54 1дверь (310x300x150) IEK | шт | KZT | 17501 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 310 | 150
EKT | 250200060 | ЩУ-1ф/1-1 IP54 2двери (310x300x150) IEK | шт | KZT | 18230 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 310 | 150
EKT | 250200061 | ЩУ-3ф/1-1 74 IP66 2двери (445x400x150) IEK | шт | KZT | 24658 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 445 | 150
EKT | 250200022 | ЩУРв-3-12зо (550x320x165) IEK | шт | KZT | 12652 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 550 | 165
EKT | 250200023 | ЩУРв-3-30зо (550x500x165) IEK | шт | KZT | 22122 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 550 | 165
EKT | 250200025 | ЩУРн-1-12зо (395x310x165) IEK | шт | KZT | 12446 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 165
EKT | MKM22-N-09-31-ZO | ЩУРн-1/9 (470х260х145) IP31 TITAN IEK E-PRO | шт | KZT | 13591 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 260 | 470 | 145
EKT | 250200026 | ЩУРн-3-12зо (550x320x175) IEK | шт | KZT | 14771 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 550 | 175
EKT | 250200027 | ЩУРн-3-30зо (540x490x165) IEK | шт | KZT | 23534 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 490 | 540 | 165
EKT | 250200028 | ЩУРн-3-48зо (600x540x165) IEK | шт | KZT | 31069 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 540 | 600 | 165
EKT | 250400158 | ЩЭ 3 (1010х950х150) (ниша 915х855х150) ЕКТ | шт | KZT | 36480 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 950 | 1010 | 150
EKT | 250400005 | ЩЭ 3 (660x910x120) (ниша 600x850x120) EKT | шт | KZT | 24870 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 910 | 660 | 120
EKT | 250400159 | ЩЭ 4 (1010х950х150) (ниша 915х855х150) ЕКТ | шт | KZT | 36670 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 950 | 1010 | 150
EKT | 250400011 | ЩЭ 4 (810х810х120) (ниша 750х750х120) EKT | шт | KZT | 26335 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 810 | 810 | 120
EKT | ст-9953301 | ЩЭ 4кв.1Ф. (990х910х140) ЮГ | шт | KZT | 27190 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 910 | 990 | 140
EKT | ст-9953036 | ЩЭ 4кв.3ф.с PLC(1150х1015х140) инд ЮГ | шт | KZT | 28890 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 1015 | 1150 | 140
EKT | 250200106 | ЩЭ 2 (1000х960х155) IP31 IEK * | шт | KZT | 84259 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 960 | 1000 | 155
EKT | MKM42-02-31-WW-L | ЩЭ 2 36 УХЛ3 (без окон) IP31 LIGHT IEK !!! | шт | KZT | 40135 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250200078 | ЩЭ 3 (1010x970x155) IP31 IEK | шт | KZT | 84193 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 970 | 1010 | 155
EKT | 250200005 | ЩЭ 4 (1000х960х155) IP31 IEK | шт | KZT | 84193 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 960 | 1000 | 155
EKT | MKM42-04-31-L | ЩЭ 4 36 УХЛ3 IP31 LIGHT IEK E-PRO | шт | KZT | 57743 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MKM42-05-31-L | ЩЭ 5 36 УХЛ3 IP31 LIGHT IEK E-PRO | шт | KZT | 57743 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ярп6182 | ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31 !!! | шт | KZT | 57905 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 290100110 | ЩЭ 6 (1275х960х155) P31 IEK | шт | KZT | 98149 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 960 | 1275 | 155
EKT | MKM42-06-31-L | ЩЭ 6 36 УХЛ3 IP31 LIGHT IEK E-PRO | шт | KZT | 57743 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010700084 | Распределительное устройство РУСп – 3х16/3+1х16/5+1х32/5 У1 IP44 | шт | KZT | 95716 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010700175 | Распределительное устройство РУСп – 3х16/3+2х16/5 У1 IP44 | шт | KZT | 93780 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250200308 | РПЩ (Щит переносной) 160А, 3 роз.(32А 380В), 12 роз. (16А 220В) IP54 | шт | KZT | 280390 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400436 | City 9 ЩРВ-П 12 Прозрач./дв. Systeme Electric | шт | KZT | 6335 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400432 | City 9 ЩРВ-П 8 Прозрач./дв. Systeme Electric | шт | KZT | 4741 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400440 | City 9 ЩРВ-П 18 Прозрач./дв. Systeme Electric | шт | KZT | 9611 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400444 | City 9 ЩРВ-П 24 Прозрач./дв. Systeme Electric | шт | KZT | 12805 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400447 | City 9 ЩРВ-П 36 Прозрач./дв. Systeme Electric | шт | KZT | 18174 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400433 | City 9 ЩРН-П 8 Прозрач./дв. Systeme Electric | шт | KZT | 4515 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400437 | City 9 ЩРН-П 12 Прозрач./дв. Systeme Electric | шт | KZT | 6040 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400441 | City 9 ЩРН-П 18 Прозрач./дв. Systeme Electric | шт | KZT | 9127 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400445 | City 9 ЩРН-П 24 Прозрач./дв. Systeme Electric | шт | KZT | 12295 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400448 | City 9 ЩРН-П 36 Прозрач./дв. Systeme Electric | шт | KZT | 17342 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400071 | KAEDRA ЩРН-П 4 SchEl 13976 | шт | KZT | 15630 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400072 | KAEDRA ЩРН-П 6 SchEl 13977 | шт | KZT | 16060 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400080 | KAEDRA ЩРН-П 8 SchEl 13978 | шт | KZT | 19260 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400073 | KAEDRA ЩРН-П 12 SchEl 13979 | шт | KZT | 25135 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400074 | KAEDRA ЩРН-П 12 SchEl 13981 | шт | KZT | 28550 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400075 | KAEDRA ЩРН-П 18 SchEl 13982 | шт | KZT | 36950 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400076 | KAEDRA ЩРН-П 24 SchEl 13983 | шт | KZT | 51520 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400081 | KAEDRA ЩРН-П 36 SchEl 13985 | шт | KZT | 55890 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400078 | KAEDRA ЩРН-П 54 SchEl 13986 | шт | KZT | 69720 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400097 | KAEDRA ЩРН-П 72 SchEl 13987 | шт | KZT | 85290 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400328 | MINI PRAGMA ЩРВ-П 4 SchEl Дымчат/Дв (передняя панель встр) Mip40104T !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400164 | MINI PRAGMA ЩРВ-П 12 Дымчат/Дв SE 22112 !!! | шт | KZT | 12420 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400174 | MINI PRAGMA ЩРВ-П 18 Дымчат/Дв SE 22118 | шт | KZT | 15690 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | щт-0001954 | MINI PRAGMA ЩРВ-П 18 серый SchEl Дымчат/Дв Mip70118T !!! | шт | KZT | 9520 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400175 | MINI PRAGMA ЩРВ-П 24 Дымчат/Дв SE 22212 | шт | KZT | 18840 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400173 | MINI PRAGMA ЩРВ-П 8 Дымчат/Дв SE 22108 | шт | KZT | 10190 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MIP12104T | MINI PRAGMA ЩРН-П 4 Дымчат/Дв SE 112104 !!! | шт | KZT | 7590 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400337 | MINI PRAGMA ЩРН-П 12 Дымчат/Дв SE 12112 | шт | KZT | 12950 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400131 | MINI PRAGMA ЩРН-П 18 Дымчат/Дв SE 12118 | шт | KZT | 16120 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400177 | MINI PRAGMA ЩРН-П 24 Дымчат/Дв SE 12212 | шт | KZT | 18350 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ярп5959 | MINI PRAGMA ЩРН-П 36 Бел/Дв SE 12312 | шт | KZT | 26961 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400178 | MINI PRAGMA ЩРН-П 36 Дымчат/Дв SE 12312 | шт | KZT | 23410 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400014 | ЩРВ-П 6 IP40 Tekfor (1) | шт | KZT | 3940 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400004 | ЩРВ-П 8 IP40 Tekfor (1) | шт | KZT | 3950 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400001 | ЩРВ-П 12 IP40 Tekfor (1) | шт | KZT | 5130 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400013 | ЩРВ-П 18 IP40 Tekfor (1) | шт | KZT | 6930 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400002 | ЩРВ-П 24 IP40 Tekfor (1) | шт | KZT | 10750 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400003 | ЩРВ-П 36 IP40 Tekfor (1) | шт | KZT | 14380 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400015 | ЩРН-П 6 IP40 Tekfor (1) | шт | KZT | 3640 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400011 | ЩРН-П 8 IP40 Tekfor (1) | шт | KZT | 4320 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400005 | ЩРН-П 12 IP40 Tekfor (1) | шт | KZT | 5480 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400006 | ЩРН-П 18 IP65 Tekfor (1) | шт | KZT | 19710 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400007 | ЩРН-П 24 IP40 Tekfor (1) | шт | KZT | 10890 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400008 | ЩРН-П 24 IP65 Tekfor (1) | шт | KZT | 22170 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400009 | ЩРН-П 36 IP40 Tekfor (1) | шт | KZT | 15880 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400010 | ЩРН-П 36 IP65 Tekfor (1) | шт | KZT | 30350 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400142 | ЩРВ-П 24 белая дверь IP40 KREPTA 5 IEK | шт | KZT | 17890 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400140 | ЩРН-П 12 белая дверь IP40 KREPTA 5 IEK | шт | KZT | 12320 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400141 | ЩРН-П 24 белая дверь IP40 KREPTA 5 IEK | шт | KZT | 17890 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400139 | ЩРВ-П 24 прозр. дверь IP40 KREPTA 5 IEK | шт | KZT | 17890 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400137 | ЩРН-П 12 прозр. дверь IP40 KREPTA 5 IEK | шт | KZT | 12320 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400138 | ЩРН-П 24 прозр. дверь IP40 KREPTA 5 IEK | шт | KZT | 17890 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400045 | КМПн 2 белый IP41 TEKFOR Mini IEK | шт | KZT | 1280 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 251400046 | КМПн 4 белый IP41 TEKFOR Mini IEK | шт | KZT | 1760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251400047 | КМПн 6 белый IP41 TEKFOR Mini IEK | шт | KZT | 2250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251400021 | КМПн 6 черн. прозр. дверь IP65 TEKFOR IEK | шт | KZT | 9850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251400022 | КМПн 8 черн. прозр. дверь IP65 TEKFOR IEK | шт | KZT | 11100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251400023 | КМПн-12 черн. прозр. дверь IP65 TEKFOR IEK | шт | KZT | 15610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251400024 | КМПн-18 черн. прозр. дверь IP65 TEKFOR IEK | шт | KZT | 21860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251400025 | КМПн-24 черн. прозр. дверь IP65 TEKFOR IEK | шт | KZT | 26130 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 251400026 | КМПн-36 черн. прозр. дверь IP65 TEKFOR IEK | шт | KZT | 35450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251400027 | КМПн-54 черн. прозр. дверь IP65 TEKFOR IEK | шт | KZT | 43850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251400034 | ЩРВ-П 8 бел. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 6210 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400035 | ЩРВ-П 12 бел. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 7450 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400036 | ЩРВ-П 24 бел. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 11880 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400037 | ЩРВ-П 36 бел. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 17230 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400038 | ЩРВ-П 54 бел. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 20850 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400031 | ЩРН-П 8 бел. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 6210 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400032 | ЩРН-П 12 бел. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 7450 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400028 | ЩРН-П 24 бел. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 11880 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400029 | ЩРН-П 36 бел. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 17230 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400033 | ЩРН-П 54 бел. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 20850 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400039 | ЩРВ-П 8 черн. прозр. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 6210 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400017 | ЩРВ-П 12 черн. прозр. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 7450 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400019 | ЩРВ-П 24 черн. прозр. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 11880 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400020 | ЩРВ-П 36 черн. прозр. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 17230 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400030 | ЩРВ-П 54 черн. прозр. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 20850 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400040 | ЩРН-П 8 черн. прозр. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 6210 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400041 | ЩРН-П 12 черн. прозр. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 7450 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400042 | ЩРН-П 24 черн. прозр. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 11880 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400043 | ЩРН-П 36 черн. прозр. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 17230 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400044 | ЩРН-П 54 черн. прозр. дверь IP41 TEKFOR IEK | шт | KZT | 20850 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400062 | ЩРВ-П 8 бел. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 4800 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400063 | ЩРВ-П 12 бел. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 5920 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400064 | ЩРВ-П 18 бел. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 8120 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400057 | ЩРН-П 4 бел. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 2940 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400058 | ЩРН-П 6 бел. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 3960 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400059 | ЩРН-П 8 бел. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 4800 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400060 | ЩРН-П 12 бел. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 5920 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400061 | ЩРН-П 18 бел. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 8120 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400053 | ЩРВ-П 6 черн. пр. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 3960 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400054 | ЩРВ-П 8 черн. пр. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 4800 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400055 | ЩРВ-П 12 черн. пр. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 5920 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400056 | ЩРВ-П 18 черн. пр. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 8120 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400048 | ЩРН-П 4 черн. пр. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 2940 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400049 | ЩРН-П 6 черн. пр. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 3960 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400050 | ЩРН-П 8 черн. пр. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 4800 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400051 | ЩРН-П 12 черн. пр. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 5920 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251400052 | ЩРН-П 18 черн. пр. дв. IP41 UNION Compact IEK | шт | KZT | 8120 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | щт02230447 | Бокс КМПн 12 IP66 IEK !!! | шт | KZT | 8295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600067 | Бокс КМПн 2/6 для 6-х авт.выкл.наружн.уст. ИЭК !!! | шт | KZT | 922 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 250600034 | Бокс КМПн-12 IP55 !!! | шт | KZT | 7195 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115553 | Бокс КМПн-36 IP55 | шт | KZT | 15589 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщщ0115909 | Бокс ЩРН-П-24 модулей навесной пластик IP41 LIGHT IEK !!! | шт | KZT | 3640 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | YWN11 | Стекло для электрощитов (пластиковое) IEK E-PRO | шт | KZT | 186 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600020 | ЩРВ-П 4 IEK (20) MKP12-V-04-04-41 | шт | KZT | 2339 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600285 | ЩРВ-П 4 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 2339 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600005 | ЩРВ-П 6 IEK (20) MKP12-V-04-06-41 | шт | KZT | 2941 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ярп40244 | ЩРВ-П 6 IEK черный IP41 | шт | KZT | 1453 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600286 | ЩРВ-П 6 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 2941 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600006 | ЩРВ-П 8 IEK (20) MKP12-V-04-08-41 | шт | KZT | 3173 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | щщщ0115072 | ЩРВ-П 8 OptiBox P-BNO-IP41 КЭАЗ !!! прозрачная оранжевая дверца | шт | KZT | 3090 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | яяяярп5510 | ЩРВ-П 8 OptiBox P-BVS-IP41 КЭАЗ !!! прозрачная синяя дверца | шт | KZT | 5550 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600001 | ЩРВ-П 12 IEK (10) MKP12-V-04-12-41 | шт | KZT | 4202 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ярп40246 | ЩРВ-П 12 IEK черный IP41 | шт | KZT | 3837 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250700016 | ЩРВ-П 12 LEZARD (30) !!! | шт | KZT | 14790 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600244 | ЩРВ-П 12 черный прозрачная дв. IP41 IEK | шт | KZT | 4202 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600002 | ЩРВ-П 18 IEK (10) MKP12-V-04-18-41 | шт | KZT | 6209 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600245 | ЩРВ-П 18 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 6209 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250700017 | ЩРВ-П 18 LEZARD (30) | шт | KZT | 3480 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MKP13-V-01-18-41-K02 | ЩРВ-П 18 PRIME черный IP41 IEK E-PRO | шт | KZT | 7229 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600003 | ЩРВ-П 24 IEK (10) MKP12-V-04-24-41 | шт | KZT | 8501 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600246 | ЩРВ-П 24 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 8501 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MKP13-V-01-24-41-K02 | ЩРВ-П 24 PRIME черный IP41 IEK E-PRO | шт | KZT | 9896 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600004 | ЩРВ-П 36 IEK (5) MKP12-V-04-36-41 | шт | KZT | 11746 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600287 | ЩРВ-П 36 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 13542 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600021 | ЩРН-П 4 IEK (20) MKP12-N-04-04-41 | шт | KZT | 2339 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250700082 | ЩРН-П 4 LUXRAY (30) !!! | шт | KZT | 915 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600010 | ЩРН-П 6 IEK (20) MKP12-N-04-06-41 | шт | KZT | 2941 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ярп40237 | ЩРН-П 6 IEK черный IP41 | шт | KZT | 1905 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600115 | ЩРН-П 6 PRIME IEK (20) !!! | шт | KZT | 3998 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600011 | ЩРН-П 8 IEK (20) MKP12-N-04-08-41 | шт | KZT | 3173 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600242 | ЩРН-П 8 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 3173 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600007 | ЩРН-П 12 IEK (10) MKP12-N-04-12-41 | шт | KZT | 4202 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600250 | ЩРН-П 12 IEK черный прозрачная дв. IP41 | шт | KZT | 4202 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600117 | ЩРН-П 12 PRIME IEK (10) !!! | шт | KZT | 5736 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MKP13-N-01-12-41-K02 | ЩРН-П 12 PRIME черный IP41 IEK E-PRO | шт | KZT | 6305 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600008 | ЩРН-П 18 IEK (10) MKP12-N-04-18-41 | шт | KZT | 6209 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600251 | ЩРН-П 18 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 6209 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | щщ0001040 | ЩРН-П 18 LION !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600009 | ЩРН-П 24 IEK (10) MKP12-N-04-24-41 | шт | KZT | 8501 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250700087 | ЩРН-П 24 LUXRAY (15) !!! | шт | KZT | 5940 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MKP13-N-01-24-41-K02 | ЩРН-П 24 PRIME черный IP41 IEK E-PRO | шт | KZT | 9896 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 31013DEK | ЩРН-П 24 мод. IP41 DEK !!! | шт | KZT | 6950 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600012 | ЩРН-П 36 IEK (5) MKP12-N-04-36-41 | шт | KZT | 11746 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ярп40242 | ЩРН-П 36 IEK черный IP41 | шт | KZT | 11755 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600129 | ЩМПп-1 (400х300х220) IP65 IEK | шт | KZT | 16709 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 400 | 220
EKT | 250600130 | ЩМПп-2 (500х400х240) IP65 IEK | шт | KZT | 24646 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 240
EKT | 250600131 | ЩМПп-3 (600х400х200) IP65 IEK | шт | KZT | 25105 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 600 | 200
EKT | 250600132 | ЩМПп-4 (800х600х260) IP65 IEK | шт | KZT | 77298 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 800 | 260
EKT | 250600187 | ЩМПп 350х250х150мм УХЛ1 IP65 IEK E-PRO | шт | KZT | 10897 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 250 | 350 | 150
EKT | MKP92-N-403017-65 | ЩМПп 400х300х170мм пр. дв. УХЛ1 IP65 IEK E-PRO | шт | KZT | 15506 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 400 | 170
EKT | MKP93-N-403017-65 | ЩМПп 400х300х170мм УХЛ1 IP65 IEK E-PRO | шт | KZT | 13804 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 300 | 400 | 170
EKT | MKP92-N-503519-65 | ЩМПп 500х350х190мм пр. дв. УХЛ1 IP65 IEK E-PRO | шт | KZT | 21067 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 350 | 500 | 190
EKT | 250600247 | ЩМПп 500х350х190мм УХЛ1 IP65 IEK E-PRO | шт | KZT | 18888 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 350 | 500 | 190
EKT | MKP93-N-504018-65 | ЩМПп 500х400х180мм УХЛ1 IP65 IEK E-PRO | шт | KZT | 20911 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 180
EKT | MKP92-N-504024-65 | ЩМПп 500х400х240мм пр. дв. УХЛ1 IP65 IEK E-PRO | шт | KZT | 27632 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 240
EKT | 270300334 | ARTE ЩРВ-П 14 модулей встр. пластик белый IP41 (220×319×76) UNIT (8) | шт | KZT | 5828 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 319 | 220 | 76
EKT | 270300335 | ARTE ЩРВ-П 14 модулей встр. пластик черный IP41 (220×319×76) UNIT (8) | шт | KZT | 5828 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 319 | 220 | 76
EKT | 270300336 | ARTE ЩРВ-П 18 модулей встр. пластик белый IP41 (240×391×76) UNIT (8) | шт | KZT | 8782 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 391 | 240 | 76
EKT | 270300337 | ARTE ЩРВ-П 18 модулей встр. пластик черный IP41 (240×391×76) UNIT (8) | шт | KZT | 8782 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 391 | 240 | 76
EKT | 270300338 | ARTE ЩРВ-П 22 модулей встр. пластик белый IP41 (240x463x76) UNIT (8) | шт | KZT | 9528 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 463 | 240 | 76
EKT | 270300339 | ARTE ЩРВ-П 22 модулей встр. пластик черный IP41 (240x463x76) UNIT (8) | шт | KZT | 9528 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 463 | 240 | 76
EKT | 270300340 | NEO ЩРВ 26 модулей встр. металл+пластик белый IP41 (240×535×80) UNIT (6) | шт | KZT | 9128 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 535 | 240 | 80 | 26
EKT | 270300341 | NEO ЩРВ 26 модулей встр. металл+пластик серый IP41 (240×535×80) UNIT (6) | шт | KZT | 9128 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 535 | 240 | 80 | 26
EKT | 270300342 | NEO ЩРВ 26 модулей встр. металл+пластик черный (240×535×80) IP41 UNIT (6) | шт | KZT | 9128 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 535 | 240 | 80 | 26
EKT | 270300343 | NEO ЩРВ 36 модулей встр. металл+пластик белый IP41 (462×391×80) UNIT (4) | шт | KZT | 13280 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 391 | 462 | 80 | 36
EKT | 270300344 | NEO ЩРВ 36 модулей встр. металл+пластик серый IP41 (462×391×80) UNIT (4) | шт | KZT | 13280 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 391 | 462 | 80 | 36
EKT | 270300345 | NEO ЩРВ 36 модулей встр. металл+пластик черный IP41 (462×391×80) UNIT (4) | шт | KZT | 13280 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 391 | 462 | 80 | 36
EKT | 270300346 | NEO ЩРВ 44 модулей встр. металл+пластик белый IP41 (462×463×80) UNIT (4) | шт | KZT | 15428 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 463 | 462 | 80 | 44
EKT | 270300347 | NEO ЩРВ 44 модулей встр. металл+пластик серый IP41 (462×463×80) UNIT (4) | шт | KZT | 15428 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 463 | 462 | 80 | 44
EKT | 270300348 | NEO ЩРВ 44 модулей встр. металл+пластик черный IP41 (462×463×80) UNIT (4) | шт | KZT | 15428 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 463 | 462 | 80 | 44
EKT | 270300349 | NEO ЩРВ 52 модулей встр. металл+пластик белый IP41 (502×535×80) UNIT (4) | шт | KZT | 17282 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 535 | 502 | 80 | 52
EKT | 270300350 | NEO ЩРВ 52 модулей встр. металл+пластик серый IP41 (502×535×80) UNIT (4) | шт | KZT | 17282 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 535 | 502 | 80 | 52
EKT | 270300351 | NEO ЩРВ 52 модулей встр. металл+пластик черный IP41 (502×535×80) UNIT (4) | шт | KZT | 17282 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 535 | 502 | 80 | 52
EKT | 270300325 | NEO ЩРВ-П 10 модулей встр. пластик белый IP41 (220x247x76) UNIT (10) | шт | KZT | 3599 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 247 | 220 | 76
EKT | 270300326 | NEO ЩРВ-П 10 модулей встр. пластик серый IP41 (220x247x76) UNIT (10) | шт | KZT | 3599 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 247 | 220 | 76
EKT | 270300327 | NEO ЩРВ-П 10 модулей встр. пластик черный IP41 (220x247x76) UNIT (10) | шт | KZT | 3599 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 247 | 220 | 76
EKT | 270300328 | NEO ЩРВ-П 14 модулей встр. пластик белый IP41 (220x319x76) UNIT (8) | шт | KZT | 4828 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 319 | 220 | 76
EKT | 270300329 | NEO ЩРВ-П 14 модулей встр. пластик серый IP41 (220x319x76) UNIT (8) | шт | KZT | 4828 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 319 | 220 | 76
EKT | 270300330 | NEO ЩРВ-П 14 модулей встр. пластик черный IP41 (220x319x76) UNIT (8) | шт | KZT | 4828 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 319 | 220 | 76
EKT | 270300331 | NEO ЩРВ-П 18 модулей встр. пластик белый IP41 (240x391x76) UNIT (8) | шт | KZT | 7328 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 391 | 240 | 76
EKT | 270300332 | NEO ЩРВ-П 18 модулей встр. пластик серый IP41 (240x391x76) UNIT (8) | шт | KZT | 7328 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 391 | 240 | 76
EKT | 270300333 | NEO ЩРВ-П 18 модулей встр. пластик черный IP41 (240x391x76) UNIT (8) | шт | KZT | 7328 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 391 | 240 | 76
EKT | 250600260 | SMART + BOX ЩРВ-П- 4 модуля встр. пластик IP41 UNIT (30) | шт | KZT | 1308 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600261 | SMART + BOX ЩРВ-П- 6 модулей встр. пластик IP41 UNIT (30) | шт | KZT | 1473 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600262 | SMART + BOX ЩРВ-П- 8 модулей встр. пластик IP41 UNIT (30) | шт | KZT | 1802 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600263 | SMART + BOX ЩРВ-П-12 модулей встр. пластик IP41 UNIT (20) | шт | KZT | 2410 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600264 | SMART + BOX ЩРВ-П-18 модулей встр. пластик IP41 UNIT (15) | шт | KZT | 3321 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600265 | SMART + BOX ЩРВ-П-24 модуля встр. пластик IP41 UNIT (10) | шт | KZT | 4538 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600266 | SMART + BOX ЩРВ-П-36 модулей встр. пластик IP41 UNIT (10) | шт | KZT | 7098 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600253 | SMART + BOX ЩРН-П- 4 модуля навесн. пластик IP41 UNIT (30) | шт | KZT | 1308 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600254 | SMART + BOX ЩРН-П- 6 модулей навесн. пластик IP41 UNIT (30) | шт | KZT | 1473 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600255 | SMART + BOX ЩРН-П- 8 модулей навесн. пластик IP41 UNIT (30) | шт | KZT | 1802 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600256 | SMART + BOX ЩРН-П-12 модулей навесн. пластик IP41 UNIT (20) | шт | KZT | 2410 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600257 | SMART + BOX ЩРН-П-18 модулей навесн. пластик IP41 UNIT (15) | шт | KZT | 3321 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600258 | SMART + BOX ЩРН-П-24 модуля навесн. пластик IP41 UNIT (10) | шт | KZT | 4538 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600259 | SMART + BOX ЩРН-П-36 модулей навесн. пластик IP41 UNIT (10) | шт | KZT | 7098 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 270300352 | TELECOM ЩРВ Мультимедиа встр. металл+пластик белый IP41 (300x350x100) UNIT (6) | шт | KZT | 9978 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 350 | 300 | 100
EKT | 250600180 | ЩРВ-П 4 модуля встр. пластик IP41 GENERICA (20) | шт | KZT | 1789 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600181 | ЩРВ-П 6 модулей встр. пластик IP41 GENERICA (20) | шт | KZT | 2196 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600182 | ЩРВ-П 8 модулей встр. пластик IP41 GENERICA (20) | шт | KZT | 2360 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600183 | ЩРВ-П 12 модулей встр. пластик IP41 GENERICA (10) | шт | KZT | 2897 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600184 | ЩРВ-П 18 модулей встр. пластик IP41 GENERICA (10) | шт | KZT | 4279 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600185 | ЩРВ-П 24 модуля встр. пластик IP41 GENERICA (10) | шт | KZT | 5320 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600186 | ЩРВ-П 36 модулей встр. пластик IP41 GENERICA (5) | шт | KZT | 9092 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600173 | ЩРН-П 4 модуля навесн. пластик IP41 GENERICA (20) | шт | KZT | 1846 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600174 | ЩРН-П 6 модулей навесн. пластик IP41 GENERICA (20) | шт | KZT | 2267 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600175 | ЩРН-П 8 модулей навесн. пластик IP41 GENERICA (20) | шт | KZT | 2437 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600176 | ЩРН-П 12 модулей навесн. пластик IP41 GENERICA (10) | шт | KZT | 2897 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600177 | ЩРН-П 18 модулей навесн. пластик IP41 GENERICA (10) | шт | KZT | 4279 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600178 | ЩРН-П 24 модуля навесн. пластик IP41 GENERICA (10) | шт | KZT | 5860 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600179 | ЩРН-П 36 модулей навесн. пластик IP41 GENERICA (5) | шт | KZT | 9727 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600150 | ЩУРн-П 1/8 IP66 PC IEK NEW (1/10) | шт | KZT | 7687 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600039 | ЩУРн-П 3/10 IP55 (345х270х105) IEK | шт | KZT | 7073 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 270 | 345 | 105
EKT | 250600151 | ЩУРн-П 3/12 IP66 KREPTA 5 PC IEK E-PRO | шт | KZT | 10157 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600040 | ЩУРн-П 3/6 IP55 (400х350х125) IEK | шт | KZT | 8372 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 350 | 400 | 125
EKT | 250600152 | ЩУРн-П 3/6 IP66 KREPTA 5 PC IEK E-PRO | шт | KZT | 9580 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600041 | ЩУРн-П 3/8 IP55 (365х225х120) IEK | шт | KZT | 7427 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 225 | 365 | 120
EKT | 1411 | Щит встраиваемый Nedbox - со скругленной дверью белой RAL 9010 - 1 рейка - 12+2 модуля Legrand E-PRO | шт | KZT | 20162 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 1412 | Щит встраиваемый Nedbox - со скругленной дверью белой RAL 9010 - 2 рейки - 24+4 модуля Legrand E-PRO | шт | KZT | 30442 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 1413 | Щит встраиваемый Nedbox -со скругленной дверью белой RAL 9010 - 3 рейки - 36+6 модулей Legrand E-PRO | шт | KZT | 45641 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 1414 | Щит встраиваемый Nedbox -со скругленной дверью белой RAL 9010 - 4 рейки - 48+8 модулей Legrand E-PRO | шт | KZT | 52844 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 601892 | Plexo Щиток 12 модулей с N+PE IP65 Legrand E-PRO | шт | KZT | 16910 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 601882 | Plexo Щиток 2 модуля IP65 Legrand E-PRO | шт | KZT | 5283 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 601894 | Plexo Щиток 2х12 модулей с N+PE IP65 Legrand E-PRO | шт | KZT | 28307 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 601884 | Plexo Щиток 4 модуля с N+PE IP65 Legrand E-PRO | шт | KZT | 5870 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 601886 | Plexo Щиток 6 модулей с N+PE IP65 Legrand E-PRO | шт | KZT | 9657 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 601888 | Plexo Щиток 8 модулей с N+PE IP65 Legrand E-PRO | шт | KZT | 10875 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135541 | PRACTIBOX S ВСТР 1X12 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 10330 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135551 | PRACTIBOX S ВСТР 1X12 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 10330 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137546 | PRACTIBOX S ВСТР 1X18 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 12406 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137556 | PRACTIBOX S ВСТР 1X18 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 12406 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135542 | PRACTIBOX S ВСТР 2X12 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 14891 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135552 | PRACTIBOX S ВСТР 2X12 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 14891 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137547 | PRACTIBOX S ВСТР 2X18 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 19328 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137557 | PRACTIBOX S ВСТР 2X18 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 19328 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135543 | PRACTIBOX S ВСТР 3X12 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 18498 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135553 | PRACTIBOX S ВСТР 3X12 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 18498 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137548 | PRACTIBOX S ВСТР 3X18 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 36708 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137558 | PRACTIBOX S ВСТР 3X18 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 36708 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135544 | PRACTIBOX S ВСТР 4X12 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 34739 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135554 | PRACTIBOX S ВСТР 4X12 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 34739 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137549 | PRACTIBOX S ВСТР 4X18 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 62624 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137559 | PRACTIBOX S ВСТР 4X18 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 62624 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135601 | PRACTIBOX S НАВЕС 1X12 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 10234 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135611 | PRACTIBOX S НАВЕС 1X12 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 10234 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137606 | PRACTIBOX S НАВЕС 1X18 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 12738 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137616 | PRACTIBOX S НАВЕС 1X18 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 12738 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137605 | PRACTIBOX S НАВЕС 1X22 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 11093 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 134614 | PRACTIBOX S НАВЕС 1X4 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 6714 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 134618 | PRACTIBOX S НАВЕС 1X8 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 8739 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135602 | PRACTIBOX S НАВЕС 2X12 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 14497 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135612 | PRACTIBOX S НАВЕС 2X12 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 14497 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137607 | PRACTIBOX S НАВЕС 2X18 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 22575 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137617 | PRACTIBOX S НАВЕС 2X18 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 22575 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135603 | PRACTIBOX S НАВЕС 3X12 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 18499 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135613 | PRACTIBOX S НАВЕС 3X12 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 18499 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137608 | PRACTIBOX S НАВЕС 3X18 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 42894 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137618 | PRACTIBOX S НАВЕС 3X18 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 42894 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135604 | PRACTIBOX S НАВЕС 4X12 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 31940 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 135614 | PRACTIBOX S НАВЕС 4X12 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 31940 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137609 | PRACTIBOX S НАВЕС 4X18 БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 57824 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 137619 | PRACTIBOX S НАВЕС 4X18 ДЫМЧАТАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 57824 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 401719 | Practibox3 встр.4x18 IP 40 - IK 07 - 4 рейки - 72 модуля БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 88617 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 401769 | Practibox3 встр.4x18бел.дв E+N IP 40 - IK 07 - 4 рейки - 72 модуля БЕЛАЯ ДВЕРЬ Legrand E-PRO | шт | KZT | 89512 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 694416 | Шкаф Минибокс на 4 модуля Legrand E-PRO | шт | KZT | 1040 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251000234 | АВР 16А | шт | KZT | 82890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 251000005 | АВР 25 А | шт | KZT | 88060 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 251000235 | АВР 32 А | шт | KZT | 88330 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 251000070 | АВР 40 А | шт | KZT | 106340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 251000236 | АВР 50 А | шт | KZT | 117690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 251000006 | АВР 63 А | шт | KZT | 129730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 250800011 | ВРУ 1-11 10 УХЛ4 (800х1700х440) | шт | KZT | 259281 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250800013 | ВРУ 1-13 20 УХЛ4 (800х1700х440) | шт | KZT | 307769 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250800026 | ВРУ 1-21 10 УХЛ4 (800х1700х440) | шт | KZT | 240378 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250800053 | ВРУ 1-22-54 УХЛ4 (800х1700х440) | шт | KZT | 250151 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт02230129 | ВРУ 1А-22-54 УХЛ4 (1700х900х440) | шт | KZT | 291259 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 250800004 | ВРУ-1-47-00 (5х100А+5х100А) (800х1700х440) | шт | KZT | 167297 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | ст-9951059 | Подставка под ВРУ | шт | KZT | 24090 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000240 | КЯ (кабельный ящик) 4x250A | шт | KZT | 127934 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 251000241 | КЯ (кабельный ящик) 4x400A | шт | KZT | 188156 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | щпрс32А316 | ЩПРС 32А 3х16А 1х32А | шт | KZT | 57530 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | ст-9952219 | Подставка для ЩРС 5 | шт | KZT | 17190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт00222986 | Подставка для ЩРС 8 | шт | KZT | 18490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250100002 | ШРС 1-21 (01) ВР 250А 5х100А (1600х500х350) | шт | KZT | 119366 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 250100008 | ШРС 1-23 (07) ВР 250А 8х100А (1600х710х350) | шт | KZT | 144802 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 250
EKT | 250100024 | ШРС 1-24 (10) ВР 400А 5х250А (1600х500х350) | шт | KZT | 175755 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 250100006 | ШРС 1-24 (15) ВР 400А 8х100А (1600х710х350) | шт | KZT | 151216 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 250100009 | ШРС 1-27 (11) ВР 400А 2х250А 5х100А (1600х710х350) | шт | KZT | 190789 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 250100010 | ШРС 1-27 (12) ВР 400А 2х250А 6х100А (1600х710х350) | шт | KZT | 173625 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | вру1А22нав | ВРУ навесной -1А IP54 (1000x720x250) пустой щит | шт | KZT | 67060 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 720 | 1000 | 250
EKT | 250200157 | ВРУ-1-11 (1700x800x440)пустой щит | шт | KZT | 99390 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1700 | 440
EKT | 250200158 | ВРУ-1-22 (1700x800x440) пустой щит | шт | KZT | 102870 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1700 | 440
EKT | 250200159 | ВРУ-1-50 (1700x800x440)пустой щит | шт | KZT | 86830 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1700 | 440
EKT | щт00223012 | ВРУ-1А-22 (1700x900x440) пустой щит | шт | KZT | 119760 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 900 | 1700 | 440
EKT | щт00222964 | ВРУ-50 перфорация пустой щит 1700х800х440 | шт | KZT | 86290 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1700 | 440
EKT | 250200160 | ЩРС-пустой щит 5гр.(1600x500x350) | шт | KZT | 58780 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 1600 | 350
EKT | 250200161 | ЩРС-пустой щит 8гр.(1600x710x350) | шт | KZT | 67150 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 710 | 1600 | 350
EKT | 250200195 | ПР-1 IP54(900х400х200) пустой щит | шт | KZT | 43890 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 900 | 200
EKT | 250200196 | ПР-2 IP54(1200х650х200) пустой щит | шт | KZT | 63720 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 650 | 1200 | 200
EKT | 251000056 | Торцевая панель к ЩО-70 | шт | KZT | 25890 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ст-9948530 | ЩО-70 пустой щит 600 | шт | KZT | 89340 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251000069 | ЩО-70 пустой щит 800 | шт | KZT | 96660 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ст-9948472 | ЩО-70 пустой щит 1000 | шт | KZT | 103950 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 130200020 | Замок 18-18\34 IEK | шт | KZT | 445 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130200021 | Замок 18-20\40 IEK | шт | KZT | 420 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130200022 | Замок 20-22\40 IEK | шт | KZT | 486 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130200023 | Замок 20-22\45 IEK | шт | KZT | 474 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 251400012 | Замок для дверцы ZL-1 | шт | KZT | 364 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130200073 | Замок-защелка с трехгранным ключом IP54 (22-25/44) | шт | KZT | 1360 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300285 | Вентилятор с фильтром 102 куб.м./час IP55 IEK (8) NEW | шт | KZT | 15958 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300231 | Вентилятор с фильтром 21 куб.м./час IP55 IEK (18) NEW | шт | KZT | 12326 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300284 | Вентилятор с фильтром 55 куб.м./час IP55 IEK (12) NEW | шт | KZT | 14524 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300288 | Вентилятор с фильтром ВФИ 105 м3/час IP55 IEK (20) NEW | шт | KZT | 12842 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300289 | Вентилятор с фильтром ВФИ 200 м3/час IP55 IEK (10) NEW | шт | KZT | 17837 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300286 | Вентилятор с фильтром ВФИ 24 м3/час IP55 IEK (30) NEW | шт | KZT | 10230 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300290 | Вентилятор с фильтром ВФИ 380 м3/час IP55 IEK (8) NEW | шт | KZT | 23648 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300291 | Вентилятор с фильтром ВФИ 480 м3/час IP55 IEK (5) NEW | шт | KZT | 30187 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300292 | Вентилятор с фильтром ВФИ 550 м3/час IP55 IEK (5) NEW | шт | KZT | 33965 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300287 | Вентилятор с фильтром ВФИ 65 м3/час IP55 IEK (20) NEW | шт | KZT | 11686 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300293 | Вентилятор с фильтром ВФИ 700 м3/час IP55 IEK (4) NEW | шт | KZT | 48432 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300282 | Фильтр c защитным кожухом 125x125мм для вент-ра 55м3/час IEK (24) NEW | шт | KZT | 5039 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 125 | 125
EKT | 270300283 | Фильтр c защитным кожухом 176x176мм для вен-ра 102м3/час IEK (8) NEW | шт | KZT | 8923 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 176 | 176
EKT | 270300281 | Фильтр c защитным кожухом 97x97мм для вент-ра 21 м3/час IEK (20) NEW | шт | KZT | 4132 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 270300296 | Фильтр c решеткой для вентилятора ВФИ 200 м3/час IEK (28) NEW | шт | KZT | 5122 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300294 | Фильтр c решеткой для вентилятора ВФИ 24 м3/час IEK (84) NEW | шт | KZT | 3168 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300297 | Фильтр c решеткой для вентилятора ВФИ 380 м3/час IEK (28) NEW | шт | KZT | 5838 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300298 | Фильтр c решеткой для вентилятора ВФИ 480-700 м3/час IEK (19) NEW | шт | KZT | 7638 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300295 | Фильтр c решеткой для вентилятора ВФИ 65-105 м3/час IEK (56) NEW | шт | KZT | 3636 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300314 | Фильтр с решеткой для вентил. ВФИ 65-105м3/час черный IEK | шт | KZT | 1556 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300275 | Мини-обогреватель шкафной 10Вт IP54 IEK (100) NEW | шт | KZT | 5774 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 270300276 | Мини-обогреватель шкафной 13Вт IP54 IEK (100) NEW | шт | KZT | 6797 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 270300274 | Мини-обогреватель шкафной 8Вт IP54 IEK (100) NEW | шт | KZT | 5509 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 270300270 | Обогреватель (встр. вентилятор) 150 Вт IP20 IEK (20) NEW | шт | KZT | 25919 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300271 | Обогреватель (встр. вентилятор) 200 Вт IP20 IEK (20) NEW | шт | KZT | 32530 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300272 | Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK (20) NEW | шт | KZT | 30947 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300273 | Обогреватель (встр. вентилятор) 400 Вт IP20 IEK (20) NEW | шт | KZT | 38683 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300260 | Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 100 Вт IP20 IEK (20) NEW(20) NEW | шт | KZT | 24371 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300221 | Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK (10) NEW | шт | KZT | 31835 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300259 | Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 400Вт IP20 IEK (10) NEW | шт | KZT | 36848 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300224 | Обогреватель на DIN-рейку 100Вт IP20 IEK (50) NEW | шт | KZT | 9220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300244 | Обогреватель на DIN-рейку 150Вт IP20 IEK (25) NEW | шт | KZT | 12133 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300261 | Обогреватель на DIN-рейку 15Вт IP20 IEK (50) NEW | шт | KZT | 5407 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300262 | Обогреватель на DIN-рейку 30Вт IP20 IEK (50) NEW | шт | KZT | 6452 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300263 | Обогреватель на DIN-рейку 45Вт IP20 IEK (50) NEW | шт | KZT | 6342 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300212 | Обогреватель на DIN-рейку 60Вт IP20 IEK (50) NEW | шт | KZT | 8453 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300264 | Обогреватель на DIN-рейку 75Вт IP20 IEK (50) NEW | шт | KZT | 8742 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300267 | Обогреватель на DIN-рейку в корп.(встр.вент.) 150Вт IP20 IEK (38) NEW | шт | KZT | 29372 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300268 | Обогреватель на DIN-рейку в корп.(встр.вент.) 250Вт IP20 IEK (38) NEW | шт | KZT | 31134 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300269 | Обогреватель на DIN-рейку в корп.(встр.вент.) 400Вт IP20 IEK (20) NEW | шт | KZT | 34981 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300265 | Обогреватель на DIN-рейку в корпусе 100Вт IP20 IEK (40) NEW | шт | KZT | 13373 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 270300222 | Обогреватель на DIN-рейку в корпусе 150Вт IP20 IEK (40) NEW | шт | KZT | 15092 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 270300266 | Обогреватель на DIN-рейку в корпусе 50Вт IP20 IEK (50) NEW | шт | KZT | 8833 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 270300279 | Обогреватель на DIN-рейку ОДР (вент.+терм.) 1000Вт IP20 IEK (12) NEW | шт | KZT | 54198 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300280 | Обогреватель на DIN-рейку ОДР (вент.+терм.) 1200Вт IP20 IEK (12) NEW | шт | KZT | 55038 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300277 | Обогреватель на DIN-рейку ОДР (вент.+терм.) 800Вт IP20 IEK (12) NEW | шт | KZT | 52519 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300278 | Обогреватель на DIN-рейку ОДР (вент.+терм.) 900Вт IP20 IEK (12) NEW | шт | KZT | 49067 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300961 | Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ» | шт | KZT | 23090 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 270300302 | Гигростат механический УККг от 35 до 0,95 RH IEK (100) NEW | шт | KZT | 10781 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300301 | Гигростат электронный УККг от 40 до 0,9 RH IEK (100) NEW | шт | KZT | 16072 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300303 | Гигротерм от 0 до +60°C от 50 до 0,9 RH IEK (60) NEW | шт | KZT | 28298 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300300 | Термостат двухканальный от 0 до +60°C NO+NO IEK (100) NEW | шт | KZT | 4729 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300299 | Термостат двухканальный УККт от 0 до +60°C NO+NC IEK (100) NEW | шт | KZT | 4792 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130600145 | Термостат от 0 до 60 °C NC IEK (200) NEW | шт | KZT | 1862 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 130600154 | Термостат от 0 до 60 °C NO IEK (200) NEW | шт | KZT | 1862 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300304 | Термостат УККт от -20 до +60°C NO/NC IEK (100) NEW | шт | KZT | 4915 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 270300305 | Устройство компенсации давления УКД D=37мм IP55 IEK (200) NEW | шт | KZT | 1420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300306 | Устройство компенсации давления УКД D=40мм IP66 IEK (200) NEW | шт | KZT | 1504 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300307 | Элемент дренажный УКД D=50мм IP66 IEK (100) NEW | шт | KZT | 2665 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | нов2365 | ШРС | шт | KZT | 240000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 251000237 | АВР 80 А | шт | KZT | 164020 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | авр100dek | АВР 100А DEK (Привод) | шт | KZT | 182730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | щт-0001641 | ВРУ сборный корпус 1800х800х450 IP31 SMART IEK | шт | KZT | 168694 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 1800 | 450
EKT | 250200086 | ПР-1 | шт | KZT | 10100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250200088 | ПР-3 | шт | KZT | 29100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп40240 | ЩРН-П 18 IEK черный IP41 | шт | KZT | 6380 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ярп40241 | ЩРН-П 24 IEK черный IP41 | шт | KZT | 7599 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250800022 | ВРУ-1-50-00 УХЛ4(распред) 4х250+4х250 ЕКТ | шт | KZT | 231865 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 051500140 | Зажим анкерный PA-4*(25-120) ИНСАТАЛ | шт | KZT | 4620 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.914 |  | 25
EKT | 130400013 | Изол. керам. ИПУ 10/630-7,51 УХЛ1 ов.фл | шт | KZT | 21120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250600035 | ИЭК Корпус модульный навесной КМПн 2/19 IP 55 | шт | KZT | 11400 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251000438 | Корпус ЩРУН-3-15зо-(АЕ)-(600х400х165) ЕКТ | шт | KZT | 10930 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 600 | 165
EKT | 251000274 | Корпус ЩРУН-3-30зо-(АЕ)-(750х400х160) ЕКТ | шт | KZT | 12400 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 750 | 160
EKT | 250200055 | Корпус ЩУРв-1-9 ИЭК | шт | KZT | 11398 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250200056 | Корпус ЩУРн-3-18 ИЭК | шт | KZT | 18301 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250200057 | Корпус ЩУРн-3-24 ИЭК | шт | KZT | 20072 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250600033 | Бокс КМПн 2/9 н/у IEK !!! | шт | KZT | 7126 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 250600061 | ЩМП -1 IP 31 (395х310х150) LIGHT IEK | шт | KZT | 6838 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 150
EKT | 250600062 | ЩМП- 2 IP 31 (500х400х150) LIGHT IEK | шт | KZT | 8397 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 400 | 500 | 150
EKT | 250600063 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х150) LIGHT IEK | шт | KZT | 11055 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 500 | 650 | 150
EKT | ярп40247 | ЩРВ-П 18 IEK черный IP41 | шт | KZT | 3085 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250200021 | ЩУРв-1-12зо (480x320x165) IEK | шт | KZT | 13326 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 320 | 480 | 165
EKT | 250200024 | ЩУРв-3-48зо (550x610x165) IEK | шт | KZT | 27710 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 610 | 550 | 165
EKT | 250200059 | ЩУРн-3-9зо (540x290x165) IEK | шт | KZT | 13503 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 290 | 540 | 165
EKT | ярп5958 | MINI PRAGMA ЩРН-П 18 Бел/Дв SE 12118 | шт | KZT | 17797 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 250700022 | ЩРВ-П 4 LEZARD (30) !!! | шт | KZT | 710 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ст-9950621 | ЩРН3 1х12-УХЛ4-Узола | шт | KZT | 1954 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251000396 | ЩУРн 1-2зо (280х230х100) Компакт ЕКТ | шт | KZT | 3230 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 230 | 280 | 100
EKT | щщщ0116122 | City 9 ЩРВ-П 12 Бел/дв. Schneider Electric | шт | KZT | 4537 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | щщщ0116127 | City 9 ЩРН-П 18 Бел/дв. SE | шт | KZT | 6536 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | щщщ0116131 | City 9 ЩРН-П 24 Бел/дв. SE | шт | KZT | 8913 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | щщщ0116101 | City 9 ЩРН-П 8 Бел/дв. SE | шт | KZT | 3262 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400329 | MINI PRAGMA ЩРВ-П 6 SchEl Дымчат/Дв (передняя панель встр) MIP40106T !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400330 | MINI PRAGMA ЩРВ-П 8 SchEl Дымчат/Дв (передняя панель встр) Mip40108T !!! | шт | KZT | 2000 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 010400323 | MINI PRAGMA ЩРН-П 4 SchEl Дымчат/Дв MIP12104T IP44 !!! | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | IPA10-6-0010-E | Амперметр Э47 10А кл. точн. 1,5 72х72мм E PRO | шт | KZT | 3476 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt |  | 10
EKT | 130300982 | Амперметр Э47 100/5А кл. точн. 1,5 72х72 IEK (1/100) | шт | KZT | 4032 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | ст-9949019 | Амперметр Э47 200/5 !!! | шт | KZT | 2160 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130300962 | Амперметр Э47 200/5А кл. точн. 1,5 72х72 IEK (1/100) | шт | KZT | 4032 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130301000 | Амперметр Э47 200/5А кл. точн. 1,5 96х96 IEK (1/60) | шт | KZT | 4032 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130301082 | Амперметр Э47 300/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IEK !!! | шт | KZT | 3827 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130300985 | Амперметр Э47 400/5А кл. точн. 1,5 72х72 IEK (1/100) | шт | KZT | 4032 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130300999 | Амперметр Э47 400/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IEK !!! | шт | KZT | 3827 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130300986 | Амперметр Э47 600/5А кл. точн. 1,5 72х72 IEK (1/100) | шт | KZT | 4032 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130300998 | Амперметр Э47 600/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IEK !!! | шт | KZT | 3827 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | ярп4385 | Амперметр Э47 100/5А кл. точн. 1,5 96х96мм !!! | шт | KZT | 3827 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130300861 | Амперметр Э47 1000/5A 96х96 IEK !!! | шт | KZT | 3827 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130300963 | Амперметр Э47 1000/5A кл. точн. 1,5 72х72 IEK (1/100) | шт | KZT | 4032 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130301081 | Амперметр Э47 150/5А 96х96 IEK | шт | KZT | 3827 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | ярп4342 | Амперметр Э47 1500/5А 96х96 IEK !!! | шт | KZT | 3827 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | ярп4343 | Амперметр Э47 2000/5A 96х96 IEK !!! | шт | KZT | 3827 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | щщ11503165 | Амперметр Э47 3000/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IEK !!! | шт | KZT | 3827 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | ст-9951312 | Вольтметр Э47 100В кл.точн. 1,5 96*96мм !!! | шт | KZT | 3020 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | IPV10-6-0300-E | Вольтметр Э47 300В кл. точн. 1,5 72х72мм IEK E-PRO | шт | KZT | 4032 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | ст-9951311 | Вольтметр Э47 300В кл.точн. 1,5 96*96мм !!! | шт | KZT | 1590 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130301016 | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72 IEK (1/100) | шт | KZT | 4032 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130300988 | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 96х96мм IEK !!! | шт | KZT | 3827 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 130200430 | Детектор напряжения бесконтактный VD10 ARMA2L 5 IEK (300) NEW | шт | KZT | 4147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 130200441 | Комплект щупов щупов и крокодилов TL30 IEK ARMA2L 5 IEK (200) NEW | шт | KZT | 1798 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200440 | Лента с магнитом для мультиметров MT10 ARMA2L 5 IEK (200) NEW | шт | KZT | 3181 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 130200431 | Мультиметр цифровой DM1A ARMA2L IEK (40) NEW | шт | KZT | 9450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | TMD-5S-061 | Мультиметр цифровой Professional MY61 IEK E-PRO | шт | KZT | 7819 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | TMD-5S-062 | Мультиметр цифровой Professional MY62 IEK E-PRO | шт | KZT | 8245 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 114001003 | Мультиметр цифровой Professional MY64 IEK E-PRO | шт | KZT | 9203 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200435 | Мультиметр цифровой цифровой DM1E IEK ARMA2L 5 IEK (40) NEW | шт | KZT | 6029 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200432 | Мультиметр цифровой цифровой DM2A IEK ARMA2L 5 IEK (40) NEW | шт | KZT | 11479 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 2
EKT | 130200433 | Мультиметр цифровой цифровой DM3B IEK ARMA2L 5 IEK (30) NEW | шт | KZT | 18264 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200434 | Мультиметр цифровой цифровой DM3C IEK ARMA2L 5 IEK (30) NEW | шт | KZT | 18264 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 114001010 | Мультиметр цифровой Compact M182 IEK (100) | шт | KZT | 2434 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200185 | Мультиметр цифровой Master MAS830L IEK (40) | шт | KZT | 4718 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200184 | Мультиметр цифровой Master MAS838L IEK (40) | шт | KZT | 5399 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 114001002 | Мультиметр цифровой Universal M830B IEK (60) | шт | KZT | 1886 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200442 | Пирометр инфракрасный IT1A ARMA2L 5 IEK (50) NEW | шт | KZT | 7333 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 130200443 | Пирометр инфракрасный IT2B ARMA2L 5 IEK (40) NEW | шт | KZT | 11088 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200444 | Тестер розеток розеток ST02D ARMA2L 5 IEK (100) NEW | шт | KZT | 3181 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200445 | Тестер розеток розеток ST03D ARMA2L 5 IEK (80) NEW | шт | KZT | 5609 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100843 | Детектор напряжения бесконтактный КТ 90 PROLINE 87242 КВТ NEW | шт | KZT | 4218 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100839 | Мультиметр компактн. цифровой KT 121 PROLINE 87249 КВТ NEW | шт | KZT | 13858 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100840 | Мультиметр компактн. цифровой KT 122 PROLINE 87250 КВТ NEW | шт | KZT | 14690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100836 | Мультиметр цифровой KT 108 PROLINE 86324 КВТ NEW | шт | KZT | 7390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100837 | Мультиметр цифровой KT 830L PROLINE 79127 КВТ NEW | шт | KZT | 9684 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100838 | Мультиметр цифровой KT 838 PROLINE 79128 КВТ NEW | шт | KZT | 10725 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100841 | Мультиметр цифровой SMART KT 112В PROLINE 86326 КВТ NEW | шт | KZT | 24925 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100842 | Мультиметр цифровой SMART KT 125В PROLINE 86325 КВТ NEW | шт | KZT | 19465 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100844 | Пирометр бесконтактный цифровой KT 641A PROLINE 87244 КВТ NEW | шт | KZT | 10628 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 641
EKT | 011100393 | Мультиметр (Клемметр) DT 266 РЕСАНТА | шт | KZT | 4036 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt
EKT | 011100392 | Мультиметр DT 181 РЕСАНТА | шт | KZT | 3050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100394 | Мультиметр DT 832 РЕСАНТА | шт | KZT | 2448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100395 | Мультиметр DT 838 РЕСАНТА | шт | KZT | 2845 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200200018 | СО-Э711 ТХ (5-60А) Орман (1ф) 3-х тариф. (Saiman) (1) !!! | шт | KZT | 12850 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200100036 | 231 AT-01I 5(60A) 3ф многотарифный "Меркурий" (1) !!! | шт | KZT | 27280 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt |  | 231
EKT | 130301135 | CI СО-Э711 Орман 1ф (5-60А 220В) многотариф,TX IP П RS ИК мод с доп блоком памяти, цифр мод Saiman | шт | KZT | 18690 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200200077 | CV СО-Э711 Орман 1ф (5-60А) 1 тариф. Saiman | шт | KZT | 8930 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200200048 | LM СА4-Э720 Дала 3ф (10-100А) 1 тариф. Т1 внутренний тарификатор Saiman | шт | KZT | 39360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200200028 | NA СА4-Э720 Дала 3ф (5-60А) 1 тариф. Saiman | шт | KZT | 22850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200200030 | NC СА4-Э720 Дала 3ф) (5-60А) многотариф. Saiman | шт | KZT | 43850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200200046 | ND СА4У-Э720 Дала 3ф (5-7,5А) 1 тариф. Saiman | шт | KZT | 22850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200200047 | NF СА4-Э720 Дала 3ф. (5-7,5А) ТХ П многотариф с доп. блоком памяти Saiman | шт | KZT | 42050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200200089 | NY СА4-Э720 Дала 3ф (10-100А) многотариф TX П с доп. блоком памяти Saiman | шт | KZT | 51050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200200118 | CK CO-Э711 Орман 1ф (5-60А 220) R TX IP P П RS Z Д G/PLC Saiman | шт | KZT | 47990 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200200085 | CU СО-Э711 TX P PLC IP П RS (10-60А) Орман 1ф. 2 тариф. Saiman | шт | KZT | 51590 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200200120 | LO CA4-720 Дала 3ф (10-100A 3x220/380B) R TX IP P П RS Д PLC Saiman | шт | KZT | 130230 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301237 | LQ СА4У-Э720 Дала 3Ф (3х220/380V 5-7,5А) R TX IP П RS Д G/PLС Saiman | шт | KZT | 114050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200100060 | Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman | шт | KZT | 5999 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200200105 | Счетчик электр. энергии однофазный ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOL-C (СО-Э711) NEW | шт | KZT | 53244 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200200107 | Счетчик электр. энергии трехфазный непосредств. вкл.ФОБОС 3 230В 5(100) IOL-D (CA4-720) NEW | шт | KZT | 114000 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200100049 | Cчетчик 1 ф. CЕ 101 R5 145 5-60A НА ДИНРЕЙКУ Энергомер с ЖК дисплеем | шт | KZT | 13990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200100062 | Счетчик СЕ208R5 8451OPQ 230В 5-60А ЖК экран Din-рейка датчик тока оптопорт реле(к.т. 1/2) Энергом | шт | KZT | 48490 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 200200087 | Счетчик СЕ303 S31 543 JPVZ PLC1111 1-10А 3ф многотариф Оптопорт PLC Энергомера | шт | KZT | 63690 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 200100063 | Счетчик СЕ303S31746 JPVZ PLC1111 5-100А 3ф многотариф Оптопорт PLC Энергомера | шт | KZT | 102480 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 200200075 | Счетчик СЕ303S34 745 JPQ2VZ PLC1111 5-60А 3ф многотариф Оптопорт PLC реле управления Энергомера | шт | KZT | 116990 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3
EKT | 200100051 | Счетчик ЦЭ6803В1 230В 5-60А 3ф 4пр Р32 ЖК экран Din-рейка+монтаж.панель датчик ЭМ(к.т. 1) Энергом | шт | KZT | 35437 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 130301321 | Нож для снятия изоляции Ø28мм-Ø35мм UNIT (100) | шт | KZT | 2031 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301322 | Нож для снятия изоляции Ø35мм-Ø50мм UNIT (100) | шт | KZT | 2031 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301317 | Нож для снятия изоляции 1000В VDE UNIT (100) | шт | KZT | 5123 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ст-9949802 | Нож для снятия изоляции Ø8мм-Ø28мм (14104) ШТОК !!! | шт | KZT | 720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301316 | Нож для снятия изоляции с пяткой 1000В UNIT (100) | шт | KZT | 7891 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301303 | Съемник изоляции 0,75-6мм² СИ-6 UNIT (50) | шт | KZT | 4724 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301306 | Съемник изоляции Ø0,2-6мм СИ-6Н UNIT (60) | шт | KZT | 5639 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301350 | Кабелерез Expert 1000 В 160мм UNIT (50) | шт | KZT | 3556 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301351 | Кабелерез Expert 170мм UNIT (6) | шт | KZT | 3083 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301352 | Кабелерез Expert 250мм UNIT (6) | шт | KZT | 5881 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301298 | Ножницы кабельные до Ø25мм НК-25 UNIT (20) | шт | KZT | 10258 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 25
EKT | 130301299 | Ножницы кабельные до Ø35мм НК-35 UNIT (5) | шт | KZT | 20730 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 35
EKT | 130301302 | Ножницы секторные для резки брон каб до Ø 75мм НС-75БС UNIT (5) | шт | KZT | 70374 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301301 | Ножницы секторные для резки брон каб до Ø95мм НС-95БС UNIT (5) | шт | KZT | 99285 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301353 | Набор отверток 8 шт UNIT NEW (36) | шт | KZT | 6365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301357 | Отвертка крест. Ph 4х102мм UNIT (12) | шт | KZT | 534 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301359 | Отвертка крест. Ph 5х128мм UNIT (12) | шт | KZT | 611 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301360 | Отвертка крест. Ph 6х152мм UNIT (12) | шт | KZT | 677 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301336 | Отвертка шлицевая SL 4х102мм UNIT (12) | шт | KZT | 534 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301338 | Отвертка шлицевая SL 5х128мм UNIT (12) | шт | KZT | 611 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301339 | Отвертка шлицевая SL 6х152мм UNIT (12) | шт | KZT | 677 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301345 | Кусачки боковые 160мм UNIT (6) | шт | KZT | 2418 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301348 | Пассатижи 1000 В 180мм UNIT (6) | шт | KZT | 2347 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301349 | Пассатижи 1000 В 200мм UNIT (6) | шт | KZT | 3759 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301346 | Пассатижи 160мм UNIT (6) | шт | KZT | 3188 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301347 | Пассатижи 180мм UNIT (6) | шт | KZT | 3367 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301354 | Узкогубцы 1000 В 160мм UNIT (6) | шт | KZT | 2099 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301308 | Пресс гидравл.ПГ- 70 UNIT (5) | шт | KZT | 21367 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301307 | Пресс гидравл.ПГ-300 UNIT (4) | шт | KZT | 29269 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301305 | Клещи электромонтажные КЭ-6М UNIT (50) | шт | KZT | 3041 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301311 | Пресс клещи для опрес изол наконеч 0,25-6мм² UNIT (40) | шт | KZT | 4725 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301310 | Пресс клещи для опрес изол наконеч 0,5-6мм² UNIT (30) | шт | KZT | 5986 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301394 | Пресс клещи для опрес.након.4-16мм²/ 0,5-10мм²/ 0,5-6мм²/ 0,25-10мм²/ 10-35мм²(набор 5 шт) UNIT (30) | шт | KZT | 21757 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301312 | Пресс клещи ПК-35вт ручные 4-16мм² UNIT (40) | шт | KZT | 7449 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301309 | Пресс клещи ПК-4вт 0,08-10мм² UNIT (40) | шт | KZT | 10363 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301314 | Пресс клещи ПК-50 ручные 6-50мм² UNIT (10) | шт | KZT | 12478 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301313 | Пресс-клещи для опресс. неизолир.мед.каб.након. (точка) 0.5-10 кв.мм UNIT (30) | шт | KZT | 5986 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301333 | Отвертка пробник ОП-1 UNIT (25) | шт | KZT | 473 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301334 | Отвертка пробник ОП-2Э UNIT (20) | шт | KZT | 1033 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301297 | Токоизмерительные клещи 266C UNIT (40) | шт | KZT | 5488 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101381 | Нож для зачистки с пяткой и храповым механизмом KNIPEX 16 50 145 SB | шт | KZT | 40944 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101255 | Нож кабельный Secura №28H 8-28 мм доп крючкообр лезвие JOKARI 10280 | шт | KZT | 6544 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  | 0.583 |  | 8
EKT | 311101338 | Нож с пяткой Диэлектр KNIPEX 98 55 | шт | KZT | 27264 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101339 | Стриппер автомат 008 - 16 мм² блистер PreciStrip KNIPEX 12 52 195 SB | шт | KZT | 70502 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101258 | Стриппер автомат 6-16 мм² JOKARI 20090 | шт | KZT | 25192 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101256 | Стриппер автомат FKZ плоск кабель до 12 мм JOKARI 20030 | шт | KZT | 25192 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 12
EKT | 311101259 | Стриппер автомат Secura 2K 02 - 6 мм² JOKARI 20100 | шт | KZT | 16624 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101257 | Стриппер автомат Super 4 Plus 02 - 6 мм² JOKARI 20050 | шт | KZT | 10660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101398 | Стриппер автоматический Super 4 Pro 0.2 - 6 мм² JOKARI 20200 | шт | KZT | 11499 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101340 | Стриппер кабел Ø 8 -13 мм ErgoStrip KNIPEX 16 95 01 SB | шт | KZT | 29410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101262 | Стриппер кабельный Allrounder плоск до 15 мм кругл 4-15 мм продол рез JOKARI 30900 | шт | KZT | 10240 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 15
EKT | 311101399 | Стриппер кабельный №12, кругл. 8-13 мм JOKARI 30120 | шт | KZT | 5872 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 8
EKT | 311101260 | Стриппер кабельный №14 плоск до 12 мм кругл 4-13 мм продол рез JOKARI 30140 | шт | KZT | 7552 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 12
EKT | 311101400 | Стриппер кабельный Secura Coaxi №1 для коаксиальных кабелей JOKARI 30600 | шт | KZT | 6376 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 311101261 | Стриппер кабельный Secura №15 кругл 8-13 мм продол рез JOKARI 30155 | шт | KZT | 13432 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 8
EKT | 311101334 | Клещи перестав Cobra® пласт рук 250 мм KNIPEX 87 01 250 | шт | KZT | 20386 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101270 | Клещи переставные Classic 240 мм Felo 89502540 | шт | KZT | 13356 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101272 | Клещи переставные MX 250 мм с кнопкой Felo 89525040 | шт | KZT | 17436 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101335 | Клещи электромонтаж 6 в 1 200 мм KNIPEX 13 82 200 | шт | KZT | 36907 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101379 | Клещи электромонтажные диэлектрические с фиксатором 6 в 1 200 мм KNIPEX 13 96 200 | шт | KZT | 44208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101378 | Труборез BiX® для пластиковых труб Ø 20 - 50 мм KNIPEX 90 22 10 BK | шт | KZT | 17803 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101377 | Труборез для гофротрубы TwistCut® KNIPEX 90 22 01 SB | шт | KZT | 19738 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101336 | Ключ для шкафов и систем запирания TwinKey® KNIPEX 00 11 01 | шт | KZT | 21245 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 311101396 | Набор ящиков для инстр. System PRO Set 1 Plus, Cart с дв.рук., ToolBox, Toolcase QBRICK Z259619PG001 | шт | KZT | 69292 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 311101397 | Набор ящиков для инстр. System PRO Set 2 Plus, Cart с дв.рук., ToolBox, Org 100 QBRICK Z259626PG001 | шт | KZT | 72064 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 311101316 | Набор ящиков для инструмента System PRO Set 1 Cart ToolBox Toolcase QBRICK Z254935PG001 ! | шт | KZT | 48132 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 311101317 | Набор ящиков для инструмента System PRO Set 2 Cart ToolBox Organizer 100 QBRICK Z254386PG001 ! | шт | KZT | 61286 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 311101313 | Органайзер модульный System PRO Organizer 100 пласт защелки QBRICK ORGQPRO100CZAPG001 | шт | KZT | 13172 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101314 | Органайзер модульный SYSTEM PRO Organizer Multi пласт защелки QBRICK ORGQPROMCZAPG001 | шт | KZT | 3940 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101392 | Ящик для инструмента QS PRO ToolBox 2.0, пластиковые защелки QBRICK SKRQTBPRO2CZAPG001 | шт | KZT | 15523 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 311101393 | Ящик для инструмента System ONE Longer Basic на колесах QBRICK SKRWQLBCZAAZ001 | шт | KZT | 33592 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101394 | Ящик для инструмента System ONE Longer Technik на колесах, с органайзерами QBRICK SKRWQLTCZAAZ001 | шт | KZT | 41152 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101315 | Ящик для инструмента System PRO 500 Expert с регулир разделителями QBRICK SKRQPRO500CZAPG001 | шт | KZT | 11920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101395 | Ящик для инструмента колесный QS PRO Cart 2.0 PLUS, дв.тел.рук, пл.защ. QBRICK SKRWQCPRO2PCZAPG001 | шт | KZT | 42496 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2
EKT | 311101273 | Набор бит Industrial Swift SL / PZ / PH x25 мм + битодержатель 7 шт Felo 2060116 | шт | KZT | 5826 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101401 | Набор диэлектрических отверток MAXX VDE PH / шлиц / индикатор 7шт WITTE 653747216 | шт | KZT | 15760 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 311101402 | Набор диэлектрических отверток MAXX VDE PZ / щлиц / индикатор 7шт WITTE 653755216 | шт | KZT | 21214 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 311101403 | Набор диэлектрических отверток MAXX VDE Slim PH / щлиц 5шт WITTE 653771216 | шт | KZT | 22235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101404 | Набор диэлектрических отверток MAXX VDE Slim PZ / щлиц 5шт WITTE 653772216 | шт | KZT | 22235 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101405 | Набор диэлектрических отверток для точных работ WITTRON VDE PH/шлиц 7шт в кейсе WITTE 893672016 | шт | KZT | 29476 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101276 | Набор ключей Г-образных шестигран удлиненных с шар оконч 9шт Felo 36500911 | шт | KZT | 14170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101278 | Набор отверток диэлектр Ergonic VDE (+/-) Z 2 шт Felo 41792191 | шт | KZT | 11760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101279 | Набор отверток диэлектр Ergonic VDE SL / PH 6 шт Felo 41396198 | шт | KZT | 23094 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101263 | Бокорезы 160мм Felo 59101640 | шт | KZT | 16224 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101380 | Бокорезы электрика 2х комп рук, стриппер 1,5-2,5 мм² 160 мм KNIPEX 14 22 160 | шт | KZT | 30422 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101264 | Диэлектр бокорезы 160 мм Felo 58101640 | шт | KZT | 15072 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101265 | Диэлектр бокорезы 180 мм Felo 58101840 | шт | KZT | 18403 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101266 | Диэлектр усиленные бокорезы 200 мм Felo 58102040 | шт | KZT | 18852 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101333 | Кабелерез StepCut® 2х комп рук Ø до 15 мм 160 мм KNIPEX 95 12 160 | шт | KZT | 22818 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101269 | Кабелерез Диэлектр 160 мм Felo 58401640 | шт | KZT | 20568 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101337 | Кусачки 2х комп рук 125 мм Electronic Super KNIPEX 78 61 125 | шт | KZT | 14610 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101282 | Насадка изолир крест для серии Nm (+/-) Z1х170 Felo 10710294 | шт | KZT | 6374 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101283 | Насадка крест диэлектр Slim для серии Nm (+/-) Z (PZ) 2x170 Felo 10720394 | шт | KZT | 6384 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101284 | Насадка крест-шлиц для серии Nm (+/-) Z1x170 Felo 10710204 | шт | KZT | 4147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101285 | Насадка крест-шлиц для серии Nm (+/-) Z2x170 Felo 10720304 | шт | KZT | 4147 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101286 | Отвертка динамометр Nm 06-15 Нм с набором насадок 12 шт в кейсе Felo 10099616 | шт | KZT | 86669 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101281 | Отвертка динамометр Nm 15-30 Нм Felo 10000206 | шт | KZT | 39504 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | 311101344 | Отвертка динамометр Nm 15-30 с набором насадок +/- 12 шт в кейсе Felo 10099716 | шт | KZT | 81754 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | 311101287 | Отвертка динамометр Nm 30-54 Нм с набором насадок 12 шт в кейсе Felo 10099816 | шт | KZT | 86669 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101289 | Отвертка диэлектр E-Smart с набором насадок 10 шт ключ для шкафов в кейсе Felo 6391316 | шт | KZT | 52262 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 311101406 | Отвертка диэлектрическая MAXX VDE MODUL Slim крест-шлиц PH/S 1 x 4.5 x 80 мм WITTE 539412016 | шт | KZT | 4024 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101407 | Отвертка диэлектрическая MAXX VDE MODUL Slim крест-шлиц PH/S 2 x 6.0 x 100 мм WITTE 539422016 | шт | KZT | 5035 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101408 | Отвертка диэлектрическая MAXX VDE MODUL Slim крест-шлиц PZ/S 1 x 4.5 х80 мм WITTE 539612016 | шт | KZT | 4693 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101409 | Отвертка диэлектрическая MAXX VDE MODUL Slim крест-шлиц PZ/S 2 x 6.0 х100 мм WITTE 539622016 | шт | KZT | 5485 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101301 | Пассатижи комбинированные 180 мм Felo 59001840 | шт | KZT | 13356 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101302 | Пассатижи комбинированные диэлектр 160 мм Felo 58001640 | шт | KZT | 14124 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101303 | Пассатижи комбинированные диэлектр 180 мм Felo 58001840 | шт | KZT | 14718 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101305 | Тестер напряжения сети для шарнирно-губцевого инструмента Felo 58000200 | шт | KZT | 10070 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101306 | Трещотка поворотная 1/4" Ergonic K 60 зубьев 50 Нм Felo 43899940 | шт | KZT | 11760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101388 | Карандаш двусторонний Duo-Marker красный/синий, шестигр. 175 мм Bleispitz 1171 | шт | KZT | 580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101307 | Карандаш строительный Multigraph (7B - мягкий) треугольный 240 мм Bleispitz 0402 | шт | KZT | 440 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101308 | Маркер для разметки отверстий под сверление Bleispitz 1102 | шт | KZT | 1814 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101384 | Маркер стираемый желтый толщина линии 4 мм 8 мл Bleispitz 1065 | шт | KZT | 1588 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101385 | Маркировочный мелок красный шестигранный мелок Ø 12мм длина 120 мм Bleispitz 0136 | шт | KZT | 224 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 311101386 | Маркировочный синий шестигранный мелок Ø 12мм длина 120 мм Bleispitz 0143 | шт | KZT | 224 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 311101387 | Маркировочный флуоресцентный красный шестигр. мелок Ø 12мм длина 120 мм Bleispitz 0259 | шт | KZT | 502 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 311101311 | Механический карандаш dry 2in1 Bleispitz 1492 | шт | KZT | 3696 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101312 | Набор универсал сменных грифелей 28 мм 6 шт для карандаша Bleispitz dry 2in1 1386 | шт | KZT | 1781 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101309 | Перманент маркер для маркировки кабелей толщина линии 075 мм Bleispitz 0747 | шт | KZT | 665 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 311101310 | Перманент маркер тонкий красн толщина линии 1 мм быстросохнущий Bleispitz 0754 | шт | KZT | 691 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101383 | Перманентный маркер Instant Light по всем поверхностям и цветам толщина 1,5-3 мм Bleispitz 1775 | шт | KZT | 958 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101382 | Перманентный тонкий черный быстросохнущий маркер толщина 1 мм Bleispitz 0679 | шт | KZT | 691 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101390 | Промышленный маркер-краска красный толщина 0,8 мм 3 мл, Bleispitz 0815 | шт | KZT | 1394 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101389 | Промышленный маркер-краска белый толщина 0,8 мм 3 мл, Bleispitz 0877 | шт | KZT | 1394 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101391 | Промышленный маркер-краска черный толщина 0,8 мм 3 мл, Bleispitz 0891 | шт | KZT | 1394 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101318 | Рулетка BM100 3м STABILA 19570 | шт | KZT | 2670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101319 | Рулетка BM100 5м STABILA 19568 | шт | KZT | 3725 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101320 | Рулетка BM100 8м STABILA 19581 | шт | KZT | 6845 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101321 | Рулетка BM150 3м с окошком STABILA 19839 | шт | KZT | 6970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101327 | Уровень # 70 100 см STABILA 02288 | шт | KZT | 13498 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101328 | Уровень # 70 120 см STABILA 02289 | шт | KZT | 14174 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101329 | Уровень # 70 150 см STABILA 02290 | шт | KZT | 19325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101330 | Уровень # 70 40 см STABILA 02282 | шт | KZT | 9130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101331 | Уровень # 70 60 см STABILA 02284 | шт | KZT | 10123 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101332 | Уровень # 70 80 см STABILA 02286 | шт | KZT | 10762 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101325 | Уровень # 70 Electric 120 см для электриков STABILA 16136 | шт | KZT | 32798 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101326 | Уровень # 70 Electric 43 см для электриков STABILA 16135 | шт | KZT | 24360 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101322 | Уровень Pocket Electric STABILA 17775 | шт | KZT | 4790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101323 | Уровень Pocket Electric с чехлом STABILA 18115 | шт | KZT | 5837 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101324 | Уровень Pocket Pro Magnetic с чехлом STABILA 17953 | шт | KZT | 9288 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100728 | Жилет монтажника С-22 КВТ 69310 NEW | шт | KZT | 18769 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100684 | Инстр. для зачистки и заделки витой пары PD-04 КВТ 85739 NEW | шт | KZT | 366 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100620 | Инстр. для зачистки и обрезки витой пары КС-501 КВТ 84826 NEW | шт | KZT | 2434 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100621 | Инстр. для разделки каб. из сшит. пэ КСП-40 КВТ 55908 NEW | шт | KZT | 118166 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100622 | Инстр. для разделки каб. из сшит. пэ КСП-90 КВТ 53983 NEW !!! | шт | KZT | 203057 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101184 | Инстр. для снятия изоляции WS-01D КВТ 55948 !!! | шт | KZT | 11096 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100623 | Инстр. для снятия изоляции WS-04A КВТ 61668 NEW | шт | KZT | 12568 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100624 | Инстр. для снятия изоляции WS-06 КВТ 60409 NEW | шт | KZT | 9724 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100626 | Инстр. для снятия изоляции WS-12 КВТ 69476 NEW | шт | KZT | 15448 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100619 | Инстр. для снятия изоляции КС-25 КВТ 58746 NEW | шт | KZT | 13819 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100722 | Инстр. для монтажа стал. стяжек TG-05 КВТ 63732 NEW !!! | шт | KZT | 54400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100720 | Инстр. для монтажа стяжек TG-01 КВТ 55960 NEW | шт | KZT | 7480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100721 | Инстр. для монтажа стяжек TG-02 КВТ 55961 NEW | шт | KZT | 27045 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100687 | Клещи переставные -гаечный ключ "Профи" 180 мм КВТ 82148 NEW | шт | KZT | 24365 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100685 | Клещи переставные -гаечный ключ 180 мм КВТ 82147 NEW !!! | шт | KZT | 21785 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100686 | Клещи переставные -гаечный ключ 260 мм КВТ 76473 NEW !!! | шт | KZT | 22672 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100690 | Клещи переставные "Профи" 250 мм КВТ 81768 NEW !!! | шт | KZT | 10856 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100659 | Клещи переставные диэлектр. "Стандарт" 250 мм КВТ 61436 NEW | шт | KZT | 9165 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100712 | Нож монтерский НМ-01 КВТ 57596 NEW | шт | KZT | 3780 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100713 | Нож монтерский НМ-02 КВТ 57597 NEW | шт | KZT | 3780 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100714 | Нож монтерский НМ-05 КВТ 67551 NEW | шт | KZT | 3492 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100715 | Нож монтерский НМ-08 КВТ 68429 NEW !!! | шт | KZT | 2967 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100716 | Нож строительный монтажный НСМ-10 КВТ 78495 NEW | шт | KZT | 3804 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100717 | Нож строительный монтажный НСМ-12 КВТ 78497 NEW | шт | KZT | 4983 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100718 | Нож строительный монтажный НСМ-20 КВТ 79899 NEW | шт | KZT | 4325 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300312 | Лента монтажная ЛМП 12х0.5 (25м) перфорированная (Fortisflex) 55357 | рул | KZT | 2267 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 270300313 | Лента монтажная ЛМПВ 17х0.5 (25м) перфорированная (Fortisflex) 55356 | рул | KZT | 2928 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100845 | Набор маркеров ColorPRO черн., бел. 83407 Fortisflex КВТ NEW | шт | KZT | 2200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100708 | Набор 6-гран ключей TORX КТ-9 Т10-Т50 (9шт в пласт боксе) КВТ 79202 NEW | шт | KZT | 2703 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100706 | Набор 6-гран ключей с шаром КШ-9 (9шт в пласт боксе) КВТ 78368 NEW | шт | KZT | 2594 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100707 | Набор 6-гран ключей с шаром КШ-9s-сталь (9шт в пласт боксе) КВТ 82177 NEW | шт | KZT | 3869 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100705 | Набор гаечных комбинированных ключей НКК-12 (6-22,12шт в пласт боксе) КВТ 78367 NEW | шт | KZT | 12304 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100704 | Набор гаечных комбинированных ключей НКК-8 (8-19, 8шт в пласт боксе) КВТ 78366 NEW | шт | KZT | 7214 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100678 | Набор диэлектр. инстр. "Стандарт" НИИ-01 (9шт в кейсе) КВТ 59380 NEW | шт | KZT | 27928 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100679 | Набор диэлектр. инстр. "Эксперт" НИИ-19 (9шт в кейсе) КВТ 73302 NEW | шт | KZT | 23656 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100680 | Набор диэлектр. инстр. НИИ-03 (3шт в кейсе) КВТ 55987 NEW | шт | KZT | 13718 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100664 | Набор диэлектр. отверток "Профи" НИО-06 КВТ 78617 NEW | шт | KZT | 7771 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100665 | Набор диэлектр. отверток "Профи" НИО-07 КВТ 78618 NEW | шт | KZT | 9242 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100666 | Набор диэлектр. отверток "Профи" НИО-08 КВТ 78619 NEW | шт | KZT | 10057 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100667 | Набор диэлектр. отверток НИО-1107 КВТ 61949 NEW | шт | KZT | 20475 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100668 | Набор диэлектр. отверток НИО-5505-Т КВТ 61941 NEW !!! | шт | KZT | 17730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100644 | Набор для монтажа СИП НИС-1 КВТ 58744 NEW !!! | шт | KZT | 245666 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100645 | Набор для монтажа СИП НИС-3 (с прессом) КВТ 74295 NEW !!! | шт | KZT | 312301 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100663 | Набор индикаторных отверток НИО-02Т КВТ 74840 NEW | шт | KZT | 1441 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 311100681 | Набор монтажника "1000 вольт" НИЭ-04 (18шт в сумке) КВТ 67332 NEW | шт | KZT | 198450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100701 | Набор отвертка с битами "Мастер" НБ-4 (4шт в блистере) КВТ 78697 NEW | шт | KZT | 770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100702 | Набор отвертка с битами "Мастер" НБ-46 (44шт в пласт. боксе) КВТ 78709 NEW | шт | KZT | 5936 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100698 | Набор отверток "Мастер" НО-05 (5шт в кейсе) КВТ 77406 NEW | шт | KZT | 5120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100699 | Набор отверток "Мастер" НО-08 (8шт в кейсе) КВТ 77407 NEW | шт | KZT | 7251 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100700 | Набор отверток из стали S2 "Мастер" НО-06-S (6шт в блистере) КВТ 78622 NEW | шт | KZT | 5758 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100703 | Набор отверток с битами "Мастер" НБ-79 (71шт в пласт боксе) КВТ 79775 NEW | шт | KZT | 13816 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100710 | Набор торцевых 6-гран ключей в рукоятке TORX НТК-Т-08 8шт КВТ 80958 NEW | шт | KZT | 4141 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100709 | Набор торцевых 6-гран ключей в рукоятке НТК-Ш-08 8шт КВТ 80957 NEW | шт | KZT | 4141 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100616 | Болторез БР-900 КВТ 67840 NEW | шт | KZT | 23502 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100627 | Инстр. для натяжения и резки ленты на опорах ИН-20 КВТ 63026 NEW | шт | KZT | 32142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100629 | Инстр. для натяжения ленты ИНТ-20 мини КВТ 73577 NEW | шт | KZT | 55290 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100628 | Инстр. для натяжения ленты ИНТу-20 КВТ 74030 NEW | шт | KZT | 34363 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100618 | Ножницы для резки коробов и кабель-каналов НККУ-60 КВТ 79822 NEW | шт | KZT | 9200 | EKT2506 | 2025-06-12 | rubilnik | rubilnik | ekt | 3 |  | 3
EKT | 311100608 | Ножницы кабельные MC-04 КВТ 60948 NEW | шт | KZT | 18822 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 311100609 | Ножницы кабельные НКТ-30 КВТ 53143 NEW | шт | KZT | 42508 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 311100613 | Ножницы секторные НС-100 КВТ 53808 NEW | шт | KZT | 149364 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100610 | Ножницы секторные НС-32 КВТ 47546 NEW | шт | KZT | 27299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100611 | Ножницы секторные НС-53 КВТ 55942 NEW | шт | KZT | 60428 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100612 | Ножницы секторные НС-70 КВТ 53053 NEW | шт | KZT | 106075 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100606 | Ножницы универсальные ES-01 КВТ 57132 NEW | шт | KZT | 3543 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100617 | Ножницы-труборез НТП-42у КВТ 79820 NEW | шт | KZT | 7142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100614 | Тросорез ТР-10 КВТ 58594 NEW | шт | KZT | 33237 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100615 | Тросорез ТР-12T КВТ 59941 NEW | шт | KZT | 45623 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100692 | Бокорезы "Мастер" 160 мм КВТ 77427 NEW | шт | KZT | 3263 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100607 | Бокорезы MC-01 КВТ 55938 NEW | шт | KZT | 3194 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100660 | Бокорезы диэлектр. "Профи" 180 мм КВТ 67360 NEW | шт | KZT | 16886 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100653 | Бокорезы диэлектр. "Стандарт" 180 мм КВТ 57902 NEW | шт | KZT | 7146 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100661 | Бокорезы диэлектр. "Эксперт" 160 КВТ 70358 NEW | шт | KZT | 3764 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100662 | Бокорезы диэлектр. "Эксперт" 180 КВТ 70359 NEW | шт | KZT | 4720 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100657 | Длинногубцы диэлектр. "Стандарт" 160 мм КВТ 55986 NEW | шт | KZT | 6161 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100658 | Длинногубцы диэлектр. "Стандарт" 200 мм КВТ 60472 NEW | шт | KZT | 6997 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100695 | Отвертка "Мастер" PH0*75 КВТ 77400 NEW | шт | KZT | 510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100696 | Отвертка "Мастер" PH1*100 КВТ 77401 NEW | шт | KZT | 576 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100697 | Отвертка "Мастер" PZ1*100 КВТ 77403 NEW | шт | KZT | 726 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100693 | Отвертка "Мастер" шлиц 3*75 КВТ 77396 NEW | шт | KZT | 510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100694 | Отвертка "Мастер" шлиц 4,0*100 КВТ 77397 NEW | шт | KZT | 576 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100674 | Отвертка диэлектр. "Профи" PH/FL2x100 КВТ 79777 NEW | шт | KZT | 1662 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100672 | Отвертка диэлектр. "Профи" PH1*80 КВТ 78611 NEW | шт | KZT | 1089 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100673 | Отвертка диэлектр. "Профи" PH2*100 КВТ 78612 NEW | шт | KZT | 1384 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100675 | Отвертка диэлектр. "Профи" PZ/FL2x100 КВТ 79779 NEW | шт | KZT | 1662 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100669 | Отвертка диэлектр. "Профи" шлиц 3.0*100 КВТ 78608 NEW | шт | KZT | 917 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100670 | Отвертка диэлектр. "Профи" шлиц 4.0*100 КВТ 78609 NEW | шт | KZT | 1004 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100671 | Отвертка диэлектр. "Профи" шлиц 5.5*125 КВТ 78610 NEW | шт | KZT | 1153 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100676 | Отвертка диэлектр. "Слим" шлиц 4,0*100 КВТ 78588 NEW !!! | шт | KZT | 2062 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100691 | Пассатижи "Мастер" 180 мм КВТ 77420 NEW | шт | KZT | 4169 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100654 | Пассатижи диэлектр. "Стандарт" 160 мм КВТ 55984 NEW | шт | KZT | 6854 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100655 | Пассатижи диэлектр. "Стандарт" 180 мм КВТ 55985 NEW | шт | KZT | 7421 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100656 | Пассатижи диэлектр. "Стандарт" 200 мм КВТ 60876 NEW | шт | KZT | 8479 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101038 | Пресс гидр. ручной для пробивки отв. прямой ПГРО-60А 66534 КВТ NEW | шт | KZT | 168497 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101039 | Пресс гидр. ручной для пробивки отв. угловой ПГРОу-60А 66535 КВТ NEW | шт | KZT | 176362 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100831 | Пресс гидравлический ручной ПГР-120 53052 КВТ NEW | шт | KZT | 42531 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100834 | Пресс гидравлический ручной ПГР-120 с АСД 57605 КВТ NEW | шт | KZT | 51197 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100832 | Пресс гидравлический ручной ПГР-300 49628 КВТ NEW | шт | KZT | 49737 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100835 | Пресс гидравлический ручной ПГР-300 с АСД 49627 КВТ NEW | шт | KZT | 62433 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100830 | Пресс гидравлический ручной ПГР-70 52065 КВТ NEW | шт | KZT | 36497 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100833 | Пресс гидравлический ручной ПГР-70 с АСД 57604 КВТ NEW | шт | KZT | 43429 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100711 | Ключ для электрошкафов КЭШ-5 КВТ 78068 NEW | шт | KZT | 3143 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 311100630 | Лебедка ручная ЛР-15 КВТ 57757 NEW | шт | KZT | 38923 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100596 | Набор СТК+4 матрицы в сумке (0,25-10) КВТ 75907 NEW | шт | KZT | 21250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100600 | Пресс-клещи 6-гран ПКВш-10 (0,25-10) КВТ 77669 NEW | шт | KZT | 11038 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100599 | Пресс-клещи 6-гран ПКВш-6 (0,25-6) КВТ КВТ 74593 NEW | шт | KZT | 11110 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100597 | Пресс-клещи CTB-02(0,25-6 трапец) КВТ 55911 NEW | шт | KZT | 14467 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100593 | Пресс-клещи CTK-01 (0,5-6, овал) КВТ 56538 NEW | шт | KZT | 9058 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100594 | Пресс-клещи CTK-02 (0,25-6, трапец) КВТ 56539 NEW | шт | KZT | 9058 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100595 | Пресс-клещи CTK-05(0,25-10, клин) КВТ 56542 NEW | шт | KZT | 9042 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100605 | Пресс-клещи гексагональные ПКГ-50 (6-50) КВТ 47538 NEW | шт | KZT | 19379 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100682 | Пресс-клещи для RJ разъемов JT-02 КВТ 84626 NEW | шт | KZT | 5319 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100683 | Пресс-клещи для RJ разъемов JT-03 КВТ 79759 NEW | шт | KZT | 9177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100604 | Пресс-клещи ПК-16м (2,5-16 клин) КВТ 78866 NEW | шт | KZT | 12554 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100601 | Пресс-клещи ПКВк-10 (0,25-10 квадрат) КВТ 74712 NEW | шт | KZT | 9069 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100602 | Пресс-клещи ПКВк-16 (4-16 квадрат) КВТ 54549 NEW | шт | KZT | 15285 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100603 | Пресс-клещи ПКВк-16у (0,25-16 квадрат) КВТ 74594 NEW | шт | KZT | 22313 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100719 | Рулетка строительная РС-01-5х25 КВТ 78650 NEW | шт | KZT | 5287 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101020 | Кейс-органайзер К-02 79346 КВТ NEW | шт | KZT | 13793 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101021 | Кейс-органайзер К-03 79348 КВТ NEW | шт | KZT | 6678 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101022 | Кейс-органайзер К-04 81441 КВТ NEW | шт | KZT | 2324 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101023 | Кейс-органайзер К-06 81443 КВТ NEW | шт | KZT | 4339 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101019 | Набор клипс СМ серия Quick-Lock 83140 KBT NEW | шт | KZT | 4958 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101018 | Пояс-кушак модульный СМ-06 серия Quick-Lock 83133 KBT NEW | шт | KZT | 9733 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100727 | Рюкзак монтажника С-07 КВТ 69309 NEW | шт | KZT | 37849 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101010 | Рюкзак монтажника С-08 73527 КВТ NEW | шт | KZT | 31765 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100724 | Сумка монтажника наплечная С-03 до 15кг КВТ 66142 NEW | шт | KZT | 15216 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100725 | Сумка монтажника поясная С-10 до 5кг КВТ 73564 NEW | шт | KZT | 6211 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101009 | Сумка монтажника С-05 66144 КВТ NEW | шт | KZT | 44817 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100723 | Сумка монтажника универсальная наплечная С-01 до 20кг КВТ 65330 NEW | шт | KZT | 20389 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101013 | Сумка поясная модульная на клипсе СМ-01 серия Quick-Lock 83135 KBT NEW | шт | KZT | 18754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101014 | Сумка поясная модульная на клипсе СМ-02 серия Quick-Lock 83136 KBT NEW | шт | KZT | 24743 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101015 | Сумка поясная модульная на клипсе СМ-03 серия Quick-Lock 83137 KBT NEW | шт | KZT | 9361 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101016 | Сумка поясная модульная на клипсе СМ-04 серия Quick-Lock 83138 KBT NEW | шт | KZT | 11559 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101017 | Сумка-кобура модульная СМ-05 серия Quick-Lock 83139 KBT NEW | шт | KZT | 8255 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100726 | Сумка-пояс монтажника С-16 КВТ 78531 NEW | шт | KZT | 20260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100742 | Фломастер электрика маркировочный ФМ-0,75 (черн.) Fortisflex КВТ 83406 NEW | шт | KZT | 660 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 151000785 | Дальномер лазерный DM30 Compact IEK | шт | KZT | 15588 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000784 | Дальномер лазерный DM40 Professional IEK | шт | KZT | 15154 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000783 | Дальномер лазерный DM60 Professional IEK | шт | KZT | 20879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300546 | Клещи обжимн КО-01 1,5-6мм IEK (40) | шт | KZT | 5132 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300544 | Клещи обжимн КО-04Е 0,5-6мм(квадрат) IEK (40) | шт | KZT | 9640 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300147 | Клещи обжимн КО-07Е 10-35мм IEK (40) | шт | KZT | 7488 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300545 | Клещи обжимн КО-08Е0,5-6мм (шестиграннник) IEK (40) | шт | KZT | 17291 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300032 | Клещи обжимн КО-5Е 0,5-6мм IEK (40) | шт | KZT | 7208 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300033 | Клещи обжимн КО-6Е 6-16мм IEK (40) | шт | KZT | 7488 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200436 | Токоизмерительные клещи CM1A IEK ARMA2L 5 IEK (30) NEW | шт | KZT | 11327 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 130200437 | Токоизмерительные клещи CM1C IEK ARMA2L 5 IEK (30) NEW | шт | KZT | 15008 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200439 | Токоизмерительные клещи CM1D IEK ARMA2L 5 IEK (30) NEW | шт | KZT | 21366 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200438 | Токоизмерительные клещи CM2C IEK ARMA2L 5 IEK (60) NEW | шт | KZT | 22626 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400034 | Токоизмерительные клещи Expert 266 IEK (20) | шт | KZT | 4716 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200183 | Токоизмерительные клещи Expert 266С IEK (20) | шт | KZT | 5962 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200405 | Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 IEK E-PRO | шт | KZT | 4152 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301257 | Автоматический стриппер MASTER АС 0,03-10 IEK | шт | KZT | 5438 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301258 | Автоматический стриппер PROFI СИ-6м IEK | шт | KZT | 4868 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300293 | Автоматический стриппер АС 0,018-2,5 IEK | шт | KZT | 2400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300294 | Инструмент для снятия оболочки с кабеля СОК-5 IEK!!! (40) !!! | шт | KZT | 16315 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300291 | Ножницы (секторные) для резки кабеля НС-240 (до 240мм) IEK | шт | KZT | 34144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301099 | Ножницы (секторные) для резки кабеля НС-765 (до 400мм) IEK | шт | KZT | 49252 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300292 | Ножницы (секторные) для резки кабеля НК-250 IEK (240мм) | шт | KZT | 12401 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300596 | Ножницы (секторные) для резки кабеля НС-300 (до 300мм) IEK | шт | KZT | 45524 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300630 | Ножницы секторные НС-760 IEK E-PRO | шт | KZT | 80911 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400259 | Инструмент обжим. RJ-45/12 с храп. мех. верт. обжим ITK | шт | KZT | 5999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400264 | Инструмент обжим. RJ-45/12/11 с храп. мех. ITK | шт | KZT | 4648 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000734 | Отвертка Master 3х75мм IEK (12) | шт | KZT | 425 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000606 | Отвертка Master 4х100мм IEK (12) | шт | KZT | 489 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000735 | Отвертка Master 6 х 38мм IEK (12) | шт | KZT | 489 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000555 | Отвертка Master 6х125мм IEK (12) | шт | KZT | 672 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000556 | Отвертка Master 6х150мм IEK (12) | шт | KZT | 754 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000557 | Отвертка Master 8х150мм IEK (12) | шт | KZT | 919 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000732 | Отвертка крест.Master Ph0х75мм IEK (6) | шт | KZT | 240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000733 | Отвертка крест.Master Ph2 х 38мм IEK (6) | шт | KZT | 489 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000552 | Отвертка крест.Master Ph2х100мм IEK (6) | шт | KZT | 673 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000601 | Отвертка крест.Master Ph2х150мм IEK (6) | шт | KZT | 753 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000553 | Отвертка крест.Master Ph3х150мм IEK (6) | шт | KZT | 877 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300005 | Отвертка пробник ОП-1 IEK (120) | шт | KZT | 643 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300006 | Отвертка пробник ОП-2Э IEK (120) | шт | KZT | 1123 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200422 | Бокорезы 160мм K4 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 4019 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 4
EKT | 130200423 | Бокорезы 180мм K4 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 4297 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 4
EKT | 130200419 | Бокорезы усиленные 180мм K4 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 4712 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 4
EKT | 130200343 | Кусачки боковые Expert 1000 В 160мм IEK | шт | KZT | 3608 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200424 | Пассатижи 160мм K4 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 3881 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 4
EKT | 130200425 | Пассатижи 180мм K4 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 4228 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 4
EKT | 130200426 | Пассатижи 200мм K4 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 4573 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 4
EKT | 130200339 | Пассатижи Expert 160мм IEK | шт | KZT | 4142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200340 | Пассатижи Expert 180мм IEK | шт | KZT | 4184 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200285 | Пассатижи Expert 200мм IEK | шт | KZT | 4907 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200341 | Пассатижи Profi 180мм IEK | шт | KZT | 2282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200342 | Пассатижи Profi 200мм IEK | шт | KZT | 2560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300516 | Тонкогубцы "Мини" 120мм (08403) ШТОК !!! | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200420 | Тонкогубцы 160мм K4 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 3258 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 4
EKT | 130200421 | Тонкогубцы 200мм K4 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 3743 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 4
EKT | 130301096 | Пресс гидравл. ПГР- 70 IEK | шт | KZT | 21611 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301097 | Пресс гидравл. ПГР-300 IEK | шт | KZT | 30654 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | TKL10-002 | Пресс гидравлический ручной ПГР-120 IEK E-PRO | шт | KZT | 24834 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | TKL10-003 | Пресс гидравлический ручной ПГР-240 IEK E-PRO | шт | KZT | 30031 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130301098 | Пресс мех.ручной ПМР-6-50 IEK | шт | KZT | 11998 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | TKL10-016 | Пресс механический ручной ПМР 16-120 IEK E-PRO | шт | KZT | 23644 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000774 | Рулетка измерительная Universal 8м IEK | шт | KZT | 2154 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200417 | Вкладыш для инструмента BO-08 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 6521 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | YPP10-A4-K03 | Карман для документации пластиковый А4 RAL7035 IEK E-PRO | шт | KZT | 1692 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200418 | Рюкзак монтажника с резиновым дном BP-07 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 26482 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200416 | Сумка монтажника открытого типа BG-05 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 9742 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200414 | Сумка монтажника с пластиковым дном BG-02 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 15656 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200415 | Сумка монтажника с пластиковым дном BG-03 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 14298 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | A2L5-BG11-01-K02 | Сумка монтажника с резиновым дном BG-01 ARMA2L 5 IEK E-PRO | шт | KZT | 16144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200413 | Сумка монтажника универсальная BG-04 ARMA2L 5 IEK (1) | шт | KZT | 18209 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | A2L5-BB20-06-K02 | Сумка-пояс монтажника BB-06 ARMA2L 5 IEK E-PRO | шт | KZT | 14260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300426 | Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ01 TDM !!! | шт | KZT | 865 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 130300427 | Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ02 TDM !!! | шт | KZT | 1130 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | гл000022701 | Уровень измерительный рельсообразный, ЦК 60 см | шт | KZT | 7925 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | гл000008191 | Уровень измерительный стандартный, // ЦК 60см | шт | KZT | 7410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | гл000031144 | Чемодан-органайзер двухсторонний для тысячи мелочей 375х296мм | шт | KZT | 2510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | гл000031145 | Чемодан-органайзер двухсторонний для тысячи мелочей 318,6х260 мм | шт | KZT | 1865 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | гл000031340 | Ящик пластиковый BOX TB 3012 универсальный, прозрачный с красной ручкой//ЦК | шт | KZT | 1115 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | гл000026255 | Ящик пластиковый BOX TB 3414 универсальный, красный с красной ручкой//ЦК | шт | KZT | 1260 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | гл000027912 | Ящик под инструменты BOX TB-14119, крышка органайзерная// ЦК | шт | KZT | 5030 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | гл000027911 | Ящик под инструменты BOX TB-14119, простая крышка// ЦК | шт | KZT | 4010 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 93081 | Отвертка-тестер Legrand E-PRO | шт | KZT | 2148 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101217 | Аккумулятор GREEN Ni-MH AAA 1100мАч (2шт/блистер) IEK | упак | KZT | 1364 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101218 | Аккумулятор GREEN Ni-MH AAA 1100мАч (4шт/блистер) IEK | упак | KZT | 2455 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101219 | Аккумулятор GREEN Ni-MH AA 2700мАч (2шт/блистер) IEK | упак | KZT | 2935 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101220 | Аккумулятор GREEN Ni-MH AA 2700мАч (4шт/блистер) IEK | упак | KZT | 5284 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101221 | Батарейка щелочная Alkaline 6LR61 9V (1шт/блистер) IEK | упак | KZT | 716 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101237 | Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (10+2шт/кор) ПРОМО GENERICA | упак | KZT | 956 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101222 | Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (10шт/бокс) IEK | упак | KZT | 1595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101224 | Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (2шт/блистер) IEK | упак | KZT | 456 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101235 | Батарейка щелочная Alkaline LR03/AAA (4шт/блистер) IEK | упак | KZT | 820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101238 | Батарейка щелочная Alkaline LR06/AA (10+2шт/кор) ПРОМО GENERICA | упак | KZT | 956 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101225 | Батарейка щелочная Alkaline LR06/AA (10шт/бокс) IEK | упак | KZT | 1595 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101232 | Батарейка щелочная Alkaline LR06/AA (2шт/блистер) IEK | упак | KZT | 456 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101236 | Батарейка щелочная Alkaline LR06/AA (4шт/блистер) IEK | упак | KZT | 820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101227 | Батарейка щелочная Alkaline LR14/C (2шт/блистер) IEK | упак | KZT | 1087 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101228 | Батарейка щелочная Alkaline LR20/D (2шт/блистер) IEK | упак | KZT | 1514 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100275 | Стабилизатор напряжения СтАР-10000 (RUCELF 10кВА) | шт | KZT | 83596 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130200131 | Стабилизатор СНИ 0,5 кВА (1ф) IEK (1) | шт | KZT | 20660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100064 | Стабилизатор СНИ 1 кВА (1ф) IEK (1) | шт | KZT | 24898 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100063 | Стабилизатор СНИ 2 кВА (1ф) IEK (1) | шт | KZT | 43002 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100062 | Стабилизатор СНИ 3 кВА (1ф) IEK (1) | шт | KZT | 56241 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100067 | Стабилизатор СНИ 3 кВА (3ф) IEK (1) | шт | KZT | 88381 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100065 | Стабилизатор СНИ 5 кВА (1ф) IEK (1) | шт | KZT | 82103 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100071 | Стабилизатор СНИ 10 кВА (1ф) IEK (1) | шт | KZT | 142862 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100068 | Стабилизатор СНИ 15 кВА (3ф) IEK (1) | шт | KZT | 293953 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100069 | Стабилизатор СНИ 20 кВА (3ф) IEK (1) | шт | KZT | 409916 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100098 | Стаб электрон СНР 1-0-1,5 кВА (1ф) переносной IEK (4) | шт | KZT | 19765 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100253 | Стаб электрон СНР 1-0-3 кВА (1ф) стационарный IEK (1) | шт | KZT | 43282 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100249 | Стаб электрон СНР 1-0-5 кВА (1ф) IEK (1) | шт | KZT | 56158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100251 | Стаб электрон СНР 1-0-8 кВА (1ф) IEK (1) | шт | KZT | 71275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100380 | Стабилизатор 0,5кВт H/1 фазн. АСН Цифр. настенный 1 роз. Ресанта | шт | KZT | 19850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100381 | Стабилизатор 0,5кВт H/1 фазн. АСН Цифр. переносной Ресанта | шт | KZT | 13435 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100385 | Стабилизатор 1,5кВт H/1 фазн. АСН Цифр. переносной Ресанта | шт | KZT | 21489 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100382 | Стабилизатор 1кВт H/1 фазн. АСН Цифр. LUX настенный Ресанта | шт | KZT | 23202 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100384 | Стабилизатор 1кВт H/1 фазн. АСН Цифр. настенный 2 роз.Ресанта | шт | KZT | 22168 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100383 | Стабилизатор 1кВт H/1 фазн. АСН Цифр. переносной Ресанта | шт | KZT | 15833 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100386 | Стабилизатор 2кВт H/1 фазн. АСН Цифр. переносной Ресанта | шт | KZT | 24557 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100387 | Стабилизатор 3кВт H/1 фазн. АСН Цифр. переносной Ресанта | шт | KZT | 42221 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100388 | Стабилизатор 5кВт H/1 фазн. АСН Цифр. переносной Ресанта | шт | KZT | 51497 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100389 | Стабилизатор 10кВт H/1 фазн. АСН Цифр. переносной Ресанта | шт | KZT | 81798 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100390 | Стабилизатор 13,5кВт СПН 1 фазн. Цифр. настенный 90-260В Ресанта | шт | KZT | 150220 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100429 | Стабилизатор АСН-12 000 Н/1 фазн. Цифр. настенный Lux Ресанта NEW | шт | KZT | 122413 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100435 | Стабилизатор АСН-2 000 Н/1 фазн.Цифр. настенный Lux Ресанта NEW | шт | KZT | 29114 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100436 | Стабилизатор АСН-3 000 Н/1 фазн.Цифр. настенный Lux Ресанта NEW | шт | KZT | 49990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100428 | Стабилизатор АСН-5 000 Н/1 фазн. Цифр. настенный Lux Ресанта NEW | шт | KZT | 54920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS22-1-D05-09 | Стабилизатор напр. 1-ф. настен. 0,5кВА SLIM IEK E-PRO | шт | KZT | 15713 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS22-1-001-09 | Стабилизатор напр. 1-ф. настен. 1кВА SLIM IEK E-PRO | шт | KZT | 17865 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS22-1-002-09 | Стабилизатор напр. 1-ф. настен. 2кВА SLIM IEK E-PRO | шт | KZT | 24243 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS21-1-D05-13 | Стабилизатор напр. 1-ф. переносн. 0,5кВА HUB IEK E-PRO | шт | KZT | 14218 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS21-1-D15-13 | Стабилизатор напр. 1-ф. переносн. 1,5кВА HUB IEK E-PRO | шт | KZT | 20373 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS21-1-010-13 | Стабилизатор напр. 1-ф. переносн. 10кВА HUB IEK E-PRO | шт | KZT | 78626 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS21-1-012-13 | Стабилизатор напр. 1-ф. переносн. 12кВА HUB IEK E-PRO | шт | KZT | 96623 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS21-1-001-13 | Стабилизатор напр. 1-ф. переносн. 1кВА HUB IEK E-PRO | шт | KZT | 15143 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS21-1-002-13 | Стабилизатор напр. 1-ф. переносн. 2кВА HUB IEK E-PRO | шт | KZT | 21908 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS21-1-003-13 | Стабилизатор напр. 1-ф. переносн. 3кВА HUB IEK E-PRO | шт | KZT | 36732 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS21-1-005-13 | Стабилизатор напр. 1-ф. переносн. 5кВА HUB IEK E-PRO | шт | KZT | 41770 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS10-3-080-12 | Стабилизатор напр. 3-ф. напольн. 80кВА INDUSTRIAL IEK E-PRO | шт | KZT | 1642000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS28-1-05000 | Стабилизатор напряжения настенный серии Extensive 5 кВА IEK E-PRO | шт | KZT | 60085 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS28-1-08000 | Стабилизатор напряжения настенный серии Extensive 8 кВА IEK E-PRO | шт | KZT | 73511 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS12-1-10000 | Стабилизатор напряжения настенный серии Shift 10 кВА IEK E-PRO | шт | KZT | 114727 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100264 | Стабилизатор напряжения серии Boiler 0,5 кВА IEK E-PRO | шт | KZT | 13850 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100354 | Стабилизатор напряжения серии HOME 0,5 кВА (СНР1-0-0,5) IEK E-PRO | шт | KZT | 14340 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100097 | Стабилизатор напряжения серии HOME 1 кВА (СНР1-0-1) IEK E-PRO | шт | KZT | 16273 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | IVS20-1-12000 | Стабилизатор напряжения серии HOME 12 кВА (СНР1-0-12) IEK E-PRO | шт | KZT | 99037 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 011100370 | Стабилизатор напряжения серии HOME 2 кВА (СНР1-0-2) IEK E-PRO | шт | KZT | 23219 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100371 | Стабилизатор напряжения серии Simple 0,75 кВА IEK E-PRO | шт | KZT | 15260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100372 | Стабилизатор напряжения серии Simple 1 кВА IEK E-PRO | шт | KZT | 16522 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100373 | Стабилизатор напряжения серии Simple 1,5 кВА IEK E-PRO | шт | KZT | 18044 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311058 | CS102 SK Сетевая карта SNMP Legrand E-PRO | шт | KZT | 290570 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 310664 | Бат.шкаф Daker DK Plus10 кВА Legrand E-PRO | шт | KZT | 1124720 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 32114 | Вставка оптическая LC дуплекс для 12 одномодовых волокон Legrand E-PRO | шт | KZT | 16150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 310171 | ИБП Daker DK Plus 2 кВА Legrand E-PRO | шт | KZT | 826873 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 310172 | ИБП Daker DK Plus 3 кВА Legrand E-PRO | шт | KZT | 962120 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 310173 | ИБП Daker DK Plus 5 кВА Legrand E-PRO | шт | KZT | 2042206 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 310332 | ИБП KEOR PDU 800ВА 8 GR/IT Legrand E-PRO | шт | KZT | 155534 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 310300 | ИБП Keor SPX 600 ВА Legrand E-PRO | шт | KZT | 57389 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 310301 | ИБП Keor SPX 800 ВА Legrand E-PRO | шт | KZT | 82974 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311036 | ИБП KEOR T Evo 40 kВA 0' Legrand E-PRO | шт | KZT | 12557436 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32130 | Кассета для пигтейлов - вместимость 24 волокна Legrand E-PRO | шт | KZT | 10634 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 310952 | Комплект направляющих для установки в стойку Legrand E-PRO | шт | KZT | 53119 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32100 | Полка оптическая неукомплектованная выдвижная модульная для установки оптических встав Legrand E-PRO | шт | KZT | 79520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 32162 | Полка оптическая укомплектованная выдвижная - 19'' - 1U - 24 LC для 48 модулей Legrand E-PRO | шт | KZT | 68075 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 26144 | Электродвигательный привод - фронтальное управление - DPX 630 - 230 В~ Legrand E-PRO | шт | KZT | 495337 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3
EKT | 130300267 | Боты диэлектрические | пар | KZT | 10040 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300087 | Коврик 500х500 резин. диэлектр | шт | KZT | 2110 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300145 | Коврик 750х750 резин. диэлектр | шт | KZT | 4430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300256 | Перчатки диэлектрические (латекс) | пар | KZT | 7190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300305 | Заземление переносное ЗПЛ-1 для ВЛ до 1кВ (ЗПЛ-1 Д) | шт | KZT | 67835 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300306 | Заземление переносное ЗПЛ-10Н для ВЛ до 10кВ (ЗПЛ-10 Д) + штанга | шт | KZT | 68421 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100651 | Канат страховочный КСЛ-10 КВТ 63777 NEW | шт | KZT | 8785 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100652 | Канат страховочный КСЛ-10 с 2 карабин. КВТ 77524 NEW | шт | KZT | 10797 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300620 | Лазы универсальные №2 (175-190+5мм) для подъема на ж/б трапец. опоры. | пар | KZT | 35560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101012 | Молоткодержатель C-56 78274 КВТ NEW !!! | шт | KZT | 2594 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101011 | Напульсник с магнитным держателем C-55 78275 КВТ NEW | шт | KZT | 5385 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101025 | Очки монтажника ОМ-01 бесцвет линзы регулируемые79682 КВТ NEW | шт | KZT | 2301 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101026 | Очки монтажника ОМ-03 бесцвет линзы 79684 КВТ NEW | шт | KZT | 2142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100730 | Перчатки монтажника С-31 (L) КВТ 75385 NEW | пар | KZT | 2875 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100729 | Перчатки монтажника С-31 (M) КВТ 75380 NEW | пар | KZT | 2875 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100732 | Перчатки монтажника С-32 (L) КВТ 75386 NEW | пар | KZT | 5522 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100731 | Перчатки монтажника С-32 (M) КВТ 75381 NEW | пар | KZT | 5522 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100650 | Пояс предохранительный лямочный ППЛ-32 КВТ 63234 NEW | шт | KZT | 27115 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 311101304 | Страховочный шнур для ШГИ SystemClip с системой Felo 58000100 !!! | шт | KZT | 3840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100647 | Строп с амортизатором СК-21А КВТ 63231 NEW | шт | KZT | 11575 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 311100649 | Строп с амортизатором СЛ-21А КВТ 63233 NEW | шт | KZT | 11318 | EKT2506 | 2025-06-12 | termik | rele | ekt
EKT | 311100646 | Строп СК-21 КВТ 63230 NEW | шт | KZT | 8201 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt
EKT | 311100648 | Строп СЛ-21 КВТ 63232 NEW | шт | KZT | 6642 | EKT2506 | 2025-06-12 | opn | aksesuar | ekt
EKT | 311101007 | Фонарик налобный "Explorer" HL-6553 82068 КВТ NEW | шт | KZT | 6986 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101008 | Фонарик налобный "Explorer" HL-6566 82072 КВТ NEW | шт | KZT | 8661 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101005 | Фонарик переносной FL-7007 78264 КВТ NEW | шт | KZT | 2472 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101006 | Фонарик переносной FL-7017 80990 КВТ NEW | шт | KZT | 6999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101343 | Фонарь кемпинговый FL-6248 EXPLORER FL-6248 82066 КВТ | шт | KZT | 7097 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100113 | Двухсекционная шарнирная 2х7 ступеней (К207) | шт | KZT | 41450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100096 | Лестница двухсекционная 2х 7 ступеней (М2207) | шт | KZT | 34480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100112 | Лестница двухсекционная 2х 9 ступеней (М2209) | шт | KZT | 39540 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100098 | Лестница двухсекционная 2х12 ступеней (М2212) | шт | KZT | 52660 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100118 | Лестница односекционная 1х 9 ступеней (М1109) | шт | KZT | 17450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100119 | Лестница односекционная 1х12 ступеней (М1112) | шт | KZT | 23990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100114 | Лестница стремянка двухсторонняя 2х5 ступеней (М205) | шт | KZT | 21270 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100101 | Лестница стремянка двухсторонняя 2х6 ступеней (М206) | шт | KZT | 26790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100109 | Лестница стремянка двухсторонняя 2х7 ступеней (М207) | шт | KZT | 31390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100102 | Лестница стремянка двухсторонняя 2х8 ступеней (М208) | шт | KZT | 36640 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100104 | Лестница трансформер 4х3 ступеней (КМ403) | шт | KZT | 51070 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100110 | Лестница трансформер 4х5 ступеней (КМ405) | шт | KZT | 68460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100099 | Лестница трёхсекционная 3х 8 ступеней (М3308) | шт | KZT | 55190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100107 | Лестница трёхсекционная 3х 9 ступеней (М3309) | шт | KZT | 61760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100103 | Лестница трёхсекционная 3х10 ступеней (М3310) | шт | KZT | 67240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100108 | Лестница трёхсекционная 3х12 ступеней (М3312) | шт | KZT | 81810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100105 | Лестница трёхсекционная 3х14 ступеней (М3314) | шт | KZT | 111690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100115 | Стремянка односторонняя с органайзером 1х5 ступеней (К1-5) | шт | KZT | 26390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100116 | Стремянка односторонняя с органайзером 1х6 ступеней (К1-6) | шт | KZT | 28990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100117 | Стремянка односторонняя с органайзером 1х7 ступеней (К1-7) | шт | KZT | 32860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312100111 | Стремянка односторонняя с органайзером 1х8 ступеней (К1-8) | шт | KZT | 35890 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300309 | Указатель высокого напряж. УВН-80-2М/1 (УВН-10Д) | шт | KZT | 6472 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300310 | Указатель высокого напряж. универс. УВНУ-10 СЗ ИП (УВНУ-10Д) | шт | KZT | 16905 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300308 | Указатель низкого напряж.двухполюс. ПИН-50 / 90-М (50-1000) | шт | KZT | 2084 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100293 | BOSCH Хвостовик SDS-plus 1/2 (C1c 1) 1.617.000.132 !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100294 | BOSCH Бита PH1 25 мм ЕН (PC1d 3) 2.607.001.508 !!! | упак | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100301 | BOSCH Бита PH3 25 мм ЕН (PC1d 3) 2.607.001.562 !!! | упак | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100103 | BOSCH Бита PH3 Extra Hart 49мм (PC1d 3) 2.607.001.531!!! | упак | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100107 | BOSCH Бита PH3 Max Grip 25мм (PC1d 3) 2.607.001.548 !!! | упак | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100297 | BOSCH Бита PZ1 25 мм ЕН (PC1d 3) 2.607.001.554 !!! | упак | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100302 | BOSCH Бита PZ3 49 мм ЕН (PC1d 3) 2.607.001.579 !!! | упак | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100353 | BOSCH Сверло по бетону 12х90/150мм (PC1d 1) 2.608.597.667 !!! | шт | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100354 | BOSCH Сверло по бетону 14х90/150мм (PC1d 1) 2.608.597.669 !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100359 | BOSCH Сверло по бетону 7х60/100мм (PC1d 1) 2.608.597.662 !!! | шт | KZT | 300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100384 | BOSCH Сверло по металлу HSS-R 3.5x39x70мм (C0f 10) 2.607.018.413 !!! | упак | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100390 | BOSCH Сверло по металлу HSS-R 4.0x43x75мм (C0f 10) 2.607.018.415 !!! | упак | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100389 | BOSCH Сверло по металлу HSS-R 4.8/52x86мм (C0f 5) 2.607.018.420 !!! | упак | KZT | 700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100307 | BOSCH Торцовый ключ для болтов 65x8мм (PC1a-1) 2.608.550.560 !!! | шт | KZT | 1500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1
EKT | 011100400 | Тепловая Пушка ТЭП-3000Вт Круглая 1 фаз. 220В (спиральный нагреватель) | шт | KZT | 17750 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 011100401 | Тепловая Пушка ТЭП-5000Вт Круглая 3фаз. 220В (спиральный нагревательный элемент) | шт | KZT | 32130 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 011100397 | Тепловая Пушка ТЭПК-2000Вт Kруглая 1фаз. 220В (керам.нагревательный элемент) | шт | KZT | 9710 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 011100398 | Тепловая Пушка ТЭПК-2000Вт Квадратная 1фаз. 220В (керам.нагревательный элемент) | шт | KZT | 9590 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 011100399 | Тепловая Пушка ТЭПК-3000Вт Kруглая 1фаз. 220В (керам.нагревательный элемент) | шт | KZT | 15220 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 011100438 | Тепловая Пушка ТЭПК-3000Вт Квадратная 1фаз. 220В (керам.нагревательный элемент) NEW | шт | KZT | 16540 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 011100402 | Тепловая Пушка ТЭПК-5000Вт Kруглая 3фаз. 380В (керам.нагревательный элемент) | шт | KZT | 33750 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 011100403 | Тепловая Пушка ТЭПК-9000Вт Kруглая 3фаз. 380В (керам.нагревательный элемент) | шт | KZT | 63790 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | ярп5981 | RI Счетчик газа объемный диафрагменный СГ-G4-01-Д T (резьба М30х2) Saiman | шт | KZT | 23460 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | ярп5982 | RJ Cчетчик газа объемный диафрагментарный СГ-G4-01-Д Т(резьба 1+1/4") Saiman | шт | KZT | 24040 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп5984 | RL Счетчик газа объемный диафрагменный СГ-WG6-01-Д T Saiman | шт | KZT | 41980 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | ярп5983 | RZ Счетчик газа объемный диафрагменный СГ-G4-01-Д T (резьба 1¼″) правое направление Saiman | шт | KZT | 24150 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | ярп5986 | Комплект монтажных частей для счетчиков газа G1 1/4 Saiman | шт | KZT | 810 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | ярп5985 | Комплект монтажных частей для счетчиков газа М30*2 Saiman | шт | KZT | 690 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | ярп5993 | "Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 Класс точн 0,5 150А Saiman | шт | KZT | 4790 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 150
EKT | ярп5992 | "Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 Класс точн 0,5 100А Saiman | шт | KZT | 4680 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 100
EKT | ярп5997 | "Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 Класс точн 0,5 400А Saiman | шт | KZT | 4680 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 400
EKT | ярп5998 | "Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 Класс точн 0,5 500A Saiman | шт | KZT | 4920 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 500
EKT | ярп5999 | "Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 Класс точн 0,5 600А Saiman | шт | KZT | 5040 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 600
EKT | ярп5994 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 Класс точн 0,5 200А Saiman | шт | KZT | 4920 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 200
EKT | ярп5988 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 Класс точн 0,5 50А Saiman | шт | KZT | 4440 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 50
EKT | ярп5991 | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 Класс точн 0,5 75A Saiman | шт | KZT | 4560 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 75
EKT | ярп6000 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 Класс точн 0,5 800A Saiman | шт | KZT | 5280 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 800
EKT | ярп6001 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 Класс точн 0,5 1000A Saiman | шт | KZT | 5390 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 1000
EKT | ярп5995 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 Класс точн 0,5 200А Saiman | шт | KZT | 4320 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 200
EKT | ярп5996 | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 Класс точн 0,5 300А Saiman | шт | KZT | 4560 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt |  | 300
EKT | 200200003 | CE СО-Э711 Орман (5-60А) 1ф 1 тариф. Saiman | шт | KZT | 6720 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 130301408 | CJ СО-Э711 Орман однотариф. Т1 (5-60А 220В) Bluetooth Saiman | шт | KZT | 14160 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200200086 | CY СО-Э711 ОРМАН однотариф.диафрагм. Д (220V 5-60 А )на дин-рейке Т1 Д Saiman | шт | KZT | 9600 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | ярп6042 | GPRS-модуль | шт | KZT | 10920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ярп6043 | RF-модуль | шт | KZT | 10920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200200083 | Saicom-G2 GSM/GPRS модем (Saiman) (1) | шт | KZT | 10920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200200066 | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-7,5A) | шт | KZT | 36864 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101267 | Диэлектр Длинногубцы с резцом 170 мм Felo 58201740 !!! | шт | KZT | 16493 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101268 | Длинногубцы с резцом 170 мм Felo 59201740 !!! | шт | KZT | 14124 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101271 | Клещи переставные MX 180 мм с кнопкой Felo 89518040 !!! | шт | KZT | 16962 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101274 | Набор бит и торцевых головок с поворотной трещоткой Ergonic K 16 шт в поясной сумке Felo 6071604 !!! | шт | KZT | 41310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101275 | Набор дюймовых ключей Г-образных шестигран удлиненных с шар оконч 13шт Felo 37513011 !!! | шт | KZT | 14772 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101277 | Набор отверток №9 SL / PH 5 шт Felo 90095248 !!! | шт | KZT | 12941 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101280 | Набор отверток для точных работ SL / PH 6 шт в кейсе Felo 24096166 !!! | шт | KZT | 13032 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101290 | Отвертка диэлектр крест E-Slim Ergonic VDE PH 1х80 мм Felo 41419290 !!! | шт | KZT | 5328 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101291 | Отвертка диэлектр крест E-Slim Ergonic VDE PH 2х100 мм Felo 41429390 !!! | шт | KZT | 6678 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101292 | Отвертка диэлектр крест E-Slim Ergonic VDE PZ 1х80 мм Felo 41519290 !!! | шт | KZT | 5556 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101293 | Отвертка диэлектр крест E-Slim Ergonic VDE PZ 2х100 мм Felo 41529390 !!! | шт | KZT | 6768 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101294 | Отвертка диэлектр крест-шлиц E-Slim Ergonic VDE (+/-) H 1x80 мм Felo 41619290 !!! | шт | KZT | 7800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101295 | Отвертка диэлектр крест-шлиц E-Slim Ergonic VDE (+/-) H 2x100 мм Felo 41629390 !!! | шт | KZT | 8214 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101296 | Отвертка диэлектр крест-шлиц E-Slim Ergonic VDE (+/-) Z 1x80 мм Felo 41719290 !!! | шт | KZT | 7212 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101297 | Отвертка диэлектр крест-шлиц E-Slim Ergonic VDE (+/-) Z 2x100 мм Felo 41729390 !!! | шт | KZT | 8214 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101298 | Отвертка диэлектр шлицевая E-Slim Ergonic VDE SL 30х05x100 мм Felo 41393090 !!! | шт | KZT | 4963 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101299 | Отвертка диэлектр шлицевая E-Slim Ergonic VDE SL 40х08x100 мм Felo 41394090 !!! | шт | KZT | 5654 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101300 | Отвертка диэлектр шлицевая E-Slim Ergonic VDE SL 55х10х125мм Felo 41395590 !!! | шт | KZT | 7267 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100625 | Инстр. для снятия изоляции WS-10 КВТ 61672 NEW !!! | шт | KZT | 14820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100689 | Клещи переставные "Профи" 150 мм КВТ 82597 NEW !!! | шт | KZT | 13150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100688 | Клещи переставные 250 мм КВТ 67363 NEW !!! | шт | KZT | 12882 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100677 | Отвертка диэлектр. "Слим" шлиц 5,5*125 КВТ 78589 NEW !!! | шт | KZT | 2210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100278 | Стаб электрон СНР 1,5 кВА (1ф) сет.фильтр SRW-1500-D RUCELF (1) | шт | KZT | 22444 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 011100280 | Стаб электрон СНР 9 кВА (1ф) навесной SRWII-9000-L RUCELF (1) | шт | KZT | 106400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100273 | Стабилизатор напряжения СтАР-1000 (RUCELF 1кВА) | шт | KZT | 17184 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100274 | Стабилизатор напряжения СтАР-5000 (RUCELF 5кВА) | шт | KZT | 47946 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300983 | Амперметр Э47 150/5А 72х72 IEK | шт | KZT | 1800 | EKT2506 | 2025-06-12 | olcu | indicator | ekt
EKT | 051500091 | Зажим анкерный PA-2200 (70-95) INSTALL | шт | KZT | 4884 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 70
EKT | 200100026 | 201.5 5(60А) 1ф "Меркурий" (1) | шт | KZT | 9794 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt |  | 60
EKT | 200100034 | 230 АM-02 10(100A) 3ф "Меркурий" (1) | шт | KZT | 33748 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt |  | 230
EKT | 200100019 | 230 АМ-03 5(7,5) 3ф "Меркурий" (1) | шт | KZT | 33748 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt |  | 230
EKT | 200100035 | 231 АM-01 5(60A) 3ф "Меркурий" (1) | шт | KZT | 28910 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt |  | 231
EKT | 200200011 | Сч.эл.эн.Меркурий 200.02 (5-60А/220В кл.т.1,0 многотарифный ЖКИ) | шт | KZT | 19164 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200200010 | Сч.эл.эн.Меркурий 201.2 (5-60А/220Вкл.т.1,0 однотарифный ЖКИ) | шт | KZT | 10963 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200100041 | Сч.эл.эн.Меркурий 201.7 5(60) | шт | KZT | 8850 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200100042 | Сч.эл.эн.Меркурий 201.8 5(80) | шт | KZT | 7942 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200100037 | Сч.эл.эн.Меркурий 230 ART-01 RN (5-60А 220/380В Кл.т.1,0/2,0 Мн.т А/Р ЖКИ) | шт | KZT | 62422 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt |  | 230
EKT | 200100011 | Сч.эл.эн.Меркурий 230 АМ-01 (5-60А/3*220/380В Кл.т.1,0 1 тариф мех.Акт.) | шт | KZT | 33748 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt |  | 230
EKT | 200100061 | Счетчик 206 RN 5(60А) многотарифный ЖКИ Меркурий | шт | KZT | 12239 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt |  | 60
EKT | 011100281 | Стаб электрон СНР12 кВА (1ф) навесной SRWII-12000-L RUCELF (1) | шт | KZT | 125090 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100302 | Стабилизатор напр. RUCELF СтАР- 2000 ( 2кВА 1-фаза) | шт | KZT | 23287 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200200040 | счетчик 3-х ф.ЦЭ6850М 0,2S/0.5 380В 5-7.5А Энергомер | шт | KZT | 169472 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 200200034 | Трехфазный однотарифный ДАЛА СА4-Э720 Т1 3x220/380V 5(60)A Код NB | шт | KZT | 37760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 020300109 | Счетчик STAR 302/1С4 (3ф) 1 тариф. (5-7,5А) М IEK (24) | шт | KZT | 8228 | EKT2506 | 2025-06-12 | sayac | sayac | ekt
EKT | 203000079 | Эл.Двиг.3ф.АИР 80B6 380В 1,1кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK (1) !!! | шт | KZT | 79728 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300530 | Кронштейн анкерный КАМ-4000 (CA 1500/2000, SO 253) IEK | шт | KZT | 499 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100301 | Стабилизатор напр. RUCELF SDV-3-60000 (60 кВА 3-х фазный) | шт | KZT | 890965 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100284 | Стабилизатор напряжения RUCELF SDV-3-30000 (30 кВА) | шт | KZT | 488321 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100289 | Стабилизатор СНИ 25 кВА (1ф) SDV-1-25000-L RUCELF (1) !!! | шт | KZT | 280800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100315 | Стабилизатор напр. RUCELF SDV 15 000 (15кВА 1-фаза) | шт | KZT | 256016 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100316 | Стабилизатор напр. RUCELF SDV-20000 (20 кВА 1-фаза) | шт | KZT | 312691 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100287 | Стабилизатор напряжения RUCELF SRV 15 000-D (15кВА) | шт | KZT | 147598 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100282 | Стабилизатор напряжения RUCELF SRV-20000-D (20кВА) | шт | KZT | 210006 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280200252 | Разъём RJ-45 UTP для кабеля кат.5Е ITK | шт | KZT | 36 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | BC1-C5E04-311-305-G | Каб. в. п. F/UTP кат. 5E 4 пары PVC 1м сер. Generica E-PRO IEK E-PRO | м | KZT | 200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | BC1-C504-111-305-G | Каб. в. п. U/UTP кат. 5 CCA 4 пары PVC 1м сер. Generica E-PRO | м | KZT | 79 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | BC3-C5E04-139-305-G | Каб. в. п. U/UTP кат. 5E 4 пары LDPE 1м чер. Generica E-PRO | м | KZT | 161 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400085 | F/UTP (24 AWG), кат.5Е экран, 4 пары, серый 305м ITK | м | KZT | 275 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 24
EKT | 200400279 | U/UTP (24 AWG), кат. 5E 4х2х0,48 серый PVC 305 м. | м | KZT | 142 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 24
EKT | 280200261 | U/UTP, кат.5Е 4х2х0,51 solid PVC серый 305м UNIT | м | KZT | 158 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400250 | F/UTP (24 AWG), кат.5Е экран, 4 пары, LDPE внеш.черный 305м ITK | м | KZT | 311 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 24
EKT | 200400166 | U/UTP, кат.5Е 4х2х0,51 solid, LDPE внеш.черный 305м ITK | м | KZT | 222 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400048 | U/UTP, кат.5Е 4х2х0,51 solid, серый 305м ITK | м | KZT | 187 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400104 | U/UTP, кат.6 4х2х0,23 solid, 305м ITK | м | KZT | 330 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | LE05-1U1 | ITK 19" осветительная панель, 1U, с ручным вкл., черная IEK E-PRO | шт | KZT | 22513 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | CO05-1PC | ITK 19" пластиковый каб. органайзер с крышкой, 1U, чер IEK E-PRO | шт | KZT | 6593 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PP24-1UC5EU-D05L | ITK 1U патч-панель кат. 5е UTP 24 пт. Dual IDC слайд лейбл IEK E-PRO | шт | KZT | 12832 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PP24-1UC5ES-D05 | ITK 1U патч-панель кат.5Е STP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером IEK E-PRO | шт | KZT | 25186 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | LN05-42U88-GM | ITK LINEA N 42U 800х800мм стекл. пер. дв. задн. металл. чер. IEK E-PRO | шт | KZT | 440185 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PH12-7D1-P | ITK PDU 7 роз. нем.ст. с выкл 1U каб.2м вилка нем.ст ПВХ чер IEK E-PRO | шт | KZT | 8062 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PH12-8D1-P | ITK PDU 8 роз. нем.ст. с выкл 1U каб.2м вилка нем.ст ПВХ чер IEK E-PRO | шт | KZT | 9080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | FM05-21M | ITK Вентиляторная панель с выключателем 2 модуля черная IEK E-PRO | шт | KZT | 35960 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | FM05-22M | ITK Вентиляторная панель с выключателем и термостатом 2 модуля черная IEK E-PRO | шт | KZT | 38149 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | FM05-32M | ITK Вентиляторная панель с выключателем и термостатом 3 модуля черная IEK E-PRO | шт | KZT | 46804 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | LC1-C5E04-321 | ITK Витая пара F/UTP кат.5E 4x2х24AWG LSZH серый (305м) IEK E-PRO | упак | KZT | 96600 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 24
EKT | LC3-C5E04-359 | ITK Витая пара F/UTP кат.5E 4х2х24AWG LDPE трос 1,2мм (305м) IEK E-PRO | упак | KZT | 109115 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 24
EKT | LC3-C604-339 | ITK Витая пара F/UTP кат.6 4х2х23AWG LDPE черный (305м) IEK E-PRO | упак | KZT | 146960 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 23
EKT | LC1-C5E04-121 | ITK Витая пара U/UTP кат.5E 4x2х24AWG LSZH серый (305м) IEK E-PRO | упак | KZT | 69000 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 24
EKT | LC3-C5E04-159 | ITK Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG LDPE трос 1,2мм (305м) IEK E-PRO | упак | KZT | 88818 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 24
EKT | LC1-C5E04-126 | ITK Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH фиолетовый (305м) IEK E-PRO | шт | KZT | 72450 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 24
EKT | LC3-C604-139 | ITK Витая пара U/UTP кат.6 4х2х23AWG LDPE черный (305м) IEK E-PRO | упак | KZT | 113045 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 23
EKT | LC1-C604-126 | ITK Витая пара U/UTP кат.6 4х2х23AWG LSZH фиолетовый (305м) IEK E-PRO | шт | KZT | 121715 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 23
EKT | CS6-11M | ITK Вставка 45х22,5мм для 1 мод. Keystone Jack с маркером IEK E-PRO | шт | KZT | 317 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS6-22M | ITK Вставка 45х45мм для 2 мод. Keystone Jack с маркером IEK E-PRO | шт | KZT | 494 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | TM1-B10H | ITK Инструмент обжим. RJ-45/12/11 без храп. мех. IEK E-PRO | шт | KZT | 3707 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 200400260 | ITK Инструмент обжим. RJ45/RJ12/RJ11 ручка PVC IEK E-PRO | шт | KZT | 4025 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PC-C13D-2M | ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5 2м с разъёмами С13 - нем.ст IEK E-PRO | шт | KZT | 4007 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | PC-C13C14-2M | ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5 2М с разъёмами С13-C14 IEK E-PRO | шт | KZT | 3767 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | PC-C13C14-3M | ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5 3М с разъёмами С13-C14 IEK E-PRO | шт | KZT | 4546 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | CO05-1MCM | ITK Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U, черный IEK E-PRO | шт | KZT | 5423 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | CS4-11 | ITK Колпачок изолирующий для разъема RJ-45, PVC, СЕРЫЙ IEK E-PRO | шт | KZT | 29 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CR05-7088 | ITK Кольцо кабельное 70x88 мм (компл. 4шт), черное IEK E-PRO | шт | KZT | 6760 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 88
EKT | PC01-C5EF-1M | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е FTP, 1м, серый IEK E-PRO | шт | KZT | 556 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PC01-C5EF-2M | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е FTP, 2м, серый IEK E-PRO | шт | KZT | 815 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PC01-C5EU-02M | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, 0,2м, серый IEK E-PRO | шт | KZT | 319 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PC01-C5EU-05M | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, 0,5м, серый IEK E-PRO | шт | KZT | 356 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PC01-C6U-05M | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, 0,5м, серый IEK E-PRO | шт | KZT | 534 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PC01-C6U-1M | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, 1м, серый IEK E-PRO | шт | KZT | 632 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PC01-C6U-2M | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, 2м, серый IEK E-PRO | шт | KZT | 965 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PC01-C6U-3M | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, 3м, серый IEK E-PRO | шт | KZT | 1304 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PC01-C6U-5M | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 UTP, 5м, серый IEK E-PRO | шт | KZT | 1914 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PC01-C6U-10M | ITK Коммутационный шнур кат. 6 UTP PVC 10м серый IEK E-PRO | шт | KZT | 4577 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | PC02-C6U-2M | ITK Коммутационный шнур кат. 6 UTP PVC 2м зеленый IEK E-PRO | шт | KZT | 1015 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ER12-6568 | ITK Комплект проводов заземления 50 cм - 6шт; 80 cм - 3шт IEK E-PRO | шт | KZT | 6252 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | CS1-1C5EU-11 | ITK Модуль Keystone Jack кат. 5E UTP 110 IDC 90 град. IEK E-PRO | шт | KZT | 532 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS1-1C06F-11 | ITK Модуль Keystone Jack кат. 6 FTP 110 IDC 90 град. розет. IEK E-PRO | шт | KZT | 1112 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS1-1C06U-12 | ITK Модуль Keystone Jack кат. 6 UTP 110 IDC 180 град. IEK E-PRO | шт | KZT | 936 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS1-1C06U-11 | ITK Модуль Keystone Jack кат. 6 UTP 110 IDC 90 град. IEK E-PRO | шт | KZT | 778 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ITK-HP-15 | ITK Набор закладных винтов-шайб-гаек M6x15мм (1 компл) IEK E-PRO | шт | KZT | 113 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS3-1C5EF | ITK Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е IEK E-PRO | шт | KZT | 76 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS3-1C6U | ITK Разъём RJ-45 UTP для кабеля кат.6 IEK E-PRO | шт | KZT | 80 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | TS-A1 | ITK Термостат аналоговый, серый IEK E-PRO | шт | KZT | 8062 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | CT468 | ITK Тестер для витой пары RJ11/RJ45 IEK E-PRO | шт | KZT | 2879 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | FP05-01UM | ITK Фальш-панель 1U черная IEK E-PRO | шт | KZT | 3000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ER-12-325-M1 | ITK Шина заземл. 483х25x3мм медь ШМТ М1 12 точек подключ. М6 IEK E-PRO | шт | KZT | 12251 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | LWR5-12U64-GF | ITK Шкаф LINEA W 12U 600x450 мм дверь стекло, RAL9005 IEK E-PRO | шт | KZT | 109664 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 450 | 600
EKT | LWR5-12U66-GF | ITK Шкаф LINEA W 12U 600x600 мм дверь стекло, RAL9005 IEK E-PRO | шт | KZT | 125011 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 600
EKT | LWR5-15U66-GF | ITK Шкаф LINEA W 15U 600x600 мм дверь стекло, RAL9005 IEK E-PRO | шт | KZT | 135997 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 600
EKT | LWR5-18U66-GF | ITK Шкаф LINEA W 18U 600x600 мм дверь стекло, RAL9005 IEK E-PRO | шт | KZT | 149414 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 600
EKT | LWR5-06U64-GF | ITK Шкаф LINEA W 6U 600x450 мм дверь стекло, RAL9005 IEK E-PRO | шт | KZT | 92100 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 450 | 600
EKT | LWR5-06U66-GF | ITK Шкаф LINEA W 6U 600x600 мм дверь стекло, RAL9005 IEK E-PRO | шт | KZT | 105672 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 600
EKT | LWR5-09U64-GF | ITK Шкаф LINEA W 9U 600x450 мм дверь стекло, RAL9005 IEK E-PRO | шт | KZT | 101143 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 450 | 600
EKT | LWR5-09U66-MF | ITK Шкаф LINEA W 9U 600x600 мм дверь металл, RAL9005 IEK E-PRO | шт | KZT | 103266 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 600
EKT | LWR5-09U66-GF | ITK Шкаф LINEA W 9U 600x600 мм дверь стекло, RAL9005 IEK E-PRO | шт | KZT | 117521 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 600
EKT | LN05-24U66-G | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 24U 600х600 мм стеклянная передняя дверь черный IEK E-PRO | шт | KZT | 277674 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 600 | 600
EKT | LN05-24U68-G | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 24U 600х800 мм стеклянная передняя дверь черный IEK E-PRO | шт | KZT | 302897 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 600
EKT | LN05-33U68-G | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 33U 600х800 мм стеклянная передняя дверь черный IEK E-PRO | шт | KZT | 369608 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 600
EKT | LN05-42U61-PP | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 42U 600х1000 мм перфорированные двери черный IEK E-PRO | шт | KZT | 440609 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 1000 | 600
EKT | LN05-42U61-G | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 42U 600х1000 мм стеклянная передняя дверь черный IEK E-PRO | шт | KZT | 445444 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 1000 | 600
EKT | LN05-42U68-P | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 42U 600х800 мм перфорированная передняя дверь черный IEK E-PRO | шт | KZT | 395317 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 600
EKT | LN05-42U68-G | ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 42U 600х800 мм стеклянная передняя дверь черный IEK E-PRO | шт | KZT | 403715 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 800 | 600
EKT | 32752 | Кабель для локальных сетей - категория 5е - F/UTP - 4 пары - LSZH - 305 м Legrand E-PRO | шт | KZT | 398 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32753 | Кабель для локальных сетей - категория 5е - F/UTP - 4 пары - PVC - 305 м Legrand E-PRO | шт | KZT | 354 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32751 | Кабель для локальных сетей - категория 5е - U/UTP - 4 пары - PVC - 305 м Legrand E-PRO | шт | KZT | 269 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32750 | Кабель для локальных сетей - категория 5е - U/UTP - 4 пары -LSZH - 305 м Legrand E-PRO | шт | KZT | 327 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32756 | Кабель для локальных сетей - категория 6 - F/UTP - 4 пары - LSZH - 500 м Legrand E-PRO | шт | KZT | 438 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32758 | Кабель для локальных сетей - категория 6 - F/UTP - 4 пары - PVC - 500 м Legrand E-PRO | шт | KZT | 438 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32755 | Кабель для локальных сетей - категория 6 - U/UTP - 4 пары - PVC - 305 м Legrand E-PRO | шт | KZT | 357 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32754 | Кабель для локальных сетей - категория 6 - U/UTP - 4 пары -LSZH - 305 м Legrand E-PRO | шт | KZT | 390 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32778 | Кабель для локальных сетей - категория 6a - F/UTP - 4 пары - LSZH - 500 м Legrand E-PRO | шт | KZT | 544 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 32777 | Кабель для локальных сетей - категория 7 - S/FTP - 4 пары - LSZH - 500 м Legrand E-PRO | шт | KZT | 1031 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 33763 | Коннекторы высокой плотности - категория 6 - UTP - 6 x RJ 45 Legrand E-PRO | шт | KZT | 17373 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 33750 | Патч-панель укомплектованная - 19'' - 1U - категория 5е - UTP - 24 x RJ 45 Legrand E-PRO | шт | KZT | 101724 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 33761 | Патч-панель укомплектованная - 19'' - 1U - категория 6 - FTP - 24 x RJ 45 Legrand E-PRO | шт | KZT | 125892 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 33760 | Патч-панель укомплектованная - 19'' - 1U - категория 6 - UTP - 24 x RJ 45 Legrand E-PRO | шт | KZT | 116801 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 33772 | Патч-панель укомплектованная - 19'' - 1U - категория 6A - STP - 24 x RJ 45 Legrand E-PRO | шт | KZT | 212457 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 76551 | Розетка RJ 45 - Mosaic - категория 5е - UTP - 1 модуль - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 3687 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 76554 | Розетка RJ 45 - Mosaic - категория 5е - UTP - 2 модуля - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 4174 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 76562 | Розетка RJ 45 - Mosaic - категория 6 - FTP - 1 модуль - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 6129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 76561 | Розетка RJ 45 - Mosaic - категория 6 - UTP - 1 модуль - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 5204 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 76564 | Розетка RJ 45 - Mosaic - категория 6 - UTP - 2 модуля - белый Legrand E-PRO | шт | KZT | 5552 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 51636 | Шнур коммутационный RJ 45 - категория 5е - U/UTP - PVC - неэкранированный - 1 м-серый Legrand E-PRO | шт | KZT | 2455 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 51638 | Шнур коммутационный RJ 45 - категория 5е - U/UTP - PVC - неэкранированный - 3 м Legrand E-PRO | шт | KZT | 4387 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 51637 | Шнур коммутационный RJ 45 - категория 5е - U/UTP - PVC - неэкранированный-2 м-серый Legrand E-PRO | шт | KZT | 2969 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 51772 | Шнур коммутационный RJ 45 - категория 6 - U/UTP - PVC - неэкранированный-1 м-голубой Legrand E-PRO | шт | KZT | 5187 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 51773 | Шнур коммутационный RJ 45 - категория 6 - U/UTP - PVC - неэкранированный-2 м-голубой Legrand E-PRO | шт | KZT | 5741 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 51774 | Шнур коммутационный RJ 45 - категория 6 - U/UTP - PVC - неэкранированный-3 м-голубой Legrand E-PRO | шт | KZT | 6834 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-4-063 | Блок питания 5А, 12В Optimus | шт | KZT | 3330 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 5
EKT | 108-11-4-023 | ИВЭПР 12/1,5, резервированный источник электропитания 12В, 1,5А | шт | KZT | 17100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-0-046 | Кнопка выхода металлическая накладная | шт | KZT | 4320 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 000-00-0-006 | Электромагнитный замок, силой удержания 180кг | шт | KZT | 8010 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | DS-D100KF | Домофон 7" LCD 800×480MP+Вызыв панель 2.0MP Пластик/Алюм HiWatch DS-D100KF E-PRO | шт | KZT | 44690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100791 | Аудиодомофон упрвл. кнопкой 2 базы вызывная панель IP44/IP63 Optimus EL AIS-01 NEW | шт | KZT | 22950 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100788 | Видеодомофон 4.3" TFT LCD 120сек. 169x116x16мм Optimus VM-4.0 NEW | шт | KZT | 23390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100789 | Видеодомофон 4.3" TFT LCD 90сек. 120x170x17мм Стражниr STR-4SRC NEW | шт | KZT | 33390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100787 | Видеодомофон 7" TFT LCD 120сек. 234x120x19мм Optimus VM-7.0 NEW | шт | KZT | 51080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100786 | Видеодомофон 7" TFT LCD 300сек. 225х151х23мм Optimus VMH-7.1 NEW | шт | KZT | 84910 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100794 | Панель видеодомофона 1/3” CMOS цветн 3м 60°/83° антивандал. 122х41х23мм медь Optimus DS-700 NEW | шт | KZT | 23620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100793 | Панель видеодомофона 1/3” CMOS цветн 3м 60°/83° антивандал. 122х41х23мм сереб Optimus DS-700 NEW | шт | KZT | 23620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100795 | Панель видеодомофона 1/3” CMOS цветн 3м 60°/83° антивандал. 122х41х23мм черн. Optimus DS-700 NEW | шт | KZT | 23620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100792 | Панель видеодомофона 1/3” CMOS цветн 3м 80° антивандал. 122х41х22мм медь Optimus DSH-E1080 NEW | шт | KZT | 26050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS-H1С | EZVIZ H1C (CS-H1С) видеокамера | шт | KZT | 13900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS-H3C-R100-1K3WKFL | EZVIZ H3С 3MP (CS-H3C-R100-1K3WKFL) видеокамера | шт | KZT | 23900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS-H4-3WKFL | EZVIZ H4 2K (CS-H4-3WKFL) видеокамера | шт | KZT | 23900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100938 | Видеокамера IP Wi-Fi беспроводная Поворотная внутренняя 2Мп 2.8 Пластик (CS-TY1-B0-1G2WF) EZVIZ NEW | шт | KZT | 14900 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0
EKT | 311100909 | Видеокамера IP Wi-Fi беспроводная Поворотная уличная 2Мп 2.8 IP65 CS-C8C-A0-1F2WF Lite EZVIZ NEW | шт | KZT | 28900 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0
EKT | 311100907 | Видеокамера IP Wi-Fi беспроводная Цилиндр 2Мп 2.8 Пластик/Металл IP67 (CS-C3N-A0-3G2WFL1) EZVIZ NEW | шт | KZT | 19900 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0
EKT | 311100908 | Видеокамера IP Wi-Fi беспроводная Цилиндр 3Мп 2.8 Пластик/Металл IP67 CS-C3TN-A0-1H3WKFL-B EZVIZ NEW | шт | KZT | 22500 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0
EKT | CS-TY1-C0-8B4WF | Видеокамера WiFi поворотная мик/Дин 4.0MP День/Ночь Пластик, Ezviz CS-TY1-C0-8B4WF E-PRO | шт | KZT | 22500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 0
EKT | CS-H8C-R100-1J4WKFL | Видеокамера WiFi поворотная мик/Дин 4.0MP День/Ночь Пластик, IP65, Ezviz CS-H8C-R100-1J4WKFL E-PRO | шт | KZT | 30800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-2CD2043G2-I | Видеокамера IP цилинд 4.0 MP f2.8мм 103.0° день/ночь Металл IP67 Hikvision DS-2CD2043G2-I E-PRO | шт | KZT | 41900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101176 | LED Лампа A60 E27 9 Вт 806 лм 2700K-6500K 16 млн. цветов Imou NEW | шт | KZT | 4402 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 311101172 | Видеокамера IP Wi-Fi Bullet 2C 106° MicroSD 256 GB 4MP iOS Android IP67 Imou NEW | шт | KZT | 23600 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101180 | Видеокамера IP Wi-Fi Cube 105° MicroSD 256 GB 2Мп iOS Android IP54 Imou Белый NEW | шт | KZT | 19873.54 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101181 | Видеокамера IP Wi-Fi Cube 105° MicroSD 256 GB 4MP iOS Android IP54 Imou Белый NEW | шт | KZT | 22800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101178 | Видеокамера IP Wi-Fi Cue 2 112° MicroSD 256 GB 2Мп iOS Android IP54 Imou Белый NEW | шт | KZT | 15000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101179 | Видеокамера IP Wi-Fi Cue 2 112° MicroSD 256 GB 2Мп iOS Android IP54 Imou Черный NEW | шт | KZT | 15000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101173 | Видеокамера IP Wi-Fi поворот. Cruiser 0-355° MicroSD 256GB 2Мп iOS Android IP66 Imou NEW | шт | KZT | 31450 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101174 | Видеокамера IP Wi-Fi поворот. Cruiser 0-355° MicroSD 256GB 4Мп iOS Android IP66 Imou NEW | шт | KZT | 35556 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101175 | Видеокамера IP Wi-Fi поворот. Cruiser 0-355° MicroSD 256GB 5Мп iOS Android IP66 Imou NEW | шт | KZT | 37400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101168 | Видеокамера IP Wi-Fi поворот. Ranger 2 0-355° MicroSD 256GB 2Мп iOS Android IP54 Imou Белый NEW | шт | KZT | 22500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101169 | Видеокамера IP Wi-Fi поворот. Ranger 2 0-355° MicroSD 256GB 2Мп iOS Android IP54 Imou Серый NEW | шт | KZT | 20000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101170 | Видеокамера IP Wi-Fi поворот. Ranger 2 0-355° MicroSD 256GB 2Мп iOS Android IP54 Imou Черный NEW | шт | KZT | 20000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101171 | Видеокамера IP Wi-Fi поворот. Ranger 2 0-355° MicroSD 256GB 4Мп iOS Android IP54 Imou Белый NEW | шт | KZT | 23600 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100803 | Доводчик дверной DC-120 бел. Optimus NEW | шт | KZT | 17210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100802 | Доводчик дверной DC-120 бронза Optimus NEW | шт | KZT | 17210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100801 | Доводчик дверной DC-120 корчн. Optimus NEW | шт | KZT | 17210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100804 | Доводчик дверной DC-120 сереб. Optimus NEW | шт | KZT | 17210 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100806 | Доводчик дверной DC-150 бронза Optimus NEW | шт | KZT | 21180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100805 | Доводчик дверной DC-150 сереб. Optimus NEW | шт | KZT | 21180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100808 | Доводчик дверной DC-65 бел. Optimus NEW | шт | KZT | 12300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100809 | Доводчик дверной DC-65 бронза Optimus NEW | шт | KZT | 12300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100807 | Доводчик дверной DC-65 сереб. Optimus NEW | шт | KZT | 8820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100810 | Доводчик дверной DC-85 бел. Optimus NEW | шт | KZT | 14630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100797 | Доводчик дверной DC-85 НО бел. Optimus NEW | шт | KZT | 14690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100799 | Доводчик дверной DC-85 НО бронза Optimus NEW | шт | KZT | 14690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100776 | Коммутатор 16 портов 1000Мбит/с Optimus EL S-19/16PA NEW | шт | KZT | 67900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100778 | Коммутатор 4 порта 10/100Мбит/с Optimus EL S-6/4PA_v.1 NEW | шт | KZT | 14800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 4
EKT | 311100773 | Коммутатор 4 порта 100Мбит/с Optimus U1I-4F1b/2F NEW | шт | KZT | 16280 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101069 | Брелок с тревожн. кн. совмест. с Hub, Hub 2 iOS и Android белый SpaceControl Ajax | шт | KZT | 10700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101059 | Брелок с тревожн. кн. совмест. с Hub, Hub 2 iOS и Android черный SpaceControl Ajax | шт | KZT | 10700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101074 | Датчик движения для помещений 2 ИК-сенсора до 15 м белый MotionProtect Curtain Ajax | шт | KZT | 25700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101067 | Датчик движения с иммунитетом к животным Угол 80° белый MotionProtect Ajax | шт | KZT | 18800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101061 | Датчик движения с иммунитетом к животным Угол 80° черный MotionProtect Ajax | шт | KZT | 18800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101064 | Датчик движения с фотофикс. тревоги совместим с Hub 2 черный MotionCam Ajax | шт | KZT | 49200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101075 | Датчик движения уличный Угол охвата 90° белый MotionProtect Outdoor Ajax | шт | KZT | 74800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101060 | Датчик двунаправленный уличный до 30 метров белый DualCurtain Ajax | шт | KZT | 74800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101071 | Датчик дыма с сенс. сирена 85 дБ совмест. с Hub, Hub 2 белый FireProtect Plus Ajax | шт | KZT | 38500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101055 | Датчик дыма с темп сенсором совмест. с Hub, Hub 2 черный FireProtect Ajax | шт | KZT | 25700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101068 | Датчик открытия дверей и окон универсальный на все типы дверей белый DoorProtect Ajax | шт | KZT | 12900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101062 | Датчик открытия дверей Универсальный на все типы дверей черный DoorProtect Ajax | шт | KZT | 12900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101057 | Датчик раннего обнаружения затопления черный LeaksProtect Ajax | шт | KZT | 17100 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101070 | Клавиатура беспроводная сенсорная для контроля охр. сист. белая KeyPad Ajax | шт | KZT | 34200 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 311101063 | Клавиатура Беспроводная сенсорная для контроля охр. сист. черная KeyPad Ajax | шт | KZT | 34200 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 311101076 | Контроллер дистанционного управления IP20 Relay Ajax | шт | KZT | 15000 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 311101077 | Контроллер для дистанционного управления бытовыми приборами WallSwitch Ajax | шт | KZT | 15000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101054 | Контроллер систем безоп. 2G SIM, Ethernet 110-250 В до 2000м. черный Hub 2 Ajax | шт | KZT | 81200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101066 | Контроллер систем безопасности 2G SIM, Ethernet 110-250 В белый Hub Ajax | шт | KZT | 57700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101065 | Контроллер систем безопасности 2G SIM, Ethernet 110-250 В до 2000м. белый Hub 2 Ajax | шт | KZT | 81200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101058 | Розетка умная черная 230В, 50Гц со счетч. энергопотреб. черная Socket Ajax | шт | KZT | 25700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101072 | Сирена Беспроводная домашняя IP54 белая HomeSiren Ajax | шт | KZT | 21400 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 311101056 | Сирена беспроводная домашняя домашняя IP54 черная HomeSiren Ajax | шт | KZT | 21400 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 311101073 | Сирена беспроводная уличная IP54 белая StreetSiren Ajax | шт | KZT | 42800 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 312000007 | GSM WIFI сигнализация LUX сенс. управ., двуст. связь, Android, IOS, до 24 датчиков NEW | шт | KZT | 38520 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000005 | GSM WIFI сигнализация PREMIUM сенс. управ., двуст. связь, поддерж. беспров. розетки NEW | шт | KZT | 52200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000002 | GSM WIFI сигнализация PROFI двуст. связь, Android, IOS, до 24 датчиков, автоном. работа NEW | шт | KZT | 26820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000003 | GSM сигнализация OKO 2,4" TFT-дисплей, до 100 датчиков, автоном. работа, GSM/3G/GPRS, Стражник NEW | шт | KZT | 37800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000004 | GSM сигнализация OKO PLUS 2,4" TFT-дисплей, сенс. управ., двуст. связь, до 100 датчиков NEW | шт | KZT | 46400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000006 | GSM сигнализация SOKOL кнопочное управление, двуст. связь, до 100 датчиков, автоном. работа NEW | шт | KZT | 34920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000001 | GSM сигнализация ЩИТ до 7 датчиков, автоном. работа, GSM/3G/GPRS, Стражник NEW | шт | KZT | 26820 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 311101096 | Пульт ДУ F&F FW-WSO2 2 канала 3В DC NEW | шт | KZT | 16548 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 125-12-3-008 | AX180PLI уголок L-образный для AX180KGD | шт | KZT | 4050 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-1-147 | Cinyue Датчики угарного газа | шт | KZT | 5400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 103-12-3-054 | GSM контроллер 4СH | шт | KZT | 26460 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-7-349 | PoE сплиттер (инжектор) 12V, 2A для камер видеонаблюдения, выход RJ-45 (Ethernet), DC 5,5 | шт | KZT | 2070 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 2
EKT | 106-12-1-001 | Автономная сигнализация PIR на движение | шт | KZT | 3240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 106-12-1-003 | Автономный датчик-сигнализатор протечки воды WATER с сиреной | шт | KZT | 3240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-4-076 | Адаптер 220В/12В, 2А | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 2
EKT | 105-12-4-077 | Адаптер 220В/12В, 4А | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 4
EKT | 105-12-4-079 | Адаптер 220В/12В, 8А | шт | KZT | 2970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 8
EKT | 114-10-3-010 | Адаптер 220В/15В, 1,2А (2 pin) | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 114-10-3-011 | Адаптер 220В/15В, 2А (2 pin) | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 2
EKT | 105-12-4-091 | Адаптер 220В/5В, 2А, USB | шт | KZT | 2430 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 2
EKT | 116-12-4-001 | Адаптер 220В/5В, 3А | шт | KZT | 2970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 3
EKT | 000-00-7-384 | Аккумуляторная батарея Optimus AP-1207 | шт | KZT | 4910 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-7-387 | Аккумуляторная батарея Optimus AP-1212 | шт | KZT | 10580 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-3-056 | Бесконтактная карта доступа стандартная формата EMM, тонкая без отверстия, 125 кГц, белая | шт | KZT | 180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-3-057 | Бесконтактный брелок доступа стандартный формата EMM, 125 кГц, синий | шт | KZT | 180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100785 | Видеодомофон 10" TFT LCD 300сек. 248х181х23мм Optimus VMH-10.1 NEW | шт | KZT | 112370 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100767 | Видеокамера AHD 2 Мп (2.8) день/ночь металл IP66 Optimus EL MBm2.0(2.8)E NEW | шт | KZT | 7130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100768 | Видеокамера AHD 2 Мп (2.8) день/ночь металл IP66 Optimus EL MDm2.1(2.8)E NEW | шт | KZT | 8840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100769 | Видеокамера AHD 2 Мп (2.8) день/ночь пластик IP20 Optimus EL MDP2.0(2.8)E NEW | шт | KZT | 10840 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100766 | Видеокамера AHD 2 Мп (2.8) день/ночь пластик IP66 Optimus EL MB2.0(2.8)E NEW | шт | KZT | 7350 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100761 | Видеокамера IP 2 Мп (2.8) день/ночь металл IP67 Optimus IP-S012.1(2.8)P NEW | шт | KZT | 26740 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100760 | Видеокамера IP 3 Мп (2.8) день/ночь металл IP67 Optimus IP-E012.1(2.8)P_V.5 NEW | шт | KZT | 16790 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100763 | Видеокамера IP 3 Мп (2.8) день/ночь пластик IP20 Optimus IP-E022.1(2.8)P_V.4 NEW | шт | KZT | 17670 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100759 | Видеокамера IP 6 Мп (2.8) день/ночь алюм IP67 Optimus IP-E015.0(2.8)P_V.5 NEW | шт | KZT | 26820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100765 | Видеорегистратор IP 8 Мп 25к/с 8к8Мп 32к5Мп Optimus NVR-5324_V.1 NEW | шт | KZT | 54810 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100764 | Видеорегистратор IP 8Мп 25к/с 16IPк 8Мп Optimus NVR-5101_V.1 NEW | шт | KZT | 44640 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100772 | Видеорегистратор гибридный (AHD, IP) 4кAHD+2IP5Мп 25к/с Optimus AHDR-3004HE_V.1 NEW | шт | KZT | 27180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100770 | Видеорегистратор гибридный (AHD, IP) 5Мп 25к/с 16кAHD+4IP Optimus AHDR-3016E NEW | шт | KZT | 79920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100771 | Видеорегистратор гибридный (AHD, IP) 5Мп 25к/с 4кAHD+2IP Optimus AHDR-3008E_V.1 NEW | шт | KZT | 39490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 114-10-3-004 | Вызывная панель видеодомофона Стражник 520-2, металл, 2-абонентская | шт | KZT | 21510 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 114-10-3-006 | Вызывная панель видеодомофона Стражник 520-3, металл, 3-абонентская | шт | KZT | 21780 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 114-10-3-003 | Вызывная панель видеодомофона Стражник RFID-2-520, металл, 2-абонентская | шт | KZT | 24390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 114-10-3-005 | Вызывная панель видеодомофона Стражник RFID-3-520, металл, 3-абонентская | шт | KZT | 24390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 103-10-1-011 | Датчик движения PIR-100 pet 20кг, автономная работа 1,5 года | шт | KZT | 6030 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000022 | Датчик движения внутр. угол 110°С до 10 метров PIR-100 USB power NEW | шт | KZT | 5400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000024 | Датчик движения внутр. угол 110°С до 11 метров PIR-100 pet NEW | шт | KZT | 4140 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000016 | Датчик движения инфракрасный угол 110°С до 10 метров WI-FI TUYA NEW | шт | KZT | 9900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000021 | Датчик движения уличный угол 110°С до 11 метров PIR-100 NEW | шт | KZT | 23130 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000014 | Датчик дыма автономный WI-FI TUYA NEW | шт | KZT | 8820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 103-10-1-013 | Датчик контроля температуры TEMP-100 | шт | KZT | 9990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000015 | Датчик открытия окон WI-FI TUYA NEW | шт | KZT | 6750 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000010 | Датчик температуры и влажности WI-FI TUYA NEW | шт | KZT | 14390 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000013 | Датчик утечки воды WI-FI TUYA NEW | шт | KZT | 7920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000025 | Датчик утечки воды беспроводной WATER-100S NEW | шт | KZT | 4490 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 312000026 | Датчик утечки воды проводной WATER-100 NEW | шт | KZT | 3600 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 312000018 | Датчик утечки газа (метан, пропан, бутан) GAS-100 NEW | шт | KZT | 8730 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000009 | Датчик утечки газа (метан, пропан, бутан) с LCD дисплеем TUYA NEW | шт | KZT | 13490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-7-493 | Дверной доводчик Optimus DC-85 (коричневый) | шт | KZT | 14630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-7-492 | Дверной доводчик Optimus DC-85 (серебро) | шт | KZT | 14630 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-7-498 | Дверной доводчик Optimus DС-150 (коричневый) | шт | KZT | 21180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100800 | Доводчик дверной DC-65 корчн. Optimus NEW | шт | KZT | 8820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100798 | Доводчик дверной DC-85 НО корчн. Optimus NEW | шт | KZT | 14690 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-2-017 | Жесткий диск HDD 1TB | шт | KZT | 28080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-2-018 | Жесткий диск HDD 2TB | шт | KZT | 37170 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-2-136 | Жесткий диск HDD 3TB | шт | KZT | 50490 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-2-019 | Жесткий диск HDD 4TB | шт | KZT | 83970 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-2-016 | Жесткий диск HDD 500GB | шт | KZT | 22410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-7-422 | Жесткий диск HDD 6TB | шт | KZT | 104400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-7-423 | Жесткий диск HDD 8TB | шт | KZT | 133020 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100796 | Замок эл-мех. сталь нерж EMR-02 (хром) Размр 127х105х40мм наклд.12В IP50 NEW | шт | KZT | 11520 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 105-12-4-094 | ИВЭПР 220/12-10A-18CH 1х7, резервированный источник вторичного электропитания | шт | KZT | 21420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000019 | Извещатель пожарный SMOKE ECO 20 кв. м NEW | шт | KZT | 3600 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100783 | Кабель для видеонабл. КВК-П 2*0.5 наружн. ССА Light Optimus (200) | упак | KZT | 36000 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0
EKT | 311100784 | Кабель для видеонабл. КВК-П 2*0.75 наружн. ССА Light Optimus (200) | упак | KZT | 41400 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0
EKT | 105-12-2-029 | Кабель для видеонаблюдения BNC/DC-BNC/DC, 5М. | шт | KZT | 1350 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 312000011 | Камера видеонаблюдения С23 (1080P) WI-FI TUYA NEW | шт | KZT | 16820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-7-485 | Коммутатор EL S-27/24PA | шт | KZT | 155160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000008 | Привод управления краном (задвижкой) Valve Controller Wi-Fi TUYA NEW | шт | KZT | 19800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101093 | Пульт ДУ F&F FW-KEY 4 канала 3В DC NEW | шт | KZT | 9295 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101094 | Пульт ДУ F&F FW-RC10 10-и клавишный, черный NEW | шт | KZT | 19219 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311101095 | Пульт ДУ F&F FW-RC4 4-х клавишный, черный NEW | шт | KZT | 11106 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 103-12-2-035 | Разветвитель-переходник питания для камер DC 1/4 | шт | KZT | 1080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 103-12-2-034 | Разветвитель-переходник питания для камер DC 1/8 | шт | KZT | 1080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 113-19-2-002 | Разъем 14-0314 питания штекер 2,1*5,5*10 мм с клеменной колодкой | шт | KZT | 205 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-2-027 | Разъем BNC прижимной | шт | KZT | 180 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-2-154 | Разъем RJ45 UTP кат.5е | шт | KZT | 46 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 312000017 | Сирена свето-звуковая беспроводная WI-FI TUYA NEW | шт | KZT | 10800 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt
EKT | 101-10-1-025 | Сирена стробовая свето-звуковая SIR-100 outdoor с питанием | шт | KZT | 13860 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-7-411 | Считыватель Optimus CR-01 | шт | KZT | 7240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 101-10-1-009 | Тревожная кнопка PB-100 | шт | KZT | 3870 | EKT2506 | 2025-06-12 | buton | button | ekt
EKT | 312000012 | Умная розетка удаленное вкл/выкл, таймер WI-FI TUYA NEW | шт | KZT | 8820 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-7-330 | Цифровая RFID антивандальная кодонаборная панель M02IC (EMID, Mifare), металлическая, накладная | шт | KZT | 14400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 103-12-3-058 | Цифровая антивандальная кодонаборная панель RFID (EMID, Mifare) TC10, металлическая, накладная | шт | KZT | 22410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 103-12-3-059 | Цифровая антивандальная кодонаборная панель RFID (EMID, Mifare) TC20, металлическая, накладная | шт | KZT | 22410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 103-12-3-053 | Цифровая антивандальная кодонаборная панель RFID (EMID, Mifare) TC40, металлическая, накладная | шт | KZT | 22410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 000-00-7-415 | Цифровой гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-3016L_H.265_v.1 | шт | KZT | 95920 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 105-12-3-052 | Электромагнитный замок, силой удержания 280кг | шт | KZT | 10710 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 105-12-3-053 | Электромагнитный замок, силой удержания 320кг | шт | KZT | 21420 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 105-12-3-172 | Электромагнитный замок, силой удержания 60кг | шт | KZT | 6660 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | 105-12-3-051 | Электромеханический замок | шт | KZT | 10800 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | DS-I453M(С) | DS-I453M(C) (2.8mm) IP Камера, купольная | шт | KZT | 28160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2397 | Hikvision DS-KV6113-WPE1(B) IP Домофон | шт | KZT | 44144 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-I200(D) | HiWatch DS-I200(D) (2.8mm) IP Камера, цилиндрическая | шт | KZT | 14900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 2876 | HiWatch DS-I203(D) IP Видеокамера | шт | KZT | 14900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-I400(D) | HiWatch DS-I400(D) IP Видеокамера | шт | KZT | 18900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100957 | Видеокамера AHD Купол 2 Мп (2.8) мм. день/ночь в цвете Пластик "UNV" UAC-T112-F28-W NEW | шт | KZT | 5300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100955 | Видеокамера AHD Купол 2 Мп (2.8) мм. день/ночь Пластик "UNV" UAC-T112-F28 NEW | шт | KZT | 4200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100972 | Видеокамера AHD Купол 5 Мп (2.8) мм. день/ночь в цвете Пластик "UNV" UAC-T115-F28-W NEW | шт | KZT | 7150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100956 | Видеокамера AHD Цилиндр 2 Мп (2.8) мм. день/ночь Пластик "UNV" UAC-B112-F28 NEW | шт | KZT | 4200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 112
EKT | 311100933 | Видеокамера HD-TVI Купол 2 Мп (2.8) Металл IP66 DS-T273(B) HiWatch NEW | шт | KZT | 5500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100935 | Видеокамера HD-TVI Купол 2 Мп (2.8) Пластик IP66 DS-T283(B) HiWatch NEW | шт | KZT | 5200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100937 | Видеокамера HD-TVI Купол 5 Мп (2.8) Металл IP66 DS-T503(C) HiWatch NEW | шт | KZT | 12000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100932 | Видеокамера HD-TVI Цилиндр 2 Мп (2.8) Металл IP66 DS-T270(B) HiWatch NEW | шт | KZT | 6400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100934 | Видеокамера HD-TVI Цилиндр 2 Мп (2.8) Пластик IP66 DS-T280(В) HiWatch NEW | шт | KZT | 5200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100936 | Видеокамера HD-TVI Цилиндр 5 Мп (2.8) Металл IP66 DS-T500(C) HiWatch NEW | шт | KZT | 8200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-I225(D) | Видеокамера IP PTZ купол 2.0 MP f4.8 57.6° день/ночь Металл/Пласт IP66 HiWatch DS-I225(D) E-PRO | шт | KZT | 144300 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-I425(B) | Видеокамера IP PTZ купол 4.0 MP f4.8 55° день/ночь Металл/Пласт IP67 HiWatch DS-I425(B) E-PRO | шт | KZT | 170250 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100943 | Видеокамера IP Купол 2 Мп (2.8) мм. день/ночь Металл+пластик "UNV" IPC322LB-SF28-A NEW | шт | KZT | 12800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100944 | Видеокамера IP Купол 2 Мп (2.8) мм. день/ночь Металл+пластик "UNV" IPC3612LB-SF28-A NEW | шт | KZT | 12800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100923 | Видеокамера IP Купол 2 Мп (2.8) Пластик/Металл IP67 DS-I203-L HiWatch NEW | шт | KZT | 16900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100922 | Видеокамера IP Купол 2 Мп (2.8) Пластик/Металл IP67/IK10 DS-I202-D HiWatch NEW | шт | KZT | 16900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-I259M | Видеокамера IP купол 2.0 MP f2.8мм 107.1° день/ночь Металл/Пласт IP66 HiWatch DS-I259M E-PRO | шт | KZT | 34190 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100945 | Видеокамера IP Купол 4 Мп (2.8) мм. день/ночь Металл+пластик "UNV" IPC3614LB-SF28-A NEW | шт | KZT | 18500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100928 | Видеокамера IP Купол 4 Мп (2.8) Пластик/Металл IP67 DS-I453(C) HiWatch NEW | шт | KZT | 20400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100927 | Видеокамера IP Купол 4 Мп (2.8) Пластик/Металл IP67/IK10 DS-I452(C) HiWatch NEW | шт | KZT | 20600 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100912 | Видеокамера IP Купол 5 Мп (2.8) Пластик/Металл IP67 DS-2CD1353G0-I Hikvision NEW | шт | KZT | 26320 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-2CD1363G0-I | Видеокамера IP купол 6.0МР f2.8мм 102.0° день/ночь Металл/Пласт IP67 Hikvision DS-2CD1363G0-I E-PRO | шт | KZT | 31900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100968 | Видеокамера IP Купол с микр 2 Мп (2.8 ~ 12) мм день/ночь Металл+пластик "UNV" IPC3532LB-ADZK-G NEW | шт | KZT | 34800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100946 | Видеокамера IP Купол с микр 2 Мп (2.8) мм. день/ночь в цвете Металл+пластик "UNV" IPC2122LE NEW | шт | KZT | 24700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100947 | Видеокамера IP Купол с микр 2 Мп (2.8) мм. день/ночь в цвете Металл+пластик "UNV" IPC3612LE NEW | шт | KZT | 24700 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100969 | Видеокамера IP Купол с микр 4 Мп (2.8 ~ 12) мм день/ночь Металл+пластик "UNV" IPC3534LB-ADZK-G NEW | шт | KZT | 47800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100939 | Видеокамера IP Купол с микроф. 4 Мп (2.8) Пластик/Металл IP67 DS-I453M(B) HiWatch NEW | шт | KZT | 30240 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-2CD1T27G0-L | Видеокамера IP цилинд 2.0 MP f4.0мм 83.6° день/ночь Металл IP67 Hikvision DS-2CD1T27G0-L E-PRO | шт | KZT | 32784 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-2CD1T43G0-I | Видеокамера IP цилинд 4.0 MP f4.0мм 75.0° день/ночь Металл/Пласт IP67 Hikvision DS-2CD1T43G0-I E-PRO | шт | KZT | 32000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-2CD1063G0-I | Видеокамера IP цилинд 6.0МР f2.8мм 102.0° день/ночь Металл/Пласт IP67 Hikvision DS-2CD1063G0-I E-PRO | шт | KZT | 31900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100941 | Видеокамера IP Цилиндр 2 Мп (2.8) мм. день/ночь Металл+пластик "UNV" IPC2122LB-SF28-A NEW | шт | KZT | 12800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100921 | Видеокамера IP Цилиндр 2 Мп (2.8) Пластик/Металл IP67 DS-I200-L HiWatch NEW | шт | KZT | 16500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100924 | Видеокамера IP Цилиндр 2 Мп (2.8) Пластик/Металл IP67 DS-I250L HiWatch NEW | шт | KZT | 21900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100910 | Видеокамера IP Цилиндр 4 Мп (2.8) Алюм сплав IP67 DS-2CD1047G0-L(C) Hikvision NEW | шт | KZT | 38296 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100926 | Видеокамера IP Цилиндр 4 Мп (2.8) Алюм сплав IP67 DS-I450L HiWatch NEW | шт | KZT | 37900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100942 | Видеокамера IP Цилиндр 4 Мп (2.8) мм. день/ночь Металл+пластик "UNV" IPC2124LB-SF28-A NEW | шт | KZT | 18500 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100925 | Видеокамера IP Цилиндр 4 Мп (2.8) Пластик/Металл IP67 DS-I450(C) HiWatch NEW | шт | KZT | 31200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100911 | Видеокамера IP Цилиндр 5 Мп (2.8) Пластик/Металл IP67 DS-2CD1053G0-I Hikvision NEW | шт | KZT | 24900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100967 | Видеокамера IP Цилиндр с микр 2 Мп (2.8 ~ 12) мм день/ночь Металл+пластик "UNV" IPC2322LB-ADZK-G NEW | шт | KZT | 34800 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS-C8PF-A0-6E22WFR | Видеокамера WiFi поворотная мик/Дин 2.0MP День/Ночь Пластик, IP65, Ezviz CS-C8PF-A0-6E22WFR E-PRO | шт | KZT | 41310 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS-HB8-R100-2C4WDL | Видеокамера WiFi поворотная мик/Дин 4.0MP День/Ночь Пластик, IP65, Ezviz CS-HB8-R100-2C4WDL E-PRO | шт | KZT | 82470 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS-BM1-R100-2D2WF-BE | Видеокамера WiFi, аккум, мик/дин 2.0MP День/Ночь Пластик, Ezviz CS-BM1-R100-2D2WF-BE E-PRO | шт | KZT | 48160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS-C8C-A0-1F2WFL1 | Видеокамера WiFi, аккум, мик/дин 2.0MP День/Ночь Пластик, IP65, Ezviz CS-C8C-A0-1F2WFL1 E-PRO | шт | KZT | 32000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | CS-BC2-A0-2C2WPFB | Видеокамера WiFi, аккум, мик/дин 2.0MP День/Ночь Пластик, IP66, Ezviz CS-BC2-A0-2C2WPFB E-PRO | шт | KZT | 43080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100952 | Видеорегистратор IP 8-канальный, 8 PoE, 1 SATA HDD до 10 Тб запись 4К "UNV" NVR301-08LS3-P8 NEW | шт | KZT | 43000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100913 | Видеорегистратор IP До 4 Мп 4 канала DS-7104NI-Q1/M(C) Hikvision NEW | шт | KZT | 25111 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100914 | Видеорегистратор IP До 4 Мп 8 каналов DS-7108NI-Q1/M(C) Hikvision NEW | шт | KZT | 32054 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100915 | Видеорегистратор IP До 8 Мп 16 каналов DS-7616NI-Q1(C) Hikvision NEW | шт | KZT | 46323 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100963 | Видеорегистратор Гибридный 8-канальный, 1 SATA HDD до 8 Тб 5 Мп "UNV" XVR301-08G3 NEW | шт | KZT | 25600 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100918 | Видеорегистратор Гибридный TVI до 8 Мп, IP до 8 Мп 8 каналов DS-H108UA(B) 2.8 NEW | шт | KZT | 66900 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100931 | Домофон IP Блок вызова 2 Мп (2.8) Пластик IP65 DS-KV6113-PE1 Hikvision NEW | шт | KZT | 41736 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100929 | Домофон IP с Wi-Fi SD-карты до 32Гб DS-KH6320-WTE1 Hikvision NEW | шт | KZT | 56216 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100930 | Домофон IP с Wi-Fi TF-карты до 128Гб DS-KH6350-WTE1 Hikvision NEW | шт | KZT | 49189 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-K1T502DBWX-C | Домофон Вызыв панель СКУД 2.0 MP Угол 110.0° день/ночь металл IP65 Hikvision DS-K1T502DBWX-C E-PRO | шт | KZT | 77200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-D5022FN-C | Монитор 21.5" TFT 1920×1080 1×HDMI, 1×VGA Hikvision DS-D5022FN-C E-PRO | шт | KZT | 50316 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-D5024FN | Монитор 23.8" TFT 1920×1080 1×HDMI, 1×VGA Hikvision DS-D5024FN E-PRO | шт | KZT | 60726 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-D5027FN | Монитор 27.0" TFT 1920×1080 1×HDMI, 1×VGA Hikvision DS-D5027FN E-PRO | шт | KZT | 78076 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-D5043QE | Монитор 42.5" (107.95см) LCD 1920×1080 1×HDMI, 1×VGA Hikvision DS-D5043QE E-PRO | шт | KZT | 207277 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-D5032QE | Монитор 42.5" LCD 1920×1080 1×HDMI, 1×VGA Hikvision DS-D5032QE E-PRO | шт | KZT | 143164 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 311100971 | Монитор Диагональ 32", до 1920×1080 HDMI-1, VGA-1, аудио-1, динамик-2 "UNV" MW3232-V-K NEW | шт | KZT | 149400 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-K1T341CM | Терминал Терминал СКУД 2.0 MP день/ночь алюминий/Пластик IP65 Hikvision DS-K1T341CM E-PRO | шт | KZT | 111967 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | DS-K1T342MX | Терминал Терминал СКУД 2.0 MP день/ночь алюминий/Пластик IP65 Hikvision DS-K1T342MX E-PRO | шт | KZT | 72177 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000436 | Держатель маркировки DM 18х25 | шт | KZT | 105 | EKT2506 | 2025-06-12 | aksesuar | aksesuar | ekt
EKT | ст-9953503 | HIBD63-N 1PMCS0000C 00010 2P 10A 6KA автом выкл | шт | KZT | 992 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 2
EKT | ст-9952142 | HIBD63-N 3PMCS0000C 00020 3P 20A 6KA автом выкл | шт | KZT | 1480 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | ст-9951327 | HIBD63-N 3PMCS0000C 00032 3P 32A 6KA автом выкл | шт | KZT | 1249 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
EKT | щщ11503239 | Шунтирующий рацепитель SHT10GM Hyundai | шт | KZT | 2112 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щт-0001659 | ВА47-29-1C10-УХЛ3-КЭАЗ | шт | KZT | 263 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | щт-0001660 | ВА47-29-1C20-УХЛ3-КЭАЗ | шт | KZT | 263 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | 270100057 | Разъединитель РЕ 19-41-31140-00 1000А УХЛЗ | шт | KZT | 173022 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 1000
EKT | ст-9949111 | ДВО01-40-002 !!! | шт | KZT | 4990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ст-9949110 | ДВО01-40-003 !!! | шт | KZT | 4990 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300499 | Съемник изоляции СИ-22 (06002) SHTOK* (2016) | шт | KZT | 6480 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300340 | Барабан №10 (полн) | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300081 | Барабан №12 (полн) | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300082 | Барабан №14 (полн) | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300341 | Барабан №17 (полн) | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300342 | Барабан №20 (полн) | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 130300343 | Барабан №22 (полн) | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | нов3875 | Барабан №17 (пуст) | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | нов3877 | Барабан №22 (пуст) | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 13030034 | Барабан №10 | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 13030001 | Барабан №12 | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 13030002 | Барабан №14 | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 1303003 | Барабан №17 | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 13030 | Барабан №20 | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 13031 | Барабан №22 | шт | KZT | 0.01 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 011100128 | ВА47-29 (1ф) 10А TDM (120) | шт | KZT | 102 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 10 | 1
EKT | 011100114 | ВА47-29 (3ф) 16А TDM (40) | шт | KZT | 921 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 16 | 1
EKT | 011100188 | ВА 47-100 (3ф) 50А TDM (4) | шт | KZT | 2925 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 50 | 1
EKT | 011100147 | ВА 47-100 (3ф) 80А TDM (4) | шт | KZT | 1850 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  | 80 | 1
EKT | щт23055488 | ВРУ TITAN пустой щит | шт | KZT | 193780 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ... | НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ удален ВА 302 3P 80А 25кА С (1) DEKraft | шт | KZT | 11322 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 80
EKT | 200400039 | 19 PDU 6 роз DIN49440 (с авт выкл., алюм проф,1U вход С14 без шнура) ITK(20) | шт | KZT | 10093 | EKT2506 | 2025-06-12 | oto | oto | ekt |  |  | 1
EKT | EZC100F3050 | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ EZC100 10KA/400В 50 A E-PRO | шт | KZT | 17080 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 50
EKT | 030300120 | 773-304 Клемма соед. 4*2,5мм (с пастой) WAGO NEW | шт | KZT | 28 | EKT2506 | 2025-06-12 | klemens | klemens | ekt |  |  |  |  | 773
EKT | 80300202 | LED Лампа A60 "Standart" Essential 11W 1150lm 3000К E27 3шт в компл. PHILIPS (4) NEW | шт | KZT | 1832 | EKT2506 | 2025-06-12 | lamb | lamb | ekt
EKT | 011100211 | УЗО АВДТ 63 (4ф) 16А TDM (30) | шт | KZT | 1584 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | щщ11503251 | HIBD63H 3P 25A B | шт | KZT | 2655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 25
EKT | ст-9949124 | HIRC 63F 2P 16A 30мА | шт | KZT | 2799 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 2 | 16
EKT | 120300020 | Контактор Chint NC1-4011 40А 380 V 3вел | шт | KZT | 1191 | EKT2506 | 2025-06-12 | kontaktor | contactor | ekt | 3 | 40
EKT | 150600050 | НБП 02-15-001 "Вход"(14шт) | шт | KZT | 760 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 260300514 | 3 КВТП 10х25-50 | шт | KZT | 11624 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 51426 | DL 2211 150W Sodium светильник | шт | KZT | 1160 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000211 | Рассеиватель РПА РР 85-200 "Sagitta Norma"(молочный) | шт | KZT | 2200 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ст-9953290 | Авт. выкл. ВА88-37 3P 400A 35кА с электр.рас-м IEK | шт | KZT | 82280 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 400 | [7 empty] | 9
EKT | 020100033 | Вилка 045 3Р+РЕ+N 125А 380В IP54 IEK | шт | KZT | 26379 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt | 3 | 125
EKT | 200400216 | Наконечник-гильза Е16-12 16мм с изол. фланцем (зеленый)IEK (100) | упак | KZT | 2098 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  |  | 16
EKT | ст-9952398 | УЗО АД 14 (4ф) 16А 100мА IEK | шт | KZT | 2080 | EKT2506 | 2025-06-12 | dif | dif | ekt |  | 16 | 1
EKT | 311100906 | Видеокамера IP Wi-Fi беспроводная Квадрат, внутренняя 2 Мп (2.8) Пластик EZVIZ (CS-C1HC-F0-1E2WF) NE | шт | KZT | 13900 | EKT2506 | 2025-06-12 | kablo | kablo | ekt |  |  |  |  | 0
EKT | EVP12-16-01-K01 | ВПу12-01-Ст Вилка разборная угловая с з/к с кольцом 16А белая IEK E-PRO | шт | KZT | 284 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 250800017 | ВРУ-1-18-80 УХЛ4(ввод-распред) АВР-250А ЕКТ!!!* | шт | KZT | 290000 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 280300178 | Коробка КМ41022 распаячная 92х92x45мм для полых стен (с саморезами, пласт. лапки, с крышкой ) IEK | шт | KZT | 209 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MKM14-N-24-31-Z-G | Корпус металлический ЩРн-24з (395х310х120мм) IP31 Generica E-PRO | шт | KZT | 6910 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 310 | 395 | 120 | 24
EKT | MSP3-N-06-66-L | Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/6 IP66 PC IEK NEW (1/8) | шт | KZT | 8715 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 312100 | Лестница трёхсекционная 3х9 (М3309) Керемет | шт | KZT | 78947 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 011100005 | Автомат Chint DZ47 3kA (1ф) 10А (120) | шт | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 011100007 | Автомат Chint DZ47 3kA (1ф) 20А (120) | шт | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 011100002 | Автомат Chint DZ47 3kA (1ф) 2А (120) | шт | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 2
EKT | 011100009 | Автомат Chint DZ47 3kA (1ф) 32А (120) | шт | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 011100010 | Автомат Chint DZ47 3kA (1ф) 40А (120) | шт | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 011100003 | Автомат Chint DZ47 3kA (1ф) 4А (120) | шт | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 4
EKT | 011100011 | Автомат Chint DZ47 3kA (1ф) 50А (120) | шт | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 011100012 | Автомат Chint DZ47 3kA (1ф) 63А (120) | шт | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 011100013 | Автомат Chint DZ47 3kA (2ф) 10А (60) | шт | KZT | 151 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 011100014 | Автомат Chint DZ47 3kA (2ф) 16А (60) | шт | KZT | 151 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 011100015 | Автомат Chint DZ47 3kA (2ф) 20А (60) | шт | KZT | 151 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 011100016 | Автомат Chint DZ47 3kA (2ф) 25А (60) | шт | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 011100017 | Автомат Chint DZ47 3kA (2ф) 32А (60) | шт | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 011100018 | Автомат Chint DZ47 3kA (2ф) 40А (60) | шт | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 40
EKT | 011100019 | Автомат Chint DZ47 3kA (2ф) 50А (60) | шт | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 011100020 | Автомат Chint DZ47 3kA (2ф) 63А (60) | шт | KZT | 199 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 011100022 | Автомат Chint DZ47 3kA (3ф) 10А (40) | шт | KZT | 150 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 011100023 | Автомат Chint DZ47 3kA (3ф) 16А (40) | шт | KZT | 299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 011100024 | Автомат Chint DZ47 3kA (3ф) 20А (40) | шт | KZT | 299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 011100026 | Автомат Chint DZ47 3kA (3ф) 32А (40) | шт | KZT | 299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 011100028 | Автомат Chint DZ47 3kA (3ф) 50А (40) | шт | KZT | 299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 50
EKT | 011100029 | Автомат Chint DZ47 3kA (3ф) 63А (40) | шт | KZT | 1999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 011100021 | Автомат Chint DZ47 3kA (3ф) 6А (40) | шт | KZT | 299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 6
EKT | 011100030 | Автомат Chint DZ158-125 6 kA (3ф) 63А (36) | шт | KZT | 658 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 011100088 | Автоматы Chint NM1-125S/3300 80A | шт | KZT | 2273 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 80
EKT | 011100032 | Автомат Chint NM-63H/ 3300 16A (18) | шт | KZT | 2299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 011100033 | Автомат Chint NM-63H/ 3300 25A (18) | шт | KZT | 2299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 25
EKT | 011100034 | Автомат Chint NM-63H/ 3300 32A (18) | шт | KZT | 2299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 011100037 | Автомат Chint NM-63H/ 3300 63A (18) | шт | KZT | 2299 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 63
EKT | 010100058 | Автомат АЕ 2046-10Б (10А) 3ф (дзнва) (распродажа) | шт | KZT | 1999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 10
EKT | 010100047 | Автомат АЕ 2046-10Б (20А) 3ф (дзнва) (распродажа) | шт | KZT | 1999 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 20
EKT | 130900042 | КПУ 11-40/3031 TDM (64) | шт | KZT | 1434 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010900034 | УЗО АД 4 (4ф) 63А 30мА ЭКФ !!! | шт | KZT | 953 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 63 | 1
EKT | 151000201 | 13786 IL MX 560Y 28WHH+48W SYB T5 (76W) 6500K OPPLE (1) | шт | KZT | 4930 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000464 | 13878 TD 314 S WH MYYT OPPLE (1) | шт | KZT | 3260 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000315 | 16594 IL MX 802Y 38W LF/B 6500K OPPLE (1) | шт | KZT | 3080 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000452 | 16595 IL MX 802Y 38W YD/B 2700K OPPLE (1) !!! | шт | KZT | 2010 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 151000459 | 24326 IL MX LED 350 D0 4*38 T-01 XG 4000K OPPLE (1) !!! | шт | KZT | 2010 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 0
EKT | 250700030 | ЩРН-П 12 IP40 TDM | шт | KZT | 579 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 011100006 | Автомат Chint DZ47 3kA (1ф) 16А (120) | шт | KZT | 99 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | 010100022 | Автомат АЕ 2056-10р (80А) (4 шт) | шт | KZT | 32129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 80
EKT | 010100023 | Автомат АЕ 2056М-10р (100А) (4 шт) | шт | KZT | 32129 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 100
EKT | 1080004 | ВА 88-43 (3ф) 1000А 50кА с эл расц МР 211 IEK | шт | KZT | 512577 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 1000
EKT | 020200003 | Вилка универс В32-003 32А 3ф (28) "Светоприб" !!! | шт | KZT | 1620 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 32
EKT | 251300007 | TSM ЩРВ-П-24 KIBOX(10) | шт | KZT | 1631 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 251300008 | TSM ЩРВ-П-36 KIBOX(5) | шт | KZT | 1959 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 2270200070 | Плавкая вставка ПН-2 (63А) Курск | шт | KZT | 1664 | EKT2506 | 2025-06-12 | fu | aksesuar | ekt
EKT | 10800019 | IEK ВА 88-40 3Р (400А) | шт | KZT | 91240 | EKT2506 | 2025-06-12 | tms | mccb | ekt | 3 | 400 | [7 empty] | 9
EKT | 250800010 | ВРУ-1-28-64 (ВР-250А , 3х250+5х100, транс. тока 150/5-3 шт) | шт | KZT | 209695 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 010300028 | УЗО-Д40 АС 22 25А КЭАЗ (распродажа) | шт | KZT | 1754 | EKT2506 | 2025-06-12 | uzo | uzo | ekt |  | 40 | 1
EKT | 250200022 | ЩУРв-3-12з IEK(502x272x165) (распродажа) | шт | KZT | 15390 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 272 | 502 | 165
EKT | щщ01150127 | LED Прожектор 30w 6500К IP65 (Переносной) аккумулятор на 4 часа | шт | KZT | 20560 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | щщ01150128 | LED Прожектор 50w 6500К IP65 (Переносной) аккумулятор на 4 часа | шт | KZT | 21420 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 250100014 | ПР 11-3056 ЕКТ | шт | KZT | 106410 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | 130300060 | Разъем РРМ78/3 для РЭК78/3 модульный IEK | шт | KZT | 409 | EKT2506 | 2025-06-12 | role | rele | ekt
EKT | 300200473 | РОЗЕТКА 2-я.с з/к, 16А, в сб, ЖЕМЧУГ ATN424 | шт | KZT | 2138 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 16
EKT | WTP10-16-02 | Тройник Т-01/02 --2круглых места IEK E-PRO | шт | KZT | 709 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | YNN10-69-6D-K07) | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С IEK E-PRO | шт | KZT | 307 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | 250100007 | ШРС 1-57 ВР 400А 2х250А 5х100А | шт | KZT | 154655 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt |  | 400
EKT | 251000059 | Щит управления освещением ЯУО-9603 3774 /с таймер./ ЕКТ | шт | KZT | 74955 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | 030100083 | С 110-801 1кл "Светоприбор" !!! | шт | KZT | 217 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | ITT40-2-10-0800 | Трансформатор тока ТТИ-60 800/5А 10ВА 0,5 IEK E-PRO | шт | KZT | 9143 | EKT2506 | 2025-06-12 | tt | tt | ekt
EKT | YNN10-69-10C2-K07 | Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-С IEK E-PRO | шт | KZT | 537 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt
EKT | YNS21-1-063-22-12 | Шина соединительная типа PIN (12 штырей) 1Р 63А 22 см IEK E-PRO | шт | KZT | 508 | EKT2506 | 2025-06-12 | bara | bara | ekt | 1
EKT | UNL20-D25-4-5 | Наконечник НКИ 2-5 кольцо 1,5-2,5мм (100шт/упак) IEK E-PRO | шт | KZT | 1550 | EKT2506 | 2025-06-12 | pabuc | pabuc | ekt |  |  |  | 100 | 2
EKT | CLP1F-050-2 | Разделительная перегородка h 50 IEK E-PRO | шт | KZT | 1085 | EKT2506 | 2025-06-12 |  |  | ekt
EKT | MKM11-N-216-54-Z-U | ЩРн-216 IP54 TITAN 5 У2 IEK E-PRO | шт | KZT | 12108 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [8 empty] | 21
EKT | MKM11-N-36-54-Z-U | ЩРн-36з-1 IP54 "UNIVERSAL" IEK E-PRO | шт | KZT | 101421 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [8 empty] | 36
EKT | MKP12-V-04-41-K02 | ЩРВ-П 4 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 1937 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MKP12-V-06-41-K02 | ЩРВ-П 6 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 2436 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ярп40235 | ЩРВ-П 12 черный прозрачная дв. IP41 IEK | шт | KZT | 5550 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MKP12-V-18-41-K02 | ЩРВ-П 18 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 5142 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MKP12-V-24-41-K02 | ЩРВ-П 24 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 7040 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MKP12-N-08-41-K02 | ЩРН-П 8 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 1905 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | ярп40234 | ЩРН-П 12 IEK черный прозрачная дв. IP41 | шт | KZT | 2628 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MKP12-N-18-41-K02 | ЩРН-П 18 IP41 KREPTA 3 черный IEK E-PRO | шт | KZT | 3480 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt
EKT | MKP93-N-503519-65 | ЩМПп 500х350х190мм УХЛ1 IP65 IEK E-PRO | шт | KZT | 16665 | EKT2506 | 2025-06-12 | korpus | korpus | ekt | [5 empty] | 350 | 500 | 190
KAZTEK | 111-151390 | Св-к LRV 4X18W S/A REFLEKTORLU GRILIATO ELECTR (TEKL-KZ)2шт | шт | KZT | 11475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 113-151430 | Свет-к LZV 4X18W S/A PINSPOT 595X595 ELECTR (TEKL-KZ) | шт | KZT | 10075 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 113-151435 | Свет-к LZV 4X18W S/A PINSPOT 600X600 ELECTR (TEKL-KZ) | шт | KZT | 10150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 114-03166 | Св-к LED TS01 40W 3CCT Black (TEKLED) | шт | KZT | 36235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 114-15060 | Svet-k MD 914-Y 28х2 (podveska v kompl) (TS)10sht | шт | KZT | 7240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 114-15074 | 36-7 наконечник(кольцо) MD936B (TS)825шт | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 36
KAZTEK | 116-03410 | Sv-k LED TAF-202 18W 1400lm 6500K IP65 (TEKLED) 30 | шт | KZT | 3085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 116-03411 | Sv-k LED TAF-202 18W 1700LM 6500K IP65 NEW (TT) 30 | шт | KZT | 3095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 116-03412 | Sv-k LED TAF-402 36W 2800LM 6500K IP65 (TEKLED)30 | шт | KZT | 4585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 116-03413 | Sv-k LED TAF-402 36W 3500LM 6500K IP65 NEW (TT)30 | шт | KZT | 5125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 116-03416 | Sv.LED TAF-202S 18W 1400lm Sensor 6500K IP65(TT)30 | шт | KZT | 3715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 116-03417 | Sv.LED TAF-202S 18W 1700LM Sensor 6500K IP65NEW(TT | шт | KZT | 3820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 116-15190 | Свет-к LINEAR PINSPOT 2X18W T8 IP20 (TEKL-KZ) 5шт | шт | KZT | 4575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 116-15215 | Свет-к LINEAR PINSPOT 1X36W IP20 (TEKL-KZ) (TEKSAN) 5шт | шт | KZT | 5270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 116-15220 | Svet-k LINEAR PINSPOT 2X18W IP20 S LAMPOI (TT-KZ) | шт | KZT | 7530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 116-15350 | Svet-k LED TAF-402 36W 2600LM IP65 (HAIGER) 30sht | шт | KZT | 3985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 117-03300 | Sv-k LED FX T5 5W 6500K + aksessuary (TEKLED) 25sh | шт | KZT | 1355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 117-03302 | Svet-k LED FX T5 9W 6500K + aksessuary (TEKLED) 25 | шт | KZT | 1635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 117-03304 | Svet-k LED FX T5 14W 6500K + aksessuary (TEKLED)25 | шт | KZT | 2185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 117-03306 | Svet-k LED FX T5 18W 6500K + aksessuary (TEKLED) 2 | шт | KZT | 2600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 117-15300 | Sv-k LED FX T5 5W 6500K + aksessuary (TS) 25sht | шт | KZT | 1355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 117-15302 | Sv-k LED FX T5 9W 6500K + aksessuary (TS) 25sht | шт | KZT | 1635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 117-15304 | Sv-k LED FX T5 14W 6500K + aksessuary (TS) 25sht | шт | KZT | 2185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 117-15306 | Sv-k LED FX T5 18W 6500K + aksessuary (TS) 25sht | шт | KZT | 2600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 117-16070 | Свет-к FNT4A-8W без плаф, с лампой (MERTSAN)30шт | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 117-16080 | Свет-к FNT4A-16W без плаф,с лампой (MERTSAN)30шт | шт | KZT | 845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 117-16090 | Свет-к FNT4A-28W ELEKTR без плаф,с ламп (MS)30шт | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 117-16100 | Свет-к FNT4C-8W откр. ЛБО с лампой (MS)25шт | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 117-16102 | Свет-к FNT4C-16W откр. ЛБО с лампой (MS)25шт | шт | KZT | 1115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15022 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W WH S/A 600x600 3000K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 21840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15023 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W WH S/A 600x600 4500K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 21840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15024 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W WH S/A 600x600 5700K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 21840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15027 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W BLACK S/A 600x600 3000K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 21840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15028 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W BLACK S/A 600x600 4500K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 21840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15029 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W BLACK S/A 600x600 5700K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 21840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15038 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W BLACK S/A 1200x300 4500K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 24960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15039 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W BLACK S/A 1200x300 5700K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 24960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15524 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W WH S/U 600x600 5700K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 27020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15529 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W BLACK S/U 600x600 5700K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 27020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15534 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W WH S/U 1200x300 5700K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 29320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15539 | Св-к OPALLED ORNAMENT 48W BLACK S/U 1200x300 5700K (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 29320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15802 | Св-к LED ULS PANEL ORNAMEN T48W WHITE 600X600 3000K (TEKL-KZ) 2шт | шт | KZT | 23405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15804 | Св-к LED ULS PANEL ORNAMEN T48W WHITE 600X600 4500K (TEKL-KZ) 2шт | шт | KZT | 23405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15806 | Св-к LED ULS PANEL ORNAMEN T48W WHITE 600X600 5700K (TEKL-KZ) 2шт | шт | KZT | 23405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15812 | Св-к LED ULS PANEL ORNAMEN T48W BLACK 600X600 5700K (TEKL-KZ) 2шт | шт | KZT | 23405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 120-15902 | РАМКА от св-ка OPALLED ORNAMENT 48W WH S/U 600x600 (TEKL-KZ) | шт | KZT | 23405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 121-03410 | Svet-k LABIRINT 5144-1/2 12W 6000K (TEKLED) 10sh | шт | KZT | 2495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 121-03411 | Svet-k LABIRINT 5144-30 18W 6000K (TEKLED) 10sht | шт | KZT | 3955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 121-03412 | Свет-к LABIRINT 5144-40 24W 6000K (TEKLED) 10шт | шт | KZT | 5955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 121-03555 | Sv-k BF201 18W 6000K (TEKLED) 10sht | шт | KZT | 4970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 121-03556 | Sv-k BF203 18W 6000K (TEKLED) 10sht | шт | KZT | 4970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 121-03557 | Svet-k BF206 24W 6000K (TEKLED) 10sht | шт | KZT | 4130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 121-03558 | Свет-к BF209 24W 6000K (TEKLED) 10шт | шт | KZT | 5095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 121-03559 | Свет-к BF205 24W 6000K (TEKLED) 10шт | шт | KZT | 5095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 121-03560 | Svet-k BF207 24W 6000K (TEKLED) 10sht | шт | KZT | 5095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 121-17087 | Корпус для Св-ка 0715-1/2 1XE27 ASYA-AVIZE (10шт) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 121-17093 | Корпус для св-ка 9512-40 3XE27 ASYA-AVIZE (20шт) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 121-17094 | Корпус для св-ка 9512-30 2XE27 ASYA-AVIZE (20шт) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 121-17095 | Корпус для св-ка 9512-1/2 1XE27 ASYA-AVIZE (20шт) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 121-17354 | Св-к SEFFAF-1/2 3053-A E14 НБО(ASYA-AV)12шт | шт | KZT | 5665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 121-17412 | Св-к LABIRINT 5144-40 3хЕ27 НПО(ASYA-AVIZE)12шт | шт | KZT | 3685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 121-17417 | Корпус св-ка 1702C 1/2 (T-TIP) НБО ASYA-AV(20шт) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 121-17418 | Корпус св-ка 1712C 30 (T-TIP) НПО ASYA-AV (20шт) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 121-17419 | Корпус св-ка 1716C 40 (T-TIP) НПО ASYA-AV(20шт) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 121-17476 | Свет-к DL-0812-30+корпус 2XE27 ASYA-AVIZE (20шт) | шт | KZT | 2825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 121-17479 | Svet-k DL-0812-1 30+Korpus 2XE27 ASYA(20sht,10sht) | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 121-17480 | Свет-к DL-0816-1 40+корпус 3XE27 ASYA-AVIZE(10шт,5шт) | шт | KZT | 4420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 121-17555 | Cвет-к BF201 2XE27 60W (ASYA-AVIZE)10шт,5шт | шт | KZT | 4825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 121-17557 | Cвет-к BF206 2XE27 60W (ASYA-AVIZE)5шт | шт | KZT | 4825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 121-17558 | Cвет-к BF209 2XE27 60W (ASYA-AVIZE)10шт | шт | KZT | 5000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 121-17559 | Cвет-к BF205 2XE27 60W (ASYA-AVIZE)5шт | шт | KZT | 4825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 121-17560 | Cвет-к BF207 2XE27 60W (ASYA-AVIZE)10шт,5шт | шт | KZT | 4825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 121-21052 | Nast.Sv-kOrnament 1xE27 40W 10шт (Asya Avize) | шт | KZT | 6690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 130-03064 | Настольная лампа A2078 E27 Sand Black and Antique Brass (TEKLED) | шт | KZT | 23810 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 130-03643 | C035CL-1 12W Черная овальная настольная лампа с по | шт | KZT | 13255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 130-03760 | Portable LED Desk Light with Pen Box USB Charging Three-Step Dimming with Flexible Arm Cool White 6W 3000K/4000K/6000K (TEKLED) | шт | KZT | 5540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 130-03761 | Portable Cone LED Desk Light with Pen Box USB Charging Three-Step Dimming with Flexible Arm Cool White 6W 3000K/4000K/6000K (TEKLED) | шт | KZT | 5745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 130-17603 | Sv-k nastol"n.T001-1 E27 60W WHITE (ASYA AVIZE) 12 | шт | KZT | 16050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 143-03732 | IP65 Fixed Diecasting Downlight With GU10 Terminal Bracket And Junction Box Chrome | шт | KZT | 1605 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 143-03734 | IP65 Fixed Diecasting Downlight With GU10 Terminal Bracket And Junction Box Satin Nickel | шт | KZT | 1645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 144-03271 | Spot LED SPD-X30T ROUND GOLD (TEKLED) 100sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-03390 | Spot LED SPD-YXYHD SQUARE WHITE BLACK (TEKL)100sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-03408 | Spot LED SPD-X30T ROUND WHITE GOLD (TEKLED) 100sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15271 | Spot LED SPD-X30T ROUND 3W 5000K (TS) 60sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15274 | Spot LED SPD-X30T SQUARE 3W 5000K (TS) 60sh | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15318 | Спот LED SPD-DBWFDF ROUND 3W 5000K (TS) 60шт | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15321 | Spot LED SPD-DBWFDF SQUARE 3W 5000K (TS) 60sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15324 | Спот LED SPD-JXYHD ROUND 3W 5000K (TS) 60шт | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15327 | Spot LED SPD-JXYHD SQUARE 3W 5000K (TS) 60sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15330 | Spot LED SPD-X30T-23 ROUND 3W 5000K (TS) 60sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15333 | Spot LED SPD-X30T-23 SQUARE 3W 5000K (TS) 60sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15384 | SpotLEDJL-SPD-PET-2-W-RROUND3W5000K(TS)60sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15387 | Spot LED SPD-PET SQUARE 3W 5000K (TS) 60sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15390 | Spot LED SPD-YXYHD ROUND 3W 5000K (TS) 60sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15393 | Spot LED SPD-YXYHD SQUARE 3W 5000K (TS) 60sht | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15408 | Спот LED SPD-X30T-21 Round 3W 5000K (HAIGER) 60шт | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 144-15411 | Спот LED SPD-X30T-21 Square 3W 5000K (HAIGER) 60шт | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 150-170250 | Sv-k YP2158 E27 60W ANTIQUE (s otverstiem) (4sht) | шт | KZT | 28260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 150-17136 | Svet-k MD680-3 E27 40W + korpus ASYA-AVIZE(1sht) | шт | KZT | 49775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 150-17400 | "Св-к PASTA MODEL""KAHVE""+3 подв,чашка,патрон- E27" | шт | KZT | 31910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 150-17405 | "Св-к PASTA MODEL ""FUME""+3 подв,чашка,патрон- E27" | шт | KZT | 31910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 150-17410 | "Св. DISI SEFFAF""KIRMIZI""+3 подв,чашка,патрон- E27" | шт | KZT | 30305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 150-17415 | "Св. DISI SEFFAF ""SIYAH""+3 подв,чашка,патрон- E27" | шт | KZT | 30305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 150-17420 | "Св. DISI SEFFAF ""KREM""+3 подв,чашка,патрон- E27" | шт | KZT | 30305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 150-17838 | Svet-k podv.ZOFIA D12100 E27 (ASYA AVIZE) 1sht | шт | KZT | 29930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 150-17840 | Svet-k podv.ZOFIA D12150 E27 (ASYA AVIZE) 1sht | шт | KZT | 30095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 150-18434 | Chandelier 1xE27 Green Ancient 270mm | шт | KZT | 15430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 150-18437 | X5507 1XE27 Green Ancient 290mm | шт | KZT | 17865 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 150-18440 | X5508 1XE27 Green Ancient 185mm | шт | KZT | 11380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 150-18443 | Chandelier 1XE27 Green Ancient 250mm | шт | KZT | 15480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 150-18950 | ЧЕРНЫЙ плетеный тканевый кабель для освещения 2x0,75 мм 300 В 100 м/рулон (TEKLED) | м | KZT | 685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 0.75
KAZTEK | 150-18952 | БЕЛЫЙ плетеный тканевый кабель для освещения 2x0,75 мм 300 В 100 м/рулон (TEKLED) | м | KZT | 685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 0.75
KAZTEK | 150-18954 | МЕДНЫЙ плетеный тканевый кабель для освещения 2x0,75 мм 300 В 100 м/рулон (TEKLED) | м | KZT | 685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 0.75
KAZTEK | 150-18956 | Золотой плетеный тканевый кабель для освещения 2x0,75 мм 300 В 100 м/рулон (TEKLED) | м | KZT | 685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 0.75
KAZTEK | 150-18958 | Черный витой кабель освещения в тканевой оплетке 2x0,75 мм 300 В 100 м/рулон (TEKLED) | м | KZT | 835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 0.75
KAZTEK | 150-18960 | КОРИЧНЕВЫЙ ВИТОЙ плетеный тканевый осветительный кабель 2x0,75 мм 300 В 100 м/рулон (TEKLED) | м | KZT | 835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 0.75
KAZTEK | 150-18962 | КРАСНЫЙ витой кабель для освещения в тканевой оплетке 2x0,75 мм 300 В 100 м/рулон (TEKLED) | м | KZT | 835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 0.75
KAZTEK | 150-18964 | ЗЕЛЕНЫЙ ВИТОЙ плетеный тканевый осветительный кабель 2x0,75 мм 300 В 100 м/рулон (TEKLED) | м | KZT | 835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 0.75
KAZTEK | 150-19228 | Свет-к подвесной LED Black T501-9A D400 3000K (TEKLED) | шт | KZT | 133295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 400
KAZTEK | 150-50072 | Sv-kpodvесS02-05/9KARISIK/raznoscv.9хE1439-02 EXOT | шт | KZT | 128665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 151-19164 | Wall Lamp DPX-0446/1 E14 CHROME (ASYA-AVIZE) 10sht | шт | KZT | 23695 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 151-19166 | Wall Lamp DPX-03181 E14 CHROME (ASYA-AVIZE) 10sht | шт | KZT | 14530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 151-19607 | Korpus dlia Bra LED W001-1 E27 WH 60W+1W (ASYA)12 | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 151-19730 | Wall Lamp Amber Glass Gold Metal Pendant | шт | KZT | 10250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 151-19786 | Wall Lamp Opal Globe Glass Gold Metal Arc Body Vintage Retro Wall Light with Pull Down Switch E27 Fitting | шт | KZT | 9215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 151-19801 | Wall Lamp Gooseneck Reading Cove Ambient | шт | KZT | 16560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 151-20194 | Бра M02 ALU GU10 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 7400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 151-20196 | Бра M03 ALU GU10 Sand WH (TEKLED) | шт | KZT | 6380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 152-17462 | Lyustra FOTON P-142/1 E27 SATIN (ASYA-AVIZE)1sht | шт | KZT | 19840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 152-17601 | Люстра DPX-0446/6 E14 CHROME (ASYA-AVIZE)1шт | шт | KZT | 113875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 152-17602 | Люстра DPX-0446/8 E14 CHROME (ASYA-AVIZE)1шт | шт | KZT | 147635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 152-17603 | Люстра DPX-0446/8+4 E14 CHROME (ASYA-AVIZE)1шт | шт | KZT | 207115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 152-17605 | Люстра DPX-0355/6 E14 CHROME (ASYA-AVIZE)1шт | шт | KZT | 113885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 152-17608 | Lyustra DPX-0318/6 E14 CHROME (ASYA-AVIZE)1sht | шт | KZT | 85580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 152-17609 | Люстра DPX-0318/8 E14 CHROME (ASYA-AVIZE)1шт | шт | KZT | 116785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 152-17820 | Люстра DPX-0936/6+3 E14 CHROME (ASYA-AVIZE)1шт | шт | KZT | 163910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 152-17822 | Люстра DPX-0936/8+3 E14 CHROME (ASYA-AVIZE)1шт | шт | KZT | 207055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 152-179936 | LyustraDPX-0940-66хE1440WCHROME(ASYA-AVIZE)1sht | шт | KZT | 103525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 152-179938 | Люстра DPX-0940-12+6 18хE14 40W CHROM(ASYA-AVIZE)1 | шт | KZT | 213485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 153-17023 | Бра MD 4116-2 с трансформатором (ASYA-AVIZE) | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 156-181580 | LyustraF9252HC01GREENE2760W(ASYA-AVIZELUKS)1sh | шт | KZT | 20610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 156-18160 | Lyustra F9252HC02 GREEN 2XE27 60W (AVIZE LUKS)1sht | шт | KZT | 27650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 156-18162 | Lyustra F9252HC03 BROWN 3XE27 60W (AVIZE LUKS)1sht | шт | KZT | 37905 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 156-18168 | Lyustra F9252HC06 GREEN 6XE27 60W (AVIZE LUKS)1sht | шт | KZT | 87400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 156-18170 | Lyustra F9252HC08 BROWN 8XE27 60W (AVIZE LUKS)1sht | шт | KZT | 185410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 156-18410 | Люстра DAYON LUX LC10188+ (1kor) (ASYA LUKS)1шт | шт | KZT | 650810 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 156-19626 | Lyustra D18397-450 11xE14 GOLD (TEKAVIZE)1 | шт | KZT | 119050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 156-19628 | Lyustra D18397-1000 E14x20 GOLD (TEKAVIZE)1 | шт | KZT | 226815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 158-17782 | Lyustra LED GLOBO XX-10 30W 4000K (Asya Avize)1sh | шт | KZT | 35110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 158-17784 | Lyustra LED GLOBO XX-13 50W 4000K (Asya Avize)1sh | шт | KZT | 62035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 158-17786 | Lyustra LED GLOBO XX-14 90W 4000K (Asya Avize)1sh | шт | KZT | 103465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 158-19495 | Lyustra D6116/19 E14 19x3W Chrome 5000K (ASYA-AVI | шт | KZT | 230025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 159-17338 | Lyustra LED DROP F 200x100 (TEKAVIZE) 1sht | шт | KZT | 12900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 159-18454 | Люстра AJA102 1xE27 Yellow 300x400 Bamboo Lampshad | шт | KZT | 32935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 161-15122 | Свет-к XT 2201-1A 2XE27 WH с решеткой (TS)12шт | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 161-15145 | Свет-к XT-2201-1 WH 2XE27 (2X13) стекло (TS)6шт | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 161-15149 | Свет-к XT-2201-1 SN 2XE27 стекло (TS)12шт | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 162-15305 | Свет-к XT 2201-1 (2X13W) WH 2PIN (TEKSAN)6шт | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 2
KAZTEK | 162-15308 | Свет-к XT 2201-1 (2X13W) GREY PIN (TEKSAN) | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 162-15314 | Свет-к XT-2201-1 2XG24 WH PIN (26W) (TS)6шт | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 163-15405 | Свет-к. XT2212 MH 70W G12 WH(пустой) (TS)6шт | шт | KZT | 7860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 163-15410 | Свет-к. XT2212 MH 70W G12 GREY (TS)6шт | шт | KZT | 10510 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 163-15415 | Свет-к XT2211 MH 150W RX7S WH (TS)6шт | шт | KZT | 7860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 163-15425 | Свет-к XT2202 MH 70W RX7S WH (TS)6шт | шт | KZT | 7860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 163-15430 | Свет-к XT2202 MH 150W RX7S WH (пустой) (TS)6шт | шт | KZT | 7860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 163-15435 | Свет-к XT2203 MH 150W RX7S WH (TS)8шт | шт | KZT | 7860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 163-154910 | GEARBOX 70W MH/SODIUM (отд. не прод) (TEKSAN) | шт | KZT | 1830 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 163-154940 | GEARBOX 150W MH/SODIUM (отд. не прод) (TS)8шт | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 165-03345 | Свет-к AERO LED PANEL 6W RD 6000K 85-265V (TEKLED) 50шт | шт | KZT | 1405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-033453 | Свет-к AERO LED PANEL 12W RD 6000K 85-265V (TEKLED)40шт | шт | KZT | 2005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-033454 | Свет-к AERO LED PANEL 18W RD 4000K 85-265V (TEKLED)20шт | шт | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-033455 | Свет-к AERO LED PANEL 18W RD 6000K 85-265V (TEKLED)20шт | шт | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-033484 | Свет-к AERO LED ACRYLIC PANEL 18W SQ 4000K (TEKLED)20шт | шт | KZT | 3055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-033485 | Sv-k AERO LED ACRYLIC PANEL 18W SQ 6000K (TEKL)20 | шт | KZT | 3055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-15020 | Св-к LED Панель KVADROLUX 36W+DRIVER (TS)3шт | шт | KZT | 6595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 165-15021 | Св-к LED Панель KVADROLUX 32W 6000K (TS)3шт | шт | KZT | 6595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 165-15022 | Св-к LED DL Панель ROUNDLUX 16W 6000K (10ш) (TS) | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 165-15023 | Св-к LED панель PL02 40W 600X600 5000K (TS) 5шт | шт | KZT | 6595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 165-15162 | Свет-к KVADROLED 30W 5500K (TEKSAN) 10шт | шт | KZT | 8275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-15345 | Sv-k AERO LED PANEL 6W RD 6000K 85-265V (TS) 50sh | шт | KZT | 1335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-153452 | Sv-k AERO LED PANEL 12W RD 4000K 85-265V (TS) 50sh | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-153453 | Sv-k AERO LED PANEL 12W RD 6000K 85-265V (TS) 40sh | шт | KZT | 1955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-153454 | Sv-k AERO LED PANEL 18W RD 4000K 85-265V (TS) 40sh | шт | KZT | 2430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-153455 | Свет-к AERO LED PANEL 18W RD 6000K 85-265V (TEKSAN)20шт | шт | KZT | 4340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-153456 | Sv-k AERO LED PANEL 24W RD 6000K 85-265V (TS) 20sh | шт | KZT | 4130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-153480 | Sv-k AERO LED PANEL 6W SQ 6000K 85-265V (TS) 50sh | шт | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-153482 | Свет-к AERO LED PANEL 12W SQ 4000K 85-265V (TS)40шт | шт | KZT | 1750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-153483 | Свет-к AERO LED PANEL 12W SQ 6000K 85-265V (TS)40шт | шт | KZT | 1750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-153484 | Свет-к AERO LED PANEL 18W SQ 4000K 85-265V (TS)20шт | шт | KZT | 3270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-153485 | Sv-k AERO LED PANEL 18W SQ 6000K 85-265V (TS) 20s | шт | KZT | 3270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-153486 | Свет-к AERO LED PANEL 24W SQ 6000K 85-265V (TS)20шт | шт | KZT | 4130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 165-15470 | Свет-к DOWNLIGHT LED XB-15 WHITE 5000K(TEKSAN)45шт | шт | KZT | 7640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 165-15472 | Свет-к DOWNLIGHT LED XB-15 BLACK 5000K(TEKSAN)45шт | шт | KZT | 7240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 165-15474 | Свет-к LED XB-25W White 5000K (HAIGER) 24шт | шт | KZT | 9310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 165-15476 | Sv-k DOWNLIGHT LED XB-25 BLACK 5000K(TEKSAN)24sht | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 165-15518 | Свет-к DOWNLIGHT LED RS-2018C-3 3х20W 5700K(TS)4шт | шт | KZT | 8210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 165-16031 | LED потолочный св-к ELEPHANT 30Wx2 Blue D400 6000K | шт | KZT | 11900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 167-01022 | Св-к LEDTUBE ETANJ 2x16W/ 18W без лампы/ без металлического корпуса (120см) (TEKL-KZ) | шт | KZT | 4875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-01026 | Св-к LEDTUBE ETANJ 2x18W (Лампа+ EMERGENCY KITS) (TEKL-KZ) | шт | KZT | 40040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 167-15317 | Св-к LEDTUBE LZG 2x16W/ 18W без лампы/ без металлического корпуса (120см) (TEKL-KZ) | шт | KZT | 10235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-15320 | Св-к LEDTUBE LZG 2x18W (Лампа+ EMERGENCY KITS) (TEKL-KZ) | шт | KZT | 40040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 167-15340 | Св-к LEDTUBE PRIZMABOX 2x9W с лампой GREY (TEKL-KZ) 1шт | шт | KZT | 3385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-15341 | Sv. LEDTUBE PRIZMABOX 2x16W s lampoi GREY (TT-KZ)2 | шт | KZT | 4575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-15345 | Св-к LEDTUBE 218 PRIZMABOX IP40(2х9W) (с ламп) MGX | шт | KZT | 3385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-15346 | Св-к LEDTUBE 236 PRIZMABOX IP40(2х18W) (с ламп)MGX | шт | KZT | 4575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-15348 | Свет-к LEDTUBE PRIZMABOX 2x9W двустороннее подключение (с лампой) GREY (HG/ TT-KZ) | шт | KZT | 2970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-15349 | Свет-к LEDTUBE PRIZMABOX 2x16W (с лампой) двустороннее подключение (60см) GREY (HG/ TT-KZ) | шт | KZT | 4070 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-153491 | Свет-к LEDTUBE PRIZMABOX 2x9W двустороннее подключение (с лампой) BEYAZ (HG/ TT-KZ) | шт | KZT | 2970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-153492 | Свет-к LEDTUBE PRIZMABOX 2x16W (с лампой) двустороннее подключение (60см) BEYAZ (HG/ TT-KZ) | шт | KZT | 4070 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-153494 | Св-к LEDTUBE PRIZMABOX 2x9W без ламп GREY (TEKL-KZ) | шт | KZT | 1820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-153495 | Св-к LEDTUBE PRIZMABOX 2x16W без ламп GREY (TEKL-KZ) | шт | KZT | 2575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-153496 | Св-к LEDTUBE PRIZMABOX 2x9W без ламп BEYAZ (TEKL-KZ) | шт | KZT | 1820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-153497 | Св-к LEDTUBE PRIZMABOX 2x16W без ламп BEYAZ (TEKL-KZ) | шт | KZT | 2575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 167-15487 | Св-к LEDTUBE LINEAR PINSPOT 2x9W с лампой (60см) IP20 (TEKL-KZ)5шт | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 167-15490 | Св-к LEDTUBE LINEAR PINSPOT 2x16W с лампой (120см) IP20 (TEKL-KZ)5шт | шт | KZT | 7985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 169-03716 | Magnetic SLIM Connector вертикальн. BLACK TRACK (T | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 170-150200 | Св-к FST92A G12 70W MATT WHITE+ Лампа (выпис-тся 526-01180 по-1тг) PAR30 TRACK/CEIL(TS)6шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 92
KAZTEK | 170-150250 | Св-к FST137 E27 MATT WHITE+ Лампа (выпис-тся 526-01180 по-1тг) PAR30 TRACK/CEIL (TS)8шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 170-150350 | Св-к 314 201 E27 WHITE+Лампа(выпис-тся 526-01180 по-1тг) PAR30 WHITE TRACK/CEIL(TEKSAN)12ш | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 170-150401 | Св-к 308 201 E27 BLACK+Лампа(выпис-тся 526-01180 по-1тг) PAR30 TRACK/CEIL(TEKSAN)6ш | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 172-03316 | Спот M01-1 ALU GU10 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 7490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 1
KAZTEK | 172-03318 | Спот M01-2 ALU GU10x2 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 11900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 1
KAZTEK | 172-03320 | Спот M01-3 ALU GU10x3 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 16900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 1
KAZTEK | 172-03324 | Спот M09S-1 ALU GU10 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 3890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03326 | Спот M09S-2 ALU GU10x2 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 8350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03330 | Св-к пдвесной M09P ALU GU10 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 7890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03332 | Спот M10S-1 ALU GX53 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 4970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03334 | Спот M10S-2 ALU GX53x2 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 11790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03336 | Спот M10S-3 ALU GX53x3 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 15610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03338 | Спот M10S-4 ALU GX53x4 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 19900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03340 | Св-к пдвесной M10P ALU GX53 Sand BK+GD D85XH70MM (TEKLED) | шт | KZT | 5640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03342 | Св-к пдвесной M10L ALU GX53 Sand BK+GD D85XH160MM (TEKLED) | шт | KZT | 7900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03344 | Спот M11S-1 ALU GU10 Sand Grey (TEKLED) | шт | KZT | 4440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03346 | Спот M11S-2 ALU GU10x2 Sand Grey (TEKLED) | шт | KZT | 8990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03350 | Св-к пдвесной M11P ALU GU10 Sand Grey (TEKLED) | шт | KZT | 7900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03358 | Downlight M09D ALU GU10 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 2590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03360 | Downlight M10D ALU GX53 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 3530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03362 | Downlight M10D ALU GX53 Sand WH+GD (TEKLED) | шт | KZT | 3520 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-03364 | Downlight M11D ALU GU10 Sand Grey (TEKLED) | шт | KZT | 2990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 172-15003 | Св-к XT2205 150W WH RX7S потолок (TEKSAN) | шт | KZT | 4575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 172-15020 | Св-к. XT2204 150W GREY G12 потолок (TEKSAN)4шт | шт | KZT | 5270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 172-160001 | Св-к HW355Х E27 FRESH SILVER+Лампа PAR30 потолоч. (MS)6шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 172-160070 | Св-к HW-359C-X E27 BLACK+Лампа PAR30 потол. (MS)6шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 172-160100 | Св-к HW-364-X E27 WHITE+Лампа PAR30 потол. (MS)8шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 172-160130 | Св-к HW-358-X E27 SILVER+Лампа PAR30 потол. (MS)6шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 173-03026 | Св-к M09T ALU GU10 Sand BK+GD TRACK (TEKLED) | шт | KZT | 3990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 173-03028 | Св-к M10T ALU GX53 Sand BK+GD TRACK (TEKLED) | шт | KZT | 4870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 173-03030 | Св-к M11T ALU GU10 Sand Grey TRACK (TEKLED) | шт | KZT | 4580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 173-15810 | Свет-к LED T06-308JA 3*3W на шинопроводе (TS)20шт | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 6
KAZTEK | 174-150090 | Св-к FST79A E27 (TRACK)(54575)+Лампа PAR30 (TS)8шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 79
KAZTEK | 174-150100 | Св-к FST49A E27 (TRACK)+Лампа PAR30 (TS)4шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 49
KAZTEK | 174-150151 | Св-к. GD-027T E27 BLACK+Лампа PAR30 (TRACK) (TS)12шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 174-150550 | Св-к Трек S96-TR E27 IVORY WH+Лампа PAR30 (TS)8шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 174-15848 | Sv-k LED ZX-B69-10W 4000K WHITE TRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 4650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15849 | Св-к LED ZX-B69-10W 4000K WHITE NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 4650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15850 | Sv-k LED ZX-B69-10W 6000K WHITETRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 4650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15851 | Св-к LED ZX-B69-10W 6000K WHITE NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 4650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15852 | Sv-k LED ZX-B69-20W 4000K WHITE TRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 5475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15853 | Св-к LED ZX-B69-20W 4000K WHITE NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 5475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15854 | Sv-k LED ZX-B69-20W 6000K WHITE TRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 5475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15855 | Св-к LED ZX-B69-20W 6000K WHITE NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 5475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15856 | Sv-k LED ZX-B69-30W 4000K WHITE TRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 5475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15857 | Св-к LED ZX-B69-30W 4000K WHITE NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 5475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15858 | Sv-k LED ZX-B69-30W 6000K WHITE TRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 5475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15859 | Св-к LED ZX-B69-30W 6000K WHITE NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 5475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15860 | Sv-k LED ZX-B69-10W 4000K BLACK TRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 8790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15861 | Св-к LED ZX-B69-10W 4000K BLACK NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 4650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15862 | Sv-k LED ZX-B69-10W 6000K BLACK TRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 8790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15863 | Св-к LED ZX-B69-10W 6000K BLACK NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 8790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15864 | Sv-k LED ZX-B69-20W 4000K BLACK TRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15865 | Св-к LED ZX-B69-20W 4000K BLACK NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 5475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15866 | Sv-k LED ZX-B69-20W 6000K BLACK TRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15867 | Св-к LED ZX-B69-20W 6000K BLACK NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 5475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15868 | Sv-k LED ZX-B69-30W 4000K BLACK TRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15869 | Св-к LED ZX-B69-30W 4000K BLACK NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15870 | Sv-k LED ZX-B69-30W 6000K BLACK TRACK (HAIGER)30sh | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-15871 | Св-к LED ZX-B69-30W 6000K BLACK NEW TRACK (HAIGER) 30шт | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 69
KAZTEK | 174-160000 | Св-к HW 355L FG E27 FRESH SILVER+Лампа PAR30 TRACK (MS)6шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 174-160401 | Св-к HW-365B-T E27 MATT WH+Лампа PAR30 (TRACK) (MS)8шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 174-160440 | Св-к HW-359С-T E27 MATT BLACK+Лампа PAR30 (TRACK) (MS)6шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 174-160450 | Св-к HW-364-T E27 WHITE+Лампа PAR30 (TRACK) (MS)8шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 174-160600 | Св-к HW-359BH E27 MATT WHR+Лампа PAR30 (TRACK) (MS)8шт | шт | KZT | 8375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 176-15025 | Свет-к RSP LF2000-27 E27 ORANGE,пустой(TS)1шт | шт | KZT | 19770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 176-15306 | Свет-к GEARBOX LED G006A 60W 5000K (HAIGER) | шт | KZT | 21750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 176-153061 | Svet-k GEARBOX LED G006A 60W 6000K (TEKSAN) 1sht | шт | KZT | 21750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 176-15307 | Свет-к GEARBOX LED G006B 100W 5000K (TEKSAN) 1шт | шт | KZT | 26325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 176-153071 | Свет-к GEARBOX LED G006B 100W 6000K (TEKSAN) 1шт | шт | KZT | 26325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 176-15309 | Свет-к GEARBOX LED G009 120W 5000K (TEKSAN) 1шт | шт | KZT | 26325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 176-153091 | Свет-к GEARBOX LED G009 120W 6000K (TEKSAN) 1шт | шт | KZT | 26325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 181-15296 | Свет-к XT2182CL-WHITE 2XE27 (TEKSAN)4шт | шт | KZT | 13215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 182-03472 | Св-к настенн. M09W-1 ALU GU10 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 5990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 182-03474 | Св-к настенн. M09W-2 ALU GU10x2 Sand BK+GD (TEKLED) | шт | KZT | 7580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 182-03476 | Св-к настенн. M11W-2 ALU GU10x2 Sand Grey (TEKLED) | шт | KZT | 7680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 200-15120 | Наземно-утапл. XT 2320A 70W ASSYMETRIC (TS)6шт | шт | KZT | 23405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 2320
KAZTEK | 200-15130 | Наземно-утапл. XT 2310A 150W ASSYMETRIC (TS)2шт | шт | KZT | 24780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 2310
KAZTEK | 200-15140 | Наземно-утапл. XT 2320 70W | шт | KZT | 22025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 200-15150 | Наземно-утапл. XT 2310 150W симметричный (HG) | шт | KZT | 24780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 200-15259 | Nazemno-utapl. LED D4018-1 30W Black 6000K(TS)6sh | шт | KZT | 29680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 210-15065 | Фонтанный св-к XT2507A-1 RED IP64 (TEKSAN) | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 2507
KAZTEK | 222-15003 | Prozhektor XT2105 150W WHITE (F2022) (TEKSAN)4sht | шт | KZT | 6065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 222-15004 | Prozhektor XT2105 150W BLACK (F2022) (TEKSAN)4sht | шт | KZT | 6065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 222-15015 | Prozhektor XT2120B 150W DNAT/MH BLACK (TEKSAN)6sht | шт | KZT | 6065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 222-15016 | Prozhektor XT2120B 150W DNAT/MH MATT GREY (TS)6sht | шт | KZT | 6065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 222-15105 | Прожектор XT2103 250W MERCURY/MH (TEKSAN)1шт | шт | KZT | 35235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 222-15110 | Prozhektor XT2103 400W MERCURY/MH (TEKSAN)1sht | шт | KZT | 37895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 222-15113 | Прожектор XT2103 400W ДНАТ (TEKSAN)1шт | шт | KZT | 9185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 222-15140 | Прожектор XT2142 400W DEEP GREY MERCURY(TEKSAN)1шт | шт | KZT | 13215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 222-15141 | Прожектор XT2142 400W DEEP GREY SODIUM (TEKSAN)1шт | шт | KZT | 9185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 222-15160 | Прожектор XT2174 MH 400W BLACK (TEKSAN)1шт | шт | KZT | 9185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 222-152720 | Корпус для прожектора GT3000B 2000W 380V (TS) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 222-152721 | GEARBOX для прожектора GT3000B 2000W 380V (TS) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 224-03300 | Projektor LED TS005 100W 6000K (TEKLED) 1 sht. | шт | KZT | 34125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-03302 | Projektor LED TS006 150W 6000K (TEKLED) 1 sht. | шт | KZT | 27860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-03304 | Projektor LED TS007 200W 6000K (TEKLED) 1 sht. | шт | KZT | 30965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-03306 | Projektor LED TS008 300W 6000K (TEKLED) 1 sht. | шт | KZT | 87330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-03332 | Prozhektor LED TS100 100W 6000K BLACK (TEKLED)5sh | шт | KZT | 34495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-03336 | Прожектор LED TS200 200W 6000K BLACK (TEKLED)1шт | шт | KZT | 51760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-033542 | Прожектор LED POWERLIN B100 100W 6000K 60 lens INVENTRONICS (TEKLED) | шт | KZT | 77055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 100 | 1
KAZTEK | 224-03355 | Прожектор LED POWERLIN B100 100W 6000K 60 lens Silver (TEKLED) | шт | KZT | 64615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 100 | 1
KAZTEK | 224-033550 | Прожектор LED POWERLIN B100 150W 6000K 60 lens Silver (TEKLED) | шт | KZT | 96890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 100 | 1
KAZTEK | 224-033551 | Прожектор LED POWERLIN B150 150W 6000K 60 lens INVENTRONICS (TEKLED) | шт | KZT | 106645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 150 | 1
KAZTEK | 224-15000 | Prozhektor GL10-36 RGB-DMX LED+GEARBOX 50W(PRA)TS | шт | KZT | 50945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 224-15151 | GEARBOX DY01 (100W) SILVER (TEKSAN) 5шт | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 224-15152 | Impulse Block Powerbox DY02 50W SILVER (03-36) (TS | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 224-15284 | Prozhekt.LED COB LUPA 3000K FASAD | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 224-15286 | Prozhekt.LED COB 27 WATT 3000K FASAD | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 224-15300 | Прожектор LED TS005 100W 6000K (TS)1шт | шт | KZT | 22990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-15302 | Prozhektor LED TS006 150W 6000K 4sh (TS) | шт | KZT | 27860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-15304 | Prozhektor LED TS007 200W 6000K 4sh (TS) | шт | KZT | 45445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-15306 | Прожектор LED TS008 300W 6000K (TS)1шт | шт | KZT | 57470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-15324 | Прожектор LED TS010 10W 6000K Black (HAIGER)250шт | шт | KZT | 2950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-15326 | Прожектор LED TS020 20W 6000K Black (HAIGER)20шт | шт | KZT | 4420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-15328 | Прожектор LED TS030 30W 6000K Black (HAIGER)15шт | шт | KZT | 5900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-15330 | Прожектор LED TS050 50W 6000K Black (HAIGER)10шт | шт | KZT | 12530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-15332 | Prozhektor LED TS100 100W 6000K Black 5sh (TS) | шт | KZT | 26335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-15334 | Прожектор LED TS150 150W 6000K Black (HG/TS) 5шт | шт | KZT | 27860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-15336 | Прожектор LED TS200 200W 6000K Black (HAIGER) 1шт | шт | KZT | 30965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 224-15338 | Prozhektor LED TS250 250W 6000K BLACK (TS)1sh | шт | KZT | 62130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 226-01002 | Светильник направленного света (фасадные освещение) 24В, 2х6Вт, IP54, LED 25 gr., d65х164мм, LINTANG AD 280-03839 | шт | KZT | 299315 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 226-030080 | Кабель для 226-03008 | шт | KZT | 62 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 226
KAZTEK | 226-03054 | Светильник направленного света ECO (фасадные освещение) 24В, 2х6Вт, IP54, LED 25 gr., d65х164мм, LINTANG AD 280-03839 | шт | KZT | 299315 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 226-03980 | Кабель для LINEAR Silicon 30x20мм (фасадные освещение) (TEKLED) | м | KZT | 255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 20
KAZTEK | 230-03560 | GEARBOX RSP LED HB100 100W WHITE NEW 6000K (TEKLED)1шт | шт | KZT | 51680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-03561 | GEARBOX RSP LED HB100 100W WHITE NEW 6000K PREMIU | шт | KZT | 78930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-03565 | GEARBOX RSP LED HB150 150W WHITE NEW 6000K(TEKL)1 | шт | KZT | 45465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-035651 | GEARBOXRSP LED HB150 150W WH NEW 6000K PREMIUM | шт | KZT | 82645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-03570 | GEARBOX RSP LED HB200 200W WHITE NEW 6000K (TEKL)1 | шт | KZT | 64110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-035701 | Свет-кGEARBOX RSP LED HB200 200W WHITE NEW 6000K PREMIUM (TEKLED)1шт | шт | KZT | 103155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-03800 | Svet-k LED TS-HB 30W 5500K WHITE (TEKLED) 1sht | шт | KZT | 20700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 230-03815 | Svet-k LED TS-HB 50W 6000K WHITE (TEKKLED)1sht | шт | KZT | 23810 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 230-03822 | Svet-k LED TS-HB 100W 6000K SILVER (TEKLED)1sht | шт | KZT | 50645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 230-15341 | GEARBOX AL-1020C E40 400W TEKSAN (3шт) | шт | KZT | 25010 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-15346 | GEARBOX RSP LF2000-11A DRL/MH250W (TEKSAN)10шт | шт | KZT | 19770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-15347 | REFLEKTOR RSP LF2000-11A (TEKSAN)10шт | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 230-15348 | STEKLO (CAM) RSP LF2000-11A (TEKSAN)10шт | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 230-15351 | GEARBOX A18G-03 пустой (TEKSAN) 4шт | шт | KZT | 23820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-15613 | GEARBOX XT-02 GREY AL16-02, AL18B-02 (MH400W) | шт | KZT | 14300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-15615 | GEARBOX XT-08 GREY AL18B-08 (DRL/MH 400W) TEKSAN | шт | KZT | 15815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-15616 | GEARBOX XT-08 для AL18B-08 (DRL 400W+KONDENS) | шт | KZT | 15815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-15650 | GEARBOX HB-2031SILVER(DRL/MH 250W+KONDENS) (TS)6шт | шт | KZT | 31815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-15666 | ПРА LF2000-31 E27 GREY+подвес. (TS)6шт | шт | KZT | 15815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 230-15667 | AL Рефлектор LF2000-31 E27 (TEKSAN)10шт | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 230-15668 | PC Рефлектор LF2000-31 E27 (TEKSAN)10шт | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 230-15669 | Крышка LF2000-31 (TEKSAN)10шт | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 230-15675 | GEARBOX XT-09 GREY PC16-09 E27 PUSTOY 12шт | шт | KZT | 15815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-15750 | GEARBOX H340 GREY 250W E40 пустой (TEKSAN) 8шт | шт | KZT | 14210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-15800 | Свет-к LED TS-HB 30W 5500K WHITE (TEKSAN)2шт | шт | KZT | 28130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 230-15810 | Свет-к LED TS-HB 50W 5500K WHITE (TEKSAN)2шт | шт | KZT | 33070 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 230-15820 | Свет-к LED TS-HB 100W 5500K SILVER (TEKSAN)1шт | шт | KZT | 47455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 230-15830 | Свет-к LED TS-HB 150W 5500K SILVER (TEKSAN)1шт | шт | KZT | 53500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 230-15840 | Свет-к LED TS-HB 200W 5500K SILVER (TEKSAN)1шт | шт | KZT | 63505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 230-15850 | Свет-к GEARBOX LED Highbay 300W 6000K (TS)1шт | шт | KZT | 97975 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 230-16000 | Св-к RSP H-GC5-4(реш./патрон/крючок)WHITEE40(MS)15 | шт | KZT | 10635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 240-015610 | Свет-к DKU LED SMART 2*50W с гербоксом (3года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 107680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155600 | Свет-к DKU LED SMART 1*30W с гербоксом (3года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 55925 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155602 | Свет-к DKU LED SMART 1*50W с гербоксом (3года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 64730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155603 | Свет-к RKU LED SMART 1*60W с гербоксом (3 года гарантия) 4000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 40900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155604 | Sv.RKULEDSMART 1*60W s Gearbox 6000K IP65(TT-KZ) | шт | KZT | 70425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 240-155605 | Свет-к DKU LED SMART 2*30W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 70425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155606 | Свет-к DKU LED SMART 1*30W+1*50W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 76640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155607 | Свет-к DKU LED SMART 1*30W+1*50W с гербоксом (3 года гарантия) 4000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 64955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155608 | Свет-к DKU LED SMART 1*60W+1*30W с гербоксом (3года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 65235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155609 | Свет-к DKU LED SMART 3*30W с гербоксом (3года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 82100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155610 | Sv.RKULEDSMART 2*50W s Gearbox 6000K IP65 (TT-KZ) | шт | KZT | 80265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 240-155611 | Свет-к DKU LED SMART 2*50W с гербоксом (3года гарантия) 4000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 107680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155612 | Св-к RKU LED SMART 1*60W+1*50W с гербоксом (3года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 80785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-1556121 | Св-к RKU LED SMART 2*30W+1*50W с гербоксом (3года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 81820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155613 | Свет-к DKU LED SMART 2*60W с гербоксом (3года гарантия) 4000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 82670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155614 | Sv.RKULEDSMART 2*60W s Gearbox 6000K IP65 (TT-KZ) | шт | KZT | 82670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 240-155615 | Свет-к DKU LED SMART 4*30W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 104140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155616 | Свет-к DKU LED SMART 1*30W+2*50W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 92900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155618 | Свет-к DKU LED SMART 1*60W+1*30W+1*50 с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 MGL (TS)1 | шт | KZT | 93055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155620 | Св-кRKU LED SMART3*50W с гербокс (3г гарант)P65 MG | шт | KZT | 111670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155622 | Свет-к DKU LED SMART 1*60W+2*50W гербоксом (3года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 97230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155624 | Свет-к DKU LED SMART 2*60W+1*50W с гербоксом (3года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 97345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-1556241 | Свет-к DKU LED SMART 3*50W с гербоксом (3 года гарантия) 4000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 111670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155625 | Свет-к DKU LED SMART 3*60W с гербоксом (3 года гарантия) 4000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 101660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155626 | Sv.RKULEDSMART 3*60W s Gearbox 6000K IP65 (TT-KZ) | шт | KZT | 115995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 240-155628 | Свет-к DKU LED SMART 1*60W+1*30W+2*50W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 MGL (TS)1sht | шт | KZT | 119280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155630 | Sv.RKULEDSMART 4*50W s Gearbox 6000K IP65 (TT-KZ) | шт | KZT | 141720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 240-155632 | Свет-к DKU LED SMART 1*30W+3*60W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 120025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155634 | Свет-к DKU LED SMART 2*60W+2*50W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 124055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155636 | Свет-к DKU LED SMART 1*30W+4*50W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 150225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155638 | Свет-к DKU LED SMART 4*60W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 143520 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155640 | Свет-к DKU LED SMART 5*50W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 177525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155642 | Свет-к DKU LED SMART 1*60W+4*50W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 154495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155644 | Свет-к DKU LED SMART 1*30W+4*60W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 150785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155646 | Свет-к DKU LED SMART 1*30W+5*50W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 180885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155648 | Свет-к DKU LED SMART1*30W+4*50W+1*60W с гербоксом (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 180985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155649 | Свет-к DKU LED SMART 6*50W с гербоксом (3года гарантия) 4000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 193210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155650 | Свет-к DKU LED SMART 6*50W с гербоксом (3года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 212590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155652 | Свет-к DKU LED SMART 6*50W с гербоксом INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 219815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155654 | Свет-к DKU LED SMART 80W 6000K с гербоксом INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 81050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155656 | Свет-к DKU LED SMART 100W 6000K с гербоксом INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 107680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155658 | Свет-к DKU LED SMART 120W 6000K с гербоксом INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 124005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155660 | Свет-к DKU LED SMART 130W 6000K с гербоксом INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 112145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155661 | Свет-к DKU LED SMART 150W 6000K с гербоксом INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 114940 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155662 | Свет-к DKU LED SMART 180W 6000K с гербоксом INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 120970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155664 | Свет-к DKU LED SMART 200W 6000K с гербоксом INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 139630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155665 | Свет-к DKU LED SMART 6x60W 6000K с гербоксом INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 206930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 240-155666 | Св-к DKU LED SMART 400W (8x50) 6000K с гербоксом INVENTRONICS Driver (TT-KZ) | шт | KZT | 224330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 241-15010 | Свет-к RKU LED SMART 1*45W Гербокс+Диммер 1-10V 6000K ACV 120-277 IP65 (3года гарантия) (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 70155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 241-15020 | Св-к RKU LED SMART 2*50W Гербокс+ Диммер 1-10V 6000K IP65 (3гарантия) (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 95995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 241-15030 | Св-к RKU LED SMART 3*50W Гербокс+ Диммер1-10V 6000K IP65 (3гарантия) (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 149470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 241-15040 | Св-к RKU LED SMART4*50W Гербокс+ Диммер 1-10V 6000K IP65 (3гарантия) (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 173735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 241-15100 | Св-к RKU LED SMART 2*50W Гербокс+ ДиммерSMART SYSTEM OSRAM (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 108850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 241-15110 | Св-к RKU LED SMART 3*50W Гербокс+ ДиммерSMART SYSTEM OSRAM (TEKL-KZ)1 | шт | KZT | 176980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 247-102-2354 | Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT LED FUSION, мощность 9 Вт WHITE, 675lm, 4000K, степень защиты IP 20 | шт | KZT | 3895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 247-102-2355 | Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT LED FUSION, мощность 18 Вт WH, 1620lm, 4000K, степень защиты IP 20 | шт | KZT | 6580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 247-102-3808 | Светильник светодиодный офисный-2 PL LED SLIM KVADRO PANEL 6W, 4000K, потолочный, ультратонкая световая панель, мощность 6 Вт, 220В, IP20, 118х118мм. | шт | KZT | 3335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f | 2
KAZTEK | 247-102-3809 | Лампа светадиодная LEDTUBE T8 16W, мощность 16 Вт 220В 3000K-4000K-6000K IP20,1195х295х75мм | шт | KZT | 3225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 247-102-4016 | Светильник светодиодный для общественных помещений LED D88 CYLINDER WHITE, мощность 20 Вт, 4000K, степень защиты IP20 | шт | KZT | 16760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 247-102-4102 | Св-к LED подвесной FLEXY LED D90, "BOYAZSIZ" мощность 36 Вт, степень защиты IP20 | шт | KZT | 244215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 247-102-4103 | Светильник светодиодный подвесной LED GLASS ROUND PANEL 12W 4000K, степень защиты IP20 | шт | KZT | 6505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 247-102-4104 | Светильник светодиодный подвесной LED CYGNUS 27W 4000K, степень защиты IP20 | шт | KZT | 74380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 247-102-4203 | Аксессуары для светодиодных светильников металлическая рамка для потолочных светильников 600х600 мм | шт | KZT | 5255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 247-103-3904 | Св-к уличный светодиодный линейный RKU LED SMART GEARBOX 100Вт, IP65 | шт | KZT | 107680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 247-105-1605 | LINTANG AD 280-03839, направленного света, мощность 12Вт, IP54, 230В, 65х164мм. | шт | KZT | 299315 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 247-106-0133 | Лампа светодиодная LED A60 9W 810LM 4000K E27 | шт | KZT | 1285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 247-106-0134 | Лампа светодиодная LED TUBE T8 16Вт 1.2m 1600lm 1kontakt 4000K(TL)25/30sht, IP65 | шт | KZT | 3225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 247-213-0307 | Настенный, тип цоколя E27, 60Вт, 230В. | шт | KZT | 985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 251-15292 | Решетка XT2122 (TEKSAN) | шт | KZT | 2090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 251-15317 | Металл.Подставка для шаров 40мм D-60 (TEKL-KZ) | шт | KZT | 980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 251-15320 | Nastenn.krepl Dekoratif Bronze dlia D200/250/300 | шт | KZT | 2855 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 200
KAZTEK | 251-15322 | Nastenn.krepl Dekoratif Bronze dlia D300/350/400 ( | шт | KZT | 3840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 300
KAZTEK | 251-15324 | Nastenn.krepl Dekoratif Bronze dlia D350/400 (TT- | шт | KZT | 4650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 350
KAZTEK | 253-15680 | Свет-к Алюмин DAMLA D250 OPAL с резьбой RED колпак (TT-KZ) | шт | KZT | 8265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 250
KAZTEK | 254-15670 | SFERA Alyumin DAMLA D250 OPAL podvesnoi (TT-KZ) | шт | KZT | 9135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 250
KAZTEK | 254-15673 | SFERA Алюмин DAMLA D250 SMOKE подвесной+шапка (TT-KZ) | шт | KZT | 9135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 250
KAZTEK | 255-15000 | SAKURA RH021A M/B GOLD (на стойке) (TS)10шт | шт | KZT | 18195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 21
KAZTEK | 255-15006 | PEKIN RH108А MATT BLACK GOLD на стойке (TS)10шт | шт | KZT | 14590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 108
KAZTEK | 255-15020 | PALERMO RH070A-S MATT BLACK GOLD на стойке(TS)10шт | шт | KZT | 16940 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 70
KAZTEK | 255-15118 | NAPOLI 1114L MATT BLACK, на стойке (TS)6шт | шт | KZT | 5800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15122 | NAPOLI PLASTIK BLACK на стойке/ круглый (TT-KZ) | шт | KZT | 6080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15134 | ROMA 1124 S MATT BLACK, на стойке (TS)6шт | шт | KZT | 7260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15136 | ROMA PLASTIK S BLACK на стойке/ шестигранник (TT-KZ) | шт | KZT | 4930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15150 | VENEZIA 1524 MATT BLACK, на стойке (TS)6шт | шт | KZT | 8710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15154 | VENEZIA PLASTIK BLACK на стойке/ круглый (TT-KZ) | шт | KZT | 6885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15166 | SOFIA 5604 MATT BLACK, на стойке (TEKSAN)8шт | шт | KZT | 6305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15182 | MILANO 1704 MATT BLACK, на стойке (TS)6шт | шт | KZT | 8710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15198 | GENOVA 1384 MATT BLACK, на стойке (TS)4шт | шт | KZT | 14530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15214 | FIORENTINA 1044 MATT BLACK, на стойке (TS)1шт | шт | KZT | 13080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15218 | VERONA PLAASTIK BLACK на стойке/ шестигранник (TT-KZ) | шт | KZT | 5125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15220 | VERONA PLASTIK BLACK на стойке/ круглый (TT-KZ) | шт | KZT | 5230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15300 | Парк.свет-к 2004s Rust, AVILA на стойку (TS) 6шт | шт | KZT | 10105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15310 | VIENNA 1684 E27 RUST, на стойке (TS)6шт | шт | KZT | 11670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15315 | Парк.свет-к P1127S Matt Black, ROMA на стойке (TS) | шт | KZT | 7405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15766 | SFERA Шар D250 OPAL на стойке/ круглый (TT-KZ) | шт | KZT | 4710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 250
KAZTEK | 255-15767 | SFERA Шар D300 OPAL на стойке/ круглый (TT-KZ) | шт | KZT | 5860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 300
KAZTEK | 255-15768 | SFERA Шар D350 OPAL на стойке/ круглый (TT-KZ) | шт | KZT | 8565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 350
KAZTEK | 255-15769 | SFERA Шар D400 OPAL на стойке/ круглый (TT-KZ) | шт | KZT | 10065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 400
KAZTEK | 255-15821 | SFERA Шар D250 OPAL на стойке/ шестигранник (TT-KZ) | шт | KZT | 4565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 250
KAZTEK | 255-15822 | SFERA Шар D300 OPAL на стойке/ шестигранник (TT-KZ) | шт | KZT | 5860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 300
KAZTEK | 255-15823 | SFERA Шар D350 OPAL на стойке/ шестигранник (TT-KZ) | шт | KZT | 8490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 350
KAZTEK | 255-15824 | SFERA Шар D400 OPAL на стойке/ шестигранник (TT-KZ) | шт | KZT | 10055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 400
KAZTEK | 255-15826 | MASTERLITH D250 OPAL ребристый на стойке/ шестигранник (TT-KZ) | шт | KZT | 4710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 250
KAZTEK | 255-15828 | MASTERLITH D250 OPAL ребристый на стойке/ круглый (TT-KZ) | шт | KZT | 4760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 250
KAZTEK | 255-15830 | MASTERLITH D350 OPAL ребристый на стойке/ шестигранник (TT-KZ) | шт | KZT | 8210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 350
KAZTEK | 255-15832 | MASTERLITH D350 OPAL ребристый на стойке/ круглый (TT-KZ)6шт | шт | KZT | 8265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 350
KAZTEK | 255-15902 | MASTERLITH CLEAR 250 BLACK Boyanmis на стойке/ круглый (TT-KZ) | шт | KZT | 5910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15903 | MASTERLITH CLEAR 350 BLACK на стойке/ круглый (TT-KZ) | шт | KZT | 8265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15904 | MASTERLITH CLEAR 350 BLACK Boyanmis на стойке/ круглый (TT-KZ) | шт | KZT | 10055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15920 | MASTERLITH CLEAR 250 BLACK Boyanmis на стойке/ шестигранник (TT-KZ) | шт | KZT | 5860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15921 | MASTERLITH CLEAR 350 BLACK на стойке/ шестигранник (TT-KZ) | шт | KZT | 8210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15922 | MASTERLITH CLEAR 350 BLACK Boyanmis на стойке/ шестигранник (TT-KZ) | шт | KZT | 9950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15990 | Няжняя часть Свет-ка для стойки (Круглый) (TT-KZ) | шт | KZT | 1470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-15992 | Няжняя часть Свет-ка для стойки (Шестигранник) (TT-KZ) | шт | KZT | 1655 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-16000 | SAKURA RH021A M/B GOLD (на стойке) (MS)10шт | шт | KZT | 16540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 21
KAZTEK | 255-16003 | ALADDIN RH001T/1 MATT BROWN на стойке (MS) | шт | KZT | 16995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-16006 | PEKIN RH108А MATT BLACK GOLD на стойке (MS)10шт | шт | KZT | 15450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 108
KAZTEK | 255-16009 | BERLIN RH1011A MATT RUST на стойке (MS)6шт | шт | KZT | 15110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 1011
KAZTEK | 255-16012 | NAPOLI Св-к RH025А4-S MATT BLACK на стойке (MS)10 | шт | KZT | 5065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 25
KAZTEK | 255-16017 | VERSAL RH104А1-M MATT BLACK GOLD на стойке (MS)6шт | шт | KZT | 19575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 104
KAZTEK | 255-16301 | Парк.св-к A0364C Rust, LENA на стойке (MS) 6шт | шт | KZT | 9890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-16312 | VIENNA A0354 RUST, на стойке (MERTSAN)6шт | шт | KZT | 6595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-30010 | H24.116.000.AXE27 MIDIDISMA/SANDRO BLACK CLEAR E27 на стойке Fumagalli | шт | KZT | 16150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-40005 | LILIA 1207 BAKIR фонарь+подстав(на стойке)10шт | шт | KZT | 26440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-40010 | ANTAKYA 1244 BAKIR фонарь+подстав (на стойке)6шт | шт | KZT | 13215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-40030 | RUMELI 1283-CIMEN RUST+подстав(на стойке)(SANLI) | шт | KZT | 29435 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 255-40105 | LILIA 5471 BAKIR фонарь+подстав(на стойке)(TOY) | шт | KZT | 52510 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 256-15058 | Свет-к SOLAR JY-0007A-D 31W (TS) 1шт | шт | KZT | 34385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 257-15610 | GAZON T2060 E27 18W H-1,12м DARK GREY (TS)1шт | шт | KZT | 59145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 257-15616 | Podstavka dlia Svet-kа G051 DARK GREY (TEKSAN)4sht | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 258-40108 | LILIA Труба (с дверцой+замок)+ножка 5469 H-2,63M (TOY) | шт | KZT | 184095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 259-09000 | TRUBA 80sm. "ALUGAL" TEKSAN | шт | KZT | 6265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 259-09005 | TRUBA 100sm. "ALUGAL" (TEKSAN) | шт | KZT | 7570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 259-09007 | " Ножка для DECORATIVE ""ALUGAL"" (TEKSAN)20шт" | шт | KZT | 5355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 259-15294 | Задняя металл. крышка для кронштейна Парк.Св-ков (целая) (TT-KZ) | шт | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 260-15508 | Cв-к T1007 150W G12 H-3.7M GREY вертик(TS) | шт | KZT | 114050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 260-155080 | Cв-к LED T1007 25W H-3.7M GREY вертик(TS) | шт | KZT | 120555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 260-15585 | Свет-к 1427 без трубы (основа+шляпа+патрон) SANLI | шт | KZT | 26440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 260-156040 | Св-к газонный Болат OPAL E27 D114 H-80см с металлической шапкой | шт | KZT | 23550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 114
KAZTEK | 260-156040-9006 | Св-к газонный Болат OPAL E27 D114 (RAL9006) H-80см с металлической шапкой | шт | KZT | 23550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 114
KAZTEK | 260-156042 | Св-к газонный Болат OPAL E27 100x100 H-80см с металлической шапкой | шт | KZT | 24300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 261-15140 | Cвет-к DEKORATIF MONIKA D-114/ 1m. MGL (TS) | шт | KZT | 44460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 261-15152 | Свет-к DEKORATIF MONIKA D-130/ 1,5м (TEKL-KZ) | шт | KZT | 85485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 261-15218 | STOLB DEKOR LILIA PRIZMA D-60/ 80sm KOMPL (TT-KZ) | шт | KZT | 13450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 262-150744 | STOLB LILIA PRIZMA D-76 H-3m,s 2-derzh KOMPLE(TS) | шт | KZT | 92040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 262-1507451 | СТОЛБ LILIA PRIZMA D-76 H-2.3м, с 3-держателем КОМПЛЕКТ (TT-KZ) | шт | KZT | 99165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 262-150746 | STOLB LILIA PRIZMA D-76 H-3m, s 3-derzhKOMPLE(TS) | шт | KZT | 111365 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 262-150747 | СТОЛБ LILIA PRIZMA D-76 H-3,5м, с 3-держателем КОМПЛЕКТ (TT-KZ) | шт | KZT | 137260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 262-150748 | СТОЛБ LILIA PRIZMA D-60, H-3м + основа КОМПЛЕКТ (TT-KZ) | шт | KZT | 63165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 262-1520326 | Свет-к ATAKENT 50W (без трубы) | шт | KZT | 61935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 262-15492 | СТОЛБ DS20 GOLD H-3m D-76 R-400 Колпак+Крепления с 1-держателем(с узором/ вверх)(TEKL-KZ) | шт | KZT | 81125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 262-15494 | СТОЛБ DS20 GOLD H-3m D-76 R-400 Колпак+Крепления с 2-держателями(с узором/ вверх)(TEKL-KZ) | шт | KZT | 106995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 262-15496 | СТОЛБ DS20 GOLD H-3m D-76 R-400 Колпак+Крепления с 3-держателем(с узором/ вверх)(TEKL-KZ) | шт | KZT | 133500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 262-15498 | СТОЛБ DS20 GOLD H-3m D-76 R-400 Колпак+Крепления с 4-держателями(с узором/ вверх)(TEKL-KZ) | шт | KZT | 159680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 274-701-0104-0105 | RKU LED SMART GEARBOX 30W | шт | KZT | 55925 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0106 | RKU LED SMART GEARBOX 50W | шт | KZT | 64730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0107 | RKU LED SMART GEARBOX 60W | шт | KZT | 70425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0108 | Светильник уличный светодиодный RKU LED SMART GEARBOX 80W 556х275x95мм | шт | KZT | 76640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 275 | 556 | 95
KAZTEK | 274-701-0104-0109 | RKU LED SMART GEARBOX 90W | шт | KZT | 78710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0110 | RKU LED SMART GEARBOX 100W | шт | KZT | 80265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0111 | RKU LED SMART GEARBOX 120W | шт | KZT | 82670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0112 | RKU LED SMART GEARBOX 130W | шт | KZT | 103570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0113 | RKU LED SMART GEARBOX 140W | шт | KZT | 108745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0114 | RKU LED SMART GEARBOX 150W | шт | KZT | 111670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0115 | RKU LED SMART GEARBOX 170W | шт | KZT | 113925 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0116 | Светильник уличный светодиодный RKU LED SMART GEARBOX 180W 656x275х95мм | шт | KZT | 115995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 275 | 656 | 95
KAZTEK | 274-701-0104-0117 | RKU LED SMART GEARBOX 200W | шт | KZT | 141720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0118 | RKU LED SMART GEARBOX 240W | шт | KZT | 142985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0119 | RKU LED SMART GEARBOX 250W | шт | KZT | 177525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0120 | RKU LED SMART GEARBOX 300W | шт | KZT | 212590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0121 | RKU Smart Gearbox Astrodim 30W | шт | KZT | 83890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0122 | RKU Smart Gearbox Astrodim 50W | шт | KZT | 97095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0123 | RKU Smart Gearbox Astrodim 60W | шт | KZT | 105640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0124 | RKU Smart Gearbox Astrodim 80W | шт | KZT | 114960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0125 | RKU Smart Gearbox Astrodim 90W | шт | KZT | 118070 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0126 | RKU Smart Gearbox Astrodim 120W | шт | KZT | 124005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0127 | RKU Smart Gearbox Astrodim 130W | шт | KZT | 155355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0128 | RKU Smart Gearbox Astrodim 140W | шт | KZT | 163120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0129 | RKU Smart Gearbox Astrodim 150W | шт | KZT | 167510 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0130 | RKU Smart Gearbox Astrodim 170W | шт | KZT | 170890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0131 | RKU Smart Gearbox Astrodim 180W | шт | KZT | 173995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0132 | RKU Smart Gearbox Astrodim 200W | шт | KZT | 212585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0133 | RKU Smart Gearbox Astrodim 240W | шт | KZT | 214475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0134 | RKU Smart Gearbox Astrodim 250W | шт | KZT | 266290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0104-0135 | RKU Smart Gearbox Astrodim 300W | шт | KZT | 318885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0501-0068 | Трековый шинопровод Track Standart 2-line WHITE L=4m 4000x35х20мм | шт | KZT | 25145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 20
KAZTEK | 274-701-0501-0086 | Щит управления освещением по протоколу DALIIP54 DALI ШУО A192 | шт | KZT | 1491405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0501-0089 | REMOTE TERMINAL UNIT Gateway MOK-LoRa | шт | KZT | 1635885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 274-701-0501-0090 | Щит MOK-LoRa | шт | KZT | 435105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 274-701-0501-0092 | Патрон Е27 | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0502-0001 | Лампа LEDTUBE T8 9W | шт | KZT | 2235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 274-701-0503-0001 | TEKSAN H-3м | шт | KZT | 45290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0503-0002 | TEKSAN H-3,5м | шт | KZT | 56400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0503-0003 | TEKSAN H-4м | шт | KZT | 60575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0503-0004 | TEKSAN H-5м | шт | KZT | 81975 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0503-0005 | Опора для освещения стальная TEKSAN H-6м D76xD114x6000мм | шт | KZT | 88565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0503-0006 | TEKSAN H-7м | шт | KZT | 97870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0503-0007 | Опора для освещения стальная TEKSAN H-8м D76xD114xD127x8000мм | шт | KZT | 149380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0503-0008 | TEKSAN H-9м | шт | KZT | 169510 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0503-0009 | TEKSAN H-10м | шт | KZT | 179745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0503-0010 | TEKSAN H-11м | шт | KZT | 274600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0503-0011 | TEKSAN H-12м | шт | KZT | 290285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 274-701-0504-0001 | Панель управления 8-кнопочнаяIP30 DALI 8K-DIM-1G-4S | шт | KZT | 1118555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 280-03560 | GEARBOX RSP LED HB100 100W WHITE 6000K (TEKLED)1шт | шт | KZT | 51680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 280-03565 | GEARBOX RSP LED HB150 150W WHITE 6000K (TEKLED)1шт | шт | KZT | 66180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 280-03570 | GEARBOX RSP LED HB200 200W WHITE 6000K (TEKLED)1 | шт | KZT | 71360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 280-15560 | GEARBOX RSP LED HB 100 100W WHITE 6000K (TS)1 | шт | KZT | 55220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 280-15565 | GEARBOX RSP LED HB 150 150W WHITE 6000K (TS)1шт | шт | KZT | 67245 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 282-03080 | Кнопка звонка, с/у, Белый, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 282-03200 | Кнопка звонка, с/у, Черный, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 282-03320 | Кнопка звонка, с/у, Серый, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 282-03376 | Переключатель 1-клавишный, с/у, Золото, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 282-03378 | Переключатель 2-клавишный, с/у, Золото, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 282-03380 | Кнопка звонка, с/у, Золото, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 282-03404 | Переключатель перекр-й, 1-клав-й, с/у, Золото, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 282-03436 | Переключатель 1-клавишный, с/у, Мокка, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 282-03438 | Переключатель 2-клавишный, с/у, Мокка, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 282-03440 | Кнопка звонка, с/у, Мокка, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 282-03464 | Переключатель перекр-й, 1-клав-й, с/у, Мокка, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 282-03496 | Переключатель 1-клавишный, с/у, Коричневый, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 282-03498 | Переключатель 2-клавишный, с/у, Коричневый, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 282-03500 | Кнопка звонка, с/у, Коричневый, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 282-03526 | Переключатель перекр-й, 1-клав-й, с/у, Коричневый, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 282-03560 | Кнопка звонка, с/у, Бирюза, серия SAKURA, (TEKLED Electric)100/10 | шт | KZT | 2100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 301-67067 | TRIO встраиваемаяч белая кнопка зв (MEPA)180шт | шт | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 302-15040 | NOVA 2414.01 zil butonu (кнопка зв) (MEPA) 180шт | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 302-15340 | VESTA BEYAZ ZIL BUTONU (knopka zv.) (TS) 180sht | шт | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 303-03064 | Кнопка звонка о/у 10А белый 8007-00 KANSO, TEKLED | шт | KZT | 1350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f |  | 10
KAZTEK | 303-03084 | Кнопка звонка о/у 10А черный 8007-00 KANSO, TEKLED | шт | KZT | 1850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f |  | 10
KAZTEK | 310-36282 | CARMEN B-Z ZIL ANAHTAR ETIK.(кнопка зв.) 90561027 | шт | KZT | 1460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 310-36290 | 90561014 CARMEN Кнопочный выкл с подсв безвинт соед-е белая | шт | KZT | 880 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 310-36380 | 90571004 CARMEN Рамка вертикальная 4-ая белая | шт | KZT | 350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 310-36390 | 90571005 CARMEN Рамка вертикальная 5-ая белая | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 310-36400 | 90571006 CARMEN Рамка вертикальная 6-ая белая | шт | KZT | 1345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 315-36017 | WNTC00042WH-EU1 ARKEDIA ECO Переключатель с подсветкой белый | шт | KZT | 2635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 | 1 | 3
KAZTEK | 315-36018 | WNTC00042WH-EU1 ARKEDIA Переключатель с подсветкой белый | шт | KZT | 4745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 | 1 | 3
KAZTEK | 315-36020 | WNTC00052WH-EU1 ARKEDIA ECO Переключатель промежуточный белый | шт | KZT | 2570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 | 1 | 3
KAZTEK | 315-36021 | WNTC00052WH-EU1 ARKEDIA Переключатель промежуточный белый | шт | KZT | 4630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 | 1 | 3
KAZTEK | 315-36030 | WNTC00112WH-EU1 ARKEDIA Переключатель 2-ой винт соед-е белый | шт | KZT | 2730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 | 1 | 3
KAZTEK | 315-36032 | WNTC01112WH-EU1 ARKEDIA Переключатель 2-ой безвинт соед-е белый | шт | KZT | 2675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 | 1 | 3
KAZTEK | 315-36040 | WNTC00192WH-EU1 ARKEDIA ECO Кнопка звонка белая | шт | KZT | 1500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f |  | 1
KAZTEK | 315-36041 | WNTC00192WH-EU1 ARKEDIA Кнопка звонка белая | шт | KZT | 2700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f |  | 1
KAZTEK | 315-36042 | WNTC00202WH-EU1 ARKEDIA Кноп выкл с биркой и подсв белая | шт | KZT | 2040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 315-36068 | WNTC03102WH-EU1 ARKEDIA Розетка с зазем/защ шторкой/крышкой безвинт соед-е белая | шт | KZT | 1965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 315-36224 | WNTC07022WH-EU1 ARKEDIA SLIM BEYAZ KABLO ÇIKIŞ KAP | шт | KZT | 3515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 315-36344 | WKTT00192BL-EU1 KARRE PLUS Кнопка звонка черный | шт | KZT | 1930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 315-36382 | WKTT00052BL-EU1 ARKEDIA Переключатель промежуточный черный | шт | KZT | 3560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 | 1 | 3
KAZTEK | 350-36290 | Kardelen light (zil) anahtari(кнопка звонка) ( | шт | KZT | 330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 361-36370 | WKTT00192BL-EU1 KARRE PLUS SIYAH ZIL ANAH (кнопка звонка)MEK-DUG/KAP | шт | KZT | 1955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 361-36374 | WKTT00192DG-EU1KARREPLUS FUME ZIL ANAH(кнопка звонка)MEK-DUG/KAP | шт | KZT | 2325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 361-36376 | WKTT00192SL-EU1KARREPLUS GUMUS ZIL ANAH(кнопка звонка)MEK-DUG/KAP | шт | KZT | 2325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 362-36086 | 90960031 KARRE Переключатель промежуточный белый | шт | KZT | 3790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 362-36091 | 90960016 KARRE Кнопка для управ жалюзи белая | шт | KZT | 4480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 362-36280 | KARRE B-Z LIGHT ANAHTARI (кноп.выкл) 90960003 | шт | KZT | 1045 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 362-36285 | KARRE B-Z ZIL ANAHTARI (кнопка звонка) 90960006 | шт | KZT | 1310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 362-36286 | 90960006 KARRE Кнопка звонка белая | шт | KZT | 1045 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 362-36296 | 91990030 KARRE Кнопка звонка с подсв ярлыком белая (винт соед-е) | шт | KZT | 1045 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 363-36296 | 91990035 KARRE Кнопка звонка с подсв ярлыком бежевая (винт соед-е) | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 365-36105 | 90400006 LINNERA B-Z ZIL ANAHTAR(кнопка звонка)120ш | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 365-36328 | 90403031 Lin Life SEDEF Переключатель промежуточный белый | шт | KZT | 2795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 365-36428 | 90402031 Lin Life GRANİT GRİSİ PERMÜTATÖR Переключатель промежуточный гранит | шт | KZT | 2805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 365-36528 | 90404031 Lin Life GECE SİYAHI Переключатель промежуточный черный | шт | KZT | 2805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 365-36728 | 90405031 Lin Life ANTRASİT Переключатель промежуточный антрацит | шт | KZT | 2805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 366-36058 | 90551251 E SAVER ROLE UNT STANDART 220V 30A (VIKO) | шт | KZT | 7755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f |  | 30
KAZTEK | 367-36435 | 92105416 NOVELLA Темно-серая кнопка жалюзи | шт | KZT | 2630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 367-36437 | 92105406 NOVELLA Темно-серая кнопка звонка | шт | KZT | 1875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 367-36481 | 92105405 NOVELLA Темно-серая кнопка авт откр двери | шт | KZT | 2005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 367-365310 | 93001063 NOVELLA Ореховый переключатель с подсв (компл) | шт | KZT | 1745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 367-36535 | 92115116 NOVELLA Ореховая кнопка жалюзи | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 367-36537 | 92115106 NOVELLA Ореховая кнопка звонка | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 367-36581 | 92115105 NOVELLA Ореховая кноп авт открыв двери | шт | KZT | 925 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 367-36582 | 93001005 NOVELLA Ореховая кноп авт открыв двери (компл) | шт | KZT | 1160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 368-36230 | 92192323 NOVLA ELX GUMUS 3LU CERC(met.sereb раmх3) | шт | KZT | 9360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 368-36240 | 92192324 NOVELA ELOX GUMUS4LU CERC(met.sereb.раmх4 | шт | KZT | 10780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 368-36310 | 92192301 NOVELLA ELOXAL BRONZ CERC(met.bronz.раmк) | шт | KZT | 4370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 368-36380 | 92192312NOVELLAELXSIYAH2LICERC(met.chernраmк2 | шт | KZT | 6885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 368-36390 | 92192314NOVELLAELXSIYAH4LUCERC(met.chernраmк4 | шт | KZT | 11845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 371-36003 | THEA 90500503 кнопка механизм light altlik | шт | KZT | 5405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 371-36080 | THEA 90500580 вывод кабеля KABLO CIKIS ALTLIK | шт | KZT | 4930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 371-36093 | THEA OPTIMA WVTT27059NC не беспокоить выходной блок 2М механизм+кнопка/крышка | шт | KZT | 12780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 373-36020 | THEA 90761020 siyah dimmer 1000W dugme крышка | шт | KZT | 3190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 373-36177 | THEA 90761177 FUME KABLO CIKIS KAPAK крышка | шт | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 373-36203 | THEA 90761203 BORDO LIGHT DUGME кнопка/ крышка | шт | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 373-365021 | THEA WBTR00095MW-EU1 MET.BEYAZ KOMUTATOR DUGME Крышка | шт | KZT | 2370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 373-36503 | THEA 90761503 BEYAZ LIGHT DUGME кнопка | шт | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 373-36506 | THEA 90761506 BEYAZ звонковая кнопка крышка | шт | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 373-36577 | THEA 90761577 BEYAZ KABLO CIKIS KAPAK крышка | шт | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 373-36820 | THEA 90761820 LILA DIMMER 1000W DUGME крышка | шт | KZT | 2350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 373-36920 | THEA 90762020 GOLD MATT DIMMER 1000W DUGME крышка | шт | KZT | 2350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 379-03004 | Переключатель 1 кл., о/у, 10А, IP54, серый, серия Atlantis (TEKLED ELECTRIC)100/ 10 | шт | KZT | 1530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 | 10 | 3
KAZTEK | 380-36091 | 90555481 PALMIYE Выкл+роз с зазем вертикальная IP54 белая | шт | KZT | 5705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 400-03002 | Колодка б/з, 2 гнезда, серия PROLINE (TEKLED ELECTRIC)20 | шт | KZT | 1450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-03004 | Колодка б/з, 3 гнезда, серия PROLINE (TEKLED ELECTRIC)20 | шт | KZT | 1750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-03006 | Колодка б/з, 4 гнезда, серия PROLINE (TEKLED ELECTRIC)20 | шт | KZT | 2200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-03008 | Колодка б/з, 5 гнезда, серия PROLINE (TEKLED ELECTRIC)20 | шт | KZT | 2500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-03014 | Колодка с/з, 3 гнезда, серия PROLINE (TEKLED ELECTRIC)20 | шт | KZT | 2500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-03016 | Колодка с/з, 5 гнезда, серия PROLINE (TEKLED ELECTRIC)20 | шт | KZT | 3500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-15024 | c/з, 4 гнезда, 10 метров, 3х1,00мм2, с термо защитой, серия INDUSTRY LINE (TEKLED ELECTRIC)4 | шт | KZT | 15050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 400-15026 | Катушка c/з, 4 гнезда, 15 метров, 3х1,00мм2, с термо защитой, серия INDUSTRY LINE (TEKLED ELECTRIC)2 | шт | KZT | 20900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 400-15028 | Катушка c/з, 4 гнезда, 20 метров, 3х1,00мм2, с термо защитой, серия INDUSTRY LINE (TEKLED ELECTRIC)2 | шт | KZT | 26400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 400-15030 | Катушка c/з, 4 гнезда, 30 метров, 3х1,00мм2, с термо защитой, серия INDUSTRY LINE (TEKLED ELECTRIC)1 | шт | KZT | 33900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 400-15032 | Катушка c/з, 4 гнезда, 50 метров, 3х1,00мм2, с термо защитой, серия INDUSTRY LINE (TEKLED ELECTRIC)1 | шт | KZT | 43250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 400-15333 | Сетев. фильтр KN-0303 3x3m. c/з с/в (HG) (20шт) | шт | KZT | 2485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 400-153330 | Сетев.фильтр KN-0303 3X3M C/з с/в (HAIGER) 20шт | шт | KZT | 2310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 400-15362 | Сетев. фильтр KF-0602 6x2m. c/з с/в (20шт) | шт | KZT | 3645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 400-153620 | Сетев.фильтр KF-0602 6X2M C/з с/в (HAIGER)20шт | шт | KZT | 3645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 400-36064 | LEYLAK 2li KLEMENSLI TOP-LI (кол. 2 с/з) 90207700 | шт | KZT | 755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36078 | 90208900 LEYLAK 3LU KLEMENSLI (колодх3 б/з)30шт | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36085 | LEYLAK 3lu KLEMENS ANAH.TOP-LI (3 c/в/з)90207920 | шт | KZT | 1425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36092 | LEYLAK 4lu KLEMENSLI TOP-LI (кол. 4 с/з) 90208100 | шт | KZT | 1270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36099 | 90209100 LEYLAK 4LU KLEMENSLI(колодх4 б/з) (25шт) | шт | KZT | 1005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36113 | LEYLAK 5li KLEMENSLI TOP-LI (кол. 5 с/з) 90208500 | шт | KZT | 1180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36123 | 90208320 LEYLAK 6LI KLEMENSLI ANAH/TOP(х6C/з/в)20ш | шт | KZT | 2130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36300 | 90132200 MULTI-LET Колодка 2 гнезда б/з черная | шт | KZT | 1335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36310 | 90134300 MULTI-LET Колодка 3 гнезда с/з черная | шт | KZT | 1810 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36335 | 90134500 MULTI-LET Колодка 5 гнезда с/з черная | шт | KZT | 2630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36340 | 90134600 MULTI-LET Колодка 6 гнезда с/з черная | шт | KZT | 3065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36345 | 90138600 MULTİ-LET Колодка 6 гнезда с/з/выкл черная | шт | KZT | 4080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36347 | 90117600 MULTİ-LET Колодка 6 гнезда с/з/выкл/ с защ | шт | KZT | 4440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36400 | MULTI-LET 2LI KLEMENSLI 90112200 (колх2б/з)VIKO 30 | шт | KZT | 1125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36402 | WLTB02202BL X-TENDIA Колодка 2 гнезда б/з, с защ штор черная | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36410 | MULTI-LET 2LI TOPRAKLI KLEMENSLI 90114200 VIKO | шт | KZT | 1325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36420 | MULTI-LET 3LU TOPRAKLI KLEMENSLI 90114300 VIKO | шт | KZT | 1885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36422 | MULTI 3LU TOPR-LI AHATARLI KLEMENSLI 90118300 VIKO | шт | KZT | 2990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36430 | 90112300 MULTI-LET 3LU KLEMENSLI (kolodх3 b/z)30sh | шт | KZT | 1335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36431 | 90132300 MULTI-LET Колодка 3 гнезда б/з черная | шт | KZT | 1395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-364310 | 90132300 MULTI-LET Колодка 3 гнезда б/з черная | шт | KZT | 1885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36433 | WLTA04302BL X-TENDIA Колодка 3 гнезда с/з/защ штор/выкл черная | шт | KZT | 3145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36437 | 90113400 MULTI-LET Колодка 4 гнезда с/з /с защ | шт | KZT | 2295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36440 | MULTI-LET 4LU TOPRAKLI KLEMENSLI 90114400 VIKO | шт | KZT | 2120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36450 | 90112400 MULTI-LET 4LU KLEMENSLI(kolodх4 b/z)25sht | шт | KZT | 1740 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36451 | 90132400 MULTI-LET Колодка 4 гнезда б/з черная | шт | KZT | 1695 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36452 | WLTB02402BL X-TENDIA Колодка 4 гнезда б/з,с защ штор черная | шт | KZT | 1615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36453 | WLTB04402WH X-TENDIA Колодка 4 гнезда с/з/защ штор белая | шт | KZT | 2005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36454 | WLTB04402BL X-TENDIA Колодка 4 гнезда с/з/защ штор черная | шт | KZT | 2005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36455 | WLTB04402BL X-TENDIA Колодка 4 гнезда с/з/защ штор черная | шт | KZT | 1595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36460 | MULTI-LET 5 KLEMENSLI TOP(kolх5s/z)20sht 90114500 | шт | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36470 | MULT- 5LI TOPR-LI AHATARLI KLEMENSLI 90118500 VIKO | шт | KZT | 3600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36472 | WLTB04502WH X-TENDIA Колодка 5 гнезда с/з/защ штор белая | шт | KZT | 3615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36474 | WLTB04502BL X-TENDIA Колодка 5 гнезда с/з/защ штор черная | шт | KZT | 2525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36475 | WLTA04502WH X-TENDIA Колодка 5 гнезда с/з/защ штор/выкл белая | шт | KZT | 2525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36480 | MULTI-LET 6LI KLEMENSLITOP(kolх6s/z)90114600 20sht | шт | KZT | 3095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36482 | 90118600MULTI-LET 6LI KLEMENS/ANAHTOP(kolх6s/z/v30 | шт | KZT | 3925 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36486 | WLTA04602BL X-TENDIA Колодка 6 гнезда с/з/защ штор/выкл черная | шт | KZT | 3890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-36487 | WLTA04602WH X-TENDIA Колодка 6 гнезда с/з/защ штор/выкл белая | шт | KZT | 2910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-364871 | WLTB04602BL X-TENDIA Колодка 6 гнезда с/з/защ штор черная | шт | KZT | 2910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 400-44005 | Кабельн Катушка BA-D27 (без кабеля) (ADAL) 1шт | шт | KZT | 10150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 401-15009 | NYM/J Кабель 3х1,5 GRI ANTIGRON (TEKSAN)100м | м | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15011 | NYM/J Кабель 3х2,5 GRI ANTIGRON (TEKSAN)100м | м | KZT | 535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15015 | NYM Кабель NYM 4X2,5 GRI (TEKSAN)100м | м | KZT | 735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15021 | NYM/R Кабель 4х10 GRI ANTIGRON (TEKSAN) | м | KZT | 4690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15027 | NYM/J Кабель NYM 5X6 GRI (TEKSAN)100м | м | KZT | 2115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15043 | NYY-J Кабель NYY 5х2,5 SIYAH (TEKSAN)100м | м | KZT | 845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15045 | NYY-J Кабель NYY 5х6 SIYAH (TEKSAN)100м | м | KZT | 2030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15051 | NYY-RIGID Кабель NYY-R 5х25 SIYAH (TEKSAN) | м | KZT | 6575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15060 | H03VH-H Провод KORDON белый 2х0,75 (TEKSAN)100м | м | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15062 | H03VH-H Провод KORDON белый 2х1,5 (TEKSAN)100м | м | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15070 | Н03VV-F Кабель TTR 2х0,50 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 98 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15072 | H05VV-F Кабель TTR 2х0,75 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15074 | H05VV-F Кабель TTR 2х1 белая (TEKSAN)100м | м | KZT | 185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15076 | H05VV-F Кабель TTR 2х1,5 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15078 | H05VV-F Кабель TTR 2х2,5 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15082 | H03VV-F Кабель TTR 3х0,50 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15086 | H05VV-F Кабель TTR 3х1 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15092 | H05VV-F Кабель TTR 3х4 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15096 | H05VV-F Кабель TTR 4х1,5 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15098 | H05VV-F Кабель TTR 4х2,5 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15100 | H05VV-F Кабель TTR 4х4 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 1135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15102 | H05VV-F Кабель TTR 4х6 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 1470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15104 | H05VV-F Кабель TTR 4х10 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 4815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15108 | Н05VV-F Кабель TTR 5х0,75 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15110 | H05VV-F Кабель TTR 5х1,5 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15112 | Н05VV-F Кабель TTR 5х2,5 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15114 | Н05VV-F Кабель TTR 5х4 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 1470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15118 | H05VV-F Кабель TTR 5х10 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 4015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15120 | А05VV-F Кабель TTR 5х16 белый (TEKSAN)100м | м | KZT | 5085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-15122 | А05VV-F Кабель TTR 5х25 белый (TEKSAN)1000м | м | KZT | 6575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55005 | NYM Кабель NYM 2X1,5 GRI (CARKIT) 100м | м | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-550050 | NYM Кабель 2х1,5 GRI ANTIGRON (VATAN)100м | м | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55006 | NYM Кабель NYM 2X2,5 GRI (CARKIT) 100м | м | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55007 | NYM Кабель 2х2,5 GRI ANTIGRON (VATAN)100м | м | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55010 | NYM Кабель NYM 3X1,5 GRI (CARKIT)100м | м | KZT | 310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55011 | NYM/J Кабель 3х1,5 GRI ANTIGRON (VATAN)100м | м | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55015 | NYM Кабель NYM 3X2,5 GRI (CARKIT) 100м | м | KZT | 475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55016 | NYM/J Кабель 3х2,5 GRI ANTIGRON (VATAN)100м | м | KZT | 535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55017 | NYM/J Каbel"NYM 4X1,5 GRI (CARKIT) 100m | м | KZT | 445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55018 | NYM Каbel"NYM 4X2,5 GRI (CARKIT)100m | м | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55019 | NYM Кабель NYM 4X2,5 GRI (VATAN)100м | м | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55020 | NYM/J Кабель NYM 4X4 GRI (CARKIT)100м | м | KZT | 1015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55021 | NYM/J Каbel"NYM 4X4 GRI ANTIGRON (VATAN)100m | м | KZT | 1015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55025 | NYM/J Каbel"NYM 4X6 GRI (CARKIT)100m | м | KZT | 1425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55026 | NYM/J Каbel"NYM 4X6 GRI ANTIGRON (VATAN)100m | м | KZT | 1425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55030 | NYM/RIJIT Кабель NYM 4X10 GRI (CARKIT) 100м | м | KZT | 2575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55031 | NYM/R Кабель 4х10 GRI ANTIGRON (VATAN) | м | KZT | 2575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55040 | NYM/J Каbel"NYM 5X2,5 GRI (CARKIT)100m | м | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55045 | NYM/J Кабель NYM 5X4 GRI (CARKIT)100м | м | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55046 | NYM/J Кабель NYM 5X4 GRI (VATAN)100м | м | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55050 | NYM/J Кабель NYM 5X6 GRI (CARKIT)100м | м | KZT | 1645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55051 | NYM/J Каbel"NYM 5X6 GRI (VATAN)100m | м | KZT | 1645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55100 | Кабель NYY 4х4 SIYAH (CARKIT)100м | м | KZT | 1065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55110 | Кабель NYY 4х6 SIYAH (CARKIT)100м | м | KZT | 1570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55111 | NYY/J Кабель NYY 4х6 SIYAH (VATAN)100м | м | KZT | 1570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55120 | Кабель NYY 4х10 SIYAH (CARKIT)100м | м | KZT | 2660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55121 | Кабель NYY 4х10 SIYAH (VATAN)100м | м | KZT | 2660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55130 | Кабель NYY 4х16 SIYAH (CARKIT)100м | м | KZT | 4360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55131 | Кабель NYY 4х16 SIYAH (VATAN)100м | м | KZT | 4360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55138 | NYY-J Кабель NYY 5х2,5 SIYAH (CARKIT)100м | м | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55140 | NYY-J Кабель NYY 5х6 SIYAH (CARKIT) | м | KZT | 1965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55141 | NYY-J Кабель NYY 5х6 SIYAH (VATAN)100м | м | KZT | 1965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55144 | NYY-R Кабель NYY 5х10 SIYAH (CARKIT) | м | KZT | 3065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55145 | NYY-R Кабель NYY 5х10 SIYAH (VATAN)100м | м | KZT | 3065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55151 | NYY-RIGID Кабель NYY 5х16 SIYAH (VATAN) | м | KZT | 4720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55155 | NYY-R Кабель NYY 5х25 SIYAH (CARKIT) | м | KZT | 7225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55156 | NYY-RIGID Кабель NYY-R 5х25 SIYAH (VATAN) | м | KZT | 7225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55200 | Кабель NYA 1X1,5 KAHVE/коричн (CARKIT) 100м | м | KZT | 78 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55210 | Кабель NYA 1X1,5 SARI-YESIL/желт-зел (CARKIT)100м | м | KZT | 78 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55220 | Кабель NYA 1X1,5 KIRMIZI/красный (CARKIT) 100м | м | KZT | 78 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55230 | Кабель NYA 1X1,5 MAVI/синий (CARKIT) 100м | м | KZT | 78 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55235 | Кабель NYA 1X1,5 GREY/серый (CARKIT) 100м | м | KZT | 78 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55260 | Кабель NYA 1X2,5 KAHVE/коричн (CARKIT) 100м | м | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55270 | Кабель NYA 1X2,5 желто-зеленый (CARKIT) 100м | м | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55280 | Кабель NYA 1X2,5 красный (CARKIT) 100м | м | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55290 | Кабель NYA 1X2,5 синий (CARKIT) 100м | м | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55320 | H07V-U Кабель NYA 1X4 синий (CARKIT) 100м | м | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55340 | H07V-U Кабель NYA 1X4 коричневый (CARKIT) 100м | м | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55360 | H07V-U Кабель NYA 1X4 красный (CARKIT) 100м | м | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55420 | H07V-U Кабель NYA 1X10 KAHVE/коричн (CARKIT)100м | м | KZT | 430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55640 | Кабель NYAF 1X4 желто-зеленый (CARKIT) 100м | м | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 401-55786 | H03VH-H Провод KORDON белый 2х1,5 (VATAN)100м | м | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55796 | Н03VV-F Кабель TTR 2х0,50 белый (VATAN)100м | м | KZT | 93 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55801 | H05VV-F Кабель TTR 2х0,75 белый (VATAN)100м | м | KZT | 135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55805 | H05VV-F Кабель TTR 2х1 белая (VATAN)100м | м | KZT | 155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55809 | H05VV-F Кабель TTR 2х1,5 белый (VATAN)100м | м | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55810 | H05VV-F Кабель TTR 2х2,5 белый (CARKIT) 100м | м | KZT | 290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55811 | H05VV-F Кабель TTR 2х2,5 белый (VATAN)100м | м | KZT | 290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55813 | H05VV-F Кабель TTR 2х4 белый (VATAN)100м | м | KZT | 485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55816 | H03VV-F Кабель TTR 3х0,50 белый (CARKIT)100 и 50м | м | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55818 | H05VV-F Кабель TTR 3х0,75 белый (CARKIT) 100м | м | KZT | 185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55819 | H05VV-F Кабель TTR 3х0,75 белый (VATAN)100м | м | KZT | 185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55820 | H05VV-F Кабель TTR 3х1 белый (CARKIT) 100м | м | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55821 | H05VV-F Кабель TTR 3х1 белый (VATAN)100м | м | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55824 | H05VV-F Кабель TTR 3х1,5 белый (CARKIT) 100м | м | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55825 | H05VV-F Кабель TTR 3х1,5 белый (VATAN)100м | м | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55828 | H05VV-F Кабель TTR 3х2,5 белый (CARKIT) 100м | м | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-558360 | H05VV- Кабель 3х4 ANTIGRON (VATAN)100m | м | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55837 | H05VV-F Кабель TTR 4х0,75 белый (CARKIT) 100м | м | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55838 | H05VV-F Кабель TTR 4х0,75 белый (VATAN)100м | м | KZT | 210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55841 | H05VV-F Кабель TTR 4х1,5 белый (VATAN)100м | м | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55845 | H05VV-F Кабель TTR 4х2,5 белый (VATAN)100м | м | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55849 | H05VV-F Кабель TTR 4х4 белый (VATAN)100м | м | KZT | 1135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55852 | H05VV-F Кабель TTR 4х6 белый (VATAN)100м | м | KZT | 1470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55855 | А05VV-F Кабель TTR 4х16 белый (CARKIT)100м | м | KZT | 3310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55859 | Н05VV-F Кабель TTR 5х0,75 белый (VATAN)100м | м | KZT | 265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55861 | H05VV-F Кабель TTR 5х1,5 белый (VATAN)100м | м | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55869 | Н05VV-F Кабель TTR 5х4 белый (VATAN)100м | м | KZT | 1470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55873 | H05VV-F Кабель TTR 5х6 белый (VATAN)100м | м | KZT | 1715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55881 | H05VV-F Кабель TTR 5х10 белый (VATAN)100м | м | KZT | 4015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55886 | А05VV-F Кабель TTR 5х16 белый (CARKIT)100м | м | KZT | 4350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-55889 | А05VV-F Кабель TTR 5х25 белый (VATAN)1000м | м | KZT | 8400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-56012 | Кабель NYM 4х2,5 GREY (VATAN)100м | м | KZT | 545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-56030 | H05VV-F Кабель TTR белый 2х0,75 (PAMUKKALE)100m | м | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-56055 | H03VH-F Кабель TTR белый 3х0,50 (PAMUKKALE)100m | м | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-56060 | H05VV-F Кабель TTR белый 3х0,75 (PAMUKKALE)100m | м | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-56065 | H05VV-F Кабель TTR белый 3х1 (PAMUKKALE)100m | м | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-56075 | H05VV-F Кабель TTR белый 3х2,5 (PAMUKKALE)100m | м | KZT | 465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-56200 | Кабель NYM GRI ANTiRGRON 2х1,5 (PAMUKKALE)100м | м | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-56205 | Kabel NYM GRI ANTRIGRON 2X2,5 (PAMUKKALE)100m | м | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-56210 | Kabel NYM GRI ANTiRGRON 3х15 PAMUKKALE 100m | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-56215 | Kabel NYM GRI ANTiRGRON 3х2,5 (PAMUKKALE)100m | шт | KZT | 455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 401-56220 | Kabel NYM GRI ANTRIGRON 4X4 (PAMUKKALE)100m | шт | KZT | 1115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04040 | Кабель АВВГ 2X4 (400м) | м | KZT | 135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04041 | Кабель АВВГ 3X6 | м | KZT | 285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04045 | Кабель АВВГ 4X2,5 | м | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04046 | Кабель АВВГ 4X4 | м | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04047 | Кабель АВВГ 4X6 | м | KZT | 350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04048 | Кабель АВВГ 4X10 | м | KZT | 535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04059 | Кабель АВВГ 5X2,5*** | м | KZT | 235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04060 | Кабель АВВГ 5X4*** | м | KZT | 310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04061 | Кабель АВВГ 5X6*** | м | KZT | 330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04062 | Кабель АВВГ 5X10*** | м | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04063 | Кабель АВВГ 5X16*** | м | KZT | 735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04064 | Кабель АВВГ 5X25*** | м | KZT | 1480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-040640 | Кабель АВВГ 5X35*** | м | KZT | 1480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04065 | Кабель АВВГ 3X2,5 (300м) | м | KZT | 135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04069 | Кабель АВВГ 4X16*** | м | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04070 | Кабель АВВГ 4X25*** | м | KZT | 1075 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04080 | Кабель АВВГ 2X2,5 (500м) | м | KZT | 98 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04100 | Кабель АВВГ 2X6 (350м) | м | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04111 | Кабель АВВГ 3X25+1X16*** | м | KZT | 860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04112 | Кабель АВВГ 3X35+1X16*** | м | KZT | 1250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04120 | Кабель АВВГ 3X4 | м | KZT | 205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04121 | Кабель АВВГ 3X16+1X10 | м | KZT | 640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04122 | Кабель АВВГ 3X10+1X6*** | м | KZT | 445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04123 | Кабель АВВГ 3X4+1X2,5 | м | KZT | 235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04124 | Кабель АВВГ 3X6+1X4 | м | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04125 | Кабель ВВГ 3X6+1X4 | м | KZT | 735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-041280 | Кабель АВВГ нг1x35 | м | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-041281 | Кабель АВВГ нг1x70 | м | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04135 | Кабель АВВГ 5х50 | м | KZT | 2390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-041428 | Кабель ВВГ нг 2x1.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-041428-1 | Кабель ВВГ НГ 2X1.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 3470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-041429 | Кабель ВВГ нг 2x1.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 5365 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-041429-1 | Кабель ВВГ НГ 2X1.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 6940 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04143 | Кабель ВВГ нг 2x1.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 13410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04143-1 | Кабель ВВГ нг 2x1.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 17350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04144 | Кабель ВВГ нг 2x1.5 (100 метровая упаковка) | рул | KZT | 26825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04144-1 | Кабель ВВГ нг 2x1.5 (100 метровая упаковка) | рул | KZT | 34700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04145 | Кабель ВВГ нг 2x2.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 4080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04145-1 | Кабель ВВГ нг 2x2.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 5550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-041452 | Кабель ВВГ нг 2x2.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 8160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-041452-1 | Кабель ВВГ нг 2x2.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 11100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04146 | Кабель ВВГ нг 2x2.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 20400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04146-1 | Кабель ВВГ нг 2x2.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 27750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04147 | Кабель ВВГ нг 2x2.5 (100 метровая упаковка) | рул | KZT | 40805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04147-1 | Кабель ВВГ нг 2x2.5 (100 метровая упаковка) | рул | KZT | 55500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04148 | Кабель ВВГ нг 3x1.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 3800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04148-1 | Кабель ВВГ нг 3x1.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 5150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04150 | Кабель ВВГ нг 3x1.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 7600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04150-1 | Кабель ВВГ нг 3x1.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 10300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04155 | Кабель ВВГ нг 3x1.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 19005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04155-1 | Кабель ВВГ нг 3x1.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 25250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04160 | Кабель ВВГ нг 3x1.5 (100 метровая упаковка) | рул | KZT | 38010 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04160-1 | Кабель ВВГ НГ 3X1.5 (100 метровая упаковка) | рул | KZT | 50500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04168 | Кабель ВВГ нг 3x2.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 5955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04168-1 | Кабель ВВГ НГ 3X2.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 8250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04170 | Кабель ВВГ нг 3x2.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 11910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04170-1 | Кабель ВВГ НГ 3X2.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 16500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04175 | Кабель ВВГ нг 3x2.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 29775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04175-1 | Кабель ВВГ НГ 3X2.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 41250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04180 | Кабель ВВГ нг 3x2.5 (100 метровая упаковка) | рул | KZT | 59550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04180-1 | Кабель ВВГ НГ 3X2.5 (100 метровая упаковка) | рул | KZT | 82500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04496-1 | Кабель ВВГ нг 2х1,5 (200) | м | KZT | 337 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04497-1 | Кабель ВВГ нг 3х1,5 (200м,300м) | м | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04498-1 | Кабель ВВГ нг 3х2,5 (200м,300м) | м | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04500 | Кабель ВВГ 2х2,5 (200,300м) | м | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04501-1 | Кабель ВВГ нг 2х2,5 (200м,300м) | м | KZT | 545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04502 | Кабель ВВГ нг 2х4 | м | KZT | 859 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04502-1 | Кабель ВВГ нг 2х4 | м | KZT | 859 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04503 | Кабель ВВГ нг 2х6 | м | KZT | 1272 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04503-1 | Кабель ВВГ нг 2х6 | м | KZT | 1272 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04504 | Кабель ВВГ нг 3х4 (200м) | м | KZT | 1280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04504-1 | Кабель ВВГ нг 3х4 (200м) | м | KZT | 1280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04505 | Кабель ВВГ нг 3х6 | м | KZT | 1891 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04505-1 | Кабель ВВГ нг 3х6 | м | KZT | 3169 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045050 | Кабель ВВГ нг 3х10 | м | KZT | 3169 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045050-1 | Кабель ВВГ нг 3х10 | м | KZT | 1891 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04506-1 | Кабель ВВГ нг 4х4 | м | KZT | 1672 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04507 | Кабель ВВГ нг 4х6 | м | KZT | 2508 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04507-1 | Кабель ВВГ нг 4х6 | м | KZT | 2508 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04508 | Кабель ВВГ нг 5х6 | м | KZT | 3128 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04508-1 | Кабель ВВГ нг 5х6 | м | KZT | 3128 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045081-1 | Кабель ВВГ нг 5х35 | м | KZT | 18389 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045087 | Кабель ВВГ нг 5х2,5 | м | KZT | 1331 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045087-1 | Кабель ВВГ нг 5х2,5 | м | KZT | 1331 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04510 | Кабель ВВГ 2х4 (200м) | м | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04511 | Кабель ВВГ 2х6 (200м) | м | KZT | 420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04513-1 | Кабель ВВГ нг 4х1,5 | м | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04514-1 | Кабель ВВГ нг 4х2,5 | м | KZT | 1068 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045152 | Кабель ВВГ нг 3х16+1x10 0,66 | м | KZT | 4035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045153 | Кабель ВВГ нг 3х25+1x16 0,66 | м | KZT | 6345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04517 | Кабель ВВГ нг 5x1,5 | м | KZT | 828 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04517-1 | Кабель ВВГ нг 5x1,5 | м | KZT | 828 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04520 | Кабель ВВГ 3х1,5 (200м,300м) | м | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04529 | Кабель ВВГ 4х1,5 (200м) | м | KZT | 215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04530 | Кабель ВВГ 3х2,5 (200м,300м) | м | KZT | 525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04531 | Кабель ВВГ 3х4+1х2,5 | м | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04532 | Кабель ВВГ 3х4 | м | KZT | 440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04533 | Кабель ВВГ 4х2,5 (150м,300м) | м | KZT | 420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04538 | Кабель ВВГ нг 3х4+1х2,5 | шт | KZT | 1015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04549 | Кабель ВВГ 5х1,5 (200м) | м | KZT | 260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045611 | ВВГ нг-LS 3х1,5 | м | KZT | 513 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045611-1 | Кабель ВВГ нг-LS 3х1,5 | м | KZT | 513 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045612 | ВВГ нг-LS 5х4 (150м) | м | KZT | 2116 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045612-1 | Кабель ВВГ нг-LS 5х4 | м | KZT | 2116 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456122 | ВВГ нг-LS 5х6 | м | KZT | 3146 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456122-1 | Кабель ВВГ нг-LS 5х6 | м | KZT | 3146 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456123 | ВВГ нг-LS 5х10 | м | KZT | 5277 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456123-1 | Кабель ВВГ нг-LS 5х10 | м | KZT | 5277 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456124 | ВВГ нг-LS 5х16 | м | KZT | 8129 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456124-1 | Кабель ВВГ нг-LS 5х16 | м | KZT | 8129 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456125 | ВВГ нг-LS 5х25 | м | KZT | 13090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456125-1 | Кабель ВВГ нг-LS 5х25 | м | KZT | 13090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456126 | ВВГ нг-LS 5х35 | м | KZT | 18188 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456129 | ВВГ нг-LS 5х1,5 | м | KZT | 844 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456129-1 | Кабель ВВГ нг-LS 5х1,5 | м | KZT | 844 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045613 | ВВГ нг-LS 5х2,5 | м | KZT | 1343 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045613-1 | Кабель ВВГ нг-LS 5х2,5 | м | KZT | 1343 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045614 | ВВГ нг-LS 3х2,5 (150м,200м,300м) | м | KZT | 822 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045614-1 | Кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | KZT | 822 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456140 | ВВГ нг-LS 3х4 | м | KZT | 1283 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456140-1 | Кабель ВВГ нг-LS 3х4 | м | KZT | 1283 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456141-1 | Кабель ВВГ нг-LS 3х6 | м | KZT | 1903 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456142 | ВВГ нг LS 4х1,5 | м | KZT | 683 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456142-1 | Кабель ВВГ нг LS 4х1,5 | м | KZT | 683 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456143 | ВВГ нг LS 4х2,5 | м | KZT | 1090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456143-1 | Кабель ВВГ нг LS 4х2,5 | м | KZT | 1090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456144 | ВВГ нг-LS 3х10 | м | KZT | 3191 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456144-1 | Кабель ВВГ нг-LS 3х10 | м | KZT | 3191 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045615 | ВВГ нг LS 4х4 | м | KZT | 1708 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045615-1 | Кабель ВВГ нг LS 4х4 | м | KZT | 1708 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456150 | ВВГ нг (A)-LS 2х1,5 | м | KZT | 344 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456150-1 | Кабель ВВГ нг (A)-LS 2х1,5 | м | KZT | 344 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456152 | ВВГ нг-LS 2x2,5 0,66 кВ | м | KZT | 551 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456152-1 | Кабель ВВГ нг-LS 2x2,5 0,66 кВ | м | KZT | 551 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456153 | ВВГ нг-LS 4x6 0,66 кВ | м | KZT | 2525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456153-1 | Кабель ВВГ нг-LS 4x6 0,66 кВ | м | KZT | 2525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04561532 | ВВГ нг-LS 2х4 0,66 кВ | м | KZT | 869 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04561532-1 | Кабель ВВГ нг-LS 2х4 0,66 кВ | м | KZT | 869 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456154 | ВВГ нг-LS 4x10 0,66 кВ | м | KZT | 4233 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0456154-1 | Кабель ВВГ нг-LS 4x10 0,66 кВ | м | KZT | 4233 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-045625 | ВВГ нг 4х6 (UNEL KABLO) ТУ | м | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04600 | Провод ПВ1 1,5*** белый (500м) | м | KZT | 91 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04636 | Провод ПВ3X0,75*** желто-зеленый (1000м) | м | KZT | 86 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04640 | Провод ПВ3X2,5*** желто-зеленый (500м) | м | KZT | 265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04645 | Провод ПВ3X4*** желто-зеленый (200м) | м | KZT | 422 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-046460 | Провод ПВ3 1X6 белый | м | KZT | 655 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04647 | Провод ПВ3X6*** желто-зеленый (200м) | м | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-046480 | Провод ПВ3X10*** желто-зеленый (200м) | м | KZT | 1084 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04652 | Провод ПВ3X35*** желто-зеленый | м | KZT | 3678 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04655 | Провод ПВ3X50 желто-зеленый | м | KZT | 5292 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04657 | Провод ПВ3X16 желто-зеленый | м | KZT | 1698 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04659 | Провод ПВ3 1X25 | м | KZT | 2611 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04670 | Провод ПУГНП 2X1,5 *** белый (300м) | м | KZT | 205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04671 | Провод ПУГНП 2X2,5 *** белый (200м) | м | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04672 | Провод ПУГНП 3X1,5 *** белый (250м) | м | KZT | 310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04673 | Провод ПУГНП 3X2,5 *** белый (150м) | м | KZT | 485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04674 | Провод ПУГНП 2X1 *** черный (350м) | м | KZT | 150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04675 | Провод ПУГНП 2X1,5 *** черный (300м) | м | KZT | 205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04676 | Провод ПУГНП 2X2,5 *** черный (200м) | м | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04677 | Провод ПУГНП 2X4 *** черный (150м) | м | KZT | 535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04678 | Провод ПУГНП 3X1,5 *** черный (250м) | м | KZT | 310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04679 | Провод ПУГНП 3X2,5 *** черный (150м) | м | KZT | 485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04714 | Провод ПВ3X1,5 желто-зелен. | м | KZT | 163 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04724 | Провод ПВ1X10 красный | м | KZT | 725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-047292 | Провод ПВ1X10 синий | м | KZT | 725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04750 | Кабель ШВВП 2X0,5*** белый (300) | м | KZT | 133 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04750-1 | Кабель ШВВП 2X0,5*** белый (300) | м | KZT | 133 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04751 | Кабель ШВВП 2X0,75*** белый | м | KZT | 185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04751-1 | Кабель ШВВП 2X0,75*** белый | м | KZT | 185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04751-3 | Кабель ШВВП 2X0,75*** черный | м | KZT | 200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-047510-1 | Кабель ШВВП 3X0,75*** белый | м | KZT | 281 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04761 | Кабель КГ 1X16 | м | KZT | 1180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04762 | Кабель КГ 1X25 | м | KZT | 1780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04763 | Кабель КГ 1X35 | м | KZT | 2465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04764 | Кабель КГ 1X50 | м | KZT | 3600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04767 | Кабель КГ 2X1,5 | м | KZT | 411 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04768 | Кабель КГ 2X2,5 | м | KZT | 733 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04769 | Кабель КГ 2X4 | м | KZT | 835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-047691 | Кабель КГ 5x1,5 | м | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04770 | Кабель КГ 5X2,5 | м | KZT | 1125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04773 | Кабель КГ 3X2,5+1X1,5 | м | KZT | 825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04774 | Кабель КГ 3X4+1X2,5 | м | KZT | 1160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04776 | Кабель КГ 3X6+1X4 | м | KZT | 1780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04778 | Кабель КГ 3X10+1X6 | м | KZT | 3045 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04779 | Кабель КГ 3X4 | м | KZT | 1155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04780 | Кабель КГ 3X16+1X6 | м | KZT | 4485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04782 | Кабель КГ 3X25+1X10 | м | KZT | 6545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04788 | Кабель КГ 3X70+1X25 | м | KZT | 26680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04803 | Кабель СИП-4 2X16*** | м | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04804 | Кабель СИП-4 4X16*** | м | KZT | 665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04814 | Кабель СИП-4 4X95*** | м | KZT | 3660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04816 | Кабель СИП-4 4X25*** | м | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04850 | Кабель ВВГ нг 4х10 | м | KZT | 4208 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04850-1 | Кабель ВВГ нг 4х10 | м | KZT | 4208 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04851 | Кабель ВВГ нг 4х16 | м | KZT | 6503 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04851-1 | Кабель ВВГ нг 4х16 | м | KZT | 6503 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04852 | Кабель ВВГ нг 4х25 | м | KZT | 10448 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04852-1 | Кабель ВВГ нг 4х25 | м | KZT | 10448 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04853 | Кабель ВВГ нг 5х4 | м | KZT | 2101 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04853-1 | Кабель ВВГ нг 5х4 | м | KZT | 2101 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04854 | Кабель ВВГ нг 5х10 | м | KZT | 5247 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04854-1 | Кабель ВВГ нг 5х10 | м | KZT | 5247 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04855 | Кабель ВВГ нг 5х16 | м | KZT | 8095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04855-1 | Кабель ВВГ нг 5х16 | м | KZT | 8095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04856 | Кабель ВВГ нг 5х25 | м | KZT | 12851 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04856-1 | Кабель ВВГ нг 5х25 | м | KZT | 12851 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-048580 | Кабель КГ 4х1,5 | м | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04859 | Кабель КГ 4х2,5 | м | KZT | 1045 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04860 | Провод ПУНП 2X1,5*** белый (300м) | м | KZT | 215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04861 | Провод ПУНП 2X2,5*** белый (250м) | м | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04862 | Провод ПУНП 3X1,5*** белый (200м) | м | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04865 | Провод ПУНП 2X2,5*** черный (250м) | м | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04868 | Провод ПУНП 3X2,5*** черный (150м) | м | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04869 | Кабель ВВГ нг 4х35 | м | KZT | 14400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04877 | Кабель КГ 3х1,5 | м | KZT | 515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-048775 | Кабель КГ 3х2,5 | м | KZT | 1018 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04913 | Провод АПВ 4*** белый (400м) | м | KZT | 43 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04926 | Провод АППВ 3X2,5*** (300м) | м | KZT | 72 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04929 | Провод АППВ 3X4*** белый (200м) | м | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04968 | Провод АВБбШВ 3X10+1X6*** | м | KZT | 475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-049830 | Провод АВБбШВ 4X35 | м | KZT | 1995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-04987 | Провод АВБбШВ 4x50 | м | KZT | 2585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-049881 | Провод АВБбШВ нг 4x50 | м | KZT | 2690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05054 | Кабель ВВГнг(А)-LSx 5x4 | м | KZT | 2116 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05107 | Кабель NYM 2x1,5 | шт | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05108 | Кабель NYM 3x1,5 | шт | KZT | 435 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05502 | Кабель TTR 2x1 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 72 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05504 | Кабель TTR 2x1.5 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05506 | Кабель TTR 2x2.5 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05510 | Кабель TTR 3x0,75 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 90 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05512 | Кабель TTR 3x1 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05514 | Кабель TTR 3x1,5 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05516 | Кабель TTR 3x2,5 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05524 | Кабель TTR 4x0,75 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05526 | Кабель TTR 4x1,5 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05528 | Кабель TTR 4x2,5 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05530 | "Каbel"" TTR 4x4 WHITE (UNEL KABLO) TU 100m" | м | KZT | 525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05536 | Кабель TTR 4x10 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 1345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05540 | Кабель TTR 5x1,5 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05542 | Кабель TTR 5x2,5 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05544 | Кабель TTR 5x4 белый (UNEL KABLO) ТУ 100м | м | KZT | 650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05560 | Кабель TTR (ПВС) 3x1.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 3840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05560-1 | Кабель TTR (ПВС) 3x1.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 5170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05562 | Кабель TTR (ПВС) 3x1.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 7685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05562-1 | Кабель TTR (ПВС) 3x1.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 10340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05564 | Кабель TTR (ПВС) 3x1.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 19210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05564-1 | Кабель TTR (ПВС) 3x1.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 25850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05568 | Кабель TTR (ПВС) 3x2.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 6130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05568-1 | Кабель TTR (ПВС) 3x2.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 8370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05570 | Кабель TTR (ПВС) 3x2.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 12260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05570-1 | Кабель TTR (ПВС) 3x2.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 16740 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05572 | Кабель TTR (ПВС) 3x2.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 30655 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05572-1 | Кабель TTR (ПВС) 3x2.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 41700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05574-1 | Кабель TTR (ПВС) 2x2.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 5560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05576-1 | Кабель TTR (ПВС) 2x2.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 11120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05578-1 | Кабель TTR (ПВС) 2x2.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 27800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05580-1 | Кабель TTR (ПВС) 2x1.5 (10 метровая упаковка) | рул | KZT | 3560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05582-1 | Кабель TTR (ПВС) 2x1.5 (20 метровая упаковка) | рул | KZT | 7120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05584-1 | Кабель TTR (ПВС) 2x1.5 (50 метровая упаковка) | рул | KZT | 17800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05630 | Кабель КГ ТП 2х1,5 | м | KZT | 359 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05632 | Кабель КГ ТП 2х2,5 | м | KZT | 579 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05634 | Кабель КГ ТП 3х1,5 | м | KZT | 516 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05636 | Кабель КГ ТП 3х2,5 | м | KZT | 834 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05700 | ВВГ нг-LSLTx 3х1,5 | м | KZT | 395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-05702 | ВВГ нг-LSLTx 3х2,5 | м | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-06018 | Кабель ПВС (ТТР) 3х0,75 | м | KZT | 277 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-06100 | Кабель ВВГ нг FRLS 2x1,5 | м | KZT | 380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-06104 | Кабель ВВГ нг FRLS 3x1,5 | м | KZT | 598 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-061312 | Кабель ВВГнг (A) FRLSLTx 3х1,5 | м | KZT | 525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-0613121 | Кабель ВВГнг FRLSLTx 3х2,5 | м | KZT | 780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-080100 | Кабель UTP CAT6 (500) | шт | KZT | 270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-08011 | Кабель RG-6 60% 305м ITPARK | м | KZT | 97 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-08013 | Кабель UTP CAT6A 4P 23AWG LSZH | м | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f | 4
KAZTEK | 402-08500 | Провод Ретро 2х1,5 Черный (матовый) В1-424-73-50 | м | KZT | 945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 1
KAZTEK | 402-08502 | Провод Ретро 2х2,5 Черный (матовый) В1-424-73-50 | м | KZT | 1255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 1
KAZTEK | 402-08506 | Провод Ретро 2х2,5 коричневый (матовый) В1-424-72-50 | м | KZT | 1515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 1
KAZTEK | 402-15002-1 | Кабель TTR 2x0,75 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 204 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15006-1 | Кабель TTR 2x1,5 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 352 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15007-1 | Кабель TTR 2x2,5 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-150070 | Кабель TTR 2x4 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 913 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-150070-1 | Кабель TTR 2x4 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 913 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-150071-1 | Кабель TTR 3x1,5 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 507 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-150072-1 | Кабель TTR 3x2,5 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 824 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-150073-1 | Кабель TTR 3x4 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 1298 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-150074 | Кабель TTR 3x6 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 1842 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-150074-1 | Кабель TTR 3x6 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 1895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15008 | Кабель TTR 4x0,75 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 369 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15008-1 | Кабель TTR 4x0,75 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 369 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15010-1 | Кабель TTR 4x1,5 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 671 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15012-1 | Кабель TTR 4x2,5 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 1088 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15014 | Кабель TTR 4x4 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 1731 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15014-1 | Кабель TTR 4x4 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 1713 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15016 | Кабель TTR 4x6 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 2540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15016-1 | Кабель TTR 4x6 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 2540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15020 | Кабель TTR 5x1,5 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 818 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15020-1 | Кабель TTR 5x1,5 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15022 | Кабель TTR 5x2,5 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 1283 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15022-1 | Кабель TTR 5x2,5 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 1352 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15024 | Кабель TTR 5x4 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 2153 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15024-1 | Кабель TTR 5x4 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 2153 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-150240 | Кабель TTR 5x6 (ПВС) (TEKSAN) 100м, барабан | м | KZT | 3133 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 402-150240-1 | Кабель TTR 5x6 (ПВС) (TEKSAN) 100м, барабан | м | KZT | 3133 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 402-15026 | Кабель TTR 5x10 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 5305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15026-1 | Кабель TTR 5x10 (ПВС) (TEKSAN) 100м | м | KZT | 5422 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 402-15028 | Кабель TTR 5x16 (ПВС) (TEKSAN) 100м барабан | м | KZT | 8298 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 402-15028-1 | Кабель TTR 5x16 (ПВС) (TEKSAN) барабан | м | KZT | 8447 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 403-07017 | H05Z1Z1-F Кабель TTR 2х1,5 HALOJEN FREE черный | м | KZT | 185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 403-07021 | H05Z1Z1-F Кабель TTR 3х1,5 HALOJEN FREE черный | м | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 403-07023 | H05Z1Z1-F Кабель TTR 3х2,5 HALOJEN FREE черный | м | KZT | 495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56110 | TELEFON KABLOSU 1х2х0.50+0.50 PDV/VBV (HUNKA)100m | м | KZT | 135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56120 | TELEFON KABLOSU 2х2х0.40+0.40 PDV/VBV (HUNKA)100m | м | KZT | 100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56130 | TELEFON KABLOSU 2х2х0.50+0.50 PDV/VBV (HUNKA)100m | м | KZT | 140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56140 | Телефонный кабель 3х2х0.50+0.50 PDV/VBV (HUNKA)100м | м | KZT | 135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56141 | Телефон-й кабель 3х2х0.50+0.50 синий(HASTEL KABLO) | м | KZT | 150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56150 | TELEFON KABLOSU 4х2х0.50+0.50 (HUNKA)100m | м | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56158 | Телефонный кабель 5х2х0.40+0.40 PDV/VBV(HUNKA)100м | м | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56160 | TELEFON KABLOSU 5х2х0.50+0.50 PDV/VBV (HUNKA)100m | м | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56168 | Телефонный кабель 10х2х0.40+0.40 PDV/VBV (HUNKA)100м | м | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56170 | Телефонный кабель 10х2х0.50+0.50 (HUNKA)100м | м | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56179 | Телефонный кабель 20х2х0.40+0.40 (HUNKA)100м | м | KZT | 825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56180 | Телефонный кабель 20х2х0.50+0.50 (STAMBO)100м | м | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56190 | TV KABLO RG 6/U4A TV (HUNKA)500м | м | KZT | 350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56195 | TV KABLO RG 6/U6A TV (HUNKA)500м | м | KZT | 535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56200 | ТВ кабель RG 11/U6 (HUNKA)500M | м | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56201 | ТВ кабель RG 11 (YILMAZ KABLO)750м | м | KZT | 455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56220 | TV KABLO RG 59/U4A TV (HUNKA)500м | м | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56300 | 2+1 CCTV Кабель для видеокамеры (HUNKA)500м | м | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 404-56305 | 4+1 CCTV Кабель для видеокамеры (HUNKA)500м | м | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-56306 | H5E-00401-BK DATA САТ-5 Е U/UTP PVC 305m BOX (HCS) | м | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 405-56307 | H5E-00401-BK DATA САТ-5 Е U/UTP PVC 305mBOX(HUNKA) | м | KZT | 365 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 405-56311 | H06-00401-BK DATA САТ-6 U/UTP PVC 305m BOX (HCS) | м | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 405-56312 | DATA-LAN KABLOSU САТ-6 UTP24AWG 500m,305mBOX HUNKA | м | KZT | 380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 405-56313 | Сетевой кабель-6 UTP TYCO AMP AWG 23 PR04 (500шт) | м | KZT | 140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-56315 | Кабель пожарной сигнализации 2х2х0,80 (HUNKA)100м | м | KZT | 310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-56317 | Кабель пожарной сигнал-ции 2х2х0,80+0,40(HUNKA)100м | м | KZT | 260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-56319 | Кабель негорючий для пожарной сигнал-ции 1x2х1,5+0,80 (HUNKA)100м | м | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-56320 | Кабель для звонка 2X0,50 (HUNKA) | м | KZT | 52 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-56325 | Кабель для домофона 9X0.18 DT8 (HUNKA) | м | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-56327 | Кабель для домофна 8X0.22 DT8 (HUNKA) | м | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-56328 | Сетевой кабель U/UTP САТ-5e 4x2x24AWG (500м) | м | KZT | 135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-56329 | Сетевой кабель U/UTP САТ-6 4x2x24AWG (500м) | м | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-56330 | Информационный кабель 2X0,75 (LIYCY)(HUNKA)500м | м | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-56332 | Информационный кабель 2X1,5 (LIYCY) (HUNKA)100м | м | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-85000 | Кабель 35W/MT KESILEBILIR SILIKON ISITICI KABLO | м | KZT | 2380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 405-85001 | SON KAPAK наконечник для SILIKON | шт | KZT | 66 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 406-15015 | Подроз-ник одноместный (TT-KZ) | шт | KZT | 59 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 406-45015 | 21350-8120 KALIBA TESBIT ELEMANI (1000sh)(T-PLAST) | шт | KZT | 98 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 406-49060 | 11-602 Kryshка belaia D-80 (KSC)250sht | шт | KZT | 50 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 408-15010 | KABLO KANALI кабельный канал 12x12 (MEGALUX)100/200 | м | KZT | 66 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 12 | 12
KAZTEK | 408-15011 | KABLO KANALI кабельный канал 12Х12 (TEKSAN)100/200м | м | KZT | 66 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 12 | 12
KAZTEK | 408-15015 | KABLO KANALI кабельный канал 15x10 (TEKSAN)100м | м | KZT | 66 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 15 | 10
KAZTEK | 408-15016 | KABLO KANALI кабельный канал 15Х10 (TEKSAN)100м | м | KZT | 66 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 15 | 10
KAZTEK | 408-15020 | KABLO KANALI кабельный канал 16x16 (TEKSAN)100/200м | м | KZT | 86 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 16 | 16
KAZTEK | 408-15021 | KABLO KANALI кабельный канал 16Х16 (TEKSAN)100/200м | м | KZT | 86 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 16 | 16
KAZTEK | 408-15025 | KABLO KANALI кабельный канал 20x10 (TEKSAN)100м | м | KZT | 78 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 20 | 10
KAZTEK | 408-15030 | KABLO KANALI кабельный канал 25x16 (TEKSAN)100м | м | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 25 | 16
KAZTEK | 408-15035 | KABLO KANALI Кабельный канал 25x25 (TEKSAN)50м | м | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 25 | 25
KAZTEK | 408-15040 | KABLO KANALI кабельный канал 40Х25 (TS)50м | м | KZT | 210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 40 | 25
KAZTEK | 408-15045 | KABLO KANALI кабельный канал 40Х40 (TS)24м | м | KZT | 265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 40 | 40
KAZTEK | 408-15050 | KABLO KANALI кабельный канал 60x40 (TEKSAN)18m | м | KZT | 385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 60 | 40
KAZTEK | 408-15052 | KABLO KANALI kabel"nyi kanal 80Х40 (TEKSAN)16m | шт | KZT | 860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 80 | 40
KAZTEK | 408-150520 | KABLO KANALI кабельный канал 80Х40 (TEKSAN)16м | м | KZT | 430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 80 | 40
KAZTEK | 408-15058 | KABLO KANALI kabel"nyi kanal 100Х60 (TEKSAN) 8m | шт | KZT | 1210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 100 | 60
KAZTEK | 408-150580 | KABLO KANALI кабельный канал 100Х60 (TEKSAN) 8м | м | KZT | 605 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 100 | 60
KAZTEK | 408-15100 | Угол внутренний для кабель-канала 40x25 (TS) | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 40 | 25
KAZTEK | 408-15105 | Угол внешний для кабель-канала 40x25 (TS) | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 408-15110 | Угол плоский для кабель-канала 40x25 (TS) | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 40 | 25
KAZTEK | 408-15115 | Переходник для кабель-канала 40x25 (TS) | шт | KZT | 91 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 40 | 25
KAZTEK | 408-15120 | Заглушки для кабель-канала 40x25 (TS) | шт | KZT | 91 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 40 | 25
KAZTEK | 408-42103 | Кабельный канал 60X15 KABLO KAN.MEKS (B.SIRTI) (Z)MUTLUSAN | м | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 408-42105 | Кабельный канал 60х25 (MUTLUSAN)40м | м | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 408-42130 | Кабельный канал 100Х50 (MUTLUSAN)20M | м | KZT | 2120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 408-42500 | KABLOKANALIRebrist.Kabel".Kanall25X25GREY(MEKS) | м | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 408-42815 | KABLO KANALI кабельный канал 20Х10 (DELUXE)200м | м | KZT | 63 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 20 | 10
KAZTEK | 408-42825 | KABLO KANALI кабельный канал 25Х25 (DELUXE)100м | м | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 25 | 25
KAZTEK | 408-42827 | KABLO KANALI кабельный канал 30Х16 (DELUXE)150м | м | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 30 | 16
KAZTEK | 408-42835 | KABLO KANALI кабельный канал 40Х40 (DELUXE)50м | м | KZT | 215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 40 | 40
KAZTEK | 408-42842 | KABLO KANALI кабельный канал 60х60 (MUTLUSAN)32м | м | KZT | 930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 60 | 60
KAZTEK | 408-42845 | KABLO KANALI кабельный канал 80Х60 (MUTLUSAN)24м | м | KZT | 1085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 80 | 60
KAZTEK | 408-42849 | KABLO KANALI кабельный канал 80Х60 (DELUXE)24м | м | KZT | 1450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 80 | 60
KAZTEK | 408-42850 | KABLO KANALI кабельный канал 100Х60 (DELUXE)20м | м | KZT | 1885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 100 | 60
KAZTEK | 408-42855 | KABLO KANALI 60х15 серый напольный(DELUXE)40м | м | KZT | 1220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 60 | 15
KAZTEK | 408-85001 | KABLO KANALI Кабельный канал 20х10 | м | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 20 | 10
KAZTEK | 409-42045 | Протяжка металлич. в рулоне 20м (MUTLUSAN)20шт | шт | KZT | 4730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 409-84500 | ТУТ 16/8 зеленая IEK (100) | м | KZT | 230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84501 | ТУТ 20/10 зеленая IEK (100) | м | KZT | 375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84502 | ТУТ 40/20 черная IEK (50) | м | KZT | 845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84503 | ТУТ 20/10 красная IEK (100) | м | KZT | 375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84504 | ТУТ 60/30 черная IEK (25) | м | KZT | 1475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84505 | ТУТ 8/4 черная IEK (100) | м | KZT | 82 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-845051 | ТУТ 8/4 красная IEK (100 | м | KZT | 88 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-845052 | ТУТ 8/4 желтая IEK (100) | м | KZT | 88 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-845053 | ТУТ 8/4 зеленая IEK (100) | м | KZT | 88 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84506 | ТУТ 2/1 черная IEK (1) NEW | м | KZT | 31 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84507 | ТУТ 50/25 черная IEK (25) | м | KZT | 1060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84508 | ТУТ 6/3 черная IEK (200) | м | KZT | 74 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84509 | ТУТ 30/15 красная IEK (50) | м | KZT | 570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84510 | ТУТ 12/6 черная IEK (100) | м | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-845101 | ТУТ 12/6 белая IEK (100) | м | KZT | 150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-845102 | ТУТ 12/6 красная IEK (100 | м | KZT | 150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-845103 | ТУТ 12/6 желтая IEK (100) | м | KZT | 150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-845104 | ТУТ 12/6 зеленая IEK (100) | м | KZT | 150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84511 | ТУТ 30/15 черная IEK (50) | м | KZT | 570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84512 | ТУТ 20/10 синяя IEK NEW (100) | м | KZT | 375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84513 | ТУТ 16/8 красная IEK (100) | м | KZT | 230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84514 | ТУТ 40/20 синяя IEK (50) | м | KZT | 890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84515 | ТУТ 16/8 черная IEK (100) | м | KZT | 230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84516 | ТУТ 4/2 черная IEK (1) NEW | м | KZT | 57 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84517 | ТУТ 40/20 зеленая IEK (50) | м | KZT | 890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84518 | ТУТ 20/10 черная IEK (100) | м | KZT | 375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84519 | ТУТ 16/8 желтая IEK (100) | м | KZT | 230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84521 | ТУТ 20/10 желтая IEK (100) | м | KZT | 375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84522 | ТУТ 30/15 желтая IEK (50) | м | KZT | 570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84523 | ТУТ 40/20 желтая IEK (50) | м | KZT | 890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84524 | ТУТ 40/20 красная IEK (50) | м | KZT | 890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84525 | ТУТ 3/1,5 черный | м | KZT | 39 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 409-84527 | ТУТ 25/12,5 черный IEK (50) | м | KZT | 355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 410-38014 | 30000 3-ая колодка б/з (DEPA)30шт | шт | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 410-38016 | 31000 3-я колодка б/з с включателем (DEPA)30шт | шт | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 410-38018 | 31100 3-я колодка с/з с включателем (DEPA)24шт | шт | KZT | 1200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 411-15165 | КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК 100mmx60mmx1.5mm | м | KZT | 3065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 411-15166 | КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК 100mmx60mmx1.5mm RAL 7047 | м | KZT | 3520 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 411-15167 | КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК 200mmx60mmx1.5mm | м | KZT | 4755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 411-15168 | КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК 300mmx60mmx1.5mm | м | KZT | 6705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 411-15169 | КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК 400mmx60mmx1.5mm | м | KZT | 7340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 411-151690 | КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК 100mmx60mmx2.0mm | м | KZT | 4375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 411-151691 | КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК 200mmx60mmx2.0mm | м | KZT | 4640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 411-151692 | КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК 300mmx60mmx2.0mm | м | KZT | 4920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 411-151693 | Лоток перфорированный, замкового типа, 100х150x2500мм 1мм | м | KZT | 3210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 100 | 150
KAZTEK | 411-151694 | Лоток перфорированный, замкового типа, 100х200x2500мм 1мм | м | KZT | 3415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 100 | 200
KAZTEK | 411-151695 | Лоток перфорированный, замкового типа, 100х300x2500мм 1мм | м | KZT | 4675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 100 | 300
KAZTEK | 411-15170 | МЕТАЛЛ G-ПРОФИЛЬ (ОКРАШЕННЫЙ МЕТАЛЛ) | м | KZT | 2000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 411-15243 | Усиленные перфорированные кабельные лотки RT 200х50х3000 (1мм) | м | KZT | 2930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 1
KAZTEK | 411-15421 | Лестничные кабельные лотки KM 200х50х3000 (1мм) | м | KZT | 2650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 1
KAZTEK | 411-15522 | Лестничный лоток, замкового типа, оцинкованный, 50х300x3000мм | м | KZT | 2710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 50 | 300
KAZTEK | 411-15524 | Лестничный лоток, замкового типа, оцинкованный, 50х400x2500мм | м | KZT | 2845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 50 | 400
KAZTEK | 411-156404 | Соединение Х-образное для кабельного лотка, 100х300мм | шт | KZT | 1810 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 300
KAZTEK | 411-156910 | Соединение Т-образное для кабельного лотка, 100х150мм | шт | KZT | 1405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 150
KAZTEK | 411-156911 | Соединение Т-образное для кабельного лотка, 100х200мм | шт | KZT | 1640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 200
KAZTEK | 411-156912 | Соединение Т-образное для кабельного лотка, 100х300мм | шт | KZT | 2355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 300
KAZTEK | 411-15814 | Стойка U-образная (D-2000мм) 30x30x1,2мм | м | KZT | 1560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 411-159000 | Угол для лотка вертикальный внутренний 90град. 100х60 | шт | KZT | 1595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159001 | Угол для лотка вертикальный внутренний 90град. 200х60 | шт | KZT | 2415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159003 | Угол для лотка вертикальный внутренний 90град. 400х60 | шт | KZT | 4310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159004 | Угол для лотка вертикальный внутренний 90град. 500х60 | шт | KZT | 4975 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159005 | Угол для лотка вертикальный внутренний 90град. 600х60 | шт | KZT | 5625 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-1590050 | Угол для лотка вертикальный внутренн 90град.100х60 1mm rall 7047 | шт | KZT | 2405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-1590051 | Угол для лотка вертикальный внутренн 90град. 200х60 1,2mm rall 7047 | шт | KZT | 3470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-1590052 | Угол для лотка вертикальный внутренн 90град. 300х60 1,5mm rall 7047 | шт | KZT | 4940 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-1590053 | Угол для лотка вертикальный внутренн 90град. 600х60 1,5mm rall 7047 | шт | KZT | 7650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159006 | Угол для лотка вертикальный наружный 90град. 100х60 | шт | KZT | 3445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159007 | Угол для лотка вертикальный наружный 90град. 200х60 | шт | KZT | 3080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159008 | Угол для лотка вертикальный наружный 90град. 300х60 | шт | KZT | 4465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159009 | Угол для лотка вертикальный наружный 90град. 400х60 | шт | KZT | 5105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159010 | Угол для лотка вертикальный наружный 90град. 500х60 | шт | KZT | 5745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159011 | Угол для лотка вертикальный наружный 90град. 600х60 | шт | KZT | 6385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-15909 | Полка для вертикального крепления DVK-40x65x500 | шт | KZT | 3370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-15911 | Полка для вертикального крепления 150мм 1,2 | шт | KZT | 660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-15912 | Полка для вертикального крепления 250мм 1,5 | шт | KZT | 1470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159120 | Полка для вертикального крепления 350мм 1,5 | шт | KZT | 1885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159121 | Полка для вертикального крепления 450мм 1,5 | шт | KZT | 2195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159122 | Полка для вертикального крепления 550мм 1,5 | шт | KZT | 2610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159123 | Полка для вертикального крепления 650мм 1,5 | шт | KZT | 3035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-159854 | Разделительная полоса для кабельного лотка, H=100мм | м | KZT | 1205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 100
KAZTEK | 411-159870 | Поворот 90гр для кабельного лотка, 100х150мм | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 150
KAZTEK | 411-159871 | Поворот 90гр для кабельного лотка, 100х200мм | шт | KZT | 1760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 200
KAZTEK | 411-159872 | Поворот 90гр для кабельного лотка, 100х300мм | шт | KZT | 2475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 300
KAZTEK | 411-85530 | Полка для вертик. крепления (DK 100mm) | шт | KZT | 960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 411-85574 | Кабельный лоток 500x50x2 | м | KZT | 19015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 500 | 50
KAZTEK | 411-85620 | Лоток неперфорированный 600х100х2500мм (ШхВхД) оцинкованный | м | KZT | 14365 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 600 | 100
KAZTEK | 420-45182 | 3Х25А 3104-308-0300 uclu grup priz (T-Plast) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 3104
KAZTEK | 420-51005 | FIS PRIZ 3P+N 16A 1005 NEAD | шт | KZT | 3095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 3 | 16
KAZTEK | 420-51030 | 1X16 A MONOFAZE TOPRAKLI FIS 4001 NEAD 30 shtuk | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 16
KAZTEK | 420-51045 | 3X25 A TRIFAZE FIS SIYAH 4005 NEAD | шт | KZT | 785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 25
KAZTEK | 420-51050 | 3X25 A SEYYAR PRIZ 4006 NEAD 20 shtuk | шт | KZT | 1170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 25
KAZTEK | 420-53061 | 401052 3X25A UCLU GRUP PRIZ (METE)4sht | шт | KZT | 2845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 420-84525 | Панельн роз скрыт с крыш РП10-3 2Р+РЕ 16А 250В IP44 IEK | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f | 2 | 16
KAZTEK | 444-03001 | Солнечная панель (kw) одностороняя 1,13х2,3 без монтажа | шт | KZT | 108000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 444-03002 | Солнечная панель (kw) двусторонняя 1,13х2,3 без монтажа | шт | KZT | 118750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 444-03003 | Солнечная панель (kw) ЭКО одностороняя 1,13х2,3 без монтажа | шт | KZT | 89500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 444-03004 | Солнечная панель (kw) ЭКО двусторонняя 1,13х2,3 без монтажа | шт | KZT | 98750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 444-03010 | Металлическая конструкция за (KW) | шт | KZT | 19000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 444-03054 | Медный заземляющий провод ( Ø16 мм2) | шт | KZT | 2000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 16
KAZTEK | 444-03055 | Медный заземляющий провод (Ø25 мм2) | шт | KZT | 2500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 25
KAZTEK | 444-03056 | Медный заземляющий провод (Ø35 мм2) | шт | KZT | 3000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 35
KAZTEK | 444-03057 | Медный заземляющий провод (Ø50 мм2) | шт | KZT | 3500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 50
KAZTEK | 444-03058 | Медный заземляющий провод (Ø70 мм2) | шт | KZT | 6000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 70
KAZTEK | 444-03063 | Трансформатор тока (100/5) | шт | KZT | 20000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 444-03064 | Трансформатор тока (250/5) | шт | KZT | 25000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 444-03065 | Трансформатор тока (400/5) | шт | KZT | 35000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 444-03066 | Стандартный однофазный двунаправленный счётчик (с трансформатором тока / прямого подключения) | шт | KZT | 50000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 444-03067 | Стандартный трёхфазный двунаправленный счётчик (с трансформаторами тока / прямого подключения) | шт | KZT | 100000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 444-03080 | Щит управления солнечной элекроэнергий (KW) | шт | KZT | 9500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 444-03090 | Кабель 1х4 черный | м | KZT | 1000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03091 | Кабель 1х4 красный | м | KZT | 1000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03092 | Кабель 1х6 черный | м | KZT | 1500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03093 | Кабель 1х6 красный | м | KZT | 1500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03094 | Кабель 1х10 черный | м | KZT | 2000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03095 | Кабель 1х10 красный | м | KZT | 2000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03096 | Кабель 1х16 красный | м | KZT | 3000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03097 | Кабель 1х16 черный | м | KZT | 3000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03101 | Солнечная панель (kw) односторонняя 1,13х2,3 +монтаж | шт | KZT | 118000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 444-03102 | Солнечная панель (kw) двусторонняя 1,13х2,3 +монтаж | шт | KZT | 128750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 444-03103 | Солнечная панель (kw) ЭКО односторонняя 1,13х2,3 +монтаж | шт | KZT | 99500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 444-03104 | Солнечная панель (kw) ЭКО двусторонняя 1,13х2,3 +монтаж | шт | KZT | 108750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 444-03110 | Металлическая конструкция за (KW)+ монтаж | шт | KZT | 28500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 444-03180 | Щит управления солнечной элекроэнергий (KW)+ монтаж | шт | KZT | 12500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 444-03190 | Кабель 1х4 черный + монтаж | м | KZT | 1120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03191 | Кабель 1х4 красный + монтаж | м | KZT | 1120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03192 | Кабель 1х6 черный + монтаж | м | KZT | 1700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03193 | Кабель 1х6 красный + монтаж | м | KZT | 1700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03194 | Кабель 1х10 черный + монтаж | м | KZT | 2250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03195 | Кабель 1х10 красный + монтаж | м | KZT | 2250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03196 | Кабель 1х16 красный + монтаж | м | KZT | 3500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03197 | Кабель 1х16 черный + монтаж | м | KZT | 3500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 444-03214 | DC предохранитель ножевого типа(250A) | шт | KZT | 30000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 444-03215 | DC предохранитель ножевого типа(400A) | шт | KZT | 40000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 444-03216 | DC предохранитель ножевого типа(630A) | шт | KZT | 60000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 444-03217 | AC контактор 4P, трёхфазный (265 А) | шт | KZT | 250000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 4 | 265
KAZTEK | 444-03218 | AC контактор 4P, трёхфазный (400 А) | шт | KZT | 360000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 4 | 400
KAZTEK | 444-03219 | AC контактор 4P, трёхфазный (630 А) | шт | KZT | 420000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 4 | 630
KAZTEK | 511-01002 | Лампа CLASSIC A19 CL 40W E27 (TECHNOLIGHT) 100ш | шт | KZT | 98 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 511-010030 | Лампа CLASSIC A19 CL 59W E27 (HAIGER)100шт | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 511-01005 | Лампа CLASSIC A19 CL 100W E27 (TECHNOLIGHT) 100ш | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 511-01015 | Лампа C35 40W E27 CLEAR (HAIGER/TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 98 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 511-01016 | Лампа C35 60W E27 CLEAR(TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 511-010160 | Лампа C35 59W E27 CLEAR (HAIGER/ TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 98 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 511-01022 | Лампа G45 40W E27 CLEAR(HAIGER)100шт | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 511-010230 | Лампа G45 59W E27 CLEAR(HAIGER)100шт | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 512-01002 | Лампа A60 40W SOFT (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 512-01003 | Лампа A60 60W SOFT (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 512-010030 | Лампа A60 59W SOFT (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 512-01005 | Лампа А60 100W SOFT (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 512-01020 | Лампа C35 40W E27 SOFT (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 512-01021 | Лампа C35 60W E27 SOFT (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 512-010210 | Лампа C35 59W E27 SOFT (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 512-010410 | Лампа G45 59W E27 SOFT (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 513-01060 | Лампа C35 15W E14 CLEAR (HAIGER)100шт | шт | KZT | 91 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 513-01070 | Лампа C35 25W E14 CLEAR (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 91 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 513-01071 | Лампа C35 40W E14 CLEAR (HAIGER/ TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 513-01080 | Лампа G45 40W E14 CLEAR (TECHNOLIGHT/HAIGER)100шт | шт | KZT | 91 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 514-01080 | Лампа C35 15W E14 SOFT (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 514-010920 | Лампа C35 59W E14 SOFT (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 514-01110 | Лампа DEKORA C35 40W E14 MATT (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 515-01003 | Лампа R39 30W E14 (HAIGER) | шт | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 515-01004 | Лампа R50 40W E14 (HAIGER) | шт | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 515-01005 | Лампа R50 60W E14 (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 515-010050 | Лампа R50 59W E14 (HAIGER) | шт | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 515-01010 | Лампа R63 60W E27 (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 516-01003 | Лампа R39 30W E14 GREEN (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 47 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 516-01004 | Лампа R39 30W E14 RED (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 47 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 516-01005 | Лампа R39 30W E14 BLUE (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 47 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 516-01010 | Лампа R50 40W E14 GREEN (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 52 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 516-01011 | Лампа R50 40W E14 RED (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 52 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 516-01012 | Лампа R50 40W E14 BLUE (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 52 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 516-01016 | Лампа G45 15W E27 GREEN (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 516-01017 | Лампа G45 15W E27 YELLOW матовые (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 516-01019 | Лампа G45 15W E27 BLUE (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 79 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 517-01100 | Лампа PAR20 220V/50W E27 (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 1085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 517-01120 | Лампа PAR38 220V/120W E27 (TECHNOLIGHT) 20шт | шт | KZT | 2485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 517-03115 | Лампа PAR38 220V/100W E27 (SURELITE) | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 517-03120 | Лампа PAR38 220V/120W E27 (SURELITE) 20шт | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 517-03135 | Лампа PAR56 12V/300W для LH5001-1 (SURELITE) | шт | KZT | 7040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 517-06055 | Лампа PAR38 24V/150W HAVUZ (GE) | шт | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 517-07050 | Лампа PAR38 24V/120W E27 (PHILIPS) | шт | KZT | 2340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01005 | Лампа MR11 220V 20W (TL) 400шт | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01010 | Лампа MR11 220V 50W (TL) 400шт | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01012 | Лампа MR11 12V 20W со стеклом (TL) 400шт | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01020 | Лампа JCDR 220V 20W со стеклом (TL) 200шт | шт | KZT | 93 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01023 | Лампа JCDR 220V 35W со стеклом (TL) 200шт | шт | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01025 | Лампа JCDR 220V 50W со стеклом (TL) 200шт | шт | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01026 | Лампа JCDR 220V 50W без стекла (TL) 200шт | шт | KZT | 245 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01027 | Лампа JCDR 220V 75W со стеклом (TL) 200шт | шт | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01045 | Лампа GU10 220V 35W со стеклом (TL)200шт | шт | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01050 | Лампа GU10 220V 50W со стеклом (TL) 200шт | шт | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01060 | Лампа MR16 12V 20W со стеклом (TL) 200шт | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01061 | Лампа MR16 12V 20W без стекла (TL) 200шт | шт | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01065 | Лампа MR16 12V 35W со стеклом/CAM (TL) 250,200шт | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-01070 | Лампа MR16 12V 50W со стеклом/CAM (TL)200шт | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03005 | Лампа MR11 220V 20W (SURELITE) 400шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03010 | Лампа MR11 220V 50W (SURELITE) 400шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03012 | Лампа MR11 12V 20W со стеклом (SURELITE) 400шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03020 | Лампа JCDR 220V 20W со стеклом/CAM (SL) 200шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03023 | Лампа JCDR 220V 35W со стеклом/CAM (SL) 200шт | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03026 | Лампа JCDR 220V 50W без стекла (SL) 200шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03027 | Лампа JCDR 220V 75W со стеклом/CAM (SL) 200шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03030 | Лампа JCDR 220V 75W без стекла/CAMSIZ (SL) 200шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03032 | Лампа JCDR/C 220V 50W BLUE (SURELITE) 200шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03045 | Лампа GU10 220V 35W со стеклом/CAM (SL)200шт | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03050 | Лампа GU10 220V 50W со стеклом/CAM (SL) 200шт | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03060 | Лампа MR16 12V 20W со стеклом/CAM (SL)200шт | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03061 | Лампа MR16 12V 20W без стекла/CAMSIZ (SL) 200шт | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03065 | Лампа MR16 12V 35W со стеклом/CAM (SL) 250,200шт | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03070 | Лампа MR16 12V 50W со стеклом/CAM (SL)200шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03075 | Лампа MR16 12V 50W без стекла/CAMSIZ (SL) 250шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-03076 | Лампа AR111 12V 50W (SURELITE) 50шт | шт | KZT | 430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-05080 | Лампа 12V 20W (44860) (OSRAM) | шт | KZT | 215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 521-05087 | Лампа 12V 50W (41871) WFL (OSRAM) | шт | KZT | 215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-01000 | Лампа KAPSUL JC 12V 10W NEW G4 (TL) 1000шт | шт | KZT | 155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-01001 | Лампа KAPSUL JC 12V 10W G4 (TL) 1000шт | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-01003 | Лампа KAPSUL JC 12V 20W NEW G4 (TL) 1000шт | шт | KZT | 155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-01005 | Лампа KAPSUL JC 12V 50W GY6.35 (TL) (100-1000шт) | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-01006 | Лампа KAPSUL JC 220V 20W G4 BLUE (TL) 1000шт | шт | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-01010 | Лампа KAPSUL JCD 220V 20W GY6,35 (TL) 1000шт | шт | KZT | 290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-01035 | Лампа KAPSUL G9 220V 40W (TL) 1000шт | шт | KZT | 265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-03001 | Лампа KAPSUL JC 12V 10W G4 (SURELITE) (100-1000шт) | шт | KZT | 100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-03005 | Лампа KAPSUL JC 12V 50W GY6,35(SURELITE) (100-1000 | шт | KZT | 100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-03006 | Лампа KAPSUL JC 220V 20W G4 BLUE (SURELITE) 1000шт | шт | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-03010 | Лампа KAPSUL JCD 220V 20W GY6,35 (SL) 1000шт | шт | KZT | 215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-03015 | Лампа KAPSUL JCD220V 50W GY6,35(SURELITE)(100-1000 | шт | KZT | 215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-03050 | Лампа KAPSUL G9 220V 40W BLUE (SURELITE) 1000шт | шт | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 522-03052 | Лампа KAPSUL G9 220V 40W FROSTED (SURELITE) 1000шт | шт | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 523-01005 | Лампа 100W 78MM R7S (TL) 500шт | шт | KZT | 235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 523-01008 | Лампа 150W 78mm R7S (TL) (100-500шт) | шт | KZT | 235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 523-01017 | Лампа 1000W 189MM R7S (TL) 250шт | шт | KZT | 355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 523-01020 | Лампа 1500W 254mm R7S (TL) (100-500шт) | шт | KZT | 525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 523-03008 | Лампа 150W 78MM R7S (SURELITE) 500шт | шт | KZT | 180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 523-03011 | Лампа 300W 118MM R7S (SURELITE) 500шт | шт | KZT | 180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 523-03020 | Лампа 1500W J-254MM R7S (SURELITE)250шт | шт | KZT | 495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 524-11000 | Лампа JCDR 220-240V 50W RED (DAYLITE)200шт | шт | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 524-11002 | Лампа JCDR 220-240V 50W BLUE (DAYLITE)200шт | шт | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 524-11004 | Лампа JCDR 220-240V 50W GREEN (DAYLITE)200шт | шт | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01002 | Лампа LED MR16 2,8W 2700K 220LM 12V AC/DC (TL)200 | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01003 | Лампа LED JCDR 2,8W 4000K 240LM 230V (TL)200шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01004 | Лампа LED MR16 4,5W 2700K 340LM 12V AC/DC (TL)200 | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01005 | Лампа LED JCDR 4,5W 4000K 350LM 230V (TL)200шт | шт | KZT | 515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01006 | Лампа LED GU10 4,5W 4000K 350LM 230V (TL)200шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01008 | Лампа LED AR111 10W 4000K 750LM 230V (TL)20шт | шт | KZT | 5270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01015 | Лампа LED R39 3W 210LM E14 4500K (TL) 100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01017 | Лампа LED R50 6W 400LM E14 4500K (TL) 100шт | шт | KZT | 775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01019 | Лампа LED R63 7W 500LM E27 4500K (TL) 100шт | шт | KZT | 940 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01025 | Лампа LED C37 3W 4000K 230V E14 (TL)100шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 526-01026 | Лампа LED C37-AL 4W 4000K 270LM 230V E14 (TL)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 526-01029 | Лампа LED C37-GD 4W 2700K 250LM 230V E14 (TL)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 526-01031 | Лампа LED G45 3W 4000K 240LM 230V E27 (TL)200шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01034 | Лампа LED C37-18 E14 3.5W 220-240V 2700K( TL) | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 526-01040 | Лампа LED G45 6W 470LM E27 4500K (TL)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01043 | Лампа LED C37 CLASSIC 2W 180LM E14 2700K(TL)50шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 526-01045 | Лампа LED C37 6W 470LM E14 2700K(TL)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 526-01046 | Лампа LED C37 6W 470LM E14 4500K (TL)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 526-01050 | Лампа LED C37 DEKORA 6W 470LM E14 2700K (TL)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 526-01055 | Лампа LED A60 10W 806LM E27 4500K (TL)100шт | шт | KZT | 755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01060 | Лампа LED A60 6,3W 470LM E27 4500K(TL)100шт | шт | KZT | 445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01065 | Лампа LED JCDR 3W 210lm 2700K GU5.3 170-230V (TL) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01066 | Лампа LED JCDR 3W 210LM 5000K GU5,3 230V(TL) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010661 | Лампа LED JCDR 3W 210lm 5000K GU5.3 100-265V TL100 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01067 | Лампа LED JCDR 3W210LM6000KGU5,3 100-265V(TL)100 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01068 | Лампа LED JCDR 3W 210LM 6500K PL GU5,3 230V(TL)100 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01070 | Лампа LED MR16 3W 210lm 2700K GU5.3 12V (TL) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01071 | Лампа LED MR16 3W 210LM 6500K GU5,3 12V (TL)100шт | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010710 | Лампа LED MR16 3W 210LM 6000K GU5,3 12V (TL)100шт | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01074 | Лампа LED JCDR COB 6W 450LM 6500K | шт | KZT | 545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01077 | Лампа LED MR16 COB 6W 12V 400LM 4500K+драйвер(TL)100 | шт | KZT | 795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01078 | Лампа LED GU10 5W 420LM 2700K 230V (TL)100шт | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010780 | Лампа LED GU10 5W 420LM 3000K 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010781 | Лампа LED GU10 5W 420LM 3000K NEW 100-265V 100шт | шт | KZT | 785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010795 | Лампа LED GU10 5W 420LM 6500K 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0107950 | Лампа LED GU10 5W 420LM 6000K NEW 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0107956 | Лампа LED 5W 420LM 3000K GU10 OPAL (TL)200шт | шт | KZT | 845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0107958 | Лампа LED 5W 420LM 6000K GU10 OPAL (TL)200шт | шт | KZT | 845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01080 | Лампа LED GU10 COB 6W 450lm 2700K100-240V (TL) | шт | KZT | 1170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0108030 | Лампа LED GU10 6W 500LM OPAL 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0108032 | Лампа LED GU10 6W 500LM CLEAR 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0108061 | Лампа LED GU10 10W 800LM CLEAR 3000K 85-265V (TEKL | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010807 | Лампа LED GU10 10W 800LM OPAL 4000K 85-265V (TEKLE | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0108071 | Лампа LED GU10 10W 800LM CLEAR 4000K 85-265V (TEKL | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010809 | Лампа LED GU10 10W 800LM CLEAR 6000K 85-265V (TEKL | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01081 | Лампа LED GU10 COB 6W 450lm 6500K100-240V (TL) | шт | KZT | 1055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010813 | Лампа LED JCDR 3W 210LM 4000K GU5,3 OPAL (TL)200шт | шт | KZT | 785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01082 | Лампа LED JCDR 5W 420LM 2700K 230V GU5,3 (TL)100шт | шт | KZT | 455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010820 | Лампа LED JCDR 5W 420LM 3000K 100-265V GU5,3 (TL)100шт | шт | KZT | 455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010825 | Лампа LED JCDR 7W 560LM OPAL 4000K GU5,3 (TL)200шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010828 | Лампа LED JCDR 6W 500LM LENS CLEAR 6000K DIMMABLE (TL)200шт | шт | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01083 | Лампа LED JCDR 5W 420LM 5000K 230V GU5,3 (TL)100шт | шт | KZT | 455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010833 | Лампа LED JCDR 5W 400LM 3000K GU5,3 OPAL LENS(TL) | шт | KZT | 455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010835 | Лампа LED JCDR 5W 420LM 5000K 100-265V GU5,3 (TL)100шт | шт | KZT | 455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0108350 | Лампа LED JCDR 5W 420LM 5000K NEW 100-265V GU5,3 (TL)100шт | шт | KZT | 455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0108354 | Лампа LED JCDR 5W 420LM 3000K GU5.3 OPAL (TL)200шт | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01087 | Лампа KAPSUL LED G4 1,2W 90LM 2700K 12V(TL)400шт | шт | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01089 | Лампа KAPSUL LED G4 1,2W 90LM 6000K 12V(TL)200шт | шт | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010892 | Лампа KAPSUL LED G4 4,5W 280LM 6000K 220V(TL)500шт | шт | KZT | 1220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010900 | Лампа KAPSUL LED G4 2W-002 3000K (TL) | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0109090 | Лампа KAPSUL LED G4 2W 140LM 3000K AC 220-240V UK | шт | KZT | 535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0109092 | Лампа KAPSUL LED G4 2W 140LM 6000K AC 220-240V UK | шт | KZT | 535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010912 | Лампа KAPSUL LED G9 3.5W 350LM 3000K (TL)500шт | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010913 | Лампа KAPSUL LED G9 3.5W 350LM 4000K (TL)500шт | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010914 | Лампа KAPSUL LED G9 3.5W 350LM 6000K (TL)500шт | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01092 | Лампа KAPSUL LED G9 4W 300LM 2700K 230V(TL)400шт | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01094 | Лампа KAPSUL LED G9 4W 300LM 6000K 230V(TL)400шт | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010943 | Лампа KAPSUL LED G9 5W 500LM 4000K (TL)500шт | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010952 | Лампа KAPSUL LED G9 4.8W 500LM 3000K AC220-240V (цена за 1шт)UK (TEKL)10шт | шт | KZT | 1220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010953 | Лампа KAPSUL LED G9 4.8W 500LM 4000K AC220-240V (цена за 1шт)UK (TEKL)10шт | шт | KZT | 1220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010954 | Лампа KAPSUL LED G9 4.8W 500LM 6000K AC220-240V (цена за 1шт)UK (TEKL)10шт | шт | KZT | 1220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01096 | Лампа KAPSUL LED G9 4,5W 280LM 3000K 220V(TL)500шт | шт | KZT | 1200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-010986 | Лампа KAPSUL LED G9 5W 420LM 6000K (TL)500шт | шт | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01100 | Лампа LED TUBE SMD 3014 0,6м T8 9W G13 6000К (TL) | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01110 | Лампа LED TUBE T8 9W G13 5000К (TL) 40шт | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01115 | Лампа LED TUBE T8 18W G13 5000К (TL) 40шт | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01120 | Лампа/свет-к LED TUBE T5 9W G5 700LM 1контакт 6000К (TL)45,25шт | шт | KZT | 1355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-011200 | Лампа/свет-к LED TUBE T5 9W G5 563LM 6000К (TL) 45,25шт | шт | KZT | 1220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01125 | Лампа/свет-к LED TUBE T5 18W G5 1контакт 6000K (TL)45,25шт | шт | KZT | 2185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01130 | Лампа LEDTube T8 9W 6000K (TECHNOLIGHT) 30шт | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-011342 | Лампа LED TUBE T8 8W 0,6m 800LM 1контакт 6500К 100-277V(TL) | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-011344 | LampaLEDTUBE T8 16W 1.2m1600LM 1kont 4000K 100-277 | шт | KZT | 3225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 526-01136 | ЛампаLEDTUBE T8 8W 0,6m800LM G13 2h kontakt 6000TL | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01160 | Лампа LED TUBE T8 18W 3000K (TL LED) 25шт | шт | KZT | 3225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-011630 | Лампа LED TUBE T8 16W CRI>80 1.2m G131600LM 1контакт 4000К(TL)25/30шт | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01164 | Лампа LED Tube T8 18W 6400K (TL LED) 25шт | шт | KZT | 1790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01166 | Лампа LED TUBE T8 18W G13 6400К Ra>80 175-265V (TL)25шт | шт | KZT | 1750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01168 | Лампа LED Tube T8 18W 6500K (TL LED) 25шт | шт | KZT | 3225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01173 | Лампа LED PAR30 35W 3000K 85-265V (TL) 30шт | шт | KZT | 6615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01174 | Лампа LED PAR30 35W E27 2800LM 6000К (TL)30 | шт | KZT | 6615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01176 | Лампа LED PAR30 35W E27 2800LM 4000К (TL)30 | шт | KZT | 6615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01178 | Лампа LED PAR30 35W E27 4000K 85-265V (TL) 30шт | шт | KZT | 6615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01350 | Лампа LED JCDR 7W 520LM 3000K 230V GU5,3(TL)100шт | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01352 | Лампа LED JCDR 7W 520LM 6500K 230V GU5,3(TL)100sht | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01353 | Лампа LED JCDR 7W NEW 520LM 3000K 230V GU5,3(TL)100шт | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01355 | Лампа LED JCDR 7W 520LM 4000K 100-265V GU5,3(TL)100шт | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01356 | Лампа LED JCDR 7W NEW 520LM 6000K 230V GU5,3(TL)100шт | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01380 | Лампа LED GX53 9W 3000K AL+PL d74x29 (TEKLED) | шт | KZT | 640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01381 | Лампа LED GX53 9W 4000K AL+PL d74x29 (TEKLED) | шт | KZT | 640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01382 | Лампа LED GX53 9W 6000K AL+PL d74x29 (TEKLED) | шт | KZT | 640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01383 | Лампа LED GX53 11W 3000K AL+PL d74x29 (TEKLED) | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01384 | Лампа LED GX53 11W 4000K AL+PL d74x29 (TEKLED) | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01385 | Лампа LED GX53 11W 6000K AL+PL d74x29 (TEKLED) | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01386 | Лампа LED GX53 13W 3000K AL+PL d74x30 (TEKLED) | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01387 | Лампа LED GX53 13W 4000K AL+PL d74x30 (TEKLED) | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-01388 | Лампа LED GX53 13W 6000K AL+PL d74x30 (TEKLED) | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03070 | Лампа LED GU10 4W 500LM CLEAR 3000K (TEKLED) 200s | шт | KZT | 405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03072 | Лампа LED GU10 4W 500LM CLEAR 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03074 | Лампа LED GU10 4W 500LM CLEAR 6000K (TEKLED) 200sh | шт | KZT | 405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-030903 | Лампа KAPSUL LED G4 3.5W 350LM 3000K 85-265V(TEKL)500 | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-030904 | Лампа KAPSUL LED G4 3.5W 350LM 4000K 85-265V(TEKL)500 | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-030916 | Лампа KAPSUL LED G9 3.5W 350LM 3000K 85-265(TEKL)5 | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-030917 | Лампа KAPSUL LED G9 3.5W 350LM 4000K 85-265(TEKLED | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-030918 | Лампа KAPSUL LED G9 3.5W 350LM 6000K 85-265(TEKL)5 | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-030946 | Лампа KAPSUL LED G9 5W 500LM 3000K 85-265V(TEKL)50 | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-030947 | Лампа KAPSUL LED G9 5W 500LM 4000K 85-265V(TEKL)50 | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-030948 | Лампа KAPSUL LED G9 5W 500LM 6000K 85-265V(TEKLED) | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-030949 | Лампа KAPSUL LED G9 5W 500LM 5000K 85-265V(TEKL)50 | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0309491 | Лампа KAPSUL LED G9 5.5W 670LM 3000K (TEKLED) | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0309492 | Лампа KAPSUL LED G9 5.5W 670LM 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-0309493 | Лампа KAPSUL LED G9 5.5W 670LM 6000K TEKLED) | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-030950 | Лампа LED G9 COB 1.2W 120LM 3000K(TEKLED)500шт | шт | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-030952 | Лампа LED G9 COB 1.2W 120LM 6000K(TEKLED)500шт | шт | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03132 | Лампа LEDTUBE T8 9W CRI>80 750 LM 4000К (TEKLED) 25шт | шт | KZT | 2235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03160 | Лампа LED TUBE T8 18W ONE WAY 3000K 1.2m(TEKLED)30шт | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03165 | Лампа LED TUBE T8 18W ONE WAY CRI>80 1800LM 4000К 1.2m(TEKLED)30шт | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03167 | Лампа LED TUBE T8 18W ONE WAY CRI>80 1800LM 6000К 1.2m(TEKLED)30 | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03354 | Лампа TEKLED LEDTUBE T8 16W 1.2m1600LM 1контакт 4000К 100-277V(TL) | шт | KZT | 1790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03356 | Лампа TEKLED LEDTUBE T8 16W 1.2m1600LM 1контак 6500К 100-277V(TL) | шт | KZT | 1790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03364 | Лампа LED GX53-01 6W 6000K PL 350lm 28x75мм (TEKL)100 | шт | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03366 | Лампа LED GX53-02 9W 3000K PL 560lm 28x75мм (TEKL)100 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03368 | Лампа LED GX53-02 9W 4000K PL 560lm 28x75мм (TEKL)100 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03370 | Лампа LED GX53-02 9W 6000K PL 560lm 28x75мм (TEKL) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03374 | Лампа LED E1GX53 11W 4000K AL+PL 735lm 28x75 (TEKL | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03376 | Лампа LED E1GX53 11W 6000K AL+PL 735lm 28x75 (TEKL | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-03500 | Лампа LED DOB GU5.3 6W 500LM 3000K DIMM(TEKL)200 | шт | KZT | 1645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10005 | Лампа LED C35 CANDLE 3W E14 3200 ECOLITE LED 100шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 526-10008 | Лампа LED C35 CANDLE 6W E14 470ML 3000K (ECOLI)100 | шт | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 526-10009 | Лампа LED C35 CANDLE 6W E14 470ML 6000K (ECOLI)100 | шт | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 526-10010 | Лампа LED G50 3W E27 6500K (ECOLITE LED) | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10015 | Лампа DEKORA C35 LED 3W E14 6500K ECOLITE LED100ш | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 526-10020 | Лампа LED G45 4W 2700K E27 280LM 230V ECOL LED 100 | шт | KZT | 465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10025 | Лампа LED G45 4W 4000K E27 280LM 230V ECOL LED 100 | шт | KZT | 465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10027 | Лампа LED G45 6W 6000K E27 470LM 230V ECOL LED 100 | шт | KZT | 465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10030 | Лампа LED C35 4W 4000K E14 270LM 230V ECOL LED 100 | шт | KZT | 440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 526-10035 | Лампа LED C35 4W 2700K E14 270LM 230V ECOL LED 100 | шт | KZT | 440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 526-100350 | Лампа LED C35 6W 3000K E14 470LM 230V ECOL LED 100 | шт | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 526-100355 | Лампа LED C35 6W 6000K E14 470LM 230V ECOL LED 100 | шт | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 526-100365 | Лампа LED C35 6W 6000K E27 470LM 230V ECOL LED 100 | шт | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 526-10040 | ЛампаLED MR16-SMD 3.5W 4000K 220LM 230VECOL(100ш) | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10045 | ЛампаLED MR16-SMD 3.5W 2700K 220LM 230VECOL(100шт) | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10050 | ЛампаLED GU10 3.5W 4000K 220LM 230V ECOLITELED100ш | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10055 | ЛампаLED GU10 3.5W 2700K 220LM 230V ECOLITELED100ш | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10060 | Лампа LED R39 3W 4000K E14 230LM 85-2 ECOL LED100 | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10065 | ЛампаLED R39 3W 2700K E14 230LM 85-2 ECOL LED 100ш | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10070 | Лампа LED R50 5W 4000K E14 300LM 85-260V(100ш)ECOL LED | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10075 | Лампа LED R50 5W 2700K E14 300LM 85-260V(100ш)ECOL LED | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10080 | Лампа R63 7W 4000K E27 400LM 85-260V(50ш)ECOLI LED | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10085 | Лампа R63 7W 2700K E27 400LM 85-260V(50ш)ECOLI LED | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10087 | Лампа R63 7W 6000K E27 450LM ECOL LED (50шт) | шт | KZT | 545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-100870 | Лампа R80 10W 6000K E27 750LM (50ш)ECOLI LED | шт | KZT | 1355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10090 | ЛампаLED MR16-HP 5W 4000K 260LM 85-260V ECOL(100ш) | шт | KZT | 735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10095 | ЛампаGU10-HP 5W 4000K 260LM 85-260V ECOLITELED100ш | шт | KZT | 940 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10100 | Лампа LED JCDR 5W 420LM 3000K GU5,3 230V (ECOL)100 | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10105 | Лампа LED JCDR 5W 420LM 5000K GU5,3 230V (ECOL)100 | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10110 | Лампа LED JCDR 3W 210LM 2700K GU5,3 230V (ECOL)100 | шт | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10115 | Лампа LED JCDR 3W 210LM 4500K GU5,3 230V (ECOL)100 | шт | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10118 | Лампа LED JCDR 3W 210LM 3000K GU5,3 230V (ECOL)100 | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10121 | Лампа LED MR16 3W 3000K GU5.3 210LM 12V(ECO L)100ш | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-101210 | Лампа LED MR16 3W NEW 3000K GU5.3 210LM 12V(ECO L)100ш | шт | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10122 | Лампа LED MR16 3W 6000K GU5.3 210LM 12V(ECO L)100ш | шт | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10123 | Лампа LED JCDR 3W 6000K GU5.3 210LM 230V(ECO L)100 | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-101262 | Лампа LED JCDR 3W 210LM 3000K GU5,3 OPAL (ECOLITE) | шт | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-101264 | Лампа LED JCDR 3W 210LM 6000K GU5,3 OPAL (ECOL)200 | шт | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10135 | Лампа LED JCDR 5W 350LM 3000K GU5.3 230V(ECO L)100 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10140 | Лампа LED JCDR 5W 350LM 6000K GU5.3 230V(ECO L)100 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10141 | Лампа LED JCDR 5W 350LM 6000K GU5.3 230V(ECOL)100 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10142 | Лампа LED JCDR 5W NEW 350LM 3000K GU5.3 230V(ECO L)100 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10143 | Лампа LED JCDR 5W NEW 350LM 6000K GU5.3 230V(ECO L)100 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10148 | Лампа LED JCDR 5W OPAL 400LM 6000K GU5.3 (ECOL)200 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10160 | Лампа LED P45 6W 470LM E14 6000K (ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10207 | Лампа LED A60 8W 5000K E27 640LM (ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10217 | Лампа LED A60 12W 2700K E27 960LM (ECOLITE LED)100 | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10219 | Лампа LED A60 12W 5000K E27 960LM (ECOLITE LED)100 | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10221 | Лампа LED A60 15W 6000K E27 1320LM (ECOLITE)100ш | шт | KZT | 1160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10305 | Лампа KAPSUL LED G4 1,2W 90LM 5000K 12V(EC L)200шт | шт | KZT | 775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10310 | Лампа KAPSUL LED G9 4W 300ML 5000K 230V(EC L)500шт | шт | KZT | 930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10350 | Лампа LED Gx53 7W 470LM 5000K 230V(ECOLITE L)100шт | шт | KZT | 1015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10500 | Лампа LED TUBE T8 9W 6000K (ECOLITE LED)20шт | шт | KZT | 1220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-10515 | Лампа LED TUBE T8 18W 6000K (ECOLITE LED)20шт | шт | KZT | 1550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11000 | Лампа LED MR11 1W 10-17V 6000K (LEDLITE)400шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11002 | Лампа LED MR16 3X1W 10-17V 6000K (LEDLITE)200шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11006 | Лампа LED GU10 3x1W 86-264V 6000K (LEDLITE) | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11012 | Лампа LED MR16 20xLED Red (LEDLITE) | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11016 | Лампа LED MR16 20XLED WARM WHITE (LEDLITE)200шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11018 | Лампа LED MR16 20xLED Blue (LEDLITE) | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11022 | Лампа LED MR16 42xLED 86-264V White (LEDLITE) | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11024 | Лампа LED MR16 42XLED 86-264V WARM WHITE(LEDL)200ш | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11026 | Лампа LED MR16 42XLED 86-264V BLUE(LEDLITE)200шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11032 | Лампа LED GU10 20XLED RED (LEDLITE) 200шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11034 | Лампа LED GU10 20XLED WARM WHITE (LEDLITE)200шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11038 | Лампа LED GU10 20XLED BLUE (LEDLITE) 200шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11040 | Лампа PAR38 90XLED E27 24V RGB (LEDLITE)20шт | шт | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11042 | Лампа LED PAR38 90xLED E27 86-264V White (LEDLITE) | шт | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11044 | Лампа PAR38 90XLED E27 86-264V BLUE(LEDLIT)20шт | шт | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11046 | Лампа PAR38 90XLED E27 86-264V GREEN(LEDLIT)20шт | шт | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11080 | Лампа LED T028 9W 220V AR111 (LEDLITE)50шт | шт | KZT | 5155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-11170 | Лампа LED PAR T013 12W 220V E27 (LEDLITE)30шт | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-15000 | Лампа LED E14 3W (T004) (TEKSAN)100шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-15003 | Лампа LEDTUBE T8 18W 800LM G13 2-х контактный 6000K(HAIGER)30шт | шт | KZT | 1135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-15009 | Лампа LEDTUBE T8 18W 1800LM 1.2m G13 2-х кон 4000K | шт | KZT | 1335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-15015 | Лампа LED TUBE T8 22W 2200LM 1.2m G13 2-х контактный 8000K(HAIGER)30шт | шт | KZT | 1270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-15019 | Лампа LEDTUBE T8 9W 900LM 0.6m G13 2-х кон. 4000K | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-15030 | Лампа LED TUBE T8 22W 1.2м 8000K (UNICORN) | шт | KZT | 750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-150581 | Лампа LED Bulb C37 DIM 5W E14 3000K 6 pack UK (TEKLED) | шт | KZT | 1895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 526-15062 | Лампа C37 E14 5W 6500K 400 LM 220-240V 6 pack UK (TEKLED) | шт | KZT | 410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 526-150621 | Лампа LED Bulb C37 DIM E14 5W 6500K 6 pack UK (TEKLED) | шт | KZT | 1895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 526-36004 | LDRCH06LH1M5 PANASONIC LED ЛАМПА 6W GU5.3 420LM 2700K | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-36006 | LDRCH06WH1M5 PANASONIC LED ЛАМПА 6W GU5.3 440LM 4000K | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-36200 | LDRCH06LW1E1 PANASONIC LED ЛАМПА 6W GU10 420LM 2700K 60° | шт | KZT | 1270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 1
KAZTEK | 526-36202 | LDRCH06WW1E1 PANASONIC LED ЛАМПА 6W GU10 440LM 4000K 60° | шт | KZT | 1270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 1
KAZTEK | 526-85010 | Лампа LED TUBE L73108 1,2M G13 20W 4000K(VIRIB)12ш | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 526-85015 | Лампа LED TUBE L73115 0,6M G13 10W 4000K(VIRIB)12ш | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01002 | Лампа LED A60 COG 4W 450LM 2700K E27 (TL)100шт | шт | KZT | 1015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01008 | Лампа LED A60 COG 6W 600LM 2700K E27 (TL)100шт | шт | KZT | 1125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01009 | Лампа LED A60 AMBER 5W E27 2700K (TL)100шт | шт | KZT | 1125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 60
KAZTEK | 527-01015 | Лампа LED A60 7W 550LM E27 5000K (TL)100шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-010162 | Лампа LED A60 7W 600lm E27 3000K (TL) 60sht | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-010164 | Лампа LED A60 7W 600lm E27 4000K (TL) 60sht | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-010166 | Лампа LED A60 7W 600lm E27 6000K (TL) 60sht | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01017 | Лампа LED A60 10W 806LM E27 4000K 100-265V (TL)100 | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01020 | Лампа LED A60 10W 806LM E27 2700K (TL)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01022 | ЛампаLED A60 10W806lm E27 3000K 100-265V(TT)60sht | шт | KZT | 745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01025 | Лампа LED A60 10W 806lmE27 6000K 100-240V(TT)60sht | шт | KZT | 745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01027 | Лампа LED A60 10W 806LM E27 6500К 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-010287 | Лампа LED A60 10W860LM 4000К E27 (TL)60шт | шт | KZT | 745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01030 | Лампа LED A60 12W 1055LM E27 4000K (TL) 60sht | шт | KZT | 785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01031 | Лампа LED A60 12W 1055LM E27 2700K DIMMABLE(TL)100 | шт | KZT | 1325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01032 | Лампа LED A60 12W 1055LM E27 5000K(TL)100шт | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01035 | Лампа LED A60 12W 1055LM E27 6000K (TL) 60sht | шт | KZT | 755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01042 | Лампа LED A60 12W 1055LM E27 3000K 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-010420 | Лампа LED A60 12W 1055lm E27 3000K 100-265V TL 60s | шт | KZT | 755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01102 | Лампа LED A60 15W 1320LM E276500K(TL)100шт | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01104 | Лампа LED A60 15W 1320LM E27 6500K 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-011062 | Лампа LED A70 15W 1500LM E27 3000K(TS LED)60шт | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-011064 | Лампа LED A70 15W 1500LM E27 4000K (TS LED)60sht | шт | KZT | 1005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-011066 | Лампа LED A70 15W 1500LM E27 6000K(TS LED)60sht | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01132 | Лампа LED A70 15W 1320lm E27 6000K NEW 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 1845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01202 | Лампа LED CANDLE COG 2W 210LM 2700K E14 (TL)100шт | шт | KZT | 725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01204 | Лампа LED CANDLE COG 4W 380LM 2700K E14 (TL)100,120шт | шт | KZT | 785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01205 | Лампа LED C35 6W 520lm E14 3000K 100-240V (TL LED) | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01206 | Лампа LED C35 6W 470LM E14 2700K DIMMABLE(TL)100шт | шт | KZT | 1705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01207 | Лампа LED C35 6W 470LM E14 3000K 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01210 | Лампа LED C35 6W 470LM E14 6500K (TL)120шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01218 | Лампа LED C35 6W 470LM E27 5000K (TL)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01220 | Лампа LED C35 6W 470LM E27 6500K (TL)120шт,100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-012200 | Лампа LED C35 6W 520lm E14 3000K 100-265V (TL) 100 | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01222 | Лампа LED C35 6W 470LM E27 6500K 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01230 | Лампа LED C35 3W 250LM E14 2700K(TL)100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01235 | Лампа LED C35 3W 250LM E14 6500K(TL)100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01240 | Лампа LED C35 3W 250LM E27 2700K(TL)100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01245 | Лампа LED C35 3W 250LM E27 6500K(TL)100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-012474 | Лампа LED Crystal C37 5W450lm E27 3000K100-240V TL | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-012476 | Лампа LED Crystal C37 5W450lm E27 6000K100-240V TL | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-01260 | Лампа LED K5 Crystal C35 5W 525LM E14 3000K(TL)100шт | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 5
KAZTEK | 527-012650 | Лампа LED Crystal C37 5W 450LM E14 3000K (TL)100шт | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-012652 | Лампа LED Crystal C37 5W 450LM E14 6000K (TL)100шт | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-01280 | Лампа LED CANDLE C35 6W E14 470LM 2700К (TL) 100шт | шт | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01282 | Лампа LED CANDLE C35 6W E14 470LM 6500К (TL) 100шт | шт | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-012825 | Лампа LED CANDLE C35 6W E14 470LM 3000К 100-265V (TL) 100шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-012826 | Лампа LED CANDLE C35 6W E14 470LM 6000К 100-265V (TL) 100шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-0128290 | Лампа LED CANDLE C35 6W E14 470LM 6000К NEW 100-265V (TL) 100шт | шт | KZT | 535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-0128292 | Лампа LED CANDLE C35 6W 520LM E14 3000K 100-265V (TL)60шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-0128294 | Лампа LED CANDLE C35 6W 520LM E14 6000K 100-265V (TL)60шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-0128297 | Лампа LED CANDLE C37 6W 500LM E14 6000K (TL)100 | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-013002 | Лампа LED CANDLE CRYSTAL C35 5W E14 450LM 3000К(TL)100шт | шт | KZT | 880 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-013003 | Лампа LED CANDLE CRISTAL C37 5W 450LM E14 3000K 90-265V(TL)100шт | шт | KZT | 880 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-013004 | Лампа LED CANDLE CRYSTAL C35 5W E14 450LM 6000К(TL)100шт | шт | KZT | 880 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-013005 | Лампа LED CANDLE CRISTAL C37 5W 450LM E14 6000K 90-265V(TL)100шт | шт | KZT | 930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-0130170 | Лампа LED C37 6W 500lm E27 3000K (TL) | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-01302 | Лампа LED P45 3W 250LM E14 2700K (TL)100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01304 | Лампа LED P45 3W 250LM E14 6500K (TL)100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013045 | Лампа LED P45 AMBER 3.2W E14 2700K (TL)100шт | шт | KZT | 980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 45
KAZTEK | 527-01305 | Лампа LED P45 6W 470LM E14 2700K (TL)120шт,100шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01306 | Лампа LED P45 6W NEW 470LM E14 3000K 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01307 | Лампа LED P45 6W 470LM E14 3000K 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01309 | Лампа LED P45 6W 470LM E14 6000K DIMMABLE (TL) 60шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01310 | Лампа LED P45 6W 470LM E14 6500K (TL)120шт,100шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013102 | Лампа LED P45 6W 520LM E14 3000K (TS)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013104 | Лампа LED P45 6W 520LM E14 4500K/4000K (TS)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013106 | Лампа LED P45 6W 520LM E14 6000K (TS)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013108 | Лампа LED P45 6W 500LM E14 3000K (TS)100шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01311 | Лампа LED P45 6W 470LM E14 6500K 100-265V (TL) 100шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013110 | Лампа LED P45 6W NEW 470LM E14 6000K 100-265V (TL) 100шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01312 | Лампа LED G45 3W 250LM E27 2700K (TL)100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01314 | Лампа LED G45 3W 250LM E27 6500K (TL)100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013141 | Лампа LED G45 AMBER 3.2W E27 2700K (TL)100шт | шт | KZT | 1085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 45
KAZTEK | 527-01315 | Лампа LED G45 6W 470LM E27 2700K (TL)120шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01316 | Лампа LED G45 6W 470LM E27 3000K 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013160 | Лампа LED G45 6W 470LM E27 3000K NEW 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01319 | Лампа LED G45 6W 520lm E14 5000K 100-265V (TL LED) | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013190 | Лампа LED G45 6W 520lm E27 5000K 100-265V (TL)100 | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01320 | Лампа LED G45 6W 470LM E27 6500K (TL)120шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013200 | Лампа LED G45 6W 520LM E27 3000K (TS)100шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013202 | Лампа LED G45 6W 520LM E27 4000K (TS)100шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-013204 | Лампа LED G45 6W 520LM E27 6000K (TS)100шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01321 | Лампа LED G45 6W 470LM E27 6000K 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01322 | Лампа LED G45 6W 470LM E27 6500K 100-265V (TL)100шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01330 | Лампа LED G45 6W 500LM E27 3000K (TL)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01340 | Лампа LED G45 6W 470LM E27 2700K DIMMABLE(TL)100ш | шт | KZT | 1705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01342 | Лампа LED G45 6W 470LM E27 6000K DIMMABLE(TL)60ш | шт | KZT | 1875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01345 | Лампа LED G45 6W 470LM E27 6500K DIMMABLE(TL)100ш | шт | KZT | 1705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01358 | Лампа LED G45 COG 4W 380LM 2700K E27 (TL)100шт | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01360 | Лампа LED COG G45 4W 380lm E27 5000K (TL LED)100шт | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01365 | Лампа LED FL A19 6W 600LM GOLD E27 2700K(TL)60шт | шт | KZT | 765 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01370 | Лампа LED FL ST64 6W 600LM GOLD E27 2700K(TL)100шт | шт | KZT | 920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01384 | Лампа LED T125 2W AMBER E27 2700K 220V (TL)100шт | шт | KZT | 1295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01396 | Лампа LED T185 3W AMBER E27 2700K 220V (TL)100шт | шт | KZT | 1645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014161 | Лампа KAPSUL LED 5W E14 700LM 3000K (TL)500sht | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014162 | Лампа KAPSUL LED 5W E14 700LM 4000K (TL)500sht | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014163 | Лампа KAPSUL LED 5W E14 700LM 6000K (TL)500sht | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01418 | Лампа KAPSUL LED 7.5W E14 700LM 3000K (TL)500sht | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01420 | Лампа KAPSUL LED 7.5W E14 700LM 4000K (TL)500 | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01422 | Лампа KAPSUL LED 7.5W E14 700LM 6000K (TL)500 | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014221 | Лампа KAPSUL LED E14 10W 700LM 3000K 175-265(TL500 | шт | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014222 | Лампа KAPSUL LED E14 10W 700LM 4000K 175-265(TL500 | шт | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014223 | Лампа KAPSUL LED E14 10W 700LM 6000K 175-265(TL500 | шт | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014224 | Лампа KAPSUL LED 10W E14 1100LM 3000K (TL)100 | шт | KZT | 1335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014225 | Лампа KAPSUL LED 10W E14 1100LM 6000K (TL)100 | шт | KZT | 1335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014226 | Лампа KAPSUL LED 10W E27 1100LM 3000K (TL)100 | шт | KZT | 1335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014227 | Лампа KAPSUL LED 10W E27 1100LM 6000K (TL)100 | шт | KZT | 1335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014228 | ЛампаKAPSUL LED 8W E14 700LM 3000K 175-265V (TL)500 | шт | KZT | 920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014229 | ЛампаKAPSUL LED 8W E14 700LM 4000K 175-265V (TL)500 | шт | KZT | 920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014230 | ЛампаKAPSUL LED 8W E14 700LM 6000K 175-265V (TL)500 | шт | KZT | 920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01424 | Лампа Dekor.C35 6W CLEAR E14 400LM 3000K (TL)200 | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01426 | Лампа Декоративная C35 6W CLEAR GLASS+GOLDEN E14 400LM 4000K (TL)200шт | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01428 | Лампа Dekor.C35 6W CLEAR E14 400LM 6000K (TL)200 | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01430 | Лампа Dekor.C35 5W CLEAR E14 480LM 3000K (TL)100 | шт | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01432 | Лампа Dekor.C35 5W CLEAR E14 480LM 4000K (TL)100 | шт | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01434 | Лампа Dekor.C35 5W CLEAR E14 480LM 6000K (TL)100 | шт | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-014341 | ЛампаDekor 6W E14 CLEAR 3000/4000/6000K165-220V(TL) | шт | KZT | 1750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014343 | ЛампаDekor 6W E27 CLEAR 3000/4000/6000K165-220V(TL) | шт | KZT | 1750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01436 | Лампа DekorC35 9W CLEAR E14 1080LM +-10% 3000K(TL) | шт | KZT | 1935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01437 | Лампа DekorC35 9W CLEAR E14 1080LM +-10% 4000K(TL) | шт | KZT | 1935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-014371 | Лампа Декоративная C35 9W CLEAR E14 NEW 1080LM +-1 | шт | KZT | 1935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-01505 | Лампа LED R39 3W E14 210LM 2700К (TL) 100шт | шт | KZT | 545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01507 | Лампа LED R39 3W E14 210LM 3000К 140-265V (TL) 100шт | шт | KZT | 545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01510 | Лампа LED R39 3W E14 210LM 6500К (TL) 100шт | шт | KZT | 545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01512 | Лампа LED R39 3W E14 210LM 6500К 140-265V (TL) 100шт | шт | KZT | 545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01605 | Лампа LED R50 6W 400LM E14 2700K (TL) 100шт | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01607 | Лампа LED R50 6W 400LM E14 3000K (TL) 100шт | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-016070 | Лампа LED R50 6W 400LM E14 3000K NEW (TL) 100шт | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01610 | Лампа LED R50 6W 400lm E14 5000K 100-240V (TL LED) | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01611 | Лампа LED R50 6W 400LM E14 6000K (TL) 100шт | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01612 | Лампа LED R50 6W 400LM E14 6500K (TL) 100шт | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01640 | Лампа LED R50 6W 350LM E14 2700K DIMMABLE(TL)100шт | шт | KZT | 1790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01645 | ЛампаLED R50 6W 350LM E14 6500K DIMMABLE (TL)100sh | шт | KZT | 1790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01705 | Лампа LED R63 7W 500LM E27 2700K (TL) 100sht | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01707 | Лампа LED R63 7W 500LM E27 3000K 100-265V (TL) 100шт | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01710 | Лампа LED R63 7W 500LM E27 6500K (TL) 100шт | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01711 | Лампа LED R63 7W 500LM E27 6000K 100-265V (TL) 100 | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-017110 | Лампа LED R63 7W 525LM E27 5000K (TL) 100шт | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-017112 | Лампа LED R63 7W 560LM E27 6000K (TL) 100шт | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01712 | Лампа LED R63 7W 500LM E27 6500K 100-265V (TL) 100шт | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01740 | Лампа LED R63 7W 450LM E27 2700K DIMMABLE(TL)100шт | шт | KZT | 2130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01741 | Лампа LED R63 7W NEW 450LM E27 2700K (TL)100шт | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01745 | Лампа LED R63 7W 450LM E27 6500K DIMMABLE(TL)100sh | шт | KZT | 2130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01746 | Лампа LED R63 7W NEW 450LM E27 6500K DIMMABLE(TL)100шт | шт | KZT | 2350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01800 | Лампа LED A60 9W E27 BLUE (TECHNOLIGHT)100sht | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01802 | Лампа LED A60 9W E27 GREEN (TECHNOLIGHT)100sht | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01804 | Лампа LED A60 9W E27 RED (TECHNOLIGHT)100sht | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01835 | Лампа LED R80 10W E27 3000K (TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01845 | Лампа LED R80 10W E27 6000K(TECHNOLIGHT) | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01855 | Лампа LED MB30 30W 3000LME27 5700-6000K176-264V(TL)30 | шт | KZT | 4990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01860 | Лампа LED MB45 40W 4000LME27 5700-6000K176-264V(TL)20 | шт | KZT | 6265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01870 | Лампа LED Smith 20W 2000lm E27 5000K 176-264V (TL) | шт | KZT | 2020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01875 | Лампа LED Smith 20W 2000lm E27 6000K176-264V TL | шт | KZT | 2020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01877 | Лампа LED T1S 30W 100-265V 6500K E27 (TL) 8sht | шт | KZT | 3945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01879 | Лампа LED T1S 40W 100-265V 6500K E27 (TL) 20sht | шт | KZT | 4650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01881 | Лампа LED T1S 50W 100-265V 6500K E27 (TL) 12sht | шт | KZT | 6545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01884 | Лампа LED T100MM 30W 100-265V 6000K E27 (TL) 8sh | шт | KZT | 3830 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01886 | Лампа LED T120MM 40W 100-265V 6000K E27 (TL) 20sh | шт | KZT | 5500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01888 | Лампа LED T140MM 50W 100-265V 6000K E27 (TL) 12sh | шт | KZT | 6535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01889 | Лампа LED T80 26W 165-265V 2700LM 6000K E27(TL)40 | шт | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01920 | Лампа LED CORN 24W 5000K 1689Lm 230V E27 (TL LED) | шт | KZT | 3385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01930 | Лампа LED CORN 36W 2533LM E27 5000K (TL) 20шт | шт | KZT | 4535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01940 | Лампа LED CORN 54W 5000K 3800Lm 230V E27 (TL LED) | шт | KZT | 5685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01945 | Лампа LED SMD 40W 6000K E27 (TL)25шт | шт | KZT | 5020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-01960 | Лампа LED V2 60W 100-265V 6500K E27 (TL) 6sht | шт | KZT | 14935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-030166 | Лампа LED A60 7W 600LM E27 6000K 100-265V (TEKL)100 | шт | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-030170 | Лампа LED A65 15W 1500LM E27 3000K(TEKLED) | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-030172 | Лампа LED A65 15W 1500LM E27 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-030174 | Лампа LED A65 15W 1500LM E27 6000K(TEKLED) | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-030188 | Лампа LED A60 9W 810LM E27 6000K (TS)100sht | шт | KZT | 1285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-030220 | Лампа LED A60 10W 806LM E27 3000K 100-265V(TEKL)10 | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03056 | Лампа LED A60 12W 1020LM E27 6000K (TEKLED)100шт | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03102 | Лампа LED G45 4W E27 AMBER 410LM 4000K 85-265V (TEKLED)50 | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03104 | Лампа LED G45 4W E27 AMBER 410LM 6000K 85-265V (TEKLED)50 | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03106 | Лампа LED G45 4W E27 CLEAR 470LM 4000K 85-265V (T | шт | KZT | 920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-031067 | Лампа LED A70 20W 1800LM E27 3000K 165-265V (TEKLE | шт | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-0310670 | Лампа LED A70 20W 1800LM E27 4000K 165-265V (TEKLE | шт | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-0310671 | Лампа LED A70 20W 1800LM E27 6500K 165-265V (TEKL | шт | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03107 | Лампа LED G45 9W E27 3000K (TEKLED) | шт | KZT | 660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-031070 | Лампа LED G45 9W E27 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-031071 | Лампа LED G45 9W E27 6000K (TEKLED) | шт | KZT | 660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03108 | Лампа LED G45 4W E27 CLEAR 470LM 6500K 85-265V (T | шт | KZT | 1200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03152 | Лампа LED P45 4W E14 AMBER 410LM 4000K 85-265V (TEKLED)50 | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 14
KAZTEK | 527-03154 | Лампа LED P45 4W E14 AMBER 410LM 6000K 85-265V (TEKLED)50 | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 14
KAZTEK | 527-03170 | Лампа LED P45 4W E14 CLEAR470LM 4000K | шт | KZT | 680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03172 | Лампа LED P45 4W E14 CLEAR470LM 6500K 85-265V (TEK | шт | KZT | 680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03198 | Лампа CA37 10W E14 4000K 100-265V (TEKLED) | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03200 | Лампа CA37 10W E14 6000K 100-265V (TEKLED) | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03336 | Лампа C37 6W 806LM E14 2500K (TEKLED) | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-03337 | Лампа C37 6W 806LM E14 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 1395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-03338 | Лампа C37 6W 806LM E14 6000K (TEKLED) | шт | KZT | 1395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-03340 | Лампа P45 6W 806LM E14 2500K (TEKLED) | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03342 | Лампа G45 6W 806LM E27 2500K (TEKLED) | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03343 | Лампа G45 6W 806LM E27 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 1395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03344 | Лампа G45 6W 806LM E27 6000K (TEKLED) | шт | KZT | 1395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03402 | Лампа LED ST64 4W E27 CLEAR 470LM 4000K 85-265V (TEKLED)32 | шт | KZT | 920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03404 | Лампа LED ST64 4W E27 CLEAR 470LM 6000K 85-265V (TEKLED)32 | шт | KZT | 920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03412 | Лампа LED ST64 6,5W E27 CLEAR 806LM 6000K 85-265V | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-034121 | Лампа LED ST64 7W E27 CLEAR 806LM 4000K 85-265 (TEKLED) | шт | KZT | 1590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-034122 | Лампа LED ST64 7W E27 CLEAR 806LM 6000K 85-265 (TEKLED) | шт | KZT | 1590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03416 | Лампа LED G95 4W E27 AMBER 410LM 4000K 85-265 (TEKLED)32шт | шт | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03418 | Лампа LED G95 4W E27 AMBER 410LM 6000K 85-265 (TEKLED)32шт | шт | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03422 | Лампа LED G95 6W E27 AMBER 680LM 4000K 85-265V (TEKLED)32sht | шт | KZT | 1335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03424 | Лампа LED G95 6W E27 AMBER 680LM 6000K 85-265V (TEKLED)32sht | шт | KZT | 1335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03428 | Лампа LED G125 4W E27 AMBER 410LM 4000K 85-265V (TEKLED)24sht | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03430 | Лампа LED G125 4W E27 AMBER 410LM 6000K 85-265V (TEKLED)24sht | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03434 | Лампа LED G125 6,5W E27 AMBER 680LM 4000K 85-265V (TEKLED)24шт | шт | KZT | 1645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03436 | Лампа LED G125 6,5W E27 AMBER 680LM 6000K 85-265V (TEKLED)24шт | шт | KZT | 1645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03440 | Лампа LED T45 4W E27 CLEAR 470LM 4000K 85-265V (TEKLED)50шт | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03442 | Лампа LED T45 4W E27 CLEAR 470LM 6000K 85-265V (TEKLED)50шт | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03446 | Лампа LED T45 4W E27 AMBER 410LM 4000K 85-265V (TEKLED)50шт | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03448 | Лампа LED T45 4W E27 AMBER 410LM 6000K 85-265V (TEKLED)50шт | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03450-B | Лампа LED T30 4W E27 AMBER 240LM 2400K 85-265V 130мм(TEKLED)25шт | шт | KZT | 825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03452 | Лампа LED T30 4W E27 AMBER 240LM 4000K 85-265V 130мм(TEKLED)25шт | шт | KZT | 1850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03454 | Лампа LED T30 4W E27 AMBER 240LM 6000K 85-265V 130мм(TEKLED)25шт | шт | KZT | 1850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03456-B | Лампа LED T30 4W E27 AMBER 240LM 2400K 85-265V 185мм(TEKLED)25шт | шт | KZT | 930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03458 | Лампа LED T30 4W E27 AMBER 240LM 4000K 85-265V 185мм(TEKLED)25шт | шт | KZT | 2060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03460 | Лампа LED T30 4W E27 AMBER 240LM 6000K 85-265V 185мм(TEKLED)25шт | шт | KZT | 2060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 27
KAZTEK | 527-03500 | Лампа LED A60 6,5W E27 CLEAR 806LM 2700K DIMMABLE 220/240VTEKL (TEKLED)50 | шт | KZT | 920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03506 | Лампа LED A60 7W E27 CLEAR 806LM 4000K 85-265V (TEKLED) | шт | KZT | 1350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03507 | Лампа LED A60 7W E27 CLEAR 806LM 6000K 85-265V (TEKLED) | шт | KZT | 1350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03510 | Лампа A60 11W 1521LM E27 2500K (TEKLED) | шт | KZT | 1480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03511 | Лампа A60 11W 1521LM E27 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 1385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03512 | Лампа A60 11W 1521LM E27 6000K (TEKLED) | шт | KZT | 1385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03514 | Лампа A60 12W 1200LM E27 2500K (TEKLED) | шт | KZT | 1790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03515 | Лампа A60 12W 1521LM E27 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 1790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03516 | Лампа A60 12W 1521LM E27 6000K (TEKLED) | шт | KZT | 1790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03535 | Лампа LED ST64 6,5W E27 CLEAR 806LM 2700K DIMMAB220/240VTEKL (TEKLED)32 | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-035390 | Лампа ST64 11W 1521LM E27 2500K (TEKLED) | шт | KZT | 1750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-035391 | Лампа ST64 11W 1521LM E27 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 1675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-035392 | Лампа ST64 11W 1521LM E27 6000K (TEKLED) | шт | KZT | 1675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-035393 | Лампа ST64 12W 1200LM E27 2500K(TEKLED) | шт | KZT | 1990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-035394 | Лампа ST64 12W 1521LM E27 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 1990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-035395 | Лампа ST64 12W 1521LM E27 6000K (TEKLED) | шт | KZT | 1990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03542 | ЛампаLED DIMM G95 6W E27 2400K 680LM AMBER | шт | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03550 | Лампа LED DIMM AMBER G125 6,5W E27 2400K 680LM | шт | KZT | 1335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-036070 | Лампа LED R50 6W E14 400LM 3000K 100-265V (TEKLED) | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03611 | Лампа LED R50 6W E14 400LM 6000K (TEKLED) | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03711 | Лампа LED R63 7W 500LM E27 6000K (TEKLED)100 | шт | KZT | 775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03900 | Лампа G95 16W 2000LM E27 2500K (TEKLED) | шт | KZT | 2465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03902 | Лампа G125 18W 2000LM E27 2500K (TEKLED) | шт | KZT | 3570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03904 | Лампа A75 16W 2000LM E27 2500K (TEKLED) | шт | KZT | 2505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03906 | Лампа T225 4W 400LM E27 2500K (TEKLED) | шт | KZT | 2720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-03908 | Лампа T300 8W 800LM E27 2500K (TEKLED) | шт | KZT | 3905 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10020 | Лампа LED A60 10W 806LM E27 5000K(ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10040 | Лампа LED A60 12W 1055LM E27 5000K(ECOLITELED)100ш | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10046 | Лампа LED A60 12W 1055lm E27 6000K 175-265V ECOLED | шт | KZT | 745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-100800 | Лампа LED A60 15W 1320LM E27 6400K(ECOLITE LED)100 | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10100 | Лампа LED C35 4W 350lm E14 6400K 175-265V(ECOLITE) | шт | KZT | 350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-10210 | Лампа LED C35 2,7W195LM E14 5000K(ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-10215 | Лампа LED C35 5W 390LM E14 2700K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-10220 | Лампа LED C35 5W 390LM E14 5000K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-10225 | Лампа LED C35 5W 390lm E27 5000K (ECOLITE LED) | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-10230 | Лампа LED C35 5W 390LM E27 2700K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-10240 | Лампа LED C35 3W 195LM E14 5000K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-10248 | Лампа LED C35 3W 250lm E14 6400K (ECOLITE LED) | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-10249 | Лампа LED C35 3W 250LM E27 6000K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-102497 | Лампа LED C35 6W 550lm E14 3000K 175-265V(ECOLITE) | шт | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-1024982 | Лампа LED C35 6W 550lm E27 3000K 175-265V(ECOLITE) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-102499 | Лампа LED C35 6W 550lm E27 6000K 175-265V(ECOLITE) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 527-10254 | Лампа LED CANDLE C37 6W 470LM E14 3000K(ECO L)100ш | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-102540 | Лампа LED CANDLE C37 6W NEW 470LM E14 3000K(ECO L) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-10255 | Лампа LED CANDLE C37 6W 470LM E14 5000K(ECO L)100ш | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-102630 | Лампа LED CANDLE CRISTAL C37 5W 450LME14 6000K(ECOL)100ш | шт | KZT | 960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-10270 | Лампа LED C37 6W 470LM E14 3000K (ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-10310 | Лампа LED G45 2,7W195LM E27 5000K(ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10314 | Лампа LED G45 4W 350LM E27 6000K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10315 | Лампа LED G45 5W 390LM E27 2700K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10320 | Лампа LED G45 5W 390LM E27 5000K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10325 | Лампа LED G45 5W 390LM E14 2700K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10330 | Лампа LED G45 5W 390LM E14 5000K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10335 | Лампа LED G45 4W E27 350LM 6400K (ECOL LED)100 | шт | KZT | 350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10350 | Лампа LED G45 6W 470LM E27 5000K (ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10355 | Лампа LED G45 6W 470lm E27 6400K (ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10360 | Лампа LED G45 6W 550lm E27 6000K 175-265V(ECOLITE) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10370 | Лампа LED P45 6W 470LM E14 5000K (ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10375 | Лампа LED P45 6W 470lm E14 6400K (ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10380 | Лампа LED G45 3W 195LM E27 5000K (ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10382 | Лампа LED P45 3W 250LM E14 6000K (ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10384 | Лампа LED P45 3W 250LM E27 6000K (ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10390 | Лампа LED P45 6W 550LM E14 6400K/6000K (ECOLITE LED)100ш | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10505 | Лампа LED R39 3W 210LM E14 5000K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10645 | Лампа LED R50 6W 350LM E14 6000K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10710 | Лампа LED R63 7W 455LM E27 5000K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10711 | Лампа LED R63 7W 455LM E27 6000K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10715 | Лампа LED R63 7W 500LM E27 5000K(ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10717 | Лампа LED R63 8W 570LM E27 6400K/6000K (ECOLITE LED)100шт | шт | KZT | 950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10800 | Лампа LED Spiral 12W 1020lm E27 6500K 86-265V (ECO | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10805 | Лампа LED Spiral 16W 1360lm E27 6500K 86-265V (ECO | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10810 | Лампа LED Spiral 20W 1700lm E27 6500K 86-265V (ECO | шт | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10815 | Лампа LED Spiral 24W 2040lm E27 6500K 86-265V (ECO | шт | KZT | 1345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10820 | Лампа LED Spiral 30W 2550lm E27 6500K 86-265V (ECO | шт | KZT | 1450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10850 | Лампа LED CORN 24W 2040LM E27 6000K(ECOLI LED)50шт | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10857 | Лампа LED CORN 50W 4250LM E27 6000K(ECOLI LED)50шт | шт | KZT | 2275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10875 | Ламп авар-я 9W E27 6000K AC85-265V 550lm ECO | шт | KZT | 1005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10877 | Ламп авар-я 12W E27 6000K AC85-265V 685lm ECOLED | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10880 | Аварийная лампа 7W E27 6000K-7000K (TEKLED) | шт | KZT | 1480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10881 | Аварийная лампа 9W E27 6000K-7000K (TEKLED) | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10882 | Аварийная лампа 12W E27 6000K-7000K (TEKLED) | шт | KZT | 1685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10883 | Аварийная лампа 15W E27 6000K-7000K (TEKLED) | шт | KZT | 1925 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-10884 | Аварийная лампа 20W E27 6000K-7000K (TEKLED) | шт | KZT | 2440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15002 | Лампа LED A60 10W E27 6500K (HAIGER) 100шт | шт | KZT | 595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15065 | Лампа LED T3S 100W E40 6500K (HAIGER) 8шт | шт | KZT | 13225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15102 | Лампа LED G45 7W E27 6500K (HAIGER) 100шт | шт | KZT | 560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15120 | Лампа LED G45 5W E27 6500K (HAIGER) 60шт | шт | KZT | 535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15130 | Лампа LED G45 9W E27 6000K-6500K (HAIGER) | шт | KZT | 615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15197 | Лампа CA37 10W E14 3000K 100-265V (TEKLED) | шт | KZT | 680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15201 | Лампа C37 10W E27 3000K 100-265V (TEKLED) | шт | KZT | 680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-15205 | Лампа C37 10W E14 3000K 100-265V (TEKLED) | шт | KZT | 680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 527-15634 | Лампа A60 DIM E27 12W 4000K 1020LM 220-240V UK 2pack (TEKLED) | шт | KZT | 820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-156344 | Лампа A60 DIM E27 12W 4000K 1020LM 220-240V UK 4pack (TEKLED) | шт | KZT | 820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15692 | Лампа A65 E27 15W 4000K 1275LM 220-240V UK 6 pack | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15708 | Лампа G45 E27 5W 4000K 400LM 220-240V UK 6 pack (T | шт | KZT | 465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-157080 | Лампа G45 E27 5W 4000K (TEKLED) | шт | KZT | 465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15724 | Лампа A60 4W E27 2700K 400LM 220-240V UK TEKLED | шт | KZT | 3570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15765 | Лампа LED FILAMENT BULB GLOBE G80 E27 7W 85-265V 3000K MILKY GLASS (TEKLED) | шт | KZT | 1650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15767 | Лампа LED FILAMENT BULB GLOBE G95 E27 7W 85-265V 3000K MILKY GLASS (TEKLED) | шт | KZT | 1990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15900 | Лампа G80 MILKY 12W 175-265V 1350 LM (TEKLED) | шт | KZT | 2360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15901 | Лампа G95 MILKY 12W 175-265V 1350LM (TEKLED) | шт | KZT | 2860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-15902 | Лампа G95 MILKY 16W 175-265V 1800LM (TEKLED) | шт | KZT | 3290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-36002 | LDCCH07LG2E4 PANASONIC LED ЛАМПА 6,5W E14 640LM 2700K | шт | KZT | 980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 4
KAZTEK | 527-36004 | LDCCH07WG2E4 PANASONIC LED ЛАМПА 6,5W E14 640LM 4000K | шт | KZT | 980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 4
KAZTEK | 527-36006 | LDCCH07DG2E4 PANASONIC LED ЛАМПА 6,5W E14 640LM 6500K | шт | KZT | 980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 4
KAZTEK | 527-36010 | LDACH14LG2E7 PANASONIC LED ЛАМПА 14W E27 1521LM 2700K | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-36012 | LDACH14WG2E7 PANASONIC LED ЛАМПА 14W E27 1521LM 4000K | шт | KZT | 1405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-36014 | LDACH14DG2E7 PANASONIC LED ЛАМПА 14W E27 1521LM 6500K | шт | KZT | 1405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-36020 | LDACH11LG2E7 PANASONIC LED ЛАМПА 10,5W E27 1055LM 2700K | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-36022 | LDACH11WG2E7 PANASONIC LED ЛАМПА 10,5W E27 1055LM 4000K | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-36500 | LDACH07LH1EA PANASONIC FIL ЛАМПА 7W E27 GOLD 2000K 630LM | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 527-36502 | LDSCH07LH1EA PANASONIC FIL ЛАМПА ST64 7W E27 GOLD 630LM 2000K | шт | KZT | 1850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 528-01002 | Лампа LED A60 9W E27 RED 100-265V (TECHNOLIGHT) 100шт | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 528-01003 | Лампа LED A60 9W NEW E27 RED 100-265V (TL) 100sht | шт | KZT | 1005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 528-01004 | Лампа LED A60 9W E27 GREEN 100-265V (TECHNOLIGHT) 100шт | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 528-01005 | Лампа LED A60 9W NEW E27 GREEN 100-265V (TL)100sht | шт | KZT | 1005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 528-01006 | Лампа LED A60 9W E27 BLUE 100-265V (TECHNOLIGHT) 100шт | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 528-01007 | Лампа LED A60 9W NEW E27 BLUE 100-265V (TL)100sht | шт | KZT | 1005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 528-01105 | Лампа LED C35 6W E14 RED (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 528-01110 | Лампа LED C35 6W E14 GREEN (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 528-01115 | Лампа LED C35 6W E14 BLUE (TECHNOLIGHT)100шт | шт | KZT | 825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 528-03022 | Лампа LED A60 9W E27 BLUE (TEKLED)100sht | шт | KZT | 920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 528-03024 | Лампа LED A60 9W E27 GREEN (TEKLED)100sht | шт | KZT | 920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 528-03026 | Лампа LED A60 9W E27 RED (TEKLED)100sht | шт | KZT | 920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01000 | Лампа SAVING R50 8W 827К E14 (TL)100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01003 | Лампа SAVING R50 8W 860К E14 (TL)100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01005 | Лампа SAVING R63 11W 827К E27 (TL)50шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01007 | Лампа SAVING R63 11W 860К E27 (TL) 50шт | шт | KZT | 125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01010 | Лампа Candle-Saving 7W 827К E14 (TL) 100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01013 | Лампа Candle-Saving 7W 860К E14 (TL) 100шт | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01015 | Лампа Candle-Saving 7W 827К E27 (TL) 100шт | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01017 | Лампа Candle-Saving 7W 860К E27 (TL) 100шт | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01020 | Лампа Classic-Saving 11W 827К E27 (TL) 100шт | шт | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01023 | Лампа Classic-Saving 11W 860К E27 (TL) 100шт | шт | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01030 | Лампа GLOBO-MINI 9W 827К E14 (TL)100шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01033 | Лампа GLOBO-MINI 9W 860К E14 (TL)100шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01035 | Лампа Globo-Mini 9W 827К E27 (TL) 100шт инд. | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01037 | Лампа Globo-Mini 9W 860К E27 (TL) 100шт инд. | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01050 | Лампа CLASSIC-SAVING 15W 827 E27 (TL)100шт | шт | KZT | 410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01052 | Лампа CLASSIC-SAVING 15W 860 E27 (TL)100шт | шт | KZT | 410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01060 | Лампа CANDLE-SAVING 9W 827 E14 (TL)100шт | шт | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01062 | Лампа CANDLE-SAVING 9W 860 E14 (TL)100шт | шт | KZT | 445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01064 | Лампа CANDLE-SAVING 9W 827 E27 (TL)100шт | шт | KZT | 445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 530-01066 | Лампа CANDLE-SAVING 9W 860 E27 (TL)100шт | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01259 | Лампа 3U 15W E27 840 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01260 | Лампа 3U 15W E27 860 (TechnoLight) (50шт) | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01266 | Лампа 3U 18W E27 840 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01267 | Лампа 3U 18W E27 860 (TechnoLight) (50шт) | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01272 | Лампа 3U 22W E27 827 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01273 | Лампа 3U 22W E27 840 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01274 | Лампа 3U 22W E27 860 (TechnoLight) (50шт) | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01279 | Лампа 3U 26W E27 840 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01280 | Лампа 3U 26W E27 860 (TechnoLight) (50шт) | шт | KZT | 680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01286 | Лампа 4U 20W E27 860 (TechnoLight) (50шт) | шт | KZT | 775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01291 | Лампа 4U 32W E27 840 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01292 | Лампа 4U 32W E27 860 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01294 | Лампа 4U 45W E27 827 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01296 | Лампа 4U 45W E27 860 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01298 | Лампа 4U 70W E27 827 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 1125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01300 | Лампа 4U 70W E27 860 (TECHNOLIGHT)20,25шт | шт | KZT | 1125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 531-01410 | Лампа 4U 70W E40 860 (TECHNOLIGHT)20шт | шт | KZT | 1125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01001 | Лампа SPIRAL-MINI 9W 827K E14 (TL)100шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01003 | Лампа SPIRAL-MINI 9W 860K E14 (TL)100шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01005 | Лампа SPIRAL-MINI 9W 827K E27 (TL)100шт | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01007 | Лампа SPIRAL-MINI 9W 860K E27 (TL)100шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01009 | Лампа SPIRAL TINY 11W E14 827 (TL)50шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01010 | Лампа SPIRAL TINY 11W E14 840 (TL)50шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01011 | Лампа SPIRAL TINY 11W E14 860 (TL) 50шт | шт | KZT | 495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01012 | Лампа SPIRAL TINY 11W E27 827 (TL) 50шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01013 | Лампа SPIRAL TINY 11W E27 840 (TL) 50шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01014 | Лампа SPIRAL TINY 11W E27 860 (TL) 50шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01015 | Лампа SPIRAL TINY 15W E14 827 (TL) 50шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01016 | Лампа SPIRAL TINY 15W E14 840 (TL) 50шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01017 | Лампа SPIRAL TINY 15W E14 860 (TL) 50шт | шт | KZT | 190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01018 | Лампа SPIRAL TINY 15W E27 827 (TL) 50шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01019 | Лампа SPIRAL TINY 15W E27 840 (TL) 50шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01020 | Лампа SPIRAL TINY 15W E27 860 (TL) 50шт | шт | KZT | 190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01021 | Лампа SPIRAL TINY 20W E27 827 (TL) 50шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01022 | Лампа SPIRAL TINY 20W E27 840 (TL) 50шт | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01023 | Лампа SPIRAL TINY 20W E27 860 (TL) 50шт | шт | KZT | 210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01025 | Лампа SPIRAL TINY 25W E27 827 (TL) 50шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01026 | Лампа SPIRAL TINY 25W E27 840 (TL) 50шт | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01027 | Лампа SPIRAL TINY 25W E27 860 (TL) 50шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01030 | Лампа SPIRAL TINY 18W E27 BLUE (TL) 100шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01032 | Лампа SPIRAL TINY 18W E27 GREEN (TL) 100шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01034 | Лампа SPIRAL TINY 18W E27 RED (TL) 100шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01100 | Лампа SPIRAL-NOVO 9W 827K E14 (TL) 100шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01105 | Лампа SPIRAL-NOVO 9W 827K E27 (TL) 100шт | шт | KZT | 495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01110 | Лампа SPIRAL-MINI 11W 827K E14 (TL) 100шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01113 | Лампа SPIRAL-MINI 11W 860K E14 (TL) 100шт | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01115 | Лампа SPIRAL-MINI 11W 827K E27 (TL) 100шт | шт | KZT | 495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01117 | Лампа SPIRAL-MINI 11W 860K E27 (TL)100шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01120 | Лампа SPIRAL-LOTUS 13W 827K E27 (TL)100шт | шт | KZT | 515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01125 | Лампа SPIRAL-NOVO 15W 827K E14 (TL) 100шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01130 | Лампа SPIRAL-MINI 15W 827K E14 (TL) 100шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01131 | Лампа SPIRAL-MINI 15W 840K E14 (TL)100шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01133 | Лампа SPIRAL-MINI 15W 860K E14 (TL)100шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01135 | Лампа SPIRAL-MINI 15W 827K E27 (TL)100шт | шт | KZT | 570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01136 | Лампа SPIRAL-MINI 15W 840K E27 (TL)100шт | шт | KZT | 190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01140 | Лампа SPIRAL-MINI 18W 827K E14 (4.5T) (TL)100шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01142 | Лампа SPIRAL-MINI 18W 860K E14 (4.5T) (TL)100шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01144 | Лампа SPIRAL-MINI 18W 827K E27 (4.5T) (TL)100шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01146 | Лампа SPIRAL-MINI 18W 860K E27 (4.5T) (TL)100шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01147 | Лампа SPIRAL-MINI 22W 827K E27 (5.0T) (TL)100шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01149 | Лампа SPIRAL-MINI 22W 860K E27 (5.0T) (TL)100шт | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01150 | Лампа SPIRAL 18W 827K E14 (TL)(50шт,100шт) | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01160 | Лампа SPIRAL 18W 860K E14 (TL)50шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01164 | Лампа SPIRAL-MINI 18W 860K E27 (TL)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-011792 | Лампа SPIRAL-MINI 23W 860K E27 (TL) 100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01180 | Лампа SPIRAL-NOVO 26W 827K E27 (TL) 100шт | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01182 | Лампа SPIRAL-NOVO 26W 840K E27 (TL) 100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01185 | Лампа SPIRAL-NOVO 26W 860K E27 (ТL) 100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01200 | Лампа SPIRAL 32W 860K E27 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01205 | Лампа SPIRAL-TWIST 32W 827K E27 (TL) 50шт | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01215 | Лампа SPIRAL-TWIST 32W 860K E27 (TL) 50шт | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01230 | Лампа SPIRAL 70W 860K E40 (TECHNOLIGHT) 20шт | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01233 | Лампа SPIRAL 70W 827K E27 (TECHNOLIGHT) 20шт | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01235 | Лампа SPIRAL 70W 860K E27 (TECHNOLIGHT) 20шт | шт | KZT | 3105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01240 | Лампа SPIRAL 85W 860K E40 (TECHNOLIGHT) 20шт | шт | KZT | 3280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01250 | Лампа SPIRAL 9W E14 827 (TECHNOLIGHT) 50шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01251 | Лампа SPIRAL 9W E14 840 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01252 | Лампа SPIRAL 9W E14 860 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01255 | Лампа SPIRAL 9W E27 827 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01256 | Лампа SPIRAL 9W E27 840 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01257 | Лампа SPIRAL 9W E27 860 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01260 | Лампа SPIRAL 11W E14 827 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 75 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01261 | Лампа SPIRAL 11W E14 840 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01262 | Лампа SPIRAL 11W E14 860 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01265 | Лампа SPIRAL 11W E27 827 (TECHNOLIGH)50шт | шт | KZT | 245 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01267 | Лампа SPIRAL 11W E27 860 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01272 | Лампа SPIRAL 15W E27 860 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01273 | Лампа SPIRAL 15W 827K E14 (TL)50шт | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01277 | Лампа SPIRAL 18W E27 840 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01278 | Лампа SPIRAL 18W E27 860 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01284 | Лампа SPIRAL 22W E27 860 (TECHNOLIGHT)50шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01292 | Лампа SPIRAL 26W E27 860 (TECHNOLIGHT) 50шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-01350 | Лампа SPIRAL 42W E27 860 (TECHNOLIGHT) 25шт | шт | KZT | 3000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10018 | Лампа ECOSPIRAL 11W 727 E14 (EСOLITE) 100шт | шт | KZT | 75 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-100180 | Лампа ECOSPIRAL 11W 827 E14 (EСOLITE) 100шт | шт | KZT | 75 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-100330 | Лампа ECOSPIRAL 11W 827 E27 (EСOLITE) 100шт | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10190 | Лампа ECOTWIST 13W 827 E14 (EСOLITE)100шт | шт | KZT | 75 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10195 | Лампа ECOTWIST 13W 860 E14 (EСOLITE)100шт | шт | KZT | 75 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10200 | Лампа ECOTWIST 13W 827 E27 (EСOLITE)100шт | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10205 | Лампа ECOTWIST 13W 860 E27 (EСOLITE)100шт | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10210 | Лампа ECOTWIST 18W 827 E27 (EСOLITE)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10215 | Лампа ECOTWIST 18W 860 E27 (EСOLITE)100шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10220 | Лампа ECOTWIST 22W 827 E27 (EСOLITE)100шт | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10225 | Лампа ECOTWIST 22W 860 E27 (EСOLITE)100шт | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10230 | Лампа ECOTWIST 25W 827 E27 (EСOLITE)100шт | шт | KZT | 845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10235 | Лампа ECOTWIST 25W 860 E27 (EСOLITE)100шт | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10237 | Лампа ECOTWIST 32W 860 E27 (EСOLITE)50шт | шт | KZT | 1365 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10239 | Лампа ECOTWIST 32W 827 E27 (EСOLITE)50шт | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 532-10240 | Лампа ECOTWIST 45W 860 E27 NEW (EСOLITE) 25шт | шт | KZT | 1015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 533-01100 | Лампа SPIRAL 15W MINI E14 BLUE (TL)100шт | шт | KZT | 75 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 533-01500 | Лампа SPIRAL 18W E27 Blue (TL) (100шт) | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 533-01501 | Лампа SPIRAL 18W E27 Green (TL) (100шт) | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 533-01502 | Лампа SPIRAL 18W E27 Red (TL) (100шт) | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 534-01040 | Лампа PLC 26W 827 (2pin) (TL) (10-50шт) | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 534-01130 | Лампа PLC 18W 840 (2pin) (TL) (10-50шт) | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 534-01150 | Лампа PLC 26W 840 (2PIN) (TL) 50шт | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 2
KAZTEK | 534-01200 | Лампа PLC 13W 830 (4PIN) (TL) | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 4
KAZTEK | 534-01220 | Лампа PLC 26W 830 (4PIN) (TL) | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 4
KAZTEK | 534-01255 | Лампа PLC 18W 840 (4PIN) (TL) 50шт | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 4
KAZTEK | 534-01260 | Лампа PLC 26W 840 (4pin) (TL) (10-50шт) | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 534-01390 | Лампа PLC 26W 827 (2 PIN) (TL) | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 2
KAZTEK | 534-05420 | Лампа DULUX D 13W/840 (2 PIN) (OSRAM) 50шт | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 2
KAZTEK | 541-85020 | Люм. лампа T4 / 16W DAYLIGHT (MS)100шт | шт | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 541-85030 | Люм. лампа T4 / 8W DAYLIGHT (MERTSAN)100шт | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 541-85035 | Люм. лампа T4 / 28W (DL)100шт | шт | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 541-85040 | Люм. лампа T5 / 8W DL TRIPHOSPHOR(FSL)100шт | шт | KZT | 640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 541-85052 | Люм. лампа T5 / 14W DAYLIGHT 50шт | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 541-85060 | Люм. лампа T5 / 28W DL, TRIPHOSPHOR (FSL)50шт | шт | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 541-85062 | Люм. лампа T5 / 28W 2700K WARM WHITE | шт | KZT | 220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 541-85070 | Люм. лампа T4 / 28W 2700K WARM WHITE | шт | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 542-010205 | Люм. лампа T8 / F30W / DL (TECHNOLIGHT) 25шт | шт | KZT | 475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 542-01022 | Люм. лампа Т8 / F58W / DL (TECHNOLIGHT) 25шт | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 542-01028 | Люм. лампа T8 / F18W / 33 Warmwhite (TL) 25шт | шт | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 542-01045 | Люм. лампа T8 / F36W / СOOLWHITE 840K (TL)25шт | шт | KZT | 440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 542-05030 | Люм. лампа T8 / F36W / DL (OSRAM)25шт | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 542-85015 | Люм. лампа T8 / F15W / DL (FSL) (100шт) | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-01017 | Люм. лампа T5 CIRCULAR / F22W DL (TL) 30шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-01019 | Люм. лампа T5 CIRCULAR / F22W WARM WHITE (TL)30ш | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-01024 | Люм. лампа T5 CIRCULAR / F40W WARM WHITE (TL)30шт | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-01025 | Люм. лампа T5 CIRCULAR / F55W WARM WHITE (TL)15ш | шт | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-01026 | Люм. лампа T5 CIRCULAR / F55W DL 6400K (TL)15ш | шт | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-01029 | Люм. лампа T5 CIRCULAR / F65W DL 6400K (TL)25ш | шт | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-01030 | Люм. лампа T9 circular / F32W DL (TL) | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-01035 | Люм. лампа Т9 CIRCULAR / F40W/DL (TL)20шт | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-01040 | Люм. лампа 2D L55W DL (TL) | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-85003 | Люм. лампа T5 22W(малень.)4000K BOSSNIC (20шт) | шт | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-85010 | Люм. лампа T5 55W 6500K (Lakos 1260+Luna77) | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-85013 | Люм. лампа T5 55W 4000K BOSSNIC (50шт) | шт | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 543-85015 | Люм. лампа T5 65W (1260 "LAKOS 85") | шт | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-01030 | Люм. лампа T4 / 28W BLUE (TL) | шт | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-01032 | Люм. лампа T4 / 28W RED (TL)100 | шт | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-01035 | Люм. лампа T8/L18W BLUE (TL)25шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-01040 | Люм. лампа T8/L 36W BLUE (TL)25шт | шт | KZT | 380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-01051 | Люм. лампа T8 / F18W/Green (TL) | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-01052 | Люм. лампа T8 / F18W/Red (TL) | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-01058 | Люм. лампа T8 / F36W/Green (TL) | шт | KZT | 380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-03030 | Люм. лампа T8/L18W BLUE (SURELITE)25шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-03041 | Люм. лампа T8/L36W RED (SURELITE)25шт | шт | KZT | 380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-05091 | Люм. лампа T8 / L36W/66 Green (OSRAM) | шт | KZT | 380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-05092 | Люмин. Лампа T8 / L36W/60 Red (OSRAM) | шт | KZT | 380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-85017 | Люм. лампа T4 / 8W GREEN | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-85019 | Люм. лампа T4 / 8W RED | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-85025 | Люм. лампа T4 / 28W BLUE 100шт | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-85027 | Люм. лампа T4 / 28W GREEN (100шт) | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 544-85029 | Люм. лампа T4 / 28W RED (100шт) | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 550-01001 | Лампа METAL HALIDE CDM-T 35W G8.5 4000K (TL)12шт | шт | KZT | 5270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 551-01001 | Лампа METAL HALIDE CDM-T 35W G12 3000K (TL) | шт | KZT | 6450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 551-01002 | Лампа METAL HALIDE CDM-T 35W G12 4000K (TL)12шт | шт | KZT | 5210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 551-01004 | Лампа METAL HALIDE MH-T 150W G12 3000K (TL)40шт | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 551-01010 | Лампа Metal Halide MH-T 150W G12 4000K (TL) (40шт) | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 551-01020 | Лампа METAL HALIDE MH-T 150W G12 6000K (40шт)(TL) | шт | KZT | 2610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 551-02035 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 150W G12 DL (BLV)100шт | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 551-06055 | Лампа Metal Halide ARS150/T/U/840/G12 (GE) | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 551-07000 | Лампа METAL HALIDE MH-T70W/942 G12 (PHILIPS)(12шт) | шт | KZT | 5270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 551-07002 | Лампа METAL HAL CDM-T 150W/ 942 G12 (PHILIPS)12ш | шт | KZT | 5270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 552-01045 | Лампа METAL HALIDE MH-TS 70W RX7S 3000K(40шт)(TL) | шт | KZT | 2825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 552-01075 | Лампа METAL HALIDE MH-TS 150W RX7S 6000K(40шт)(TL) | шт | KZT | 3415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 552-01090 | Лампа METAL HALIDE MH-TS 250W FC2 6000K(TL)25ш | шт | KZT | 5000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 552-02080 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 70W RX7S DL (100шт)(BLV) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 552-02090 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 250W FC2 DL (BLV)50шт | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 552-05120 | Лампа Metal Halide HQI-TS 70W RX7s DL (OSRAM) | шт | KZT | 3945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 552-06140 | Лампа Metal Halide ARC150/TD/UVC/ Rx7S (GE) | шт | KZT | 3945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 552-07000 | Лампа METAL HAL MHN-TD 70W/842 RX7S (PHILIPS)12шт | шт | KZT | 3945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 553-01124 | Лампа METALHALIDE MH-EDC 70W Е27 4000K (TL)24шт | шт | KZT | 2565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-01200 | Лампа METAL HALIDE MH-T 250W E40/6000K (12шт) (TL) | шт | KZT | 4545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-01220 | Лампа Metal Halide MH-T 400W E40/4000K (TL)(12шт) | шт | KZT | 3890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-01222 | Лампа METAL HALIDE MH-T 400W E40/6000K (12шт) (TL) | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-01230 | Лампа Metal Halide MH-T 1000W E40/4000K (TL) (6шт) | шт | KZT | 3945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-01232 | Лампа METAL HALIDE MH-T 1000W E40/4000K (6шт) (TL) | шт | KZT | 9900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-01240 | Лампа METAL HALIDE MH-T 2000W E40/4000K (12ш) (TL) | шт | KZT | 26390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-02245 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 250W E40/4200K(40шт)(BLV) | шт | KZT | 1955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-02270 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 2000W E40 DL (BLV) 10шт | шт | KZT | 19830 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-05290 | Лампа METAL HALIDE HQI-T 250W E40 DL (OSRAM) | шт | KZT | 7920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-06330 | Лампа Metal Halide ARC250/T/H/960/E40 (GE) | шт | KZT | 3945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-07400 | Лампа METAL HAL HPI-T PLUS 250W E40 DL(PHILIPS)12ш | шт | KZT | 6595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 554-85000 | Лампа METAL HALIDE MH-EDC 2000W E40 (12шт) | шт | KZT | 26390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-01145 | Лампа METAL HALIDE 250W E40 BLUE (TL) 40шт | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-01150 | Лампа METAL HALIDE 250W E40 RED (TL) 40шт | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-01160 | Лампа Metal Halide 400W E40/Green (TL) (12шт) | шт | KZT | 2295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-01170 | Лампа Metal Halide 400W E40/Blue (TL) (12шт) | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-01200 | Лампа METAL HALIDE 1000W E40 RED (20шт) (BLV) | шт | KZT | 3945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-02020 | Лампа METAL HALIDE HIT-DE 70W RX7S BLUE(BLV)100ш | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-02080 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 250W E40 RED (BLV) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-02110 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 250W E40 PURPLE (BLV) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-02142 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 400W E40 RED (40шт)(BLV) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-02220 | Лампа Metal Halide BT 400W E40 Red (BLV) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-02230 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 400W E40 BLUE (BLV) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-02240 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 400W E40 PURPLE(BLV)25шт | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-02300 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 1000W E40 RED (BLV)20шт | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 555-02320 | Лампа METAL HALIDE HIT-T 1000W E40 GREEN (BLV)20ш | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 560-01010 | Лампа SODIUM HPS-TS 70W RX7S (TL) | шт | KZT | 3635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 560-01015 | Лампа SODIUM HPS-TS 150W RX7S (TL) 40шт | шт | KZT | 4205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 560-01040 | Лампа SODIUM HPS-T 150W E27 (TL)12шт | шт | KZT | 2845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 560-01060 | Лампа SODIUM HPS-T 150W E40 (12шт) (TL) | шт | KZT | 2845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 560-02180 | Лампа SODIUM HIT-T 70W RX7S (BLV) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 560-02210 | Лампа SODIUM HST-E 150W E27 (BLV) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 560-02240 | Лампа SODIUM SON-T 400W E40 (BLV) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 570-01020 | Лампа MERCURY HPM 125W E27 (TL)24шт | шт | KZT | 1915 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 570-01021 | Лампа Mercury HPM 250W E40 (TECHNOLIGHT) 12шт | шт | KZT | 3490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 570-01022 | Лампа MERCURY HPM 400W E40 (6шт) (TL) | шт | KZT | 3200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 570-01050 | Лампа Mercury Blended MVB 160W E27 (TL) 24шт | шт | KZT | 1295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 570-01051 | Лампа MERCURY BLENDED MVB 250W E40 (12шт) (TL) | шт | KZT | 3405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 570-01052 | Лампа Mercury Blended MVB 500W E40 (TL) 6шт | шт | KZT | 5645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 570-07000 | Лампа MERCURY HPL-N 125W E27 (PHILIPS) 24шт | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-01000 | Лампа декоративная A19 60W E27 GOLD (TL) 100шт | шт | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-01002 | Лампа декоративная A23 60W E27 GOLD (TL) 100шт | шт | KZT | 1250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-01004 | Лампа декоративная A45 40W E27 GOLD (TL) 100шт | шт | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-01005 | Лампа декоративная ST64 60W E27 GOLD (TL) 100шт | шт | KZT | 1635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-01010 | Лампа декоративная G95 60W E27 GOLD (TL) 50шт | шт | KZT | 2340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-01020 | Лампа CAMPING LAMP 7W (209) (TECHNO) | шт | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-01030 | Лампа LAMP FOR 8022 9W (TECHNO) | шт | KZT | 205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-01050 | Люм. лампа T8/G30W/11 BAKTERICIDAL (SL)25шт | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-010500 | Люм. лампа T8/G30W/11 BAKTERICIDAL (TL)25шт | шт | KZT | 3290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-01055 | Лампа MR16 SAVING 11W 2700K TL (100шт) | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-01057 | Лампа MR16 SAVING 11W 6400K TL (100шт) | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-01102 | Лампа декоративная T45A 40W E27 (TL) 100шт | шт | KZT | 1605 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 45
KAZTEK | 583-10002 | Лампа FL-R04 11W GU10 2700K (ECOLITE) | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-10003 | Лампа FL-R04 11W GU10 4000K (ECOLITE) | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-10004 | Лампа FL-R04 11W GU10 6400K (ECOLITE) | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-10005 | Лампа FL-R07 11W MR16 2700K (ECOLITE) | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-10006 | Лампа FL-R07 11W MR16 4000K (ECOLITE) | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-10007 | Лампа FL-R07 11W MR16 6400K (ECOLITE) | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-10010 | Лампа FL-R07 7W MR16 2700K (ECOLITE)100шт | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-10011 | Лампа FL-R07 7W MR16 4000K (ECOLITE) 100шт | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-10012 | Лампа FL-R07 7W MR16 6400K (ECOLITE)100шт | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-11000 | Лампа GX53 9W 220-240V 4000K(DL)100шт | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-16050 | Лампа FL-R04 11W GU10 6400K (MERTSAN) 100шт | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-85001 | Лампа JDD 100W 230V (FOR X1001)в белой коробке | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-85007 | Люм.лампа T6 40W 6500K для Bel/Ron/Kare/Gard (20ш | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-85023 | Лампа 26W 6400K для свет-ов NEVA/UFO 50шт | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-85026 | Лампа 36W 6400K для свет-ов NEVA/UFO 50шт | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-85029 | Лампа 45W 6400K для свет-ов NEVA/UFO 50шт | шт | KZT | 1570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-85030 | Запасная лампа 2D 10W 4000K | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-85034 | Запасная лампа T5 40W 4000K | шт | KZT | 1170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-85036 | Запасная лампа T5 55W 4000K | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-85040 | Запасная лампа T5 22W 6400K/ 6500K (без коробок) | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 583-85042 | Запасная лампа T5 55W 6500K/ 6400K (без коробок) | шт | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 611-02001 | Автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 40А (144) | шт | KZT | 420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 40 | 1
KAZTEK | 611-02003 | Автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 63А (144) | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 63 | 1
KAZTEK | 611-02005 | Автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 6А (144) | шт | KZT | 420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 6 | 1
KAZTEK | 611-02075 | Автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 3A (144) | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 3 | 1
KAZTEK | 611-02077 | Автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 4A (144) | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 4 | 1
KAZTEK | 611-02097 | Автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 10A (144) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 10 | 1
KAZTEK | 611-02099 | Автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 16A (144) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 16 | 1
KAZTEK | 611-02101 | Автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 20A (144) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 20 | 1
KAZTEK | 611-02103 | Автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 25A (144) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 25 | 1
KAZTEK | 611-02105 | Автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 32A (144) | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 32 | 1
KAZTEK | 611-36120 | 4VTB-1C20 Автоматический выключатель 1П 20А 4,5KA B-C 120шт | шт | KZT | 1645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 20 | 1
KAZTEK | 612-02017 | Автомат ИЭК ВА47-29 (2ф) 10А (72) | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 10 | 1
KAZTEK | 612-02019 | Автомат ИЭК ВА47-29 (2ф) 16А (72) | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 16 | 1
KAZTEK | 612-02021 | Автомат ИЭК ВА47-29 (2ф) 20А (72) | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 20 | 1
KAZTEK | 612-02023 | Автомат ИЭК ВА47-29 (2ф) 32А (60/72) | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 32 | 1
KAZTEK | 612-02025 | Автомат ИЭК ВА47-29 (2ф) 40А (72) | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 40 | 1
KAZTEK | 612-02027 | Автомат ИЭК ВА47-29 (2ф) 50А (72) | шт | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 50 | 1
KAZTEK | 612-02029 | Автомат ИЭК ВА47-29 (2ф) 63А (72) | шт | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 63 | 1
KAZTEK | 613-02007 | Автомат ИЭК ВА47-29 (3ф) 10А | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 10 | 1
KAZTEK | 613-02009 | Автомат ИЭК ВА47-29 (3ф) 16А (48) | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 16 | 1
KAZTEK | 613-02011 | Автомат ИЭК ВА47-29 (3ф) 20А | шт | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 20 | 1
KAZTEK | 613-02012 | Автомат ИЭК ВА47-29 (3ф) 25А | шт | KZT | 980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 25 | 1
KAZTEK | 613-02013 | Автомат ИЭК ВА47-29 (3ф) 32А (48) | шт | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 32 | 1
KAZTEK | 613-02015 | Автомат ИЭК ВА47-29 (3ф) 40А (48) | шт | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 40 | 1
KAZTEK | 613-02017 | Автомат ИЭК ВА47-29 (3ф) 63А | шт | KZT | 1295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 63 | 1
KAZTEK | 613-02018 | Автомат ИЭК ВА47-100 (3ф) 100А | шт | KZT | 1295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 100 | 1.5
KAZTEK | 613-02031 | ИЭК ВА 88-32 3P (100A) | шт | KZT | 17925 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 100 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 613-02033 | ИЭК ВА 88-35 3P (250A) | шт | KZT | 32085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 250 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 613-02035 | ИЭК ВА 88-37 3P (400A) | шт | KZT | 58815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 400 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 613-02063 | ИЭК ВА 88-35 3P (200A) | шт | KZT | 32085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 200 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 613-02065 | ИЭК ВА 88-32 3P (25A) | шт | KZT | 17925 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 25 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 613-02085 | Автомат ИЭК ВА47-29 (4ф) 25A | шт | KZT | 2245 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 25 | 1
KAZTEK | 613-02088 | Автомат ИЭК ВА47-29 (4ф) 63A | шт | KZT | 7465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 63 | 1
KAZTEK | 613-02091 | ИЭК ВА 88-33 3P (80A) | шт | KZT | 22785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 80 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 613-02093 | ИЭК ВА 88-35 3P (160A) | шт | KZT | 32085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 160 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 613-02135 | Расцепитель независимый PH47 на DIN-рейку ИЭК | шт | KZT | 6005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | blok | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 613-02137 | Расцепитель мин.макс.напряжPMM47 на DIN-рейку ИЭК | шт | KZT | 7560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | blok | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 613-03032 | 510336 Авт. Выкл. CVS 100F 36KA 3P 80A(SCHNEIDERE) | шт | KZT | 52850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 80 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 613-03034 | 510337 Авт. Выкл. CVS 100F 36KA 3P 100A(SCHNEIDER) | шт | KZT | 52850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 100 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 613-03036 | 516303 Авт. Выкл. CVS 160B 25KA 3P 160A(SCHNEIDER) | шт | KZT | 61530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 160 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 613-03038 | 525332 Авт. Выкл. CVS 250F 36KA 3P 200A(SCHNEIDER) | шт | KZT | 119085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 200 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 613-03041 | 540316Авт.Выкл.CVS 400N 36KA 3P TM400D (SCHNEIDER) | шт | KZT | 210400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 613-03043 | 563346Авт.Выкл.CVS 630N 36KA 3P TM600D (SCHNEIDER) | шт | KZT | 396930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 615-15405 | Автомат. выкл. SWA-160 63-80A (TEKSAN) | шт | KZT | 14185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 615-15515 | Автомат. выкл. H-160 63-80A (TEKSAN) | шт | KZT | 11285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 615-15565 | Автомат. выкл. H-800 500-630A (TEKSAN) | шт | KZT | 89480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 615-15575 | Автомат. выкл. H-800 630-800A Electronic (TEKSAN) | шт | KZT | 143545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 615-16515 | Авт-рубильник H-125 63-80A (12шт) (MERTSAN) | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 615-36010 | Авт. Выкл. VMT1-50 3x50A (25kA Mechan) (VIKO) | шт | KZT | 14465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 50 | 1
KAZTEK | 615-36015 | Авт. Выкл. VMT1-63 3x63A (25kA Mechan) (VIKO) | шт | KZT | 14465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 63 | 1
KAZTEK | 615-36020 | Авт. Выкл. VMT1-80 3x80A (25kA Mechan) (VIKO) | шт | KZT | 14465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 80 | 1
KAZTEK | 615-36205 | Авт. Выкл. VMF1-40 3x40A (20kA Mechan) (VIKO) | шт | KZT | 13305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 40 | 1
KAZTEK | 615-36216 | Авт. Выкл. VMF1 40А 3Р 25кA SN2 (VIKO)20 | шт | KZT | 13450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 40 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 615-362162 | Авт. Выкл. VMF1 50А 3Р 25кA SN2 (VIKO) | шт | KZT | 13930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 50 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 615-36218 | Авт. Выкл. VMF1 80А 3Р 25кA SN2 (VIKO) | шт | KZT | 13450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 80 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 615-36220 | Авт. Выкл. VMF2-80 3x80A (35kA Mechan) (VIKO) | шт | KZT | 17140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 80 | 1
KAZTEK | 615-36225 | Авт. Выкл. VMF2-100 3x100A (35kA Mechan) (VIKO) | шт | KZT | 17140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 100 | 1
KAZTEK | 615-36228 | Авт. Выкл. VMF2-125 3x125A (35kA Mechan) (VIKO) | шт | KZT | 17915 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 125 | 1
KAZTEK | 615-36231 | Авт. Выкл. VMF2-100-SN2 3x100A 35кAVIKO | шт | KZT | 17140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 100 | 1
KAZTEK | 615-36232 | Авт. Выкл. VMF2-100-SN2 3x100A 35кAVIKO | шт | KZT | 17140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 100 | 1
KAZTEK | 615-36233 | Авт. Выкл. VMF2-160-SN2 3x160A 35кAVIKO | шт | KZT | 31060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 160 | 1
KAZTEK | 615-36240 | Авт. Выкл. VMF4-400 3x400A (50kA Mechan) (VIKO) | шт | KZT | 61095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 400 | 1
KAZTEK | 615-36241 | Авт. Выкл. VMF5 500А 3Р 50кA SN2 (VIKO) | шт | KZT | 122200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 500 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 615-36242 | Авт. Выкл. VMF5 630А 3Р 50кA (VIKO)1шт,2шт | шт | KZT | 130485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 630 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 615-36245 | Авт. Выкл. VMF5 800А 3Р 50кA (VIKO)1ш | шт | KZT | 118895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 800 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 615-36253 | Авт. Выкл. VMF6 1000А 3Р 65кA (VIKО)1ш | шт | KZT | 338660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 1000 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 615-36255 | Авт. Выкл. VMF6 1600А 3Р 65кA (VIKО)1ш | шт | KZT | 381030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 1600 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 615-36300 | Авт. Выкл. VME6 800А 3Р 70кA SN2 (VIKO) | шт | KZT | 285750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 800 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 615-36305 | Авт. Выкл. VME6 1000А 3Р 70кA SN2 (VIKO) | шт | KZT | 339085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 1000 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 615-36310 | Авт. Выкл. VME6 1250А 3Р 70кA SN2 (VIKO) | шт | KZT | 375335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 1250 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 615-36315 | Авт. Выкл. VME6 1600А 3Р 70кA SN2 (VIKO) | шт | KZT | 381030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 1600 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 615-84005 | Рубильник ВР-32-31 Ф-В71250-100А на 2 напрвал (Курск) (1) | шт | KZT | 12220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 615-84006 | Рубильник ВР-32-37 Ф-В71250-400А на 2 направл (Коренево) (1) | шт | KZT | 21975 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 615-84007 | Рубильник ВР-32-37 Ф-В31250-400А на 1 направл (Курск) (1) | шт | KZT | 14175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 615-84008 | Рубильник ВР-32-39 Ф-В71250-630А на 2 направления (Курск) (1) | шт | KZT | 48055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 615-84009 | Рубильник ВР-32-39 Ф-В31250 630А на 1 направл (Курск) (1) | шт | KZT | 28585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 | 630 | 3
KAZTEK | 615-84010 | Рубильник ВР-32-35 Ф-В31250-250А на 1направл (Курск) (1) | шт | KZT | 11130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 615-84011 | Рубильник ВР-32-35 Ф-В71250-250А на 2 направл (Курск) (1) | шт | KZT | 17265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 615-84012 | Рубильник ВР-32-31 Ф-В31250-100А на 1 направл (Курск) (1) | шт | KZT | 7675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 616-02022 | ИЭК УЗО АД 12 2Р 25А | шт | KZT | 6045 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-02037 | ИЭК УЗО АД 14 4Р 25А | шт | KZT | 6160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-02090 | ИЭК УЗО АВДТ 32 25А | шт | KZT | 4000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f |  | 25 | 1
KAZTEK | 616-02095 | ИЭК УЗО АД 14 4Р 40А (300мА) | шт | KZT | 8275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-02096 | ИЭК УЗО АВДТ 32 32А | шт | KZT | 6380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f |  | 32 | 1
KAZTEK | 616-03030 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 2P 16A-30mA (TEKLED ELECTRIC)100 | шт | KZT | 6970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-03032 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 2P 25A-30mA (TEKLED ELECTRIC)100 | шт | KZT | 6970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-03034 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 2P 25A-300mA (TEKLED ELECTRIC)100 | шт | KZT | 6970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-03036 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 2P 32A-30mA (TEKLED ELECTRIC)100 | шт | KZT | 6970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-03038 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 2P 32A-300mA (TEKLED ELECTRIC)100 | шт | KZT | 6970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-03040 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 2P 40A-30mA (TEKLED ELECTRIC)100 | шт | KZT | 6970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-03042 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 2P 40A-300mA (TEKLED ELECTRIC)100 | шт | KZT | 6970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-03044 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 2P 63A-30mA (TEKLED ELECTRIC)100 | шт | KZT | 6970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-03046 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 2P 63A-300mA (TEKLED ELECTRIC)100 | шт | KZT | 6970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-03048 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 2P 80A-30mA (TEKLED ELECTRIC)100 | шт | KZT | 9990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 80 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-03050 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 2P 80A-300mA (TEKLED ELECTRIC)100 | шт | KZT | 9990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 80 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-03100 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 25A-30mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 9900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-03102 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 25A-300mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 9900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-03104 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 32A-30mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 9900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-03106 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 32A-300mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 9900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-03108 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 40A-30mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 9900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-03110 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 40A-300mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 9900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-03112 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 63A-30mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 9900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-03114 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 63A-300mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 9900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-03116 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 80A-30mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 12990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 80 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-03118 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 80A-300mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 12990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 80 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-03120 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 100A-30mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 12990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 100 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-03122 | Авт. выкл.дифферен. тока УЗО 4P 100A-300mA (TEKLED ELECTRIC)50 | шт | KZT | 12990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 100 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-15005 | УЗО UZO 2P 25A 30mA (TEKSAN) | шт | KZT | 6210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-15010 | УЗО UZO 2P 40A 30mA (TEKSAN) | шт | KZT | 4650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-15015 | УЗО UZO 2P 63A 30MA (100sht) (TEKSAN) | шт | KZT | 4650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-15102 | УЗО UZO 4P 25A 30mA (TEKSAN) | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-15110 | УЗО UZO 4P 40A 30mA (TEKSAN) | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-15118 | УЗО UZO 4P 50A 30mA (TEKSAN) | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-15120 | УЗО UZO 4P 50A 30MA NEW (100шт) (TEKSAN) | шт | KZT | 6720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-16118 | УЗО UZO 4P 50A 30MA (50шт) (MERTSAN) | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36219 | Авт. Выкл. VMF1 100А 3Р 25кA SN2 (VIKО)20 | шт | KZT | 41975 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 100 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 616-362191 | Авт. Выкл. VMF1 125А 3Р 25кA SN2 (VIKО)20 | шт | KZT | 41975 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 125 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 616-36225 | VTR2-2530 УЗО UZO RCCB 2P 25A 30mA (VIKO) 60шт | шт | KZT | 9890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-36232 | VTR2-3230 УЗО UZO RCCB 2P 32A 30mA (VIKO) 60шт | шт | KZT | 9890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-36240 | VTR2-4030 УЗО UZO RCCB 2P 40A 30mA (VIKO)60шт | шт | KZT | 9890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-36265 | VTR2-63300 УЗО UZO RCCB 2P 63A 300MA(VIKO)60шт | шт | KZT | 9890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-36267 | VTR2-8030 УЗО UZO RCCB 2P 80A 30MA (VIKO)60шт | шт | KZT | 12935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 2 | 80 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-36269 | VTR2-80300 УЗО UZO RCCB 2P 80A 300MA(VIKO)60шт | шт | KZT | 12935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 2 | 80 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-36425 | VTR4-2530 УЗО UZO RCCB 4P 25A 30mA (VIKO) 50шт | шт | KZT | 12580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36430 | VTR4-3230 УЗО UZO RCCB 4P 32A 30MA(VIKO) 30шт | шт | KZT | 12580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36435 | VTR4-32300 УЗО UZO RCCB 4P 32A 300MA(VIKO) 30шт | шт | KZT | 12580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36440 | VTR4-4030 УЗО UZO RCCB 4P 40A 30mA (VIKO) 50шт | шт | KZT | 12635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36445 | VTR4-40300 УЗО UZO RCCB 4P 40A 300MA(VIKO) 30шт | шт | KZT | 12635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36463 | VTR4-6330 УЗО UZO RCCB 4P 63A 30mA (VIKO) 50шт | шт | KZT | 12635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36465 | VTR4-63300 УЗО UZO RCCB 4P 63A 300MA(VIKO) 30шт | шт | KZT | 12635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36467 | VTR4-8030 УЗО UZO RCCB 4P 80A 30MA(VIKO) 30шт | шт | KZT | 15170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 80 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36469 | VTR4-80300 УЗО UZO RCCB 4P 80A 300MA(VIKO) 30шт | шт | KZT | 15170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 80 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36500 | VTR4-25300 УЗО UZO RCCB 4P 25A 300MA(VIKO)30шт | шт | KZT | 12580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36512 | VTR4-10030 УЗО UZO RCCB 4P 100A 30MA(VIKO)30шт | шт | KZT | 23665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 100 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36514 | VTR4-100300 УЗО UZO RCCB 4P 100A 300MA(VIKO)30шт | шт | KZT | 23665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 100 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36545 | 6VRBE-2C1630-AC ELEKTRONİK RCBO 6KA 2Pole 16A 30mA AC type | шт | KZT | 15525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f |  | 16 | 1
KAZTEK | 616-36550 | 6VRBE-2C2530-AC ELEKTRONİK RCBO 6kA 25A 2P AC TİP 60 | шт | KZT | 15525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 616-36555 | 6VRBE-2C3230-AC ELEKTRONİK RCBO 6KA 2Pole 32A 30mA AC type | шт | KZT | 15525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f |  | 32 | 1
KAZTEK | 616-36560 | 6VRBE-2C4030-AC ELEKTRONİK RCBO 6KA 2Pole 40A 30mA AC type | шт | KZT | 15525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f |  | 40 | 1
KAZTEK | 616-36565 | 6VRBE-2C6330-AC ELEKTRONİK RCBO 6KA 2Pole 63A 30mA AC type | шт | KZT | 15525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f |  | 63 | 1
KAZTEK | 616-36600 | 6VRBE-4C1030-AC ELEKTRONİK RCBO 6kA 10A 4P AC TİP | шт | KZT | 25270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 10 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36605 | 6VRBE-4C1630-AC ELEKTRONİK RCBO 6kA 16A 4P AC TİP | шт | KZT | 25270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36610 | 6VRBE-4C2030-AC ELEKTRONİK RCBO 6kA 20A 4P AC TİP 18 | шт | KZT | 25270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 20 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36615 | 6VRBE-4C2530-AC ELEKTRONİK RCBO 6kA 25A 4P AC TİP 30 | шт | KZT | 26410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36620 | 6VRBE-4C3230-AC ELEKTRONİK RCBO 6kA 32A 4P AC TİP 12 | шт | KZT | 26410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36625 | 6VRBE-4C4030-AC ELEKTRONİK RCBO 6kA 40A 4P AC TİP 18 | шт | KZT | 26410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36630 | 6VRBE-4C5030-AC ELEKTRONİK RCBO 6kA 50A 4P AC TİP 18 | шт | KZT | 26410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 616-36635 | 6VRBE-4C6330-AC ELEKTRONİK RCBO 6kA 63A 4P AC TİP 30 | шт | KZT | 26410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 618-36053 | VMPA-AU1/1MOT. KOR. SALT.-1 YARD. KONT. 1NO+1NC YA | шт | KZT | 1450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 618-36100 | VIR-16/10 MODULAR 16A 1NO Darbe Akim Anahtarlari (Импульсные токовые переключатели)40шт | шт | KZT | 4130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f |  | 16
KAZTEK | 618-36107 | VTCR-20/11 Контактор модульный 20A 1NO+1NC (VIKO) | шт | KZT | 6470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 20
KAZTEK | 618-36109 | VTCR-20/20 Контактор модульный 20A 2NO (VIKO) | шт | KZT | 6470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 20
KAZTEK | 619-03100 | Переключатель ввода (типа MCB) MCBCO 63A 2P (TEKLED ELECTRIC)120/6 | шт | KZT | 4450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 619-03102 | Переключатель ввода (типа MCB) MCBCO 40A 4P (TEKLED ELECTRIC)60/3 | шт | KZT | 8890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 619-03104 | Переключатель ввода (типа MCB) MCBCO 63A 4P (TEKLED ELECTRIC)60/3 | шт | KZT | 8890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 619-03106 | Переключатель ввода (типа MCB) MCBCO 80A 4P (TEKLED ELECTRIC)30/2 | шт | KZT | 20400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 4 | 80 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 619-03510 | Автомат постоянного тока (MCB) UNB1-63Z, 2P, 25 А (TEKLED ELECTRIC)30 | шт | KZT | 5660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 619-03512 | Автомат постоянного тока (MCB) UNB1-63Z, 2P, 32 А (TEKLED ELECTRIC)30 | шт | KZT | 5490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 619-03540 | Автомат постоянного тока (MCB) UNB1-63Z, 3P, 25 А (TEKLED ELECTRIC)30 | шт | KZT | 8350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 619-03542 | Автомат постоянного тока (MCB) UNB1-63Z, 3P, 32 А (TEKLED ELECTRIC)30 | шт | KZT | 8550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 32 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 619-03570 | Автомат постоянного тока (MCB) UNB1-63Z, 4P, 25 А (TEKLED ELECTRIC)20 | шт | KZT | 11150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 619-03572 | Автомат постоянного тока (MCB) UNB1-63Z, 4P, 32 А (TEKLED ELECTRIC)20 | шт | KZT | 11400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 619-03700 | Фотоэлектр. предохранитель постоянного тока UNPV-H2 250A (TEKLED ELECTRIC)20 | шт | KZT | 43500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-03706 | Фотоэлектр. предохранитель постоянного тока UNPV-H3 500A (TEKLED ELECTRIC)20 | шт | KZT | 79650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-12100 | 204-02 Колодка для предохр 32-160А (KALEPORSEL)10ш | шт | KZT | 1830 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 204
KAZTEK | 619-12200 | 204-02 колодка для предохранит.r32-160А(Kaleporsel)10шт | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 204
KAZTEK | 619-14010 | NH00 Плавкий предохр-ль 100A (KALEPORSELEN)100шт | шт | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-14045 | NH1 Плавкий предохр-ль 160A (KALEPORSELEN)5шт | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-14050 | NH1 Плавкий предохр-ль 250A (KALEPORSELEN)5шт | шт | KZT | 2620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-14060 | NH2 Плавкий предохр-ль 400A (KALEPORSELEN)3шт | шт | KZT | 5270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-14150 | NHU1 Колодка для предохр-лей 250А(KALEPORSELEN)5ш | шт | KZT | 5085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 619-14160 | NHU2 Колодка для предохр-лей 400А (KALEPORSELEN)3ш | шт | KZT | 6535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 619-84005 | Предохранитель ПН-101/33 (100А), габарит00 (3)DEKraft NEW | шт | KZT | 725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-84006 | Предохранитель ПН-101/37 (400А), габарит 2 (2) DEKraft NEW | шт | KZT | 2225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-84007 | Предохранитель ПН-101/33 (80А), габарит 00 (3) DEKraft NEW | шт | KZT | 725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-84008 | Предохранитель ПН-101/33 (50А), габарит 00 (3) DEKraft NEW | шт | KZT | 735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-84009 | Предохранитель ПН-101/35 (250А), габарит 1 (3) DEKraft NEW | шт | KZT | 1895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-84010 | Предохранитель ПН-101/33 (25А), габарит 00 (3) DEKraft NEW | шт | KZT | 735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-84011 | Предохранитель ПН-101/33 (63А), габарит 00 (3) DEKraft NEW | шт | KZT | 725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 619-84012 | Предохранитель ПН-101/35 (160А), габарит 1 (3) DEKraft NEW | шт | KZT | 1540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 620-02059 | Контактор КМ25-40 АС/DC ИЭК | шт | KZT | 10335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 620-02098 | Контактор КМИ 49512 95А 230В IP54 ИЭК 4вел | шт | KZT | 8345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 95
KAZTEK | 620-02099 | Контактор КМИ-23210 32А 220В (2vel) IEK (50) | шт | KZT | 6680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 32
KAZTEK | 620-02100 | Контактор КМИ-10960 9А 380В (1вел в корпусе) IEK | шт | KZT | 11320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 620-02101 | Контактор КМИ-10960 9А 220В (1вел в корпусе) IEK | шт | KZT | 11320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 620-02112 | Контактор КМИ-11860 18А 380В в оболочке IP54 ИЭК | шт | KZT | 14014 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 18
KAZTEK | 620-02229 | Контактор ПМЛ 2160М 25А 220В (г. Курск) | шт | KZT | 5240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 25
KAZTEK | 620-02231 | Контактор ПМЛ 2100 25А 220В (Курск) | шт | KZT | 5995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 25
KAZTEK | 620-02233 | Контактор ПМЛ 2100 25А 380В (Курск) | шт | KZT | 5995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 25
KAZTEK | 620-02235 | Контактор ПМЛ 3160M 40А 220В (Курск) | шт | KZT | 8790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 40
KAZTEK | 620-02237 | Контактор ПМЛ 3160M 40А 380В (Курск) | шт | KZT | 8790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 40
KAZTEK | 620-02283 | Контактор ПМЛ 1160М 10А 220В (Курск) | шт | KZT | 3075 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 10
KAZTEK | 620-03035 | Контактор переменного тока Big UNTC-F185 185A 2NO+2NC (TEKLED ELECTRIC)2 | шт | KZT | 88950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 185
KAZTEK | 620-03037 | Контактор переменного тока Big UNTC-F265 265A 2NO+2NC (TEKLED ELECTRIC)2 | шт | KZT | 135750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 265
KAZTEK | 620-03039 | Контактор переменного тока Big UNTC-F400 400A 2NO+2NC (TEKLED ELECTRIC)2 | шт | KZT | 179250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 400
KAZTEK | 620-03054 | Контактор переменного тока Big UNTC-F115 2NO+2NC (TEKLED ELECTRIC)2 | шт | KZT | 64990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 620-15002 | AC CONTACTOR TC1-D0910 LTH 25A, LN 9A(50sht)(TS) | шт | KZT | 4130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 25
KAZTEK | 620-15009 | AC CONTACTOR TC1-D1210 LTH 20A, LN 12A(50sht)(TS) | шт | KZT | 4130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 20
KAZTEK | 620-15016 | AC CONTACTOR TC1-D1810 LTH 32A, LN 18A(50sht)(TS) | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 32
KAZTEK | 620-15023 | AC CONTACTOR TC1-D2510 LTH 40A, LN 25A(50sht)(TS) | шт | KZT | 6305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 40
KAZTEK | 620-15030 | AC CONTACTOR TC1-D3210 LTH 50A, LN 32A(50sht)(TS) | шт | KZT | 6575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 50
KAZTEK | 620-15037 | AC CONTACTOR TC1-D4011 LTH 60A, LN 40A(20sht)(TS) | шт | KZT | 14485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 60
KAZTEK | 620-15044 | AC CONTACTOR TC1-D5011 LTH 80A, LN 50A(20sht)(TS) | шт | KZT | 14485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 80
KAZTEK | 620-15051 | AC CONTACTOR TC1-D6511 LTH 80A, LN 65A(20sht)(TS) | шт | KZT | 17015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 80
KAZTEK | 620-15058 | AC CONTACTOR TC1-D8011 LTH 125A, LN 80A(20sht)(TS) | шт | KZT | 20185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 125
KAZTEK | 620-15065 | AC CONTACTOR LC1-D9511 (Ith 125A, In 95A) (TS) | шт | KZT | 20565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 125
KAZTEK | 620-15069 | Приставка для контактора AUX. BLOCK F4-11 | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 620-36009 | VTC-09/10/S AC CONTACTOR 9A 1NO 230V (VIKO) 50ш | шт | KZT | 5125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 9
KAZTEK | 620-36012 | VTC-12/10/S AC CONTACTOR 12A 1NO 230V (VIKO)50шт | шт | KZT | 5580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 12
KAZTEK | 620-36018 | VTC-18/10/S AC CONTACTOR 18A 1NO 230V (VIKO)50шт | шт | KZT | 9145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 18
KAZTEK | 620-36025 | VTC-25/10/S AC CONTACTOR 25A 1NO 230V(VIKO)32sht | шт | KZT | 10975 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 25
KAZTEK | 620-36032 | VTC-32/10/S AC CONTACTOR 32A 1NO 230V(VIKO)32sht | шт | KZT | 11235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 32
KAZTEK | 620-36040 | VTC-40/11/S AC CONTACTOR 40A 1NO+1NC 230V(VIKO)12ш | шт | KZT | 22370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 40
KAZTEK | 620-36050 | VTC-50/11/S AC CONTACTOR 50A 1NO+1NC 230V(VIKO)12ш | шт | KZT | 23810 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 50
KAZTEK | 620-36065 | VTC-65/11/SACCONTACTOR65A1NO+1NC230V(VIK)12sht | шт | KZT | 28470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 65
KAZTEK | 620-36080 | VTC-80/11/S AC CONTACTOR 80A 1NO+1NC 230V(VIKO)12ш | шт | KZT | 37275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 80
KAZTEK | 620-36115 | VTC-115/10/S AC CONTACTOR 115A 1NO 230V (VIKO) 4шт | шт | KZT | 119095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 115
KAZTEK | 620-36185 | VTC-185/10/S AC Контактор 185A 1NO 230V(VIKO)4шт | шт | KZT | 156555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 185
KAZTEK | 620-36260 | VTC-185/00/S AC Контактор 185A 230V (VIKO)4шт | шт | KZT | 163275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 185
KAZTEK | 620-36265 | VTC-265/00/S AC Контактор 265A 230V (VIKO)2шт | шт | KZT | 191500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 265
KAZTEK | 620-36395 | VTC-400/00/S AC Контактор 400A 1NO 230V (VIKO)2шт | шт | KZT | 244165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 400
KAZTEK | 620-36400 | VTC-400/10/S AC Контактор 400A 1NO 230V (VIKO)2шт | шт | KZT | 257370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 400
KAZTEK | 620-36630 | VTC-630/10/S AC CONTACTOR 630A 1NO 230V (VIKO)1шт | шт | KZT | 505585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 630
KAZTEK | 620-36800 | VMPA-B1 MPS-1 BOX knop.post upravleniia (VIKO) | шт | KZT | 3695 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 620-84100 | Контактор МК-103 4НО 40А 230В NEW DEKraft (4) | шт | KZT | 9980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 40
KAZTEK | 620-84101 | Контактор МК-103 4НО 25А 230В NEW DEKraft (4) | шт | KZT | 7930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 25
KAZTEK | 620-84102 | Контактор МК-103 2НО 20А 230В (12) DEKraft NEW | шт | KZT | 4050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 20
KAZTEK | 620-84103 | Контактор МК-103 4НО 63А 230В NEW DEKraft (4) | шт | KZT | 9980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 63
KAZTEK | 630-15008 | THERMAL RELAY LR2-1314 7-10A TEKSAN | шт | KZT | 1955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-15019 | THERMAL RELAY LR2-1316 9-13A (100sht)(TS) | шт | KZT | 1955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-15030 | THERMAL RELAY LR2-1321 12-18A (100sht)(TS) | шт | KZT | 1955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-15041 | THERMAL RELAY LR2-1322 17-25A TEKSAN | шт | KZT | 2575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-15052 | THERMAL RELAY LR2-1353 23-32A TEKSAN | шт | KZT | 2575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-15063 | THERMAL RELAY LR2-3355 30-40A TEKSAN | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-15074 | THERMAL RELAY LR2-3357 37-50A TEKSAN | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-15085 | THERMAL RELAY LR2-3359 48-65A TEKSAN | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-15096 | THERMAL RELAY LR2-3361 55-70A TEKSAN | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-15107 | THERMAL RELAY LR2-3363 63-80A TEKSAN | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-16008 | THERMAL RELAY LR2-1314 7-10A (MERTSAN) (100шт) | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-16019 | THERMAL RELAY LR2-1316 9-13A (MERTSAN) (100шт) | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-16030 | THERMAL RELAY LR2-1321 12-18A (MERTSAN) (100шт) | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-16041 | THERMAL RELAY LR2-1322 17-25A (MERTSAN) (100шт) | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-16052 | THERMAL RELAY LR2-1353 23-32A (MERTSAN) (100шт) | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36002 | VRE-32A17 Electr.Thermal Relay 1.6-2.5A Auto(VIKO) | шт | KZT | 14485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36004 | VRE-32A18 Electr.Thermal Relay 2.5-4A Auto (VIKO) | шт | KZT | 17855 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36006 | VRE-32A21 Electr.Thermal Relay 4-6A Auto (VIKO) | шт | KZT | 11285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36008 | VRE-32A22 Электр.тепловое реле 5.5-8A AUTO (30шт) | шт | KZT | 14485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36010 | VRE-32A23 Electr.Thermal Relay 7-10A Auto (VIKO) | шт | KZT | 10035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36013 | VRE-32A24 Electr.Thermal Relay 9-13A Auto (VIKO) | шт | KZT | 14485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36018 | VRE-32A25 Электр.тепловое реле 12-18A AUTO (30шт) | шт | KZT | 16330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36025 | VRE-32A26 Electr.Thermal Relay 17-25A Auto (VIKO) | шт | KZT | 16330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36050 | VRE-95A33 Electr.Thermal Relay 37-50A Auto (VIKO) | шт | KZT | 20610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36080 | VRE-95A36 Electr.Thermal Relay 63-80A Auto (VIKO) | шт | KZT | 20610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36095 | VRE-95A37 ELECTR.THERMAL RELAY 80-95A AUTO (27sht) | шт | KZT | 20610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36396 | VRM-32A21 Механич тепловое реле 9-13A (100шт) | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36398 | VRM-32A22 Механич тепловое реле 12-18A | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36400 | VRM-32A23 Механич тепловое реле 17-25A (100шт) | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36401 | VRM-32A25 Механич тепловое реле 30-40A (100шт) | шт | KZT | 13845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 630-364018 | VRM-32A14 Механич тепловое реле 1.6-2.5A | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36402 | VRM-32A15 MEHANIK THERMAL RELAY 2.5-4A (100sht) | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36406 | VRM-32A16 Механич тепловое реле 4-6A (100шт) | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36407 | VRM-32A17 Механич тепловое реле 5,5-8A | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36408 | VRM-32A18 Механич тепловое реле 7-10A (100шт) | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36410 | VRM-95А33 Т. РЕЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ 37-50А (VIKO) | шт | KZT | 8275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36412 | VRM-95A36 Т. РЕЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ 63-80A (VIKO) | шт | KZT | 8275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36414 | VRM-95A37 Т. РЕЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ 80-93A (VIKO) | шт | KZT | 8275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 630-36532 | VREA-MA32 32A series DIN RAIL for Therm Relay(VIKO | шт | KZT | 2060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f |  | 32
KAZTEK | 630-36595 | VREA-MA95 95A SERIES DIN RAIL FOR THERM RELAY(VIKO | шт | KZT | 4130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f |  | 95
KAZTEK | 635-02267 | Пакетн. выкл ПВ2 (40А) в пл корпусе IP56 220/380 | шт | KZT | 12230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 635-02277 | Пакетн. выкл ПВ3 (16А) в пл корпусе IP30 220/380 | шт | KZT | 2040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 635-03002 | Трансформатор тока нулевой фазы CT-40 (TEKLED ELECTRIC)40/1 | шт | KZT | 8690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 635-03004 | Трансформатор тока нулевой фазы CT-80 (TEKLED ELECTRIC)60/1 | шт | KZT | 12950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 635-03006 | Трансформатор тока нулевой фазы CT-120 (TEKLED ELECTRIC 60/1 | шт | KZT | 15280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 635-03008 | Трансформатор тока нулевой фазы CT-160 (TEKLED ELECTRIC)30/1 | шт | KZT | 21990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 635-03010 | Трансформатор тока нулевой фазы CT-210 (TEKLED ELECTRIC)28/1 | шт | KZT | 39990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 650-85065 | Круг отрезной по металлу 115х1,6х22 мм Вихрь | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 650-85070 | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 мм Вихрь | шт | KZT | 160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 650-85075 | Круг отрезной по металлу 150х1,6х22 мм Вихрь | шт | KZT | 260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 650-85080 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22 мм Вихрь | шт | KZT | 570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 701-15003 | Клемник белый (Klemens) 6A | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 701-15007 | Клемник белый (Klemens) 10A | шт | KZT | 455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 701-15015 | Клемник белый (Klemens) 16A | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 701-15019 | Клемник белый (Klemens) 20A | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 701-15023 | Клемник белый (Klemens) 60 A 25мм2 | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 25
KAZTEK | 701-42004 | Klemmnik№1KLEMENSLERChernyi(2.5-4mm2)(MUTLS)50sh | шт | KZT | 260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 2.5
KAZTEK | 701-42006 | Klemmnik№2KLEMENSLERChernyi(4-6mm2)(MUTLUS)50sh | шт | KZT | 420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.354 |  | 4
KAZTEK | 701-42016 | Klemmnik№3KLEMENSLERChernyi(10-16mm2)(MUTLS)50sh | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.583 |  | 10
KAZTEK | 701-42017 | Klemmnik№4KLEMENSLERChernyi(16-25mm2)(MUTLUS)50sh | шт | KZT | 440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 701-84005 | 222-412 Клемма (0,08-2,5мм 32А) IEK (50) | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 222
KAZTEK | 701-84006 | 222-415 Клемма (0,08-2,5мм 32А) IEK (50) | шт | KZT | 255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 222
KAZTEK | 701-84007 | 222-413 Клемма (0,08-2,5мм 32А) IEK (50) | шт | KZT | 155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 222
KAZTEK | 701-84010 | Колодка клемная карболитовая 4Р 25А ТВ-2504 NEW | шт | KZT | 515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f | 4
KAZTEK | 701-84011 | Колодка клемная карболитовая 4Р 45А ТВ-4504 NEW | шт | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f | 4
KAZTEK | 701-84012 | Колодка клемная карболитовая 4Р 60А ТB-6004 | шт | KZT | 1425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f | 4
KAZTEK | 701-84013 | Колодка клемная карболитовая 4Р 100А ТС-6004 | шт | KZT | 2445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f | 4
KAZTEK | 701-84014 | Колодка клемная карболитовая 4Р 150А ТС-1504 | шт | KZT | 4080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f | 4
KAZTEK | 701-84015 | Колодка клемная карболитовая 4Р 200А ТС-2004 | шт | KZT | 5155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f | 4
KAZTEK | 702-84005 | Наконечник алюминиевый А 25-8-7 (100) | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 25
KAZTEK | 702-84006 | Наконечник медный М 25-8-7 (100) | шт | KZT | 355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 25
KAZTEK | 702-84007 | Наконечник медный М 185-20-21 (100) | шт | KZT | 4070 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 185
KAZTEK | 702-84008 | Наконечник медный М 95-12-15 (100) | шт | KZT | 1520 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 95
KAZTEK | 702-84009 | Наконечник медный М 70-10-13 (100) | шт | KZT | 840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 70
KAZTEK | 702-84010 | Наконечник медный М 150-12-17 (100) | шт | KZT | 3545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 150
KAZTEK | 702-84011 | Наконечник алюминиевый А 240-20-20 (100) | шт | KZT | 1005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 240
KAZTEK | 702-84012 | Наконечник алюминиевый А 150-12-17 (100) | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 150
KAZTEK | 702-84013 | Наконечник алюминиевый А 16-8-5 (100) | шт | KZT | 125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 16
KAZTEK | 702-84014 | Наконечник алюминиевый А 95-12-13 (100) | шт | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 95
KAZTEK | 702-84015 | Наконечник алюминиевый А 120-12-14 (100) | шт | KZT | 535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 120
KAZTEK | 702-84016 | Наконечник алюминиевый А 35-10-8 (100) | шт | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 35
KAZTEK | 702-84017 | Наконечник медный М 16-8-6 (100) | шт | KZT | 285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 16
KAZTEK | 702-84018 | Наконечник медный М 35-10-9 (100) | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 35
KAZTEK | 702-84019 | Наконечник медный М 240-16-24 (100) | шт | KZT | 7010 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 240
KAZTEK | 702-84020 | Наконечник медный М 10-6-5 (100) | шт | KZT | 265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 10
KAZTEK | 702-84021 | Наконечник медный М 120-12-17 (100) | шт | KZT | 2400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 120
KAZTEK | 702-84022 | Наконечник алюминиевый А 50-10-9 (100) | шт | KZT | 275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 50
KAZTEK | 702-84023 | Наконечник медный М 50-10-11 (100) | шт | KZT | 715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 50
KAZTEK | 702-84024 | Наконечник медный М 6-5-4 (100) | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 6
KAZTEK | 702-84025 | Наконечник алюминиевый А 185-16-19 (100) | шт | KZT | 775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 185
KAZTEK | 702-84026 | Наконечник алюминиевый А 70-10-12 (100) | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 70
KAZTEK | 702-84027 | Наконечник медный М 150-19-19 (100) | шт | KZT | 3555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 150
KAZTEK | 702-84028 | Наконечник медный М 16-6-6 (100) | шт | KZT | 285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 16
KAZTEK | 702-84029 | Наконечник медный луженый ТМЛ 2.5–5–2.6 IEK | шт | KZT | 98 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84030 | Наконечник медный луженый ТМЛ 4–6–3 IEK | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84031 | Наконечник медный луженый ТМЛ 6–5–4 IEK | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84032 | Наконечник медный луженый ТМЛ 10–6–5 IEK | шт | KZT | 275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84033 | Наконечник медный луженый ТМЛ 16–6–6 IEK | шт | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84034 | Наконечник медный луженый ТМЛ 25–8–7 IEK | шт | KZT | 470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84035 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35–10–9 IEK | шт | KZT | 705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84036 | Наконечник медный луженый ТМЛ 50–12–11 IEK | шт | KZT | 795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84037 | Наконечник медный луженый ТМЛ 70–12–13 IEK | шт | KZT | 930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84038 | Наконечник медный луженый ТМЛ 95–12–15 IEK | шт | KZT | 1620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84039 | Наконечник медный луженый ТМЛ 120–16–17 IEK | шт | KZT | 2500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84040 | Наконечник медный луженый ТМЛ 150–16–19 IEK | шт | KZT | 3670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84041 | Наконечник медный луженый ТМЛ 185–16–21 IEK | шт | KZT | 4475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84042 | Наконечник медный луженый ТМЛ 240–20–24 IEK | шт | KZT | 6950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 702-84043 | Наконечник алюминиевый А 185-18-19 (100) | шт | KZT | 775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 185
KAZTEK | 702-84044 | Наконечник алюминиевый (кабельный) А 10 ИЭК | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 702-84045 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 2,5-4-2,6 | шт | KZT | 98 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 2.5
KAZTEK | 702-84046 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 4-5-3 | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 4
KAZTEK | 702-85005 | TERMINAL AL SC10-8 aliumin.nakonechnik 25sht | шт | KZT | 39 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.583 |  | 10
KAZTEK | 702-85010 | TERMINAL AL SC16-8 aliumin.nakonechnik 20sht | шт | KZT | 61 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 702-85015 | TERMINAL AL SC25-8 aliumin.nakonechnik 20sht | шт | KZT | 81 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 25
KAZTEK | 702-85020 | TERMINAL AL SC35-10 aliumin.nakonechnik 20sht | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 35
KAZTEK | 702-85025 | TERMINAL AL SC50-10 aliumin.nakonechnik 20sht | шт | KZT | 155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 50
KAZTEK | 702-85030 | TERMINAL AL SC70-12 aliumin.nakonechnik 10sht | шт | KZT | 215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 70
KAZTEK | 702-85035 | TERMINAL AL SC95-12 aliumin.nakonechnik 10sht | шт | KZT | 265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 95
KAZTEK | 702-85040 | TERMINAL AL SC120-14 aliumin.nakonechnik 10sht | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 120
KAZTEK | 702-85045 | TERMINAL AL SC150-16 aliumin.nakonechnik 10sht | шт | KZT | 475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 150
KAZTEK | 702-85050 | TERMINAL AL SC185-16 aliumin.nakonechnik 10sht | шт | KZT | 555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 185
KAZTEK | 702-85055 | TERMINAL AL SC240-16 алюмин.наконечник 10шт | шт | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 240
KAZTEK | 702-85205 | TERMINAL 3SC10-8Luzhennyi nakonechnik 100sht | шт | KZT | 66 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.583 |  | 10
KAZTEK | 702-85210 | TERMINAL 3SC16-8Luzhennyi nakonechnik 100sht | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 702-85215 | TERMINAL 3SC25-8 Luzhennyi nakonechnik 100sht | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 25
KAZTEK | 702-85220 | TERMINAL 3SC35-10Luzhennyi nakonechnik 100sht | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 35
KAZTEK | 702-85225 | TERMINAL 3SC50-12 Luzhennyi nakonechnik 100sht | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 50
KAZTEK | 702-85230 | TERMINAL 3SC70-12Luzhennyi nakonechnik 100sht | шт | KZT | 495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 70
KAZTEK | 702-85235 | TERMINAL 3SC95-12Luzhennyi nakonechnik 50sht | шт | KZT | 745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 95
KAZTEK | 702-85240 | TERMINAL 3SC120-16Luzhennyi nakonechnik 50sht | шт | KZT | 1125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 120
KAZTEK | 702-85245 | TERMINAL 3SC150-16Luzhennyi nakonechnik 20sht | шт | KZT | 1305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 150
KAZTEK | 702-85250 | TERMINAL 3SC185-16Luzhennyi nakonechnik 20sht | шт | KZT | 2030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 185
KAZTEK | 702-85255 | TERMINAL 3SC240-18 Luzhennyi nakonechnik 160sht | шт | KZT | 3000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 240
KAZTEK | 706-84000 | Хомут 2,5х200 нейлон черные (100) | рул | KZT | 575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84001 | Хомут 2,5х250 нейлон черные (100) | рул | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840010 | Хомут 2,5х100 нейлон черные (100) | рул | KZT | 270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840012 | Хомут 2,5х150 нейлон черные (100) | рул | KZT | 375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84002 | Хомут 3,6х150 нейлон черные (100) | рул | KZT | 615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840020 | Хомут 3,6х200 нейлон черные (100) | рул | KZT | 825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84003 | Хомут 3,6х250 нейлон черные (100) | рул | KZT | 1060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840030 | Хомут 3,6х300 нейлон черные (100) | рул | KZT | 1265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84004 | Хомут 3,6х350 нейлон черные (100) | рул | KZT | 1700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84005 | Хомут 4,8х200 нейлон черные (100) | рул | KZT | 1195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84006 | Хомут 4,8х300 нейлон черные (100) | рул | KZT | 1760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84007 | Хомут 4,8х450 нейлон черные (100) | рул | KZT | 2880 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840070 | Хомут 4,8х500 нейлон черные (100) | рул | KZT | 3370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84008 | Хомут 7,6х350 нейлон черные (100) | рул | KZT | 3745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84009 | Хомут 7,6х500 нейлон черные (100) | рул | KZT | 5590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84010 | Хомут 3,6х100 нейлон (100) | рул | KZT | 420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84011 | Хомут 3,6х150 нейлон (100) | рул | KZT | 615 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84012 | Хомут 3,6х200 нейлон (100) | рул | KZT | 800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840120 | Хомут 3,6х250 нейлон (100) | рул | KZT | 1010 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84013 | Хомут 3,6х300 нейлон (100) | рул | KZT | 1210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84014 | Хомут 3,6х350 нейлон (100) | рул | KZT | 1605 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840145 | Хомут 4,8х200 нейлон (100) | рул | KZT | 1205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840146 | Хомут 4,8х250 нейлон (100) | рул | KZT | 1595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840147 | Хомут 4,8х300 нейлон (100) | рул | KZT | 1760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840149 | Хомут 4,8х400 нейлон (100) | рул | KZT | 2475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84015 | Хомут 4,8х450 нейлон (100) | рул | KZT | 2905 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84016 | Хомут 4,8х500 нейлон (100) | рул | KZT | 3395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840165 | Хомут 7,6х300 нейлон (100) | рул | KZT | 3270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-840167 | Хомут 7,6х400 нейлон (100) | рул | KZT | 4200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84017 | Хомут 7,6х500 нейлон (100) | рул | KZT | 5635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84018 | Хомут 8,8х750 нейлон (100) | рул | KZT | 11120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84019 | Хомут 2,5х100 нейлон (100) | кор | KZT | 285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-84021 | Хомут 2,5х250 нейлон белые (100) | рул | KZT | 830 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85003 | Nylon cable tie 3х100 (хомут) | шт | KZT | 3 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85007 | Nylon cable tie 3х150 (хомут) | шт | KZT | 4 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85011 | Nylon cable tie 3х200 (хомут) | шт | KZT | 6 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85025 | Nylon cable tie 4х150 (хомут) | шт | KZT | 5 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85028 | Nylon cable tie 4х200 (хомут) | шт | KZT | 7 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85031 | Nylon cable tie 4х300 (хомут) | шт | KZT | 13 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85045 | Nylon cable tie 5х120 (хомут) | шт | KZT | 8 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85051 | Nylon cable tie 5х300 (хомут) | шт | KZT | 14 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85054 | Nylon cable tie 5х400 (хомут) | шт | KZT | 19 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85065 | Nylon cable tie 8х200 (хомут) | шт | KZT | 24 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85069 | Nylon cable tie 8х300 (хомут) | шт | KZT | 32 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 706-85075 | Nylon Cable Tie 8x400 (хомут) | шт | KZT | 35 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 708-84001 | Дюбель хомут 5х8мм нейлон белый (100шт) ИЭК | рул | KZT | 825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 708-84002 | Дюбель хомут 5х8мм нейлон черный (100шт) ИЭК | рул | KZT | 825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 708-84003 | Дюбель хомут 5-10мм нейлон белый d=5 мм (100шт) | рул | KZT | 870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 708-84004 | Дюбель хомут 5-10мм нейлон черный d=5 мм (100шт) | рул | KZT | 735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 708-84005 | Дюбель хомут 5-10мм нейлон черный (100шт) | рул | KZT | 785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 708-840051 | Дюбель хомут 5-10мм нейлон белый (100шт) | шт | KZT | 835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 708-84006 | Дюбель хомут 11-18мм нейлон белый (100шт) ИЭК | рул | KZT | 820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 708-84007 | Дюбель хомут 11-18мм нейлон черный (100шт) ИЭК | рул | KZT | 825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 708-84008 | Дюбель хомут 19-25мм нейлон белый (100шт) ИЭК | рул | KZT | 965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 708-84009 | Дюбель хомут 19-25мм нейлон черный (100шт) ИЭК | рул | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 710-15000 | Met.Shkaf (seryi) 1800x900x500 (TEKSAN) | шт | KZT | 149130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15005 | Металл.Шкаф (серый) 2000x1000x500 (TEKSAN) | шт | KZT | 184095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1000 | 2000 | 500
KAZTEK | 710-15050 | Met.Shkaf s dvoi-mi dveryami(sero/sinii)cift kapak | шт | KZT | 190205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15100 | Met.Shkaf so stekli-mi dver-mi(sero/sinii)cift/cam | шт | KZT | 180645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15110 | Met.Shkaf dlia odezhdy shkollnikov1000x400x300 (TS | шт | KZT | 109770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15112 | Met.Shkaf dlia odezhdy 1000x400x800 (TEKSAN) | шт | KZT | 123690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15113 | Металл. Шкаф для одежды 2-х дверный с элетронным закмком 1600x600x500 (TEKSAN) | шт | KZT | 97480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1600 | 500
KAZTEK | 710-151130 | Металл. Шкаф для одежды 2-х дверный 1800x900x400мм | шт | KZT | 100720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1800 | 400
KAZTEK | 710-15114 | Металл. Шкаф 2-х дверный (серый)(940x800x400) (TS) | шт | KZT | 57895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 940 | 400
KAZTEK | 710-151140 | Металл. Шкаф для одежды 4-х дверный (2000x600x500мм) Ral 7024 | шт | KZT | 108075 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 2000 | 500
KAZTEK | 710-15115 | Met.Shkaf dlia prepodavatelei 800x450x1950 (TEKSAN | шт | KZT | 191300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15118 | Met.Knizhnyi shkaf dlia shkoly 900x400x900 (TEKSAN | шт | KZT | 113800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15120 | Met.Knizhnyi shkaf dlia shkoly 1300x400x1300 (TS) | шт | KZT | 136815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15128 | Металл. Шкаф для школы 1300x900x400 (TEKSAN) | шт | KZT | 90320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1300 | 400
KAZTEK | 710-15150 | Met.Malen.shkafsdvoi-mi dver-mi(sero/sinii)soyunma | шт | KZT | 129565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15180 | Met.Shkaf (raznoscvetnyi) 6*gozlu(200x900x400)(TS) | шт | KZT | 144125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15180-1 | Металл.Шкаф (корпуса серый двери зеленые) 6-секционный(200х900х400)(TS) | шт | KZT | 144125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 200 | 400
KAZTEK | 710-15215 | Met.Shkaf2-h4pol/2perekl/elbisedolab(1800x900x500) | шт | KZT | 155230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15220 | Met.Shkaf2-h4pol/2perek/elbisedolab(1000x2000x500) | шт | KZT | 198955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15225 | Met.Shkaf2-h korp10polok/esyadolabi(1000x2000x500) | шт | KZT | 218520 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15230 | Met.Shkaf2-h korp10polok/esyadolabi(900x1800x500) | шт | KZT | 188535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15280 | Mediscinskii Shkaf 2-h dvernyi (1700x500x400) (TS) | шт | KZT | 89625 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15285 | Mediscinskii Shkaf 4-h dvernyi (1700x900x400) (TS) | шт | KZT | 146715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15292 | Met.Shkaf Razbornyi (1800x400x400) (TEKSAN) | шт | KZT | 67195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15294 | Met. Shkaf 2-h dvernyi/ razbornyi(1800x775x400)(TS | шт | KZT | 108735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15295 | Met. Shkaf 3-h dvernyi/ razbornyi(1800x884x400)(TS | шт | KZT | 113105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15296 | Металл. Шкаф 4-х дверный/разборный (1800x775x400) | шт | KZT | 124725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 775 | 1800 | 400
KAZTEK | 710-15297 | Met.Shkaf 4-h dvernyi/ razbornyi(1800x1170x400)(TS | шт | KZT | 133500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15298 | Met.Shkaf 4-h dvernyi/ razbornyi(1800x1525x400)(TS | шт | KZT | 211270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15302 | Металл.Шкаф 2-х секционный/разборный (1800x400x400) (TS) | шт | KZT | 85610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 1800 | 400
KAZTEK | 710-15310 | Металлический шкаф Classic для одежды | шт | KZT | 70530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 710-15316 | Металл.Шкаф Classic 2-x дверный (серый)1500x500x300(TS) | шт | KZT | 89980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1500 | 300
KAZTEK | 710-15318 | Металл.Шкаф Classic 2-x дверный (серый)1600x500x300(TS) | шт | KZT | 97455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1600 | 300
KAZTEK | 710-15320 | Met.Shkaf Classic 2-h dvern.(seryi)dolap2LI kapak. | шт | KZT | 121280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15322 | Металл.Шкаф Classic 2-x дверный (серый)1800x500x300 (TS) | шт | KZT | 106435 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 1800 | 300
KAZTEK | 710-15323 | Met.Shkaf Classic 2-h dvern.(seryi)(1800x900x500mm | шт | KZT | 108955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15324 | Металл.Шкаф Classic 4-x дверный (1800x1170x450) (T | шт | KZT | 165875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1170 | 1800 | 450
KAZTEK | 710-15325-1 | Металл.Шкаф Classic для сумок 10*секции RAL7024 (880X1700X400)(TS) | шт | KZT | 155115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1700 | 880 | 400
KAZTEK | 710-15335 | Met.shkaf 1-dlia sumok 3-h dvernyi (400*400*2000) | шт | KZT | 78815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15340 | Met.Shkaf 4-h dvernyi(seryi)dolap 4LIkapak.(TEKSAN | шт | KZT | 140955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15345 | Металл.Шкаф 4-x дверный (2000x1000x500) (TEKSAN) | шт | KZT | 140710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1000 | 2000 | 500
KAZTEK | 710-15360 | Мет.шкаф 4-х дверный с маленьким замком со съемными полками (1900x800x400)TEKSAN | шт | KZT | 137735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1900 | 400
KAZTEK | 710-15362 | Мет.шкаф 4-х дверный с большим замком со съемными полками (1900x800x400)TEKSAN | шт | KZT | 148095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1900 | 400
KAZTEK | 710-15435 | "Металл.Шкаф L ""Гардеробный"" 2-х секционный(1400х400x400) (TEKSAN)" | шт | KZT | 79220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 1400 | 400
KAZTEK | 710-15437 | Met.Shkaf "Garderobn" 2-h sekscionn.(1500x600x500) | шт | KZT | 85950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15440 | Garderob. Metall L.Shkaf 2-sek180X400X400(TS)48 | шт | KZT | 85485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 710-15441 | "Металл.Шкаф ""Гардеробный"" 2-х секционный(1800х600x500)(TS)" | шт | KZT | 81095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1800 | 500
KAZTEK | 710-15442 | "Металл.Шкаф L ""Гардеробный"" 1 секционный(1500х300x500)(TS)" | шт | KZT | 64895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 300 | 1500 | 500
KAZTEK | 710-15444 | "Металл.Шкаф L ""Гардеробный"" 1 секционный(1600х300x500)(TS)" | шт | KZT | 70175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 300 | 1600 | 500
KAZTEK | 710-15446 | Met.Shkaf L"Garderobn"2-h sekscionn.(1600x600x48 | шт | KZT | 99240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15450 | Met.Shkaf dlia instrumentov(5polok)1200x600x810(TS | шт | KZT | 181575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154500 | Met.Pochtovyi iashik PK1 (400x270x110) (TEKSAN) | шт | KZT | 8605 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154502 | Металл.Почтовый ящик с козырьком РК2 (400x270x140) (TS) | шт | KZT | 9825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154506 | Металл.Почтовый ящик (маленький) РК3 (300x230x80) (TS) | шт | KZT | 7415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154508 | Металл.Почтовый ящик (маленький) с козырьком PK4 (230x300x110)(TS) | шт | KZT | 7985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154511 | Металл.Почтовый ящик вертикальный 2-х секцион.(365x380x130) РК5 (TEKSAN) | шт | KZT | 16330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 710-154512 | Met.Pocht.iashik vert.3-h secsion PK5(470x380x130) | шт | KZT | 18745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154514 | Met.Pocht.iashik verti.4h secsion PK6(570x380x130) | шт | KZT | 19540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154516 | Металл.Почтов ящик7секцион(1100x380x130) | шт | KZT | 38815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154550 | Met.Pocht.iashik vert.8h secsion PK5(9900x380x130) | шт | KZT | 34340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154551 | Металл.Почтовый ящик верт-ый 9-ти секционный (1090x380x130)(TEKSAN) | шт | KZT | 51750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15459 | Металл.Стеллаж для склада 4 полок (2000x1000x450) 1х1,5мм (TS) | шт | KZT | 78610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15460 | Met.Shkaf Stelaj torgovii Classic (940x1900x310) | шт | KZT | 148320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15462 | Met.Stelaj dlia sklada 5 polok (1000*2500*0.5) | шт | KZT | 49815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15464 | Металл.Стеллаж для склада 5полок (2500*1000*500) 1х1,2мм (TS) | шт | KZT | 65870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15465 | Металл.Стеллаж для склада 5полок (2500*1000*500)1,5х2мм (TS) | шт | KZT | 85435 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15466 | Металл.Стеллаж для склада 5полок (2500*1000*500)2х2,5мм (TS) | шт | KZT | 102295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154660 | Металл.Стеллаж для склада 5полок (2500*1000*600) 0,7х1,2мм (TS) | шт | KZT | 54995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15467 | Металл.Стеллаж для склада 5полок (2500*1000*600) 1х2мм (TS) | шт | KZT | 72260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15468 | Металл.Стеллаж для склада 5полок (2500*1000*600) 1,5х2мм (TS) | шт | KZT | 89625 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15469 | Металл.Стеллаж для склада 5полок (2500*1000*600) 2х2,5мм (TS) | шт | KZT | 109545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154690 | Металл.Стеллаж для склада 5полок (2500*1000*700)1х2мм (TS) | шт | KZT | 78875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154692 | Металл.Стеллаж для склада 5полок (2500*1000*700)1,5х2 (TS) | шт | KZT | 108735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-154694 | Металл.Стеллаж для склада 5полок (2500*1000*700)2х2,5мм (TS) | шт | KZT | 121280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15470 | Met.E"tazherka Classic4*pol/Kitapli(1000x2000x310) | шт | KZT | 96535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15475 | Met.Fail-kabinet/kartoteka 3*(495x1020x645) TEKSAN | шт | KZT | 113905 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1020 | 495 | 645
KAZTEK | 710-15480 | Met.Fail-kabinet/kartoteka 4*(495x1320x645) TEKSAN | шт | KZT | 143320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1320 | 495 | 645
KAZTEK | 710-15482 | Met.Fail-kabinet/kartoteka 5*(464x1650x616)(TEKSAN | шт | KZT | 152525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1650 | 464 | 616
KAZTEK | 710-15500 | Шкаф Style 1 polki /1 zamok (900x1000x400) (TS) | шт | KZT | 78585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1000 | 900 | 400
KAZTEK | 710-15510 | Шкаф Style 3 polki /1 zamok (900x1300x400) (TS) | шт | KZT | 114320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1300 | 900 | 400
KAZTEK | 710-15540 | Шкаф Style 2 kapakl (900x1800x400) (TS) | шт | KZT | 116505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1800 | 900 | 400
KAZTEK | 710-15542 | Металл.Шкаф 1800х400х400 L-elektonik kilit (TEKSAN) | шт | KZT | 90540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 1800 | 400
KAZTEK | 710-15580 | Кровать одноярусная металлическая с выдвижными ящиками х2 COMFORT (TS) | шт | KZT | 93540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15630 | Кровать двухъярусная металлическая (Metal ranza) COMFORT (TS) | шт | KZT | 223700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15630-1 | Кровать двухъярусная металл (Metal ranza) COMFORT(TS) панели-RAL8003,каркас,лестница-RAL9001 | шт | KZT | 223700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15635 | Кровать двухъярусная металлическая (2000x1700x900) c профилем | шт | KZT | 122035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15650 | Кровать двухспальная металлическая COMFORT (TS) | шт | KZT | 87660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15655 | Кровать двухспальная металлическая c выдвижными ящиками х2 COMFORT (TS) | шт | KZT | 103445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15660 | Кровать двухспальная металлическая c выдвижными ящиками х4 COMFORT (TS) | шт | KZT | 113335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15722 | Кровать одноярусная металлическая сборно-разборная 800x900x2000 | шт | KZT | 83165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15724 | Кровать одноярусная металлическая Elegans | шт | KZT | 169900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15840 | Скамейка PIK Dekoratif 2000мм (Agac) | шт | KZT | 297900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 710-15840-1 | Скамейка PIK Decoratif 2000 мм Agac (грушевый цвет) | шт | KZT | 297900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 710-15890 | Met.Musornaia Urna (Kirmizi) s kryshkoi (TEKSAN) | шт | KZT | 37955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15892 | Met.Musornaia Urna (Mavi) s kryshkoi (TEKSAN) | шт | KZT | 37955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15894 | Металл.Мусорная Урна (Белый) с крышкой (TEKSAN) | шт | KZT | 37955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15896 | Met.Musornaia Urna (Siyah) s kryshkoi (TEKSAN) | шт | KZT | 37955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15898 | Met.Musornaia Urna (Grey) s kryshkoi (TEKSAN) | шт | KZT | 37955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15899 | Met.Musornaia Urna (Anti) s kryshkoi (TEKSAN) | шт | KZT | 37955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15900 | Met.Musornaia Urna (Kirmizi) (925x410x350) (TEKSAN | шт | KZT | 37150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15902 | Met.Musornaia Urna (Mavi) (925x410x350) (TEKSAN) | шт | KZT | 37150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15904 | Met.Musornaia Urna (Yesil) (925x410x350) (TEKSAN) | шт | KZT | 37150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15906 | Met.Musornaia Urna (Siyah) (925x410x350) (TEKSAN) | шт | KZT | 37150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15908 | Met.Musornaia Urna (Grey) (925x410x350) (TEKSAN) | шт | KZT | 37150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15908-1 | Металл.Мусорная Урна (Антрацит Амико) (925x410x350) (TEKSAN) | шт | KZT | 37150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15909 | Met.Musor.Urna sobshiv iz derev Dala(820х380х250) | шт | KZT | 53960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15911 | Met.Musor.Urna sobshiv iz derev Dala kachelia | шт | KZT | 80535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 710-15925 | Металлический Корпус Терминала (TEKSAN) | шт | KZT | 111895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 710-15970 | Дополнительая полка для металлического шкафа Classic (TS) (710-15310) | шт | KZT | 4015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 710-15980 | Met.Barnyi stol 700x1000 (TEKSAN) | шт | KZT | 61150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 718-02107 | Кнопка AEA-22 (грибок,синий) ИЭК | шт | KZT | 1295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-02111 | Кнопка ABLFS-22 (красный.неон) ИЭК | шт | KZT | 1415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-02115 | Переключатель ANCLR22-3 (на 3 полож.зелен.неон)ИЭК | шт | KZT | 1850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 718-02117 | Переключатель ANCLR22-3 (на 3 полож.красн.неон)ИЭК | шт | KZT | 1850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 718-02121 | Индикатор AL-22TE (сигнальн.желтый.неон)ИЭК | шт | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 718-02123 | Индикатор AL-22TE (сигнальн.зеленый.неон)ИЭК | шт | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 718-02125 | Индикатор AL-22TE (сигнальн.красный.неон)ИЭК | шт | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 718-02139 | Индикатор AD-22DS(LED)(светосигнальный красный)ИЭК | шт | KZT | 525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 718-02141 | Индикатор AD-22DS(LED)(светосигнальный желтый)ИЭК | шт | KZT | 525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 718-02143 | "Кнопка SB-7""ПУСК"" (зелен.D22мм) ИЭК" | шт | KZT | 640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-02145 | "Кнопка SB-7""СТОП"" (красная D22мм) ИЭК" | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-02147 | Индикатор AD-22DS(LED)(светосигнальный зеленый)ИЭК | шт | KZT | 535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 718-02151 | Кнопка AELA-22 (грибок зеленый неон) ИЭК | шт | KZT | 1480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-02155 | Сигнальная лампа ЛС-47 (желтый неон) ИЭК | шт | KZT | 890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 718-02157 | Сигнальная лампа ЛС-47 (синий неон) ИЭК | шт | KZT | 890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 718-02161 | Сигнальная лампа ЛС-47 (красный неон) ИЭК | шт | KZT | 890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 718-02165 | Кнопка управ-я модульная КМУ11 ИЭК | шт | KZT | 3945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-02169 | "Шина ""N"" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х11гр.ИЭК" | шт | KZT | 4680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 718-02177 | Переключатель ANC-22-2 (зелен. неон на 2полож) ИЭК | шт | KZT | 1635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | 718-02179 | Пост кноп (корпус) КП-103 3 мест. бел. ИЭК | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 718-02181 | Пост кноп (корпус) КП-104 4 мест. бел. ИЭК | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 718-02182 | Пост кноп (корпус) КП-101 1 мест. бел. ИЭК | шт | KZT | 640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 718-02183 | Пост кноп (корпус) КП-102 2 мест. бел. ИЭК | шт | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 718-02185 | Кнопка AELA-22 (грибок желтый неон) ИЭК | шт | KZT | 1365 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-02187 | Индикатор AD-22DS (LED) 36B (светосиг. зеленый)ИЭК | шт | KZT | 570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 718-03005 | Сигнальная лампа модульная, Зеленый, UNR220A (Tekled Electric)240/12 | шт | KZT | 1290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 220
KAZTEK | 718-03007 | Сигнальная лампа модульная, Желтый, UNR220A (Tekled Electric)240/12 | шт | KZT | 1330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 220
KAZTEK | 718-03009 | Сигнальная лампа модульная, Красный, UNR220A (Tekled Electric)240/12 | шт | KZT | 1290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 220
KAZTEK | 718-03011 | Сигнальная лампа модульная, Синий, UNR220A (Tekled Electric)240/12 | шт | KZT | 1250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 220
KAZTEK | 718-42010 | Shina nulevaiaTOPRAKLAMA BARASI 1m(MUTLUSAN)20sht | шт | KZT | 4295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-42016 | Шина нулевая 8х12мм, 1м | шт | KZT | 7415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-42025 | RAYKLEMENSklemmnyezazhimy2,5mm2(MUTLUSAN)100sht | шт | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 2.5
KAZTEK | 718-42030 | RAY KLEMENS klemmnye zazhimy 6mm2 (MUTLUSAN)100sht | шт | KZT | 445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.469 |  | 6
KAZTEK | 718-42033 | Клеммные зажимы 16мм2 (MUTLUSAN)100шт | шт | KZT | 260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 718-42040 | RAY KLEMENS klemmnye zazhimy 35mm2 (MUTLUSAN)20sht | шт | KZT | 825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 35
KAZTEK | 718-42041 | RAY KLEMENS 16MM2 кlеmmnye zazhimy (ONKA) | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 718-42300 | Кнопка START (зеленая) (MUTLUSAN)20шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-42305 | Кнопка STOP (красная) (MUTLUSAN)20шт | шт | KZT | 505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-42310 | KnopkaYAYLISTOP(Krasnaia)BUTON(40LIK)(MUTLUSAN) | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-42312 | Knopka YAYLI START(zelenaia) BUTON (MUTLUSAN)20sh | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-42315 | Knopka-perekll.0-1 SECICI BUTONU (MUTLUSAN) 12sht | шт | KZT | 845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-42400 | Zamokdliakn.STARTiSTOPSECICIBUTON0-1(MUTLUSAN) | шт | KZT | 775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-42402 | Замокдля кн.START и STOP SECICI BUTON11-0-1(MUTLU) | шт | KZT | 1160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-42450 | 1LIETANJBUTONKUTUSU/korobdliaknopok(MUTLUS)22sh | шт | KZT | 1065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-42455 | 2LIETANJBUTONKUTUSU/korobdliaknopok(MUTLUS)16sh | шт | KZT | 1415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-42458 | 3LIETANJBUTONKUTUSU/korobdliaknopok(MUTLUS)1sht | шт | KZT | 2140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 718-84005 | "Шина ""N"" нулевая 6х9мм комб с изол ""Стойка"" ШНИ 12С IEK (20)" | шт | KZT | 655 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84006 | "Шина ""N"" нулевая 8х12мм комб с изол ""Стойка"" ШНИ 6 КС IEK (20)" | шт | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84007 | "Шина ""N"" нулевая 6х9мм на DIN-рейку в корпусном изоляторе ШНИ 12К IEK (10)" | шт | KZT | 755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 718-84008 | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А (1м) IEK (10) | м | KZT | 6930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84009 | "Шина ""N"" нулевая 4х11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK (10)" | шт | KZT | 4610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 718-84010 | "Шина ""N"" нулевая 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) IEK (10)" | шт | KZT | 1645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84011 | "Шина ""N"" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) IEK (10)" | шт | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84012 | "Шина ""N"" нулевая 8х12мм 14/1 (крепеж по центру) IEK (10)" | шт | KZT | 1655 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84013 | "Шина ""N"" нулевая 2х15 групп на DIN-рейку в корпусе IEK (10)" | шт | KZT | 3505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 718-84014 | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А (22см) IEK (10) | шт | KZT | 1940 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84015 | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 100А (1м) IEK (10) | м | KZT | 20200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84017 | "Шина ""N"" нулевая 8х12мм комб с изол ""Стойка"" ШНИ 10 КС IEK (20)" | шт | KZT | 1135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84018 | "Шина ""N"" нулевая 4х 7 групп на DIN-рейку в корпусе IEK (10)" | шт | KZT | 3610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 718-84019 | "Шина ""N"" нулевая 6х9мм с изол 12-Д-С IEK (20)" | шт | KZT | 670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84020 | "Шина ""N"" нулевая 6х9мм комб с изол ""Стойка"" ШНИ 14С IEK (20)" | шт | KZT | 760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84021 | "Шина ""N"" нулевая 6х9мм 14/1 (крепеж по центру) IEK (10)" | шт | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84022 | "Шина ""N"" нулевая 2х 7 групп на DIN-рейку в корпусе IEK (10)" | шт | KZT | 2065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 718-84023 | "Шина ""N"" нулевая 6х9мм 8/2 (крепеж по краям) IEK (10/960)" | шт | KZT | 425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84024 | "Шина ""N"" нулевая 6х9мм 8/1 (крепеж по центру) IEK (10/960)" | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84025 | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А (1м) IEK (40) | м | KZT | 2640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84026 | "Шина ""N"" нулевая 8х12мм комб с изол ""Стойка"" ШНИ 14 КС IEK (20)" | шт | KZT | 1545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84027 | "Шина ""N"" нулевая 8х12мм комб с изол ""Стойка"" ШНИ 8 КС IEK (20)" | шт | KZT | 930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84028 | "Шина ""N"" нулевая 8х12мм комб с изол ""Стойка"" ШНИ 12 КС IEK (20)" | шт | KZT | 1330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84029 | Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-6-У2-С ИЭК | шт | KZT | 460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84030 | Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-С ИЭК | шт | KZT | 635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84316 | Шина Соединительная PIN(штырь) 1Ф 63А(22cм) IEK | шт | KZT | 765 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 718-84317 | DIN-рейка (125cм) IEK (20) | шт | KZT | 1090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | din | din | teksan f
KAZTEK | 718-84318 | DIN-рейка (60cм) IEK (20) | шт | KZT | 540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | din | din | teksan f
KAZTEK | 718-843180 | DIN-рейка (100см) (DG-101) | шт | KZT | 930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | din | din | teksan f
KAZTEK | 718-84320 | DIN-рейка (10 см) | шт | KZT | 150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | din | din | teksan f
KAZTEK | 718-84321 | DIN-рейка (20 см) | шт | KZT | 210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | din | din | teksan f
KAZTEK | 718-84322 | DIN-рейка (30 см) | шт | KZT | 285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | din | din | teksan f
KAZTEK | 718-84323 | DIN-рейка (50 см) | шт | KZT | 435 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | din | din | teksan f
KAZTEK | 718-84324 | DIN-рейка (45 см) | шт | KZT | 415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | din | din | teksan f
KAZTEK | 718-84325 | DIN-рейка (140см) | шт | KZT | 1330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | din | din | teksan f
KAZTEK | 720-03100 | Реле контроля утечки тока ELR 110В/240В (TEKLED ELECTRIC) 36/1 | шт | KZT | 25900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 720-03150 | Устройство защиты от перенапряжения и перегрузки по току UNGQ 2P 40A (TEKLED ELECTRIC) 100/1 | шт | KZT | 6700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2
KAZTEK | 720-03152 | Устройство защиты от перенапряжения и перегрузки по току UNGQ 2P 63A (TEKLED ELECTRIC) 1100/1 | шт | KZT | 6950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2
KAZTEK | 720-03154 | Устройство защиты от перенапряжения и перегрузки по току UNGQ 2P 80A (TEKLED ELECTRIC) 100/1 | шт | KZT | 7900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2
KAZTEK | 730-58004 | Счет-к элект 1фаз СО-Э711-T1 Орман-2 жки (1тариф) | шт | KZT | 7735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58008 | Счет-к эл 1ф СО-Э711 5-60А(T2-T4)Орман жки(2тариф) | шт | KZT | 15790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58009 | Счет-к эл 1ф СО-Э711 5-60А(T2-T4)Орман жки(3тариф) | шт | KZT | 15790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58010 | Счет.эл1ф RS TXП СО-Э 5-60А 220B Орман жки(2-3тар) | шт | KZT | 16340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58011 | Счет-к эл 1ф СО-Э711 5-60А 220B SV Орман(2-3тар) | шт | KZT | 9525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58012 | CY Счет-к Т1 СО-Э711 5-60А 220В Орман (на дин-рейке) | шт | KZT | 10700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58013 | SN-CV Счет-к Т1 СО-Э711 5-60А 220В Орман | шт | KZT | 9320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-580280 | Счетчик электронный переменного тока трехфазный Дала СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) NA | шт | KZT | 25625 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58052 | Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60А) механ. | шт | KZT | 9320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 60
KAZTEK | 730-58053 | Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-01 PQCSIN | шт | KZT | 61965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 730-58054 | Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-01CN 60A | шт | KZT | 45435 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 730-58055 | Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN | шт | KZT | 61965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 730-58056 | Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A | шт | KZT | 47700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 730-58057 | Счет.элек Меркурий 3ф 230 AM-01 5(60)A механ. | шт | KZT | 29825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 730-58058 | Счет.элек Меркурий 3ф 230 AM-02 10(100)A механ. | шт | KZT | 29825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 730-58059 | Счет.элек Меркурий 3ф 230 AM-03 5(7,5)A механ. | шт | KZT | 24255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 730-58060 | Счет.элек Меркурий 3ф 1тариф 231 AM-01 5(60)A | шт | KZT | 28985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 231
KAZTEK | 730-58061 | Счет.элек Меркурий 3ф 3тар. эн. 231 AТ-01 5(60)A | шт | KZT | 38525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 231
KAZTEK | 730-58062 | Счет.элек Меркурий 1ф 3тарифный эн 200 02 | шт | KZT | 15480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58063 | Счет. элек. Меркурий 206 RN многотарифный | шт | KZT | 19975 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58064 | Счет. элек. Меркурий 3ф 230 ART-02 RN 100A | шт | KZT | 45435 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 730-58065 | Счет. элек. Меркурий 3Ф 230 ART-03 PQCSIDN | шт | KZT | 62770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 730-58066 | Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-01 PQRSIN | шт | KZT | 61965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 730-58067 | Счет-к эл. Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60A 220В) | шт | KZT | 57170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58070 | Счет.элек Энергомера 1ф 1Т 5(60) СЕ101 R5 145 M6 кл.точ.1.0,D | шт | KZT | 4885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58074 | Счет.элек Меркурий 3ф 236 ART-01 PQRS | шт | KZT | 38765 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 236
KAZTEK | 730-58078 | Счетчик эл.энергии трехфазный ДАЛА СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7.5A) LQ | шт | KZT | 134195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58079 | Счетчик эл.энергии трехфазный ДАЛА СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60A) LP | шт | KZT | 145420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 730-58080 | Счетчик эл.энергии трехфазный ДАЛА CA4-Э720 R TX IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А ) LO | шт | KZT | 106675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 733-03000 | Звонок дверной BJ-306B WHITE BLUE DC (TEKLED) | шт | KZT | 2535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 733-03002 | Звонок дверной BJ-512E WHITE BLUE DC (TEKLED) | шт | KZT | 2640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 733-15010 | Электронный замок для шкафов (TEKSAN) | шт | KZT | 24545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 733-43010 | IVS4KA INCI VILLA SET 4 KABLOLU | шт | KZT | 38485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 733-43015 | IVS4KAR INCI VILLA SET 4 KABLOLU KAYITLI | шт | KZT | 49875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 733-43020 | RVS02A ROYAL I VILLA SET 4 KABLOLU | шт | KZT | 28490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 733-43025 | RVS02AR ROYAL I VILLA SET 4 KABLOLU KAYITLI | шт | KZT | 40825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 733-43830 | EBS11 EFES BLOK SANTRALI | шт | KZT | 24845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 733-98100 | Звонок дверной BL-101 (BELLA) (60шт) | шт | KZT | 2690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 733-98110 | Звонок дверной беспроводной BL-520 ZIL (BELLA)60шт | шт | KZT | 3425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 733-98115 | Звонок дверной BL-528DС ZIL (BELLA)60шт | шт | KZT | 2690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 733-98120 | Звонок дверной BL-307DС (BELLA)60шт | шт | KZT | 3425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 830-15200 | KONDENSATOR 50UF 2000W 380V (для GT2000) (TS) | шт | KZT | 12165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 840-03005 | Батарея LED NP0620 5V/4.5W 6000K IP44 (TEKLED) 12шт | шт | KZT | 54060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 880-01175 | Патрон настенный E27 60W Белый (TS) (250шт) | шт | KZT | 985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15010 | Патрон Duy GU10 | шт | KZT | 140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15015 | Патрон DUY MH G12 70-150W | шт | KZT | 1105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15065 | Патрон Duy Halogen 500W | шт | KZT | 430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15075 | Патрон DUY HALOGEN 1000W (50шт) | шт | KZT | 260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15081 | Патрон DUY FLUORESCENT AMPUL G13 (TEKSAN) | шт | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15083 | Патрон DUY FLUORESCENT AMPUL G5 (TEKSAN) | шт | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15086 | Патрон X2 IKILI DUY FLUORESCENT AMPUL | шт | KZT | 24 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15087 | Патрон для LZG DUY FLUORESCENT AMPUL (TEKSAN) | шт | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15089 | Патрон DUY FLUORESCENT AMPUL (SIGMA T1 YATAY) (TS) | шт | KZT | 175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15098 | Патрон Duy E14 (500шт) (HAIGER) | шт | KZT | 130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15099 | Патрон Duy E27 (400шт) (HAIGER) | шт | KZT | 150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-150990 | Патрон DUY E27 с проводом (400шт) (TEKSAN) | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15100 | Патрон Duy E40 | шт | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-15155 | Патрон Duy 4248 E27 черный (400шт) | шт | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-16078 | Патрон DUZ DEKORATIF DUY E27 TIJ (SEL-DDTIJ) | шт | KZT | 290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-16082 | Патрон подвесн. E27 ASMA DUY (SEL-ADUY) | шт | KZT | 210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-16088 | Патрон настенный E27 DUVAR DUY(SEL-DDUY) | шт | KZT | 235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-16094 | Патрон потолочный E27 TAVAN DUY(SEL-TDUY) | шт | KZT | 235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-84001 | Патрон подвесной карболит Е27 черный Пкб27-04-К01 (50шт) | шт | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 880-84002 | Патрон подвесной керамика Е27 Пкр27-04-443 200шт | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 890-15022 | Корпус для XT2105 150W White | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 890-15195 | Запасн.электр.трансформатор 120W для ЛЮСТР | шт | KZT | 6160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 890-15200 | Запасн.электр.трансформатор 160W для ЛЮСТР | шт | KZT | 6970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 890-15205 | Запасн.электр.трансформатор 180W для ЛЮСТР | шт | KZT | 7795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 890-15215 | Запасн.электр.трансформатор 220W для ЛЮСТР | шт | KZT | 9390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 890-15220 | Запасн.электр.трансформатор 250W для ЛЮСТР | шт | KZT | 10230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 890-15433 | Драйвер SPF4050C для панель 60*60 | шт | KZT | 2340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 890-15446 | Патрон для MIRROR | шт | KZT | 2340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 890-15508 | Задний корпус от PG 1000W (0501) BLACK TS (6шт) | шт | KZT | 7860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 890-15509 | Задний корпус от PG 1500W (0601) BLACK TS (6шт) | шт | KZT | 9445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 890-15518 | Запасной плафон для PRIZMABOX 236/18W | шт | KZT | 1740 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 890-15620 | Стекло для RH025 A4-S Matt Black на стойке | шт | KZT | 3790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 25
KAZTEK | 890-15626 | Запасной гербокс F8016E (TS) | шт | KZT | 9135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 890-15658 | Запасн.стекло для прож-ра XT2320 | шт | KZT | 11485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 890-15670 | Запасной плафон для PRIZMABOX 236/18W | шт | KZT | 2340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 890-157047 | Запасн.корпус Bella 24W с LED 6000К/4000К | шт | KZT | 5800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 890-157048 | Запасн.корпус Bella 36W с LED 6000К/4000К | шт | KZT | 6100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 890-157049 | Запасн.корпус Bella 48W с LED 6000К/4000К | шт | KZT | 9990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 890-15712 | Запас.корпус (задняя часть) для RIO 24W | шт | KZT | 5580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 890-15920 | Держатель патрона TMS 1 (запасн. часть) (TEKL-KZ) | шт | KZT | 46 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 890-15922 | Держатель патрона TMS 2 (запасн.часть) | шт | KZT | 46 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 890-15975 | Запасн Патрон Duy для (150-18013) | шт | KZT | 515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 890-16365 | Запасной корпус LZV PRIZMATIK 2X36W (TEKSAN) | шт | KZT | 5645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 890-17008 | Запасное стекло MD 4602 (внешний плафон) | шт | KZT | 2340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 890-17014 | Запасное стекло MD 4511 (внешний плафон) | шт | KZT | 2340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 890-17307 | Корпус TESTI KUCUK 3301-S | шт | KZT | 2340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 890-17425 | Зап. гильза для люстры 9496 (ASYA-AVIZE) | шт | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 890-17530 | Патрон 521/350 | шт | KZT | 2340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 890-17668 | Ободок на патрон от 2145 и 2137 | шт | KZT | 4130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 890-85166 | Запасная лампа для KUMTEL 2000W | шт | KZT | 6780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 890-85167 | Запасная лампа для KUMTEL 2500W | шт | KZT | 6780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 890-85168 | Задняя крышка закрывающая дроссель XT2120B | шт | KZT | 3935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | 890-85180 | Запасная лампа E12 7W | шт | KZT | 290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 890-85182 | Запасная лампа для EKVATOR 2000W | шт | KZT | 2410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 890-85183 | Запасная лампа для EKVATOR 2500W | шт | KZT | 3190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 890-85184 | Запасная лампа для EKVATOR 3000W | шт | KZT | 4205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 930-16140 | Контакторы с катушками (Contactor)220V/125A (MERTS | шт | KZT | 10335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 930-16145 | Контакторы с катушками (CONTACTOR) 220V/160A (MS) | шт | KZT | 13215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-026-0011 | Металл. Забор №1 2120x1850x2550 мм | шт | KZT | 175650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-026-0012 | Металл. Забор №2 2120x1850x2550 мм | шт | KZT | 180950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-026-0029 | Металлическая крышка для св-ка BAYKONUR | шт | KZT | 1910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-026-0034 | Столб / Ремонт 3CCT (стекло, led, кабель, нижний ярус) | шт | KZT | 104000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-026-0212 | Металл гардеробный шкаф (1800x600x500мм), 2-дверный, на подставке (1мм). | шт | KZT | 269700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1800 | 500
KAZTEK | 989-026-0215 | Остановка Soti МЕТАЛЛ 2450x5000x1900мм | шт | KZT | 3396000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-026-0223 | Ремонт Св-ка (cam,led,kablo,boya) | шт | KZT | 91400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-090-0001 | ЩСк5 (251008 media centre) | шт | KZT | 5066948 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0002 | ЩСк7 (251008 media centre) | шт | KZT | 1811473 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0003 | ЩСв3 (251008 media centre) | шт | KZT | 1569382 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0016 | ЩС-2-А (250924 TSE BHS) | шт | KZT | 144865 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0017 | ЩС-2 (250924 TSE BHS) | шт | KZT | 50600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0019 | Шапка Щита 500x250мм | шт | KZT | 7870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 250 | 500
KAZTEK | 989-090-0020 | Щит ЩР-ЩПК IP65 | шт | KZT | 506515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0021 | Щит ЩР-2 | шт | KZT | 506515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0022 | Щит ВРЩ (251119 starbucks) | шт | KZT | 506515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0023 | Щит ЩВР-У-BALKASH | шт | KZT | 644685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0025 | Щит ВРУ | шт | KZT | 644685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0026 | Щит ЩВ | шт | KZT | 644685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0027 | Щит ЩС | шт | KZT | 644685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0028 | ЩС-К1 (251127 hyt otl) | шт | KZT | 644685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0029 | ЩО-1 (251127 hyt otl) | шт | KZT | 805255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0030 | ЩС-К2 (251127 hyt otl) | шт | KZT | 805255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0031 | ЩО-2 (251127 hyt otl) | шт | KZT | 805255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0034 | ЩИБП с АВР-К-32-2-1 (251127 hyt otl) | шт | KZT | 54115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0036 | ЩС-БТП (251127 hyt otl) | шт | KZT | 1143805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0038 | ЩОВ (251128 DRS) | шт | KZT | 264045 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0041 | Щит ЩР (251202 rst) | шт | KZT | 389300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0042 | ВРУ1 (ВРУ 1-13-20)(без счетчик) (Блок А) | шт | KZT | 434030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0044 | ВРУ-1А1 ;ВРУ-1А2 (ВРУ1-17-70 УХЛ4 с АВР)(Блок А) | шт | KZT | 442055 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0046 | Щит ЩС-1(Блок А) | шт | KZT | 308320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0047 | Щит ЩС-1(Блок А) | шт | KZT | 386115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0048 | Щит ЩС-3(Блок А) | шт | KZT | 271810 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0049 | Щит ЩСP1(Блок А) | шт | KZT | 79720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0050 | ЩСP2(Блок А) | шт | KZT | 206360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0052 | ЩитЩО.1(Блок А) | шт | KZT | 244005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0053 | Щит ЩО.2(Блок А) | шт | KZT | 261545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0054 | Щит ЩAО.1(Блок А) | шт | KZT | 65685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0055 | Щит ЩО.3(Блок А) | шт | KZT | 41550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0056 | Щит ЩО.4(Блок А) | шт | KZT | 22820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0057 | Щит ЩО.5(Блок А) | шт | KZT | 32240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0058 | Щит ЩО.6(Блок А) | шт | KZT | 38200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0059 | Щит ЩО.1 (Блок А1) | шт | KZT | 32720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0060 | ЩО.2 (Блок А1) | шт | KZT | 42160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0061 | ЩСО.1 (Блок А1) | шт | KZT | 48225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0065 | ЩСО.2 (Блок А1) | шт | KZT | 77200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0066 | ЩО.1 (Блок E) | шт | KZT | 71720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0067 | ЩО.2 (Блок Е) | шт | KZT | 35560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0068 | ЩО.1 (Блок Ж) | шт | KZT | 41550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0069 | ЩО.2 (Блок Ж) | шт | KZT | 431020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0070 | ЩО.4 (Блок Ж) | шт | KZT | 244005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0072 | ЩО.1 (Блок K) | шт | KZT | 65685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0073 | ЩСК (Блок K) | шт | KZT | 41550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0074 | ЩРВ (Блок K) | шт | KZT | 22820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0079 | ЩО1 (Блок Л) | шт | KZT | 48225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0081 | ЩУРВ 3/18 30-1 36 УХЛ IP 31 | шт | KZT | 255200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0082 | ЩУРВ 12 Э-0 36 УХЛЗ IP31 | шт | KZT | 262175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0085 | ЩС (251205 osk-valentina) | шт | KZT | 913740 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0086 | ВРУ1 (ВРУ 1-13-20)(c счетчиком) | шт | KZT | 303605 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0088 | ВРУ-1А1 -ВРУ-1А2(ВРУ1-17-70 УХЛ4 с АВР) | шт | KZT | 1206500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0097 | Щит 1400x800x220мм | шт | KZT | 123525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1400 | 220
KAZTEK | 989-090-0098 | ЩС (260123 protect zhannur) | шт | KZT | 51173.52 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0099 | ЩС (260108 AKMIR SULTANRABAT) | шт | KZT | 48047.46 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0101 | ЩС-К2/1 (260206 OTL MTFK SAULET) | шт | KZT | 65741.64 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0106 | ЯАВР3-40-2 ( 260228 ATR DETSKIY SAD) | шт | KZT | 75534.06 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0109 | ЩСН (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 45275.46 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0110 | ЩУ-T1 | шт | KZT | 39377.4 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0111 | ЩС-1Кат 1.1 | шт | KZT | 57506.28 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0115 | ЩС-К1.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 47111.28 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0116 | ЩС-ТХ1.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 47111.28 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0117 | ЩС-ТХ1.2 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 51173.52 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0118 | ЩС-К1.2 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 30159.24 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0119 | ЩС-ТХ1.3 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 49864.38 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0120 | ЩС-К1.3 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 51830.4 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0126 | ЩС-ТХ2.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 27114.72 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0127 | ЩС-К2.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 27114.72 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0128 | ЩС-ТХ2.2 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 27114.72 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0129 | ЩС-К2.2 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 40781.7 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0130 | ЩС-К2.3 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 43359.66 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0131 | ЩС-ТХ2.3 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 46960.62 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0132 | ЩС-ТХ3.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 40781.7 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0133 | ЩС-К3.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 51830.4 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0134 | ЩС-ТХ3.2 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 43541.82 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0135 | ЩС-К3.2 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 55899.66 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0136 | ЩС-ТХ3.3 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 49811.82 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0137 | ЩС-К3.3 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 43632.9 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0138 | ЩС-1Кат 2.1 | шт | KZT | 27114.72 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0139 | ЩС-1Кат 4.1 | шт | KZT | 27114.72 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0140 | ЩС-ТХ4.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 27114.72 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0141 | ЩС-К4.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 27114.72 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0142 | ЩС-КХ0.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 40781.7 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0143 | ЩС-КХ0.2 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 34602.78 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0144 | ЩС-КХ0.3 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 46960.62 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0147 | ЩО-К (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 60507.72 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0148 | ЩО-1.2 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 36241.2 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0150 | ЩО-1.3 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 39933.24 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0151 | ЩО-1.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 42511.2 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0154 | ЩО-2.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 35792.04 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0155 | ЩО-2.2 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 70211.28 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0156 | ЩО-2.3 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 65692.86 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0158 | ЩО-3.1 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 37973.58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0159 | ЩО-3.2 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 54098.16 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0160 | ЩО-3.3 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 33632.52 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0162 | ЩО-4 (251217 ast harmony shkl) | шт | KZT | 21116.28 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0166 | ЩО4 (260117 mhr by) | шт | KZT | 21378.66 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0168 | ЩО59(260117 mhr by) | шт | KZT | 154435.62 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0171 | ЩО(260117 mhr by) | шт | KZT | 26966.46 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0175 | ЩСобгр-1 (260303 GERMES C T.REGL.) | шт | KZT | 17129.58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0182 | TK-САДОВЫЙ ЩИТ (251230 BATKN) | шт | KZT | 15922.5 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0211 | ЩО-4.3 (MRT1) | шт | KZT | 44307.78 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0212 | ЩО-4.4 (MRT1) | шт | KZT | 15922.5 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0213 | ЩО-5.1 (MRT1) | шт | KZT | 45514.86 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0215 | ЩО-5.2 (MRT1) | шт | KZT | 17129.58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0217 | ЩО-5.3 (MRT1) | шт | KZT | 43100.7 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0218 | ЩО-5.4 (MRT1) | шт | KZT | 15922.5 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0220 | ЩС (260320 atr beka) | шт | KZT | 29785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0230 | ЩО (260320 atr beka) | шт | KZT | 421358 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0231 | ЩСВ (260320 atr beka) | шт | KZT | 231347 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0232 | ЩОА (260320 atr beka) | шт | KZT | 93760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0233 | ЩО3 (260320 atr beka 2) | шт | KZT | 147101 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0238 | ЩО3 (260320 atr beka 3.1) | шт | KZT | 431358 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0240 | ЩРВ2 (260320 atr beka 2) | шт | KZT | 93766 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0241 | ЩРВ1 (260320 atr beka 2) | шт | KZT | 27945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0242 | ЩО2 (260320 atr beka 2) | шт | KZT | 37183 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0247 | ЩС (260320 atr beka 2) | шт | KZT | 1587 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0249 | Вторичный распредщит 01-DT1-01A | шт | KZT | 7600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0250 | Вторичный распредщит 01-DT1-01B | шт | KZT | 2945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0251 | Панель бесперебойного питания (сила) 01-DT1-01 | шт | KZT | 132356 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0252 | Силовая панель 01-DT1-01 | шт | KZT | 132356 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0253 | Щит аварийного освещения 01-DT1-01 | шт | KZT | 49501 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0254 | Вторичный распредщит 01-T1-02 | шт | KZT | 21354 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0255 | Силовая панель 01-DT1-02 | шт | KZT | 29701 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0256 | Панель бесперебойного питания (сила) 01-DT1-02 | шт | KZT | 4685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0257 | Осветительная панель 01-DT1-02 | шт | KZT | 35680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0258 | Панель бесперебойного питания (свет) 01-DT1-02 | шт | KZT | 14754 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0259 | Вторичный распредщит 01-DT1-04 | шт | KZT | 110590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0260 | Силовая панель 01-DT1-04 | шт | KZT | 103048 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0261 | Панель бесперебойного питания (сила) 01-T1-04 | шт | KZT | 249979 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0262 | Силовая панель 01-DT1-03 | шт | KZT | 596934 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0263 | Осветительная панель 01-DT1-03 | шт | KZT | 308574 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0264 | Панель бесперебойного питания (свет) 01-DT1-03 | шт | KZT | 200581 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0265 | Панель бесперебойного питания (сила) 01-T1-03 | шт | KZT | 54174 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0266 | Вторичный распредщит 01-DT1-05 | шт | KZT | 60798 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0267 | Силовая панель 01-DT1-05 | шт | KZT | 74009 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0268 | Панель бесперебойного питания (сила) 01-T1-05 | шт | KZT | 39985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0269 | Вторичный распредщит 01-DT1-06 | шт | KZT | 50862 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0270 | Силовая панель 01-DT1-06 | шт | KZT | 47550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0271 | Панель бесперебойного питания (сила) 01-T1-06 | шт | KZT | 50862 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0273 | ЩС-ОП. (260409 HYAT OFS) | шт | KZT | 42806 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0274 | ЩС-ОП. (260410 akt ) | шт | KZT | 32392 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0279 | 2ВРУ1 (без счетчика) (Пятна 1,2) | шт | KZT | 25914 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0280 | 2ВРУ1 (I секция), (II секция) (без счетчика) (Пятна 1,2) | шт | KZT | 103410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0281 | Распределительная панель с АВР (РП с АВР1) (без счетчика) (Пятно 1,2) | шт | KZT | 400000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0283 | Панель противопожарных устройств с АВР (панель ППУ с АВР2) (без счетчика) (Пятно 1,2) | шт | KZT | 410000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0284 | 2ВРУ2 (без счетчика) (Пятна 1,2) | шт | KZT | 292000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0285 | 1ВРУк (без счетчика) (Пятна 1,2) | шт | KZT | 502000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0286 | ГРЩк1.1 ГРЩк1.3 ГРЩк2.1 (без счетчика) (Пятна 1,2) | шт | KZT | 620000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0287 | ГРЩк1.2 (без счетчика) (Пятна 1,2) | шт | KZT | 130000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0288 | ГРЩк2.2 (без счетчика) (Пятна 1,2) | шт | KZT | 96000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0289 | ГРЩк2.3 (без счетчика) (Пятна 1,2) | шт | KZT | 54500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0295 | ЩО (Пятна 1,2) | шт | KZT | 170000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0304 | 3ЩЭ1÷9ЩЭ1 (без счетчика) (Пятно 1) | шт | KZT | 36505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0305 | 2ЩЭ1 (без счетчика) (Пятно 1) | шт | KZT | 41383 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0309 | 3ЩЭ2÷9ЩЭ2 (без счетчика) (Пятно 2) | шт | KZT | 37481 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0310 | 2ЩЭ2 (без счетчика) (Пятно 2) | шт | KZT | 31334 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0311 | 3ВРУ1 (без счетчика) (Пятна 3,4) | шт | KZT | 18000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0312 | 3ВРУ1 (I секция), (II секция) (без счетчика) (Пятна 3,4.) | шт | KZT | 535733 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0313 | Распределительная панель с АВР (РП с АВР1) (без счетчика) (Пятно 3,4) | шт | KZT | 159881 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0314 | Панель противопожарных устройств с АВР (панель ППУ с АВР2) (без счетчика) (Пятно 3,4) | шт | KZT | 135421 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0315 | 3ВРУк (без счетчика) (Пятна 3,4.) | шт | KZT | 105982 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0316 | ГРЩк 1.1 ГРЩк2.3 (без счетчика) (Пятна 3,4.) | шт | KZT | 96368 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0317 | ГРЩк 1.2 (без счетчика) (Пятна 3,4.) | шт | KZT | 129889 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0318 | ГРЩк 2.1 (без счетчика) (Пятна 3,4.) | шт | KZT | 136410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0320 | ГРЩк 2.2 (без счетчика) (Пятна 3,4.) | шт | KZT | 63701 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0321 | ГРЩк 2.4 (без счетчика) (Пятна 3,4.) | шт | KZT | 154091 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0326 | ЩО (Пятна 3,4.) | шт | KZT | 21806 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0334 | 2ЩЭ1-9ЩЭ1 Пятно 3.(Пятна 3,4.) | шт | KZT | 27157 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0342 | 3ЩЭ2-9ЩЭ2 (пятно 4) | шт | KZT | 144000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0343 | 2ЩЭ2 (пятно 4) | шт | KZT | 142000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0344 | 6ВРУ (без счетчика) (Пятна 5,6.) | шт | KZT | 126000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0345 | 6ВРУ (I секция), (II секция) (Без счетчика) (Пятна 5,6.) | шт | KZT | 104000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0346 | Распределительная панель с АВР (РП с АВР1) (без счетчика) (Пятно 5,6) | шт | KZT | 104000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0348 | Панель противопожарных устройств с АВР (панель ППУ) (без счетчика) (Пятно 5,6) | шт | KZT | 542771 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0349 | 6ВРУк (Без счетчика) (Пятна 5,6.) | шт | KZT | 535827 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0350 | ГРЩк 1.1 (без счетчика) (Пятна 5,6.) | шт | KZT | 495601 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0351 | ГРЩк 2.1 ГРЩк2.3 (без счетчика) (Пятно 5,6) | шт | KZT | 535827 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0352 | ГРЩк 2.2 (без счетчика) (Пятна 5,6.) | шт | KZT | 542605 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0359 | ЩО (Пятна 5,6.) | шт | KZT | 186006 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0369 | 2ЩЭ2÷9ЩЭ2 (Пятна 5,6.) | шт | KZT | 650576 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0377 | 2ЩЭ1÷9ЩЭ1 (Пятно 6.) | шт | KZT | 175000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0378 | 7ВРУ (без счетчика) (Пятно 7) | шт | KZT | 175000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0380 | Панель противопожарных устройств (панель ППУ) (без счетчика) (Пятно 7) | шт | KZT | 193146 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0383 | ЩО1 (Пятно 7) | шт | KZT | 21460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0384 | ЩО2 (Пятно 7) | шт | KZT | 52270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0387 | ЩС.АПТ (Пятно 7) | шт | KZT | 63059 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0388 | ЩСГП (Пятно 7) | шт | KZT | 98500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0392 | ЩС1 (Пятно 7) | шт | KZT | 29913 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0393 | ЩС2 (Пятно 7) | шт | KZT | 21106 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0420 | ЩО (Пятно 8,9) | шт | KZT | 942019.14 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0422 | 2ЩЭ1-9ЩЭ1 (без счетчика) (Пятно 8.) | шт | KZT | 601294 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0423 | 2ЩК1÷9ЩК1 2ЩК2÷8ЩК2 2ЩК3÷8ЩК3 2ЩК4÷8ЩК4 2ЩК5÷8ЩК5 (без счетчика) (Пятно 8.) | шт | KZT | 343148 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0426 | 2ЩЭ1-9ЩЭ1 (без счетчиков) (Пятно9.) | шт | KZT | 301158 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0432 | 9ВРУк (без счетчика) (Пятно 8,9) | шт | KZT | 741980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0433 | ГРЩк1.3 (без счетчика) (Пятно 8,9) | шт | KZT | 1094900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0434 | ГРЩк2.1 ГРЩк2.3 (без счетчика) (Пятно 8,9) | шт | KZT | 779950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0435 | ГРЩк1.1 (без счетчика) (Пятно 8,9) | шт | KZT | 868650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0437 | ГРЩк1.2,ГРЩк2.2 (без счетчика) (Пятно 8,9) | шт | KZT | 313512 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0438 | 10ВРУ1 (без счетчика) (Пятно 10) | шт | KZT | 87130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0439 | 10ВРУ1 (без счетчика) (I секция), (II секция (Пятно 10) | шт | KZT | 98064 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0440 | Распределительная панель с АВР (РП с АВР1) (без счетчика) (Пятно 10) | шт | KZT | 549481 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0441 | Панель противопожарных устройств с АВР (панель ППУ с АВР2 и АВР3) (без счетчика) (Пятно 10) | шт | KZT | 541460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0449 | 10ЩО (Пятно 10) | шт | KZT | 287276 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0451 | 2ЩЭ1-9ЩЭ1 (без счетчика) (Пятно 10.) | шт | KZT | 157611 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0463 | 10ВРУк (без счетчика) (Пятно 10) | шт | KZT | 164150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0464 | 10ГРЩк3(без счетчика) (Пятно 10) | шт | KZT | 1956141 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0466 | 10ГРЩк1 (без счетчика) (Пятно 10) | шт | KZT | 549446 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0467 | 10ГРЩк2 (без счетчика) (Пятно 10) | шт | KZT | 114456 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0468 | 11ВРУ (без счетчика) (Пятно 11) | шт | KZT | 90159 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0470 | Панель противопожарных устройств (панель ППУ) (без счетчика) (Пятно 11) | шт | KZT | 441565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0471 | 11ГРЩк1 ,11ГРЩк2 (без счетчика) (Пятно 11) | шт | KZT | 91739 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-0472 | ЩСГП (Пятно 11) | шт | KZT | 135330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0482 | ULP-01-DT1-05 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 725900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0483 | LP-01-DT1-05 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 1026900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0484 | LP-01-DT1-06 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 360500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0485 | ULP-01-DT1-06 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 1990800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0486 | PP-02-DT1-01 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 360500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0487 | LP-02-DT1-01 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 360500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0488 | ULP-02-DT1-01 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 1509900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0489 | UPP-02-DT1-02 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 1708700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0490 | UPP-02-DT1-01.1 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 2690800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0491 | SMDB-01-DT1-02 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 2081800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0492 | PP-02-DT1-02 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 1602300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0493 | UPP-01-DT1-02.1 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 323400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0494 | LP-02-DT1-02 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 323400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0495 | ULP-02-DT1-02 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 2573200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0496 | PP-02-DT1-03 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 1493100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0497 | UPP-02-DT1-03 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 541800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0498 | LP-02-DT1-03 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 360500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0499 | ULP-02-DT1-03 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 2473100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0500 | SMDB-02-DT1-04 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 2081800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0501 | PP-02-DT1-04 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 1530200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0503 | UPP-02-DT1-04 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 342300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0504 | LP-02-DT1-04 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 342300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0505 | ULP-02-DT1-04 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 2083200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0506 | PP-02-DT1-03 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 1530200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0507 | UPP-02-DT1-05 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 342300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0508 | LP-02-DT1-04 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 323400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0509 | ULP-02-DT1-05 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 2165100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0510 | CM RP-02-DT1-05 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 2390500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0511 | PP-03-DT1-01 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 1460900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0512 | UPP-03-DT1-01 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 2317000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0513 | PP-03-DT1-02 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 1460900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0514 | UPP-03-T1-01 (1 TERMINAL TAV2) | шт | KZT | 2317000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-090-0524 | Щит ЩО2 (KST) | шт | KZT | 52900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0525 | Щит ЩAО2 (KST) | шт | KZT | 39818 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0526 | Щит ШУог2 (KST) | шт | KZT | 23953 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0527 | Щит ЩС2г (KST) | шт | KZT | 90465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0528 | Щит ПР3 (KST) | шт | KZT | 427458 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0529 | Щит ЩС3 (KST) | шт | KZT | 601588 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0530 | Щит ЩСВ3 (KST) | шт | KZT | 155792 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0531 | Щит ЩО3 (KST) | шт | KZT | 54242 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0532 | Щит ЩОВВ (ва 1) | шт | KZT | 76200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0668 | ЩС-1 (f.park) | шт | KZT | 267887 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0669 | ЩС-2 (f.park) | шт | KZT | 1028889 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0673 | Щит ЩСВ-2 (BKD MKSD) | шт | KZT | 755850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0690 | 2 ЩО-1 (KSKL) | шт | KZT | 62165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0698 | 6 ЩО (KSKL) | шт | KZT | 57840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0721 | ЩС-Т2 (KSKL) | шт | KZT | 202145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0733 | ЩС1 (KSKL) | шт | KZT | 201290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0734 | ЩС2 (KSKL) | шт | KZT | 201290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0735 | ЩС3 (KSKL) | шт | KZT | 210405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0736 | ЩС4 (KSKL) | шт | KZT | 183400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0737 | ЩС5 (KSKL) | шт | KZT | 181755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0738 | ЩС6 (KSKL) | шт | KZT | 181755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-07483 | ЩО-1 (Блок 35 -krkm1) | шт | KZT | 120700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07485 | ШУ-Т11 (Блок 35 -krkm1) | шт | KZT | 70105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-0749 | ЩЭ 4 (E-HYTAP) | шт | KZT | 866475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07493 | ЩО-2 ( Блок 36-krkm1) | шт | KZT | 120700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07495 | ЩС-В ( Блок 36-krkm1) | шт | KZT | 280405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07497 | ШУ-Т2 ( Блок 36-krkm1) | шт | KZT | 70105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-0750 | ЩОВВ (E-HYTAP) | шт | KZT | 24460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-07503 | ЩО-3 ( Блок 37-krkm1) | шт | KZT | 120700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07505 | ШУ-Т3 ( Блок 37-krkm1) | шт | KZT | 70105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-07513 | ЩО-5 ( Блок 38-39-krkm1) | шт | KZT | 120700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07515 | ЩО-4 ( Блок 38-39-krkm1) | шт | KZT | 120700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07517 | ЩС-В ( Блок 38-39-krkm1) | шт | KZT | 147080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0752 | ЩАПС (E-HYTAP) | шт | KZT | 85690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07520 | ШУ-Т4 ( Блок 38-39-krkm1) | шт | KZT | 72340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-07521 | ШУ-Т5 ( Блок 38-39-krkm1) | шт | KZT | 71680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-07530 | ЩО-6 ( Блок 40-krkm1) | шт | KZT | 120700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07532 | ШУ-Т6 ( Блок 40-krkm1) | шт | KZT | 72840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-07538 | ЩЭ-4-1-36 УХЛ3 ( Блок 40-krkm1) | шт | KZT | 675535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07539 | ЩЭ-1-1-36 УХЛ3 ( Блок 40-krkm1) | шт | KZT | 257660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07540 | ЩЭ-5-1-36 УХЛ3 ( Блок 40-krkm1) | шт | KZT | 806805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07541 | ЩЭ-3-1-36 УХЛ3 ( Блок 40-krkm1) | шт | KZT | 528000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07542 | ЩО-7 ( Блок 41-krkm1) | шт | KZT | 120700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07544 | ШУ-Т7 ( Блок 41-krkm1) | шт | KZT | 70610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-07546 | ЩЭ-2-1-36 УХЛ3 ( Блок 41-krkm1) | шт | KZT | 400565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07547 | ЩЭ-3-1-36 УХЛ3 ( Блок 41-krkm1) | шт | KZT | 528000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07552 | ЩО-8 ( Блок 42-43-krkm1) | шт | KZT | 121860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07554 | ЩО-9 ( Блок 42-43-krkm1) | шт | KZT | 121860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07556 | ЩС-В ( Блок 42-43-krkm1) | шт | KZT | 54370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07559 | ШУ-Т8 ( Блок 42-43-krkm1) | шт | KZT | 75335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-07560 | ШУ-Т9 ( Блок 42-43-krkm1) | шт | KZT | 75335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-07569 | ЩО-10 ( Блок 44-45-krkm1) | шт | KZT | 121860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0757 | ЩЭ 4 (A-HYTAP) | шт | KZT | 1583390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07571 | ЩО-11 ( Блок 44-45-krkm1) | шт | KZT | 121860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-07573 | ШУ-Т10 ( Блок 44-45-krkm1) | шт | KZT | 75375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-07574 | ШУ-Т11 ( Блок 44-45-krkm1) | шт | KZT | 74260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-0758 | ЩОВВ (A-HYTAP) | шт | KZT | 25230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-07585 | Щит ВРЩ ((OZYURT)) | шт | KZT | 318840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0760 | ЩАПС (A-HYTAP) | шт | KZT | 87730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0765 | ЩЭ 3 (C-HYTAP) | шт | KZT | 1234044 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0766 | ЩЭ 4 (C-HYTAP) | шт | KZT | 1583399 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0767 | ЩОВВ (C-HYTAP) | шт | KZT | 25225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0769 | ЩАПС (C-HYTAP) | шт | KZT | 91190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0774 | ЩСП (spc) | шт | KZT | 55232 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0784 | ЩОФ (spc) | шт | KZT | 29984 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0786 | ЩС-1 (spc) | шт | KZT | 236076 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0787 | ЩС-2 (spc) | шт | KZT | 316053 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0788 | ЩС-3 (spc) | шт | KZT | 191082 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0789 | ЩС-4 (spc) | шт | KZT | 332675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0790 | ЩС-5 (spc) | шт | KZT | 747329 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0791 | ЩС-P1 (spc) | шт | KZT | 129936 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0792 | ЩС-P2 (spc) | шт | KZT | 31929 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0793 | ЩС-P3 (spc) | шт | KZT | 25923 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0794 | ЩС-P4 (spc) | шт | KZT | 23692 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0795 | ЩС-P5 (spc) | шт | KZT | 41722 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0796 | ЩС-У1 (spc) | шт | KZT | 81144 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0797 | ЩС-У2 (spc) | шт | KZT | 73401 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0798 | ЩС-У3 (spc) | шт | KZT | 81144 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0799 | ЩС-У4 (spc) | шт | KZT | 81144 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0800 | ЩС-У5 (spc) | шт | KZT | 73399 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0801 | ЩСB1 (spc) | шт | KZT | 50199 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0802 | ЩСB2 (spc) | шт | KZT | 43278 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0803 | ЩСB3 (spc) | шт | KZT | 118747 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0804 | ЩСB4 (spc) | шт | KZT | 43278 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0805 | ЩС-BKO (spc) | шт | KZT | 28783 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0806 | ЩС-T (spc) | шт | KZT | 127442 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0807 | ЩС-X (spc) | шт | KZT | 49100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0808 | ЩС-Ф (spc) | шт | KZT | 29504 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0809 | ЩС-CC (spc) | шт | KZT | 29504 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0810 | ЩС-CCA (spc) | шт | KZT | 36768 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0813 | Щит наружн 700х500х250mm 4 линии для автоматов (без IP защиты) | шт | KZT | 32210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 700 | 250
KAZTEK | 989-090-0815 | Щит ЩО-ОГ | шт | KZT | 425245 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0960 | АШУ-Т (ATR 40002) | шт | KZT | 397040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-0965 | ШАВР (ATR 40002) | шт | KZT | 532575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-0966 | ЩУ-1 (ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54) (ATR 40002) | шт | KZT | 420070 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0969 | ЩС-К (ATR 40002) | шт | KZT | 73800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0970 | ЩС-ПР (ATR 40002) | шт | KZT | 151125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0971 | ЩС-0 (ATR 40002) | шт | KZT | 75285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0972 | ЩС-Т (ATR 40002) | шт | KZT | 39145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0973 | ЩС-В2 (ATR 40002) | шт | KZT | 69950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0974 | ЩС-В1 (ATR 40002) | шт | KZT | 67745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0983 | БШУ-Т (ATR 40002) | шт | KZT | 80415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-0995 | ВШУ-Т (ATR 40002) | шт | KZT | 76030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-0996 | АЩО-1 (ATR 40002) | шт | KZT | 79420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0997 | АЩО-2 (ATR 40002) | шт | KZT | 79795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0998 | АЩО-3 (ATR 40002) | шт | KZT | 81065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-0999 | АЩО-А (ATR 40002) | шт | KZT | 78505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1000 | БЩО-1 (ATR 40002) | шт | KZT | 41265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1001 | БЩО-2 (ATR 40002) | шт | KZT | 33010 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1002 | БЩО-3 (ATR 40002) | шт | KZT | 50080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1003 | БЩО-4 (ATR 40002) | шт | KZT | 36090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1004 | БЩОА-1 (ATR 40002) | шт | KZT | 19170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1005 | БЩОА-2 (ATR 40002) | шт | KZT | 252500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1006 | ВЩО-1 (ATR 40002) | шт | KZT | 77380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1007 | ВЩО-2 (ATR 40002) | шт | KZT | 78650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1008 | ВЩОА (ATR 40002) | шт | KZT | 78140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1010 | ЩЭ4 asis(301122) без счетчик | шт | KZT | 243610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1011 | ЩЭ5 asis(301122) без счетчик | шт | KZT | 280775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1012 | ЩЭ6 asis(301122) без счетчик | шт | KZT | 319420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1013 | Щит этажный 1200x800x400мм с утеплением | шт | KZT | 238570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1200 | 400
KAZTEK | 989-090-10130 | Щит этажный 1200x800x400мм (с утеплением и переклад) | шт | KZT | 229820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1200 | 400
KAZTEK | 989-090-10131 | Этажный Щит 6 окошко (1300х1100х130мм) | шт | KZT | 60485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1100 | 1300 | 130
KAZTEK | 989-090-1014 | ЩУНО (srk-bkd) (с счетчик GPRS) | шт | KZT | 242280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-1015 | Щит 3ЩС1 (osk-hst) | шт | KZT | 230660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1016 | Щит 3ЩС2 (osk-hst) | шт | KZT | 216865 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1017 | Щит 3ЩО1 (osk-hst) | шт | KZT | 99270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1018 | Щит 3ЩО2 (osk-hst) | шт | KZT | 99270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1019 | Щит 3ЩО3 (osk-hst) | шт | KZT | 86115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1020 | Щит ЩР-1 (AVTR) | шт | KZT | 480405 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1021 | Щит ЩР-2 (AVTR) | шт | KZT | 505370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1022 | Щит ЩO-1 (AVTR) | шт | KZT | 73635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1023 | Щит ЩO-2 (AVTR) | шт | KZT | 65560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1029 | Щит ЩВ1 (Столовая) | шт | KZT | 257875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1030 | Щит ЩВ1 PMM | шт | KZT | 257875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 1
KAZTEK | 989-090-1031 | Щит ЩВ1 РПЭОП | шт | KZT | 257360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 1
KAZTEK | 989-090-1032 | Щит ЩВ-1.1 (IP31) | шт | KZT | 3725090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1033 | Щит ЩКЛ (КРКМ) | шт | KZT | 32935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1035 | Щит ШС-К (10) | шт | KZT | 54850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1036 | Щит ШС-К (12) | шт | KZT | 56455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1037 | Щит ШС-К (14) | шт | KZT | 58100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1038 | Щит ШС-К (16) | шт | KZT | 59705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1039 | Щит ЩУНО (nova) | шт | KZT | 286060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1040 | Щит ЩФО-1 | шт | KZT | 199265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1041 | Щит ЩФО-2 | шт | KZT | 199265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1042 | Щит ЩФО-3 | шт | KZT | 216460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1043 | Щит ЩДП 400А (АСУС) | шт | KZT | 1967830 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1045 | Щит 1 (ИНД.) BKD | шт | KZT | 835290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1046 | Щит 2 (ИНД.) BKD | шт | KZT | 629225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1047 | ВУ-1 АВР 800 (comf-800) | шт | KZT | 2753195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1051 | ВУ2 АВР 400 (Б-400-2-1) | шт | KZT | 1477290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 2
KAZTEK | 989-090-1055 | ВУ3 АВР 400 (Б-400-2-1) | шт | KZT | 1576020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 3
KAZTEK | 989-090-1062 | Щит 1ЩК1 | шт | KZT | 75500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1063 | Щит 1ЩК2 | шт | KZT | 102065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1064 | Щит 1ЩК3 | шт | KZT | 121095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1065 | Щит 1ЩР1 | шт | KZT | 110400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1066 | Щит 1ЩР2 | шт | KZT | 120420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1067 | Щит 1ЩР3 | шт | KZT | 99665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1068 | Щит 1ЩР4 | шт | KZT | 72955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1069 | Щит 1ЩРС1 | шт | KZT | 221385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1070 | Щит 1ЩРС2 | шт | KZT | 297120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1071 | Щит 1ЩРС3 | шт | KZT | 274130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1072 | Щит 1ЩР5 | шт | KZT | 116585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1073 | Щит 1ЩР6 | шт | KZT | 79995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1074 | Щит 1ЩР7 | шт | KZT | 116585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1075 | Щит 1ЩР8 | шт | KZT | 62770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1076 | Щит 2ЩК1-2ЩК2 | шт | KZT | 283835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1077 | Щит 2ЩК3 | шт | KZT | 373705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1078 | Щит 2ЩР1 | шт | KZT | 123930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1079 | Щит 2ЩР2 | шт | KZT | 120255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1080 | Щит 2ЩР3 | шт | KZT | 89480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1081 | Щит 2ЩР4 | шт | KZT | 71635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1082 | Щит 2ЩР5 | шт | KZT | 125195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1083 | Щит 2ЩР6 | шт | KZT | 80250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1084 | Щит 2ЩР7 | шт | KZT | 89480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1085 | Щит 2ЩР8 | шт | KZT | 44060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1086 | Щит 3ЩК1-3ЩК2 | шт | KZT | 283835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1087 | Щит 3ЩК3-3ЩК5-3ЩК5 | шт | KZT | 161080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1088 | Щит 3ЩК4 | шт | KZT | 161080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1089 | Щит 3ЩР1 | шт | KZT | 123930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1090 | Щит 3ЩР2 | шт | KZT | 106705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1091 | Щит 3ЩР3 | шт | KZT | 89480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1092 | Щит 3ЩР4 | шт | KZT | 71635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1093 | Щит 3ЩР5 | шт | KZT | 172140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1094 | Щит 3ЩР6 | шт | KZT | 106705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1095 | Щит 3ЩР7 | шт | KZT | 111360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1096 | Щит 3ЩК7 | шт | KZT | 173505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1097 | Щит 3ЩК8 | шт | KZT | 164895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1098 | Щит 3ЩК9 | шт | KZT | 165240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1099 | Щит ЩС3 | шт | KZT | 129220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1100 | Щит 4ЩК1-4ЩК2-4ЩК5 | шт | KZT | 283835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1101 | Щит 4ЩК3 | шт | KZT | 296260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1102 | Щит 4ЩК4 | шт | KZT | 81820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1103 | Щит 4ЩК6 | шт | KZT | 275220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1104 | Щит 4ЩК7 | шт | KZT | 99665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1105 | Щит 4ЩР1 | шт | KZT | 93295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1106 | Щит 4ЩР2 | шт | KZT | 69725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1107 | Щит 4ЩР3 | шт | KZT | 98095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1108 | Щит 4ЩР5 | шт | KZT | 79745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1109 | Щит 4ЩР6 | шт | KZT | 57940 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1110 | Щит 4ЩР8 | шт | KZT | 98235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1111 | Щит 1ЩСС1 | шт | KZT | 96385 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1112 | Щит 1ЩСС2 | шт | KZT | 78650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1113 | Щит 1ЩС1-СКУД | шт | KZT | 97620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1114 | Щит 2ЩС1-СКУД-3ЩС1-СКУД-4ЩС1-СКУД | шт | KZT | 71780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1115 | Щит ЩС3 | шт | KZT | 125195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1116 | Щит ЩСК | шт | KZT | 125195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1117 | Щит ЩСВ1 | шт | KZT | 78910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1118 | Щит ЩСВ2 | шт | KZT | 69350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1119 | Щит ЩСВ3 | шт | KZT | 76375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1120 | Щит ЩСВ4 | шт | KZT | 48710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1121 | Щит ЩСВ5 | шт | KZT | 62215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1122 | Щит ЩСН | шт | KZT | 64070 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1123 | Щит ЩУЭ-1, ЩУЭ-2 | шт | KZT | 67245 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1124 | Щит ЩУЭ-3 | шт | KZT | 74270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1125 | Щит ЩС1, ЩС2 | шт | KZT | 77890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1126 | Щит ЩКК-12U (ИНД.) BKD | шт | KZT | 247520 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1127 | Панель для щита 1400x700x700мм | шт | KZT | 49485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1400 | 700
KAZTEK | 989-090-1128 | Панель для щита 1800x1170x1070мм | шт | KZT | 65300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1170 | 1800 | 1070
KAZTEK | 989-090-1130 | Щит АВР-25А(70423 vtr) | шт | KZT | 147025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1131 | Щит АВР-32А(70423 vtr) | шт | KZT | 212025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1132 | Щит АВР-63А(70423 vtr) | шт | KZT | 230805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1133 | Щит ШУ-T1 (71323) BZ ERTM | шт | KZT | 50450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1134 | Щит ШУ-T2 (71323) BZ ERTM | шт | KZT | 50450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1135 | Щит ВРУ1000А (70723) RMS | шт | KZT | 2610790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1136 | ОЕП (ОСНОВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ) (71323) SBND | шт | KZT | 664220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1141 | Щит Подвал-ELP (72523 )hay eu | шт | KZT | 521990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1142 | Щит 1K-ELP (72523 )hay eu | шт | KZT | 275320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1143 | Щит 2K-ELP (72523 )hay eu | шт | KZT | 319585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1144 | Щит 3K-ELP (72523 )hay eu | шт | KZT | 270390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1145 | Щит 4K-ELP (72523 )hay eu | шт | KZT | 322515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1146 | Щит 5K-ELP (72523 )hay eu | шт | KZT | 364080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1153 | ШУ-К1.1 (70723 krkm dp) 35,36,37.blok | шт | KZT | 3705990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-1154 | ШУ-К1.2 (70723 krkm dp) 38,39. blok | шт | KZT | 1666305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-1155 | ШУ-К1.3 (70723 krkm dp) 40,41. blok | шт | KZT | 4416815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-1156 | ШУ-К1.4 (70723 krkm dp) 42,43. blok | шт | KZT | 5060210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-1157 | ШУ-К1.5 (70723 krkm dp) 44,45. blok | шт | KZT | 2120375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-1158 | ШУ-К2.1 (70723 krkm dp) 25,26. blok | шт | KZT | 4908015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-1159 | ШУ-К2.2 (70723 krkm dp) 27,28. blok | шт | KZT | 2493695 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-1160 | ШУ-К2.3 (70723 krkm dp) 29,30,31. blok | шт | KZT | 1363930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-1161 | ШУ-К2.4 (70723 krkm dp) 32. blok | шт | KZT | 1211395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-1162 | ШУ-К2.5 (70723 krkm dp) 33,34. blok | шт | KZT | 3191030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-090-1185 | Щит ЩУР 80223 BSGC | шт | KZT | 202800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1186 | Щит ЩК (КУХНЯ) 80223 ATR | шт | KZT | 426345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1187 | Щит ЩК (1. КАБАТ) 80223 ATR | шт | KZT | 213300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1188 | Щит ЩК (2. КАБАТ) 80223 ATR | шт | KZT | 289735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1189 | Щит ВРУ (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 1800710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1190 | Щит РУ-1 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 681260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1191 | Щит РУ-2 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 743330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1192 | Щит ШРА (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 58700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1193 | Щит ЯАВР3-32-2 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 233560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1194 | Щит ЩО-1 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 58920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1195 | Щит ЩО-2 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 63145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1196 | Щит ЩО-3 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 54430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1197 | Щит ЩАО (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 45265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1198 | Щит ЩКС (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 58305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1199 | Щит ЩСН (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 64030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1200 | Щит ЩС-1 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 88585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1201 | Щит ЩС-2 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 248915 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1202 | Щит ЩС-3 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 229935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1203 | Щит ЩС-4 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 85170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1204 | Щит ЩС-5(70523 alt cmrt) | шт | KZT | 257030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1205 | Щит ЩСА-1 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 79290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1206 | Щит ЩСА-4 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 79290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1207 | Щит ЩСВ-1 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 212785 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1208 | Щит ЩСВ-1.1 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 62955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1209 | Щит ЩСВ-4 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 168125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1210 | Щит ЩСВ-4.1 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 66685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1211 | Щит ЩСВ-5 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 75680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1212 | Щит ЩСкм1 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 323415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1213 | Щит ЩСкм2 (70523 alt cmrt) | шт | KZT | 301595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1214 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-11P 9-13A AC220В IP55 (R)(CHINT) | шт | KZT | 46725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1216 | Щит ВРУ (ВУ 81023 ATR EDM) | шт | KZT | 365495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1217 | Щит ВРУ (РУ 81023 ATR EDM) | шт | KZT | 398225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1218 | Щит ВРУ (ВРУ1-13-20УХЛ4)80823 BI | шт | KZT | 576315 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1219 | Щит РУ1 ( ВРУ 18.80.40.0-36 )80823 BI | шт | KZT | 461090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1220 | Щит РУ2 ( ВРУ 18.80.40.0-36 )80823 BI | шт | KZT | 474295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1225 | ЩСВ-11.КУ 643803.2021.1-04-ЭОМ (6) (БПО) | шт | KZT | 216400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1228 | ЩО-11.АВ 643803.2021.1-02-ЭОМ2 (9) (БПО) | шт | KZT | 357305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1230 | ЩС-11.АВ 643803.2021.1-02-ЭОМ2 (9) (БПО) | шт | KZT | 161410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1231 | ЩС-12.АВ 643803.2021.1-02-ЭОМ2 (9) (БПО) | шт | KZT | 212715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1232 | ЩС-13.АВ 643803.2021.1-02-ЭОМ2 (9)(БПО) | шт | KZT | 212715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1233 | ЩС-14.АВ 643803.2021.1-02-ЭОМ2 (9)(БПО) | шт | KZT | 158875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1234 | ЩС-15.АВ 643803.2021.1-02-ЭОМ2 (9) (БПО) | шт | KZT | 178695 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1235 | ЩС-16.АВ 643803.2021.1-02-ЭОМ2 (9) (БПО) | шт | KZT | 183360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1236 | ЩС-Аккум.АВ 643803.2021.1-02-ЭОМ2 (9) (БПО) | шт | KZT | 94105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1237 | ЩСВ-11.АВ 643803.2021.1-02-ЭОМ2 (9) (БПО) | шт | KZT | 176370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1238 | ЩСВ-12.АВ 643803.2021.1-02-ЭОМ2 (9) (БПО) | шт | KZT | 281810 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1243 | ЩСР-11.АВ. ЩСР-15.АВ 643803.2021.1-02-ЭОМ2 (9) (БПО) | шт | KZT | 294125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1248 | ЩО (81923- atr, kktem) | шт | KZT | 228285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1249 | ЩОА (81923- atr, kktem) | шт | KZT | 81630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1250 | ЯАВР (81923- atr, kktem) | шт | KZT | 229190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1251 | ЩСАВР (81923- atr, kktem) | шт | KZT | 144760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1252 | ЩС1 (81923- atr, kktem) | шт | KZT | 43520 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1253 | ЩС2 (81923- atr, kktem) | шт | KZT | 54505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1254 | ЩС3 (81923- atr, kktem) | шт | KZT | 54505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1255 | ЩЭ-4 (81923- atr, kktem) | шт | KZT | 278890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1257 | ЩОФ(81923- atr, kktem) | шт | KZT | 78575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1289 | ВУ-1( УАВР-ШУ8253-62 АВР 630А) (20023811-5/82223) ondsn akt | шт | KZT | 1167440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 630
KAZTEK | 989-090-1349 | ЩУРc1 (90223 HYT BRBQ) | шт | KZT | 418505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1350 | ЩУРc2 (90223 HYT BRBQ) | шт | KZT | 376370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1351 | Щит ЩУР 91423 tz dpo | шт | KZT | 151945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1356 | Щит ЩР 91923 mft | шт | KZT | 248930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 91
KAZTEK | 989-090-1358 | ЩЭ 92323 RMS OTL4 | шт | KZT | 323760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1366 | ЩОВ-1 (92223 krkm-2) 25-26 | шт | KZT | 39585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1367 | ЩОВ-2 (92223 krkm-2) 25-26 | шт | KZT | 39585 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1369 | ЩО-1 (92223 krkm-2) 25-26 | шт | KZT | 257680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1373 | ЩЭ-3-1-36 УХЛ3 (92223 krkm-2) 25-26 | шт | KZT | 956310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1374 | ЩЭ-4-1-36 УХЛ3 (92223 krkm-2) 25-26 | шт | KZT | 1241310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1377 | АВР-1 63A+ РЩ-3 (92223 krkm-2) 27-28 | шт | KZT | 602995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 63
KAZTEK | 989-090-1388 | ЩО-1 (92223 krkm-2) 27-28 | шт | KZT | 257680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1392 | ЩЭ-6-1-36 УХЛ3 (92223 krkm-2) 27-28 | шт | KZT | 1790620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1393 | ЩОВ-1 (92223 krkm-2) 27-28 | шт | KZT | 41595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1394 | ЩОВ-2 (92223 krkm-2) 27-28 | шт | KZT | 41595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1397 | АВР-1 63A+ РЩ-3 (92223 krkm-2) 29-31 | шт | KZT | 623750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 63
KAZTEK | 989-090-1404 | ЩОВ-1 (92223 krkm-2) 29-31 | шт | KZT | 38965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1405 | ЩОВ-2 (92223 krkm-2) 29-31 | шт | KZT | 38965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1406 | ЩОВ-3 (92223 krkm-2) 29-31 | шт | KZT | 38965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1412 | ЩО-1 (92223 krkm-2) 29-31 | шт | KZT | 374240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1416 | ЩЭ-3-1-36 УХЛ3 (92223 krkm-2) 29-31 | шт | KZT | 963560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1417 | ЩЭ-4-1-36 УХЛ3 (92223 krkm-2) 29-31 | шт | KZT | 1250450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1420 | АВР-1 50A+ РЩ-3 (92223 krkm-2) 32 | шт | KZT | 814415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 50
KAZTEK | 989-090-1421 | ВРУ-4.2 (Вводная панель) (92223 krkm-2) 32 | шт | KZT | 1066875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1423 | АВР-4.2 (ЩАП-53УХЛ4 100A) (92223 krkm-2) 32 | шт | KZT | 336915 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1431 | ЩОВ-1 (92223 krkm-2) 32 | шт | KZT | 55550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1432 | ЩО-1 (92223 krkm-2) 32 | шт | KZT | 168375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1433 | ЩО-2 (92223 krkm-2) 32 | шт | KZT | 40170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1436 | ЩЭ-4-1-36 УХЛ3 (92223 krkm-2) 32 | шт | KZT | 1262295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1443 | АВР-1 50A+ РЩ-3 (92223 krkm-2) 33-34 | шт | KZT | 637865 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 50
KAZTEK | 989-090-1454 | ЩЭ-4-1-36 УХЛ3 (92223 krkm-2) 33-34 | шт | KZT | 1239290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1455 | ЩЭ-5-1-36 УХЛ3 (92223 krkm-2) 33-34 | шт | KZT | 1511635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1456 | ВРУп-1 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p3 | шт | KZT | 1618235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1457 | ВРУп-1 (Iсекция)(IIсекция) (Вводная панель) (92223 krkm-2) p3 | шт | KZT | 603270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1458 | ВЩ-1 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p3 | шт | KZT | 816505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1459 | ЩАП-53УХЛ4 380В; 400А (Вводная панель) (92223 krkm-2) p3 | шт | KZT | 1279270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1460 | ЩГП-1 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p3 | шт | KZT | 672375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1461 | ЩРп-1 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p3 | шт | KZT | 1721485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1462 | (Вводная панель) (92223 krkm-2) p3 | шт | KZT | 116625 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1463 | ЩСВп-2 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p3 | шт | KZT | 136075 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1464 | ЩСп-1 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p3 | шт | KZT | 89700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1465 | ЩОп-1 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p3 | шт | KZT | 71285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1466 | ЩАОп-1 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p3 | шт | KZT | 50675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1474 | ВРУ-5.2 (Вводная панель) (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 930680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1475 | ЩАП-63УХЛ4 380В; 160А) (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 362160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1476 | ВРУ-5.3 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 1085620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1477 | ЩГП-2 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 181100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1478 | ЩС-2 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 79750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1479 | ЩСВ-2 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 88015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1480 | ЩО-2 (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 52970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1486 | ШС-К1 (12) ) (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 62855 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1487 | ШС-К2 (14) ) (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 64550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1488 | ШС-К3 (16) ) (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 66250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1489 | ШС-К4 (20) ) (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 65295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1490 | ШС-К5 (24) ) (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 77185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1491 | ВРУ-5.2 (Iсекция)(IIсекция) (Вводная панель) (92223 krkm-2) p4 | шт | KZT | 362650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1520 | ВРУ2 С АВР-250 (100923 momshly) | шт | KZT | 895205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1525 | ЩАПТ (100923 momshly) | шт | KZT | 56825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1530 | ЩСтп (100923 momshly) | шт | KZT | 210545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1531 | ВРУ ПАНЕЛ-1 ВВОДНАЯ (7,8,9,13,14,15) 102423 hyat3 | шт | KZT | 1610095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1532 | ВРУ ПАНЕЛ-2 РАСПРЕРЕДЕТЕЛЬНАЯ (7,8,9,13,14,15) 102423 hyat3 | шт | KZT | 431780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f | 2
KAZTEK | 989-090-1533 | ВРУ ПАНЕЛ-3 ОБЩЕДОМОВЫЕ НАГРУЗКИ (7,8,9,13,14,15) 102423 hyat3 | шт | KZT | 444730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1534 | ПАНЕЛЬ 4 ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ (7,8,9,13,14,15) 102423 hyat3 | шт | KZT | 943105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1536 | ЩАПС (7,8,9,13,14,15) 102423 hyat3 | шт | KZT | 75950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1538 | ШЭ3 (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ (7,8,9,13,14,15) 102423 hyat3 | шт | KZT | 473935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1539 | ШЭ4 (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ (7,8,9,13,14,15) 102423 hyat3 | шт | KZT | 584860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1540 | ВРУ ПАНЕЛ-1 ВВОДНАЯ (11,12,17,18,23,24,29) 102423 hyat3 | шт | KZT | 1496820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1541 | ВРУ ПАНЕЛ-2 РАСПРЕРЕДЕТЕЛЬНАЯ (11,12,17,18,23,24,29) 102423 hyat3 | шт | KZT | 466410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f | 2
KAZTEK | 989-090-1542 | ВРУ ПАНЕЛ-3 ОБЩЕДОМОВЫЕ НАГРУЗКИ (11,12,17,18,23,24,29) 102423 hyat3 | шт | KZT | 562825 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1543 | ПАНЕЛЬ 4 ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ (11,12,17,18,23,24,29) 102423 hyat3 | шт | KZT | 959380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1545 | ЩАПС (11,12,17,18,23,24,29) 102423 hyat3 | шт | KZT | 75950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1547 | ШЭ2 (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ (11,12,17,18,23,24,29) 102423 hyat3 | шт | KZT | 389445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1548 | ШЭ3 (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ (11,12,17,18,23,24,29) 102423 hyat3 | шт | KZT | 564230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1549 | ШЭ4 (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ (11,12,17,18,23,24,29) 102423 hyat3 | шт | KZT | 697660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1550 | ШЭ6 (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ (10,19,25) 102423 hyat3 | шт | KZT | 865340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1551 | ВРУ ПАНЕЛ-1 ВВОДНАЯ (16) 102423 hyat3 | шт | KZT | 1813455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1552 | ВРУ ПАНЕЛ-2 РАСПРЕРЕДЕТЕЛЬНАЯ (16) 102423 hyat3 | шт | KZT | 511310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f | 2
KAZTEK | 989-090-1553 | ВРУ ПАНЕЛ-3 ОБЩЕДОМОВЫЕ НАГРУЗКИ (16) 102423 hyat3 | шт | KZT | 585115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1554 | ПАНЕЛЬ 4 ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ (16) 102423 hyat3 | шт | KZT | 1102135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1556 | ЩАПС (16) 102423 hyat3 | шт | KZT | 77185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1559 | ШЭ5(1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ (10,19,25) 102423 hyat3 | шт | KZT | 802705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1560 | ВРУ ПАНЕЛ-1 ВВОДНАЯ (10,19,25) 102423 hyat3 | шт | KZT | 1496820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1561 | ВРУ ПАНЕЛ-2 РАСПРЕРЕДЕТЕЛЬНАЯ (10,19,25) 102423 hyat3 | шт | KZT | 466635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f | 2
KAZTEK | 989-090-1562 | ВРУ ПАНЕЛ-3 ОБЩЕДОМОВЫЕ НАГРУЗКИ (10,19,25) 102423 hyat3 | шт | KZT | 563155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1563 | ПАНЕЛЬ 4 ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ (10,19,25) 102423 hyat3 | шт | KZT | 817330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1565 | ЩАПС (10,19,25) 102423 hyat3 | шт | KZT | 75950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1567 | ШЭ3 (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ (10,19,25) 102423 hyat3 | шт | KZT | 564230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1568 | ШЭ4 (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ (10,19,25) 102423 hyat3 | шт | KZT | 697660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1569 | ВРУ ПАНЕЛ-1 ВВОДНАЯ (6,20,21,26,27) 102423 hyat3 | шт | KZT | 1732295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1570 | ВРУ ПАНЕЛ-2 РАСПРЕРЕДЕТЕЛЬНАЯ (6,20,21,26,27) 102423 hyat3 | шт | KZT | 444900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f | 2
KAZTEK | 989-090-1571 | ВРУ ПАНЕЛ-3 ОБЩЕДОМОВЫЕ НАГРУЗКИ (6,20,21,26,27) 102423 hyat3 | шт | KZT | 531135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1572 | ПАНЕЛЬ 4 ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ (6,20,21,26,27) 102423 hyat3 | шт | KZT | 998050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1574 | ЩАПС (6,20,21,26,27) 102423 hyat3 | шт | KZT | 77185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1576 | ШЭ3 (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ (6,20,21,26,27) 102423 hyat3 | шт | KZT | 527365 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1582 | ШЭ без окон (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ | шт | KZT | 51865 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1583 | ШЭ3 (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ | шт | KZT | 187645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1584 | ШЭ4 (1) ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ | шт | KZT | 230750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1608 | ЩСК-Котельная (231219 alt cmrt) | шт | KZT | 72290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1609 | ЩСоб-Обогрев воронок (231219 alt cmrt) | шт | KZT | 189250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1610 | ЩСу1 (231219 alt cmrt) | шт | KZT | 62450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1611 | Щсел-Елеватор (231219 alt cmrt) | шт | KZT | 94870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1612 | Etajnyi Shit 1/7 okoshko S/A 1000x1140x155mm | шт | KZT | 41590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1140 | 1000 | 155
KAZTEK | 989-090-1616 | ShE6 Shitok Etajnyi 110723 (meliora 1-B) | шт | KZT | 1948470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1617 | ShE4 Shitok Etajnyi 110723 (meliora 1-B) | шт | KZT | 1274410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1636 | ShE4 Shitok Etajnyi 110723 (meliora 1-B) | шт | KZT | 1274410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1637 | She6 Shitok Etajnyi 1,2,3,4,5,6 110723 (meliora 2-A) | шт | KZT | 1948470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1658 | SHE4 Shitok Etajnyi 110723 (meliora 1-B) | шт | KZT | 1274410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1659 | SHE6 Shitok Etajnyi 110723 (meliora 3-A) | шт | KZT | 1948470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1676 | SHE4 Shitok Etajnyi 110723 (meliora 1-B) | шт | KZT | 1274410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1677 | SHE5 Shitok Etajnyi1 110723 (meliora 4-B) | шт | KZT | 1666455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1678 | SHE6 Shitok Etajnyi2, 3 4 5 6 110723 (meliora 4-B) | шт | KZT | 1948470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1690 | SHE4 Shitok Etajnyi 110723 (meliora 1-B) | шт | KZT | 1216530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1691 | SHE6 Shitok Etajnyi2, 3 4 5 6 110723 (meliora 5A) | шт | KZT | 1709315 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1704 | SHE6 Shitok Etajnyi 1.2.3.4.5.6 110723 (meliora 6-A) | шт | KZT | 1626005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1705 | SHE4 Shitok Etajnyi 110723 (meliora 6-A) | шт | KZT | 1165105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1716 | SHE6 Shitok Etajnyi 1.2.3.4.5.6 110723 (meliora 7-A) | шт | KZT | 1626005 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1717 | SHE4 Shitok Etajnyi 110723 (meliora 7-A) | шт | KZT | 1165105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1757 | SHE4 Shitok Etajnyi 24208 (batis alyns) | шт | KZT | 201715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1778 | Щит В.К (1200x820x240мм) | шт | KZT | 86895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 820 | 1200 | 240
KAZTEK | 989-090-1779 | Щит Э.М и Э.О (1200x820x240мм) | шт | KZT | 82605 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 820 | 1200 | 240
KAZTEK | 989-090-1780 | Щит В.К (1200x1250x150мм) | шт | KZT | 90715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1250 | 1200 | 150
KAZTEK | 989-090-1781 | Щит С.С(1200x540x240мм) | шт | KZT | 58660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 540 | 1200 | 240
KAZTEK | 989-090-1782 | Щит С.С(1200x420x240мм) | шт | KZT | 56185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 420 | 1200 | 240
KAZTEK | 989-090-1783 | Щит П.Ж (1200x400x240мм) | шт | KZT | 55095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 1200 | 240
KAZTEK | 989-090-1784 | Щит В.К (1200x920x150мм) | шт | KZT | 83525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 920 | 1200 | 150
KAZTEK | 989-090-1785 | ЩС-1 (24411 harmoniy) | шт | KZT | 1470545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1786 | ЩС-2 (24411 harmoniy) | шт | KZT | 1235650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1787 | ЩС-3 (24411 harmoniy) | шт | KZT | 91140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1794 | АВР-1, АВР-2 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 1209750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1795 | ШАВР (24416 atr bereke) | шт | KZT | 410550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1834 | ЩО-0 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 38795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1836 | ЩО-1.1 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 91905 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1837 | ЩО-1.2 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 70620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1838 | ЩО-1.3 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 103680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1839 | ЩО-Kx (24416 atr bereke) | шт | KZT | 36640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1842 | ЩО-2.1 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 52670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1843 | ЩО-2.2 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 62495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1844 | ЩО-2.3 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 73495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1846 | ЩО-3.1 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 42865 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1847 | ЩО-3.2 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 87010 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1848 | ЩО-3.3 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 64795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1850 | ЩСН (24416 atr bereke) | шт | KZT | 139240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1851 | ЩСВ-0 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 90925 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1852 | ЩСВ-К (24416 atr bereke) | шт | KZT | 92630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1853 | ЩСВ-К1 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 249015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1854 | ЩС-CС1 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 67415 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1855 | ЩСВ-1 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 59075 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1856 | ЩС-ПС1 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 35045 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1857 | ЩС-CС2 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 61865 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1858 | ЩС-ПС2 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 31680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1859 | ЩС-CС3 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 36900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1860 | ЩС-ПС3 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 56390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1861 | ЩСВ-3 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 328630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1862 | ЩОВ-1 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 93515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1863 | ЩОВ-2 (24416 atr bereke) | шт | KZT | 162740 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1865 | ЩАВР (Transfer Panosu) (24418 AYNABULAK C.D) | шт | KZT | 537835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1868 | ЩО-1(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 66120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1869 | ЩО-2(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 55015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1870 | ЩО-3(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 53750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1871 | ЩО-П(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 38335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1874 | ЩС-1(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 79955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1875 | ЩС-2(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 81595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1876 | ЩС-3(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 118320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1877 | ЩС-4(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 56685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1878 | ЩС-М(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 57420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1879 | ЩС-ШМТ(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 94265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1880 | ЩС-РС(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 51140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1881 | ЩС-РОБ(24423 akt tushbek) | шт | KZT | 70920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1884 | ЩАП-1 ЩАП-53 УХЛ4 IP31 100A | шт | KZT | 341750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1897 | ЩЭЧ-25 (24430 alsm) | шт | KZT | 63985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1898 | ЩЭЧ-63 (24430 alsm) | шт | KZT | 476070 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1921 | ЩСБП-1 | шт | KZT | 420700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1922 | ЩО1.1 | шт | KZT | 366235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1923 | ЩО1.2 | шт | KZT | 242275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1924 | ЩО2.1 | шт | KZT | 247235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1925 | ЩО2.2 | шт | KZT | 229240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1926 | ЩО3.1 | шт | KZT | 248915 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1927 | ЩО3.2 | шт | KZT | 219960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1942 | ЩУ-Т1 | шт | KZT | 298085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1943 | ЩУ-Т2 | шт | KZT | 113500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1946 | ЩС-Э1 | шт | KZT | 194665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1947 | ЩС-Э2 | шт | KZT | 194665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-1949 | ЩСВ1.1 | шт | KZT | 218330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1950 | ЩСВ1.2 | шт | KZT | 212255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1951 | ЩСВ1.3 | шт | KZT | 156115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1970 | АВР 1 | шт | KZT | 432505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1971 | АВР 2 | шт | KZT | 432505 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-1973 | ЩО (24614 Ast. Ozyrt) | шт | KZT | 99000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-2079 | ЩО-1 ( AS KRLS) | шт | KZT | 61860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2082 | ЩС-1(AS KRLS) | шт | KZT | 171645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2083 | ЩСВ-1(AS KRLS) | шт | KZT | 53155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-2086 | ВРУ3-ВРУ4 С АВР100-2б | шт | KZT | 804135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-2091 | Корпус 2.1 ELP (24527 tkmk3) | шт | KZT | 592210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2092 | Корпус 2.2 ELP (24527 tkmk3) | шт | KZT | 476625 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2164 | АВР-Б-800-2-1+ШУ (24917 semey) | шт | KZT | 2373200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-2187 | ЩР С АВР-100А-2 Б (241002 akt asilpark) | шт | KZT | 506620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-2188 | ЩЭ-3-1-2 без счетчика (241002 akt asilpark) | шт | KZT | 156945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2189 | ЩЭ- без счетчика | шт | KZT | 57020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2190 | ЩВР-ВА С АВР-Б-125-2-1 (без счетчиков) | шт | KZT | 811450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-2203 | щу-апт | шт | KZT | 245045 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2204 | щу-итп | шт | KZT | 43735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2206 | ЩО-Р | шт | KZT | 42745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2216 | Шкаф-Подиум установочный 1250х600х301мм | шт | KZT | 49610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1250 | 301
KAZTEK | 989-090-2217 | Шкаф Металлический 1100х635х370мм | шт | KZT | 88745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 635 | 1100 | 370
KAZTEK | 989-090-2221 | ЩУ (с счетчиком 2411 novamep) | шт | KZT | 362485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-2225 | АВР-Б-125-2-1(24121 aydr) | шт | KZT | 382895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-2233 | ЩЭ1/1 (без счетчиков) (ЩЭ-7-1 36 УХЛ3) (241218 ALGABAS-1) | шт | KZT | 129930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2239 | ЩЭ2/1, ЩЭ3/1, ЩЭ4/1, Щэ5/1 (без счетчиков)(ЩЭ-8-1 36 УХЛ3) (241218 ALGABAS-1) | шт | KZT | 140565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2296 | ШC-ЧМ-П3, 4 5 6 7 8 счетчиком (241114 novamep) | шт | KZT | 94940 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-090-2359 | ЩВР-ВА (c cчетчиком и c АВР-Б-125-2-1) | шт | KZT | 1059340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-090-2363 | Мет. Щит РУ (250А) | шт | KZT | 1064890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2763 | Уличный шкаф 19 дюймов 9U 400x600x450мм | шт | KZT | 62345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 400 | 450
KAZTEK | 989-090-2766 | Уличный шкаф 19 дюймов 9U 400x600x450мм с шапкой | шт | KZT | 94070 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 400 | 450
KAZTEK | 989-090-2854 | Консоль для кабельного канала 50х31х1000мм(2 мм) | м | KZT | 4050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 1000
KAZTEK | 989-090-2857 | Щит ПР-ОВ | шт | KZT | 72910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2858 | Щит ШР | шт | KZT | 492980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2859 | Щит ЩАО | шт | KZT | 12890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2860 | Щит ЩО | шт | KZT | 25935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2861 | Щит ПР-КХ | шт | KZT | 26275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2862 | Щит ВРУ | шт | KZT | 112120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2863 | Щит ЩО1 | шт | KZT | 28575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2864 | Щит ЩАО1 | шт | KZT | 23765 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2865 | Щит ЩР1 | шт | KZT | 492980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2866 | Щит ПР-ОВ1 | шт | KZT | 24410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2867 | Щит ПР-КХ1 | шт | KZT | 26275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2868 | Щит ЩР-К | шт | KZT | 6340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2869 | Щит ВРУ1 | шт | KZT | 229040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2870 | Щит ЩО2 | шт | KZT | 28575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2871 | Щит ЩАО2 | шт | KZT | 23765 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2872 | Щит ЩР2 | шт | KZT | 515390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2873 | Щит ПР-ОВ2 | шт | KZT | 24410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2874 | Щит ПР-КХ2 | шт | KZT | 26275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2875 | Щит ЩР-К1 | шт | KZT | 6340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2876 | Щит ВРУ2 | шт | KZT | 229040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2877 | Щит ВРУ3 | шт | KZT | 339770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2878 | Щит Ventilation | шт | KZT | 99600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2879 | Щит ШС | шт | KZT | 345230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2880 | Щит ШС1 | шт | KZT | 21575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2881 | Щит ШС2 | шт | KZT | 16275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2882 | Щит ШС3 | шт | KZT | 65755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2883 | Щит ШС4 | шт | KZT | 71235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2884 | Щит ШС5 | шт | KZT | 69445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-090-2885 | Щит ШС6 | шт | KZT | 67650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-000280 | Мет.Шкаф 3-х секц, 3полки (1800х900х350мм)0,7мм | шт | KZT | 102140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1800 | 350
KAZTEK | 989-100-000281 | Метал. шкаф с монтажной панелью 1200х800х400мм с утеплён(1,2мм) | шт | KZT | 244270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1200 | 400
KAZTEK | 989-100-000282 | Метал. шкаф с монтажной панелью 800х600х300мм без утеплён(1мм) | шт | KZT | 66750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 800 | 300
KAZTEK | 989-100-000283 | Металл.Шкаф с монтажной панелью и цоколем (ВхШхГ) 1800х600х400мм | шт | KZT | 149085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1800 | 400
KAZTEK | 989-100-000285 | Сушильный шкаф для одежды и обуви 1800х700х1950мм | шт | KZT | 939690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1800 | 1950
KAZTEK | 989-100-000286 | Мет. Щит 400х300х300мм IP54 с утеплением | шт | KZT | 42565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 300 | 400 | 300
KAZTEK | 989-100-000351 | Стол с металл. ножками 700x700 (компакт белый) | шт | KZT | 114495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-000352 | Стол с металл. ножками 800x800 (компакт белый) | шт | KZT | 199155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-000353 | Стол с металл. ножками 1200x800 (компакт белый) | шт | KZT | 236125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-000403 | Уголок металл BLACK 30x30x200мм(0,7мм) | шт | KZT | 2515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-000702 | Разделитель полок для металлического стеллажа | шт | KZT | 2025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-000795 | Столб Н-3,1м (D114-D76) зажим D60 (100мм) (TEKL-KZ) | шт | KZT | 34750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 100
KAZTEK | 989-100-0008 | Трубка ТУТ 16/8 (1х100м) черная SIRIUS | м | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-100-00293 | Напольный кабельн. канал 70х16 (42м) | м | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 70 | 16
KAZTEK | 989-100-00355 | Встраиваемый ящик из металла 500х200х500 | шт | KZT | 22170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-00356 | Встраиваемый ящик из металла 800х200х1100 | шт | KZT | 42255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-00401 | Щит 1120x700x180mm S/U | шт | KZT | 93625 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 700 | 1120 | 180
KAZTEK | 989-100-00402 | Щит 1310x560x180mm S/U | шт | KZT | 73015 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 560 | 1310 | 180
KAZTEK | 989-100-00406 | Щит 1100x1130x180mm S/U | шт | KZT | 103630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1130 | 1100 | 180
KAZTEK | 989-100-0050 | Бирка кабельные марк. У-134 (квадр) | шт | KZT | 16 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0052 | Бирка кабельные марк. У-135 (круглый) | шт | KZT | 13 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0054 | Бирка кабельные марк. У-136 (треуголь) | шт | KZT | 63 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-00681 | Блок защиты по напряжению "Ресанта" АЗМ-40АРД регулируемый (с дисплеем) | шт | KZT | 10500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-006811 | Блок защиты по напряжению "Ресанта" АЗМ-63/3АРД регулируемый (с дисплеем) | шт | KZT | 14500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-0081 | Розетка PAP10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК | шт | KZT | 1025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-100-00876 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25/35 | шт | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 989-100-00877 | Зажим ЗОИ 16-70/1,5-10 | шт | KZT | 790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 989-100-00881 | Зажим ЗОИ 35-150/6-35 | шт | KZT | 1150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 35
KAZTEK | 989-100-00882 | Зажим ЗОИ 25-95 | шт | KZT | 1375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 25
KAZTEK | 989-100-00883 | ЗВИ 15 ПВХ (4-10мм2 15А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 625 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.354 |  | 4
KAZTEK | 989-100-00884 | ЗВИ 150 ПВХ (16-35мм2 150А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 4550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 989-100-00885 | ЗВИ 5 ПВХ (1,5-4мм2 5А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1.5
KAZTEK | 989-100-00886 | ЗВИ 60 ПВХ (6-16мм2 60А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 1325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.469 |  | 6
KAZTEK | 989-100-00887 | ЗВИ 3 ПВХ (1,0-2,5мм2 3А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-100-00888 | ЗВИ 20 ПВХ (4-10мм2 15А) 12 пар IEK | шт | KZT | 635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.354 |  | 4
KAZTEK | 989-100-00889 | ЗВИ 10 ПВХ (2,5-6мм2 10А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 2.5
KAZTEK | 989-100-00890 | ЗВИ 30 ПВХ (6-16мм2 30А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 875 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.469 |  | 6
KAZTEK | 989-100-00912 | Зажим анкерный ЗАС 4х16-50/14400 | шт | KZT | 4795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 989-100-00913 | Зажим ЗОИ 16-95/2,5-35 | шт | KZT | 960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 989-100-00914 | Зажим анкерный ЗАБу 4х10-35 | шт | KZT | 2275 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.583 |  | 10
KAZTEK | 989-100-00916 | ЗВИ 80 ПВХ (10-25 мм2 ) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 2130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.583 |  | 10
KAZTEK | 989-100-00919 | "Зажим ответвительный прокалывающий P2X-150 (5-150; 6-35)" | шт | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.469 |  | 5
KAZTEK | 989-100-00920 | Зажимпромежут ЗПС 2х25-4х120/1800/30 | шт | KZT | 3050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 25
KAZTEK | 989-100-00926 | Выкл. для наст.-го св-ка c проводом и деревянным наконечником Silver REXANT | шт | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-100-00931 | ЗВИ 100 ПВХ (10--25мм2 100А) 12 пар IEK (10) | шт | KZT | 3910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 25
KAZTEK | 989-100-009320 | Металлический флянец D260мм (10мм) | шт | KZT | 7775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-009332 | Зажим анкерный PL-158 (4х16-35) | шт | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 989-100-00939 | Зажим анкерный ЗАС 4x70-95/27400 | шт | KZT | 5135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 70
KAZTEK | 989-100-00940 | Зажим ЗОИ 35-150/35-150 | шт | KZT | 2485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 35
KAZTEK | 989-100-00941 | Кронштейн для анкерного зажима КАМ-1500 | шт | KZT | 1280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-100-009430 | Фасадные Панели 550х1050мм | шт | KZT | 20565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-00956 | Зажим осветительный прокалывающий PC 25P(16-95/4-35) | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 989-100-00961 | Зажим прокалывающий Р1-95/1 (6-95; 1.5-10) | шт | KZT | 1160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-100-00962 | Зажим наборный ЗНИ-16мм2 (JXB-100А) серый TDM | шт | KZT | 495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 989-100-00964 | Соединительный изолирующий зажим Сизы-1 (1,0-3,0) жел/сер UNIT NEW | шт | KZT | 16 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1
KAZTEK | 989-100-00965 | ЗНИ 10мм 2 (70А) серый | шт | KZT | 187 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.583 |  | 10
KAZTEK | 989-100-0123 | Щит ЩМП 4 IP 31 (800х650х250) EKT | шт | KZT | 20210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 800 | 250
KAZTEK | 989-100-01255 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | KZT | 270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0134 | "ИЗОЛЯТОР УГЛОВОЙ ДЛЯ ""0"" ШИНЫ" | шт | KZT | 34 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | izolator | izolator | teksan f
KAZTEK | 989-100-01342 | Изолятор для наружного монтажа, керамика, коричневый B1-551-02-50 | шт | KZT | 760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | izolator | izolator | teksan f
KAZTEK | 989-100-01420 | UK660E3 Consumer unit shit 872x384x97mm | шт | KZT | 24545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 384 | 872 | 97
KAZTEK | 989-100-02231 | КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК 200ммx60ммx1.5мм RALL 7047 | шт | KZT | 8965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 989-100-0229 | Переходная планка AVP (для счет-в меркурий ii201.5) | шт | KZT | 127 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-100-0249 | Лоток кабельный перфорированный 200х50х3000 S=1.0 mm Sz | м | KZT | 1989 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 200 | 50
KAZTEK | 989-100-0253 | Перфорированный лоток 200*50*0,7мм | м | KZT | 3589 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 989-100-0280 | Щит ЩРН-9 (265x310x120) EKT | шт | KZT | 6990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 265 | 120
KAZTEK | 989-100-0290 | Щит ЩРУ 1Н-9 IP31(400X250X155) RUCELF | шт | KZT | 5685 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 250 | 400 | 155
KAZTEK | 989-100-0291 | Щит ЩРУ 1Н-6 IP31(285X200X130) RUCELF | шт | KZT | 3880 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 200 | 285 | 130
KAZTEK | 989-100-0292 | Щит ЩРУ 1Н-6 IP54(под счетчик меркурий 201) RUCELF | шт | KZT | 7900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-0294 | Щит ЩМП-06-2 IP31(500X400X220) RUCELF | шт | KZT | 7980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 500 | 220
KAZTEK | 989-100-0300 | HES Кабель 3X0,75 TTR EKOSAN | м | KZT | 86 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0301 | HES Кабель 3X1 TTR EKOSAN | м | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0302 | HES Кабель 5X1 TTR EKOSAN | м | KZT | 163 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0303 | HES Кабель 5X1,5 TTR EKOSAN | м | KZT | 236 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0304 | "Кабель NYM 2X1,5-RE ""HES"" EKOSAN" | м | KZT | 116 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0305 | "Кабель NYM 2X4-RE ""HES"" EKOSAN" | м | KZT | 270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0306 | "Кабель NYM 2X6-RE ""HES"" EKOSAN" | м | KZT | 460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0307 | "Кабель NYM 4X1,5-RE ""HES"" EKOSAN" | м | KZT | 254 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0308 | "Кабель NYM 4X2,5-RE ""HES"" EKOSAN" | м | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0309 | "Кабель NYM 4X4-RE ""HES"" EKOSAN" | м | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0310 | "Кабель NYM 4X6-RE ""HES"" EKOSAN" | м | KZT | 820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0311 | "Кабель NYM 5X2,5-RE ""HES"" EKOSAN" | м | KZT | 460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0312 | "Кабель NYM 5X4-RE ""HES"" EKOSAN" | м | KZT | 710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0313 | "Кабель NYM 5X6-RE ""HES"" EKOSAN" | м | KZT | 1020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0314 | "Кабель 1X1,5 ""HES"" NYAF EKOSAN" | м | KZT | 51 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0315 | "Кабель 1X2,5 ""HES"" NYAF EKOSAN" | м | KZT | 86 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0316 | "Кабель комп. CAT 5E UUTP 2X2X24 AWG ""R EKOSAN" | м | KZT | 58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0317 | Кабель комп. CAT 6 UUTP 4X2X24 AWG 305M EKOSAN | м | KZT | 290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0318 | Кабель CCTV 1+4 MINICOAX+2X0,50+2X0,22 EKOSAN | м | KZT | 132 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0319 | Сигнальный Кабель LIYCY 2X0,75MM2 100M EKOSAN | м | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0320 | Сигнальный Кабель LIYCY 2X1,5MM2 100M EKOSAN | м | KZT | 180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0321 | Сигнальный Кабель LIYCY 3X1,5MM2 100M EKOSAN | м | KZT | 236 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0322 | Сигнальный Кабель LIYCY 4X1,5MM2 100M EKOSAN | м | KZT | 299 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0323 | Кабель Внутренний Телефонный PDV 10X2X0,50 EKOSAN | м | KZT | 216 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0324 | Кабель Внутренний Телефонный PDV 1X2X0,50 EKOSAN | м | KZT | 33 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0325 | Кабель Внутренний Телефонный PDV 20X2X0,50 EKOSAN | м | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0326 | Кабель Внутренний Телефонный PDV 2X2X0,50 EKOSAN | м | KZT | 58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0327 | Кабель Внутренний Телефонный PDV 3X2X0,50 EKOSAN | м | KZT | 77 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0328 | Кабель Внутренний Телефонный PDV 4X2X0,50 EKOSAN | м | KZT | 90 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0329 | Кабель Внутренний Телефонный PDV 5X2X0,50 EKOSAN | м | KZT | 125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0330 | "Кабель RG 11 U4 PHY-PE 100M ""RECBER"" EKOSAN" | м | KZT | 190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f | 4
KAZTEK | 989-100-0331 | "Кабель RG 59 U4 PHY 100M ""RECBER"" EKOSAN" | м | KZT | 58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f | 4
KAZTEK | 989-100-0332 | "Кабель RG 6 U4 PHY 100M ""RECBER"" EKOSAN" | м | KZT | 80 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f | 4
KAZTEK | 989-100-0340 | RECBER RG 11 U/4 PHY-PE KOAKSIAL KABLO EKOSAN | м | KZT | 154 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f | 4
KAZTEK | 989-100-0347 | Кабель Комп. CEP. 4X2X23# SFTP CAT 7 LS0H EKOSAN | м | KZT | 236 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0348 | Кабель Комп. CEP. 4X2X23# UUTP CAT 6 PVC EKOSAN | м | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0349 | Кабель Комп. CEP. 4X2X23# UFTP CAT 6 LS0H EKOSAN | м | KZT | 216 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0350 | Кабель Комп. CEP. 4X2X24# FUTP CAT 5E LS0H EKOSAN | м | KZT | 180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0351 | "Кабель NYM 4X10-RM ""HES""" | м | KZT | 1620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0353 | HO7-K Кабель NYAF 1X1,5 SIYAH EKOSAN | м | KZT | 58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-100-0354 | HO7-K Кабель NYAF 1X1,5 KIRMIZI EKOSAN | м | KZT | 58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-100-0355 | HO7-K Кабель NYAF 1X1,5 MAVI EKOSAN | м | KZT | 58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-100-0356 | HO7-K Кабель NYAF 1X1,5 SARI YESIL EKOSAN | м | KZT | 58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-100-0357 | HO7-K Кабель NYAF 1X1,5 KAHVE EKOSAN | м | KZT | 58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-100-0358 | HO7-K Кабель NYAF 1X2,5 KAHVE EKOSAN | м | KZT | 90 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-100-0359 | HO7-K Кабель NYAF 1X2,5 SARI YESIL EKOSAN | м | KZT | 90 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-100-0360 | HO7-K Кабель NYAF 1X2,5 SIYAH EKOSAN | м | KZT | 90 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-100-0361 | HO7-K Кабель NYAF 1X2,5 KIRMIZI EKOSAN | м | KZT | 90 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-100-0362 | HO7-K Кабель NYAF 1X2,5 MAVI EKOSAN | м | KZT | 90 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-100-0363 | HES Кабель 2X1,5 TTR EKOSAN | м | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0388 | Кабель ВВГ нг 5х2,5 | м | KZT | 518 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0389 | Кабель ВВГ нг 5х1,5 | м | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-0440 | Изолятор DIN | шт | KZT | 71 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | izolator | izolator | teksan f
KAZTEK | 989-100-04481 | Лед лампа G4 220V 5W 6500K | шт | KZT | 1950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-04484 | Лед лампа G4 12V 2,5W 6000K | шт | KZT | 1300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-04485 | Лед лампа G9 220V 3W 6500K | шт | KZT | 2010 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-04486 | Лед лампа G4 200-240V 2W 3000K | шт | KZT | 775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-04487 | Лед лампа G4 200-240V 2W 6500K | шт | KZT | 775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0449 | Лампа REFL 60W E27 230V NR63 30D 1CT/30 | шт | KZT | 680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0463 | "Шина""N""нулев. на DIN-рейку в корп.с изол ШНИ6х912КС" | шт | KZT | 765 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-100-04701 | Изолятор SM 35 (силовой) IEK | шт | KZT | 500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | izolator | izolator | teksan f
KAZTEK | 989-100-04703 | Изолятор SM 25 (силовой) IEK | шт | KZT | 336 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | izolator | izolator | teksan f
KAZTEK | 989-100-04705 | Изолятор SM 40 (силовой) IEK | шт | KZT | 575 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | izolator | izolator | teksan f
KAZTEK | 989-100-04730 | Лоток перфорированный 200x50x2500мм 1мм | м | KZT | 2665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 200 | 50
KAZTEK | 989-100-04731 | Лоток перфорированный 300x50x2500мм 1,2мм | м | KZT | 2950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 300 | 50
KAZTEK | 989-100-04732 | Лоток перфорированный 400x50x2500мм 1.2мм | м | KZT | 3235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 400 | 50
KAZTEK | 989-100-0502 | Распределительное устройство Sembox 90 000,00 2Schuko/1x32ACEE 380V IP44 | шт | KZT | 180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-0551 | Автомат ИЭК УЗО 4П 32А | шт | KZT | 6580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  | 32 | 1
KAZTEK | 989-100-0571 | Индикатор отвертка 6878-28 NS цифровая | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0574 | Лампа гал. JC 10Вт G4 12В Космос LKSMJC12V10W | шт | KZT | 77 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-05740 | Лампа люм. компакт. PL 11W G23 4200K Космос | шт | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0575 | Лампа гал. JC 20Вт G4 12В | шт | KZT | 150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0578 | Лампа гал. 94 233 JCD9 40W FROST G9 230В NAVIGATOR | шт | KZT | 163 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0611 | Ртутная лампа ДРВ 250W E40 | шт | KZT | 1260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-06121 | Кнопка звонка А 1-0,4-001 | шт | KZT | 205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 989-100-06123 | Автомат УЗО АBДT 34 63А 300мА | шт | KZT | 8365 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  | 63 | 1
KAZTEK | 989-100-06132 | Автомат УЗО ВД-100 2P 63А/300мА EKF PROxima | шт | KZT | 7041 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-100-07333 | Парк. Свет-к 100W (из металла) H-7М | шт | KZT | 271010 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-07334 | Парковый св-к 200Вт в стиле Hi Tech из металла, Н-5,5М | шт | KZT | 309155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-0844 | Лампа YDW21-2D 2700K (OPPLE) | шт | KZT | 1080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0845 | Лампа YDW16-2D 4000K (OPPLE) | шт | KZT | 1100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0846 | Лампа YDW16-2D 6500K (OPPLE) | шт | KZT | 1100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0847 | Лампа YDW24-H 6500K (OPPLE) | шт | KZT | 1260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-084700 | Лампа YDW24-H 4000K (OPPLE) | шт | KZT | 1220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0848 | Лампа YDW38-2D 6500K (OPPLE) | шт | KZT | 1700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0849 | Лампа YDW38-2D 2700K (OPPLE) | шт | KZT | 1700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-08490 | Лампа YDW38-2D 4000K (OPPLE) | шт | KZT | 1420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0853 | Лампа T5 YH22W GZ10G (круглая) 2700K (OPPLE) | шт | KZT | 1010 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0854 | Лампа T5 YH22W GZ10G (круглая) 6500K (OPPLE) | шт | KZT | 1070 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0855 | Лампа T5 YH28W GZ10G (круглая) 2700K (OPPLE) | шт | KZT | 1325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0856 | Лампа T5 YH28W GZ10G (круглая) 6500K (OPPLE) | шт | KZT | 1280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-08560 | Лампа T5 YH28W GZ10G (круглая) 4000K (OPPLE) | шт | KZT | 1080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0857 | Лампа T5 YH38W GZ10G (круглая) 6500K (OPPLE) | шт | KZT | 1720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0858 | Лампа T5 YH48W GZ10G (круглая) 6500K (OPPLE) | шт | KZT | 2290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0859 | Лампа T6 YH40W GZ10G (круглая) 6500K (OPPLE) | шт | KZT | 1720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0860 | Лампа T6 YH83W GZ10G (круглая) 6500K (OPPLE) | шт | KZT | 3965 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0884 | Ртутная лампа ДРВ 500W E40 | шт | KZT | 2080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0895 | Лампа MASTER PL-C 18W/840(2 PIN)1CT/5х10B(PHILIPS) | шт | KZT | 1860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 2
KAZTEK | 989-100-0898 | Ртутная лампа ДРВ 160W Е27 | шт | KZT | 815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-0908 | PCT-222 Клеммник типа WAGO проходной быстро зажимной 2 к 2 | шт | KZT | 340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-100-0913 | Клеммник WAGO 5х(0.5-4.0) 222-415 | шт | KZT | 305 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 0.5
KAZTEK | 989-100-0919 | Клеммник ЗВИ 150 ПВХ (16-35мм-150А) 12пар IEK | шт | KZT | 3550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 989-100-0934 | Клеммник ЗВИ 5ПВХ (1.5-4мм-25А) 12пар IEK | шт | KZT | 270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1.5
KAZTEK | 989-100-10220 | Корпус для Датчик Datchik ES-M09C 180/360град 5.8 ГГц 1200 Вт | шт | KZT | 2690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-102691 | RECESSED BOX FOR TAPIOCA QUADRO 70 | шт | KZT | 1350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-102694 | RECESSED BOX FOR RHO/OMICRON | шт | KZT | 1080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-102696 | RECESSED BOX FOR TAPIOCA D.70 | шт | KZT | 1350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-1032 | "Лента сигнальная ЛСЭ 150 ""Осторожно кабель""" | шт | KZT | 5290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-1048 | Патрон переходник с Е27 на Е14 | шт | KZT | 410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-100-1070 | Св-к 402035F NEO VRX 35W CDM-T (VEKSAN) | шт | KZT | 6420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-100-1085 | Св-к 451235F NEO VRX 2x35W CDM-T (VEKSAN) | шт | KZT | 9650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | opn | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-100-11212 | Pergola, Naves №2 D3000мм H-3M Металл | шт | KZT | 1304460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-11301 | Металл.Почтовый ящик верт-ый 8-х секционный (300x200) | шт | KZT | 47845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-11303 | Металл.Почтовый ящик верт-ый 8-х секционный (300х130мм) | шт | KZT | 40650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-1163 | Пешеходный электрический Щит 200х100х40 (TEKSAN) | шт | KZT | 11890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 100 | 200 | 40
KAZTEK | 989-100-11690 | Металл.Почтовый ящик 160- секционный 2940x1210x130мм | шт | KZT | 1414350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-1193 | Кабельный канал 80X60 (24м) | м | KZT | 518 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-1202 | Перфорированный лоток 300*50*1,0мм | м | KZT | 6247 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 989-100-1203 | Щит этажный на 1 счетчик 600x600x140мм | шт | KZT | 23460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 600 | 140
KAZTEK | 989-100-12091 | Этажный Щит 2-дверный 1200х800х400мм с утеплением | шт | KZT | 259390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1200 | 400
KAZTEK | 989-100-120950 | Щит этажный 1/3 окошко S/A (1000x650x120) | шт | KZT | 41530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1000 | 120
KAZTEK | 989-100-120951 | Щит этажный 1/4 окошко S/A (1000x900x120) | шт | KZT | 48085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1000 | 120
KAZTEK | 989-100-120953 | Щит этажный 1/3 окошко S/A (950x900x140мм) | шт | KZT | 36105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 950 | 140
KAZTEK | 989-100-120954 | Щит этажный 1/4 окошко S/A (950x900x140мм) | шт | KZT | 36195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 950 | 140
KAZTEK | 989-100-120956 | Щит этажный 4-окошко (980x980x140мм) | шт | KZT | 39200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 980 | 980 | 140
KAZTEK | 989-100-120957 | Щит этажный 5-окошко (980x980x140мм) | шт | KZT | 40390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 980 | 980 | 140
KAZTEK | 989-100-120958 | Этажный Щит 6-окошко S/A 875х875х140мм | шт | KZT | 40175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 875 | 875 | 140
KAZTEK | 989-100-120959 | Этажный Щит ЩЭ-3 66×91х12 | шт | KZT | 40920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-12097 | Этажный Щит 1/3 окошко С/А (970х970х130мм) | шт | KZT | 43000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 970 | 970 | 130
KAZTEK | 989-100-120970 | Этажный Щит ЩЕ-6 1130x1000x130 | шт | KZT | 46190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1000 | 1130 | 130
KAZTEK | 989-100-12098 | Этажный Щит 1/4 окошко S/A (970х970х130мм) | шт | KZT | 43000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 970 | 970 | 130
KAZTEK | 989-100-12124 | Щит ВРУ 2100х750х150мм (Ral 9016) | шт | KZT | 111620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 750 | 2100 | 150
KAZTEK | 989-100-1237 | Гильза алюминиевая ГА 35 (100) | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1239 | Гильза алюминиевая ГА 185 (100) | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1241 | Гильза медно-луженная ГМЛ 2,5(100) | шт | KZT | 30 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1245 | Гильза алюминиевая ГА 240 (100) | шт | KZT | 430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1246 | Гильза медная ГМ 10 (100) | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1302 | Гильза медная ГМ 35 (100) | шт | KZT | 395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1303 | Гильза алюминиевая ГА 95 (100) | шт | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1304 | Гильза медная ГМ 25 (100) | шт | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1305 | Гильза медно-луженная ГМЛ 4(100) | шт | KZT | 47 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-13050 | Гильза Медно-Луженная ГМЛ 6 | шт | KZT | 48 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-13051 | Гильза Медно-Луженная ГМЛ 10 | шт | KZT | 75 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-13052 | Гильза Медно-Луженная ГМЛ 16 | шт | KZT | 110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-13053 | Гильза Медно-Луженная ГМЛ 35 | шт | KZT | 215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-13054 | Гильза Медно-Луженная ГМЛ 50 | шт | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1306 | Гильза медная ГМ 16 (100) | шт | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1307 | Гильза медная ГМ 6 (100) | шт | KZT | 91 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1308 | Гильза алюминиевая ГА 120 (100) | шт | KZT | 565 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1309 | Гильза алюминиевая ГА 16 (100) | шт | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1310 | Гильза медная ГМ 50 (100) | шт | KZT | 470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1311 | Гильза алюминиевая ГА 25 (100) | шт | KZT | 125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1312 | Гильза алюминиевая ГА 150 (100) | шт | KZT | 310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-13120 | Гильза Алюминиевая ГА10 | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1314 | Гильза медная ГМ 95 (100) | шт | KZT | 1155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1315 | Гильза алюминиевая ГА 70 (100) | шт | KZT | 295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1316 | Гильза медная ГМ 70 (100) | шт | KZT | 560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-1317 | Гильза алюминиевая ГА 50 (100) | шт | KZT | 240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-100-13171 | Гильза медно-луженная ГМЛ 16-6 | шт | KZT | 150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 16
KAZTEK | 989-100-13172 | Гильза медно-луженная ГМЛ 25-8 | шт | KZT | 255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 25
KAZTEK | 989-100-13191 | Лоток перфорированный 100х50х3000мм (толщ 0,7) | шт | KZT | 4400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 100 | 50
KAZTEK | 989-100-13290 | Лоток перфорир. RTH 400x50 (1,5мм) с клеммниками | м | KZT | 14725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1.5
KAZTEK | 989-100-13291 | Лоток перфорир. 150х50x1мм (крашенный) | м | KZT | 4485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 150 | 50
KAZTEK | 989-100-13292 | Лоток перфорир. 200х50x1мм (крашенный) | м | KZT | 5325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 200 | 50
KAZTEK | 989-100-1336 | Щит ЩРН-24 (395х310х120) (ЕКТ) | шт | KZT | 8065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 395 | 120 | 24
KAZTEK | 989-100-1337 | Щит ЩРН-36 (540х310х120) (ЕКТ) | шт | KZT | 7770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 540 | 120 | 36
KAZTEK | 989-100-1369 | Вентилятор вытяжной закрытый D150 | шт | KZT | 6525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-100-13860 | Лоток лестничный 200x80x2500мм 1мм | м | KZT | 3445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 200 | 80
KAZTEK | 989-100-1397 | Клеммник WAGO 2х(0,08-2,5) 222-412 (50шт) | шт | KZT | 170 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 0.08
KAZTEK | 989-100-1398 | Клеммник WAGO 3х(0,08-2,5) 222-413 | шт | KZT | 235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 0.08
KAZTEK | 989-100-1399 | Клеммник WAGO 5х(0,08-2,5) 222-415 (40шт) | шт | KZT | 350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 0.08
KAZTEK | 989-100-1435 | 221-412 Клемма соед 2-пров. 0,2-4 мм.кв. WAGO (100шт) | шт | KZT | 206 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 221
KAZTEK | 989-100-1436 | 221-413 Клемма соед 3-пров. 0,2-4 мм.кв. WAGO (50шт) | шт | KZT | 254 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 221
KAZTEK | 989-100-1437 | 221-415 Клемма соед 5-пров. 0,2-4 мм.кв. WAGO (25шт) | шт | KZT | 398 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 221
KAZTEK | 989-100-1445 | Лоток кабельный перфорированный 100х50х3000 S=1 мм Sz | м | KZT | 1326 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 100 | 50
KAZTEK | 989-100-1472 | Гардеробный металлический шкаф 2-х секционый 1800х400x400x1 mm | шт | KZT | 69930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 1800 | 400
KAZTEK | 989-100-14740 | Реле напряжения RV-32A сквозное подкл EKF PROxima | шт | KZT | 13980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 989-100-14741 | Реле времени RT-2C 12-240V (2 регулир. порога времени 2 исп. конт.)EKF PROxima | шт | KZT | 13775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 989-100-14743 | Реле напряжения D2-63 Werlok NEW | шт | KZT | 27750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f |  | 2
KAZTEK | 989-100-14760 | Мет. Щит Этажный 1200x800x400мм | шт | KZT | 107140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1200 | 400
KAZTEK | 989-100-14762 | Щит этажный 800x600x300мм | шт | KZT | 66695 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 800 | 300
KAZTEK | 989-100-14763 | Этажный Щит ЩЭ-3 910x910x130мм | шт | KZT | 34995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 910 | 910 | 130
KAZTEK | 989-100-14802 | УЗО NL1-63 6kA 4P 25A 30mA тип AC (DB) (CHINT) | шт | KZT | 11268 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-100-1482 | Сигнальный Кабель LIYCY 2X0,75 | м | KZT | 99 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-14892 | WDTC90132DG-EU1 Karre Plus 55 FÜME IMPULSE KOMÜTATÖR KOMPLE C1 (sch çerçeve) | шт | KZT | 3885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f |  | 1
KAZTEK | 989-100-15240 | ВРУ1-48 c счетчиком (251110 tldkrgn as) | шт | KZT | 1123735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-100-15241 | ЩУР (251110 tldkrgn as) | шт | KZT | 233030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-15242 | ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP 31380/220В c счетчиком (251110 tldkrgn as) | шт | KZT | 548920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-15244 | ЩС c ТЕРМОРЕГУЛАТОРЕМ (251110 tldkrgn as) | шт | KZT | 596560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-1535 | Лампа бактерицидная UVC 15Вт, Т8/G13, безозоновая | шт | KZT | 5165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-1536 | Лампа бактерицидная UVC 30Вт, Т8/G13, безозоновая | шт | KZT | 5660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-1541 | Щит ЩРН-12 (265х310х120) EKT | шт | KZT | 6935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 265 | 120 | 12
KAZTEK | 989-100-1546 | Кабель АПВБбШп 4х16 (ож) --0,66 | м | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-155604 | Свет-к RKU LED SMART 1*63W с гербоксом 61-80WInven (3 года гарантия) 6000K IP65 (TEKL-KZ)1sht | шт | KZT | 36100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-155606 | Свет-к RKU LED SMART 80W 6000K с гербоксом (8лет гарантия) INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 100590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-155607 | Свет-к RKU LED SMART 100W 6000K с гербоксом (8лет гарантия) INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 102700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-155608 | Свет-к RKU LED SMART 120W 6000K с гербоксом (8лет гарантия) INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 114390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-155609 | Свет-к RKU LED SMART 130W 6000K с гербоксом (8лет гарантия) INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 133290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-155610 | Свет-к RKU LED SMART 180W 6000K с гербоксом (8лет гарантия) INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 142190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-155611 | Свет-к RKU LED SMART 200W 6000K с гербоксом (8лет гарантия) INVENTRONICS Driver (TEKL-KZ)1шт | шт | KZT | 158990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-15603 | Клемметр DT 266F, | шт | KZT | 7820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-100-15604 | Клемметр DT 266 | шт | KZT | 4835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-100-1571 | Щит ЩМП 18 IP 54 (1800х800х400) EKT | шт | KZT | 20210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1800 | 400
KAZTEK | 989-100-15721 | Изолятор для наружного монтажа R, керамика, черный R1-551-03-50 | шт | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | izolator | izolator | teksan f
KAZTEK | 989-100-1583 | 2273-202 2-Проводная соединительная клемма WAGO | шт | KZT | 66 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 2273
KAZTEK | 989-100-1598 | Кабельный канал 80X40 (30м) | м | KZT | 430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-16023 | Наконечник медный 35-8-9 | шт | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 35
KAZTEK | 989-100-1611 | Клеммная колодка карболитовая ТВ-506 (LMA) 35A,6P | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-100-1613 | Наконечник-гильза Е10-12 10мм2 с изолированным фланцем (слонов.кость) (100шт)ИЭК | шт | KZT | 23 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 10
KAZTEK | 989-100-1614 | Наконечник-гильза Е16-12 16 мм2 с изолированным фланцем (зеленый) (100шт)ИЭК | шт | KZT | 25 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 16
KAZTEK | 989-100-1615 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 с изолированным фланцем (серый) (100шт)ИЭК | шт | KZT | 17 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 4
KAZTEK | 989-100-16474 | Круг из металла D-150см 6мм | шт | KZT | 94570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-16475 | Круг из металла D-30см 6мм | шт | KZT | 13720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-1710 | RG 6/U-6 CU/Cu ПВС KABLO | м | KZT | 235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-17241 | СТОЛБ LILIA PRIZMA D-114/76 H-3.5M s 2-держателями KOMPLE(TS) | шт | KZT | 87630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-17242 | СТОЛБ LILIA PRIZMA D-76 H-3,5м с 2-держателями КОМПЛЕКТ (TT-KZ) | шт | KZT | 73220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-1725 | Лоток перф. 200x100x3000mm (толщ.0,7) | м | KZT | 4445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 200 | 100
KAZTEK | 989-100-1756 | Наконечник-гильза Е10-12 (100шт) | рул | KZT | 10 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 10
KAZTEK | 989-100-17561 | Наконечник-гильза Е10-12 (100шт) | шт | KZT | 22 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 10
KAZTEK | 989-100-1757 | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | шт | KZT | 4910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-100-1761 | Клемма cоединительная 2-пров. 0,2-4мм² WAGO 221-2411 | шт | KZT | 244 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 0.2
KAZTEK | 989-100-1800 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100шт)ИЭК | шт | KZT | 9 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 1.5
KAZTEK | 989-100-1801 | Наконечник-гильза E2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) (100шт)ИЭК | шт | KZT | 12 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 2.5
KAZTEK | 989-100-1802 | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем (черный) (100шт)ИЭК | шт | KZT | 21 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 6
KAZTEK | 989-100-1810 | Нагрев кабель SRL-30 2CR | м | KZT | 1208 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-1814 | Лампа LED TUBE T8 22W 1.2м 8000K (UNICORN) | шт | KZT | 750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-100-1843 | Мет.Щит ВРУ (1700x710x350) | шт | KZT | 386880 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 710 | 1700 | 350
KAZTEK | 989-100-1844 | Мет.Щит ВРУ без счетчика (1700x710x350) | шт | KZT | 189930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 710 | 1700 | 350
KAZTEK | 989-100-1854 | Нагрев кабель SRL-16 2CR | м | KZT | 750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-100-18681 | Шкаф для одежды 1-секционный. 2100х600х600мм | шт | KZT | 144375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 2100 | 600
KAZTEK | 989-100-1873 | Лоток перфорированный 100х40х3000мм (толщ 1,0) | м | KZT | 1631 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 100 | 40
KAZTEK | 989-100-1875 | Трансформатор тока ТТЕ-40-600/5А класс точности 0,5S_EKF PROxima | шт | KZT | 5680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-100-1885 | Поворот наружный (вертикальный) 100х50мм | шт | KZT | 3580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 989-100-19001 | Ремонт Панель 1,5х16,8 м (ЛЕДОВАЯ ПАНЕЛЬ,натяжной потолок) 4320Вт | шт | KZT | 3049820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-1901 | Кабель Комп. UTP CAT6 4P 23AWG PVC 305м | м | KZT | 242 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f | 4
KAZTEK | 989-100-1906 | Сумка STAYER MASTER 20 карманов,40см | шт | KZT | 10100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-1907 | Контактор КТИ 6400 400А 400В | шт | KZT | 160100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 400
KAZTEK | 989-100-1909 | Шина на DIN-рейку в корпусе ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | шт | KZT | 5535 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-19090 | Шина на DIN -рейку в корпусе(кросс-модуль)ШНК 4х7 3L+PEN IEK | шт | KZT | 2775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-100-1910 | Клеммник №3 (6-10мм) 6-10A (50шт) | шт | KZT | 55 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.469 |  | 6
KAZTEK | 989-100-19221 | Металл.Шкаф 6-ти дверный для одежды 1090x900x400мм | шт | KZT | 92380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1090 | 400
KAZTEK | 989-100-19230 | Мет. Шкаф (900x400x450мм) | шт | KZT | 77570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 900 | 450
KAZTEK | 989-100-19231 | Мет. Шкаф Special (1280x2100x800мм) | шт | KZT | 115300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 2100 | 1280 | 800
KAZTEK | 989-100-1930 | Дверцы на почтовый ящик | шт | KZT | 3990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-100-19301 | Шина N "ноль" в корп изол на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-С ИЭК | шт | KZT | 491 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-100-971734 | Наконечник-гильза Е1008 1мм2 с изолированным фланцем (желтый) (100шт)ИЭК | шт | KZT | 9 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 1
KAZTEK | 989-101-0000 | Плавкая вставка ПН-2 630А) | шт | KZT | 2630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-0057 | Щит ЩРН-18 | шт | KZT | 6610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 18
KAZTEK | 989-101-00720 | Шина соединительная штыревая PIN 1P 1.4x7 63A | шт | KZT | 2295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f | 1
KAZTEK | 989-101-00721 | Шина соединительная штыревая PIN 3P 1.4x7 63A | шт | KZT | 5955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f | 3
KAZTEK | 989-101-0073 | Лампа ДРЛ 250W E40 | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-0097 | Трансформатор ТТА-30 200/5 S-0.5 | шт | KZT | 4650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-101-00995 | Настольн выдвижн бокс на 3 розетки с/з FEILIFU FZ520-3 | шт | KZT | 13980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-00998 | Настольн бокс на 3х2 модуля пустой, серебро FZ517-DZ/L | шт | KZT | 14976 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-0106 | Лампа YDW21-2D 6500K | шт | KZT | 890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-0113 | KABLO MERD. 200-LIK | м | KZT | 7510 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-0114 | KABLO MERD. 400-LIK | м | KZT | 11960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-01149 | Лампа LEDTUBE T8 18W 1800LM 1.2м 6000K(TL)30шт | шт | KZT | 1620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-0122 | Трансформатор Т-0,66 75\5 (9) | шт | KZT | 3745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-101-0123 | Трансформатор Т-0,66 150\5 (9) | шт | KZT | 5240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-101-0124 | Трансформатор Т-0,66 300\5 (9) | шт | KZT | 5355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-101-0126 | Трансформатор Т-0,66 100\5 (9) | шт | KZT | 5095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-101-0134 | Трансформатор Т-0,66 200\5 (9) | шт | KZT | 5375 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-101-0139 | Трансформатор тока ТTA-30 300/5 класс 0,5 | шт | KZT | 5355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-101-0203 | Трансформатор Т-0,66 400\5 (9) | шт | KZT | 5185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-101-0205 | Трансформатор Т-0,66 600\5 | шт | KZT | 7423 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-101-0213 | Трансформатор Тока 400\5 | шт | KZT | 5185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-101-0238 | Опора вертикальная для стоек 40х30х150мм | шт | KZT | 3900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 989-101-02830 | Шинопровод 3м (двухпроводной)черный | шт | KZT | 8410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-02831 | Шинопровод 2м (двухпроводной) белый | шт | KZT | 5985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-0320 | Панель AM-29 600x600 | шт | KZT | 16650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-036702 | Кровать одноярусная металлическая 780x900x2000 | шт | KZT | 123040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-0368 | Настенные часы 28.8см/машина (*12) HLZ-7176 | шт | KZT | 1990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-101-04350 | Металл.Стеллаж с 2 полками (2400x1000x520) | шт | KZT | 94445 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-04497 | Металл.Стеллаж (1000x520x1700мм) (TEKSAN) | шт | KZT | 83185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-0452 | Мет. Шкаф для телефонов (2420x1345x200мм) 120 ячеек Sensor замок | шт | KZT | 3146455 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1345 | 2420 | 200
KAZTEK | 989-101-04520 | Мет. Шкаф для телефонов (1840x1080x200мм) 52 ячеек Sensor замок | шт | KZT | 1332530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1080 | 1840 | 200
KAZTEK | 989-101-04522 | Мет. Шкаф для телефонов (1200x900x200мм) 60 ячеек Sensor замок | шт | KZT | 1568255 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1200 | 200
KAZTEK | 989-101-04523 | Металл.Шкаф L 2-х секционный с ножкой (1800х400x350) | шт | KZT | 75665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 1800 | 350
KAZTEK | 989-101-04524 | Металл.Шкаф L 2-х секционный с ножкой (2000x1000x400) | шт | KZT | 135590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1000 | 2000 | 400
KAZTEK | 989-101-04525 | Металл.Шкаф L 3-х секционный/разборный с ножкой (2000x1000x400) | шт | KZT | 198325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1000 | 2000 | 400
KAZTEK | 989-101-04526 | Металл.Шкаф L 4-х секционный/разборный с ножкой (2000x1000x400) | шт | KZT | 260630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1000 | 2000 | 400
KAZTEK | 989-101-0453 | Шина N-ноль комб. DIN- изол. тип Стойка 8х12-6 | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-101-0454 | Шина N-ноль комб. DIN- изол. тип Стойка 8х12-8 | шт | KZT | 750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-101-0460 | Металл.Стеллаж для склада 3 полок(1000x1200x700) 1.5x1 MGL(TS) | шт | KZT | 17950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-04760 | Металл.Шкаф 2-х дверный (разборный) (1600x577x400) (TS) | шт | KZT | 114030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 577 | 1600 | 400
KAZTEK | 989-101-0481 | Металл.Шкаф 9-ти дверный (1800x900x420) (TEKSAN) | шт | KZT | 161080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 1800 | 420
KAZTEK | 989-101-04931-1 | Металлическая мусорная урна с металлической обшивкой без пепельницы | шт | KZT | 56495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-05090 | Металл.Шкаф 8 секционный (1800x880x400) (TEKSAN) | шт | KZT | 154630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 880 | 1800 | 400
KAZTEK | 989-101-05120 | Металлический Шкаф 10 секционный (1360x1500x450мм) TEKSAN | шт | KZT | 205680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1500 | 1360 | 450
KAZTEK | 989-101-0525 | Кровать двухъярусная металлическая 1800x1200x700мм | шт | KZT | 301330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-0551 | ПВХ для магнитного шинопровода цвет/ черный | м | KZT | 542.5 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-05560 | Металлический Шкаф Classic для сумок (1700x450x400) | шт | KZT | 69380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 450 | 1700 | 400
KAZTEK | 989-101-0557 | Met. Shkaf 2-h dver+polka (1800x1000x500mm)(TS | шт | KZT | 151480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-101-05699 | Мет.Щит Электро 1700*800*450мм | шт | KZT | 134420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 1700 | 450
KAZTEK | 989-101-05700 | Тепловая электрическая пушка КЭПК-9000К (керам.нагревательный элемент, круглая) Ресанта | шт | KZT | 77675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-0573 | Металл.Шкаф 4-хдверный с ножк(1600х1170х450мм) (TEKSAN) | шт | KZT | 155900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1170 | 1600 | 450
KAZTEK | 989-101-061080 | Настольн выдвижн блок на 4роз 200B, 2USB, 2 RJ45, беспроводная зарядка STV-4S-2U-2RJ-W | шт | KZT | 44236 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-06120 | Shelbi SHD-FP1M-W HDMI с лицевой панелью 45х22.5mm, со шнуром 200mm | шт | KZT | 5895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-06291 | Мет.шкаф 2-дверный 1800х600х400мм | шт | KZT | 90570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 1800 | 400
KAZTEK | 989-101-0661 | Щит ЩРН 600x320x80мм | шт | KZT | 16515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 320 | 600 | 80 | 60
KAZTEK | 989-101-0816 | Металл. Картотека 1-секционный сверху св-к 36W Haiger | шт | KZT | 64900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-08420 | Шкаф на 12 ячеек для хранения телефонов (510x650x150мм) | шт | KZT | 71720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 510 | 150
KAZTEK | 989-101-08457 | Парк св-к 150W в стиле Hi-Tech (из металла) Н-5,5М | шт | KZT | 273110 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-0854 | Кабель DEVIflex™ 18T/ 155м ( 2775 Вт ) | шт | KZT | 12095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-0879 | Декортивная скамейка Алма 2000мм (TEKSAN) | шт | KZT | 200460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 989-101-0929 | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | шт | KZT | 17 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-1002 | Каркас для школьной парты (металл) 560мм (TEKSAN) | шт | KZT | 34270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-10020 | Каркас для школьной парты (одноместные) (металл) (TEKSAN) | шт | KZT | 20380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-10021 | Каркас для школьной парты (двухместные) (металл) (TEKSAN) | шт | KZT | 30025 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-10053 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная 8 ВТ EFL-T5-8/UVCB/G5/CL | шт | KZT | 3095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-10054 | Лампа бактерицидная EFL-T8-30/UVCB/G13/CL | шт | KZT | 3310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-10055 | Лампа бактерицидная EFL-T8-15W/UVCB/G13/CL Unie | шт | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-10111 | Юбка Damla D150(Alumin) | шт | KZT | 5745 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 150
KAZTEK | 989-101-1015 | Колпачки с болтами (для стойки и опоры) (TT-KZ) | шт | KZT | 1850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-1023 | Щит ЩРН-20A | шт | KZT | 44846 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 20
KAZTEK | 989-101-1028 | Met. Korpus svetil'nika 657x237 0,7mm | шт | KZT | 6890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 237 | 657
KAZTEK | 989-101-1035 | Реле контроль фаз NJB3-8 AC380V (CHINT) | шт | KZT | 19800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 989-101-1037 | Металлический шкаф 1-дверный, 2 полки (2000x400x500мм) (1мм), полное усиление | шт | KZT | 157580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 2000 | 500
KAZTEK | 989-101-1038 | Металлический шкаф 2-дверный, 2 полки (2000x800x500мм) (1мм), полное усиление | шт | KZT | 241215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2000 | 500
KAZTEK | 989-101-10380 | Металлический шкаф 3-дверный, 2 полки (2000x850x500мм) (1мм), полное усиление | шт | KZT | 251530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 850 | 2000 | 500
KAZTEK | 989-101-10381 | Мет.Шкаф Классик для сумок12x gozlu (880х2000х400) | шт | KZT | 193570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 2000 | 880 | 400
KAZTEK | 989-101-10382 | Шкаф для 5-х газовых баллонов ШГБК-М-05(1950x1500x410мм) | шт | KZT | 196675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1500 | 1950 | 410
KAZTEK | 989-101-1040 | Тепловое реле РТИ 1310 электротепловое 4-6 А | шт | KZT | 3229 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 989-101-1041 | Тепловое реле РТИ 1316 электротепловое 9-13 А | шт | KZT | 3229 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 989-101-1042 | Тепловое реле РТИ 1314 электротепловое 7-10 А | шт | KZT | 3229 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 989-101-1043 | Тепловое реле РТИ 1322 электротепловое 17-25 А | шт | KZT | 3240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 989-101-10514 | Металл.Шкаф 2-х дверный (без заднего корпуса) (1750x1100x230)(TS) | шт | KZT | 66250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1100 | 1750 | 230
KAZTEK | 989-101-105140 | Кабель 2x0,75мм (yeni alyumin profil icin) | м | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 0.75
KAZTEK | 989-101-1059 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт | KZT | 5495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-101-1250 | TERMINAL BKR SC10 наконечник (200шт) | шт | KZT | 116 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-101-1256 | TERMINAL BKR SC16 наконечник (100шт) | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-101-1262 | TERMINAL BKR SC25 наконечник (100шт) | шт | KZT | 190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-101-1268 | TERMINAL BKR SC35 наконечник (100шт) | шт | KZT | 309 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-101-1274 | TERMINAL BKR SC50 наконечник (100шт) | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-101-1286 | TERMINAL BKR SC95 наконечник (50шт) | шт | KZT | 810 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-101-1303 | TERMINAL BKR JG-25 луженный наконечник IEK (200) | шт | KZT | 190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-101-1306 | Медно- луженный наконечник JG-6 IEK | шт | KZT | 100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-1307 | Наконечник медно-луженный JG -16 IEK (100) | шт | KZT | 190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-1309 | Наконечник медно-луженный JG -70 IEK (100) | шт | KZT | 500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-1310 | Наконечник медно-луженный JG -240 IEK (20) | шт | KZT | 2795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-1311 | Наконечник медно-луженный JG -35 | шт | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-2036 | Spot Grillato 100x100mm korpus | шт | KZT | 2060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 100 | 100
KAZTEK | 989-101-7052 | Кабель ВВГнг-LS 4х95 | м | KZT | 24035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-7134 | Наконечник НКИ 2-4 кольцо 1,5-2,5мм (100шт) | рул | KZT | 1345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 2
KAZTEK | 989-101-7150 | Кабельный канал 100x60 (18м) | м | KZT | 2295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-71500 | Кабельный канал 100х40 (24м) | м | KZT | 1035 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-71501 | Кабельный канал 60х60 (24м) | м | KZT | 450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-7151 | Кабельный канал 20x10 (MUTLUSAN) 200м | м | KZT | 50 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-7152 | Кабельный канал 25x25 (MUTLUSAN) 100м | м | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-7153 | Кабельный канал 40x40 (MUTLUSAN) 50м | м | KZT | 190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-7154 | Кабельный канал 60x40 (MUTLUSAN) 40м | м | KZT | 260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-7155 | Кабельный канал 60x60 (MUTLUSAN) 32м | м | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-7156 | Кабельный канал 100x60 (MUTLUSAN) 20м | м | KZT | 1080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-71561 | Кабельный канал пластиковый 40х40х2000мм (ширина х высота х длина) перфорированный Deluxe | м | KZT | 805 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 2000
KAZTEK | 989-101-7166 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 2,5-4-2,6 ЗЭТАРУС | шт | KZT | 71 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 2.5
KAZTEK | 989-101-8111 | 773611 Кнопка 1-кл., белая, CARIVA (LEGRAND)10шт | шт | KZT | 730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 989-101-8747 | Лицевая панель, 1 модуль, 22,5х45мм со шторкой | шт | KZT | 205 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-8811 | 774311 Кнопка х1,слон.кость, VALENA (LEGRAND)10шт | шт | KZT | 1570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 989-101-8911 | 774411 Кнопка 1-кл., белая, VALENA (LEGRAND)10шт | шт | KZT | 1625 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 989-101-9042 | Автомат ВА-47-29 (1ф) 16А (144) ИЭК | шт | KZT | 418 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 16 | 1
KAZTEK | 989-101-9043 | Автомат ВА-47-29 (3ф) 40А (48) ИЭК | шт | KZT | 1250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 40 | 1
KAZTEK | 989-101-90430 | Автомат ВА-88-37 (3ф) 315А | шт | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 315
KAZTEK | 989-101-90435 | Автомат ВА 57 35-3400 (50А) КЭАЗ | шт | KZT | 25550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 50
KAZTEK | 989-101-9044 | R80 60 лампа | шт | KZT | 418 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-9052 | Автомат ВА47-29 (4ф) 63А ИЭК | шт | KZT | 14820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  | 63 | 1
KAZTEK | 989-101-9068 | Автомат ВА 88-32 (3ф) 50А IEK (1/20) | шт | KZT | 4775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 50
KAZTEK | 989-101-9080 | Автомат NM1-630S/3300, 3P 500A 35kA CHINT 126722 | шт | KZT | 64360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 500 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 989-101-91095 | Металл. Забор ограждение 2000х2400мм | шт | KZT | 283600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-9407 | Хомут 2,5х150 (100шт) | пач | KZT | 180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9452 | Кабельный наконечник медный М 16 | м | KZT | 99 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-9453 | Лампа PH MASTER PL-C 26W 840 2PIN (PHILIPS) | шт | KZT | 1570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 2
KAZTEK | 989-101-9456 | Щит ЩРН-36 | шт | KZT | 8910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 36
KAZTEK | 989-101-9458 | Щит ЩУРВ 3-48 (EKS) | шт | KZT | 49310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-101-9468 | Лампа FQ54/830 | шт | KZT | 2400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-9469 | Счет-к элек. Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN | шт | KZT | 56560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 989-101-9471 | Авт.выкл. DPX 3П 160А 25KA (LEGRAND) | шт | KZT | 155480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 160
KAZTEK | 989-101-9472 | Авт.выкл. DPX-Е 3П 125А 16KA (LEGRAND) | шт | KZT | 74330 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 125
KAZTEK | 989-101-9473 | Авт.выкл. DPX-Е 1П 32А 16KA (LEGRAND) | шт | KZT | 38420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 32
KAZTEK | 989-101-94776 | Щит ЩРн 20A Пластик (TEKSAN) | шт | KZT | 49715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [8 empty] | 20
KAZTEK | 989-101-9478 | Наконечник медно-луженный JG-10 | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-9481 | Трубка ТУТ 60/30 | м | KZT | 780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9482 | Трубка ТУТ 40/20 | м | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9483 | Трубка ТУТ 20/10 | м | KZT | 160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9487 | Корпус ЩРУН-3-48зо (520х590х160) ЕКТ | шт | KZT | 18750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 590 | 520 | 160
KAZTEK | 989-101-9505 | Лоток перфор. RTH 200x50x2500 (L-20, R-50мм) для люстр /витрина с клемн. White (1мм) | м | KZT | 5985 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 200 | 50
KAZTEK | 989-101-9507 | "Шина ""N"" нулевая 8X12MM 14/1 (крепеж по центру)IEK" | шт | KZT | 1260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-101-9508 | "Шина ""N"" нулевая 6X9MM 14/2 (крепеж по краям)IEK" | шт | KZT | 780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-101-9509 | "Шина ""N"" нулевая 8X12MM 14/2 (крепеж по краям)IEK" | шт | KZT | 1440 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-101-9510 | "Шина ""N"" нулевая 6X9MM 14/1(крепеж по центру)IEK" | шт | KZT | 720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-101-95191 | Шина алюм. АД31Т 4х20х4000 | м | KZT | 903 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-101-95549 | MONTAJ KABLO H05V-U 1x0.60 DAMARLI 1.73mm DIS CAP | шт | KZT | 28 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 1.73
KAZTEK | 989-101-9587 | "Шина ""N""нулевая на DIN-рейку""Стойка""ШНИ 6X912С ИEK" | шт | KZT | 530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-101-9589 | Металлорукав РЗ-ЦХ-18 (50) с протяжкой | м | KZT | 351 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-9592 | Металлорукав РЗЦХ 25 (25м) | м | KZT | 299 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-95920 | Металлорукав РЗЦХ 20 (50м) | м | KZT | 373 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-95923 | Металлорукав (изол.) D-32мм черный | м | KZT | 525 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-9601 | Шина Соединительная PIN(штырь) 2Ф 63А(1м) | шт | KZT | 3665 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-101-96131 | Труба термоусадочная Тут 50/25 черная | м | KZT | 885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9636 | Плавкая вставка ПН-2 (400А) | шт | KZT | 2720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-963781 | Плакая вставка ППН-33 (100А) габарит 00 unit new | шт | KZT | 1150 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-963782 | Основание контакт. ППН-33 (3/150) unit new | шт | KZT | 1343 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-96673 | Наклейка выход в дверь на право | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-96674 | Наклейка выход в дверь на лево | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-96775 | Наконечник НШВИ 1,5-8 красный (100шт/упак) IEK | шт | KZT | 7 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 1.5
KAZTEK | 989-101-96776 | Наконечник НШВИ 2,5-8 синий (100шт/упак) IEK | шт | KZT | 9 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 2.5
KAZTEK | 989-101-9679 | Гильза медная ГМ 6***(100) | шт | KZT | 72 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-969814 | Розетка CAT6 UTP с лицевой панель со шторкой 45х22,5мм | шт | KZT | 1605 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-969815 | Розетка CAT5 UTP с лицевой панель со шторкой 45х22,5мм | шт | KZT | 1425 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-969820 | Прожектор STAD 2000W 1PS MANY KAFESI BOLIVO | шт | KZT | 650285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f | 1
KAZTEK | 989-101-9701961 | Наконечник НКИ 5,5-5 кольцо 4-6мм (100шт/упак) | шт | KZT | 26 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 5.5
KAZTEK | 989-101-9701962 | Наконечник НКИ 1,25-5 кольцо 0,5-1,5мм (100шт/упак) | шт | KZT | 14 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 1.25
KAZTEK | 989-101-9701963 | Наконечник НКИ 2-5 кольцо 1,5-2,5мм (100шт/упак) | шт | KZT | 18 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 2
KAZTEK | 989-101-9701964 | Наконечник НВИ 5,5-5 вилка 4-6мм (100шт/упак) | шт | KZT | 25 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 5.5
KAZTEK | 989-101-9701965 | Наконечник НВИ 1,25-5 вилка 0,5-1,5мм (100шт/упак) | шт | KZT | 14 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 1.25
KAZTEK | 989-101-9701966 | Наконечник НВИ 2-5 вилка 1,5-2,5мм (100шт/упак) | шт | KZT | 16 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 2
KAZTEK | 989-101-9701967 | Наконечник НШВИ 1,0-08 1мм2 с изолированным фланцем (100шт/упак) | шт | KZT | 10 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 1
KAZTEK | 989-101-9701968 | Наконечник НШВИ 4,0-09 4мм2 с изолированным фланцем (100шт/упак) | шт | KZT | 12 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 4
KAZTEK | 989-101-9701969 | Наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 с изолированным фланцем (100шт/упак) | шт | KZT | 14 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 6
KAZTEK | 989-101-97019690 | Наконечник НШВИ 10-12 10мм2 с изолированным фланцем (100шт/упак) | шт | KZT | 16 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 10
KAZTEK | 989-101-97019691 | Наконечник НШВИ 25-16 25мм2 с изолированным фланцем (100шт/упак) | шт | KZT | 31 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 25
KAZTEK | 989-101-970218 | Розетка кабельная 3P 16A 230V IP67 | шт | KZT | 380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f | 3
KAZTEK | 989-101-970219 | Розетка кабельная 5P 32A 400V IP67 | шт | KZT | 380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-970922 | Подставка Профильн для мет 2-х секц.шкафов (400х600х500мм) | шт | KZT | 33970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 600 | 400 | 500
KAZTEK | 989-101-971350 | Набор ТУТ нг-LS 2/1-4/2-6/3-8/4 (20х8см/упак) IEK | пач | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-971351 | Набор ТУТ нг-LS 8/4-10/5-12/6-14/7 (20х8см/упак) IEK | пач | KZT | 465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-971530 | Наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 из/фл (100шт/упак) | пач | KZT | 7 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  | 100 | 2.5
KAZTEK | 989-101-97159184 | Металл. Fleksy овал. 8500x4600мм 18Wx3 | шт | KZT | 1212490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-971592 | FLEKSY ПОВОРОТ 2300х2300мм W50мм,H30см (18W*2)Пресс-форма (Крышка и задний корпус) | шт | KZT | 207350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 2300 | 2300
KAZTEK | 989-101-9716497 | Пустой корпус FLEKSY H100 2000x4000мм (Vitrin Aktau) | шт | KZT | 248670 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 4000 | 2000
KAZTEK | 989-101-971736 | Наконечник-гильза Е7508 0,75мм2 с изолированным фланцем (белый) (100шт)ИЭК | шт | KZT | 8 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 0.75
KAZTEK | 989-101-971737 | Наконечник-гильза Е0508 0,5мм2 с изолированным фланцем (оранжевый) (100шт)ИЭК | шт | KZT | 8 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 0.5
KAZTEK | 989-101-97191 | Передняя панель щита с 5 окнами, 1400х950 мм | шт | KZT | 38680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1400
KAZTEK | 989-101-9721 | Люм.лампа Т8 F18W 765 (OSRAM) | шт | KZT | 290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-97230 | Авт. выкл. NXMS-1000H/3P 800A 70kA | шт | KZT | 340359 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3 | 800 | [7 empty] | 9
KAZTEK | 989-101-97250 | Наконечник медно-луженный JG -25 | шт | KZT | 230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-97251 | Наконечник медно-луженный JG -50 | шт | KZT | 355 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-97252 | Наконечник медно-луженный JG -95 | шт | KZT | 795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-97253 | Наконечник медно-луженный JG -185 | шт | KZT | 2345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-97254 | Наконечник медно-луженный JG -150 | шт | KZT | 1835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-97255 | Наконечник медно-луженный JG -120 | шт | KZT | 1480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-97256 | Наконечник медно-луженный JG -240 | шт | KZT | 2795 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-101-972560 | Наконечник CIR E 16-12 | шт | KZT | 1680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 16
KAZTEK | 989-101-97257 | Наконечник медный ТМ 16-6-6 (KBT) | шт | KZT | 202 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 16
KAZTEK | 989-101-9746 | Лампа LED TUBE Т8 18W 230V 6500K G13 (MEGALIGHT) | шт | KZT | 1635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-97561 | Ручка от шкафа для инструментов (TEKSAN) | шт | KZT | 8 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-101-97610 | СТОЛБ Металл RBB DEKOR Н-4м D-89 (без св-ка) | шт | KZT | 121290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-9762 | Кабель КВК-П-2+2*0,75 (200) | м | KZT | 230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 0.75
KAZTEK | 989-101-97623 | Fluke 376 - клещи токоизмерительные | шт | KZT | 220540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-101-97647 | Рубильник 3P 250A реверсивный без рукоятки управления TwinBlock_EKF PROxima | шт | KZT | 46235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 | 250 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-101-97652 | Кабель РКГМ 1*2,5 | шт | KZT | 227 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 2.5
KAZTEK | 989-101-9767 | Кабель ВВГ 3х6 | м | KZT | 1315 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-97694 | Мет.Двери с отталкивателем 660x660мм (TEKSAN) TT-KZ | шт | KZT | 11020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-97695 | Мет.Двери с отталкивателем 700x700мм (TEKSAN) TT-KZ | шт | KZT | 12945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-97697 | Дополнительные полки для шкафа (430x435мм) | шт | KZT | 5290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 435 | 430
KAZTEK | 989-101-97698 | Металлический Ящик (400х500х600мм) | шт | KZT | 25900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-9774 | Хомут 4,8х300 (100шт) | пач | KZT | 710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9798 | Щит 174*60*32 | шт | KZT | 114900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-101-9799 | Щит 150х250х300 | шт | KZT | 14350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 250 | 150 | 300
KAZTEK | 989-101-98060 | Щит ЩУРн-П 1/3 IP 66 PC ИЭК | шт | KZT | 3790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-101-98061 | Щит ЩУРн-П 3/6 IP 66 PC ИЭК | шт | KZT | 12496 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-101-98062 | Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/8 IP66 PC IEK | шт | KZT | 9641 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-101-980690 | Замок для 101 T-1 (с кодом) (TEKSAN) | шт | KZT | 1295 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-980698 | Щит ЩУ-1f/1-1 2 двери (310x300x150) IP54 IEK | шт | KZT | 23500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 300 | 310 | 150
KAZTEK | 989-101-9810 | Щит ЩУРн-П 1/12 IP 55 ИЭК | шт | KZT | 4640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-101-98106 | Панель LED RGB 6W+3W 39063 | шт | KZT | 3550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-9811 | Щит Nilson-гр o/у | шт | KZT | 2600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-101-98112 | Лицевая панель со шторкой 45x22.5mm 1 порт,чёрная SA-245-B | шт | KZT | 490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-101-98141 | Dekor Столб Almarasan H-6м (без свет-ка) | шт | KZT | 183780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9815 | Кабель АВТ 2x6 | м | KZT | 180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-9838 | "А1 0,4-011 (кнопка звонка) IP20 ""WESSAN""" | шт | KZT | 430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 989-101-9846 | Патрон Е27 ЦКБ-06 (керам.винт) | шт | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9852 | Кабель АВТ 2x10 | м | KZT | 254 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-9856 | DIN-рейка 25sm | шт | KZT | 254 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | din | din | teksan f
KAZTEK | 989-101-98560 | DIN-рейка 20см | шт | KZT | 100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | din | din | teksan f
KAZTEK | 989-101-98561 | Расцепитель независ. РН47-150 на DIN-рейку для ВА47-150 IEK | шт | KZT | 8359 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 989-101-9859 | Хомут 3,6х300 (100шт) | шт | KZT | 6 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9872 | Патрон переходник с Е14 на Е27 | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9875 | Щит 60670 120x210 | шт | KZT | 8260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 210 | 120
KAZTEK | 989-101-98750 | Щит 60670 210X280 | шт | KZT | 16530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 280 | 210
KAZTEK | 989-101-98751 | Щит для прожектора 224-15510 IP65 | шт | KZT | 4850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-101-98756 | ЩМП-3 IP54 650x500x220мм | шт | KZT | 22210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 989-101-9876 | Контактор 18А 380В | шт | KZT | 4390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 18
KAZTEK | 989-101-98767 | Щит ЩР (2000*800*400) мм | шт | KZT | 172800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 800 | 2000 | 400
KAZTEK | 989-101-98770 | Кабель ПВС (ТТР) 4x25 | м | KZT | 7300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-9883 | Патрон переходник для ламп с розетки на Е27 | шт | KZT | 490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-98831 | Патрон переходник с Е40 на Е27 | шт | KZT | 370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9900 | Лампа люмин.kompakt. DULUX D/E 18W/830 2G11 | шт | KZT | 840 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-9905 | Кабель АВТ 4x6 | м | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-9906 | Кабель ВВГ нг 3*2.5 FRLS | м | KZT | 680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 2
KAZTEK | 989-101-99070 | Меркурий счетчик 201.5 | шт | KZT | 9835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-101-9920 | Лампа люмин.kompakt. DULUX D/E 55W/830 2G11 | шт | KZT | 4635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-9924 | Кабель АВТ 4x10 | м | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-99309 | Лампа LED-GX53-VC 6W 230V 6500K 540LM | шт | KZT | 760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99316 | Лампа LED-GX53-860 9W 170-265V 6000K 720LM | шт | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-9933 | Вентилятор вытяжной D100 белый | шт | KZT | 4450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-994005 | Вентиляторы для ванных комнат100 | шт | KZT | 4500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-9950 | Лампа МО 40W E27 36V (Киргизия) | шт | KZT | 81 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-9951 | Лампа МО 60W E27 36V (Киргизия) | шт | KZT | 127 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-9952 | Лампа МО 100W E27 36V (Киргизия) | шт | KZT | 81 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99534 | Лампа LED 12W E27 6400K | шт | KZT | 775 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99535 | Лампа LED A60 15W E27 6400K (50шт) | шт | KZT | 820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99549 | Лампа Full Spiral 17 8000H 105W 840 E40 | шт | KZT | 4980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99554 | Стиральная машина SAMSUNG WW 65AK4S21CXLT | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-101-9957 | Кабель ПУГНП 2х2,5 (200м) | м | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-9958 | Кабель ШВВП 2х0,75 (250м) | м | KZT | 75 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-99593 | Лампа LED C37-6-230-2.7K-E27-ONLITE | шт | KZT | 327 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 989-101-99594 | Лампа LED C37-6-230-4K-E27-ONLITE | шт | KZT | 380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 37
KAZTEK | 989-101-99596 | Лампа LED G45-6-230 2.7K-E27-ONLITE | шт | KZT | 327 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99600 | Лампа LED A65-12-230-4K-E27-ONLITE | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99620 | Лампа LED Космос R39 3W E14 840K | шт | KZT | 560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99642 | Лампа (накаливания) R50 Е14 60W | шт | KZT | 227 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99655 | Лампа LED G45-8-230-2700K-E14-ONLITE | шт | KZT | 418 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99663 | Лампа ДРИ 3500-6 Е40 | шт | KZT | 34495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99666 | Лампа 2000W R7S | шт | KZT | 1560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99667 | Лампа галоген. 1000W Megalight | шт | KZT | 1210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99670 | Лампа инфакрасная Hurakan HKN-DL775 SILVER | шт | KZT | 1380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99675 | Лампа LED G45 6W E14 2700K ONLITE | шт | KZT | 380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-9968 | Провод АППВ 2*4 (150м) | м | KZT | 38 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 4
KAZTEK | 989-101-99680 | Лампа Эконом 15W E14 865K | шт | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99683 | Лампа Космос LED 12Вт GX53 220В 4500K | шт | KZT | 550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99685 | Лампа ДРЛ 125W E27 | шт | KZT | 1160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-9969 | Провод АППВ 3*2,5 (300м) | м | KZT | 38 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 2.5
KAZTEK | 989-101-99693 | Лампа Spiral 9W E27 3000K | шт | KZT | 270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-9970 | Провод АППВ 3*4 (200м) | м | KZT | 64 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 4
KAZTEK | 989-101-99704 | Лампа 18W T8 230V 6500K G13 MEGALIGHT (30) | шт | KZT | 430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99708 | Лампа газоразрядная Osram HQL 250W E40 12X1 | шт | KZT | 2900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99716 | Лампа ДНАТ 250Вт Е40 | шт | KZT | 3540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99718 | Кабель ПУГНП 2х4 (200м) | м | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-101-99719 | Лампа LED Spiral 30W E27 6000K | шт | KZT | 1885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99722 | Лампа ртутная ДРЛ 250W HQL Osram (015064) | шт | KZT | 4980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99724 | Лампа LED 4U 32W E27 6000K | шт | KZT | 1995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99735 | Лампа LED-JCDRC-VC 8Вт 230В GU10 4000К 720Лм | шт | KZT | 760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99768 | Лампа светодиодная LED-JCD-VC 3Вт 230В G9 4000К 260Лм | шт | KZT | 735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99769 | Лампа светодиодная LED-JCD-VC 3Вт230В G9 3000К 260Лм | шт | KZT | 735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99770 | Лампа светодиодная LED-JCD-VC 3Вт230В G9 6500К 260Лм | шт | KZT | 735 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99774 | Лампа светодиодная LED 5W 230V G9 3000К | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99775 | Лампа светодиодная LED 5W 230V G9 4000К | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99776 | Лампа светодиодная LED 5W 230V G9 6500К | шт | KZT | 930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99795 | Лампа (LED) GU10 9W 4200K | шт | KZT | 490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99797 | Лампа GLDEN-CWS-7-230-E14-4500 | шт | KZT | 1320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-99798 | Лампа ЗАРЯ LED-A60-VC 9w 230v E27 4000K | шт | KZT | 545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-101-9983 | Трубка термоусадочная ТУТ 10/5 черн. (1*100м) EKF | м | KZT | 58 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-99915 | ЩМП-2 IP 54 (500x400x220) | шт | KZT | 29590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 500 | 220
KAZTEK | 989-101-99922 | ЩМП-1 IP 54 (395х310х220) | шт | KZT | 13160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 395 | 220
KAZTEK | 989-101-99923 | ЩМП-4 IP 54 (800х650х250) | шт | KZT | 31540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 800 | 250
KAZTEK | 989-101-9993 | Трубка термоусадочная ТУТ 8/4 черн.(1*100м) EKF | м | KZT | 56 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-101-99932 | Щит ЩРО2 (550х1200х250) TT-KZ | шт | KZT | 320640 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1200 | 550 | 250
KAZTEK | 989-101-99933 | Щит ЩРО1 (550х1200х250) | шт | KZT | 350750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 1200 | 550 | 250
KAZTEK | 989-101-99934 | ЩМП-2 1 IP31 (500x400x150) | шт | KZT | 55270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 500 | 150
KAZTEK | 989-101-9995 | Кабельный канал 100х50 | м | KZT | 1460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-102-0070 | Кнопка (XB2-BW) 3471 красная | шт | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-102-0071 | Кнопка управления PPBB-30N "Пуск-Стоп" d22мм | шт | KZT | 4945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | buton | button | teksan f
KAZTEK | 989-102-0208 | Клеммник ТС-1504 | шт | KZT | 1200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-102-0300 | Linear Alumin Profile Pendant 48W1988x50x50 24V 4000K Black with Power Supply | шт | KZT | 46186 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-102-0316 | Linear Alumin Profil Pendant 24W 993x50x50 24V 4000K Black with Power Supply | шт | KZT | 27930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-102-0319 | Linear Alumin Profile Pendant 30 W 1200x50x50 24 V 4000 K Black with Power Supply | шт | KZT | 31500 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-102-0324 | Шинопровод 3 м для магнитной трековой системы для натяжного потолка | шт | KZT | 28995 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-102-0325 | Шинопровод белый 3 м | шт | KZT | 8540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-102-1109 | Плавкий предохранитель (250А) (NT1) | шт | KZT | 1030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-102-1111 | Предохранитель ПН-2 (400А) | шт | KZT | 1885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-102-1113 | Колодка 3LU с/з | шт | KZT | 1090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-102-1114 | Колодка 3LU б/з | шт | KZT | 1090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-102-1115 | Колодка 3LU б/з с выкл. | шт | KZT | 1230 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-102-1235 | LC1-F400M7 220V AC 200kW KONTAKTÖR | шт | KZT | 721105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-102-1236 | LC1-F300M7 220V KONTAKTÖR | шт | KZT | 573190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-102-1244 | TeSys Deca Kontaktör 3P 9A AC3 220VAC | шт | KZT | 16070 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 9
KAZTEK | 989-102-1245 | TeSys Deca Kontaktör 3P 12A AC3 220VAC | шт | KZT | 17605 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 12
KAZTEK | 989-102-1246 | TeSys Deca Kontaktör 3P 18A AC3 220VAC | шт | KZT | 20545 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 18
KAZTEK | 989-102-1247 | TeSys Deca Kontaktör 3P 25A AC3 220VAC | шт | KZT | 26635 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 25
KAZTEK | 989-102-1248 | TeSys Deca Kontaktör 3P 32A AC3 220VAC | шт | KZT | 38645 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 32
KAZTEK | 989-102-4001 | Шина коммут-ся вилочная (для 1П 63А) медь | м | KZT | 1490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-102-4006 | Диф. Автомат 2P 16A 30МА АД | шт | KZT | 4895 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-103-0040 | Лампа LED C35 4W E27 | шт | KZT | 540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f |  | 35
KAZTEK | 989-103-0041 | Лампа LED G45 4W E27 | шт | KZT | 540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-103-0042 | Лампа LED P45 4W E14 | шт | KZT | 540 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-104-0002 | Авт. выкл. NXB-125 3P 125A 10кА х-ка C (R)(CHINT) | шт | KZT | 11320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 125 | 4.5 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-104-0008 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5кА х-ка C (CHINT) | шт | KZT | 2667.2 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 63 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-104-0010 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5кА х-ка C (CHINT) | шт | KZT | 2667.2 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 50 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-104-0012 | Авт. Выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5кА х-ка C (CHINT) | шт | KZT | 2180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 40 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-104-0016 | Авт. Выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5кА х-ка C (CHINT) | шт | KZT | 1994.4 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 25 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-104-0018 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5кА х-ка C (CHINT) | шт | KZT | 2065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 20 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-104-0020 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5кА х-ка C (CHINT) | шт | KZT | 2065 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 16 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-104-0022 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32A 4.5кА х-ка C (CHINT) | шт | KZT | 755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 1 | 32 | 1 | [6 empty] | 1
KAZTEK | 989-104-0024 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5кА х-ка C (CHINT) | шт | KZT | 720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 1 | 25 | 1 | [6 empty] | 1
KAZTEK | 989-104-0026 | Авт. Выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5кА х-ка C (CHINT) | шт | KZT | 695.2 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
KAZTEK | 989-104-0110 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 16A 30mA AC (R)(CHINT) | шт | KZT | 12900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 3 | 16 | 4 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-104-0112 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R) (CHINT) | шт | KZT | 8220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 3 | 25 | 4 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-104-0113 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R)(CHINT) | шт | KZT | 8220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f | 3 | 40 | 4 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-104-0196 | Диф. автомат NB1L-63 4P C50 30mA тип AC 6kA (R) (CHINT) 198416 8 | шт | KZT | 16710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 50 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-104-0200 | Диф. автомат NXBLE-63 4P C6 30mA тип AC 6kA (CHINT) | шт | KZT | 8298.4 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 6 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-104-0202 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 25А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (CHINT) | шт | KZT | 2970 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-104-0206 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 20А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (CHINT) | шт | KZT | 4285 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-104-0208 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (CHINT) | шт | KZT | 4140.8 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-104-0209 | Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 40А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (CHINT) 105546 | шт | KZT | 3260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-104-0210 | Диф. автомат NXBLE-63 4P C16 30mA тип AC 6kA (CHINT) | шт | KZT | 8595 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-104-0212 | 982161 Диф. автомат NXBLE-63 4P C40 30mA тип AC 6kA (CHINT) | шт | KZT | 6923 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-104-02530 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) (CHINT) | шт | KZT | 3155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 20
KAZTEK | 989-104-0301 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 125A 256780 CHINT | шт | KZT | 105075 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-104-0501 | ИНДИКАТОР 593077 ND16-22D/2 зеленый AС 230В (CHINT) | шт | KZT | 325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-104-0990 | Контактор NC2-330А 4P 230В 50Гц 236106 CHINT | шт | KZT | 298000 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 4
KAZTEK | 989-105-0194 | ЩУР (81723- aport ozyrt) | шт | KZT | 693325 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-105-0196 | Щит ЩАС3 (82933 - alt smrt) | шт | KZT | 167095 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0325 | Натяжные панели 6x3м 2700W + Driver 6000K | шт | KZT | 2703175 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-105-0492 | Патрон настенный E27 60W Белый (TS) (250 | шт | KZT | 630 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-105-0493 | Лампа LED A60 9W 810LM E27 6000K (TS)100 | шт | KZT | 820 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-105-0782 | TAF202S 18W 1700LM Sensor 6500K IP65 | шт | KZT | 4395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | uzo | uzo | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 989-105-0826 | Linear Aluminum Profile 0.9m 18х13 10W (1x12) 3000K Корпус белый + 60W Power Supply | шт | KZT | 25480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0827 | Linear Aluminum Profile 2.7m 18х13 32W (1x12) 3000K Корпус белый + 60W Power Supply | шт | KZT | 42755 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0828 | Linear Aluminum Profile 2.8m 18х13 33W (1x12) 3000K Корпус белый + 60W Power Supply | шт | KZT | 43715 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0829 | Linear Aluminum Profile 3.4m 18х13 40W (1x12) 3000K Корпус белый + 60W Power Supply | шт | KZT | 49470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0830 | Linear Aluminum Profile 3.6m 18х13 43W (1x12) 3000K Корпус белый + 60W Power Supply | шт | KZT | 51390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0831 | Linear Aluminum Profile 4.8m 18х13 57W (1x12) 3000K Корпус белый + 120W Power Supply | шт | KZT | 64120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0832 | Linear Aluminum Profile 4.9m 18х13 58W (1x12) 3000K Корпус белый + 120W Power Supply | шт | KZT | 65080 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0834 | Linear Aluminum Profile 1.25m 18х13 15W (1x18) 3000K Корпус белый + 60W Power Supply | шт | KZT | 45680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0835 | Linear Aluminum Profile 2m 65х32 72W (2x18) 3000K Корпус белый + 120W Power Supply | шт | KZT | 72790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0843 | Linear Aluminum Profile 3.6m 65х32 129W (2x18) 3000K Корпус белый + 300W Power Supply | шт | KZT | 133675 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0844 | Linear Aluminum Profile 7.2m 65х32 259W (2x18) 3000K Корпус белый + 300W Power Supply | шт | KZT | 229700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0913 | LED RKU SMART 30W Gearbox | шт | KZT | 39845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0914 | Cветильник RKU LED SMART 154W S GEARBOX 6000K | шт | KZT | 116410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-0915 | Cветильник RKU LED SMART 146W S GEARBOX 6000K | шт | KZT | 118845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-1054 | СТОЛБ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ CONICA H-6м (TEKSAN)+СВЕТИЛЬНИКИ (GEARBOX ASTRODIM 100+60W) ПОДЗЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКТ | шт | KZT | 311435 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-105-1055 | СТОЛБ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ CONICA H-5м (TEKSAN)+СВЕТИЛЬНИКИ (GEARBOX ASTRODIM 100+60W ) ПОДЗЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКТ | шт | KZT | 280155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-106-0034 | Расцепитель Независимый YCB6-63H MX CNC | шт | KZT | 1309 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | blok | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-106-0035 | Дополнительный off контакт YCB6-63H OF CNC | шт | KZT | 891 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | blok | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-106-0036 | Авт. выкл. в литом корпусеYCM1 63L 3P 16A 25kA CNC | шт | KZT | 11105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0037 | Авт. выкл. в литом корпусеYCM1-63L 3P 25A CNC | шт | KZT | 11105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0038 | Авт. выкл. в литом корпусеYCM1-63L 3P 32A CNC | шт | KZT | 11105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0039 | Авт. выкл. в литом корпусеYCM1-63L 3P 50A CNC | шт | KZT | 11105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0040 | Авт. выкл. в литом корпусеYCM1-63L 3P 63A CNC | шт | KZT | 11105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0041 | Авт. выкл. YCM1-125L 3P 100A CNC | шт | KZT | 11847 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 3 | 100 | 3 | [6 empty] | 3
KAZTEK | 989-106-0042 | Авт. выкл. в литом корпусеYCM1-160L 3P 160A CNC | шт | KZT | 19102 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0043 | Авт. выкл. в литом корпусеYCM1-250L 3P 250A CNC | шт | KZT | 22215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0044 | Авт. выкл. в литом корпусеYCM1-400L 3P 400A CNC | шт | KZT | 47014 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0045 | Авт. выкл. в литом корпусеYCM1-630L 3P 630A CNC | шт | KZT | 68129 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0046 | Контактор CJX2S 9A (1NC+1NO) 220V CNC | шт | KZT | 3773 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 9
KAZTEK | 989-106-0047 | Контактор CJX2s-12 3P AC220V 1NO+1NC+E46 CNC | шт | KZT | 3773 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0048 | Контактор CJX2s-18 3P AC220V 1NO+1NC CNC | шт | KZT | 4329 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0049 | Контактор CJX2s-25 3P AC220V 1NO+1NC CNC | шт | KZT | 5396 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0050 | Контактор CJX2s-32 3P AC220V 1NO+1NC CNC | шт | KZT | 7849 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0051 | Контактор CJX2s-65 3P AC220V 1NO+1NC CNC | шт | KZT | 14658 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0052 | Автоматы дифф. YCB7LE-63Y 1P+N 16A 10mA AC CNC | шт | KZT | 2959 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0053 | Автоматы дифф.YCB7LE-63Y 1P+N С20A 30mA AC CNC | шт | KZT | 2959 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0054 | Автоматы дифф.YCB7LE-63Y 1P+N 25A 30mA AC CNC | шт | KZT | 2959 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0055 | Автоматы дифф.YCB7LE-63Y 1P+N 40A 30mA AC CNC | шт | KZT | 3108 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0056 | Автоматы дифф.YCB7LE-63Y 1P+N 50A 30mA AC CNC | шт | KZT | 3108 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0057 | Автоматы дифф.YCB7LE-63Y 1P+N 63A 30mA AC CNC | шт | KZT | 3262 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0058 | Автоматы дифф.YCB7LE-63Y 1P+N 50A 100mA AC CNC | шт | KZT | 3196 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0059 | Автоматы дифф.YCB7NLE-63Y 1P+N 63A 300mA 6kA CNC | шт | KZT | 3196 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0060 | Автоматы дифф.YCB7LE-63Y 1P+N 32A 300mA AC CNC | шт | KZT | 3196 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | dif | dif | teksan f | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0061 | Распред. щит для скрытого монтажа YCX2-8WAYS CNC | шт | KZT | 2536 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-106-0062 | Распред. щит для открытого монтажа YCX1-12WAYS CNC | шт | KZT | 3372 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-106-0063 | Распред. щит для скрытого монтажа YCX2-12WAYS CNC | шт | KZT | 3366 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-106-0064 | Распред. щит для открытого монтажа YCX1-18WAYS CNC | шт | KZT | 5418 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-106-0065 | Распред. щит для скрытого монтажа YCX2-18WAYS CNC | шт | KZT | 5423 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-106-0066 | Корпус пластиковый КПН YCX3-4WAYS CNC | шт | KZT | 611 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-106-0067 | Реле напряженияYC9VA (трехфазные) 3Phase-63A 220V 1-63A CNC | шт | KZT | 15488 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 989-106-00670 | Реле напряженияYC9VA (однофазные) 1Phase-63A 220V 1-63A CNC | шт | KZT | 7513 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 989-106-0068 | Реле ТаймерTP8A16 16A AC220V CNC | шт | KZT | 6386 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f |  | 8
KAZTEK | 989-106-0069 | Реле времени (таймер) SUL181h AC220V CNC | шт | KZT | 6529 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 989-106-0074 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 2P 16A AC 30mA CNC | шт | KZT | 4604 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0075 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 2P 25A AC 30mA CNC | шт | KZT | 4395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0076 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 2P 32A AC 30mA CNC | шт | KZT | 4747 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0077 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 2P 40A AC 30mA CNC | шт | KZT | 4395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0078 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 2P 63A AC 30mA CNC | шт | KZT | 4989 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0079 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 4P 100A AC 100mA CNC | шт | KZT | 9290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 100 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-106-0080 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 4P 100A AC 300mA CNC | шт | KZT | 9290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 100 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-106-0081 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 4P 25A AC 30mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 25 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-106-0082 | Устройство защ. отключ.YCB9RL-100 6kA 4P 32A AC 30mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 32 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-106-0083 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 4P 40A AC 100mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-106-0084 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 4P 40A AC 30mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 40 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-106-0085 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 4P 63A AC 100mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-106-0086 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 4P 63A AC 300mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-106-0087 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 4P 63A AC 30mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 63 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-106-0088 | Устройство защ. отключ. YCB9RL-100 6kA 4P 80A AC 100mA CNC | шт | KZT | 9020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 4 | 80 | 4 | [6 empty] | 4
KAZTEK | 989-106-0089 | УЗ от импульсных перенапряжений YCS6-C 1P 20 -40KA 420V CNC | шт | KZT | 2629 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f | 1
KAZTEK | 989-106-0090 | УЗ от импульсных перенапряжений YCS6-C 2P 20 -40KA 420V CNC | шт | KZT | 5264 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f | 2
KAZTEK | 989-106-0091 | УЗ от импульсных перенапряжений YCS6-C 4P 20 -40KA 420V CNC | шт | KZT | 10225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0092 | УЗ от импульсных перенапряжений YCS6-C 4P 40 -80KA 420V CNC | шт | KZT | 10533 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0100 | Водонепроницаемый распределительный щит HA-12P CNC | шт | KZT | 5225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-106-0101 | Водонепроницаемый распределительный щит HA-18P CNC | шт | KZT | 9724 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-106-0102 | Водонепроницаемый распределительный щит HA-24P CNC | шт | KZT | 12986 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-106-0103 | Водонепроницаемый распределительный щит HA-4P CNC | шт | KZT | 3713 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0104 | Водонепроницаемый распределительный щит HA-8P CNC | шт | KZT | 5456 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-106-0108 | Автоматический выключатель YCB7-63N 2P C50A 6KA CNC | шт | KZT | 1210 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0109 | Автоматический выключатель YCB7-63N 2P C63A 6KA CNC | шт | KZT | 1304 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
KAZTEK | 989-106-0111 | Автоматический выключатель в литом корпусеYCM1-63L 3P 40A CNC | шт | KZT | 11105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0112 | КонтакторCJX2s-40 3P AC220V 1NO+1NC CNC | шт | KZT | 13772 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0113 | КонтакторCJX2s-50 3P AC220V 1NO+1NC CNC | шт | KZT | 14619 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0114 | КонтакторCJX2s-80 3P AC220V 1NO+1NC CNC | шт | KZT | 21758 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0115 | КонтакторCJX2s-95 3P AC220V 1NO+1NC CNC | шт | KZT | 24481 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3
KAZTEK | 989-106-0116 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 2P 16A AC 30mA CNC | шт | KZT | 4604 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2
KAZTEK | 989-106-0117 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 2P 25A AC 30mA CNC | шт | KZT | 4395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2
KAZTEK | 989-106-0118 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 2P 32A AC 30mA CNC | шт | KZT | 4747 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2
KAZTEK | 989-106-0119 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 2P 40A AC 30mA CNC | шт | KZT | 4395 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2
KAZTEK | 989-106-0120 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 2P 63A AC 10mA CNC | шт | KZT | 9290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2
KAZTEK | 989-106-0121 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 2P 63A AC 30mA CNC | шт | KZT | 4989 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 2
KAZTEK | 989-106-0122 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 4P 100A AC 100mA CNC | шт | KZT | 9290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0123 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 4P 100A AC 300mA CNC | шт | KZT | 9290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0124 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 4P 25A AC 30mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0125 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 4P 32A AC 30mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0126 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 4P 40A AC 100mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0127 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 4P 40A AC 30mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0128 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 4P 63A AC 100mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0129 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 4P 63A AC 300mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0130 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 4P 63A AC 30mA CNC | шт | KZT | 6870 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0131 | Устройство защитного отключения YCB7RL-100 6kA 4P 80A AC 100mA CNC | шт | KZT | 9020 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | 4
KAZTEK | 989-106-0132 | Автоматический выключатель YCB7-63N 1P C20A 6KA CNC | шт | KZT | 534 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
KAZTEK | 989-109-0072 | RHT0401100007 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ (СТРИППЕР ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ) | шт | KZT | 1400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-109-0073 | RHT0401110008 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВОДОВ (СТРИППЕР) | шт | KZT | 4435 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-109-00753 | ОТВЕРТКА ИНДИКАТОР RHT0503110014 | шт | KZT | 397 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-109-0077 | RHT1811100001 ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ | шт | KZT | 945 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-109-0078 | RHT1811100004 ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ | шт | KZT | 955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-109-0079 | RHT1811100005 ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ | шт | KZT | 955 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-109-0091 | ELD52E ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ ЗАЩИТНЫЕ 10, ОРАНЖЕВО-ЧЕРНАЯ (50/600) | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-109-0092 | ELD53E ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ ЗАЩИТНЫЕ 10, СИНЯЯ-ЧЕРНАЯ (50/600) | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-109-0094 | TLM03 Спец одежда с дополнительной защитой | шт | KZT | 1815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-109-0095 | TLM04 Спец одежда с дополнительной защитой | шт | KZT | 1815 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-109-0096 | RV416 Защитный жилет размер XL желтый | шт | KZT | 935 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-109-0100 | CKG16 Резиновый молоток 520GR | шт | KZT | 1835 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | 989-109-0103 | SCF02A Стальной кабель 2 мм | м | KZT | 65 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 2
KAZTEK | 989-109-0104 | SCF03A Стальной кабель 3 мм | м | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 3
KAZTEK | 989-109-0105 | SCF04A Стальной кабель 4 мм | м | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 4
KAZTEK | 989-109-0106 | SCF05A Стальная кабель 5 мм | м | KZT | 200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 5
KAZTEK | 989-109-0107 | SCF06A Стальная кабель 6 мм+ | м | KZT | 270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 6
KAZTEK | 989-109-0108 | SCF08A Cтальной канат (трос) 8 мм 6*12 (Стальная кабель 8 мм) | м | KZT | 465 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 8
KAZTEK | 989-109-0110 | SCFB03 Тросс металлополимерный ПР-3,0 (катушка 200 м.п) ПОГ.МЕТР | м | KZT | 99 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-109-0111 | SCFB04 Тросс металлополимерный ПР-4,0 (катушка 100 м.п) ШТУК | м | KZT | 160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-109-0112 | SCFB05 Тросс металлополимерный ПР-5,0 (катушка 100 м.п) ШТУК | м | KZT | 240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-109-0113 | SCFB06 Тросс металлополимерный ПР-6,0 | м | KZT | 310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-109-0114 | SCFB08 Тросс металлополимерный ПР-8,0 | м | KZT | 480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-109-0115 | SCFB10 Тросс металлополимерный ПР-10,0 | м | KZT | 790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-111-0039 | Стабилизатор СПН-20000/45 Ресанта | шт | KZT | 135235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0300 | Вентилятор вытяжной D 100 белый закрытый | шт | KZT | 4660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0302 | Вентилятор вытяжной D 100 черный закрытый | шт | KZT | 5125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0304 | Вентилятор вытяжной D 100 серый закрытый | шт | KZT | 5125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0305 | Вентилятор вытяжной D100 черный | шт | KZT | 4555 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0308 | Вентилятор вытяжной D 120 белый решетка | шт | KZT | 5125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0310 | Вентилятор вытяжной D 120 белый закрытый | шт | KZT | 5485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0314 | Вентилятор вытяжной D 150 белый решетка | шт | KZT | 6265 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0315 | Вентилятор вытяжной 100, закрытый — Белое стекло | шт | KZT | 6850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0316 | Вентилятор вытяжной 100, закрытый — Черное стекло | шт | KZT | 6850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0317 | Вентилятор вытяжной 100, закрытый — Серое стекло | шт | KZT | 6850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0318 | Вентилятор вытяжной 100, закрытый — С датчиком влажности белый (стекло) | шт | KZT | 10703 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-0319 | Вентилятор вытяжной 100, закрытый — С датчиком влажности черный (стекло) | шт | KZT | 10703 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-9677 | Тепловентилятор ТВС-1 (2 кВт) | шт | KZT | 5620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-9680 | Тепловентилятор ТВК-3 | шт | KZT | 34980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-96801 | Тепловентилятор ТВК-1 | шт | KZT | 11480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-96802 | Тепловентилятор ТВК-2 | шт | KZT | 12730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-9681 | Тепловентилятор ТВС-2 (2кВт) | шт | KZT | 7185 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-9682 | Тепловентилятор Ресанта ТЭП-5000К (380) | шт | KZT | 27610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-9683 | Тепловентилятор Ресанта ТЭП-5000К1 (220) | шт | KZT | 25220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-96861 | Тепловая электрическая пушка ТЭПК-2000K (керам.нагревательный элемент,круглая) Ресанта | шт | KZT | 9320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-968610 | Тепловая электрическая пушка ТЭПК-2000 (керам.нагревательный элемент) Ресанта | шт | KZT | 9215 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-96862 | Тепловая электрическая пушка ТЭПК-3000 (керам.нагревательный элемент) Ресанта | шт | KZT | 15360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-9691 | Вентилятор осевой вытяжной с антимаскитной сеткой D100 | шт | KZT | 7140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-9693 | Вентилятор осевой вытяжной с антимаскитной сеткой D125 | шт | KZT | 4930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-111-9697 | Вентилятор осевой вытяжной с антимаскитной сеткой D150 | шт | KZT | 7705 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-150-0039 | кабель ввг нг 5x50 ГОСТ | шт | KZT | 15200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-150-1227 | Реле промежуточное РП 22/3 5А 230В АС EKF | шт | KZT | 1085 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f |  | 5
KAZTEK | 989-150-1228 | Трубка ТУТ 8/4 (1*100) желтая Sirius | шт | KZT | 93 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-150-1235 | Трубка ТУТ 10/5(1*100) красная | м | KZT | 118 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-151-0047 | Лампа DRL 125W (Россия) | шт | KZT | 1125 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-151-0052 | Лампа PH SON-Т250W Е40 натр | шт | KZT | 6200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-15156 | Усилитель двери 312.00.000.17 (2мм) | шт | KZT | 45 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-15157 | Петля 307.00.000.01-11 (3мм) | шт | KZT | 905 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-15161 | Панель испарителя 307.29.000.04-02 (0,8мм) | шт | KZT | 86 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-15162 | Кронштейн термостата 307.37.100.01 (0,8мм) | шт | KZT | 250 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-15165 | Кронштейн вентилятора 305.12.000.01 (1,5мм) | шт | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-15166 | Кронштейн вентилятора 305.12.000.05 (1,5мм) | шт | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-15167 | Огрнаничитель двери 301.12.000.04-01 (1,5мм) | шт | KZT | 51 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-15173 | Уселитель панели наружный боковой 300.04.400.02 (1,5мм) | шт | KZT | 99 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-15174 | Уселитель панели нижний 307.04.200.02 (1,5мм) | шт | KZT | 60 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-15176 | Кронштейн вентилятора 307.07.000.05 | шт | KZT | 495 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-160-0116 | Зажим анкерный SM-157 | шт | KZT | 650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-160-0117 | Зажим анкерный SM-158 | шт | KZT | 710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-160-0118 | Зажим поддерживающий PSP 16/120 | шт | KZT | 1300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-160-0119 | Зажим прокалывающий CT 70 Р (16-150; 4-35) | шт | KZT | 845 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.697 |  | 16
KAZTEK | 989-160-0133 | Опора вертикальная 40x30x150мм | шт | KZT | 3900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | 989-160-0145 | Лампа бактер HNS 30W G13 | шт | KZT | 5510 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-160-0176 | Свет-к Панель раунд 6W 4000K | шт | KZT | 1160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-160-0193 | Свет-к LED ДСП BOX 2*9 ip65 | шт | KZT | 3220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-160-0201 | Cвет-к LED Раунд Панель (наклад.) 12W 6500К (D170) | шт | KZT | 1310 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f |  | 170
KAZTEK | 989-160-0203 | Cвет-к LED Квадро Панель (наклад) 12W 6500К (170-170) | шт | KZT | 1410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 989-160-0209 | Контактор КМИ 22510 32А 380В | шт | KZT | 6290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 32
KAZTEK | 989-160-0247 | Ретро-патрон Е27 золото | шт | KZT | 2160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-160-0248 | Ретро-патрон Е27 серебро | шт | KZT | 2160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-160-0249 | Ретро-патрон Е27 черный | шт | KZT | 2160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-160-0257 | Лампа С37-10-230-2,7К-Е14 Онлайт | шт | KZT | 490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-180-0004 | Кабель ВВГ нг 2х1,5 (200) ГОСТ | м | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0005 | Кабель ВВГ нг 2х2,5 (300) ГОСТ | м | KZT | 227 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0007 | Кабель ВВГ нг 2х4 ГОСТ | м | KZT | 350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0009 | Кабель ВВГ нг 2х6 ГОСТ | м | KZT | 509 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0010 | Кабель ВВГ ls 2х2,5 () ГОСТ | м | KZT | 227 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0015 | Кабель ВВГ нг 3х1,5 (200ГОСТ | м | KZT | 200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0019 | Кабель ВВГ нг 3х4 ГОСТ | м | KZT | 460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0020 | Кабель ВВГ нг 3х2,5 (200ОСТ | м | KZT | 335 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0021 | Кабель ВВГ нг 3х6 ГОСТ | м | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0023 | Кабель ВВГ нг 3х6+1x4 ГОСТ | м | KZT | 890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0025 | Кабель ВВГ нг 3х10 ГОСТ | м | KZT | 1300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0027 | Кабель ВВГ нг 4х1,5 ГОСТ | м | KZT | 260 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0029 | Кабель ВВГ нг 4х2,5 ГОСТ | м | KZT | 427 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0031 | Кабель ВВГ нг 4х4 ГОСТ | м | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0033 | Кабель ВВГ нг 4х6 ГОСТ | м | KZT | 1010 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0035 | Кабель ВВГ нг 4х10 ГОСТ | м | KZT | 1570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0037 | Кабель ВВГ нг 4х16 ГОСТ | м | KZT | 2830 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0039 | Кабель ВВГ нг 5х1,5 ГОСТ | м | KZT | 327 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0041 | Кабель ВВГ нг 5х2,5 ГОСТ | м | KZT | 550 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0042 | Кабель ВВГ нг 4х150 ГОСТ | м | KZT | 21920 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0043 | Кабель ВВГ нг 5х4 ГОСТ | м | KZT | 780 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0045 | Кабель ВВГ нг 5х6 ГОСТ | м | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0047 | Кабель ВВГ нг 5х10 ож. ГОСТ | м | KZT | 1960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0049 | Кабель ВВГ нг 5х16. ГОСТ | м | KZT | 3180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0051 | Кабель ВВГ нг 5х10 МЖ ГОСТ | м | KZT | 1960 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0055 | Кабель ВВГ нг лс 4х50 ГОСТ | м | KZT | 8890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0098 | Кабель ВВГ 2x1,5 ГОСТ | м | KZT | 140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0099 | Кабель ВВГ 2x2,5 ГОСТ | м | KZT | 225 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0100 | Кабель ВВГ 2х4 ГОСТ | м | KZT | 327 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0102 | Кабель ВВГ 2х6 ГОСТ | м | KZT | 460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0104 | Кабель ВВГ 3х1,5 ГОСТ (200) | м | KZT | 209 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0106 | Кабель ВВГ 3х2,5 ГОСТ (300) | м | KZT | 309 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0108 | Кабель ВВГ 3х4 ГОСТ | м | KZT | 490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0110 | Кабель ВВГ 3х4+1x2,5 ГОСТ | м | KZT | 620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0113 | Кабель ВВГ 3х6+1x4 ГОСТ | м | KZT | 890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0114 | Кабель ВВГ 4x1,5 ГОСТ | м | KZT | 270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0116 | Кабель ВВГ 4X2,5 ГОСТ | м | KZT | 427 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0118 | Кабель ВВГ 4х4 ГОСТ | м | KZT | 650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0123 | Кабель ВВГ 5X1,5 ГОСТ | м | KZT | 327 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0124 | Кабель ВВГ 5X2,5 ГОСТ | м | KZT | 520 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0125 | Кабель ВВГ 5X6 ГОСТ | м | KZT | 1240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0126 | Кабель ВВГ 5X10 ГОСТ | м | KZT | 2090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0129 | Кабель КГ 5X16 ГОСТ | м | KZT | 3930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0200 | Кабель ВВГ нг (A)-LS 3x1,5 (250) | м | KZT | 208 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0202 | Кабель ВВГ нг (A)-LS 3x2,5 (200) | м | KZT | 336 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0204 | Кабель ВВГ нг-LS 3x6 | м | KZT | 720 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0206 | Кабель ВВГ нг-LS 3x10 | шт | KZT | 1300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0207 | Кабель ВВГ нг (A)-LS 2x1,5 (300) | м | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0208 | Кабель ВВГ нг (A)-LS 5x1,5 (300) | м | KZT | 336 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0209 | Кабель ВВГ нг (A)-LS 3x4 (300) | м | KZT | 480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0210 | Кабель ВВГ нг (A)-LS 3x6 (300) | м | KZT | 710 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0212 | Кабель ВВГ нг (A)-LS 5x1.5 (300) | м | KZT | 336 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0213 | Кабель ВВГ нг (A)-LS 5x4 (300) | м | KZT | 800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0214 | Кабель ВВГ нг (A)-LS 5x6 (300) | м | KZT | 1200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0292 | Кабель АВВГ 2X10 | м | KZT | 143 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0293 | Кабель АВВГ 2X2,5 (500м) | м | KZT | 54 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0294 | Кабель АВВГ 2X4 (400м) | м | KZT | 71 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0297 | Кабель АВВГ 3X2,5 (500м) | м | KZT | 76 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0298 | Кабель АВВГ 5X16 (500м) | м | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0299 | Кабель СИП 2X16 (***) | м | KZT | 180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-03-37 | Кабель ТТР 5*2,5 Атом | шт | KZT | 530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 2.5
KAZTEK | 989-180-0300 | Кабель ПВС 2х0,75 (300) ГОСТ | м | KZT | 90 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0301 | Кабель СИП 4X16 (м) | м | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0302 | Кабель ПВС 2х1 (100) ГОСТ | м | KZT | 115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0303 | Кабель АВВГ 3X25-1x16 (м) | м | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 25
KAZTEK | 989-180-0304 | Кабель ПВС 2х1,5 (100) ГОСТ | м | KZT | 160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0306 | Кабель ПВС 2х2,5 (100) ГОСТ | м | KZT | 245 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0308 | Кабель ПВС 2х4 (100) ГОСТ | м | KZT | 409 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0309 | Кабель СИП 3 1X150 (м) | м | KZT | 910 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0310 | Кабель ПВС 3х0,75 (100) ГОСТ | м | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0312 | Кабель ПВС 3х1 (100) ГОСТ | м | KZT | 155 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0314 | Кабель ПВС 3х1,5 (100) ГОСТ | м | KZT | 235 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0316 | Кабель ТТР 3*1,5 Атом | шт | KZT | 270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 1.5
KAZTEK | 989-180-0318 | Кабель ПВС 3х4 (100) ГОСТ | м | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0319 | Кабель ПВС 3х2,5 (100) ГОСТ | м | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0320 | Кабель ПВС 3х6 (100) ГОСТ | м | KZT | 800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0322 | Кабель ПВС 4х1 (100) ГОСТ | м | KZT | 200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0324 | Кабель ПВС 4х1,5 (100) ГОСТ | м | KZT | 290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0326 | Кабель ПВС 4х2,5 (100) ГОСТ | м | KZT | 475 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0328 | Кабель ПВС 4х4 (100) ГОСТ | м | KZT | 770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0329 | Кабель ТТР 4*4 Атом | шт | KZT | 740 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 4
KAZTEK | 989-180-0330 | Кабель ПВС 4х6 (100) ГОСТ | м | KZT | 1200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0331 | Кабель ПВС 4х6 (100) ГОСТ | м | KZT | 1160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0332 | Кабель ПВС 4х10 (100) ГОСТ | м | KZT | 1850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0334 | Кабель ПВС 5х1,5 (100) ГОСТ | м | KZT | 360 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0336 | Кабель ПВС 5х2,5 (100) ГОСТ | м | KZT | 580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0338 | Кабель ПВС 5х4 (100) ГОСТ | м | KZT | 990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0340 | Кабель ПВС 5х6 (100) ГОСТ | м | KZT | 2220 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0342 | Кабель ПВС 5х10 (100) ГОСТ | м | KZT | 2300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0344 | Кабель ТВ RG-6U | шт | KZT | 99 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-180-0346 | Кабель UTP Cat-5 | шт | KZT | 135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0005 | Кабель АВВГ 2X2,5 (500м) | м | KZT | 49 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0007 | Кабель АВВГ 2X4 (400м) | м | KZT | 71 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0008 | Кабель АВВГ 2X6 (350) | м | KZT | 88 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0009 | Кабель АВВГ 2X10 | м | KZT | 140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0010 | Кабель АВВГ 3X2,5 (300) | м | KZT | 71 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0011 | Кабель АВВГ 3X4 | м | KZT | 105 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0012 | Кабель АВВГ 3X4+1X2,5 | м | KZT | 127 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0013 | Кабель АВВГ 3X6+1X4 | м | KZT | 165 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0014 | Кабель АВВГ 3X10+1X6 | м | KZT | 245 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0015 | Кабель АВВГ 3X16+1X10 | м | KZT | 350 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0016 | Кабель АВВГ 4X6 | м | KZT | 169 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0017 | Кабель ВВГ 2х1,5 (200м) | м | KZT | 132 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0018 | Кабель ВВГ 2х2,5 (200,300м) | м | KZT | 209 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0019 | Кабель ВВГ 2х4 (200м) | м | KZT | 300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0020 | Кабель ВВГ 2х6 (200м) | м | KZT | 390 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0021 | Кабель ВВГ 3х1,5 (200м,300м) | м | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0022 | Кабель ВВГ 3х2,5 (200м,300м) | м | KZT | 320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0023 | Кабель ВВГ 3х4 | м | KZT | 430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0024 | Кабель ВВГ 3х4+1х2,5 | м | KZT | 518 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0025 | Кабель ВВГ-П 3х6 (ож)-0.66 | м | KZT | 590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0026 | Кабель ВВГ 3X6+1X4 | м | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0027 | Кабель ВВГ 3X10+1X6 | м | KZT | 1190 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0028 | Кабель ВВГ нг 5х2,5 | м | KZT | 560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0029 | Кабель ВВГ нг 2х1,5 (200) | м | KZT | 136 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0030 | Кабель ВВГ нг 2х2,5 (200м,300м) | м | KZT | 216 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0031 | Кабель ВВГ нг 3х1,5 (200м,300м) | м | KZT | 199 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0032 | Кабель ВВГ нг 3х2,5 (200м,300м) | м | KZT | 309 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0033 | Кабель ВВГ нг 3х4 (150м) | м | KZT | 470 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0034 | Кабель ВВГ нг 3*4+1*2,5 | м | KZT | 570 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 4
KAZTEK | 989-190-0035 | Кабель ВВГ нг 4х1,5 | м | KZT | 299 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-00350 | Кабель ВВГ нг 4х2,5 | м | KZT | 427 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-00351 | Кабель ВВГ нг 4х6 | м | KZT | 950 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0036 | Кабель ВВГ нг 4х16 | м | KZT | 2270 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0037 | Провод ПВ1 2,5*** белый (500м) | м | KZT | 97 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0038 | Провод ПВ1 4*** белый (200м) | м | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0039 | Провод ПВ1X4 красный | м | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0040 | Провод ПВ1 6*** белый (200м) | м | KZT | 218 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0041 | Провод ПВ1 10*** белый (200м) | м | KZT | 418 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-00410 | Провод ПВ1 10***красный(200м) | м | KZT | 418 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-00411 | Провод ПВ1 10***коричневый(200м) | м | KZT | 418 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-00412 | Провод ПВ1 10*** желтый (200м) | м | KZT | 418 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0046 | Провод ППВ 2X1,5 *** (250м) | м | KZT | 118 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0047 | Провод ППВ 2X2,5 *** (250м) | м | KZT | 196 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0048 | Провод ППВ 2X4 *** (250м) | м | KZT | 227 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0049 | Провод ППВ 3X1,5 *** (300м) | м | KZT | 180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0050 | Провод ППВ 3X2,5 *** (250м) | м | KZT | 290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-00500 | Провод ШВВП 2х0,75 (250м) | м | KZT | 90 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-005001 | Провод ШВВП 2х0,5 (250м) | м | KZT | 90 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-00501 | Провод АПВ 2,5 *** | м | KZT | 16 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-00502 | Кабель АПвБВнг(А)-LS 3*70мк/16-10 | м | KZT | 16 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 16
KAZTEK | 989-190-00504 | Кабель АПвПу 3*150мк/35-6 | м | KZT | 16 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f |  |  |  |  | 35
KAZTEK | 989-190-0051 | Провод ПУГНП 2X1,5 *** белый (300м) | м | KZT | 127 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0052 | Провод ПУГНП 2X2,5 *** белый (250м) | м | KZT | 199 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0053 | Провод ПУГНП 3X1,5 *** белый (250м) | м | KZT | 188 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0054 | Провод ПУГНП 3X2,5 *** белый (150м) | м | KZT | 299 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0055 | Провод ПУГНП 2X1,5 *** черный (300м) | м | KZT | 127 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0056 | Провод ПУГНП 2X2,5 *** черный (200м) | м | KZT | 199 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0057 | Провод ПУГНП 3X1,5 *** черный (250м) | м | KZT | 188 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0058 | Провод ПУГНП 3X2,5 *** черный (150м) | м | KZT | 299 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0059 | Кабель КГтп 1х25 | м | KZT | 1180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0060 | Кабель КГ 1X35 | м | KZT | 1650 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0061 | Кабель КГ 2X1,5 | м | KZT | 180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0062 | Кабель КГ 2X2,5 | м | KZT | 280 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0063 | Кабель КГ 2X4 | м | KZT | 427 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0064 | Кабель КГ 3X1,5+1X1,5 | м | KZT | 336 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0065 | Кабель КГ 3X2,5+1X1,5 | м | KZT | 480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0066 | Кабель КГ 3X4+1X2,5 | м | KZT | 725 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0067 | Кабель КГ 3X6+1X4 | м | KZT | 1060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0068 | Провод ПУНП 2X1,5*** белый (300м) | м | KZT | 127 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0069 | Провод ПУНП 2X2,5*** белый (300м) | м | KZT | 208 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0070 | Провод АППВ 2X2,5*** белый (150м) | м | KZT | 36 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0071 | Провод АППВ 2X4*** белый (150м) | м | KZT | 50 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0072 | Провод АППВ 3X2,5*** (300м) | м | KZT | 55 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0073 | Провод АППВ 3X4*** белый (200м) | м | KZT | 76 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | 989-190-0077 | ЩМП-1 IP 31 (395х310х220) | шт | KZT | 7430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 310 | 395 | 220
KAZTEK | 989-190-0078 | ЩМП-2 IP 31 (500х400х220) | шт | KZT | 10115 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 500 | 220
KAZTEK | 989-190-0079 | ЩМП-3 IP 54 (650х500х220) | шт | KZT | 24300 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 500 | 650 | 220
KAZTEK | 989-190-0080 | ЩМП-5 IP 31 (1000х650х300) | шт | KZT | 27130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 650 | 1000 | 300
KAZTEK | 989-190-0081 | Щит распред.ЩРН-ПГ-8 IP65 Pb65-n-pg-8 Рус.свет | шт | KZT | 4990 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-190-00810 | Щит ЩЭ на 3счетчика (1010x950x150) EKT | шт | KZT | 23490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1010 | 150
KAZTEK | 989-190-00811 | Щит ЩЭ на 4счетчика (1010x950x150) EKT | шт | KZT | 23490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 950 | 1010 | 150
KAZTEK | 989-190-0090 | "Шина""N""нулев.комб с изол ""Стойка"" ШНИ 8х12 8KC ИЭК" | шт | KZT | 660 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-190-0091 | "Шина""N""нулев.комб с изол ""Стойка"" ШНИ 8х12 6KC ИЭК" | шт | KZT | 560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-190-0092 | "Шина ""N"" нулевая комб с изол ""Стойка""ШНИ 8х12 14КС" | шт | KZT | 1090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-190-0093 | "Шина ""N"" нулевая 6X9MM 14/1(крепеж по центру)IEK" | шт | KZT | 610 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-190-0094 | Шина N нулевая комб с изол Cтойка ШНИ 8X12 12КС ИЭК | шт | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-190-0095 | "Шина""N""нулевая комб с изол Стойка ШНИ 8X12мм 10КС IEK" | шт | KZT | 884 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-190-0108 | Счет.элек Меркурий 1Ф 201.05 5 (60А) механ. 1тариф | шт | KZT | 4600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 60
KAZTEK | 989-190-0109 | Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A многотариф. | шт | KZT | 33320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 989-190-0110 | Счет.элек Меркурий 3ф 230 AM-01 5(60)A механ.1тариф | шт | KZT | 16290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 989-190-0111 | Счет.элек Меркурий 3ф 230 AM-02 10(100)A механ.1 тариф 34804 | шт | KZT | 16290 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 989-190-0112 | Счет.элек Меркурий 3ф 231 AM-01 5(60)A 1тариф | шт | KZT | 14010 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 231
KAZTEK | 989-190-0113 | Счет. элек. Меркурий 3ф 230 ART-02 RN 100A многотариф | шт | KZT | 29770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 989-190-0114 | Счет.элек Меркурий 3ф 5 (7,5)A 230 ART-03 PQRSIDN многотариф/трансф | шт | KZT | 35380 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f |  | 230
KAZTEK | 989-190-0115 | Переходная планка АВЛГ (для счет-в меркурий ii201.5) | шт | KZT | 77 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-190-0116 | Панель для установки счетчика ПУ2/0 Универсал 334х200х30 ИЭК | шт | KZT | 860 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-190-0117 | Панель для установ. счетчика 3-ф ИЭК МРР 11-3 | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | sayac | sayac | teksan f
KAZTEK | 989-190-0130 | Патрон переходник с Е27 на Е40 ПР40-27-К02 ИЭК | шт | KZT | 460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0131 | Патрон переходник с Е27 на Е14 | шт | KZT | 400 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0132 | Патрон переходник с Е14 на Е27 | шт | KZT | 560 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0139 | Зажим винтовой ЗВИ-10 1,5-6мм | шт | KZT | 327 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.297 |  | 1.5
KAZTEK | 989-190-0140 | Зажим винтовой ЗВИ-15АПВХ 10кв.мм 12пар | шт | KZT | 450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f
KAZTEK | 989-190-0141 | Шина соединитель. PIN (штырь)3ф 63А (1м) ИЭК | шт | KZT | 3900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-190-0142 | Шина Соединительная PIN(штырь) 1Ф 63А(1м) | шт | KZT | 1370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | bara | bara | teksan f
KAZTEK | 989-190-0143 | Плавкая Вставка ППН-35 (250А) | шт | KZT | 1700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0144 | Плавкая Вставка ППН-35 (160А) | шт | KZT | 1700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0145 | Плавкая Вставка ППН-35 (125А) | шт | KZT | 1700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0146 | Плавкая вставка ППНИ-33 (100А) | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0147 | Плавкая Вставка ППНИ-33 (80А) | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0148 | Плавкая Вставка ППНИ-33 (63А) | шт | KZT | 600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0149 | Лампа ДРЛ 250W | шт | KZT | 1620 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-190-01490 | Лампа бабочка 2D 21W | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-190-01491 | Лампа бабочка 2D 38W | шт | KZT | 690 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-190-0150 | Трансформатор Т-0,66 50\5 (9) | шт | KZT | 3050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-190-0151 | Трансформатор Т-0,66 75\5 (9) | шт | KZT | 3050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-190-0152 | Трансформатор Т-0,66 100\5 (9) | шт | KZT | 3050 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-190-0153 | Трансформатор Т-0,66 150\5 (9) | шт | KZT | 3120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tt | tt | teksan f
KAZTEK | 989-190-0154 | Terminal AL SC25-8-7 наконечник (100шт) | шт | KZT | 50 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 25
KAZTEK | 989-190-0155 | Terminal AL SC35-10-8 наконечник (100шт) | шт | KZT | 71 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.914 |  | 35
KAZTEK | 989-190-0156 | Terminal AL SC50-10 наконечник (70шт) | шт | KZT | 100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 50
KAZTEK | 989-190-0157 | Terminal AL 70-10 наконечник (70шт) | шт | KZT | 120 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 70
KAZTEK | 989-190-0158 | Terminal AL SC95-12 наконечник (10шт) | шт | KZT | 135 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 95
KAZTEK | 989-190-0159 | Terminal AL SC120-14 наконечник (10шт) | шт | KZT | 200 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 120
KAZTEK | 989-190-0160 | Terminal AL SC150-16 наконечник (10sht) | шт | KZT | 216 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 150
KAZTEK | 989-190-0161 | Terminal AL SC185-16 наконечник (50шт) | шт | KZT | 240 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 185
KAZTEK | 989-190-0162 | Terminal AL SC240-16 наконечник (10шт) | шт | KZT | 336 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 240
KAZTEK | 989-190-0166 | Наконечник медно-луженный BKR SC150 | шт | KZT | 770 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f
KAZTEK | 989-190-0178 | Гильза медно-луженная ГМЛ 120 -17 (кВт) | шт | KZT | 900 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 120
KAZTEK | 989-190-0179 | Гильза медно-луженная ГМЛ 150 -19 (кВт) | шт | KZT | 1180 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 150
KAZTEK | 989-190-0180 | Гильза медно-луженная ГМЛ 185 -21 (кВт) | шт | KZT | 1480 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | pabuc | pabuc | teksan f |  |  |  |  | 185
KAZTEK | 989-190-0181 | Трубка ТУТ 4/2 (1*200) желтая Sirius | шт | KZT | 55 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0182 | Трубка ТУТ 4/2 (1*200) зеленая Sirius | шт | KZT | 55 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0183 | Трубка ТУТ 4/2 (1*200) красная Sirius | шт | KZT | 55 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0184 | Трубка ТУТ 4/2 (1*200) синяя Sirius | шт | KZT | 55 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0185 | Трубка ТУТ 4/2 (1*200) черная Sirius | шт | KZT | 55 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0186 | Трубка ТУТ 6/3 (1*100) желтая Sirius | шт | KZT | 68 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0187 | Трубка ТУТ 6/3 (1*100) зеленая Sirius | шт | KZT | 68 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0188 | Трубка ТУТ 6/3 (1*100) синяя Sirius | шт | KZT | 68 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0189 | Трубка ТУТ 6/3 (1*100) черная Sirius | шт | KZT | 68 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0190 | Трубка ТУТ 8/4 (1*100) желтая Sirius | шт | KZT | 77 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0191 | Трубка ТУТ 8/4 (1*100) зеленая Sirius | шт | KZT | 77 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0192 | Трубка ТУТ 8/4 (1*100) красная Sirius | шт | KZT | 77 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0193 | Трубка ТУТ 8/4 (1*100) синяя Sirius | шт | KZT | 77 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0194 | Трубка ТУТ 8/4 (1*100) черная Sirius | шт | KZT | 77 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0195 | Трубка ТУТ 10/5 (1*100) желтая Sirius | шт | KZT | 88 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0196 | Трубка ТУТ 10/5 (1*100) зеленая Sirius | шт | KZT | 88 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0197 | Трубка ТУТ 10/5 (1*100) красная Sirius | шт | KZT | 88 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0198 | Трубка ТУТ 10/5 (1*100) синяя Sirius | шт | KZT | 88 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0199 | Трубка ТУТ 10/5 (1*100) черная Sirius | шт | KZT | 88 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0200 | Трубка ТУТ 12/6 (1*100) черная Sirius | шт | KZT | 93 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0201 | Трубка ТУТ 16/8 (1*100) желтая Sirius | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0202 | Трубка ТУТ 16/8 (1*100) зеленая Sirius | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0203 | Трубка ТУТ 16/8 (1*100) красная Sirius | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0204 | Трубка ТУТ 16/8 (1*100) синяя Sirius | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0205 | Трубка ТУТ 16/8 (1х100м) черная Sirius | шт | KZT | 145 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0206 | Трубка ТУТ 20/10 (1*100) желтая Sirius | шт | KZT | 236 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0207 | Трубка ТУТ 20/10 (1*100) зеленая Sirius | шт | KZT | 236 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0208 | Трубка ТУТ 20/10 (1*100) красная Sirius | шт | KZT | 236 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0209 | Трубка ТУТ 20/10 (1*100) синяя Sirius | шт | KZT | 236 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0210 | Трубка ТУТ 20/10 (1*100) черная Sirius | шт | KZT | 236 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0211 | Трубка ТУТ 25/12,5 (1*25) желтая Sirius | шт | KZT | 299 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0212 | Трубка ТУТ 25/12,5 (1*25) зеленая Sirius | шт | KZT | 299 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0213 | Трубка ТУТ 25/12,5 (1*25) красная Sirius | шт | KZT | 299 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0214 | Трубка ТУТ 25/12,5 (1*25) синяя Sirius | шт | KZT | 299 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0215 | Трубка ТУТ 25/12,5 (1*25) черная Sirius | шт | KZT | 299 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0216 | Трубка ТУТ 30/15 (1*25) желтая Sirius | шт | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0217 | Трубка ТУТ 30/15 (1*25) зеленая Sirius | шт | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0218 | Трубка ТУТ 30/15 (1*25) красная Sirius | шт | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0219 | Трубка ТУТ 30/15 (1*25) синяя Sirius | шт | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0220 | Трубка ТУТ 30/15 (1*25) черная Sirius | шт | KZT | 345 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0221 | Трубка ТУТ 40/20 (1*25) черная Sirius | шт | KZT | 700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0222 | Трубка ТУТ 50/25 (1*25) черная Sirius | шт | KZT | 750 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | aksesuar | aksesuar | teksan f
KAZTEK | 989-190-0232 | Контактор КМИ-10910 9А 220В (1вел) IEK (50) | шт | KZT | 2590 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 9
KAZTEK | 989-190-0233 | Контактор КМИ-11210 12А 220В (1вел) IEK (5) | шт | KZT | 2680 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 12
KAZTEK | 989-190-0234 | Контактор КМИ-11810 18А 230В (1вел) IEK (50) | шт | KZT | 3520 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 18
KAZTEK | 989-190-0235 | Контактор КМИ-22510 25А 220В (2вел) IEK (50) | шт | KZT | 4410 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 25
KAZTEK | 989-190-0236 | Контактор КМИ-23210 32А 220В (2vel) IEK (50) | шт | KZT | 4880 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 32
KAZTEK | 989-190-0243 | IVS20-1-00500 Стабилизатор напряжения серии HOME 0,5 кВА (СНР1-0-0,5) IEK | шт | KZT | 9790 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 989-190-0244 | IVS20-1-01000 Стабилизатор напряжения серии HOME 1 кВА (СНР1-0-1) IEK | шт | KZT | 12040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 989-190-0245 | IVS20-1-01000 Стабилизатор напряжения серии HOME 1,5 кВА (СНР1-0-1,5) IEK | шт | KZT | 15060 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 989-190-0246 | IVS20-1-02000 Стабилизатор напряжения серии HOME 2 кВА (СНР1-0-2) IEK | шт | KZT | 17430 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 989-190-0247 | IVS20-1-03000 Стабилизатор напряжения серии HOME 3 кВА (СНР1-0-3) IEK | шт | KZT | 31700 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 989-190-0248 | IVS20-1-05000 Стабилизатор напряжения серии HOME 5 кВА (СНР1-0-5) IEK | шт | KZT | 42800 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 989-190-0249 | IVS20-1-08000 Стабилизатор напряжения серии HOME 8 кВА (СНР1-0-8) IEK | шт | KZT | 53100 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 989-190-02490 | IVS20-1-10000 Стабилизатор напряжения серии HOME 10 кВА (СНР1-0-10) IEK | шт | KZT | 62040 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | oto | oto | teksan f |  |  | 1
KAZTEK | 989-190-0274 | Отвертка-пробник (индикатор) 190 мм,100-500В | шт | KZT | 730 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | 989-190-0275 | 221-412 Клемма соединительная 2-пров. 0,2-4 мм.кв. WAGO | шт | KZT | 140 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 221
KAZTEK | 989-190-0276 | 221-413 Клемма соединительная 3-пров. 0,2-4 мм.кв. WAGO | шт | KZT | 195 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 221
KAZTEK | 989-190-0277 | 221-415 Клемма соединительная 5-пров. 0,2-4 мм.кв. WAGO | шт | KZT | 282 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 221
KAZTEK | 989-190-0278 | 222-412 Соединительная клемма 2-пров. 0,08-2,5 мм.кв.WAGO | шт | KZT | 127 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 222
KAZTEK | 989-190-0279 | 222-413 Соединительная клемма 3-пров. 0,08-2,5 мм.кв.WAGO | шт | KZT | 160 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 222
KAZTEK | 989-190-0280 | 222-415 Соединительная клемма 5-пров. 0,08-2,5 мм.кв.WAGO | шт | KZT | 254 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 222
KAZTEK | 989-190-0281 | 2273-202 2-Проводная соединительная клемма WAGO | шт | KZT | 66 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 2273
KAZTEK | 989-190-0283 | 2273-203 3-Проводная соединительная клемма WAGO | шт | KZT | 77 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 2273
KAZTEK | 989-190-0284 | 2273-204 4-Проводная соединительная клемма WAGO | шт | KZT | 88 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  |  |  | 2273
KAZTEK | 989-190-02840 | Клемма вводная силовая КВС 6-50 | шт | KZT | 460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | klemens | klemens | teksan f |  |  | 0.469 |  | 6
KAZTEK | 989-190-0292 | ЩМП-2 IP 31 (500х400х150) | шт | KZT | 27130 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 400 | 500 | 150
KAZTEK | 989-190-0296 | ЩМП-5 IP 54 IEK | шт | KZT | 60030 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 989-190-0299 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2H3+2HO AC 230B 50 ГЦ (R) (CHINT) | шт | KZT | 8530 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kontaktor | contactor | teksan f | 3 | 25
KAZTEK | 990-167-15346 | LEDTUBE PROBOX 2x16W 4000K (3 года гарантия) | шт | KZT | 5490 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 990-240-155020 | RKU-16500 LED SS 1*50W s Gearbox 6000K IP65 (3 goda garantiia) | шт | KZT | 43485 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 990-240-155050 | RKU-16502 LED SS 1*60W s Gearbox 6000K IP65 (3 goda garantiia) | шт | KZT | 48320 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 990-240-155100 | RKU-16503 LED SS 1*60W +1*30W s Gearbox 6000K IP65 (3 goda garantiia) | шт | KZT | 65370 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 990-240-155120 | RKU-16504 LED SS 2*50W s Gearbox 6000K IP65 (3 goda garantiia) | шт | KZT | 74420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 990-240-155150 | RKU-16505 LED SS 2*60W s Gearbox 4000K IP65 (3 goda garantiia) | шт | KZT | 74420 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 990-240-155200 | RKU-16506 LED SS 3*50W s Gearbox 6000K IP65 (3 goda garantiia) | шт | KZT | 102930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 990-240-155248 | RKU-16508 LED SS 3*60W s Gearbox 6000K IP65 (3 goda garantiia) | шт | KZT | 102930 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 990-240-155255 | RKU-16508 LED SS 4*50W s Gearbox 6000K IP65 (3 goda garantiia) | шт | KZT | 165515 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | 990-260-15935 | PRO LED HiTe 2x16W H-3m (3 goda garantiia) | шт | KZT | 227090 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 990-260-15940 | PRO LED HiTe 30W H-3.3m s nadpis"yu (3 goda garantiia) | шт | KZT | 310695 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 990-260-15950 | PRO LED HiTe 50W H-3.3m s nadpis"yu (3 goda garantiia) | шт | KZT | 337340 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 990-260-15960 | PRO LED HiTe 60W H-3.3m snadpis"yu (3 goda garantiia) | шт | KZT | 347980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 990-260-15970 | PRO LED HiTe 30W H-3.7m snadpis"yu (3 goda garantiia) | шт | KZT | 329600 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | role | rele | teksan f
KAZTEK | 998-15138 | 307.04.700.01 Панель наружная задняя | шт | KZT | 1980 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 998-15139 | 307.60.000.02 Панель наружная верхняя (2мм) | шт | KZT | 1460 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 998-15140 | 307.60.100.01 12 Панель наружная боковая | шт | KZT | 2045 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 998-15141 | 307.60.100.01 13 Панель наружная боковая | шт | KZT | 2045 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 998-15142 | 307.60.200.01 Панель наружная нижняя | шт | KZT | 1760 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 998-15143 | 307.60.300.01 17 Панель внутренняя боковая | шт | KZT | 1885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 998-15144 | 307.60.300.01 18 Панель внутренняя боковая | шт | KZT | 1885 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 998-15145 | 307.04.000.01.06 Панель внутренняя нижняя | шт | KZT | 1450 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | 998-15190 | Пресс форма (Крышка и задний корпус) | шт | KZT | 5391850 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | PRO999-01-0026 | STEND TECHNOLIGHT Стенд с патроном 90х60 | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | PRO999-01-0103 | Стенд STEND TEKSAN Кабельные лотки | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | PRO999-01-0114 | Стенд STEND кабель (80х120) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | PRO999-01-0116 | Стенд STEND Стенд KABLO KANALI Кабельный канал 35x60 | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f | [5 empty] | 35 | 60
KAZTEK | PRO999-01-0118 | Стенд STEND Стенд TEKSAN KABLO KANALI Кабельный канал | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | PRO999-01-0168 | Стенд-6 VIKO Щиты (711,712-раздел) 2100х900мм | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f | [5 empty] | 900 | 2100
KAZTEK | PRO999-01-0174 | Стенд KABLO KANALI КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 40*60 | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kanal | kanal | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0023 | A-5 SPIRAL BLOKNOT Блокнот VATAN KABLO | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | kablo | kablo | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0043 | BLK5-D BLOKNOT 2013 Блокнот (англ. яз) VIKO | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | PRO999-02-0044 | BLK5-D BLOKNOT 2015 Блокнот (русс. яз) VIKO | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | PRO999-02-0053 | EBR-05-RU Флайер для щитов VIKO (рус.яз) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0055 | "FLAG Флаг (вертикальн.) ""ASYA AVIZE""" | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0056 | "FLAG Флаг (вертикальн.) ""TECHNOLIGHT""" | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | termik | rele | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0082 | Вольтметр | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | olcu | indicator | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0192 | Куртка TEKSAN POLY. MONT 100% | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | fu | aksesuar | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0193 | Лампа тестер /Tester / tester E14 / E27 | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0208 | Листовка А-4 Энергосберег. лампа new(в упаков.1000шт) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0220 | Настольный календарь (перекидной) 2021 (TEKLED) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | rubilnik | rubilnik | teksan f | 3 |  | 3
KAZTEK | PRO999-02-0237 | "Рекламный баннер-паук со стойкой ""EKOLITE""" | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0238 | "Рекламный баннер-паук со стойкой ""TECHNOLIGHT""" | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0239 | "Рекламный баннер-паук со стойкой ""VIKO""" | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0240 | "Рекламный баннер-паук со стойкой ""Мега Акция""" | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0241 | "Рекламный баннер-паук со стойкой ""Мега Акция""" | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0317 | Хенгер на дверные ручки (акция на люстры, лампы) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0329 | Лампа 3V 30mA-0.1W 2200K Ra> 90 | шт | KZT | 7890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0330 | Деревянная низковольтная настольная лампа, c аккумуляторным отсеком | шт | KZT | 7890 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | lamb | lamb | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0377 | TCLSBRVK001 CIS VIKO SG+Dis. Box BROSHUR /РЕКЛАМНЫЕ БРОШЮРЫ | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | PRO999-02-0389 | Рекламные пакеты из матерчатого материала /CIS PANASONIC(SW-SC) BEZ CANTA(35X40CM)/TCBCPS | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | tms | mccb | teksan f | 3
KAZTEK | PRO999-04-0002 | Металлическая Вешалка на колесах | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | PRO999-04-0007 | Стойка для парковки | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | PRO999-04-0023 | Шкаф 2-х дверн. DOLAP IKI KAPAKLI (серый) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | PRO999-04-0024 | Шкаф 4-х дверн. DOLAP DORT KAPAKLI (серый) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | PRO999-04-0025 | Щит x 18 S/U (VIKO) | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | korpus | korpus | teksan f
KAZTEK | PRO999-05521 | Комплект Стол и 4 стула с логотипом TEKLED на металлическом каркасе | шт | KZT | 99580 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
KAZTEK | PRO999-05522 | Стулья с логотипом TEKLED на металлическом каркасе | шт | KZT | 1 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 |  |  | teksan f
SAIMAN | CI | Орман СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В) | шт | KZT | 13500 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | sayac | sayac | saiman
SAIMAN | CV | Орман Т1 СО-Э711 (5-60А 220В) | шт | KZT | 7400 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | sayac | sayac | saiman
SAIMAN | CE | Орман СО-Э711 (5-60А 220В) | шт | KZT | 7300 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | sayac | sayac | saiman
SAIMAN | CY | Орман СО-Э711 T1 (5-60А 220В) на дин-рейке | шт | KZT | 7400 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | sayac | sayac | saiman
SAIMAN | CJ | Орман СО-Э711 Т1 Bluetooth (5-60А 220В) | шт | KZT | 14000 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | sayac | sayac | saiman
SAIMAN | ND | Дала СА4У-Э720 (3x220/380V 5-7,5A) | шт | KZT | 19000 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN |  | Дала СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | шт | KZT | 19000 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | NE | Дала T1 СА4У-Э720 (3x220/380V 5-7,5A) | шт | KZT | 30000 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | NB | Дала T1 СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | шт | KZT | 32400 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | NF | Дала TX П СА4У-Э720 (3x220/380V 5-7,5A) | шт | KZT | 35200 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | NC | Дала TX П СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | шт | KZT | 36900 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | NM | Дала СА3У-Э720 (3х100V 5-7,5A) | шт | KZT | 18400 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | NN | Дала T1 СА3У-Э720 (3x100V 5-7,5A) | шт | KZT | 31400 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | NX | Дала СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A) | шт | KZT | 24600 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | NY | Дала TX П СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A) | шт | KZT | 43000 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | KB | Отан CAP3У-Э712 TX RS2 OP П Д (3х100V 5-7,5A) | шт | KZT | 108900 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | KR | Отан САР4У-Э712 TX RS2 OP П Д (3x57,7/100V 5-7,5A) | шт | KZT | 116200 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | NO | Дала TX П СА3У-Э720 (3х100V 5-7,5А) | шт | KZT | 34300 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | LM | Дала CA4-Э720 R Т1 (3x220/380V 10-100A) | шт | KZT | 32300 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | LI | Дала CA4-Э720 R ТХ IР П RS Д (3x220/380V 10-100A) | шт | KZT | 39100 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | LG | Дала CA4-Э720 R ТХ IР П RS Д (3x220/380V 10-60A) | шт | KZT | 39100 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | LE | Дала CA4У-Э720 R ТХ IР П RS Д (3x220/380V 5-7.5A) | шт | KZT | 39100 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | CU | Орман TX P PLC IP П RS СО-Э711 (10-60А 220В) | шт | KZT | 41200 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | sayac | sayac | saiman
SAIMAN | BZ | Орман СО-Э711 R TX P IP П RS LoRaWAN (5-60А 220В) | шт | KZT | 39100 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | sayac | sayac | saiman
SAIMAN | BB | Орман СО-Э711 R TX IP П RS LoRaWAN (5-60А 220В) | шт | KZT | 39000 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | sayac | sayac | saiman
SAIMAN | BQ | Орман СО-Э711 R TX OP P П RS Z Д (5-60А 220В) | шт | KZT | 32800 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | sayac | sayac | saiman
SAIMAN | LQ | ДАЛА СА4У-Э720 R TX IP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | шт | KZT | 90500 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | LP | ДАЛА СА4-Э720 R TX IP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | шт | KZT | 99000 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | LO | ДАЛА СА4-Э720 R TX IP P П RS1 Д W (3x220/380V 10-100A) | шт | KZT | 98900 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | шт | KZT | 72400 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | IC | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | шт | KZT | 73500 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | шт | KZT | 73500 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | YW | GPRS-МОДУЛЬ | шт | KZT | 10600 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | YK | SaiCom P1 модем (нов. 1-ф) PLC-RF | шт | KZT | 7200 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | YJ | SaiCom P1 модем (нов. 3-ф) PLC-RF | шт | KZT | 14500 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | MN | SaiCom G1 модем (нов. универсальный) GPRS | шт | KZT | 20200 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | MK | SaiCom LoRaWAN 2 модем | шт | KZT | 10100 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | YL | SaiCom P1 модем | шт | KZT | 6100 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | YP | RF-МОДУЛЬ | шт | KZT | 6100 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | YM | LoRaWAN-МОДУЛЬ | шт | KZT | 6100 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 |  |  | saiman
SAIMAN | TG | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 50A | шт | KZT | 4600 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 50
SAIMAN | VX | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 75A | шт | KZT | 4700 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 75
SAIMAN | TZ | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 100A | шт | KZT | 4800 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 100
SAIMAN | VU | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 150A | шт | KZT | 4900 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 150
SAIMAN | TJ | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200A | шт | KZT | 5100 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 200
SAIMAN | VQ | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200A | шт | KZT | 4000 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 200
SAIMAN | VJ | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 250A | шт | KZT | 4000 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 250
SAIMAN | VP | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 300A | шт | KZT | 4200 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 300
SAIMAN | VI | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 400A | шт | KZT | 4300 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 400
SAIMAN | WQ | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 500A | шт | KZT | 4600 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 500
SAIMAN | VN | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 600A | шт | KZT | 4700 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 600
SAIMAN | VR | Трансформаторов тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 800A | шт | KZT | 4900 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 800
SAIMAN | VS | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 1000A | шт | KZT | 4900 | SAIMAN2601 | 2026-01-01 | tt | tt | saiman |  | 1000
EKF | 18-16/38-ip31 | Замок металлический почтовый 18-16/38 IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 526 | EKF2202 | 2022-02-22 | aksesuar | aksesuar | ekf
EKF | AAP6-1 | Адаптер-переходник 6А 250В EKF | шт | KZT | 370 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 6
EKF | ablfs-22-g | Кнопка ABLFS-22 с подсветкой зеленый NO+NC 230B EKF | шт | KZT | 1818 | EKF2202 | 2022-02-22 | buton | button | ekf
EKF | ablfs-22-r | Кнопка ABLFS-22 с подсветкой красный NO+NC 230B EKF | шт | KZT | 1818 | EKF2202 | 2022-02-22 | buton | button | ekf
EKF | AD-E14-E27-w | Переходник E14-E27 бел. EKF | шт | KZT | 575 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | adr-1.0 | DIN-рейка перфорированная (1000мм.) EKF PROxima. | шт | KZT | 838 | EKF2202 | 2022-02-22 | din | din | ekf
EKF | adr-10 | DIN-рейка перфорированная (100мм.) EKF PROxima | шт | KZT | 93 | EKF2202 | 2022-02-22 | din | din | ekf
EKF | adr-11 | DIN-рейка перфорированная (110мм.) EKF PROxima | шт | KZT | 102 | EKF2202 | 2022-02-22 | din | din | ekf
EKF | adr-12.5 | DIN-рейка перфорированная (125мм.) EKF PROxima | шт | KZT | 107 | EKF2202 | 2022-02-22 | din | din | ekf
EKF | adr-13 | DIN-рейка перфорированная (130мм.) EKF PROxima. | шт | KZT | 111 | EKF2202 | 2022-02-22 | din | din | ekf
EKF | adr-20 | DIN-рейка перфорированная (200мм.) EKF PROxima. | шт | KZT | 159 | EKF2202 | 2022-02-22 | din | din | ekf
EKF | adr-22.5 | DIN-рейка перфорированная (225мм.) EKF PROxima. | шт | KZT | 187 | EKF2202 | 2022-02-22 | din | din | ekf
EKF | adr-30 | DIN-рейка перфорированная (300мм.) EKF PROxima | шт | KZT | 225 | EKF2202 | 2022-02-22 | din | din | ekf
EKF | adr-50 | DIN-рейка перфорированная (500мм.) EKF PROxima | шт | KZT | 435 | EKF2202 | 2022-02-22 | din | din | ekf
EKF | adr-7.5 | DIN-рейка перфорированная ( 75мм.) EKF PROxima | шт | KZT | 75 | EKF2202 | 2022-02-22 | din | din | ekf
EKF | adr-80 | DIN-рейка перфорированная (800мм.) EKF PROxima | шт | KZT | 670 | EKF2202 | 2022-02-22 | din | din | ekf
EKF | ahdw-211 | Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima | шт | KZT | 115 | EKF2202 | 2022-02-22 | klemens | klemens | ekf
EKF | ak-1-1 | Изолятор угловой "Стойка' синий EKF PROxima | шт | KZT | 57 | EKF2202 | 2022-02-22 | izolator | izolator | ekf
EKF | ak-4-1 | Стекло для электрощитов EKF PROxıma | шт | KZT | 213 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | AKB10-2 | Колодка 2 гн.10А б/з Эксперт EKF PROxima | шт | KZT | 705 | EKF2202 | 2022-02-22 | klemens | klemens | ekf
EKF | AKB10-3 | Колодка 3 гн. 10А 2,2кВт б/з Эксперт EKF PROxima | шт | KZT | 872 | EKF2202 | 2022-02-22 | klemens | klemens | ekf
EKF | AKB10-4 | Колодка 4 гн. 10А 2,2КВТ б/з Эксперт EKF PROxima | шт | KZT | 1119 | EKF2202 | 2022-02-22 | klemens | klemens | ekf
EKF | AKB16-2 | Колодка 2 гн. 16А 3,5кВт с/з Эксперт EKF PROxima | шт | KZT | 982 | EKF2202 | 2022-02-22 | klemens | klemens | ekf
EKF | AKB16-3 | Колодка 3 гн.16А 3,5кВт с/з Эксперт EKF PROxima | шт | KZT | 1236 | EKF2202 | 2022-02-22 | klemens | klemens | ekf
EKF | AKB16-3i | Колодка 3 гн. 16А 3,5кВт c выкл. с/з Эксперт EKF PROxima | шт | KZT | 1691 | EKF2202 | 2022-02-22 | klemens | klemens | ekf
EKF | AKB16-4 | Колодка 4 гн. 16А с/з Эксперт EKF | шт | KZT | 1682 | EKF2202 | 2022-02-22 | klemens | klemens | ekf
EKF | an-1-00 | Наклейка "Молния" (150х150х150мм) EKF PROxima | шт | KZT | 185 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-1-01 | Наклейка "Молния" (100х100х100мм) EKF PROxima | шт | KZT | 66 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-1-03-2 | Наклейка "Молния" (85х85х85мм) EKF PROxima | шт | KZT | 64 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-1-05 | Наклейка "Молния" (130х130х130мм) EKF PROxima | шт | KZT | 109 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-2-04 | Наклейка "36В" (10х15мм) EKF PROxima | шт | KZT | 15 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-2-05 | Наклейка "380В" (10х15мм) EKF PROxima | шт | KZT | 15 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-2-07 | Наклейка "N" (d20мм) EKF PROxima | шт | KZT | 15 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-2-08 | Наклейка "PE" (d20мм) EKF PROxima | шт | KZT | 15 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-3-02 | Наклейка "Не включать! Работают люди" (100х200) EKF PROxima | шт | KZT | 239 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-3-04 | Наклейка "Опасно" (100х200) EKF PROxima | шт | KZT | 265 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-3-06 | Наклейка "Стой! Опсано для жизни" (100х200) EKF PROxima | шт | KZT | 265 | EKF2202 | 2022-02-22 | opn | aksesuar | ekf
EKF | an-3-07 | Наклейка "Заземлено" (100х200мм) EKF PROxima | шт | KZT | 281 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-3-08 | Наклейка "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" (200х200мм) EKF PROxima | шт | KZT | 321 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-4-01 | Наклейка "Пожарный кран" (200х200) EKF PROxima | шт | KZT | 310 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-4-02 | Наклейка "Огнетушитель" (200х200) EKF PROxima | шт | KZT | 310 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-4-03 | Наклейка "Аптечка первоймедицинской помощи" (200х200мм) EKF PROxima | шт | KZT | 310 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | an-4-04 | Наклейка "Место курения" (200х200мм) EKF PROxima | шт | KZT | 310 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | APB6-10 | Перекл. бра бел. 6А 250В EKF | шт | KZT | 320 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 6
EKF | APB6-30 | Перекл. бра черн. 6А 250В EKF | шт | KZT | 320 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 6
EKF | apd2-13-18 | Автомат пуска двигателя АПД-32 13-18А EKF | шт | KZT | 13343 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | apd2-17-23 | Автомат пуска двигателя АПД-32 17-23А EKF | шт | KZT | 12863 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | apd2-2.5-4.0 | Автомат пуска двигателя АПД-32 2.5-4А EKF PROxima | шт | KZT | 12779 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | apd2-20-25 | Автомат пуска двигателя АПД-32 20-25А EKF | шт | KZT | 13385 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | apd2-24-32 | Автомат пуска двигателя АПД-32 24-32А EKF | шт | KZT | 12863 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | apd2-4.0-.6.3 | Автомат пуска двигателя АПД-32 4-6.3А EKF PROxima | шт | KZT | 9430 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | apd2-6-10 | Автомат пуска двигателя АПД-32 6-10А EKF | шт | KZT | 12722 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | apd2-9-14 | Автомат пуска двигателя АПД-32 9-14А EKF | шт | KZT | 12958 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ARP16-2 | Разветв.2 гн, c/з плоский 16А 250В EKF | шт | KZT | 1199 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | ARP16-3 | Разветв.3 гн, c/з плоский 16А 250В EKF | шт | KZT | 1360 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | ARP6-2 | Разветв.2 гн, б/з плоский 6А 250В EKF | шт | KZT | 925 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 6
EKF | ARP6-3 | Разветв.3 гн, б/з плоский 6А 250В EKF | шт | KZT | 1049 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 6
EKF | AS-250-H-02 | Разъем РШ-ВШ 32А 250В 2P+PE СУ пластиковый бел. EKF | шт | KZT | 1746 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf | 2 | 32
EKF | AS-250-O-01 | Разъем РШ-ВШ 32А 250В 2P+PE ОУ пластиковый бел. EKF | шт | KZT | 1486 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf | 2 | 32
EKF | AS-250-O-03 | Разъем РШ-ВШ 32А 250В 2P+PE ОУ карболитовый черн. EKF | шт | KZT | 1350 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf | 2 | 32
EKF | AS-380-O-04 | Разъем РШ-ВШ 32А 380В 3P+PE ОУ карболитовый черн. EKF | шт | KZT | 1616 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf | 3 | 32
EKF | ATK16-3 | Тройник 3 гн. с/з кругл. бел. 16А 250В EKF | шт | KZT | 1736 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | AVP16-10 | Вилка прямая с/з бел. 16А 250В EKF PROxima | шт | KZT | 405 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | AVP16-30 | Вилка прямая с/з черн.16А 250В EKF Basic | шт | KZT | 405 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | AVP6-10 | Вилка прямая б/з бел. 6А 250В EKF | шт | KZT | 280 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 6
EKF | AVP6-30 | Вилка прямая б/з черн.6А 250В EKF Basic | шт | KZT | 280 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | AVY16-10 | Вилка угловая с/з бел. 16А 250В EKF | шт | KZT | 385 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | AVY16-10-r | Вилка угловая усиленная с заземлением белая 16А 250В EKF Proxima | шт | KZT | 680 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | AVY16-30 | Вилка угловая с/з черн. 16А 250В EKF | шт | KZT | 385 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | AVYF16-10 | Вилка угловая плоская с/з белая "СТЕЛС" 16А 250В EKF PROxima | шт | KZT | 696 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | b-16 | Крюк монтажный B16 EKF PROxima | шт | KZT | 2370 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | b-20 | Крюк монтажный B20 EKF PROxima | шт | KZT | 2785 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 20
EKF | bo-160-exp | Бокорезы Expert 160 мм EKF | шт | KZT | 5001 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | bo-160-mas-in | Бокорезы Master 160 мм 1000В EKF | шт | KZT | 3106 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | c-20 | Скрепа для ленты (бугель) C20 (100шт.) EKF | шт | KZT | 101 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 20
EKF | cf-16 | Крюк универсальный CF16 EKF | шт | KZT | 1766 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | cpb-101-w | Корпус КП101 пластиковый 1 кнопка белый EKF PROxima | шт | KZT | 628 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | cpb-102-w | Корпус КП102 пластиковый 2 кнопки белый EKF | шт | KZT | 791 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | cpb-103-w | Корпус КП103 пластиковый 3 кнопоки белый EKF | шт | KZT | 1031 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | cpb-104-w | Корпус КП104 пластиковый 4 кнопки белый EKF | шт | KZT | 1347 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | cpb-105-w | Корпус КП105 пластиковый 5 кнопок белый EKF | шт | KZT | 2568 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | cpb-106-w | Корпус КП106 пластиковый 6 кнопок белый EKF | шт | KZT | 2600 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | cpd-101-w | КП101 пластиковый 1 кнопка белый EKF | шт | KZT | 452 | EKF2202 | 2022-02-22 | buton | button | ekf
EKF | cpd-103-w | КП103 пластиковый 3 кнопки белый EKF | шт | KZT | 948 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | cs-16 | Крюк универсальный CS16 EKF PROxima | шт | KZT | 1920 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ctr-b-115 | Контактор КТЭ 115А 230В NO EKF PROxima | шт | KZT | 52767 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 115
EKF | ctr-b-150 | Контактор КТЭ 150А 230В NO EKF PROxima | шт | KZT | 76616 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 150
EKF | ctr-b-265 | Контактор КТЭ 265А 230В NO EKF PROxima | шт | KZT | 131762 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 265
EKF | ctr-b-330 | КТЭ 330А 230В NO EKF | шт | KZT | 203180 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 330
EKF | ctr-b-400 | Контактор КТЭ 400А 230В NO EKF PROxima | шт | KZT | 213339 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 400
EKF | ctr-b-500 | КТЭ 500А 230В NO EKF | шт | KZT | 277027 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 500
EKF | ctr-b-630 | КТЭ 630А 230В NO EKF | шт | KZT | 339801 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 630
EKF | ctr-b-r-115 | КТЭ реверс. 115А 230В 2NO EKF | шт | KZT | 131697 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 115
EKF | ctr-b-r-330 | КТЭ реверс. 330А 230В 2NO EKF | шт | KZT | 436786 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 330
EKF | ctr-b-r-500 | КТЭ реверс. 500А 230В 2NO EKF | шт | KZT | 617518 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 500
EKF | ctr-b-r-630 | КТЭ реверс. 630А 230В 2NO EKF | шт | KZT | 761006 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 630
EKF | ctr-k-09-18а-230v | Катушка управления КМЭ 09А-18А 230В EKF PROxima | шт | KZT | 1496 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 9
EKF | ctr-k-09-18а-24v | Катушка управления КМЭ 09А-18А 24В EKF PROxima | шт | KZT | 1544 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 9
EKF | ctr-k-25-32а-110v | Катушка управления КМЭ 25А-32А 110В EKF PROxima | шт | KZT | 1842 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 25
EKF | ctr-k-25-32а-230v | Катушка управления КМЭ 25А-32А 230В EKF PROxima | шт | KZT | 1783 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 25
EKF | ctr-k-25-32а-24v | Катушка управления КМЭ 25А-32А 24В EKF PROxima | шт | KZT | 1842 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 25
EKF | ctr-k-40-95a-24v | Катушка управления КМЭ 40А-95А 24В EKF | шт | KZT | 2500 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 40
EKF | ctrp-r-12-220v | Пускатель в корпусе КМЭ 12А 220В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 19126 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-12-380v | Пускатель в корпусе КМЭ 12А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 19126 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-12-400v-led | Пускатель в корпусе IP65 КМЭ 12А 400В с РТЭ и индик. EKF | шт | KZT | 16701 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-18-220v | Пускатель в корпусе КМЭ 18А 220В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 20135 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-18-230v-led | Пускатель в корпусе IP65 КМЭ 18А 230В с РТЭ и индик. EKF | шт | KZT | 18834 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-18-380v | Пускатель в корпусе КМЭ 18А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 20135 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-18-400v-led | Пускатель в корпусе IP65 КМЭ 18А 400В с РТЭ и индик. EKF | шт | KZT | 17602 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-25-220v | Пускатель в корпусе КМЭ 25А 220В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 22527 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-25-380v | Пускатель в корпусе КМЭ 25А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 22554 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-32-220v | Пускатель в корпусе КМЭ 32А 220В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 28159 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-32-380v | Пускатель в корпусе КМЭ 32А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 28192 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-32-400v-led | Пускатель в корпусе IP65 КМЭ 32А 400В с РТЭ и индик. EKF | шт | KZT | 24646 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-40-220v | Пускатель в корпусе КМЭ 40А 220В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 43664 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-40-380v | Пускатель в корпусе КМЭ 40А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 43664 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-50-220v | Пускатель в корпусе КМЭ 50А 220В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 49600 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-50-380v | Пускатель в корпусе КМЭ 50А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 48472 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-65-220v | Пускатель в корпусе КМЭ 65А 220В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 47515 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-65-380v | Пускатель в корпусе КМЭ 65А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 47515 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-80-220v | Пускатель в корпусе КМЭ 80А 220В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 77282 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-80-380v | Пускатель в корпусе КМЭ 80А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 75525 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-9-220v | Пускатель в корпусе КМЭ 9А 220В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 16791 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-9-380v | Пускатель в корпусе КМЭ 9А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 16811 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-95-220v | Пускатель в корпусе КМЭ 95А 220В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 71700 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctrp-r-95-380v | Пускатель в корпусе КМЭ 95А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | KZT | 91703 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | ctr-s-12-220 | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 220В 1NO EKF | шт | KZT | 4741 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 12
EKF | ctr-s-12-220-NC | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 220В 1NC EKF PROXIMA | шт | KZT | 4976 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 12
EKF | ctr-s-12-380 | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 380В 1NO EKF PROxima | шт | KZT | 5206 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 12
EKF | ctr-s-18-220 | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 230В 1NO EKF PROxima | шт | KZT | 5522 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 18
EKF | ctr-s-18-220-nc | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 220В 1NC EKF | шт | KZT | 6092 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 18
EKF | ctr-s-18-230-basic | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 230В 1NO EKF Basic | шт | KZT | 2464 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 18
EKF | ctr-s-18-380 | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 380В 1NO EKF PROxima | шт | KZT | 6372 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 18
EKF | ctr-s-25-220 | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 220В 1NC EKF PROxima | шт | KZT | 7268 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 25
EKF | ctr-s-25-220-nc | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 220В 1NC EKF | шт | KZT | 7707 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 25
EKF | ctr-s-25-230-basic | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 230В 1NO EKF Basic | шт | KZT | 3490 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 25
EKF | ctr-s-25-380 | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 380В 1NO EKF PROxima | шт | KZT | 8072 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 25
EKF | ctr-s-25-380-nc | Контактор КМЭ малогабаритный 25A 380В 1NO EKF PROxima | шт | KZT | 8449 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 25
EKF | ctr-s-32-220 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 220В 1NO EKF | шт | KZT | 8052 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 32
EKF | ctr-s-32-230-basic | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 230В 1NO EKF Basic | шт | KZT | 3983 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 32
EKF | ctr-s-32-380 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 380В 1NO EKF PROxima | шт | KZT | 9321 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 32
EKF | ctr-s-40-220 | Контактор КМЭ малогабаритный 40А 220В 1NO EKF PROxima | шт | KZT | 14899 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 40
EKF | ctr-s-40-380 | Контактор КМЭ малогабаритный 40А 380В NO+NC EKF | шт | KZT | 15467 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 40
EKF | ctr-s-50-220 | Контактор КМЭ малогабаритный 50А 220В NO+NC EKF | шт | KZT | 18179 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 50
EKF | ctr-s-65-220 | Контактор КМЭ малогабаритный 65А 220В NO+NC EKF | шт | KZT | 18459 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 65
EKF | ctr-s-80-220 | Контактор КМЭ малогабаритный 80А 220В NO+NC EKF | шт | KZT | 26833 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 80
EKF | ctr-s-9-220 | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 220В 1NO EKF | шт | KZT | 4275 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 9
EKF | ctr-s-9-230-basic | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 230В 1NO EKF Basic | шт | KZT | 1958 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 9
EKF | ctr-s-95-220 | Контактор КМЭ малогабаритный 95А 220В NO+NC EKF PROxima | шт | KZT | 27348 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 95
EKF | ctr-sc-21 | Приставка контактная ПКЭ-02 2NC EKF | шт | KZT | 1545 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ctr-sc-22 | Приставка контактная ПКЭ-04 4NC EKF | шт | KZT | 1903 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ctr-sc-23 | Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC EKF | шт | KZT | 1400 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ctr-sc-24 | Приставка контактная ПКЭ-20 2NO EKF | шт | KZT | 1507 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ctr-sc-25 | Приставка контактная ПКЭ-22 2NO+2NC EKF | шт | KZT | 1931 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ctr-sc-26 | Приставка контактная ПКЭ-40 4NO EKF | шт | KZT | 1698 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ctr-st-12 | Приставка выдержки времени включения ПВЭ-12 0,1-30 сек NO+NC EKF PROxıma | шт | KZT | 7060 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ctr-st-22 | Приставка выдержки времени отключения ПВЭ-22 0,1-30сек NO+NC EKF | шт | KZT | 7525 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | DA12-10-30-bas | Дифференциальный автомат 1P+N 10A 30mA тип АС х-ка С эл, 4,5кА АД-12 EKF Basic | шт | KZT | 5447 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA12-16-30-bas | Дифференциальный автомат 1P+N 16A/30мА тип АС х-ка С эл 4,5kA АД-12 EKF Basic | шт | KZT | 4686 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 1 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA12-20-30-bas | Дифференциальный автомат 1P+N 20A 30mA тип АС х-ка С эл, 4,5кА АД-12 EKF Basic | шт | KZT | 5039 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 1 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA12-25-30-bas | Дифференциальный автомат 1P+N 25A 30mA тип АС х-ка С эл, 4,5кА АД-12 EKF Basic | шт | KZT | 4477 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 1 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA12-32-30-bas | Дифференциальный автомат 1P+N 32A 30mA тип АС х-ка С эл, 4,5кА АД-12 EKF Basic | шт | KZT | 5140 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 1 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA12-40-30-bas | Дифференциальный автомат 1P+N 40A 30mA тип АС х-ка С эл, 4,5кА АД-12 EKF Basic | шт | KZT | 5337 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 1 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA12-50-30-bas | Дифференциальный автомат 1P+N 50A 30mA тип АС х-ка С эл, 4,5кА АД-12 EKF Basic | шт | KZT | 5416 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 1 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA12-63-30-bas | Дифференциальный автомат1P+N 63А 30мА тип АС х-ка C эл. 4,5кА АД-12 EKF | шт | KZT | 6072 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 1 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA2-16-30-pro | Диф.автомат 2P 16A 30мА тип АС х-ка С эл,270В 4,5кА АД-2 EKF | шт | KZT | 5743 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA2-25-30-pro | Диф.автомат 2P 25A 30мА тип АС х-ка С эл,270В 4,5кА АД-2 EKF | шт | KZT | 5847 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA2-32-30-pro | Диф.автомат 2P 32А 30мА тип АС х-ка С эл,270В 4,5кА АД-2 EKF | шт | KZT | 6174 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA2-40-30-pro | Диф.автомат 2P 40А 30мА тип АС х-ка С эл,270В 4,5кА АД-2 EKF | шт | KZT | 4600 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA2-63-30-pro | Диф.автомат 2P 63А 30мА тип АС х-ка С эл,270В 4,5кА АД-2 EKF | шт | KZT | 6694 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 2 | 63 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | DA32-06-30-pro | Дифференциальный автомат AД-32 1P+N 6A/30мА (хар,С,АС,электронный,защита 270В) 4,5kA EKFPROxima | шт | KZT | 7201 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 1
EKF | DA32-10-30-pro | Дифференциальный автомат AД-32 1P+N 10A/30мА (хар,С,АС,электронный,защита 270В) 4,5kA EKFPROxima | шт | KZT | 7201 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 1
EKF | DA32-16-30-4P-pro | Диф. автомат 3P+N 16А 30мА тип АС х-ка C эл. 270В 4,5кА АД-32 EKF | шт | KZT | 10370 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 3 | 16 | 4 | [6 empty] | 3
EKF | DA32-16-30-pro | Дифференциальный автомат AД-32 1P+N 16A/30мА (хар,С,АС,электронный,защита 270В) 4,5kA EKFPROxima | шт | KZT | 6514 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 1
EKF | DA32-20-30-pro | Дифференциальный автомат AД-32 1P+N 20A/30мА (хар,С,АС,электронный,защита 270В) 4,5kA EKF PROxima | шт | KZT | 7201 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 1
EKF | DA32-25-30-pro | Дифференциальный автомат AД-32 1P+N 25A/30мА (хар,С,АС,электронный,защита 270В) 4,5kA EKF PROxima | шт | KZT | 6514 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 1
EKF | DA32-32-300S-4P-pro | Дифференциальный автомат АД-32 3P+N (S) 32А (С) 300мА тип (АС) эл. 4,5кА EKF PROxima | шт | KZT | 9712 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf | 3 | 32 | 4 | [6 empty] | 3
EKF | DA32-32-30-4P-pro | Дифференциальный автомат AД-32 3P+N 32A/30мА (хар,С,АС,электронный,защита 270В) 4,5kA EKF PROxima | шт | KZT | 9923 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 3
EKF | DA32-32-30-pro | Дифференциальный автомат AД-32 1P+N 32A/30мА (хар,С,АС,электронный,защита 270В) 4,5kA EKF PROxima | шт | KZT | 7201 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 1
EKF | DA32-40-30-4P-pro | Дифференциальный автомат AД-32 3P+N 40A/30мА (хар,С,АС,электронный,защита 270В) 4,5kA EKF PROxima | шт | KZT | 9920 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 3
EKF | DA32-40-30-pro | Дифференциальный автомат AД-32 1P+N 40A/30мА (хар,С,АС,электронный,защита 270В) 4,5kA EKF PROxima | шт | KZT | 7201 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 1
EKF | DA32-63-30-pro | Дифференциальный автомат AД-32 1P+N 63A/30мА (хар,С,АС,электронный,защита 270В) 4,5kA EKF PROxima | шт | KZT | 7201 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 1
EKF | DA63-16-30e | Диф. автомат 16А 30мА х-ка C эл. тип A 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | шт | KZT | 6803 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf |  | 16 | 1
EKF | DA63-25-30 | Диф. автомат 25А 30мА х-ка C эл. тип A 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | шт | KZT | 13548 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf |  | 25 | 1
EKF | DA63-25-30e | Диф. автомат 25А 30мА х-ка C эл. тип A 6кА АВДТ-63 EKF | шт | KZT | 6896 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf |  | 25 | 1
EKF | DA63-32-30e | Диф. автомат 32А 30мА х-ка C эл. тип A 6кА АВДТ-63 EKF | шт | KZT | 7650 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf |  | 32 | 1
EKF | DA63-40-30e | Диф. автомат 40А 30мА х-ка C эл. тип A 6кА АВДТ-63 EKF | шт | KZT | 7594 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf |  | 40 | 1
EKF | DBB-D-001 | Звонок беспроводной на батарейках (черн,-бел, 20 мелод,с индик, 2х1,5В АА дист,120м) EKF PROxima | шт | KZT | 3764 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | DBB-D-002 | Звонок беспроводной на батарейках (бел,-сер, 20 мелод,с индик, 2х1,5В АА дист,120м) EKF PROxima | шт | KZT | 3995 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | DBB-А-001 | Звонок беспроводной на батарейках 001 (черн,-бел, 36 мелод,с индик, 3х1,5В ААА дист,80м) EKF Basic | шт | KZT | 1700 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | DBB-А-002 | Звонок беспроводной на батарейках 002 (бел,-сер, 36 мелод,с индик, 3х1,5В ААА дист,80м) EKF Basic | шт | KZT | 1865 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | DBW-001 | Звонок проводной на батарейках (бел.-голуб. 36 мелод. шнур 1.2м. с индик. 2х1,5В АА) EKF | шт | KZT | 676 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | dd-ms-100 | ИК датчик движения встраив.1200Вт 360гр.до 6мт IP20 EKF | шт | KZT | 4488 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-ms-118B | ИК датчик движения наст.1200Вт 180гр.до12мт IP44 MS-118B EKF | шт | KZT | 4622 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-ms-2000 | ИК датчик движения встраив.сдатчиком звука 500Вт 160гр.до 9мт IP20 MS-2000 EKF | шт | KZT | 4003 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-ms-20B | ИК датчик движения наст.1200Вт 360гр.до 6мт IP20 MS-20B EKF | шт | KZT | 4160 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-ms-22В | ИК датчик движения потолоч.2000Вт 360гр.до 6мт IP20 MS-22В EKF | шт | KZT | 4230 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-ms-24В | ИК датчик движения потолоч.800Вт 360гр.до 6мт IP20 MS-24В EKF | шт | KZT | 4046 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-ms-25В | ИК датчик движения с переходным боксом 800Вт 360гр.до 8мт IP20 MS-25В EKF | шт | KZT | 4573 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-ms-28BA | ИК датчик движения потолочный 1200Вт 360гр.до 6мт IP20 MS-28B EKF | шт | KZT | 4976 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-ms-300 | ИК датчик движения встраив.поворотный 800Вт 360гр.до 8мт IP20 dd-ms-300 EKF | шт | KZT | 4573 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-ms-38 | ИК датчик движения встраив.1200Вт 180гр.до 12мт IP44 MS-38 EKF | шт | KZT | 4255 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-ms-39 | ИК датчик движения наст.1200Вт 180гр.до 12мт IP44 MS-39 EKF PROxima | шт | KZT | 3799 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-ms-40 | ИК датчик движения встраив.1200Вт 180гр.до 12мт IP44 MS-40 EKF | шт | KZT | 5086 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dd-mw-703 | Микроволновый датчик движения бел. 1200Вт 360гр. до 20м IP20 MW-703 EKF | шт | KZT | 5985 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | derj-z-16b | Крепеж-клипса черная d16мм (10шт.) Plast EKF PROxima | шт | KZT | 22 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | derj-z-16d | Крепеж-клипса под темное дерево d16мм (10шт.) Plast EKF PROxima | шт | KZT | 22 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | derj-z-16n | Крепеж-клипса d16мм (100шт.) Plast EKF PROxima | шт | KZT | 15 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | derj-z-16w | Крепеж-клипса под светлое дерево d16мм (10шт.) Plast EKF PROxima | шт | KZT | 22 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | derj-z-20n | Крепеж-клипса d20мм (100шт.) Plast EKF PROxima | шт | KZT | 18 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | derj-z-25b | Крепеж-клипса черная d25мм (10шт.) Plast EKF PROxima | шт | KZT | 29 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | derj-z-25n | Крепеж-клипса d25мм (100шт.) Plast EKF PROxima | шт | KZT | 20 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | derj-z-25w | Крепеж-клипса под светлое дерево d25мм (10шт.) Plast EKF PROxima | шт | KZT | 29 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | derj-z-32n | Крепеж-клипса d32мм (50шт.) Plast EKF PROxima | шт | KZT | 34 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dgi-160-mas | Длинногубцы изогнутые Master 160 мм EKF | шт | KZT | 2455 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dgi-200-mas | Длинногубцы изогнутые Master 200 мм EKF | шт | KZT | 3434 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dl-10-8-4,5 | Наконечник алюминиевый ТА-10-8-4,5 EKF | шт | KZT | 83 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 10
EKF | dl-120-14-14 | Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14 EKF | шт | KZT | 347 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 120
EKF | dl-150-14-17 | Наконечник алюминиевый ТА 150-12-17 EKF | шт | KZT | 461 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 150
EKF | dl-16-8-5,4 | Наконечник алюминиевый ТА-16-8-5,4 EKF | шт | KZT | 87 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 16
EKF | dl-185-16-19 | Наконечник алюминиевый ТА 185-16-19 EKF | шт | KZT | 530 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 185
EKF | dl-240-20-20 | Наконечник алюминиевый ТА-240-20-20 EKF | шт | KZT | 648 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 240
EKF | dl-25-8-7 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 EKF | шт | KZT | 123 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 25
EKF | dl-35-8-8 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 EKF | шт | KZT | 138 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 35
EKF | dl-50-10-9 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 EKF | шт | KZT | 173 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 50
EKF | dl-70-12-12 | Наконечник алюминиевый ТА 70-10-12 EKF | шт | KZT | 224 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 70
EKF | dl-95-12-13 | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 EKF | шт | KZT | 260 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 95
EKF | dpa-201 | Светильник аварийного освещения SAFEWAY-10 LED EKF Proxima | шт | KZT | 9352 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dpa-202 | Светильник аварийного освещения SAFEWAY-40 LED EKF Proxima | шт | KZT | 13014 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | dr-60w-24 | Блок питания 24В DR-60W-24 | шт | KZT | 13818 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | e-180n | Хомут стяжной СИП 180 (100шт.) EKF PROxima | шт | KZT | 50 | EKF2202 | 2022-02-22 | aksesuar | aksesuar | ekf
EKF | ed16-22avd-g | Индикатор значения тока и напряжения зеленый ЕД16-22AVD 100A EKF | шт | KZT | 3011 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf |  | 100
EKF | ed16-22avd-r | Индикатор значения тока и напряжения красный ЕД16-22AVD 100A EKF | шт | KZT | 3011 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf |  | 100
EKF | ed16-22avd-y | Индикатор значения тока и напряжения желтый ЕД16-22AVD 100A EKF | шт | KZT | 3011 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf |  | 100
EKF | ed16-22vd-g | Индикатор значения напряжения зеленый ED16-22VD EKF | шт | KZT | 1624 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf
EKF | ed16-22vd-r | Индикатор значения напряжения красный ED16-22VD EKF | шт | KZT | 1624 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf
EKF | ed16-22vd-y | Индикатор значения напряжения желтый ED16-22VD EKF | шт | KZT | 1624 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf
EKF | EFR16-029-30-54 | Мурманск Розетка 1-местная 16А с заземлением с крышкой IP54 серый с защитными шторками EKF | шт | KZT | 1301 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | EFR16-129-30-54 | Мурманск Розетка 2-местная 16А с зазем.с кр. IP54 сер,с защ.штор. EKF | шт | KZT | 2667 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | EFV10-021-30-54 | Мурманск Выключатель 1-кл.10А IP54 сер,EKF | шт | KZT | 1188 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EFV10-023-30-54 | Мурманск Выключатель 2-кл.10А IP54 сер,EKF | шт | KZT | 1307 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGA00-027-10 | Минск Розетка TV 1-местная ОП белая 750м 5-862МГц EKF Basic | шт | KZT | 609 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGR10-022-10 | Минск Розетка 1-местная ОП,10А,без заземления белая EKF | шт | KZT | 493 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGR10-022-30 | Минск Розетка 1-местная ОП,10А,без заземления светлое дерево EKF | шт | KZT | 535 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGR10-022-40 | Минск Розетка 1-местная ОП,10А,без заземления тёмное дерево EKF | шт | KZT | 535 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGR10-102-10 | Минск Розетка 2-местная ОП,10А,без заземления белая, EKF Basic | шт | KZT | 683 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGR10-102-30 | Минск Розетка2-местная ОП,10А,без заземления светлое дерево EKF | шт | KZT | 687 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGR10-102-40 | Минск Розетка 2-местная ОП,10А,без заземления тёмное дерево EKF | шт | KZT | 825 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGR16-028-10 | Минск Розетка 1-местная ОП,16А,c заземлением белая EKF Basic | шт | KZT | 534 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGR16-128-10 | Минск Розетка 2-местная ОП,16А,c заземлением белая EKF Basic | шт | KZT | 802 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGV10-021-30 | Минск Выключатель 1-кл. ОП,10А, светлое дерево EKF | шт | KZT | 475 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGV10-021-40 | Минск Выключатель 1-кл. ОП,10А, тёмное дерево EKF | шт | KZT | 525 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGV10-023-10 | Минск Выключатель 2-кл. ОП,10А, белый EKF Basic | шт | KZT | 471 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGV10-023-30 | Минск Выключатель 2-кл. ОП,10А, светлое дерево EKF | шт | KZT | 570 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGV10-023-40 | Минск Выключатель 2-кл. ОП,10А, тёмное дерево EKF | шт | KZT | 570 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EGV10-121-10 | Минск Выключатель 1-кл. ОП 10А, с индик. белый EKF | шт | KZT | 541 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | EGV10-123-10 | Минск Выключатель 2-кл. ОП 10А, с индик. белый EKF | шт | KZT | 602 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | EKR10-022-10-44 | Розетка 1-местная 10А без заземления IP44 белая Прага EKF | шт | KZT | 605 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | EKR16-028-10-44 | Прага Розетка 1-местная 16А с зазем.IP44 белая EKF | шт | KZT | 745 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | EKR16-029-10-44 | Прага Розетка 1-местная 16А с заземлением с крышкой IP44 белая EKF | шт | KZT | 919 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | EKRR16-050-10-440 | Блок розетка-розетка 16с/з с крышкой IP44 белая Прага EKF PROxima | шт | KZT | 1392 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EKV10-021-10-44 | Выключатель 1-клавишный 10А IP44 белый Прага EKF | шт | KZT | 823 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | elcb-2-16-30-em-pro | Устройство защитного отключ.УЗО ВД-100 2Р 16А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт | KZT | 7536 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 2
EKF | elcb-2-16-30e-sim | Устройство защитного отключ.УЗО 2P 16А 30мА тип АС эл. EKF | шт | KZT | 5436 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 2
EKF | elcb-2-25-30-em-pro | Устройство защитного отключ.УЗО ВД-100 2Р 25А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт | KZT | 7045 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 2
EKF | elcb-2-25-30e-sim | Устройство защитного отключ.УЗО 2P 25А 30мА тип АС эл. EKF | шт | KZT | 4810 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 2
EKF | elcb-2-32-30-em-pro | Устройство защитного отключ.УЗО ВД-100 2Р 32А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт | KZT | 7925 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 2
EKF | elcb-2-40-30e-sim | Устройство защитного отключ.УЗО ВДТ-40 2Р 40А/30мА (электронное) EKF Basic | шт | KZT | 5028 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 2
EKF | elcb-2-63-300-em-pro | Устройство защитного отключ.УЗО ВД-100 2Р 63А/300мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт | KZT | 10974 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 2
EKF | elcb-2-63-30e-sim | Устройство защитного отключения УЗО ВДТ-40 2P 63А/ 30мА (электронное) EKF Basic | шт | KZT | 5960 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 2
EKF | elcb-4-25-30-em-pro | Устройство защитного отключ.УЗО ВД-100 4Р 25А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт | KZT | 9965 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 4
EKF | elcb-4-32-30-em-pro | Устройство защитного отключ.УЗО ВД-100 4Р 32А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт | KZT | 10864 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 4
EKF | elcb-4-40-100e-sim | Устройство защитного отключения УЗО ВДТ-40 4P 40А/100мА (электронное) EKF Basic | шт | KZT | 5155 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 4
EKF | elcb-4-40-30-em-pro | Устройство защитного отключ.УЗО ВД-100 4Р 40А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт | KZT | 9796 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 4
EKF | elcb-4-40-30e-sim | Устройство защитного отключения УЗО ВДТ-40 4P 40А/ 30мА (электронное) EKF Basic | шт | KZT | 7235 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 4
EKF | elcb-4-63-100e-sim | Устройство защитного отключения УЗО ВДТ-40 4P 63А/100мА (электронное) EKF Basic | шт | KZT | 8157 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 4
EKF | elcb-4-63-30-em-pro | Устройство защитного отключ.УЗО ВД-100 4Р 63А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт | KZT | 11895 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 4
EKF | elcb-4-63-30e-sim | Устройство защитного отключения УЗО ВДТ-40 4P 63А/ 30мА (электронное) EKF Basic | шт | KZT | 8448 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 4
EKF | elcb-4-80-300S-em-pro | Устройство защитного отключ.селективное 4Р 80А/300мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт | KZT | 16286 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | 4
EKF | Em000001585 | 106-0400-0101/101 Каучук Розетка наруж уст-ки тройная с загл. 2P+PE 1*16A 220-240V 36шт | шт | KZT | 1746 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf | 2 | 16
EKF | Em000001593 | 106-0400-0105/105 Каучук Вилка однофазнвя 2P+PE 1*16A 220-240V 24шт | шт | KZT | 410 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf | 2 | 16
EKF | EM000008724 | Комплект КМУ,,,, | шт | KZT | 2705 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EM000013603 220В | Автомат ВА 2739-340010-630АС | шт | KZT | 80482 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EM000017913 220B | Розетка с з/к 16,мех,Белый/ATN000143 220B | шт | KZT | 475 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EM000018214 220B | Розетка с з/к cо шт.,16,мех,Белый/ATN000145 220B | шт | KZT | 605 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ENR10-022-10 | Рим Розетка 1-местная 10А без заземления белая EKF | шт | KZT | 454 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | ENR10-102-10 | Рим Розетка 2-местная 10А без заземления белая EKF | шт | KZT | 626 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | ENR10-202-10 | Рим Розетка 3-местная 10А без заземления белая EKF | шт | KZT | 840 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | ENR16-028-10 | Рим Розетка 1-местная 16А с заземлением белая EKF | шт | KZT | 503 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | ENR16-128-10 | Рим Розетка 2-местная 16А с заземлением белая EKF | шт | KZT | 760 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | ENR16-228-10 | Рим Розетка 3-местная 16А c заземлением белая EKF | шт | KZT | 1648 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | ENV10-021-10 | Рим Выключатель 1-клавишный 10А белый EKF | шт | KZT | 393 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | ENV10-023-10 | Рим Выключатель 2-клавишный 10А белый EKF | шт | KZT | 452 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | EQR16-029-30-54-T | Владивосток Розетка 1-местная 16А с зазем.с кр. IP54 EKF | шт | KZT | 965 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | EQR16-129-30-54-T | Владивосток Розетка 2-местная 16А с зазем. с кр. IP54 EKF | шт | KZT | 1500 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | ERA00-027-10 | Минск Розетка TV 1-местная СП белая 750м 5-862МГц EKF Basic | шт | KZT | 692 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ERK00-135-10 | Минск Розетка RJ-45+Phone СП белая EKF Basic | шт | KZT | 1415 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ERK01-035-10 | Минск Розетка RJ-45 1-местная СП белая EKF Basic | шт | KZT | 900 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ERM-G-302-10 | Минск Рамка 2-местная гориз.белая EKF Basic | шт | KZT | 332 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ERM-G-303-10 | Минск Рамка 3-местная гориз.белая EKF Basic | шт | KZT | 303 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ERM-G-304-10 | Минск Рамка 4-местная гориз.белая EKF Basic | шт | KZT | 355 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ERM-G-305-10 | Минск Рамка 5-местная гориз.белая EKF Basic | шт | KZT | 421 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ERR10-022-100 | Минск Розетка 1-местная СП б/з 10 А, с защ. штор., белая EKF Basic | шт | KZT | 479 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | ERR10-102-100 | Минск Розетка 2-местная СП б/з 10А белая с защ. штор. EKF | шт | KZT | 661 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | ERR16-028-100 | Минск Розетка 1-местная СП с/з 16А белая с защ. штор. EKF | шт | KZT | 590 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | ERR16-028-100-2USB | Минск Розетка 1-местная СП с/з 16А белая с защ. штор. EKF c USB 2.1A EKF | шт | KZT | 5051 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | ERR16-028-100-USB | Минск Розетка 1-местная СП с/з 16А белая с защ. штор.c USB 1A EKF | шт | KZT | 3377 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | ERR16-029-100 | Минск Розетка 1-местная СП с/з и крышкой 16А белая с защ. штор. EKF Basic | шт | KZT | 823 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | ERR16-128-100 | Минск Розетка 2-местная СП с/з 16А белая с защ. штор. EKF Basic | шт | KZT | 811 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | ERR-2USB-100 | Минск Розетка USB 2-местная СП 2,1А белая, EKF Basic | шт | KZT | 3612 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ERV10-021-10 | Минск Выключатель 1-кл. СП, 10А, белый EKF Basic | шт | KZT | 472 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | ERV10-023-10 | Минск Выключатель 2-кл. СП, 10А, белый EKF Basic | шт | KZT | 531 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | ERV10-024-10 | Минск Выключатель 3-кл. СП, 10А, белый EKF Basic | шт | KZT | 805 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | ERV10-025-10 | Минск Выключатель 1-кл. СП,Проходной,10А, белый EKF Basic | шт | KZT | 732 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ERV10-121-10 | Минск Выключатель 1-кл. СП с индик.10А, белый EKF Basic | шт | KZT | 637 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | ERV10-123-10 | Минск Выключатель 2-кл. СП с индик.10А, белый EKF Basic | шт | KZT | 659 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | es-1500 | Комплект промежуточной подвески ES1500 EKF PROxima | шт | KZT | 4544 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EVR16-029-10-540 | Венеция Розетка 1-местная 16А с заземлением с крышкой IP54 белый с защ. штор. EKF | шт | KZT | 1704 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | EVRV16-052-10-540 | Венеция Блок роз.-выкл. 2-кл. 16А с/з с крышкой IP54 бел. с защ. штор. EKF | шт | KZT | 1918 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 16
EKF | EVV10-021-10-54 | Венеция Выключатель 1-клавишный 10А IP54 белый EKF | шт | KZT | 1700 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | EXIT-DS-202-LED | Светильник аварийно-эвакуационного освещения EXIT-202 двухсторонний LED EKF Proxima | шт | KZT | 4807 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf |  |  | 1
EKF | EXIT-SS-101-LED | Светильник аварийно-эвакуационного освещения EXIT-101 односторонний LED EKF Basic | шт | KZT | 4349 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | EZ9D34610 220В | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 10А 30мА C AC 4,5кА 230В =S= 220В | шт | KZT | 10687 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf |  | 10 | 1
EKF | EZ9D34616 220В | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 16А 30мА C AC 4,5кА 230В =S= 220В | шт | KZT | 9379 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf |  | 16 | 1
EKF | EZ9D34620 220В | Дифф.авт.выкл. EASY 9 1п+н 20А 30 мА /EZ9D34620/ 220В | шт | KZT | 10288 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf |  | 20 | 1
EKF | EZ9D34625 220В | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 25А 30мА C AC 4,5кА 230В 220 В | шт | KZT | 9550 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf |  | 25 | 1
EKF | EZ9D34632 220В | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 32А 30мА C AC 4,5кА 230В =S= | шт | KZT | 11770 | EKF2202 | 2022-02-22 | dif | dif | ekf |  | 32 | 1
EKF | EZ9F34106 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 6А С 4,5кА 230В =S= | шт | KZT | 1210 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 6 | 1
EKF | EZ9F34110 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 10А С 4,5кА 230В =S= | шт | KZT | 1038 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 10 | 1
EKF | EZ9F34116 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 16А С 4,5кА 230В =S= | шт | KZT | 998 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 16 | 1
EKF | EZ9F34120 220В | Авт.выкл-ль EASY 9 1P 20A C 4,5кА 230В /EZ9F34120/ | шт | KZT | 1054 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 1
EKF | EZ9F34125 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 25А С 4,5кА 230В =S= | шт | KZT | 1080 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 25 | 1
EKF | EZ9F34132 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 32А С 4,5кА 230В =S= | шт | KZT | 1170 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 32 | 1
EKF | EZ9F34140 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 40А С 4,5кА 230В =S= | шт | KZT | 1260 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 40 | 1
EKF | EZ9F34150 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 50А С 4,5кА 230В =S= | шт | KZT | 1675 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 50 | 1
EKF | EZ9F34163 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 63А С 4,5кА 230В =S= | шт | KZT | 1740 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 63 | 1
EKF | EZ9F34206 220В | Авт.выкл-ль EASY 9 2P 6A C 4,5кА 230В /EZ9F34206/ | шт | KZT | 2175 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | EZ9F34210 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 2П 10А С 4,5кА 230В =S= | шт | KZT | 2315 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 10 | 1
EKF | EZ9F34216 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 2П 16А С 4,5кА 230В =S= | шт | KZT | 2315 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 16 | 1
EKF | EZ9F34220 220В | Авт.выкл-ль EASY 9 2P 20A C 4,5кА 230В /EZ9F34220/ | шт | KZT | 2468 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | EZ9F34225 220В | Авт.выкл-ль EASY 9 2P 25A С 4,5кА 230В /EZ9F34225/ | шт | KZT | 2525 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | EZ9F34232 220В | Авт.выкл-ль EASY 9 2P 32A C 4,5кА 230В /EZ9F34232/ | шт | KZT | 2620 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf | 2 | 32 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | EZ9F34240 220В | Авт.выкл-ль EASY 9 2P 40A 4,5 кА 230В /EZ9F34240/ | шт | KZT | 2689 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | EZ9F34250 220В | Авт.выкл-ль EASY 9 2P 50A C 4,5кА 230В /EZ9F34250/ | шт | KZT | 3485 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf | 2 | 50 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | EZ9F34263 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 2П 63А С 4,5кА 230В | шт | KZT | 3605 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 63 | 1
EKF | EZ9F34306 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 6А С 4,5кА 400В | шт | KZT | 3797 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 6 | 1
EKF | EZ9F34320 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 20А С 4,5кА 400В | шт | KZT | 3729 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 20 | 1
EKF | EZ9F34325 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 25А С 4,5кА 400В =S= | шт | KZT | 3627 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 25 | 1
EKF | EZ9F34332 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 32А С 4,5кА 400В =S= | шт | KZT | 3479 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 32 | 1
EKF | EZ9F34340 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 40А С 4,5кА 400В =S= | шт | KZT | 3900 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 40 | 1
EKF | EZ9F34350 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 50А С 4,5кА 400В =S= | шт | KZT | 4975 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 50 | 1
EKF | EZ9F34363 220В | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 63А С 4,5кА 400В =S= | шт | KZT | 5224 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf |  | 63 | 1
EKF | EZ9R34225 220В | Авт.выкл-ль EASY 9 2P 25A 30 мА АС 230В /EZ9R34225/ | шт | KZT | 9493 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf | 2 | 25 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | EZ9R34240 220В | Авт.выкл-ль EASY 9 2P 40A 30 мА АС 230В /EZ9R34240/ | шт | KZT | 10687 | EKF2202 | 2022-02-22 | oto | oto | ekf | 2 | 40 | 2 | [6 empty] | 2
EKF | f-2007.50 | Лента стальная F2007.50 (50м) EKF | шт | KZT | 378 | EKF2202 | 2022-02-22 | uzo | uzo | ekf |  |  | 1
EKF | FA001 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА 45Л 750МЛ *805P* AKFIX | шт | KZT | 1927 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | FA011 | МОНТАЖНАЯ ПЕНА С ТРУБ. 45Л 750МЛ *805* AKFIX | шт | KZT | 1927 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | FAN305F | Вентилятор с фильтром 305 м³/ч 223x223 мм 220В IP54 EKF PROxima | шт | KZT | 46688 | EKF2202 | 2022-02-22 | aksesuar | aksesuar | ekf
EKF | FAN52F | Вентилятор с фильтром 52 м³/ч 124x124 мм IP54 EKF PROxima | шт | KZT | 19565 | EKF2202 | 2022-02-22 | aksesuar | aksesuar | ekf
EKF | FE001D | EUROFIX 750 ML. POLYURETHANE GUN FOAM B800 4S | шт | KZT | 1432 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 800
EKF | FE011D | EUROFIX FOAM 750 ML ( B800) 4S (12) | шт | KZT | 1432 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 800
EKF | fr-din-1-25 | Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF | шт | KZT | 6174 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 25
EKF | fr-ps-1-6 | Фотореле PS-1 6A 1200ВТ IP44 EKF Proxima | шт | KZT | 1608 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 6
EKF | fr-ps-2-10 | Фотореле PS-2 10A 1200ВТ IP44 EKF Proxima | шт | KZT | 2099 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 10
EKF | fr-ps-3-20 | Фотореле PS-3 20A 4400ВТ IP44 EKF Proxima | шт | KZT | 2890 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf |  | 20
EKF | fus-33/100 | Плавкая вставка ППН-33 100/100А габарит 00С EKF PROxima | шт | KZT | 1506 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-33/100/32 | Плавкая вставка ППН-33 100/32А габарит 00С EKF | шт | KZT | 1506 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-33/100/40 | Плавкая вставка ППН-33 100/40А габарит 00С EKF | шт | KZT | 1506 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-33/100/50 | Плавкая вставка ППН-33 100/50А габарит 00С EKF | шт | KZT | 1506 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-33/100/63 | Плавкая вставка ППН-33 100/63А габарит 00С EKF | шт | KZT | 1506 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-33/100/80 | Плавкая вставка ППН-33 100/80А габарит 00С EKF | шт | KZT | 1506 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-33/160/100 | Плавкая вставка ППН-33 160/100А габарит 00 EKF | шт | KZT | 1679 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-33/160/125 | Плавкая вставка ППН-33 160/125А габарит 00 EKF | шт | KZT | 1679 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-33-/160/125 | Плавкая вставка ППН-33 160/125А габарит 00 EKF | шт | KZT | 1035 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-33-0/160 | Плавкая вставка ППН-33 160/160А габарит 0 EKF | шт | KZT | 2203 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-33-0/160/100 | Плавкая вставка ППН-33 160/100А габарит 0 EKF | шт | KZT | 2203 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-33-0/160/125 | Плавкая вставка ППН-33 160/125А габарит 0 EKF | шт | KZT | 2203 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-35/250/100 | Плавкая вставка ППН-35 250/100А габарит 1 EKF | шт | KZT | 3561 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-35/250/125 | Плавкая вставка ППН-35 250/125А габарит 1 EKF | шт | KZT | 3561 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-35/250/160 | Плавкая вставка ППН-35 250/160А габарит 1 EKF PROxima | шт | KZT | 3561 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-35/250/200 | Плавкая вставка ППН-35 250/200А габарит 1 EKF | шт | KZT | 3561 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-37/400/250 | Плавкая вставка ППН-37 400/250А габарит 2 EKF | шт | KZT | 4824 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fus-39/630 | Плавкая вставка ППН-39 630/630А габарит 3 EKF | шт | KZT | 14259 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fusb-33 | Основание с держателем кППН-33 габарит 00 00С EKF | шт | KZT | 2247 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fusb-33-0 | Основание с держателем кППН-33 габарит 0 EKF | шт | KZT | 3310 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fusb-35 | Основание с держателем кППН-35 EKF | шт | KZT | 5172 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fusb-37 | Основание с держателем кППН-37 EKF | шт | KZT | 8066 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fusb-39 | Основание с держателем кППН-39 EKF | шт | KZT | 10631 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | fusb-41 | Основание с держателем кППН-41 EKF | шт | KZT | 29955 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | GA060B б/д | ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ МДФ КЛЕЙ 200МЛ+50Г *705* AKFIX | шт | KZT | 1135 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | GA065B б/д | ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ МДФ КЛЕЙ 400МЛ+100Г *705* AKFIX | шт | KZT | 2026 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | gl-10-4,5 | Гильза алюминиевая ГА 10-4,5 EKF | шт | KZT | 84 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 10
EKF | gl-120-14 | Гильза алюминиевая ГА 120-14 EKF | шт | KZT | 394 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 120
EKF | gl-150-17 | Гильза алюминиевая ГА 150-17 EKF | шт | KZT | 450 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 150
EKF | gl-16-5,4 | Гильза алюминиевая ГА 16-5,4 EKF | шт | KZT | 95 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 16
EKF | gl-25-7 | Гильза алюминиевая ГА 25-7 EKF | шт | KZT | 133 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 25
EKF | gl-35-8 | Гильза алюминиевая ГА 35-8 EKF | шт | KZT | 144 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 35
EKF | gl-50-9 | Гильза алюминиевая ГА 50-9 EKF | шт | KZT | 185 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 50
EKF | gl-95-13 | Гильза алюминиевая ГА 95-13 EKF | шт | KZT | 279 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 95
EKF | gt-70-13 | Гильза соединит.медная GT-70-13 (ГМ) EKF PROxima | шт | KZT | 605 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 70
EKF | gty 120-17 | Гильза медная луженая GTY-120-17 (ГМЛ) EKF PROxima | шт | KZT | 1279 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 120
EKF | gty 150-19 | Гильза медная луженая GTY-150-19 (ГМЛ) EKF PROxima | шт | KZT | 1586 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 150
EKF | gty 50-11 | Гильза медная луженая GTY-50-11 (ГМЛ) EKF PROxima | шт | KZT | 380 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 50
EKF | gty 95-15 | Гильза соединит.медная луженая GTY-95-15 (ГМ) EKF PROxima | шт | KZT | 941 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 95
EKF | gty-10-5 | Гильза медная луженая GTY-10-5 (ГМЛ) EKF PROxima | шт | KZT | 137 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 10
EKF | gty-16-6 | Гильза медная луженая GTY-16-6 (ГМЛ) EKF PROxima | шт | KZT | 162 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 16
EKF | gty-25-8 | Гильза медная луженая GTY-25-8 (ГМЛ) EKF PROxima | шт | KZT | 257 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 25
EKF | gty-35-9 | Гильза медная луженая GTY-35-9 (ГМЛ) EKF PROxima | шт | KZT | 357 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 35
EKF | gty-70-13 | Гильза медная луженая GTY-70-13 (ГМЛ) EKF | шт | KZT | 683 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 70
EKF | hel-5506 | Зажим анкерный HEL-5506 (4x25-50) EKF PROxima | шт | KZT | 4304 | EKF2202 | 2022-02-22 | klemens | klemens | ekf |  |  | 0.914 |  | 25
EKF | HFAN100 | Вентилятор турбированный настенный 13 Вт EKF PROxima | шт | KZT | 8321 | EKF2202 | 2022-02-22 | aksesuar | aksesuar | ekf
EKF | HFAN120 | Вентилятор турбированный настенный 18 Вт EKF PROxima | шт | KZT | 9195 | EKF2202 | 2022-02-22 | aksesuar | aksesuar | ekf
EKF | HFAN150 | Вентилятор турбированный настенный 22 Вт EKF PROxima | шт | KZT | 13108 | EKF2202 | 2022-02-22 | aksesuar | aksesuar | ekf
EKF | ILR-12CR-24D | Программируемое реле 12 в/в 24В PRO-Relay EKF | шт | KZT | 43127 | EKF2202 | 2022-02-22 | role | rele | ekf
EKF | ILR-20CR-24D | Программируемое реле 20 в/в 24В PRO-Relay EKF | шт | KZT | 48081 | EKF2202 | 2022-02-22 | role | rele | ekf
EKF | ILR-ULINK | Кабель USB для программирования PRO-Relay EKF | шт | KZT | 12843 | EKF2202 | 2022-02-22 | role | rele | ekf
EKF | In-180701-bm832 | Мультиметр цифровой М832 EKF Master | шт | KZT | 3631 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | In-180701-bm838 | Мультиметр цифровой М838 EKF Master | шт | KZT | 4045 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | In-180701-pm18C | Мультиметр цифровой МS18C EKF Expert | шт | KZT | 21432 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | In-180701-pm61 | Мультиметр цифровой МY61 EKF Expert | шт | KZT | 21199 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | In-180701-pm8211 | Мультиметр цифровой MS8211 EKF Expert | шт | KZT | 18219 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | In-180701-pm8232 | Мультиметр цифровой МS8232 EKF Expert | шт | KZT | 12060 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | In-180701-pm8233E | Мультиметр цифровой МS8233E EKF Expert | шт | KZT | 15263 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | In-180701-pm8236 | Мультиметр цифровой МS8236E EKF Professional | шт | KZT | 48035 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | In-180702-bc266 | Токовые клещи цифровые 266 EKF Master | шт | KZT | 6682 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | In-180702-bc266F | Токовые клещи цифровые 266F EKF Master | шт | KZT | 8933 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | In-180702-pc266C | Токовые клещи цифровые M266 EKF Expert | шт | KZT | 14325 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | J006 | Кантактор малогабаритный LC1-D1210 12A | шт | KZT | 4813 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 12
EKF | J006 | Реле РА5 MI | шт | KZT | 4375 | EKF2202 | 2022-02-22 | role | rele | ekf
EKF | J007 | Реле Давления С415М | шт | KZT | 17050 | EKF2202 | 2022-02-22 | role | rele | ekf
EKF | jg-10-6-5 | Наконечник силовой медный луженный JG-10-6-5 (ТМЛ) EKF | шт | KZT | 132 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 10
EKF | jg-16-8-6 | Наконечник силовой медный луженный JG-16-8-6 (ТМЛ) EKF | шт | KZT | 153 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 16
EKF | jg-240-16-21 | Наконечник силовой медный луженный JG-240-16-21 (ТМЛ) EKF | шт | KZT | 2932 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 240
EKF | jg-25-8-7 | Наконечник силовой медный луженный JG-25-8-7 (ТМЛ) EKF | шт | KZT | 215 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 25
EKF | jg-35-8-9 | Наконечник силовой медный луженный JG-35-8-9 (ТМЛ) EKF | шт | KZT | 281 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 35
EKF | jg-50-10-11 | Наконечник силовой медный луженный JG-50-10-11 (ТМЛ) EKF | шт | KZT | 381 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 50
EKF | jg-6-6-4 | Наконечник силовой медный луженый JG-6-6-4 (ТМЛ) EKF PROxima | шт | KZT | 70 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 6
EKF | jg-70-12-13 | Наконечник силовой медный луженный JG-70-12-13 (ТМЛ) EKF | шт | KZT | 533 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 70
EKF | jg-95-12-15 | Наконечник силовой медный луженный JG-95-12-15 (ТМЛ) EKF | шт | KZT | 881 | EKF2202 | 2022-02-22 | pabuc | pabuc | ekf |  |  |  |  | 95
EKF | kg-160-mas | Круглогубцы Master 160 мм EKF | шт | KZT | 2389 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | kk-100-40 | Канал кабельный (100х40) (8м) Plast EKF | шт | KZT | 2666 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | kk-100-40-basic | Канал кабельный (100х40) (24м.) EKF Basic | шт | KZT | 1514 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | kk-100-60-basic | Канал кабельный (100х60 (18м.) EKF Basic | шт | KZT | 1876 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | kk-12-12d | Канал кабельный под тёмное дерево (12*12) (120мм) Plast EKF | шт | KZT | 255 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 120
EKF | kk-12-12w | Канал кабельный под светлое дерево (12х12) (120м) Plast EKF | шт | KZT | 255 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | kk-15-10d | Канал кабельный под тёмное дерево (15*10) (144мм) Plast EKF | шт | KZT | 266 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 144
EKF | kk-15-10w | Канал кабельный под светлое дерево (15х10) (144м) Plast EKF | шт | KZT | 259 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | kk-16-16d | Канал кабельный под тёмное дерево (16*16) (84мм) Plast EKF | шт | KZT | 363 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 84
EKF | kk-16-16w | Канал кабельный под светлое дерево (16*16) (84мм) Plast EKF | шт | KZT | 353 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 84
EKF | kk-20-10d | Канал кабельный под тёмное дерево (20*10) (96мм) Plast EKF | шт | KZT | 374 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 96
EKF | kk-20-10w | Канал кабельный под светлое дерево (20*10) (96мм) Plast EKF | шт | KZT | 364 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 96
EKF | kk-25-16d | Канал кабельный под тёмное дерево (25*16) (40мм) Plast EKF | шт | KZT | 521 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 40
EKF | kk-25-16w | Канал кабельный под светлое дерево (25х16) (40м) Plast EKF | шт | KZT | 540 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | kk25-25 | Канал кабельный перфорир,( ВхШ:25*25мм) EKF PROxıma | шт | KZT | 890 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 25
EKF | kk-25-25d | Канал кабельный под тёмное дерево (25х25) (32м) Plast EKF | шт | KZT | 712 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | kk-25-25w | Канал кабельный под светло дерево (25*25) (32мм) Plast EKF | шт | KZT | 719 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 32
EKF | kk25-40 | Канал кабельный перфорир,( ВхШ:25*40мм) EKF PROxima | шт | KZT | 875 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 40
EKF | kk-40-16d | Канал кабельный под тёмное дерево (40*16) (30мм) Plast EKF | шт | KZT | 801 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 30
EKF | kk-40-16w | Канал кабельный под светло дерево (40*16) (30мм) Plast EKF | шт | KZT | 801 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 30
EKF | kk40-25 | Канал кабельный перфорир,( ВхШ:40*25мм) EKF PROxima | шт | KZT | 1097 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 25
EKF | kk-40-25-basic | Канал кабельный (40*25) (32м) EKF Basic | шт | KZT | 491 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 25
EKF | kk-40-25d | Канал кабельный под тёмное дерево (40х25) (24м.) Plast EKF | шт | KZT | 856 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | kk-40-25w | Канал кабельный под светлое дерево (40х25) (24м) Plast EKF | шт | KZT | 856 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | kk40-40 | Канал кабельный перфорир,( ВхШ:40*40мм) EKF PROxima | шт | KZT | 1398 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 40
EKF | kk-40-40 | Канал кабельный (40х40) (24м) Plast EKF | шт | KZT | 867 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | kk40-60 | Канал кабельный перфорир,( ВхШ:40*60мм) EKF PROxima | шт | KZT | 1546 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 60
EKF | kk-60-40-basic | Канал кабельный (60*40) (40м) EKF Basic | шт | KZT | 904 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf |  |  |  |  | 40
EKF | kk-60-40w | Канал кабельный под светлое дерево (60х40) (40 м) Plast EKF | шт | KZT | 2500 | EKF2202 | 2022-02-22 | kablo | kablo | ekf
EKF | km-1-16-20 | Контактор модульный КМ 16А 2NО (1 мод.) EKF PROxima | шт | KZT | 7756 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 16
EKF | km-1-20-11 | Контактор модульный КМ 20А NО+NC (1 мод.) EKF PROxima | шт | KZT | 8041 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 20
EKF | km-1-20-20 | Контактор модульный КМ 20А 2NО (1 мод.) EKF PROxima | шт | KZT | 8124 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 20
EKF | km-2-40-20 | Контактор модульный КМ 40А 2NО (2 мод.) EKF PROxima | шт | KZT | 15426 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 40
EKF | km-2-63-20 | Контактор модульный КМ 63А 2NО (2 мод.) EKF PROxima | шт | KZT | 15698 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 63
EKF | km-3-16-40 | Контактор модульный КМ 16А 4NО (3 мод.) EKF | шт | KZT | 15213 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 16
EKF | km-3-25-40 | Контактор модульный КМ 25А 4NО (3 мод.) EKF | шт | KZT | 16230 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 25
EKF | km-3-32-40 | Контактор модульный КМ 32А 4NО (3 мод.) EKF | шт | KZT | 18999 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 32
EKF | km-3-40-40 | Контактор модульный КМ 40А 4NО (3 мод.) EKF | шт | KZT | 20534 | EKF2202 | 2022-02-22 | kontaktor | contactor | ekf | 3 | 40
EKF | kp-250-mas | Клещи переставные Master 250мм EKF | шт | KZT | 4973 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | la32hnd | Кнопка LA32HND красно-зеленая "Пуск-Стоп" с подсветкой NO+NC EKF | шт | KZT | 4778 | EKF2202 | 2022-02-22 | buton | button | ekf
EKF | la-ens-g-220 | Лампа сигнальная ENS-22 зеленая 200В EKF | шт | KZT | 341 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf
EKF | la-ens-o-220 | Лампа сигнальная ENS-22 желтая 200В EKF | шт | KZT | 298 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf
EKF | la-ens-r-220 | Лампа сигнальная ENS-22 красная 200В EKF | шт | KZT | 298 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf
EKF | ledm-ad16-16-g | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230В АС (16мм) EKF | шт | KZT | 508 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf
EKF | ledm-ad16-16-o | Матрица светодиодная AD16-22HS желтая 230В АС EKF | шт | KZT | 465 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf
EKF | ledm-ad16-16-r | Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230В АС (16мм) EKF | шт | KZT | 508 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf
EKF | ledm-ad16-w | Матрица светодиодная AD16-22HS белый 230В АС EKF | шт | KZT | 553 | EKF2202 | 2022-02-22 | lamb | lamb | ekf
EKF | LHC-E27-r | Патрон карболитовый с кольцом Е27 черн.без наклейки EKF PROxima | шт | KZT | 315 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHC-E27-r-s | Патрон карболитовый с кольцом Е27 черн. EKF PROxima | шт | KZT | 356 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHC-E27-s | Патрон карболитовый подвесной Е27 черн. без Наклейки EKF PROxima | шт | KZT | 245 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHC-E27-sc | Патрон карболитовый потолочный Е27 черн.прямой без наклейки EKF PROxima | шт | KZT | 307 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHC-E27-s-s | Патрон карболитовый подвесной Е27 черн. EKF | шт | KZT | 237 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHCe-E27 | Патрон керамический Е27 EKF PROxima | шт | KZT | 153 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHCe-E27-h | Патрон керамический E27 с держателем EKF PROxima | шт | KZT | 197 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHHL-GU5.3 | Патрон GU5.3 для галогенных ламп EKF PROxima | шт | KZT | 102 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHP-E14-s | Патрон карболитовый подвесной Е14 черн.без наклейки EKF | шт | KZT | 128 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHP-E27-r | Патрон Е27 пластиковый с кольцом термостойкий пластик бел. EKF | шт | KZT | 210 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHP-E27-s | Патрон Е27 пластиковый подвесной термостойкий пластик белый EKF PROxima | шт | KZT | 161 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHP-E27-s-s | Патрон карболитовый подвесной Е27 черн. EKF PROxima | шт | KZT | 162 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | LHP-E27-w | Патрон Е27 подвесной с клеммной колодкой пластик белый EKF PROxima | шт | KZT | 433 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | mb05-05-00 | Корпус ШРС-1 IP30 (1600X700X325) EKF PROxima | шт | KZT | 157204 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 700 | 1600 | 325
EKF | mb08-v-4-bas | ЩЭ 4 кв. (1000х950х140) IP31 EKF Basic | шт | KZT | 44639 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 950 | 1000 | 140
EKF | mb11-12 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-12 (260х340х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 10186 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 340 | 260 | 120 | 12
EKF | mb11-18 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-18 (390х340х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 12901 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 340 | 390 | 120 | 18
EKF | mb11-18m | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-18M (260х440х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 12644 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 440 | 260 | 120 | 18
EKF | mb11-24 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-24 (390х340х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 12612 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 340 | 390 | 120 | 24
EKF | mb11-36 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-36 (520х340х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 16748 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 340 | 520 | 120 | 36
EKF | mb11-9 | ЩРВ- 9 (260х340х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 10336 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 340 | 260 | 120
EKF | mb15-06-00m | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (1800х800х450) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 169858 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | mb15-07-01m | Боковая панель для ВРУ-1 (1850хШх450) Unit R в разборе EKF PROxima | шт | KZT | 39573 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | mb15-07-02 | Вертикальный профиль для ВРУ Unıt S и R и ЩО-70 (1800хШхГ) EKF PROxima | шт | KZT | 5065 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb15-07-06m | Боковая панель для ВРУ-1 (1800хШх600) Unit S сварного EKF PROxima | шт | KZT | 50258 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | mb15-08-01-02 | Панель монтажная(160х170) к ВРУ Unit b ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | шт | KZT | 4524 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 170 | 160
EKF | mb15-08-01-06 | Панель монтажная (480х710) к ВРУ Unit b ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | шт | KZT | 14307 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 710 | 480
EKF | mb15-08-01-07 | Панель под ППНк ВРУ Unit (Вх450хГ) EKF PROxima | шт | KZT | 2622 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | mb15-08-01-08 | Панель под ППНк ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima | шт | KZT | 3730 | EKF2202 | 2022-02-22 | fu | aksesuar | ekf
EKF | mb15-08-01-09 | Панель под ППН к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) EKF PROxima | шт | KZT | 5146 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb15-08-02-05 | Цоколь к ВРУ Unit IP31 (Bx800x450) EKF PROxima | шт | KZT | 12249 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | mb15-12-00m | Каркас ВРУ-2 Unıt S сварной IP31 (1800x800x450) EKF PROxıma | шт | KZT | 168301 | EKF2202 | 2022-02-22 |  |  | ekf
EKF | mb21-12 | Щит распред.навесной ЩРН-12 (220х300х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 10146 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 300 | 220 | 120 | 12
EKF | mb21-12-bas | Щит распред.навесной ЩРН-12 (220х300х120) IP31 EKF Basic | шт | KZT | 7932 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 300 | 220 | 120 | 12
EKF | mb21-15 | Щит распред. навесной ЩРН-15 (220х400х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 12090 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 400 | 220 | 120 | 15
EKF | mb21-18-bas | Щит распред. навесной ЩРН-18 (350х300х120) IP31 EKF Basic | шт | KZT | 10110 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 300 | 350 | 120 | 18
EKF | mb21-18n | Щит распред. навесной ЩРН-18 пласт. замок (350х300х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 12238 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 300 | 350 | 120 | 18
EKF | mb21-24n | Щит распред. навесной ЩРН-24 пласт.замок (350х300х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 12510 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 300 | 350 | 120 | 24
EKF | mb21-36-bas | Щит распред.навесной ЩРН-36 (480х300х120) IP31 EKF Basic | шт | KZT | 13474 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 300 | 480 | 120 | 36
EKF | mb21-36n | ЩРН-36 пласт. замок (480х300х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 16391 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 300 | 480 | 120 | 36
EKF | mb21-54n | ЩРН-54 пласт. замок (480х400х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 30616 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 400 | 480 | 120 | 54
EKF | mb21-9 | Щит распред.навесной ЩРН-9 (220х300х120) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 10760 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 300 | 220 | 120
EKF | mb21-9-bas | Щит распред. навесной ЩРН- 9 (220х300х120) IP31 EKF Basic | шт | KZT | 7674 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 300 | 220 | 120
EKF | mb22-00 | ЩМП- 27.21.14 (ЩМП-00) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 12266 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-01 | ЩМП- 41.21.14 (ЩМП-01) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 14764 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-02 | ЩМП- 25.30.14 (ЩМП-02) IP31EKF PROxima | шт | KZT | 13405 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-03 | ЩМП- 35.30.15 (ЩМП-03) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 14914 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-03-bas | ЩМП-35.30.15 (ЩМП-03) IP31 EKF Basic | шт | KZT | 11685 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-06 | Щит с монтажной панелью ЩМП-50.40.17 (ЩМП-06) IP31 EKF Proxima | шт | KZT | 21806 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-07 | Щит с монтажной панелью ЩМП-70.50.21. (ЩМП-07) IP31 EKF Proxima | шт | KZT | 36564 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-09 | Щит с монтажной панелью ЩМП-60.40.21 (ЩМП-09) IP31 EKF Proxima | шт | KZT | 28737 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-1 | Щит с монтажной панелью ЩМП-40.30.22 (ЩРНМ-1) IP31 EKF Proxima | шт | KZT | 21664 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-1-bas | ЩМП-40.30.22 (ЩРНМ-1) IP31 EKF Basic | шт | KZT | 13759 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-2 | ЩМП- 50.40.22 (ЩРНМ-2) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 25193 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-3 | Щит с монтажной панелью ЩМП-65.50.22 (ЩРНМ-3) IP31 EKF Proxima | шт | KZT | 30897 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-3-bas | Щит с монтажной панелью ЩМП-65.50.22. (ЩРНМ-3) IP31 EKF Basic | шт | KZT | 24944 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb22-4 | ЩМП- 80.60.25 (ЩРНМ-4) IP31 EKF PROxima | шт | KZT | 49535 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf
EKF | mb23-1/12 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 1/12 (400x300x140) IP31 EKF | шт | KZT | 13993 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 300 | 400 | 140
EKF | mb23-1/12-bas | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 1/12 (400x300x140) IP31 EKF Basic | шт | KZT | 11506 | EKF2202 | 2022-02-22 | korpus | korpus | ekf | [5 empty] | 300 | 400 | 140