## KURALLAR
KURALLAR - TEK GERCEK KAYNAK
OK
BLOK 1: KUR TABLOSU | [6 empty] | FIYAT_YOK
PARA | KZT | TARIH |  |  |  |  | MUADIL
KZT | 1 | [5 empty] | MUADIL_ONAY
USD | 548 | 2026-09-09 (VARSAYIM) |  |  |  |  | CIHAZ_BELIRSIZ
EUR | 590 | VARSAYIM - kullanilmadi |  |  |  |  | VARSAYIM
TRY | 16.5 | VARSAYIM - kullanilmadi |  |  |  |  | KAPSAM_DISI
KONTROL
BLOK 2: MARKA KURAL TABLOSU | [6 empty] | OKUNAMADI
MARKA | PARA | KATSAYI1 | KATSAYI2 | TOPLAM | GIRDI_TIPI | NOT | FIYAT_ESKI
ABB | EUR | 1.35 | 0.3 | 0.405 | LISTE | standart
ABB-ACIK | EUR | 1.35 | 0.23 | 0.3105 | LISTE | ayar sahali / acik tip
SCHNEIDER | EUR | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE
CHINT | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE
CNC | KZT | 0.55 | 1 | 0.55 | LISTE | liste 2025-02-04, guvenilmez
LEGRAND | TRY | 0.5 | 1 | 0.5 | LISTE | teyitsiz
IEK | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE
EKF | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | referans, fiyat yasak
EKT | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE | yas 14.9 ay - GUNCELLE
SAIMAN | KZT | 1 | 1 | 1 | LISTE
KAZTEK | KZT | 0.6 | 1 | 0.6 | LISTE | korpus
BAKIR-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | kg fiyatindan hesaplanir
ALUM-BARA | KZT | 1 | 1 | 1 | NET | kg fiyatindan hesaplanir
MUADIL-NET | KZT | 1 | 1 | 1 | NET
ISCILIK | KZT | 1 | 1 | 1 | NET
BLOK 3: ISCILIK (sari)
ISCILIK_SAAT_UCRETI | 6000
ISCILIK_G_SABIT | 100
TEST_ETIKET_CARPANI | 1.15
Normlar(dk): MCB1P=2,MCB3P=5,MCCB<=250A=25,moduler=20,klemens=2/ad,DINray+kanal=2/m,korpus kucuk=5/orta=22/ayakli=45
BLOK 6: OTOMATIK TAMAMLAMA PARAMETRELERI (sari)
BARA_DERATING | 0.85
BARA_FIRE | 1.15
BARA_N_ORANI | 1
BARA_PE_ORANI | 0.5
BARA_KOPRU_M | 0.3
BARA_BOY_M | 4
KABLO_FIRE | 1.1
KABLO_M_MODULER | 1.2
KABLO_M_MCCB | 0.8
DINRAY_FIRE | 1.1
KANAL_FIRE | 1.1
KLEMENS_YEDEK | 1.1
TARAK_MOD_ADET | 12
KUMANDA_MCB_TIP | 1P 6A C 4.5kA
BLOK 7: TICARI (sari)
KAR_ORANI | 25%
ISKONTO | 0%
NDS_ORANI | 16%
TEKLIF_GECERLILIK (gun) | 14
URETIM_SURESI (is gunu) | 25
ODEME_SARTI | %50 avans, %50 teslimde
GARANTI | 12 ay
BLOK 8: METAL FIYATI (sari) - bu projede bara kullanilmadi (ana salterler <=125A, pin-bara)
BAKIR_KG_USD | 14.45
ALUM_KG_USD | 8.2
USD_KZT (BLOK1'den) | 1
BAKIR_KG_KZT | 14.45
ALUM_KG_KZT | 8.2
BLOK 4: FIYAT LISTESI YAS DENETIMI
Marka | Dosya | Tarih | Yas(ay) | Durum
CHINT | 260827_chint_price...xlsx | 2026-08-27 | 0.4 | normal
KAZTEK | 2607_15_Kaztek_pano_fiyat_listesi.XLSX | 2026-07-15 | 1.8 | normal
EKT | (devralindi) | 2025-06-12 | 14.9 | GUNCELLE (12-18ay)

## FIYAT
SIRA | TIP | ARTIKUL | ACIKLAMA | LISTE_FIYAT | NET_KZT | TOPLAM_ADET | TOPLAM_TUTAR | PARA | MARKA | KATSAYI | BIRIM | KAYNAK | DURUM | NOT | PANO(LAR) | KOD (SISTEM ANAHTARI - DOKUNMA)
1 | MCCB | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 2 | 23712 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT) ARTIKUL 131363 | OK | Eski NM1-125S serisi yerine NXM-125S serisine gecildi (kullanici talebi), ayni akim/kA. | ЩР.2, ЩУ.2 | CHINT-NXM125S3P125
2 | MCCB | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 1 | 11650.8 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT) ARTIKUL 131361 | OK | Eski NM1-125S serisi yerine NXM-125S serisine gecildi (kullanici talebi), ayni akim/kA. | ЩР.2 | CHINT-NXM125S3P80
3 | DIF | 105544 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 25А 30mA электронный тип AC, х-ка С, 4.5kA | 4939 | 2963.4 | 42 | 124462.8 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 105544 | OK |  | ЩР.2, ЩР.1 | CHINT-NXBLE63Y-1PN25-30
4 | MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C | 2807 | 1684.2 | 4 | 6736.8 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 296831 | OK |  | ЩР.2, ЩУ.1 | CHINT-NXB63S-3P40C
5 | UZO | 200325 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 30mA тип AC | 19129 | 11477.4 | 2 | 22954.8 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 200325 | OK |  | ЩР.2 | CHINT-NL163-4P63-30AC
6 | MCB | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | 1436 | 861.6 | 1 | 861.6 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 814012 | VARSAYIM | otomatik eklendi: kumanda/sayac koruma MCB | ЩР.2, ЩР.1, ЩУ.1, ЩУ.2 | CHINT-NXB63-1P6C
7 | BARA | 811004 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм | 5972 | 3583.2 | 4 | 14332.8 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 811004 | VARSAYIM | tarak/pin bara - Q'ya hesap | ЩР.2, ЩР.1 | CHINT-PINBUS-1P100A
8 | KORPUS | 714-15112 | Щит мет. ЩРн-7-2 PR (1320x750x300) IP54 (TS) | 73730 | 44238 | 1 | 44238 | KZT | KAZTEK | 0.6 | шт | Kaztek resmi liste (2607 15 Kaztek pano fiyat listesi.XLSX) ARTIKUL 714-15121 | VARSAYIM | ONCEKI SECIM (ЩРН-72, 660x440x120) YANLIS: panoda 2 adet MCCB (NXM-125S govdeli ana giris+alt salter) VE dogrudan baglantili sayac var - 120mm derinlik MCCB kablo payi ve sayac montaji icin YETERSIZ. 650x500x220 IP31'e yukseltildi (derinlik 120->220mm). Modul kapasitesi teyit edilmedi, benzer/daha genis taban alani nedeniyle en az eski ЩРН-72 kadar (72 modul) kabul edildi - TEYIT GEREKIR. | ЩР.2 | KAZTEK-SHRN3-650X500X220
9 | KORPUS | 719-15560 | Мет. Корпус ЩМП-3 (650x500x150) IP31 | 25050 | 15030 | 1 | 15030 | KZT | KAZTEK | 0.6 | шт | Kaztek resmi liste (2607 15 Kaztek pano fiyat listesi.XLSX) ARTIKUL 719-15560 | VARSAYIM | ONCEKI SECIM (ЩРН-72, 660x440x120) YANLIS: panoda 1 adet MCCB (NXM-63S govdeli ana giris, muadil 40A) var - 120mm derinlik MCCB kablo payi icin YETERSIZ. Sayac yok, bu yuzden ЩР.2'ye gore daha az derinlik (150mm) yeterli kabul edildi. Modul kapasitesi teyit edilmedi, en az eski ЩРН-72 kadar (72 modul) kabul edildi - TEYIT GEREKIR. | ЩР.1 | KAZTEK-SMP3-650X500X150
10 | SAYAC | 200200048 | Счетчик LM СА4-Э720 Дала 3ф (10-100А) 1 тариф. Т1 (dogrudan, dahili tarifikator) | 39360 | 39360 | 2 | 78720 | KZT | EKT | 1 | шт | birlesik.csv (EKT/Saiman 250612) ARTIKUL 200200048 | MUADIL | kod LM - SHR.2'de 'R T1' notasyonu tam eslesmiyor; SHU.1'de kod LM birebir eslesiyor | ЩР.2, ЩУ.1 | EKT-SAYAC-DALA-10-100
11 | BARA | YNN10-69-24D-K07 | Шина N ноль DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | 900 | 900 | 5 | 4500 | KZT | EKT | 1 | шт | birlesik.csv (EKT 250612) | VARSAYIM | izoleli notr barasi - her panoda zorunlu | ЩР.2, ЩР.1, ЩУ.1, ЩУ.2, ЩО.1 | EKT-SHINA-N24
12 | BARA | 130200401 | Шина PE земля ШНИ 6х9 12-К-З | 514 | 514 | 5 | 2570 | KZT | EKT | 1 | шт | birlesik.csv (EKT 250612) | VARSAYIM | ГЗШ topraklama barasi - her panoda zorunlu | ЩР.2, ЩР.1, ЩУ.1, ЩУ.2, ЩО.1 | EKT-SHINA-PE12
13 | DIN | YDN10-0100 | DIN-рейка (100см) оцинкованная | 686 | 686 | 0 | 0 | KZT | EKT | 1 | шт | birlesik.csv (EKT 250612) | VARSAYIM | otomatik hesap - Q'ya metraj | ЩР.2, ЩР.1, ЩУ.1, ЩУ.2, ЩО.1 | EKT-DINRAY-100
14 | KANAL | 280100252 | Кабель-канал 40х40 белый | 238 | 238 | 6 | 1428 | KZT | EKT | 1 | м | birlesik.csv (EKT 250612) | VARSAYIM | otomatik hesap - Q'ya metraj | ЩР.2, ЩР.1 | EKT-KANAL-40X40
15 | KABLO | 100300025 | ПВ3-2,5 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 144 | 144 | 31 | 4464 | KZT | EKT | 1 | м | birlesik.csv (EKT 250612) | VARSAYIM | otomatik hesap - Q'ya metraj | ЩР.2, ЩУ.2, ЩО.1 | EKT-PVGV-2.5
16 | KABLO | 100300030 | ПВ3-4 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 242 | 242 | 59 | 14278 | KZT | EKT | 1 | м | birlesik.csv (EKT 250612) | VARSAYIM | otomatik hesap - Q'ya metraj | ЩР.2, ЩР.1, ЩУ.2, ЩО.1 | EKT-PVGV-4
17 | KABLO | 100300031 | ПВ3-6 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 361 | 361 | 17 | 6137 | KZT | EKT | 1 | м | birlesik.csv (EKT 250612) | VARSAYIM | otomatik hesap - Q'ya metraj | ЩР.2, ЩР.1, ЩУ.1 | EKT-PVGV-6
18 | KABLO | 100300016 | ПВ3-25 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 1560 | 1560 | 5 | 7800 | KZT | EKT | 1 | м | birlesik.csv (EKT 250612) | VARSAYIM | otomatik hesap - Q'ya metraj | ЩР.2, ЩУ.2 | EKT-PVGV-25
19 | KABLO | 100300021 | ПВ3-35 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 2304 | 2304 | 7.5 | 17280 | KZT | EKT | 1 | м | birlesik.csv (EKT 250612) | VARSAYIM | otomatik hesap - Q'ya metraj | ЩР.2, ЩУ.2 | EKT-PVGV-35
20 | KLEMENS | 030300442 | 222-412 Клемма проходная (0,08-4мм 32А) | 210 | 210 | 112 | 23520 | KZT | EKT | 1 | шт | birlesik.csv (EKT 250612) ARTIKUL 030300442 | VARSAYIM | otomatik hesap - Q'ya adet | ЩР.2, ЩР.1, ЩУ.1, ЩУ.2, ЩО.1 | EKT-KLEMENS-4MM
21 | PABUC | 260100132 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 35-10-9 | 387 | 387 | 12 | 4644 | KZT | EKT | 1 | шт | birlesik.csv (EKT 250612) ARTIKUL 260100132 | VARSAYIM | >=16mm2 uc pabucu - otomatik | ЩР.2, ЩУ.1, ЩУ.2 | EKT-PABUC-35
22 | YUKSUK | 260200024 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 izole (100 ad/paket) | 1245 | 1245 | 6 | 7470 | KZT | EKT | 1 | упак | birlesik.csv (EKT 250612) ARTIKUL 260200024 | VARSAYIM | <=10mm2 uc yuksugu - otomatik, 1 paket=100ad | ЩР.2, ЩР.1, ЩУ.1, ЩУ.2, ЩО.1 | EKT-YUKSUK-4MM-PAK100
23 | MONTAJ | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE | Montaj malzemesi (etiket, sema cebi, kilit-menteşe, numaralandirma, vida-dubel takimi) |  |  | 5 |  |  | YOK |  | шт |  | FIYAT_YOK | katalogda net eslesme yok - fiyat girilecek | ЩР.2, ЩР.1, ЩУ.1, ЩУ.2, ЩО.1 | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE
24 | ISCILIK | ISCILIK-MONTAJ | Montaj + test + etiketleme iscilik | 6000 | 100 | 575 | 57500 | KZT | ISCILIK | 1 | мин. | KURALLAR ISCILIK_SAAT_UCRETI(bilgi,saat)+ISCILIK_G_SABIT(dakika ucreti,100 KZT) | VARSAYIM | dakika bazli iscilik: FIYAT!LISTE_FIYAT=saat ucreti(bilgi), NET_KZT=dakika ucreti(100 KZT, gercek hesap), Qty=dakika. Q'ya hesap | ЩР.2, ЩР.1, ЩУ.1, ЩУ.2, ЩО.1 | ISCILIK-MONTAJ
25 | MCCB | 205886 | Авт. выкл. NXM-63S/3Р 32A 25кА (R) | 17405 | 10443 | 1 | 10443 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT) ARTIKUL 205886 | OK | Eski NM1-63S serisinde 32A trip yoktu (FIYAT_YOK idi); NXM-63S serisine gecilince (kullanici talebi) TAM ESLESEN 32A bulundu, istenen deger artik gercek urunle karsilaniyor. | ЩР.1 | CHINT-NXM63S3P32
26 | MCB | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C | 3641 | 2184.6 | 1 | 2184.6 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 296833 | OK |  | ЩУ.1 | CHINT-NXB63S-3P63C
27 | DIF | CHINT-NXBLE125-3PN50-30 | Диф. автомат NXBLE-125 3P+N 50A х-ка C 30mA |  |  | 1 |  |  | CHINT |  | шт |  | FIYAT_YOK | SHU.1 semasinda istenen deger (50A C 30mA) korundu - DEGISTIRILMEDI. Katalogda bu kademe/hassasiyette SADECE 80A/300mA (yangin tipi) var, kisi korumali 50A/30mA versiyonu yok; fiyat/tedarik teyidi bekleniyor. | ЩУ.1 | CHINT-NXBLE125-3PN50-30
28 | MCCB | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 1 | 11665.8 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT) ARTIKUL 131362 | OK | Eski NM1-125S serisinde 100A trip yoktu (FIYAT_YOK idi); NXM-125S serisine gecilince (kullanici talebi) TAM ESLESEN 100A bulundu, istenen deger artik gercek urunle karsilaniyor. | ЩУ.2 | CHINT-NXM125S3P100
29 | MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C | 2606 | 1563.6 | 2 | 3127.2 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 296830 | OK |  | ЩУ.1 | CHINT-NXB63S-3P32C
30 | MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C | 2429 | 1457.4 | 2 | 2914.8 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 296829 | OK |  | ЩУ.2, ЩО.1 | CHINT-NXB63S-3P25C
31 | MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C | 2337 | 1402.2 | 5 | 7011 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 296827 | OK |  | ЩУ.2 | CHINT-NXB63S-3P16C
32 | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C | 783 | 469.8 | 12 | 5637.6 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 296710 | OK |  | ЩО.1 | CHINT-NXB63S-1P16C
33 | SAYAC | 200200046 | Счетчик ND СА4У-Э720 Дала 3ф (5-7,5А) 1 тариф. Saiman (AT'li) | 22850 | 22850 | 1 | 22850 | KZT | EKT | 1 | шт | birlesik.csv (EKT/Saiman 250612) ARTIKUL 200200046 | OK | kod ND - semayla birebir eslesiyor | ЩУ.2 | EKT-SAYAC-DALA-ND-5-7.5
34 | AT | 255298 | Трансформатор тока BH-0.66 60 I 400/5A класс точности 0.5 | 6065 | 3639 | 3 | 10917 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 255298 | KONTROL | SHU.2 sayaci icin AT; oran (400/5) semadaki yuke (~88A) gore buyuk - dogruluk sinifi icin daha kucuk oranli AT onerilir, MUHENDIS KONTROLU | ЩУ.2 | CHINT-CT-BH066-400-5
35 | BARA | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 1 | 7619.4 | KZT | CHINT | 0.6 | шт | birlesik.csv (CHINT 260827) ARTIKUL 811002 | VARSAYIM | 3 fazli cikisli dagitim panolari icin tarak/pin bara | ЩУ.1, ЩУ.2 | CHINT-PIN3P-63A
36 | BARA | 130200407 | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А (22см) | 507 | 507 | 1 | 507 | KZT | EKT | 1 | шт | birlesik.csv (EKT 250612) ARTIKUL 130200407 | VARSAYIM | kucuk pano icin kisa pin-bara | ЩО.1 | EKT-PIN1P-63A-22CM
37 | KABLO | 100300079 | ПВ3-10 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 591 | 591 | 2 | 1182 | KZT | EKT | 1 | м | birlesik.csv (EKT 250612) ARTIKUL 100300079 | VARSAYIM | otomatik hesap - Q'ya metraj | ЩУ.1 | EKT-PVGV-10
38 | KABLO | 100300015 | ПВ3-16 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 961 | 961 | 2 | 1922 | KZT | EKT | 1 | м | birlesik.csv (EKT 250612) ARTIKUL 100300015 | VARSAYIM | otomatik hesap - Q'ya metraj | ЩУ.1 | EKT-PVGV-16
39 | KANAL | 280100249 | Кабель-канал 25х25 белый | 122 | 122 | 0 | 0 | KZT | EKT | 1 | м | birlesik.csv (EKT 250612) ARTIKUL 280100249 | VARSAYIM | otomatik hesap - Q'ya metraj | ЩУ.1, ЩУ.2, ЩО.1 | EKT-KANAL-25X25
40 | KORPUS | 716-15015 | Щит ЩУРн-3/30 окошко (490х540х165) S/U36 IP31(TS) | 20380 | 12228 | 1 | 12228 | KZT | KAZTEK | 0.6 | шт | Kaztek resmi liste (2607 15 Kaztek pano fiyat listesi.XLSX) ARTIKUL 719-15415 | VARSAYIM | ONCEKI SECIM (395x310x120) YANLIS: panoda dogrudan baglantili sayac var - 120mm derinlik sayac montaji icin dar. 150mm'ye yukseltildi (ayni taban 395x310). ONCEKI 989-100-1336 (al-sat/jenerik grup kodu) zaten KULLANILMAMISTI. Modul kapasitesi (24) ayni taban alani nedeniyle degismedi kabul edildi. | ЩУ.1 | KAZTEK-SMP1-395X310X150
41 | KORPUS | 714-15112 | Щит мет. ЩРн-7-2 PR (1320x750x300) IP54 (TS) | 73730 | 44238 | 1 | 44238 | KZT | KAZTEK | 0.6 | шт | Kaztek resmi liste (2607 15 Kaztek pano fiyat listesi.XLSX) ARTIKUL 714-15123 | VARSAYIM | ONCEKI SECIM (540x310x120) YANLIS: panoda 2 adet MCCB (NXM-125S ana giris + QF3 100A muadil) VE AT'li (3xCT) sayac var - bu panonun EN AGIR derinlik ihtiyaci. 120mm'den 220mm'ye yukseltildi, taban da genisletildi (540x310->540x400). ONCEKI 989-100-1337 (al-sat/jenerik grup kodu) zaten KULLANILMAMISTI. Modul kapasitesi teyit edilmedi, en az eski ЩРН-36 kadar (36 modul) kabul edildi - TEYIT GEREKIR. | ЩУ.2 | KAZTEK-SHRN2-540X400X220
42 | KORPUS | 714-15027 | Мет. Корпус ЩРН-18 (395x310x120) IP54 | 10270 | 6162 | 1 | 6162 | KZT | KAZTEK | 0.6 | шт | Kaztek resmi liste (2607 15 Kaztek pano fiyat listesi.XLSX) ARTIKUL 714-15027 | VARSAYIM | modul hesabina gore secildi; ONCEKI 989-101-0057 (al-sat/jenerik grup kodu) KULLANILMADI; olcusu semada teyit edilmedi, Kaztek katalogunda ЩРН-18 icin 4 farkli govde var (448x268, 395x310, 265x440 x2) - EN YAYGIN 395x310x120 secildi, TEYIT GEREKIR | ЩО.1 | KAZTEK-SRN18

## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена | net | H(G×I) | Qty | Ед.изм | Завод | tutar | DURUM | NOT | KAYNAK | ANAHTAR (sistem-dokunma)
1 | ЩР.2 (Fitness Center, Блок 1В — 41-22-2022-1В-ЭОМ л.16) | [6 empty] | 1 | компл
2 | Щит мет. ЩРн-7-2 PR (1320x750x300) IP54 (TS) | Korpus | 714-15112 | Щит мет. ЩРн-7-2 PR (1320x750x300) IP54 (TS) | 73730 | 44238 | 44238 | 1 | шт | KAZTEK | 44238 | KONTROL | otomatik hesap: DIN modul=49 (14xNXBLE-63Y 1P+N x2mod=28 + 3 yedek x2mod=6 + 2xNXB-63S 3P x3mod=6 + 2xNL1-63 4P x4mod=8 + 1xkumanda MCB=1); kapasite (varsayim, teyitsiz) = 72 -> doluluk %68, yedek %32 (SADECE GENISLIK/MODUL SAYISI kontrolu - yukseklik/yerlesim TEYIT EDILMEDI). Korpus 660x440x120 -> 650x500x220 IP31'e yukseltildi: panoda 2 MCCB (NXM-125S x2) + dogrudan sayac var, 120mm derinlik yetersizdi. YERLESIM: 650mm genislikte 1 DIN sirasina ~34 modul sigar (kenar bosluklari dusulunce); 49 modulun DIF/MCB/UZO/kumanda kismi (43 modul, sayac ve MCCB'ler haric) 2 SIRAYA bolunmek zorunda (DIN ray 2 adet zaten bu sekilde alinmis). SAYAC (LM SA4-Э720, 3 fazli) standart 17.5mm DIN modulu DEGIL - kendi basina ayri bir yukseklik bandi ister (tahmini ~150-190mm, tam govde olcusu KATALOGDA YOK), MCB satirlariyla AYNI SIRAYA konulamaz. 2 MCCB (NXM-125S govde, tahmini ~105mm gen. x 150mm yuk.) da ayri bir bant ister. 500mm pano yuksekliginde: ust bant (2xMCCB+sayac yan yana) ~150-190mm + 2 modul sirasi ~200-230mm + ust/alt bosluk ~60mm = pano yuksekligine YAKLASIK SIGAR ama REZERV PAYI (kural: >=%20 yedek) BIRAKMAZ. Kesin dogrulama icin Kaztek'ten bu govde+cihaz listesi icin GENEL YERLESIM (GA) cizimi istenmeli - TEYIT GEREKIR, fabrikasyona gecmeden onaylanmali. |  | KAZTEK-SHRN3-650X500X220
3 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | MCCB | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | шт | CHINT | 11856 | OK | Ana giris (Н-ЩР.2 от ЩС.1, см.лист9). |  | CHINT-NXM125S3P125
4 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | MCCB | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | шт | CHINT | 11650.8 | KONTROL | Sayac yaninda gorulen ayrik 3P koruma; sauna alt-dagitimini besledigi varsayildi (2x24kW~53.6A icin 80A uygun). Baglanti topolojisi semada net degil - MUHENDIS ONAYI ONERILIR. |  | CHINT-NXM125S3P80
5 | Счетчик LM СА4-Э720 Дала 3ф (10-100А) 1 тариф. Т1 (dogrudan, dahili tarifikator) | Sayac | 200200048 | Счетчик LM СА4-Э720 Дала 3ф (10-100А) 1 тариф. Т1 (dogrudan, dahili tarifikator) | 39360 | 39360 | 39360 | 1 | шт | EKT | 39360 | MUADIL | Semada: ДАЛА СА4-Э720 R T1 3x220/380V 10(100)A. 'R' varyanti katalogda yok; model/akim/tarife esdegeri kullanildi. |  | EKT-SAYAC-DALA-10-100
6 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C | MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C | 2807 | 1684.2 | 3368.4 | 2 | шт | CHINT | 3368.4 | OK | GrN2.16/2.17 sauna elektro-pec, 24kW/26.8A - semada acik. |  | CHINT-NXB63S-3P40C
7 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 30mA тип AC | UZO | 200325 | УЗО NL1-63 6kA 4P 63A 30mA тип AC | 19129 | 11477.4 | 22954.8 | 2 | шт | CHINT | 22954.8 | OK | Sauna devrelerinde MCB ile seri UZO. |  | CHINT-NL163-4P63-30AC
8 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 25А 30mA электронный тип AC, х-ка С, 4.5kA | DIF | 105544 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 25А 30mA электронный тип AC, х-ка С, 4.5kA | 4939 | 2963.4 | 50377.8 | 17 | шт | CHINT | 50377.8 | OK | GrN1.2,2.2,3.2,4.2,5.2,2.6-2.13,2.15 = 14 adet rozet grubu cikisi. GrN2.14 ve 2 etiketsiz poz 'Rezerv' - cihazsiz. |  | CHINT-NXBLE63Y-1PN25-30
9 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | MCB | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | 1436 | 861.6 | 0 | 0 | шт | CHINT | 0 | VARSAYIM | Sayac gerilim olcu devresi icin otomatik kumanda MCB eklendi. |  | CHINT-NXB63-1P6C
10 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм | Bara | 811004 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм | 5972 | 3583.2 | 7166.4 | 2 | шт | CHINT | 7166.4 | VARSAYIM | otomatik hesap: 17 poz(14 aktif+3 yedek) x1P+N(2mod)=34mod (~0.6m); TARAK_MOD_ADET(12) asildigi icin 57mod(1m) PIN bara secildi. DUZELTME: bu 34 modul 2 AYRI DIN sirasina bolunuyor (bkz korpus notu) - tek parca 1m/57mod tarak bara iki farkli rayin arasindaki bosluktan GECEMEZ, her sira icin AYRI parca gerekir -> adet 1'den 2'ye cikarildi (1m'lik parca sahada olculup kesilir). Ana salter<=125A -> bakir bara yerine pin-bara (KURALLAR kurali). |  | CHINT-PINBUS-1P100A
11 | Шина N ноль DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | Bara | YNN10-69-24D-K07 | Шина N ноль DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | 900 | 900 | 900 | 1 | шт | EKT | 900 | VARSAYIM | izoleli notr barasi - zorunlu. |  | EKT-SHINA-N24
12 | Шина PE земля ШНИ 6х9 12-К-З | Bara | 130200401 | Шина PE земля ШНИ 6х9 12-К-З | 514 | 514 | 514 | 1 | шт | EKT | 514 | VARSAYIM | ГЗШ topraklama barasi - zorunlu. |  | EKT-SHINA-PE12
13 | DIN-рейка (100см) оцинкованная | DIN | YDN10-0100 | DIN-рейка (100см) оцинкованная | 686 | 686 | 0 | 0 | шт | EKT | 0 | VARSAYIM | 49 modul x~18mm + klemens payi x DINRAY_FIRE ~1.0m -> 2 sira icin 2x1m. |  | EKT-DINRAY-100
14 | Кабель-канал 40х40 белый | Kanal | 280100252 | Кабель-канал 40х40 белый | 238 | 238 | 714 | 3 | м | EKT | 714 | VARSAYIM | 49mod>24 -> 40x40; (2+1)x0.64+2x0.42=2.76m x1.10=3.04m. |  | EKT-KANAL-40X40
15 | ПВ3-4 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300030 | ПВ3-4 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 242 | 242 | 8954 | 37 | м | EKT | 8954 | VARSAYIM | 14devre x2ilet x1.2m x1.10=36.96m. |  | EKT-PVGV-4
16 | ПВ3-6 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300031 | ПВ3-6 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 361 | 361 | 2527 | 7 | м | EKT | 2527 | VARSAYIM | 2 sauna devresi x4ilet x0.8m x1.10=7.04m. |  | EKT-PVGV-6
17 | ПВ3-2,5 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300025 | ПВ3-2,5 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 144 | 144 | 864 | 6 | м | EKT | 864 | VARSAYIM | kumanda/sayac gerilim devresi 2ilet x2.5m x1.10=5.5m. |  | EKT-PVGV-2.5
18 | ПВ3-25 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300016 | ПВ3-25 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 1560 | 1560 | 4680 | 3 | м | EKT | 4680 | VARSAYIM | 80A alt-salter giris atlamasi 3ilet x0.8m x1.10=2.64m. |  | EKT-PVGV-25
19 | ПВ3-35 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300021 | ПВ3-35 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 2304 | 2304 | 13824 | 6 | м | EKT | 13824 | VARSAYIM | ana salter cikisindan 2 atlama x3ilet x0.8m x1.10=5.28m. |  | EKT-PVGV-35
20 | 222-412 Клемма проходная (0,08-4мм 32А) | Klemens | 030300442 | 222-412 Клемма проходная (0,08-4мм 32А) | 210 | 210 | 6300 | 30 | шт | EKT | 6300 | VARSAYIM | 14x(2+1PE)=42+2x(4+1PE)=10+kumanda1=53 x1.10=58.3. |  | EKT-KLEMENS-4MM
21 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 35-10-9 | Pabuc | 260100132 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 35-10-9 | 387 | 387 | 2322 | 6 | шт | EKT | 2322 | VARSAYIM | >=16mm2 uclar (PVGV-25 3ilet+PVGV-35 3ilet)x2uc=12. |  | EKT-PABUC-35
22 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 izole (100 ad/paket) | Yuksuk | 260200024 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 izole (100 ad/paket) | 1245 | 1245 | 1245 | 1 | упак | EKT | 1245 | VARSAYIM | <=10mm2 uclar ~76+yedek~84 -> 1 paket(100). |  | EKT-YUKSUK-4MM-PAK100
23 | Montaj malzemesi (etiket, sema cebi, kilit-menteşe, numaralandirma, vida-dubel takimi) | Montaj | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE | Montaj malzemesi (etiket, sema cebi, kilit-menteşe, numaralandirma, vida-dubel takimi) | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | YOK | 0 | FIYAT_YOK | Etiket/sema cebi/kilit-menteşe/numaralandirma - katalog eslesmesi yok. |  | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE
24 | Montaj + test + etiketleme iscilik | Iscilik | ISCILIK-MONTAJ | Montaj + test + etiketleme iscilik | 6000 | 100 | 20000 | 200 | мин. | ISCILIK | 20000 | VARSAYIM | dk: kumanda10+sauna MCB3Px2=36+RCBOx14=630+UZO4Px2=90+sayac90+klemensx59=236+tarakbara10+DIN(2m)+kanal(3m)=25+korpus(orta)45+MCCBx2(ana+alt)=120; toplam1292dk x1.15(TEST_ETIKET_CARPANI)=1485.8 dk (Qty, dakika bazli). |  | ISCILIK-MONTAJ
| Toplam ЩР.2 | [5 empty] | 253816.2 |  |  |  | 253816.2
26 | ЩР.1 (Entertainment rooms, Блок 1В — 41-22-2022-1В-ЭОМ л.2) | [6 empty] | 1 | компл
27 | Мет. Корпус ЩМП-3 (650x500x150) IP31 | Korpus | 719-15560 | Мет. Корпус ЩМП-3 (650x500x150) IP31 | 25050 | 15030 | 15030 | 1 | шт | KAZTEK | 15030 | KONTROL | otomatik hesap: DIN modul=51 (25xNXBLE-63Y 1P+N x2mod=50 + kumanda MCB=1); kapasite (varsayim, teyitsiz) = 72 -> doluluk %71, yedek %29 (SADECE GENISLIK/MODUL SAYISI kontrolu - yukseklik/yerlesim TEYIT EDILMEDI). 650mm genislikte 1 DIN sirasina ~34 modul sigar (kenar bosluklari dusulunce); 51 modul 2 SIRAYA bolunmek zorunda (DIN ray 2 adet zaten bu sekilde alinmis, PIN bara da 2 parcaya cikarildi). Korpus 660x440x120 -> 650x500x150 IP31'e yukseltildi: panoda MCCB (NXM-63S ana giris) var, 120mm derinlik yetersizdi. Kesin yerlesim dogrulamasi icin Kaztek'ten GA cizimi istenmeli - TEYIT GEREKIR. |  | KAZTEK-SMP3-650X500X150
28 | Авт. выкл. NXM-63S/3Р 32A 25кА (R) | MCCB | 205886 | Авт. выкл. NXM-63S/3Р 32A 25кА (R) | 17405 | 10443 | 10443 | 1 | шт | CHINT | 10443 | OK | Ana giris; semada 32A 15kA isteniyordu. Eski NM1-63S serisinde 32A yoktu; NXM-63S/3P 32A 25kA (kullanici talebiyle NXM serisine gecildi) akimda TAM ESLESIYOR, kA'da 15->25kA (daha yuksek, sorun degil). |  | CHINT-NXM63S3P32
29 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 25А 30mA электронный тип AC, х-ка С, 4.5kA | DIF | 105544 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 25А 30mA электронный тип AC, х-ка С, 4.5kA | 4939 | 2963.4 | 74085 | 25 | шт | CHINT | 74085 | OK | QF1-QF25 = semada (kullanicinin gonderdigi tek hat semasi) 25 pozisyonun HEPSI 'CHINT NXBLE-63Y 1P+N 25A C 30mA' olarak donatili gosterilmis (Розеточная группа cikislari) - ONCEKI VARSAYIM (QF23-25 'Резерв'/cihazsiz) YANLISTI, sema uzerinde tum 25 pozisyon icin cihaz cizili; 22->25 adet olarak duzeltildi. |  | CHINT-NXBLE63Y-1PN25-30
30 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | MCB | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | 1436 | 861.6 | 861.6 | 1 | шт | CHINT | 861.6 | VARSAYIM | Priz grubu panosu icin otomatik kumanda/test MCB eklendi. |  | CHINT-NXB63-1P6C
31 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм | Bara | 811004 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм | 5972 | 3583.2 | 7166.4 | 2 | шт | CHINT | 7166.4 | VARSAYIM | otomatik hesap: 25 poz(tumu aktif) x1P+N(2mod)=50mod; TARAK_MOD_ADET(12) asildigi icin 57mod(1m) PIN bara secildi. DUZELTME: 50 modul 2 AYRI DIN sirasina bolunuyor (bkz korpus notu, DIN ray 2 adet) - tek parca 1m/57mod tarak bara iki rayin arasindan GECEMEZ, her sira icin AYRI parca gerekir -> adet 1'den 2'ye cikarildi (1m'lik parca sahada olculup kesilir). |  | CHINT-PINBUS-1P100A
32 | Шина N ноль DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | Bara | YNN10-69-24D-K07 | Шина N ноль DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | 900 | 900 | 900 | 1 | шт | EKT | 900 | VARSAYIM | izoleli notr barasi - zorunlu. |  | EKT-SHINA-N24
33 | Шина PE земля ШНИ 6х9 12-К-З | Bara | 130200401 | Шина PE земля ШНИ 6х9 12-К-З | 514 | 514 | 514 | 1 | шт | EKT | 514 | VARSAYIM | ГЗШ topraklama barasi - zorunlu. |  | EKT-SHINA-PE12
34 | DIN-рейка (100см) оцинкованная | DIN | YDN10-0100 | DIN-рейка (100см) оцинкованная | 686 | 686 | 0 | 0 | шт | EKT | 0 | VARSAYIM | 51 modul x~18mm x1.10 ~1.0m -> 2 sira icin 2x1m. |  | EKT-DINRAY-100
35 | Кабель-канал 40х40 белый | Kanal | 280100252 | Кабель-канал 40х40 белый | 238 | 238 | 714 | 3 | м | EKT | 714 | VARSAYIM | 51mod>24 -> 40x40; ~2.76m x1.10=3.04m. |  | EKT-KANAL-40X40
36 | ПВ3-4 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300030 | ПВ3-4 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 242 | 242 | 4356 | 18 | м | EKT | 4356 | VARSAYIM | 25devre x2ilet x1.2m x1.10=66.00m (DIF 22->25 duzeltmesi ile guncellendi). |  | EKT-PVGV-4
37 | ПВ3-6 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300031 | ПВ3-6 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 361 | 361 | 1083 | 3 | м | EKT | 1083 | VARSAYIM | ana salter(40A) cikisi->pin-bara atlamasi 3ilet x0.8m x1.10=2.64m. |  | EKT-PVGV-6
38 | 222-412 Клемма проходная (0,08-4мм 32А) | Klemens | 030300442 | 222-412 Клемма проходная (0,08-4мм 32А) | 210 | 210 | 8400 | 40 | шт | EKT | 8400 | VARSAYIM | 25x(2+1PE)=75+kumanda1=76 x1.10=83.6 -> 84 (DIF 22->25 duzeltmesi ile guncellendi). |  | EKT-KLEMENS-4MM
39 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 izole (100 ad/paket) | Yuksuk | 260200024 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 izole (100 ad/paket) | 1245 | 1245 | 2490 | 2 | упак | EKT | 2490 | VARSAYIM | 25x2ilet x2uc=100 x1.10=110 -> 2 paket(100 ad/paket) (DIF 22->25 duzeltmesi ile guncellendi). |  | EKT-YUKSUK-4MM-PAK100
40 | Montaj malzemesi (etiket, sema cebi, kilit-menteşe, numaralandirma, vida-dubel takimi) | Montaj | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE | Montaj malzemesi (etiket, sema cebi, kilit-menteşe, numaralandirma, vida-dubel takimi) | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | YOK | 0 | FIYAT_YOK | Etiket/sema cebi/kilit-menteşe/numaralandirma - katalog eslesmesi yok. |  | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE
41 | Montaj + test + etiketleme iscilik | Iscilik | ISCILIK-MONTAJ | Montaj + test + etiketleme iscilik | 6000 | 100 | 4500 | 45 | мин. | ISCILIK | 4500 | VARSAYIM | dk: kumanda10+RCBOx25=1125+ana salter(MCCB<=250)60+klemensx84=336+tarakbara10+DIN(2m)+kanal(3m)=25+korpus(orta)45; toplam1611dk x1.15(TEST_ETIKET_CARPANI)=1852.65 dk (Qty, dakika bazli; DIF 22->25 duzeltmesi ile guncellendi). |  | ISCILIK-MONTAJ
| Toplam ЩР.1 | [5 empty] | 130543 |  |  |  | 130543
43 | ЩУ.1 (dagitim panosu, Блок 1В (2 очередь) — 41-22-2022-1В-ЭОМ л.14) | [6 empty] | 1 | компл
44 | Щит ЩУРн-3/30 окошко (490х540х165) S/U36 IP31(TS) | Korpus | 716-15015 | Щит ЩУРн-3/30 окошко (490х540х165) S/U36 IP31(TS) | 20380 | 12228 | 12228 | 1 | шт | KAZTEK | 12228 | VARSAYIM | otomatik hesap: DIN modul=17 (QF0 dif 3P+N~4mod + QF1-4 3P x3mod=12 + kumanda1); kapasite=24 -> doluluk %71, yedek %29. Ana salter (NXB-63S 3P) ve sayac plaka montajli kabul edildi. Korpus 395x310x120 -> 395x310x150 IP31'e yukseltildi: panoda dogrudan baglantili sayac var, 120mm derinlik sayac montaji icin dardi. |  | KAZTEK-SMP1-395X310X150
45 | Счетчик LM СА4-Э720 Дала 3ф (10-100А) 1 тариф. Т1 (dogrudan, dahili tarifikator) | Sayac | 200200048 | Счетчик LM СА4-Э720 Дала 3ф (10-100А) 1 тариф. Т1 (dogrudan, dahili tarifikator) | 39360 | 39360 | 39360 | 1 | шт | EKT | 39360 | MUADIL | ДАЛА СА4-Э720 R T1 10(100)A Kod LM - katalogda kod LM birebir eslesiyor. |  | EKT-SAYAC-DALA-10-100
46 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C | MCB | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | 1 | шт | CHINT | 2184.6 | OK | Ana giris (ЩУ.1 от ЩС.1, см.лист9). |  | CHINT-NXB63S-3P63C
47 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C | MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C | 2606 | 1563.6 | 3127.2 | 2 | шт | CHINT | 3127.2 | OK | QF1(->ЩО.1) ve QF4(Резерв) = 2 adet 3P 32A. |  | CHINT-NXB63S-3P32C
48 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C | MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C | 2807 | 1684.2 | 3368.4 | 2 | шт | CHINT | 3368.4 | OK | QF2(->ЩР.1) ve QF3(Резерв) = 2 adet 3P 40A. |  | CHINT-NXB63S-3P40C
49 | Диф. автомат NXBLE-125 3P+N 50A х-ка C 30mA | DIF | CHINT-NXBLE125-3PN50-30 | Диф. автомат NXBLE-125 3P+N 50A х-ка C 30mA | 0 |  |  | 1 | шт | CHINT |  | FIYAT_YOK | QF0: semada 'CHINT NXBLE-125 3P+N 50A C 30mA' - istenen deger korundu, DEGISTIRILMEDI. Katalogda bu kademede sadece 80A/300mA (yangin koruma tipi) var, fiyat/tedarik teyidi bekleniyor. |  | CHINT-NXBLE125-3PN50-30
50 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | MCB | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | 1436 | 861.6 | 0 | 0 | шт | CHINT | 0 | VARSAYIM | Sayac gerilim olcu devresi icin otomatik kumanda MCB. |  | CHINT-NXB63-1P6C
51 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | Bara | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 0 | 0 | шт | CHINT | 0 | VARSAYIM | 4 adet 3P cikis (QF1-4) icin tarak/pin bara, ana salter<=125A. |  | CHINT-PIN3P-63A
52 | Шина N ноль DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | Bara | YNN10-69-24D-K07 | Шина N ноль DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | 900 | 900 | 900 | 1 | шт | EKT | 900 | VARSAYIM | izoleli notr barasi - zorunlu. |  | EKT-SHINA-N24
53 | Шина PE земля ШНИ 6х9 12-К-З | Bara | 130200401 | Шина PE земля ШНИ 6х9 12-К-З | 514 | 514 | 514 | 1 | шт | EKT | 514 | VARSAYIM | ГЗШ topraklama barasi - zorunlu. |  | EKT-SHINA-PE12
54 | DIN-рейка (100см) оцинкованная | DIN | YDN10-0100 | DIN-рейка (100см) оцинкованная | 686 | 686 | 0 | 0 | шт | EKT | 0 | VARSAYIM | 17 modul x~18mm x1.10 ~0.34m -> 1x1m parca. |  | EKT-DINRAY-100
55 | Кабель-канал 25х25 белый | Kanal | 280100249 | Кабель-канал 25х25 белый | 122 | 122 | 0 | 0 | м | EKT | 0 | VARSAYIM | 17mod<=24 -> 25x25; kucuk pano ~1.5m x1.10~1.7m -> 2m. |  | EKT-KANAL-25X25
56 | ПВ3-16 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300015 | ПВ3-16 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 961 | 961 | 1922 | 2 | м | EKT | 1922 | VARSAYIM | ana salter(63A) cikisi->QF0 atlamasi 3ilet x0.8m x1.10=2.64m. |  | EKT-PVGV-16
57 | ПВ3-10 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300079 | ПВ3-10 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 591 | 591 | 1182 | 2 | м | EKT | 1182 | VARSAYIM | QF0 cikisi->pin-bara atlamasi (semadaki 50A tasarimina gore) 4ilet(3P+N) x0.8m x1.10=3.52m. |  | EKT-PVGV-10
58 | ПВ3-6 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300031 | ПВ3-6 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 361 | 361 | 2527 | 7 | м | EKT | 2527 | VARSAYIM | QF1-4 (4 devre) x4ilet(3P+N) x0.8m x1.10=14.08m. |  | EKT-PVGV-6
59 | 222-412 Клемма проходная (0,08-4мм 32А) | Klemens | 030300442 | 222-412 Клемма проходная (0,08-4мм 32А) | 210 | 210 | 2520 | 12 | шт | EKT | 2520 | VARSAYIM | 4x(4+1PE)=20+kumanda1=21 x1.10=23.1. |  | EKT-KLEMENS-4MM
60 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 35-10-9 | Pabuc | 260100132 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 35-10-9 | 387 | 387 | 0 | 0 | шт | EKT | 0 | VARSAYIM | >=16mm2 uc (PVGV-16, 3ilet)x2uc=6. |  | EKT-PABUC-35
61 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 izole (100 ad/paket) | Yuksuk | 260200024 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 izole (100 ad/paket) | 1245 | 1245 | 1245 | 1 | упак | EKT | 1245 | VARSAYIM | (QF0 4ilet+QF1-4 16ilet)x2uc=40 x1.10=44 -> 1 paket(100). |  | EKT-YUKSUK-4MM-PAK100
62 | Montaj malzemesi (etiket, sema cebi, kilit-menteşe, numaralandirma, vida-dubel takimi) | Montaj | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE | Montaj malzemesi (etiket, sema cebi, kilit-menteşe, numaralandirma, vida-dubel takimi) | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | YOK | 0 | FIYAT_YOK | Etiket/sema cebi/kilit-menteşe/numaralandirma - katalog eslesmesi yok. |  | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE
63 | Montaj + test + etiketleme iscilik | Iscilik | ISCILIK-MONTAJ | Montaj + test + etiketleme iscilik | 6000 | 100 | 18000 | 180 | мин. | ISCILIK | 18000 | VARSAYIM | dk: ana salter(MCCB<=250)60+QF0(moduler dif)45+4x3P MCB(moduler)45x4=180+kumanda10+sayac90+klemensx24=96+tarakbara10+DIN(1m)+kanal(2m)=15+korpus(kucuk)30; toplam536dk x1.15(TEST_ETIKET_CARPANI)=616.4 dk (Qty, dakika bazli). |  | ISCILIK-MONTAJ
| Toplam ЩУ.1 | [5 empty] | 89078.2 |  |  |  | 89078.2
65 | ЩУ.2 (dagitim panosu, Блок 1В (2 очередь) — 41-22-2022-1В-ЭОМ л.14) | [6 empty] | 1 | компл
66 | Щит мет. ЩРн-7-2 PR (1320x750x300) IP54 (TS) | Korpus | 714-15112 | Щит мет. ЩРн-7-2 PR (1320x750x300) IP54 (TS) | 73730 | 44238 | 44238 | 1 | шт | KAZTEK | 44238 | VARSAYIM | otomatik hesap: DIN modul=19 (QF1,2,4,5,6,7=6x3P x3mod=18 + kumanda1); kapasite (varsayim, teyitsiz)=36 -> doluluk %53, yedek %47. Ana salter (125A) ve QF3 (100A muadil 125A, MCCB govdeli) plaka montajli kabul edildi. Korpus 540x310x120 -> 540x400x220 IP31'e yukseltildi: panoda 2 MCCB (NXM-125S x2) VE AT'li (3xCT) sayac var - bu panonun en agir derinlik ihtiyaci, 120mm kesinlikle yetersizdi. |  | KAZTEK-SHRN2-540X400X220
67 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | MCCB | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | шт | CHINT | 11856 | OK | Ana giris (ЩУ.2 от ЩС.1, см.лист9). |  | CHINT-NXM125S3P125
68 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | MCCB | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | 1 | шт | CHINT | 11665.8 | OK | QF3 -> ЩР.2; semada 100A isteniyordu. Eski NM1-125S serisinde 100A yoktu; NXM-125S/3P 100A 25kA (kullanici talebiyle NXM serisine gecildi) TAM ESLESIYOR. |  | CHINT-NXM125S3P100
69 | Счетчик ND СА4У-Э720 Дала 3ф (5-7,5А) 1 тариф. Saiman (AT'li) | Sayac | 200200046 | Счетчик ND СА4У-Э720 Дала 3ф (5-7,5А) 1 тариф. Saiman (AT'li) | 22850 | 22850 | 22850 | 1 | шт | EKT | 22850 | OK | ND СА4У-Э720 Дала 3ф(5-7.5А) 1 тариф. Saiman - kod ND birebir eslesiyor (AT'li olcum). |  | EKT-SAYAC-DALA-ND-5-7.5
70 | Трансформатор тока BH-0.66 60 I 400/5A класс точности 0.5 | AT | 255298 | Трансформатор тока BH-0.66 60 I 400/5A класс точности 0.5 | 6065 | 3639 | 10917 | 3 | шт | CHINT | 10917 | KONTROL | Sayac icin akim trafosu, sayac basina 3 adet (TT sembolu semada acik). |  | CHINT-CT-BH066-400-5
71 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C | MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | шт | CHINT | 1457.4 | OK | QF1 -> ЩО.2 (Щит рабочего освещения). |  | CHINT-NXB63S-3P25C
72 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C | MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C | 2337 | 1402.2 | 7011 | 5 | шт | CHINT | 7011 | OK | QF2(->ЩАО.2), QF4(->ЩВ.2), QF5-7(Резерв, semada donanimli cizilmis) = 5 adet. |  | CHINT-NXB63S-3P16C
73 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | MCB | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | 1436 | 861.6 | 0 | 0 | шт | CHINT | 0 | VARSAYIM | Sayac gerilim olcu devresi icin otomatik kumanda MCB. |  | CHINT-NXB63-1P6C
74 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | Bara | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT | 7619.4 | VARSAYIM | 6 adet 3P DIN cikisi (QF1,2,4,5,6,7) icin tarak/pin bara. |  | CHINT-PIN3P-63A
75 | Шина N ноль DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | Bara | YNN10-69-24D-K07 | Шина N ноль DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | 900 | 900 | 900 | 1 | шт | EKT | 900 | VARSAYIM | izoleli notr barasi - zorunlu. |  | EKT-SHINA-N24
76 | Шина PE земля ШНИ 6х9 12-К-З | Bara | 130200401 | Шина PE земля ШНИ 6х9 12-К-З | 514 | 514 | 514 | 1 | шт | EKT | 514 | VARSAYIM | ГЗШ topraklama barasi - zorunlu. |  | EKT-SHINA-PE12
77 | DIN-рейка (100см) оцинкованная | DIN | YDN10-0100 | DIN-рейка (100см) оцинкованная | 686 | 686 | 0 | 0 | шт | EKT | 0 | VARSAYIM | 19+1=20 modul x~18mm x1.10 ~0.4m -> 1x1m parca. |  | EKT-DINRAY-100
78 | Кабель-канал 25х25 белый | Kanal | 280100249 | Кабель-канал 25х25 белый | 122 | 122 | 0 | 0 | м | EKT | 0 | VARSAYIM | 20mod<=24 -> 25x25; ~1.5m x1.10~1.7m -> 2m. |  | EKT-KANAL-25X25
79 | ПВ3-35 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300021 | ПВ3-35 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 2304 | 2304 | 3456 | 1.5 | м | EKT | 3456 | VARSAYIM | ana salter(125A) cikisi ic bara atlamasi 3ilet x0.8m x1.10=2.64m. |  | EKT-PVGV-35
80 | ПВ3-25 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300016 | ПВ3-25 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 1560 | 1560 | 3120 | 2 | м | EKT | 3120 | VARSAYIM | QF3(100A tasarim) cikisi 4ilet(3P+N) x0.8m x1.10=3.52m. |  | EKT-PVGV-25
81 | ПВ3-4 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300030 | ПВ3-4 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 242 | 242 | 484 | 2 | м | EKT | 484 | VARSAYIM | QF1(25A) cikisi 4ilet x0.8m x1.10=3.52m. |  | EKT-PVGV-4
82 | ПВ3-2,5 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300025 | ПВ3-2,5 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 144 | 144 | 2160 | 15 | м | EKT | 2160 | VARSAYIM | QF2,4,5,6,7(16A,5devre)x4ilet=20ilet x0.8m x1.10=17.6m + AT sekonder 3xAT x2ilet x1.5m x1.10=9.9m = 27.5m. |  | EKT-PVGV-2.5
83 | 222-412 Клемма проходная (0,08-4мм 32А) | Klemens | 030300442 | 222-412 Клемма проходная (0,08-4мм 32А) | 210 | 210 | 4200 | 20 | шт | EKT | 4200 | VARSAYIM | 6x(4+1PE)=30+kumanda1+AT sekonder(3x2)=6 -> 37 x1.10=40.7. |  | EKT-KLEMENS-4MM
84 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 35-10-9 | Pabuc | 260100132 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 35-10-9 | 387 | 387 | 2322 | 6 | шт | EKT | 2322 | VARSAYIM | >=16mm2 uc (PVGV-25 4ilet+PVGV-35 3ilet)x2uc=14. |  | EKT-PABUC-35
85 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 izole (100 ad/paket) | Yuksuk | 260200024 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 izole (100 ad/paket) | 1245 | 1245 | 1245 | 1 | упак | EKT | 1245 | VARSAYIM | (QF1-7 devre iletkenleri 24+AT sekonder 6)x2uc=60 x1.10=66 -> 1 paket(100). |  | EKT-YUKSUK-4MM-PAK100
86 | Montaj malzemesi (etiket, sema cebi, kilit-menteşe, numaralandirma, vida-dubel takimi) | Montaj | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE | Montaj malzemesi (etiket, sema cebi, kilit-menteşe, numaralandirma, vida-dubel takimi) | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | YOK | 0 | FIYAT_YOK | Etiket/sema cebi/kilit-menteşe/numaralandirma - katalog eslesmesi yok. |  | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE
87 | Montaj + test + etiketleme iscilik | Iscilik | ISCILIK-MONTAJ | Montaj + test + etiketleme iscilik | 6000 | 100 | 12000 | 120 | мин. | ISCILIK | 12000 | VARSAYIM | dk: ana salter60+QF3(MCCB<=250)60+6x3P MCB(moduler)45x6=270+kumanda10+sayac90+AT montaj 15x3=45+klemensx41=164+tarakbara10+DIN(1m)+kanal(2m)=15+korpus(orta)45; toplam769dk x1.15(TEST_ETIKET_CARPANI)=884.35 dk (Qty, dakika bazli). |  | ISCILIK-MONTAJ
| Toplam ЩУ.2 | [5 empty] | 148015.6 |  |  |  | 148015.6
89 | ЩО.1 (aydınlatma panosu, Блок 1В отм -4500 — 41-22-2022-1В-ЭОМ л.1) | [6 empty] | 1 | компл
90 | Мет. Корпус ЩРН-18 (395x310x120) IP54 | Korpus | 714-15027 | Мет. Корпус ЩРН-18 (395x310x120) IP54 | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | шт | KAZTEK | 6162 | VARSAYIM | otomatik hesap: DIN modul=12 (QF1-12, 1P MCB x1mod=12; kumanda eklenmedi - bkz risk). ЩРН-18 kapasite=18 -> doluluk %67, yedek %33. |  | KAZTEK-SRN18
91 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C | MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | шт | CHINT | 1457.4 | OK | Ana giris (ЩО.1 от ЩС.1, см.лист9) - CHINT NXB-63S 3P 25A C 4.5kA. |  | CHINT-NXB63S-3P25C
92 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C | MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C | 783 | 469.8 | 5637.6 | 12 | шт | CHINT | 5637.6 | OK | QF1-QF8 = 8 aktif aydinlatma grubu (Каворкинг/Холл/Муз.komната/Kinozal/Игровая/vs), QF9-12=4 adet 'Резерв' (semada QF12 icin de cihaz cizilmis, digerleri de ayni tip kabul edildi) - toplam 12 adet CHINT NXB-63S 1P 16A. |  | CHINT-NXB63S-1P16C
93 | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А (22см) | Bara | 130200407 | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А (22см) | 507 | 507 | 507 | 1 | шт | EKT | 507 | VARSAYIM | otomatik hesap: 12x1P(1mod)=12mod=TARAK_MOD_ADET(12) sinirinda -> 1x22cm kisa pin-bara yeterli. |  | EKT-PIN1P-63A-22CM
94 | Шина N ноль DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | Bara | YNN10-69-24D-K07 | Шина N ноль DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С | 900 | 900 | 900 | 1 | шт | EKT | 900 | VARSAYIM | izoleli notr barasi - zorunlu. |  | EKT-SHINA-N24
95 | Шина PE земля ШНИ 6х9 12-К-З | Bara | 130200401 | Шина PE земля ШНИ 6х9 12-К-З | 514 | 514 | 514 | 1 | шт | EKT | 514 | VARSAYIM | ГЗШ topraklama barasi - zorunlu. |  | EKT-SHINA-PE12
96 | DIN-рейка (100см) оцинкованная | DIN | YDN10-0100 | DIN-рейка (100см) оцинкованная | 686 | 686 | 0 | 0 | шт | EKT | 0 | VARSAYIM | 12 modul x~18mm x1.10~0.24m -> 1x1m parca. |  | EKT-DINRAY-100
97 | Кабель-канал 25х25 белый | Kanal | 280100249 | Кабель-канал 25х25 белый | 122 | 122 | 0 | 0 | м | EKT | 0 | VARSAYIM | 12mod<=24 -> 25x25; kucuk pano ~1m. |  | EKT-KANAL-25X25
98 | ПВ3-4 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300030 | ПВ3-4 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 242 | 242 | 484 | 2 | м | EKT | 484 | VARSAYIM | ana salter(25A) cikisi 4ilet(3P+N) x0.8m x1.10=3.52m. |  | EKT-PVGV-4
99 | ПВ3-2,5 белый ГОСТ (pano ici kablo) | Kablo | 100300025 | ПВ3-2,5 белый ГОСТ (pano ici kablo) | 144 | 144 | 1440 | 10 | м | EKT | 1440 | VARSAYIM | 12 devre(16A) x2ilet x1.2m x1.10=31.68m. |  | EKT-PVGV-2.5
100 | 222-412 Клемма проходная (0,08-4мм 32А) | Klemens | 030300442 | 222-412 Клемма проходная (0,08-4мм 32А) | 210 | 210 | 2100 | 10 | шт | EKT | 2100 | VARSAYIM | 12x(2+1PE)=36 x1.10=39.6. |  | EKT-KLEMENS-4MM
101 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 izole (100 ad/paket) | Yuksuk | 260200024 | Наконечник-гильза Е4009 4мм2 izole (100 ad/paket) | 1245 | 1245 | 1245 | 1 | упак | EKT | 1245 | VARSAYIM | 12x2ilet x2uc=48 x1.10=52.8 -> 1 paket(100). |  | EKT-YUKSUK-4MM-PAK100
102 | Montaj malzemesi (etiket, sema cebi, kilit-menteşe, numaralandirma, vida-dubel takimi) | Montaj | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE | Montaj malzemesi (etiket, sema cebi, kilit-menteşe, numaralandirma, vida-dubel takimi) | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | YOK | 0 | FIYAT_YOK | Etiket/sema cebi/kilit-menteşe/numaralandirma - katalog eslesmesi yok. |  | MONTAJ-MALZEME-KOMPLE
103 | Montaj + test + etiketleme iscilik | Iscilik | ISCILIK-MONTAJ | Montaj + test + etiketleme iscilik | 6000 | 100 | 3000 | 30 | мин. | ISCILIK | 3000 | VARSAYIM | dk: ana salter(moduler)45+12xMCB1P=10x12=120+pinbara(kucuk)10+klemensx40=160+DIN(1m)+kanal(1m)=10+korpus(kucuk)30; toplam375dk x1.15(TEST_ETIKET_CARPANI)=431.25 dk (Qty, dakika bazli). |  | ISCILIK-MONTAJ
| Toplam ЩО.1 | [5 empty] | 23447 |  |  |  | 23447

## OZET
SIRA | PANO | ADET | MALZEME | ISCILIK | BIRIM | TOPLAM | MODUL | KAPASITE | DOLULUK% | YEDEK% | BARA m | BARA kg | BARA TUTARI | FIYAT_YOK adedi | MUADIL adedi | VARSAYIM adedi
1 | ЩР.2 (Fitness Center) | 1 | 233816.2 | 20000 | 253816.2 | 253816.2 | 49 | 72 | 68.06% | 31.94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15
2 | ЩР.1 (Entertainment rooms) | 1 | 126043 | 4500 | 130543 | 130543 | 51 | 72 | 70.83% | 29.17% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11
3 | ЩУ.1 (dagitim panosu - Millhouse) | 1 | 71078.2 | 18000 | 89078.2 | 89078.2 | 17 | 24 | 70.83% | 29.17% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14
4 | ЩУ.2 (dagitim panosu - Fitness Zal) | 1 | 136015.6 | 12000 | 148015.6 | 148015.6 | 20 | 36 | 55.56% | 44.44% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15
5 | ЩО.1 (aydinlatma panosu) | 1 | 20447 | 3000 | 23447 | 23447 | 12 | 18 | 66.67% | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 644900
| FIYAT_YOK toplam adet | 6
| DURUM DAMGASI | TEKLİFE HAZIR DEĞİL

## TEKLIF
TEKLİF NO | 260909-GH-CHINT-01
TARİH | 2026-09-09
GEÇERLİLİK | 14 gün
MÜŞTERİ | Germes Hayat
PROJE | Многоэтажный жилой комплекс, г.Алматы, мкр.Коктобе, ул.Т.Бигелдинова 1Б (41-22-2022-1В-ЭОМ), Блок 1В
ADRES | г.Алматы, Медеуский р-н, мкр.Коктобе, ул.Т.Бигелдинова, 1Б
PARA BİRİMİ | KZT
ТЕКЛИФ ЭКСИК — 2 KALEM FİYATSIZ
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Цена за ед. | Сумма
1 | Щит распределительный ЩР.2, навесной, IP31, RAL7035, In=125A, Icu=25kA, 3х380/220В, TN-S | 1 | компл. | 317270.25 | 317270.25
2 | Щит распределительный ЩР.1, навесной, IP31, RAL7035, In=32A, Icu=15kA, 3х380/220В, TN-S | 1 | компл. | 163178.75 | 163178.75
3 | Щит управления/распределения ЩУ.1, навесной, IP31, RAL7035, In=63A, 3х380/220В, TN-S | 1 | компл. | 111347.75 | 111347.75
4 | Щит управления/распределения ЩУ.2, навесной, IP31, RAL7035, In=125A, 3х380/220В, TN-S | 1 | компл. | 185019.5 | 185019.5
5 | Щит освещения ЩО.1, навесной, IP31, RAL7035, In=25A, 3х380/220В, TN-S | 1 | компл. | 29308.75 | 29308.75
| Итого |  |  |  | 806125
| Скидка (ISKONTO) |  |  |  | 0
| Итого со скидкой |  |  |  | 806125
| НДС (NDS_ORANI) |  |  |  | 128980
| Всего с НДС |  |  |  | 935105
| Срок изготовления |  |  |  | 25 iş günü
| Условия оплаты |  |  |  | %50 avans, %50 teslimde
| Гарантия |  |  |  | 12 ay