## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Источник | ROL | NORM | DURUM | NOT | FID | YENİ | SIRA | G mm/adet | Y mm | D mm | KORUMA IN | KATEGORİ | KABLO ALANI mm | SIRA GENİŞLİĞİ mm | VERİ EKSİK | İŞ ADEDİ | KESİT | TEL adet | TEL m | UÇ | KLEMENS KESİT | L+N KLEMENS | PE KLEMENS | MODÜL | TOPLAM ADET | NORM dk | İŞ dk
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) |  |  | ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | 4 | комплект | TEKLED electric | 260925
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | korpus | 719-15602 | Щит ВРУ (1800x600x450x2)+10см база IP54 | 1 | шт | teksan f | 260925 | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | OK | projede korpus ölçüsü yok — ПЧ 75 kW için dikili 1800x600x450; IP31 uygun boy listede fiyatsız/pahalı → IP54 + fan/filtre | F029 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 1 | шт | chint | 260925 | GIRIS | mccb | OK | ПЧ 75 kW giriş koruması NXM-250S 200A 36kA — üretici tablosu ile teyit | F002 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | oto | OK | projede yok — kumanda devresi ve fan beslemesi koruması için eklendi | F011 | 3 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | aksesuar | 639057 | Преобразователь частоты NVF2G-75/TS4, 75кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150% | 1 | шт | chint | 260925 | CIKIS | aksesuar | OK | ШУ-ПЧ-75-1-CHINT: ПЧ NVF2G-75/TS4 75 kW | F026 | 4 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | perekluchatel | 667137 | Переключатель без подсветки NP8-11X/312, 3 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | perekluchatel | OK | projede yok — Ручн/0/Авт seçici için eklendi | F020 | 5 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | button | 667232 | Кнопка управления NP8-10BN/3 без подсветки зеленая 1НО IP65 (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | button | OK | projede yok — Пуск butonu için eklendi | F022 | 6 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | button | 667231 | Кнопка управления NP8-01BN/4 без подсветки красная 1НЗ IP65 (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | button | OK | projede yok — Стоп butonu için eklendi | F021 | 7 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | lamb | 593073 | Индикатор ND16-22D/2 белый AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — «Сеть» sinyali için eklendi | F023 | 8 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — «Работа» sinyali için eklendi | F024 | 9 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — «Авария» (ПЧ hata rölesi) sinyali için eklendi | F025 | 10 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | aksesuar | 270300292 | Вентилятор с фильтром ВФИ 550 м3/час IP55 IEK (5) NEW | 1 | шт | ekt | 260925 | KUMANDA | aksesuar | ESKİ | projede yok — ПЧ ısı kaybı (~2 kW) için kapı fanı ВФИ 550 m3/h eklendi — ısı hesabı teyit | F027 | 11 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | aksesuar | 270300298 | Фильтр c решеткой для вентилятора ВФИ 480-700 м3/час IEK (19) NEW | 1 | шт | ekt | 260925 | KUMANDA | aksesuar | ESKİ | projede yok — çıkış filtre/ızgarası eklendi | F028 | 12 | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.65 | м | ekt | 260925 | SARF | bara | ESKİ | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO |  | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.65 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 0.55 | м | ekt | 260925 | SARF | bara | ESKİ | N barası · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.55 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 0.55 | м | ekt | 260925 | SARF | bara | ESKİ | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.55 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 10 | шт | ekt | 260925 | SARF | izolator | ESKİ | bara izolatörü (5 bara) |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 6.5 | м | ekt | 260925 | SARF | kanal | ESKİ | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.5 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 13 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi |  | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | 1.7 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 70 mm² pano içi |  | 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² |  | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | 6 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 70 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu |  | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı |  | 22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 260925
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 565.2 | мин | монтажная работа | 260925
ШУ-ПЧ-75-1 (ПЧ 75 кВт, IP31, У3) (260925 aktau rahmi) | [6 empty] | 260925 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) |  |  | Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | 1 | комплект | TEKLED electric | 260925
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | korpus | 719-15 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP54 | 1 | шт | teksan f | 260925 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ölçü yok — MCCB + kontaktör ayrı sıra, ЩМП-3 650x500x220 IP54 | F030 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | mccb | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | 1 | шт | chint | 260925 | GIRIS | mccb | OK | автомат 50А → NXM-125S 50A 25kA | F004 | 24 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | oto | OK | projede yok — kumanda devresi koruması için eklendi | F011 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | contactor | 836780 | Контактор NXC-40 40A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 260925 | CIKIS | contactor | OK | kontaktör projede In yok — termik 40A için NXC-40 220V | F015 | 25 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | rele | 837123 | Тепловое реле NXR-100 30A-40A (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | rele | OK | тепловое реле 40А → NXR-100 30-40A (NXC-40'a uygun) | F017 | 26 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | button | 667232 | Кнопка управления NP8-10BN/3 без подсветки зеленая 1НО IP65 (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | button | OK | projede yok — Пуск için eklendi | F022 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | button | 667231 | Кнопка управления NP8-01BN/4 без подсветки красная 1НЗ IP65 (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | button | OK | projede yok — Стоп için eklendi | F021 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — «Работа» sinyali için eklendi | F024 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 260925 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik) |  | 27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 260925 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik) |  | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 9.1 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 9.1 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 2 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 1.7 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 10 mm² pano içi |  | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | 6 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 10 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç |  | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 260925
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 187.2 | мин | монтажная работа | 260925
Я5111-3674 УХЛ4 (1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А) (260925 aktau rahmi) | [6 empty] | 260925 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) |  |  | ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | 1 | комплект | TEKLED electric | 260925
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 1 | шт | teksan f | 260925 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede 400х300х200 — 10,5 modül + %20 yedek sığmıyor, büyütüldü (ЩМП-2 500x400x220 IP54) | F031 | 32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 260925 | GIRIS | oto | OK | ВА47-63 3п 32А → NXB-63S 3P C32 | F012 | 33 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | fotorele | 130300434 | Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО) | 1 | шт | ekt | 260925 | KUMANDA | fotorele | ESKİ | фотореле DIN-1 (ФР) → ФР-7Е + выносной фотоэлемент (CHINT listede yok) | F019 | 34 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | oto | OK | projede yok — kumanda devresi koruması için eklendi | F011 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 260925 | CIKIS | contactor | OK | КМЭ 25А → NXC-25 220V | F016 | 35 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | timer | OK | таймер ТЭ15 → NKG3 | F018 | 36 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | perekluchatel | 667137 | Переключатель без подсветки NP8-11X/312, 3 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | perekluchatel | OK | кулачковый переключатель (Ручн/0/Авт) → NP8 3 konum | F020 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | button | 667232 | Кнопка управления NP8-10BN/3 без подсветки зеленая 1НО IP65 (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | button | OK | кнопка «Пуск» | F022 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | button | 667231 | Кнопка управления NP8-01BN/4 без подсветки красная 1НЗ IP65 (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | button | OK | кнопка «Стоп» | F021 |  | K | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 260925 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 260925 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 14.4 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 14.4 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 2 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 4 mm² pano içi |  | 37 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.8 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.8 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 260925
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 178.8 | мин | монтажная работа | 260925
ЯУО9601-3474 (управление освещением) (260925 aktau rahmi) | [6 empty] | 260925 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) |  |  | ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | 1 | комплект | TEKLED electric | 260925
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | korpus | 714-15112 | Щит мет. ЩРн-7-2 PR (1320x750x300) IP54 (TS) | 1 | шт | ekt | 260925 | KORPUS | KORPUS_ORTA | ESKİ | ЛСР: ЩМП 800х800х205 IP65 навесной → IEK TITAN 5 800х800х200 IP66 (KAZTEK'te bu ölçü yok) | F032 | 39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | mccb | 131365 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 1 | шт | chint | 260925 | GIRIS | mccb | OK | ВА88-35 3Р 160А 35кА → NXM-250S 160A 36kA | F001 | 40 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | mccb | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 1 | шт | chint | 260925 | CIKIS | mccb | OK | ВА88-32 3Р 100А 25кА | F003 | 41 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | mccb | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | 1 | шт | chint | 260925 | CIKIS | mccb | OK | ВА88-32 3Р 50А 25кА | F004 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 2 | шт | chint | 260925 | CIKIS | mccb | OK | ВА88-32 3Р 40А 25кА | F005 | 42 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | mccb | 844300 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 32A 25кА (R) | 2 | шт | chint | 260925 | CIKIS | mccb | OK | ВА88-32 3Р 32А 25кА | F006 | 43 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | oto | 296824 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 4А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | 260925 | CIKIS | oto | OK | ВА47-29 3P C4 4,5кА | F007 | 44 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 260925 | CIKIS | oto | OK | ВА47-29 3P C16 4,5кА | F008 | 45 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 260925 | CIKIS | oto | OK | ВА47-29 1P C16 4,5кА | F009 | 46 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 2.31 | м | ekt | 260925 | SARF | bara | ESKİ | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 0.77 | м | ekt | 260925 | SARF | bara | ESKİ | N barası · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.77 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 0.77 | м | ekt | 260925 | SARF | bara | ESKİ | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.77 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 15 | шт | ekt | 260925 | SARF | izolator | ESKİ | bara izolatörü (5 bara) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 15 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.9 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.9 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.4 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi |  | 47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 6.6 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6.6 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 1.7 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 10 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.7 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1.7 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 25 mm² pano içi |  | 48 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.50 | HARMONY ПВ3 1*50 | 1.7 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 50 mm² pano içi |  | 49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 24 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 24 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | 6 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 10 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 6 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç |  | 51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100168 | Наконечник медно-луженный JG - 50 IEK (100) | 6 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 50 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç |  | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 260925
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 640.2 | мин | монтажная работа | 260925
ЩР (ЩМП 800х800х205 IP65 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | [6 empty] | 260925 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) |  |  | ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | 1 | комплект | TEKLED electric | 260925
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 1 | шт | ekt | 260925 | KORPUS | KORPUS_ORTA | ESKİ | ЛСР: ЩМП-100.60.25 УХЛ1 IP66 1000x600x250 → IEK TITAN 5 (KAZTEK'te bu ölçü yok) | F033 | 53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | oto | 296705 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 2А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 260925 | KUMANDA | oto | OK | ВА47-29 1P C2 — termostat ETS-05 / kontaktör bobini kumandası varsayıldı | F010 | 54 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 12 | шт | chint | 260925 | CIKIS | dif | OK | АВДТ 32 C25 30мА → NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA tip A (греющий кабель) | F013 | 55 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 12 | шт | chint | 260925 | CIKIS | dif | OK | АВДТ 32 C25 30мА (2. sıra) | F013 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | contactor | 836824 | Контактор NXC-100 100A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 260925 | CIKIS | contactor | OK | КМИ 49512 95А 1НО+1НЗ → NXC-100 220V (NXC-95 yok, bir üst kademe); bobin 230V varsayıldı | F014 | 56 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 260925 | SARF | nbara | ESKİ | N barası (otomatik) |  | 57 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 260925 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 0.3 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.3 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 11.9 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 11.9 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 2 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 25 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 260925 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | 260925 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 6 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 260925 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 260925 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 260925
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 420 | мин | монтажная работа | 260925
ЩЭО обогрев (ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1) (260925 aktau rahmi) | [6 empty] | 260925 |  |  |  | PANO: SIRA YÜKSEKLİĞİ AŞIYOR YERLEŞİM: YÜKSEKLİK AŞIYOR