## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | ROL | NORM | NOT
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) |  |  | Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric |  |  | конденсатор 6 шт
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | korpus | 719-15977? | Metal. Shit 2000x(700+700)x600mm | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede ВРУ1-13-10 — ölçü yok, ROBOT seçti
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | rubilnik | 393377 | Перекидной рубильник NH40-1000/3CS, 3P, 1000А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | 2 | шт | chint | GIRIS | rubilnik | projede NH40-1000/3CS 1000A — CHINT listesinde yok (PYS)
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | ppn | 521218 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400А | 6 | шт | chint | GIRIS | ppn | ПН2 → RT36 kartuş
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | шт | saiman | OLCU | sayac
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | tt | 270300025_ | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6 | шт | ekt | OLCU | tt
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | aksesuar | 521368 | Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А | 6 | шт | chint | GIRIS | aksesuar | RT36 kartuş yuvası
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | aksesuar | 989-100-1757 | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | 2 | шт | teksan f | OLCU | aksesuar | projede yok — trafo bağlantılı sayaç için test klemens kutusu eklendi
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bara | 130301396 | Шина медн.6х80х4000 | 4 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bara | 130301396 | Шина медн.6х80х4000 | 4.5 | м | ekt | SARF | bara | N barası · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 2.31 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 5 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (5 bara)
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 0 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 26.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | condencator |  | condencator | 6 | шт | pys | SARF | bag | condencator
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 984 | мин | монтажная работа
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) |  |  | Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | korpus | 719-15 | Мет. Корпус (Пустой) (2000x700x600)+10CM База IP31 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 844326 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-33 40А → NM8N-125C 40A 36kA (NXM-160S 40A listede yok)
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 6.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 6.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | 3.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 35 mm² pano içi
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.50 | HARMONY ПВ3 1*50 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 50 mm² pano içi
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 24 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 16 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 24 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | 12 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100168 | Наконечник медно-луженный JG - 50 IEK (100) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 50 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 603 | мин | монтажная работа
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) |  |  | Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | mccb | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | ats | 256790 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | ats | kullanıcı talebi 260930: АВР blok ATS (NXZM)
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 1 | шт | saiman | OLCU | sayac | projede "с учётом" — giriş başına
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | tt | 270300101 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6 | шт | ekt | OLCU | tt | projede yok — sayaç için AT
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | aksesuar | 989-100-1757 | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | 2 | шт | teksan f | OLCU | aksesuar | projede yok — test klemens kutusu
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 0.66 | м | ekt | SARF | bara | N barası · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 0.66 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 15 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (5 bara)
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 7.3 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.50 | HARMONY ПВ3 1*50 | 11 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 50 mm² pano içi
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100168 | Наконечник медно-луженный JG - 50 IEK (100) | 26 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 50 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1005 | мин | монтажная работа
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) |  |  | Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | mccb | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | ats | 256790 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | ats | kullanıcı talebi 260930: АВР blok ATS (NXZM)
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 0.66 | м | ekt | SARF | bara | N barası · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 0.66 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 6.6 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 13.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 13.2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 0 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 986.4 | мин | монтажная работа
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) |  |  | Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 6.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | yuksuk | 311100829 | Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 16 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 340.8 | мин | монтажная работа
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) |  |  | Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric |  |  | конденсатор 6шт
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | korpus | YM0194 | Pano Корпус (2000x800x450+10cm baza) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede ВРУ1-13-10 — ölçü yok, ROBOT seçti
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | rubilnik | 393375 | Перекидной рубильник NH40-400/3CS, 3P, 400А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | 2 | шт | chint | GIRIS | rubilnik | projede Ip=400A, tip yazısı NH40-1000/3CS — In 400A uygulandı
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | ppn | 521188 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А | 6 | шт | chint | GIRIS | ppn | ПН2 → RT36 kartuş
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | шт | saiman | OLCU | sayac
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | tt | 270300101 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6 | шт | ekt | OLCU | tt
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | aksesuar | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 6 | шт | chint | GIRIS | aksesuar | RT36 kartuş yuvası
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | aksesuar | 989-100-1757 | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | 2 | шт | teksan f | OLCU | aksesuar | projede yok — trafo bağlantılı sayaç için test klemens kutusu eklendi
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bara | 130300323 | Шина медн.4х40х4000 | 4 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bara | 130300323 | Шина медн.4х40х4000 | 1 | м | ekt | SARF | bara | N barası · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 1 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 5 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (5 bara)
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 0 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 26.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | condencator |  | condencator | 6 | шт | pys | SARF | bag | condencator
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 839.4 | мин | монтажная работа
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) |  |  | Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | korpus | YM0194 | Pano Корпус (2000x800x450+10cm baza) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-33 40А → NM8N-125C 40A 36kA (NXM-160S 40A listede yok)
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 11.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 6.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 10 mm² pano içi
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 42 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | 24 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 10 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 603 | мин | монтажная работа
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) |  |  | Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric |  |  | счетчик 5/7,5А, тт 100/5
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | mccb | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb | АВР girişi 100A (bir üst kademe değil — ВА88 proje 100A)
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | ats | АВР tip B blok ATS
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | tt | 270300099_ | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | шт | ekt | OLCU | tt
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 1 | шт | saiman | OLCU | sayac | projede "с учётом" — giriş başına
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 7.3 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 11 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 26 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 817.2 | мин | монтажная работа
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) |  |  | Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | mccb | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb | АВР girişi 100A (bir üst kademe değil — ВА88 proje 100A)
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | ats | АВР tip B blok ATS
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 6.6 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 11 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 26 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 764.4 | мин | монтажная работа
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) |  |  | Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 4.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 10 mm² pano içi
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | yuksuk | 311100828 | Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 10 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 321.6 | мин | монтажная работа
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) |  |  | Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric |  |  | конденсатор 6шт
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede ВРУ1-13-10 — ölçü yok, ROBOT seçti
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | rubilnik | 393376 | Перекидной рубильник NH40-630/3CS, 3P, 630А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | 2 | шт | chint | GIRIS | rubilnik | projede NH40-630/3CS 630A
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | ppn | 521202 | Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 630А | 6 | шт | chint | GIRIS | ppn | ПН2 → RT36 kartuş
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | шт | saiman | OLCU | sayac
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | tt | 270300035_ | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5 IEK | 6 | шт | ekt | OLCU | tt | projede yok — sayaç için AT
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | aksesuar | 521369 | Держатель плавкой вставки RT36-3-630, габарит 3, 630А | 6 | шт | chint | GIRIS | aksesuar | RT36 kartuş yuvası
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | aksesuar | 989-100-1757 | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | 2 | шт | teksan f | OLCU | aksesuar | projede yok — trafo bağlantılı sayaç için test klemens kutusu eklendi
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 2.31 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 0.77 | м | ekt | SARF | bara | N barası · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bara | 130300323 | Шина медн.4х40х4000 | 0.77 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 15 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (5 bara)
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 8.8 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 26.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 829.2 | мин | монтажная работа
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) |  |  | Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | korpus | 719-15 | Мет. Корпус (Пустой) (2000x700x600)+10CM База IP31 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 844326 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-33 40А → NM8N-125C 40A 36kA (NXM-160S 40A listede yok)
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 6.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 10 mm² pano içi
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 3.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 35 mm² pano içi
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 70 mm² pano içi
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 24 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 10 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 18 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 16 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 12 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 70 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 603 | мин | монтажная работа
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) |  |  | Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | mccb | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb | АВР girişi 100A (bir üst kademe değil — ВА88 proje 100A)
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | ats | АВР tip B blok ATS
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | tt | 270300099_ | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | шт | ekt | OLCU | tt
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 1 | шт | saiman | OLCU | sayac | projede "с учётом" — giriş başına
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 7.3 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 11 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 26 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 817.2 | мин | монтажная работа
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) |  |  | Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | mccb | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb | АВР girişi 100A (bir üst kademe değil — ВА88 proje 100A)
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | ats | АВР tip B blok ATS
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 6.6 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 11 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 26 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 764.4 | мин | монтажная работа
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) |  |  | Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | ВА47-100 80A → NXB-125 10kA
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | ВА47-100 → NXB-63H 10kA
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 813874 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | oto | ВА47-100 → NXB-63H 10kA
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 4.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 14 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 324.6 | мин | монтажная работа
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) |  |  | Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede ВРУ1-17-70 — ölçü yok, ROBOT seçti
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | mccb | 131377 | Авт. выкл. NXM-1000S/3Р 1000A 50кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | motor | 946916 | Моторный привод MD-M6 D3/A1 для NXM(S)-1000 DC220V/AC230V (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | motor | projede yok — АВР tip C motor sürücü
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | shunt | 946988 | Независимый расцепитель SHT-M6 A1 R для NXM-1000 AC230V (правый) (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | shunt | projede yok — şönt açtırma
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kilit | PYS-002 | Механическая блокировка для NXM-1000 (2 выключателя) | 1 | шт | pys | KUMANDA | kilit | projede yok — NXM mekanik kilit (listede yok)
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | multimetre | 1syg235081r4051 | m1m10 VAF meter | 1 | шт | pys
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | шт | saiman | OLCU | sayac | projede "с учётом" — giriş başına
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | tt | ст-9951313 | Трансформатор тока ТТИ-А 1000\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | 6 | шт | ekt | OLCU | tt | projede yok — sayaç için AT
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — kaynak başına АВР kumanda koruması
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kontak | 946930 | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M5 L LE для NXM-1000 (левый) (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | kontak | projede yok — AX/AL kontak
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | avr_rele | 311100898 | Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02-G NEW | 1 | шт | ekt | KUMANDA | avr_rele | projede yok — АВР kontrolörü
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | aksesuar | 989-100-1757 | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | 2 | шт | teksan f | OLCU | aksesuar | projede yok — test klemens kutusu
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | bara | 130301396 | Шина медн.6х80х4000 | 12 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | bara | 130301396 | Шина медн.6х80х4000 | 0.77 | м | ekt | SARF | bara | N barası · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 0.77 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 15 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (5 bara)
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 8 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 35 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 26.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1080.6 | мин | монтажная работа
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) |  |  | Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric |  |  | 10А 2шт
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 2 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede 2 компл ВРУ1-50-00 — cihaz listesi iki dolap toplamı, 1 pano × 2 korpus
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | mccb | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | mccb | 131371 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 315A 50кА (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | mccb | 1 шт на схеме, на смете 2 шт
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | mccb | 844326 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 16 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-33 40А → NM8N-125C 40A 36kA (NXM-160S 40A listede yok)
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-37 16A → NXM-63H 16A 50kA 6шт
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | oto | 813793 | Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R) | 5 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | contactor | 256235 | Контактор модульный NCH8-25/20 25A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | fotorele | 732-32150 | photocell switch mh-602, 25A | 1 | шт | teksan f | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | switch | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 2.31 | м | ekt | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 0.77 | м | ekt | N barası · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | bara | 130300323 | Шина медн.4х40х4000 | 0.77 | м | ekt | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | rele | PYS-004 | Блок автоматического управления освещением БАУО-16-F на 16 групп | 1 | шт | pys | KUMANDA | rele | projede "с БАУО" — БАУО-16-F (blok 8,9 ile aynı) eklendi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 0 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 0 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 12.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 26.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 3.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 35 mm² pano içi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 70 mm² pano içi
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 96 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 12 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 16 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | pabuc | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 70 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 4 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1351.2 | мин | монтажная работа
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) |  |  | Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | mccb | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb | АВР girişi 100A (bir üst kademe değil — ВА88 proje 100A)
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | ats | АВР tip B blok ATS
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 2 | шт | saiman | OLCU | sayac | projede "с учётом" — giriş başına doğrudan sayaç 10-100A
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 7.3 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 26.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 11 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 26 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 820.8 | мин | монтажная работа
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) |  |  | Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto | ВА47-100 → NXB-63H 10kA
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 813871 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto | ВА47-100 → NXB-63H 10kA
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | oto | 813793 | Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | projede "однополюсный" / tip 3Р — 1P seçildi
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 2.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 2.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 306 | мин | монтажная работа
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) |  |  | Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede ВРУ1-17-70 — ölçü yok, ROBOT seçti
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | mccb | 131377 | Авт. выкл. NXM-1000S/3Р 1000A 50кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | motor | 946916 | Моторный привод MD-M6 D3/A1 для NXM(S)-1000 DC220V/AC230V (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | motor | projede yok — АВР tip C motor sürücü
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | shunt | 946988 | Независимый расцепитель SHT-M6 A1 R для NXM-1000 AC230V (правый) (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | shunt | projede yok — şönt açtırma
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kilit | PYS-002 | Механическая блокировка для NXM-1000 (2 выключателя) | 1 | шт | pys | KUMANDA | kilit | projede yok — NXM mekanik kilit (listede yok)
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | multimetre | 1syg235081r4051 | m1m10 VAF meter | 1 | шт | pys
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | шт | saiman | OLCU | sayac | projede "с учётом" — giriş başına
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | tt | ст-9951313 | Трансформатор тока ТТИ-А 1000\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | 6 | шт | ekt | OLCU | tt | projede yok — sayaç için AT
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — kaynak başına АВР kumanda koruması
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kontak | 946930 | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M5 L LE для NXM-1000 (левый) (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | kontak | projede yok — AX/AL kontak
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | avr_rele | 311100898 | Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02-G NEW | 1 | шт | ekt | KUMANDA | avr_rele | projede yok — АВР kontrolörü
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | aksesuar | 989-100-1757 | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | 2 | шт | teksan f | OLCU | aksesuar | projede yok — test klemens kutusu
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | bara | 130301396 | Шина медн.6х80х4000 | 12 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | bara | 130301396 | Шина медн.6х80х4000 | 0.77 | м | ekt | SARF | bara | N barası · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 0.77 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 15 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (5 bara)
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 8 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 35 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 26.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000A) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1080.6 | мин | монтажная работа
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) |  |  | Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | korpus | YM0194 | Pano Корпус (2000x800x450+10cm baza) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede 2 шт ВРУ1-50-00 — cihaz listesi iki dolap toplamı, 1 pano × 2 korpus
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | korpus | 719-15 | Мет. Корпус (Пустой) (2000x700x450)+10CM База IP31 | 1 | шт | teksan f
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-33 16A 35kA → NXM-63H 16A 50kA 1шт на схеме
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | 8 | шт | chint | CIKIS | mccb | projede "ВА89 32" — ВА88-32 25A 25kA okundu 21шт
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-33 40А → NM8N-125C 40A 36kA (NXM-160S 40A listede yok)
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 131371 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 315A 50кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | bara | 130300322_ | Шина медн.3х30х4000 | 8 | м | ekt
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | bara | 130300322_ | Шина медн.3х30х4000 | 1.5 | м | ekt
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | bara | 130300322_ | Шина медн.3х30х4000 | 1.5 | м | ekt
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | oto | 813793 | Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R) | 5 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | contactor | 256235 | Контактор модульный NCH8-25/20 25A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | fotorele | 732-32150 | photocell switch mh-602, 25A | 1 | шт | teksan f | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | switch | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | rele | PYS-004 | Блок автоматического управления освещением БАУО-16-F на 16 групп | 0 | шт | pys | KUMANDA | rele | projede БАУО-16-F 1 шт
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 3 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 5.9 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 13.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 3.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 10 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 3.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | 3.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 70 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 12 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | pabuc | 260100153 | Наконечник медно-луженный JG - 10 IEK (400) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 10 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 18 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 16 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 12 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | pabuc | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | 12 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 70 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 4 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 886.8 | мин | монтажная работа
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) |  |  | Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | korpus | YM0194 | Pano Корпус (2000x800x450+10cm baza) | 2 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede 2 шт ВРУ1-50-00 — cihaz listesi iki dolap toplamı, 1 pano × 2 korpus
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | 13 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-33 40А → NM8N-125C 40A 36kA (NXM-160S 40A listede yok)
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 21.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 3.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 70 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 2 | м | ekt
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 0.7 | м | ekt
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 0.7 | м | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 4 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 18 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 12 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 16 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | pabuc | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 70 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 4 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 946.2 | мин | монтажная работа
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) |  |  | Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | mccb | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | ats | 256796 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | ats | kullanıcı talebi 260930: АВР blok ATS (NXZM)
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 1 | шт | saiman | OLCU | sayac | projede "с учётом" — giriş başına 1шт
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | tt | 270300132 | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6 | шт | ekt | OLCU | tt | projede yok — sayaç için AT
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | aksesuar | 989-100-1757 | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | 2 | шт | teksan f | OLCU | aksesuar | projede yok — test klemens kutusu
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | bara | 130300321 | Шина медн.3х25х4000 | 1.98 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | bara | 130300321 | Шина медн.3х25х4000 | 0.66 | м | ekt | SARF | bara | N barası · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 0.66 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 15 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (5 bara)
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 7.3 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | 2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 95 mm² pano içi
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | 26 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 921.6 | мин | монтажная работа
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) |  |  | Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-33 16A 35kA → NXM-63H 16A 50kA
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | mccb | 844326 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 3.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 35 mm² pano içi
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 427.2 | мин | монтажная работа
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) |  |  | Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric |  |  | трансформатор 630/5
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | mccb | 131375 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 630A 50кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | ats | 256823 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-630S/3B 630A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | ats | kullanıcı talebi 260930: АВР blok ATS (NXZM)
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 2 | шт | saiman | OLCU | sayac | projede "с учётом" — giriş başına
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | tt | 270300035_ | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5 IEK | 6 | шт | ekt | OLCU | tt | projede yok — sayaç için AT
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | aksesuar | 989-100-1757 | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | 2 | шт | teksan f | OLCU | aksesuar | projede yok — test klemens kutusu
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 8 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 0.77 | м | ekt | SARF | bara | N barası · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | bara | 130300323 | Шина медн.4х40х4000 | 0.77 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz kesitinin yarısı) · malzeme KURALLAR › PANO
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 15 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (5 bara)
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 8.8 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 12.1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 26.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630A) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1068.6 | мин | монтажная работа
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) |  |  | Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 844299 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 25A 25кА (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-33 40А → NM8N-125C 40A 36kA (NXM-160S 40A listede yok)
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 131369 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | mccb | 131374 | Авт. выкл. NXM-630S/3Р 500A 50кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 6.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 3.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 3.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 95 mm² pano içi
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 4 | м | ekt
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | bara | 130200208 | Шина медн.5х50х4000 | 2 | м | ekt | kablo pabucu 4 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | bara | 130300323 | Шина медн.4х40х4000 | 1.5 | м | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 4 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 12 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 12 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 16 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 484.2 | мин | монтажная работа
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) |  |  | Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric |  |  | 1 шт sayac
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | mccb | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | mccb | АВР girişi 100A (bir üst kademe değil — ВА88 proje 100A)
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | ats | АВР tip B blok ATS
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 1 | шт | saiman | OLCU | sayac | projede "с учётом" — giriş başına doğrudan sayaç 10-100A
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1/L2/L3) için eklendi
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 7.3 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 11 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 26 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 799.2 | мин | монтажная работа
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) |  |  | Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | 1 | комплект | TEKLED electric
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | korpus | YM01956 | Мет. Щит Пустой (1600x700x400)+10см база | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | mccb | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-32 16A 25kA → NXM-63S 16A 25kA 3шт на схеме
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | mccb | 844301 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 40A 25кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb | ВА88-33 40А → NM8N-125C 40A 36kA (NXM-160S 40A listede yok)
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | mccb | 146336 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 63A 36кА (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | mccb
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası (otomatik)
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası (otomatik)
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100165 | Наконечник медно-луженный JG - 16 IEK (200) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 16 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00) (260929 Laura) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 340.2 | мин | монтажная работа