## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Источник | ROL | NORM | NOT
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) |  |  | ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261005
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 1 | шт | ekt | 261005 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩМП-6.6.2-0 600×600×250 IP31 (IEK) — KAZTEK/TEKSAN'da yok, EKT IP54 seçildi
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | sayac | PYS-001 | Счетчик CE308 S34.746.OPR1 5(100)A 3ф PLC+радио Энергомера | 1 | шт | pys | 261005 | OLCU | sayac | şema · giriş · Wh
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | oto | 813871 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | GIRIS | oto | şema · giriş · 1QF
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | oto | şema · ana bara · SF1
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | 261005 | CIKIS | dif | şema · ana bara · QF1–QF4 · şemada B10 tip AC — CHINT'te yok, C10 tip A
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | contactor | 256085 | Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261005 | CIKIS | contactor | şema · KM1
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261005 | CIKIS | contactor | şema · KM2
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | timer | sayfa 3 · KT1 · şemada IEK Т380 KARAT
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | perekluchatel | sayfa 3 · SA1 РУ/ДУ/АУ
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | button | 573763 | Кнопка управления NP2-BA35 без подсветки зеленая, 1НЗ +1НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB1
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | button | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB2
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261005 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 11.2 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 14 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 4 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261005 | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | bag | kablo bağı
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261005
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 179.4 | мин | монтажная работа | 261005
ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam) (261005) | [6 empty] | 261005 |  |  | YERLEŞİM: PERDE YOK
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) |  |  | ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261005
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 1 | шт | ekt | 261005 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩМП-6.6.2-0 600×600×250 IP31 (IEK) — KAZTEK/TEKSAN'da yok, EKT IP54 seçildi
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | sayac | PYS-001 | Счетчик CE308 S34.746.OPR1 5(100)A 3ф PLC+радио Энергомера | 1 | шт | pys | 261005 | OLCU | sayac | şema · giriş · Wh
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | oto | 813871 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | GIRIS | oto | şema · giriş · 1QF
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | oto | şema · ana bara · SF1
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | 261005 | CIKIS | dif | şema · ana bara · QF1–QF4 · şemada B10 tip AC — CHINT'te yok, C10 tip A
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | contactor | 256085 | Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261005 | CIKIS | contactor | şema · KM1
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261005 | CIKIS | contactor | şema · KM2
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | timer | sayfa 3 · KT1 · şemada IEK Т380 KARAT
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | perekluchatel | sayfa 3 · SA1 РУ/ДУ/АУ
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | button | 573763 | Кнопка управления NP2-BA35 без подсветки зеленая, 1НЗ +1НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB1
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | button | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB2
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261005 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 11.2 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 14 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 4 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261005 | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | bag | kablo bağı
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261005
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 179.4 | мин | монтажная работа | 261005
ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam) (261005) | [6 empty] | 261005 |  |  | YERLEŞİM: PERDE YOK
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) |  |  | ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261005
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 1 | шт | ekt | 261005 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩМП-6.6.2-0 600×600×250 IP31 (IEK) — KAZTEK/TEKSAN'da yok, EKT IP54 seçildi
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | sayac | PYS-001 | Счетчик CE308 S34.746.OPR1 5(100)A 3ф PLC+радио Энергомера | 1 | шт | pys | 261005 | OLCU | sayac | şema · giriş · Wh
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | oto | 813871 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | GIRIS | oto | şema · giriş · 1QF
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | oto | şema · ana bara · SF1
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | 261005 | CIKIS | dif | şema · ana bara · QF1–QF4 · şemada B10 tip AC — CHINT'te yok, C10 tip A
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | contactor | 256085 | Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261005 | CIKIS | contactor | şema · KM1
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261005 | CIKIS | contactor | şema · KM2
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | timer | sayfa 3 · KT1 · şemada IEK Т380 KARAT
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | perekluchatel | sayfa 3 · SA1 РУ/ДУ/АУ
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | button | 573763 | Кнопка управления NP2-BA35 без подсветки зеленая, 1НЗ +1НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB1
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | button | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB2
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261005 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 11.2 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 14 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 4 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261005 | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | bag | kablo bağı
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261005
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 179.4 | мин | монтажная работа | 261005
ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam) (261005) | [6 empty] | 261005 |  |  | YERLEŞİM: PERDE YOK
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) |  |  | ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261005
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 1 | шт | ekt | 261005 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩМП-6.6.2-0 600×600×250 IP31 IEK 247-201-0819 — KAZTEK/TEKSAN'da yok, EKT IP54
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | sayac | PYS-001 | Счетчик CE308 S34.746.OPR1 5(100)A 3ф PLC+радио Энергомера | 1 | шт | pys | 261005 | OLCU | sayac | şema · giriş · Wh CE308
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | oto | 813871 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | GIRIS | oto | şema · giriş · 1QF-3P
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | oto | şema · ana bara · SF1
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | 261005 | CIKIS | dif | şema · ana bara · QF1–QF4 (НФО1.1, 1.2, 2.1, 2.2) · şemada B10 tip AC — CHINT'te yok, C10 tip A
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | contactor | 256085 | Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261005 | CIKIS | contactor | şema · KM2-1/KM2-2 (+KM2-3)
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261005 | CIKIS | contactor | şema · KM1-1/KM1-2
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | timer | sayfa 3 · KT1 · şemada IEK Т380 KARAT
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | perekluchatel | sayfa 3 · SA1 РУ/ДУ/АУ
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | button | 573763 | Кнопка управления NP2-BA35 без подсветки зеленая, 1НЗ +1НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB1
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | button | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB2
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261005 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 11.2 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 14 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 4 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261005 | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | bag | kablo bağı
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261005
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 179.4 | мин | монтажная работа | 261005
ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva) (261005) | [6 empty] | 261005 |  |  | YERLEŞİM: PERDE YOK
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) |  |  | ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261005
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 1 | шт | ekt | 261005 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩМП-6.6.2-0 600×600×250 IP31 IEK 247-201-0819 — KAZTEK/TEKSAN'da yok, EKT IP54
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | sayac | PYS-002 | Счетчик CE208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ 1ф 5(80)А PLC+радио Энергомера | 1 | шт | pys | 261005 | OLCU | sayac | şema · giriş · Wh
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | GIRIS | oto | şema · giriş · 1QF
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | oto | şema · ana bara · SF1
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | 261005 | CIKIS | dif | şema · ana bara · QF1–QF2 (НФО1.1, НФО1.2) · şemada B10 tip AC — CHINT'te yok, C10 tip A
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | contactor | 256085 | Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261005 | CIKIS | contactor | şema · KM1
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | timer | sayfa 3 · KT1 · şemada IEK Т380 KARAT
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | perekluchatel | sayfa 3 · SA1 РУ/ДУ/АУ
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | button | 573763 | Кнопка управления NP2-BA35 без подсветки зеленая, 1НЗ +1НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB1
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | button | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB2
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | tarak | 811004 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261005 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 10.9 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.5 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 2 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261005 | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | bag | kablo bağı
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261005
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 162.6 | мин | монтажная работа | 261005
ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva) (261005) | [6 empty] | 261005 |  |  | YERLEŞİM: PERDE YOK
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) |  |  | ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261005
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 1 | шт | ekt | 261005 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩМП-6.6.2-0 600×600×250 IP31 IEK 247-201-0819 — KAZTEK/TEKSAN'da yok, EKT IP54
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | sayac | PYS-002 | Счетчик CE208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ 1ф 5(80)А PLC+радио Энергомера | 1 | шт | pys | 261005 | OLCU | sayac | şema · giriş · Wh
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | GIRIS | oto | şema · giriş · 1QF
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | oto | şema · ana bara · SF1
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | 261005 | CIKIS | dif | şema · ana bara · QF1 (НФО1.1) · şemada B10 tip AC — CHINT'te yok, C10 tip A
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261005 | CIKIS | contactor | şema · KM1
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | timer | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В (R) | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | timer | sayfa 3 · KT1 · şemada IEK Т380 KARAT
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | perekluchatel | sayfa 3 · SA1 РУ/ДУ/АУ
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | button | 573763 | Кнопка управления NP2-BA35 без подсветки зеленая, 1НЗ +1НО IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB1
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | button | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1 | шт | chint | 261005 | KUMANDA | button | sayfa 3 · SB2
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261005 | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | tarak | 811004 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261005 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 10.7 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.5 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 2 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261005 | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261005 | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261005 | SARF | bag | kablo bağı
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261005
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 158.4 | мин | монтажная работа | 261005
ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva) (261005) | [6 empty] | 261005 |  |  | YERLEŞİM: PERDE YOK