## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Источник | ROL | NORM | NOT
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) |  |  | ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261008
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | korpus | 714-15085 | Мет. Корпус (1400x600x400) +10см база IP65 | 1 | шт | teksan f | 261008 | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede korpus yok — dış saha IP65, dikili (IN_ANA 250 A)
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | mccb | 271360 | Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250А 100кА с электронным расцепителем (R) | 1 | шт | chint | 261008 | GIRIS | mccb | şema 1 · giriş · MCCB 4P 250A · NXM 4P 250A listede yok → NM8N
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | oto | 814252 | Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R) | 4 | шт | chint | 261008 | CIKIS | oto | şema 1 · ana bara · P1–P4
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | oto | 814252 | Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261008 | CIKIS | oto | şema 1 · ana bara · P5–P6
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | oto | 814017 | Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R) | 6 | шт | chint | 261008 | CIKIS | oto | şema 1 · ana bara · S1–S6
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | aksesuar | 449982 | Диф. модуль NM8NL-250 4P AC RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R) | 1 | шт | chint | 261008 | GIRIS | aksesuar | şema 1 · giriş · RCCB 4P 250A 300mA · RCCB 4P 300мА — modüler RCCB bu akımda yok; MCCB'ye takılan diferansiyel modül
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | rozetka | PYS-005 | Розетка панельная 63А 5Р (3P+N+PE) 400В IP67 | 6 | шт | pys | 261008 | CIKIS | rozetka | şema 1 · P1–P6 priz · 4P C40 için 40A priz standardı yok → 63A
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | rozetka | PYS-006 | Розетка панельная 32А 3Р (1P+N+PE) 230В IP67 | 6 | шт | pys | 261008 | CIKIS | rozetka | şema 1 · S1–S6 priz
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | aksesuar | 130500015 | Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20) | 1 | шт | ekt | 261008 | KUMANDA | aksesuar | projede yok — şemada çizili değil; talep formunda 'cable glands' istendi, giriş/çıkış kablosu için eklendi
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300321 | Шина медн.3х25х4000 | 4.88 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300321 | Шина медн.3х25х4000 | 1.63 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | N barası (faz ile aynı)
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.63 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 20 | шт | ekt | 261008 | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye)
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | 261008 | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261008 | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261008 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261008 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 5.6 | м | ekt | 261008 | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 31.7 | м | harmony | 261008 | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | 1.7 | м | harmony | 261008 | SARF | kablo | ПВ3 95 mm² pano içi
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261008 | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261008 | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | 6 | шт | ekt | 261008 | SARF | pabuc | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261008 | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261008 | SARF | bag | kablo bağı
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261008
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 712.8 | мин | монтажная работа | 261008
ЩР-1 (переносной щит 250А: 6×380В 40А + 6×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | [6 empty] | 261008 |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) |  |  | ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261008
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | korpus | 714-15085 | Мет. Корпус (1400x600x400) +10см база IP65 | 1 | шт | teksan f | 261008 | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede korpus yok — dış saha IP65, dikili (IN_ANA 500 A)
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | mccb | PYS-001 | Авт. выкл. 4P 500А 50кА (CHINT NM8N-630 4P TM 500А) — в прайсе нет | 1 | шт | pys | 261008 | GIRIS | mccb | şema 2 · giriş · MCCB 4P 500A
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | mccb | 271360 | Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250А 100кА с электронным расцепителем (R) | 2 | шт | chint | 261008 | CIKIS | mccb | şema 2 · ana bara · P4 (250A), P5 (200A) · şemada 'MCB 4P 250A/200A Type C' — MCB yok, MCCB; P5 için Ir=200A ayarlanır
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | oto | 814252 | Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R) | 3 | шт | chint | 261008 | CIKIS | oto | şema 2 · ana bara · P1–P3
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | oto | 814017 | Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R) | 3 | шт | chint | 261008 | CIKIS | oto | şema 2 · ana bara · S1–S3
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | aksesuar | PYS-002 | Диф. модуль 4P 630А RCD 300мА для авт. выкл. 500А (CHINT NM8NL-630 4P) — в прайсе нет | 1 | шт | pys | 261008 | GIRIS | aksesuar | şema 2 · giriş · RCCB 4P 500A 300mA · RCCB 4P 300мА — modüler RCCB bu akımda yok; MCCB'ye takılan diferansiyel modül
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | rozetka | PYS-005 | Розетка панельная 63А 5Р (3P+N+PE) 400В IP67 | 3 | шт | pys | 261008 | CIKIS | rozetka | şema 2 · P1–P3 priz · 4P C40 için 40A priz standardı yok → 63A
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | rozetka | PYS-007 | Разъём панельный 250А 5Р (3P+N+PE) 400В IP67 | 1 | шт | pys | 261008 | CIKIS | rozetka | şema 2 · P4 priz 250A
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | rozetka | PYS-008 | Разъём панельный 200А 5Р (3P+N+PE) 400В IP67 | 1 | шт | pys | 261008 | CIKIS | rozetka | şema 2 · P5 priz 200A
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | rozetka | PYS-006 | Розетка панельная 32А 3Р (1P+N+PE) 230В IP67 | 3 | шт | pys | 261008 | CIKIS | rozetka | şema 2 · S1–S3 priz
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | aksesuar | 130500015 | Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20) | 4 | шт | ekt | 261008 | KUMANDA | aksesuar | projede yok — şemada çizili değil; talep formunda 'cable glands' istendi, giriş/çıkış kablosu için eklendi (giriş 2 + P4/P5 çıkış 2)
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300324 | Шина медн.4х50х4000 | 4.88 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300324 | Шина медн.4х50х4000 | 1.63 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | N barası (faz ile aynı)
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 1.63 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 20 | шт | ekt | 261008 | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye)
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | 261008 | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261008 | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261008 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 5.6 | м | ekt | 261008 | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 21.1 | м | harmony | 261008 | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | 3.3 | м | harmony | 261008 | SARF | kablo | ПВ3 95 mm² pano içi
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261008 | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261008 | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | 12 | шт | ekt | 261008 | SARF | pabuc | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261008 | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261008 | SARF | bag | kablo bağı
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261008
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 633.6 | мин | монтажная работа | 261008
ЩР-2 (переносной щит 500А: 3×380В 40А + 380В 250А + 380В 200А + 3×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | [6 empty] | 261008 |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) |  |  | ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261008
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | korpus | 714-15116 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | 261008 | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede korpus yok — duvar tipi; IP65 metal duvar korpusu listede yok → IP54
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | mccb | 271360 | Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250А 100кА с электронным расцепителем (R) | 1 | шт | chint | 261008 | GIRIS | mccb | şema 3 · giriş · MCCB 4P 200A · NXM 4P 200A listede yok → NM8N-250 EN, Ir=200A ayarlanır
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | oto | 814252 | Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R) | 6 | шт | chint | 261008 | CIKIS | oto | şema 3 · ana bara · P1–P5 (P4 iki kez çizili)
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | oto | 814017 | Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R) | 5 | шт | chint | 261008 | CIKIS | oto | şema 3 · ana bara · S1–S5
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | aksesuar | 449982 | Диф. модуль NM8NL-250 4P AC RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R) | 1 | шт | chint | 261008 | GIRIS | aksesuar | şema 3 · giriş · RCCB 4P 200A 300mA · RCCB 4P 300мА — modüler RCCB bu akımda yok; MCCB'ye takılan diferansiyel modül
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | rozetka | PYS-005 | Розетка панельная 63А 5Р (3P+N+PE) 400В IP67 | 6 | шт | pys | 261008 | CIKIS | rozetka | şema 3 · P1–P5 priz (P4 iki kez çizili) · 4P C40 için 40A priz standardı yok → 63A
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | rozetka | PYS-006 | Розетка панельная 32А 3Р (1P+N+PE) 230В IP67 | 5 | шт | pys | 261008 | CIKIS | rozetka | şema 3 · S1–S5 priz
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | aksesuar | 130500015 | Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20) | 1 | шт | ekt | 261008 | KUMANDA | aksesuar | projede yok — şemada çizili değil; talep formunda 'cable glands' istendi, giriş/çıkış kablosu için eklendi
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300321 | Шина медн.3х25х4000 | 4.13 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300321 | Шина медн.3х25х4000 | 1.38 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | N barası (faz ile aynı)
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.38 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 20 | шт | ekt | 261008 | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye)
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | 261008 | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | 261008 | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261008 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261008 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 5 | м | ekt | 261008 | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 29 | м | harmony | 261008 | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | 1.7 | м | harmony | 261008 | SARF | kablo | ПВ3 95 mm² pano içi
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261008 | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261008 | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | 6 | шт | ekt | 261008 | SARF | pabuc | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261008 | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261008 | SARF | bag | kablo bağı
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261008
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 642 | мин | монтажная работа | 261008
ЩР-3 (переносной щит 200А: 5×380В 40А + 5×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | [6 empty] | 261008 |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) |  |  | ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | 2 | комплект | TEKLED electric | 261008
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | korpus | 714-15085 | Мет. Корпус (1400x600x400) +10см база IP65 | 1 | шт | teksan f | 261008 | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede korpus yok — dış saha IP65, dikili (IN_ANA 400 A)
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | mccb | PYS-003 | Авт. выкл. 4P 400А 50кА (CHINT NM8N-400 4P TM 400А) — в прайсе нет | 1 | шт | pys | 261008 | GIRIS | mccb | talep formu · poz.4 · MCCB 4P 400A (şema yok)
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | oto | 814252 | Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R) | 5 | шт | chint | 261008 | CIKIS | oto | talep formu · poz.4 · 9×4P C40 (şema yok)
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | oto | 814252 | Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R) | 4 | шт | chint | 261008 | CIKIS | oto | talep formu · poz.4 · 9×4P C40 (şema yok)
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | oto | 814017 | Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R) | 9 | шт | chint | 261008 | CIKIS | oto | talep formu · poz.4 · 9×1P C32 (şema yok)
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | aksesuar | PYS-004 | Диф. модуль 4P 400А RCD 300мА (CHINT NM8NL-400 4P) — в прайсе нет | 1 | шт | pys | 261008 | GIRIS | aksesuar | talep formu · poz.4 · RCCB 4P 400A 300mA (şema yok) · RCCB 4P 300мА — modüler RCCB bu akımda yok; MCCB'ye takılan diferansiyel modül
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | rozetka | PYS-005 | Розетка панельная 63А 5Р (3P+N+PE) 400В IP67 | 9 | шт | pys | 261008 | CIKIS | rozetka | talep formu · poz.4 · 9×380В priz · 4P C40 için 40A priz standardı yok → 63A
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | rozetka | PYS-006 | Розетка панельная 32А 3Р (1P+N+PE) 230В IP67 | 9 | шт | pys | 261008 | CIKIS | rozetka | talep formu · poz.4 · 9×230В priz
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | aksesuar | 130500015 | Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20) | 2 | шт | ekt | 261008 | KUMANDA | aksesuar | projede yok — şemada çizili değil; talep formunda 'cable glands' istendi, giriş/çıkış kablosu için eklendi (paralel giriş kablosu varsayımı)
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 4.88 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 1.63 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | N barası (faz ile aynı)
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.63 | м | ekt | 261008 | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 20 | шт | ekt | 261008 | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye)
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261008 | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261008 | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261008 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261008 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261008 | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 4 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 6.2 | м | ekt | 261008 | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 47.5 | м | harmony | 261008 | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261008 | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 2 | упак | ekt | 261008 | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261008 | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261008 | SARF | bag | kablo bağı
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261008
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 885 | мин | монтажная работа | 261008
ЩР-4 (переносной щит 400А: 9×380В 40А + 9×230В 32А IP67) (261008 islam atr) | [6 empty] | 261008 |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 4