## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | Источник | ROL | NORM | DURUM | NOT | FID | YENİ | SIRA | G mm/adet | Y mm | D mm | KORUMA IN | KATEGORİ | KABLO ALANI mm | SIRA GENİŞLİĞİ mm | VERİ EKSİK | İŞ ADEDİ | KESİT | TEL adet | TEL m | UÇ | KLEMENS KESİT | L+N KLEMENS | PE KLEMENS | MODÜL | TOPLAM ADET | NORM dk | İŞ dk | SIRA REF mm | N DELİK (ШНИ) | PE DELİK (ШНИ) | TARAK
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) |  |  | 1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | OK | projede ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4 — 3 bölme; KAZTEK ВРУ 1700x700x450+база (ВРУ1-13-20 719-15015 fiyatsız) | F059 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | korpus | 719-15085 | Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31 | 2 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | OK | projede ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4 — 3 bölme; KAZTEK ВРУ 1700x700x450+база (ВРУ1-13-20 719-15015 fiyatsız) | F059 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 180 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 2 | шт | pys | 261006 | GIRIS | rubilnik | OK | şema · лист 2 · ВРУ1-13-20 · ПЦ 400А ×2 | F018 |  | 1 | 52.5 |  |  | 400 | MCCB | 0 | 105 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 20 | 400 | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | mccb | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | mccb | OK | şema · лист 2 · ВРУ1-13-20 · ВА88-35 200А (лев. секция) | F017 |  | 2 | 105 | 165 | 123 | 0 | MCCB |  | 105 | 1 | 1 | 70 | 3 | 1.5 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 15.3 | 300 | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | mccb | 131364 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 160A 36кА (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | mccb | OK | şema · лист 2 · ВРУ1-13-20 · ВА88-35 160А (прав. секция) | F016 |  | 2 | 90 | 155 | 112 | 0 | MCCB |  | 90 | 1 | 1 | 50 | 3 | 1.5 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 15.3 | 250 | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 2 | шт | chint | 261006 | CIKIS | mccb | OK | şema · лист 2 · ВРУ1М-44 (1) c3 / (2) c9 | F015 |  | 1 | 90 | 155 | 112 | 0 | MCCB |  | 180 | 1 | 2 | 25 | 6 | 3 | PABUC | 35 | 8 | 2 | 0 | 2 | 15.3 | 30.6 | 250 | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | mccb | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА (R) | 2 | шт | chint | 261006 | YEDEK | mccb | OK | şema · лист 2 · ВРУ1М-44 резерв ВА88-35 80А ×2 | F015 |  | 1 | 90 | 155 | 112 | 0 | MCCB |  | 180 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.3 | 30.6 | 250 | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | shunt | OK | şema · лист 2 · РН47 c6, c12 (откл. при пожаре) | F025 |  | 5 | 18 | 79 |  | 0 |  |  | 36 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | sayac | KR | Отан САР4У-Э712 TX RS2 OP П Д (3x57,7/100V 5-7,5A) | 2 | шт | saiman | 261006 | OLCU | sayac | OK | şema · лист 2 · "Отан" САР4У-Э712.1-ТХ ×2 · projeye sadık: Отан САР4У-Э712.1-ТХ 5-7,5А (listede yok) | F060 |  | 3 |  |  |  | 0 | OLCU |  |  | 3 | 2 | 2.5 | 20 | 24 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.1 | 16.2 | 300 | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | tt | 989-101-0134 | Трансформатор Т-0,66 200\5 (9) | 3 | шт | teksan f | 261006 | OLCU | tt | OK | şema · лист 2 · Т-0,66У3 200/5 | F045 |  | 3 |  |  |  | 0 | OLCU |  |  | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.9 | 17.7 | 300 | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | tt | 989-101-0123 | Трансформатор Т-0,66 150\5 (9) | 3 | шт | teksan f | 261006 | OLCU | tt | OK | şema · лист 2 · Т-0,66У3 150/5 | F046 |  | 4 |  |  |  | 0 | OLCU |  |  | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.9 | 17.7 | 300 | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | oto | OK | şema · лист 2 · ВРУ1-13-20 · 6,3А ×2 · projede 6,3А — bir üst kademe C10 | F013 |  | 6 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 0 | 1
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | oto | 813877 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK | şema · лист 2 · c1 | F001 |  | 5 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | YUKSUK | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | oto | 813876 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK | şema · лист 2 · c2 | F002 |  | 5 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | YUKSUK | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | oto | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) | 3 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK | şema · лист 2 · c6, c12, c14 | F003 |  | 5 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 3 | 1
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | oto | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | YEDEK | oto | OK | şema · лист 2 · c4 резерв | F003 |  | 5 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 1
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | oto | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK | şema · лист 2 · c5, c13 | F005 |  | 6 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | oto | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | YEDEK | oto | OK | şema · лист 2 · ВРУ1М-44 (1) резерв 3P25 ×2 | F005 |  | 6 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 0 | 1
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | oto | 813874 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) | 4 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK | şema · лист 2 · c7, c8, c10, c11 | F004 |  | 6 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 216 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 16 | 150 | 0 | 4 | 1
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | oto | OK | projede yok — faz sinyal lambaları koruması (giriş başına) için eklendi | F014 |  | 6 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 0 | 1
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | condencator | PYS-003 | Конденсатор КЗ-500 0,5 мкФ (помехоподавляющий, узел учета) | 2 | шт | pys | 261006 | OLCU | condencator | FİYAT YOK | şema · лист 2 · КЗ-500 0,5мкф ×2 | F062 |  | G |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 8.4 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | aksesuar | 989-100-1757 | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | 2 | шт | teksan f | 261006 | KUMANDA | kontak | OK | projede yok — AT bağlantılı sayaç için test klemens kutusu eklendi | F047 |  | G |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | lamb | 593073 | Индикатор ND16-22D/2 белый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | lamb | OK | şema · лист 2 · НВ-24 ×2 | F026 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — giriş faz sinyal lambası (sarı, Ввод 1/2) için eklendi | F028 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — giriş faz sinyal lambası (yeşil, Ввод 1/2) için eklendi | F029 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — giriş faz sinyal lambası (kırmızı, Ввод 1/2) için eklendi | F027 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | bara | 130200058 | Шина алюм АД31Т 5х50х4000 | 6.24 | м | ekt | 261006 | SARF | bara | ESKİ | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6.24 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 30 | 187.2 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | bara | 130200058 | Шина алюм АД31Т 5х50х4000 | 2.08 | м | ekt | 261006 | SARF | bara | ESKİ | N barası (faz ile aynı) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.08 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 30 | 62.4 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | bara | 130200197 | Шина алюм. АД31Т5х30х4000 (1пол/4м) | 2.08 | м | ekt | 261006 | SARF | bara | ESKİ | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.08 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 30 | 62.4 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 24 | шт | ekt | 261006 | SARF | izolator | ESKİ | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 5 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 6 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 8.9 | м | ekt | 261006 | SARF | kanal | ESKİ | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 5 | 44.5 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 17.6 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 17.6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1 | 17.6 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 26.4 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 26.4 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1 | 26.4 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 3.3 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 25 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1 | 3.3 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.50 | HARMONY ПВ3 1*50 | 1.7 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 50 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | 1.7 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 70 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 12 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100168 | Наконечник медно-луженный JG - 50 IEK (100) | 6 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 50 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | 6 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 70 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1095.6 | мин | монтажная работа | 261006
1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  | EKSİK FİYAT | YERLEŞİM: PERDE YOK
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) |  |  | ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | korpus | 719-15420 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_ORTA | OK | projede ЯАВР3-40-2 (АО Казэлектромонтаж, iç yapı çizilmemiş) — ATS + sayaç + lamba MCB sıraları için ЩМП-4 IP54 | F058 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | ats | 171631 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | ats | OK | şema · лист 2 · ЯАВР · ЯАВР3-40-2 · NXZB-63H/4C: 2 giriş MCB dahili (спецификация: автоматы на вводе) — D eğrisi | F044 |  | 1 | 248 | 125 | 130 | 40 | MCCB |  | 248 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 194.6 | 194.6 | 150 | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | sayac | NY | Дала TX П СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A) | 1 | шт | saiman | 261006 | OLCU | sayac | OK | şema · лист 2 · ЯАВР · PI "Салют" САР4-Э708 · projeye sadık: Салют САР4-Э708 10-100А (listede yok) | F061 |  | 2 |  |  |  | 0 | OLCU |  |  | 3 | 1 | 2.5 | 10 | 12 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 8.1 | 300 | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | oto | OK | projede yok — faz sinyal lambaları koruması için eklendi | F014 |  | 3 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 0 | 1
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — giriş faz sinyal lambası (sarı, ввод 1/2) için eklendi | F028 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — giriş faz sinyal lambası (yeşil, ввод 1/2) için eklendi | F029 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | lamb | OK | projede yok — giriş faz sinyal lambası (kırmızı, ввод 1/2) için eklendi | F027 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 10.6 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.2 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1 | 13.2 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 7.7 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 1 | 7.7 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 14 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 6 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 376.8 | мин | монтажная работа | 261006
ЯАВР (ЯАВР3-40-2) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: PERDE YOK
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) |  |  | ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРн-24з-0 74 У2 IP54 — 4×3P (216 mm) bir sıraya sığmıyor, 2 sıra için ЩРн-36 IP54 | F050 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK | şema · лист 2 · ШРС · нШУхп, нЩС | F007 |  | 1 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK | şema · лист 2 · ШРС · нШУпн | F007 |  | 2 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK | şema · лист 2 · ШРС · нЯз1 | F006 |  | 2 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 32.4 | мин | монтажная работа | 261006
ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) |  |  | ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРн-36з-0 74 У2 IP54 (2 sıra kullanıldı) | F050 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | bh | 193185 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK | şema · лист 3 · ШР1 · ВН-32 | F019 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 100 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F009 |  | 1 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F009 |  | 2 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F006 |  | 2 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | YEDEK | oto | OK |  | F010 |  | 2 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 1
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | 261006 | CIKIS | dif | OK |  | F022 |  | 2 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.3 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 25 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 6 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 75.6 | мин | монтажная работа | 261006
ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) |  |  | ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРн-24з-0 74 У2 IP54 (10 mod tek sırada) | F052 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK | şema · лист 3 · ШР2 · ВН-32 | F020 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 40 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F006 |  | 1 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | 261006 | CIKIS | dif | OK |  | F022 |  | 1 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.3 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 54 | мин | монтажная работа | 261006
ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) |  |  | ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРн-24з-0 74 У2 IP54 — 20 mod + %20 yedek 24'e sığmıyor, ЩРн-36 IP54 | F050 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | bh | 193185 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK | şema · лист 3 · ШР3 · ВН-32 | F019 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 100 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F006 |  | 1 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F007 |  | 2 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F008 |  | 2 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | YEDEK | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 0 | 1
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 25 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 6 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 61.8 | мин | монтажная работа | 261006
ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) |  |  | ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРн-36з-0 74 У2 IP54 (2 sıra kullanıldı) | F050 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK | şema · лист 4 · ШР4 · ВН-32 | F020 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 40 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F006 |  | 2 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 2 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | YEDEK | oto | OK |  | F010 |  | 2 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 1
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | 261006 | CIKIS | dif | OK |  | F022 |  | 1 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | dif | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | dif | OK |  | F043 |  | 2 | 72 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 72 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.7 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 70.2 | мин | монтажная работа | 261006
ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) |  |  | ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРн-36з-0 74 У2, спецификация IP31 | F051 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK | şema · лист 5 · ШР5 · ВН-32 | F020 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 40 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F006 |  | 1 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 3 | 1
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 2 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | YEDEK | oto | OK |  | F010 |  | 2 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 0 | 1
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | oto | 296713 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F011 |  | 2 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | dif | OK |  | F022 |  | 2 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 73.8 | мин | монтажная работа | 261006
ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | PANO: SIRA YÜKSEKLİĞİ AŞIYOR YERLEŞİM: YÜKSEKLİK AŞIYOR
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) |  |  | ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | korpus | 713-15050 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1000х500х180mm) S/A IP31 | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede КМПб 4/42 IP30 — NEXUS 48 (42 modülük NEXUS yok) | F054 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK |  | F020 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 40 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 90 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | YEDEK | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 1
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F006 |  | 1 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 11 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | contactor | OK | şema · лист 6 · ШРб-1 · B3–B8, B12–B16 | F023 |  | 2 | 18 | 85 | 66.5 | 0 | KONTAKTOR |  | 198 | 2 | 11 | 4 | 33 | 19.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.9 | 64.9 | 200 | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | contactor | 256089 | Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | contactor | OK | şema · лист 6 · ШРб-1 · B2 | F024 |  | 3 | 36 | 85 | 66.5 | 0 | KONTAKTOR |  | 36 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.9 | 5.9 | 200 | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | button | 130200085 | Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144) | 10 | шт | ekt | 261006 | KUMANDA | button | ESKİ |  | F048 |  | 3 |  |  |  | 0 | KAPI |  |  | 3 | 10 | 1.5 | 20 | 16 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | button | 130200085 | Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144) | 2 | шт | ekt | 261006 | KUMANDA | button | ESKİ |  | F048 |  | 4 |  |  |  | 0 | KAPI |  |  | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 3 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 21.1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 21.1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 1 | 21.1 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 23.8 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 23.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 1 | 23.8 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 295.2 | мин | монтажная работа | 261006
ШРб-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | PANO: MODÜL YETERSİZ YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 4
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) |  |  | ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | korpus | 713-15050 | Met. Щит Щит ЩРв инд (1000х500х180mm) S/A IP31 | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede КМПб 4/42 IP30 — NEXUS 32 (içerik 26 mod) | F055 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK |  | F020 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 40 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | 261006 | YEDEK | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 0 | 1
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F006 |  | 1 | 54 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 6 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | contactor | OK | şema · лист 7 · ШРб-2 · B9, B17, B10, B18, B11, B19 | F023 |  | 2 | 18 | 85 | 66.5 | 0 | KONTAKTOR |  | 108 | 2 | 6 | 4 | 18 | 10.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.9 | 35.4 | 200 | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | contactor | 256089 | Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | contactor | OK | şema · лист 7 · ШРб-2 · B1 | F024 |  | 2 | 36 | 85 | 66.5 | 0 | KONTAKTOR |  | 36 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.9 | 5.9 | 200 | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | button | 130200085 | Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144) | 7 | шт | ekt | 261006 | KUMANDA | button | ESKİ |  | F048 |  | 2 |  |  |  | 0 | KAPI |  |  | 3 | 7 | 1.5 | 14 | 11.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 12.3 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 1 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 13.9 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 4 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 1 | 13.9 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 201 | мин | монтажная работа | 261006
ШРб-2 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | PANO: MODÜL YETERSİZ YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) |  |  | Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЩРн-12з-1 36 — KAZTEK ЩРН-12 IP54 (спец. IP31) | F053 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK |  | F021 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 32 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 | 150 | 6 | 6 | 1
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 55.8 | мин | монтажная работа | 261006
Щс (ЩРн-12з-1 36) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) |  |  | ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | korpus | 711-03016 | DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1 | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede КМПб 4/42 IP30 → NEXUS 48 | F054 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK |  | F020 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 40 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | fotorele | fr-din-1-25 | Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF | 1 | шт | ekf | 261006 | CIKIS | fotorele | YASAK |  | F049 |  | 1 | 17.5 |  |  | 0 | MODULER |  | 17.5 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 12 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 216 | 1 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 24 | 12 | 12 | 12 | 4 | 48 | 150 | 12 | 12 | 1
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 2 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | 261006 | CIKIS | dif | OK |  | F022 |  | 2 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 132 | мин | монтажная работа | 261006
ЩО-1 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  | EKSİK FİYAT | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) |  |  | ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | korpus | 711-03014 | DX10-A32SWB V10 32 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede КМПб 4/28 IP30 → NEXUS 32 | F055 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK |  | F021 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 32 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | fotorele | fr-din-1-25 | Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF | 1 | шт | ekf | 261006 | CIKIS | fotorele | YASAK |  | F049 |  | 1 | 17.5 |  |  | 0 | MODULER |  | 17.5 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 12 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 216 | 1 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 24 | 12 | 12 | 12 | 4 | 48 | 150 | 12 | 12 | 1
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | 261006 | CIKIS | dif | OK |  | F022 |  | 2 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 120 | мин | монтажная работа | 261006
ЩО-2 (КМПб 4/28) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  | EKSİK FİYAT | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) |  |  | ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | korpus | 711-03016 | DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1 | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede КМПб 4/42 IP30 → NEXUS 48 | F054 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK |  | F020 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 40 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 13 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 234 | 1 | 13 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 26 | 13 | 13 | 13 | 4 | 52 | 150 | 13 | 13 | 1
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | 261006 | CIKIS | dif | OK |  | F022 |  | 2 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 118.2 | мин | монтажная работа | 261006
ЩО-3 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) |  |  | ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | korpus | 711-03016 | DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1 | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede КМПб 4/42 IP30 → NEXUS 48 | F054 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK |  | F021 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 32 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 12 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 216 | 1 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 24 | 12 | 12 | 12 | 4 | 48 | 150 | 12 | 12 | 1
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 6 | шт | chint | 261006 | CIKIS | dif | OK |  | F022 |  | 2 | 36 | 86 | 79 | 0 | MODULER |  | 216 | 1 | 6 | 2.5 | 6 | 0.9 | YUKSUK | 2.5 | 12 | 6 | 12 | 6 | 4 | 24 | 150 | 6 | 6 | 1
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 118.8 | мин | монтажная работа | 261006
ЩО-4 (КМПб 4/42) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) |  |  | ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | 2 | комплект | TEKLED electric | 261006
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | korpus | 711-03010 | DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede КМПб 4/14 IP30 → NEXUS 18 | F056 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK |  | F021 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 32 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | 261006 | CIKIS | oto | OK |  | F010 |  | 1 | 18 | 81 | 77.8 | 0 | MODULER |  | 162 | 1 | 9 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 18 | 9 | 9 | 18 | 4 | 36 | 150 | 9 | 9 | 1
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | fotorele | PYS-004 | Сумеречный выключатель Legrand 0412623 (с выносным датчиком) | 1 | шт | pys | 261006 | CIKIS | fotorele | FİYAT YOK |  | F063 |  | 1 | 35 |  |  | 0 | MODULER |  | 35 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | 261006 | SARF | tarak | OK | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 81.6 | мин | монтажная работа | 261006
ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  | EKSİK FİYAT | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) |  |  | Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede Я5111-2274УХЛ4 (Алматинский ЭМЗ, komple kutu) — KAZTEK ЩМП-2 IP54 (NS2/NXC derinliği) | F057 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | oto | 495077 | Пускатель NS2-25 1-1.6A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | oto | OK | şema · лист 5 · Я-Нц · QF1 АЕ1030 Ip=1,6А · NS2-25 1-1,6A motor koruma | F030 |  | 1 | 17.5 |  |  | 0 | MODULER | 0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | contactor | OK | şema · лист 5 · Я-Нц · KM ПМЛ1100 ~220В | F032 |  | 1 | 45.5 | 75 | 126.5 | 0 | KONTAKTOR |  | 45.5 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 1.8 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5.9 | 5.9 | 200 | 0 | 1 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | perekluchatel | OK | şema · лист 5 · Я-Нц · SA1 ПКУ3-14С | F035 |  | K |  |  |  | 0 | KAPI |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | lamb | OK | şema · лист 5 · Я-Нц · HLR1 АМЕ | F027 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | button | 667113 | Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | button | OK | şema · лист 5 · Я-Нц · SB2 пуск | F036 |  | K |  |  |  | 0 | KAPI |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | button | 667114 | Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | button | OK | şema · лист 5 · Я-Нц · SB1 стоп | F037 |  | K |  |  |  | 0 | KAPI |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 10.8 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 1 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | klemens | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50) | 5 | шт | ekt | 261006 | SARF | klemens | ESKİ | L/N klemens 2.5 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 5 | 2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | klemens | ESKİ | PE klemens 2.5 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | aksesuar | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | aksesuar | ESKİ | klemens grubu başına 2 stoper | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 106.8 | мин | монтажная работа | 261006
Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) |  |  | Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | 2 | комплект | TEKLED electric | 261006
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede ЯРП-25-УЗ (АО Казэлектромонтаж, komple kutu) — KAZTEK ЩМП-2 IP54 | F057 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | bh | OK | şema · лист 2 · Я1/Я2 ЯРП25 · рубильник · ЯРП-25: 25А yok — NXHB 32A (bir üst kademe) | F021 |  | 1 | 54 | 80 | 78 | 32 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | ppn | 520488 | Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10х38 3П (R) | 1 | шт | chint | 261006 | CIKIS | ppn | OK | şema · лист 2 · Я1/Я2 ЯРП25 · предохранители (yuva 3P) | F041 |  | 2 | 54 | 81 | 61 | 0 | MCCB | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17.9 | 17.9 | 250 | 0 | 0 | 0
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | ppn | 520259 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 25A 10х38 | 3 | шт | chint | 261006 | CIKIS | ppn | OK | şema · лист 2 · Я1/Я2 ЯРП25 · вставка 25А ×3 | F042 |  | 2 |  |  |  | 0 | MCCB |  |  | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | PABUC | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17.9 | 53.7 | 250 | 0 | 0 | 0
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 6 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 103.2 | мин | монтажная работа | 261006
Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) |  |  | Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | 1 | комплект | TEKLED electric | 261006
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 1 | шт | teksan f | 261006 | KORPUS | KORPUS_KUCUK | OK | projede Я5411-3074 (Алматинский ЭМЗ, komple kutu) — KAZTEK ЩМП-2 IP54 (NS2/NXC derinliği) | F057 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | kilit | 256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | kilit | OK | projede yok — reversif KM1/KM2 mekanik kilit için eklendi | F040 |  | 1 |  |  |  | 0 | KONTAKTOR | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | oto | 495081 | Пускатель NS2-25 6-10A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | GIRIS | oto | OK | şema · лист 8 · Яз1 · 1-QF АЕ2020 Ip=10А · NS2-25 6-10A | F031 |  | 1 | 17.5 |  |  | 0 | MODULER | 0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 2 | шт | chint | 261006 | CIKIS | contactor | OK | şema · лист 8 · Яз1 · 1-KM1, 1-KM2 ПМЛ-1500 ~220В | F032 |  | 1 | 45.5 | 75 | 126.5 | 0 | KONTAKTOR |  | 91 | 2 | 2 | 1.5 | 6 | 3.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5.9 | 11.8 | 200 | 0 | 2 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | rele | 837108 | Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R) | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | rele | OK | şema · лист 8 · Яз1 · 1-KK · şemada çizili, перечень'de yok — Зд1 0,18 кВт ayar teyit | F033 |  | 1 | 45 | 67 | 94 | 0 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | rele | 285448 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В AC (R) | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | rele | OK | şema · лист 8 · Яз1 · P2 ПЭ-37 ~220В 4з+4р · JZX-22F(D) 4 CO (4з+4р karşılığı) | F038 |  | 1 |  |  |  | 0 | MODULER |  |  | 3 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | aksesuar | 285976 | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | aksesuar | OK | projede yok — P2 rölesi altlığı için eklendi | F039 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | perekluchatel | OK | şema · лист 8 · Яз1 · 1-SA1 ПКУ3.14С.2001 | F035 |  | K |  |  |  | 0 | KAPI |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | lamb | OK | şema · лист 8 · Яз1 · 1-HLR1 открыта | F029 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | lamb | OK | şema · лист 8 · Яз1 · 1-HLR2 закрыта | F027 |  | K | 31.5 | 31.5 | 64 | 0 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | button | 667113 | Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 2 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | button | OK | şema · лист 8 · Яз1 · 1-SB2, 1-SB3 КЕ-011 исп.4 | F036 |  | K |  |  |  | 0 | KAPI |  |  | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | button | 667114 | Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 1 | шт | chint | 261006 | KUMANDA | button | OK | şema · лист 8 · Яз1 · 1-SB1 КЕ-011 исп.5 | F037 |  | K |  |  |  | 0 | KAPI |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | N barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | 261006 | SARF | nbara | ESKİ | PE barası ШНИ (otomatik) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 23.3 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 23.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 1 | 23.3 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | 261006 | SARF | kablo | TARİH YOK | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | klemens | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50) | 9 | шт | ekt | 261006 | SARF | klemens | ESKİ | L/N klemens 2.5 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2.673 | 9 | 2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 3 | шт | ekt | 261006 | SARF | klemens | ESKİ | PE klemens 2.5 mm² | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 3 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | aksesuar | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | aksesuar | ESKİ | klemens grubu başına 2 stoper | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | yuksuk | ESKİ | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | 261006 | SARF | pabuc | ESKİ | kapak topraklama pabucu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | 261006 | SARF | bag | ESKİ | kablo bağı | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал | 261006
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 202.8 | мин | монтажная работа | 261006
Яз1 (Я5411-3074) (261006 guldana atr) | [6 empty] | 261006 |  |  |  | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1