## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | ROL | NORM | NOT | FID
ВРУ (261009 ksam obsh) |  |  | ВРУ (261009 ksam obsh) | 1 | комплект | TEKLED electric
ВРУ (261009 ksam obsh) | korpus | 719-15437 | Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede ЩМП-16.6.4-0 УХЛ3 IP31 IEK — KAZTEK 1600x600x400 muadili | F017
ВРУ (261009 ksam obsh) | mccb | B000096 | Авт. выкл. YCM1-250L 200A/3300 | 2 | шт | cnc | GIRIS | mccb | şema · ana bara · Q1, Q2 | F012
ВРУ (261009 ksam obsh) | oto | 296831 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 40А 4.5kA х-ка C | 6 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F004
ВРУ (261009 ksam obsh) | oto | 296830 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32А 4.5kA х-ка C | 2 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F005
ВРУ (261009 ksam obsh) | oto | 296830 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F005
ВРУ (261009 ksam obsh) | oto | 296827 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF13 (резерв) | F006
ВРУ (261009 ksam obsh) | oto | 296709 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F002
ВРУ (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 2 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F001
ВРУ (261009 ksam obsh) | oto | 296825 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 6А 4.5kA х-ка C | 2 | шт | cnc | KUMANDA | oto | projede yok — giriş başına faz lambaları koruması için eklendi | F011
ВРУ (261009 ksam obsh) | lamb | E010209 | Индикатор желтый AC/DC230В AD22-22D Y | 2 | шт | cnc | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L1) için eklendi | F014
ВРУ (261009 ksam obsh) | lamb | E010207 | Индикатор зеленый AC/DC230В AD22-22D G | 2 | шт | cnc | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L2) için eklendi | F015
ВРУ (261009 ksam obsh) | lamb | E010208 | Индикатор красный AC/DC230В AD22-22D R | 2 | шт | cnc | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyali (L3) için eklendi | F016
ВРУ (261009 ksam obsh) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 5.35 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB
ВРУ (261009 ksam obsh) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.78 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı)
ВРУ (261009 ksam obsh) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.78 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD
ВРУ (261009 ksam obsh) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 24 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye)
ВРУ (261009 ksam obsh) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ВРУ (261009 ksam obsh) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ВРУ (261009 ksam obsh) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ВРУ (261009 ksam obsh) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ВРУ (261009 ksam obsh) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 6.1 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ВРУ (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 10.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ВРУ (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.70 | HARMONY ПВ3 1*70 | 3.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 70 mm² pano içi
ВРУ (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ВРУ (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ВРУ (261009 ksam obsh) | pabuc | 260100169 | Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50) | 12 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 70 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
ВРУ (261009 ksam obsh) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ВРУ (261009 ksam obsh) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ВРУ (261009 ksam obsh) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ВРУ (261009 ksam obsh) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 609 | мин | монтажная работа
ВРУ (261009 ksam obsh) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ЩС (261009 ksam obsh) |  |  | ЩС (261009 ksam obsh) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС (261009 ksam obsh) | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK |  | F018
ЩС (261009 ksam obsh) | oto | 296829 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 25А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | GIRIS | oto | şema · ana bara · QF ввод | F008
ЩС (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F001
ЩС (261009 ksam obsh) | oto | 814183 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 16A 6кА х-ка D | 2 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F007
ЩС (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF4 (резерв) | F001
ЩС (261009 ksam obsh) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩС (261009 ksam obsh) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩС (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩС (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩС (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩС (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩС (261009 ksam obsh) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩС (261009 ksam obsh) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩС (261009 ksam obsh) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС (261009 ksam obsh) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 47.4 | мин | монтажная работа
ЩС (261009 ksam obsh) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) |  |  | ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | korpus | 712-03052 | DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩРВ-П-24 IP41 IEK навесной — NEXUS о/у Х24 | F019
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296830 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | GIRIS | oto | şema · ana bara · QF ввод | F005
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 5 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F001
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296709 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10А 4.5kA х-ка C | 4 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F002
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296709 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F002
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF11 (резерв) | F001
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 75.6 | мин | монтажная работа
ЩО1.1 (261009 ksam obsh) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) |  |  | ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | korpus | 712-03052 | DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩРВ-П-24 IP41 IEK навесной — NEXUS о/у Х24 | F019
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296830 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | GIRIS | oto | şema · ana bara · QF ввод | F005
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 6 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F001
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296709 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10А 4.5kA х-ка C | 3 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F002
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF10 (резерв) | F001
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 71.4 | мин | монтажная работа
ЩО1.2 (261009 ksam obsh) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) |  |  | ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | korpus | 712-03052 | DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩРВ-П-24 IP41 IEK навесной — NEXUS о/у Х24 | F019
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296830 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | GIRIS | oto | şema · ana bara · QF ввод | F005
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 6 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F001
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296709 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10А 4.5kA х-ка C | 3 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F002
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296709 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10А 4.5kA х-ка C | 2 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F002
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF12 (резерв) | F001
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 79.2 | мин | монтажная работа
ЩО2.1 (261009 ksam obsh) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) |  |  | ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | korpus | 712-03052 | DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩРВ-П-24 IP41 IEK навесной — NEXUS о/у Х24 | F019
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296830 | Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | GIRIS | oto | şema · ana bara · QF ввод | F005
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 6 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F001
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296709 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10А 4.5kA х-ка C | 3 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F002
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296709 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F002
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF11 (резерв) | F001
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 75.6 | мин | монтажная работа
ЩО2.2 (261009 ksam obsh) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) |  |  | ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | korpus | 712-03052 | DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩРВ-П-24 IP41 IEK навесной — NEXUS о/у Х24 | F019
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | shunt | A011130 | Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V | 1 | шт | cnc | KUMANDA | shunt | şema · QF ввод · РН47 220В (ППС УК-ВК) · РН47 muadili — QF girişe monte | F013
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | oto | 814185 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D | 1 | шт | cnc | GIRIS | oto | şema · ana bara · QF ввод | F009
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | KUMANDA | oto | projede yok — РН47 bağımsız açtırma (ППС) kumanda devresi koruması için eklendi | F003
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 5 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F001
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF6 (резерв) | F001
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 73.2 | мин | монтажная работа
ЩВ1.1 (261009 ksam obsh) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) |  |  | ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | korpus | 712-03052 | DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩРВ-П-24 IP41 IEK навесной — NEXUS о/у Х24 | F019
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | shunt | A011130 | Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V | 1 | шт | cnc | KUMANDA | shunt | şema · QF ввод · РН47 220В (ППС УК-ВК) · РН47 muadili — QF girişe monte | F013
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | oto | 814185 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D | 1 | шт | cnc | GIRIS | oto | şema · ana bara · QF ввод | F009
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | KUMANDA | oto | projede yok — РН47 bağımsız açtırma (ППС) kumanda devresi koruması için eklendi | F003
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 3 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F001
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296709 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10А 4.5kA х-ка C | 2 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F002
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF6 (резерв) | F001
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 73.2 | мин | монтажная работа
ЩВ1.2 (261009 ksam obsh) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) |  |  | ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | korpus | 712-03052 | DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩРВ-П-24 IP41 IEK навесной — NEXUS о/у Х24 | F019
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | shunt | A011130 | Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V | 1 | шт | cnc | KUMANDA | shunt | şema · QF ввод · РН47 220В (ППС УК-ВК) · РН47 muadili — QF girişe monte | F013
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | oto | 814186 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D | 1 | шт | cnc | GIRIS | oto | şema · ana bara · QF ввод | F010
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | KUMANDA | oto | projede yok — РН47 bağımsız açtırma (ППС) kumanda devresi koruması için eklendi | F003
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 7 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F001
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F001
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF9 (резерв) | F001
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 85.2 | мин | монтажная работа
ЩВ2.1 (261009 ksam obsh) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) |  |  | ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | korpus | 712-03052 | DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у Х24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩРВ-П-24 IP41 IEK навесной — NEXUS о/у Х24 | F019
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | shunt | A011130 | Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V | 1 | шт | cnc | KUMANDA | shunt | şema · QF ввод · РН47 220В (ППС УК-ВК) · РН47 muadili — QF girişe monte | F013
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | oto | 814186 | Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D | 1 | шт | cnc | GIRIS | oto | şema · ana bara · QF ввод | F010
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296708 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | KUMANDA | oto | projede yok — РН47 bağımsız açtırma (ППС) kumanda devresi koruması için eklendi | F003
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 7 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F001
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296709 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | CIKIS | oto |  | F002
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | oto | 296710 | Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16А 4.5kA х-ка C | 1 | шт | cnc | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF9 (резерв) | F001
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 85.2 | мин | монтажная работа
ЩВ2.2 (261009 ksam obsh) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok