## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | ROL | NORM | NOT | FID
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09052 | 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 встраиваемый IP31 — modül 18 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F089
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F003
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F003
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 66 | мин | монтажная работа
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F090
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 79.8 | мин | монтажная работа
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F007
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515409 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F008
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 10 mm² pano içi
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100828 | Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 10 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 81.6 | мин | монтажная работа
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F090
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 79.8 | мин | монтажная работа
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-15060 | Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 встраиваемый IP31 — modül 32 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F092
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193184 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F009
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F010
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F011
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 6 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 109.2 | мин | монтажная работа
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09056 | 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 навесной IP31 — modül 23 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F093
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 96.6 | мин | монтажная работа
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 встраиваемый IP31 — modül 12 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F094
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F010
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 58.2 | мин | монтажная работа
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede NXW4-48 навесной IP31 — modül 37 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri — uygun modüler kutu yok, ЩМП-4 montaj plakalı | F095
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F013
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F014
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 148.2 | мин | монтажная работа
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 9 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 54 | мин | монтажная работа
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-15060 | Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 встраиваемый IP31 — modül 31 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F092
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 114 | мин | монтажная работа
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09052 | 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 встраиваемый IP31 — modül 17 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F089
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 70.8 | мин | монтажная работа
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 13 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 75.6 | мин | монтажная работа
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 71.4 | мин | монтажная работа
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09052 | 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 встраиваемый IP31 | F089
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F010
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 80.4 | мин | монтажная работа
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 встраиваемый IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F094
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 58.2 | мин | монтажная работа
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F090
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 79.8 | мин | монтажная работа
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 13 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 75.6 | мин | монтажная работа
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 6 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193166 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F016
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811004 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 54 | мин | монтажная работа
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09056 | 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 навесной IP31 | F093
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F013
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F019
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F018
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F014
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 97.8 | мин | монтажная работа
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F010
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F010
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 64.8 | мин | монтажная работа
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 19 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F090
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 88.2 | мин | монтажная работа
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F090
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 79.8 | мин | монтажная работа
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-15060 | Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 встраиваемый IP31 — modül 30 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F092
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F013
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F020
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F018
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F014
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 114 | мин | монтажная работа
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09053 | 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550х320х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 встраиваемый IP31 | F096
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F010
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F010
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 93.6 | мин | монтажная работа
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 71.4 | мин | монтажная работа
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09053 | 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550х320х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 встраиваемый IP31 — modül 22 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F096
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F010
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 88.8 | мин | монтажная работа
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09050 | 5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 встраиваемый IP31 | F097
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 54 | мин | монтажная работа
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 навесной IP31 | F090
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F013
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F014
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 84.6 | мин | монтажная работа
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F090
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 79.8 | мин | монтажная работа
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 8 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F010
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 49.8 | мин | монтажная работа
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 71.4 | мин | монтажная работа
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09053 | 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550х320х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 встраиваемый IP31 — modül 23 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F096
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F013
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F014
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 93 | мин | монтажная работа
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09053 | 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550х320х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 встраиваемый IP31 — modül 20 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F096
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F010
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 75 | мин | монтажная работа
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 9 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 61.8 | мин | монтажная работа
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 5 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 39.6 | мин | монтажная работа
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09053 | 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550х320х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 встраиваемый IP31 — modül 20 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F096
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 10.9 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 127.2 | мин | монтажная работа
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 17 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F090
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 103.8 | мин | монтажная работа
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09053 | 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550х320х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 встраиваемый IP31 — modül 23 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F096
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 14.9 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 141 | мин | монтажная работа
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 встраиваемый IP31 — modül 10 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F094
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 59.4 | мин | монтажная работа
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09056 | 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 навесной IP31 | F093
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 8 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 16.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 166.8 | мин | монтажная работа
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09052 | 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 встраиваемый IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F089
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 73.8 | мин | монтажная работа
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 13 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F090
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 81.6 | мин | монтажная работа
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09052 | 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 встраиваемый IP31 | F089
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 107.4 | мин | монтажная работа
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 10 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F090
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 67.2 | мин | монтажная работа
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09050 | 5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 встраиваемый IP31 | F097
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 59.4 | мин | монтажная работа
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F090
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 8.9 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 101.4 | мин | монтажная работа
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 713-09052 | 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 встраиваемый IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F089
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 99.6 | мин | монтажная работа
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09053 | 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F090
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F021
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 6.9 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 75 | мин | монтажная работа
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09056 | 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 навесной IP31 | F093
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F023
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F022
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 70.8 | мин | монтажная работа
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 12 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F023
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F003
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F003
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 54.6 | мин | монтажная работа
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09056 | 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 навесной IP31 | F093
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F024
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 3 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F004
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F004
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F025
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 5.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100829 | Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 16 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 93 | мин | монтажная работа
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09056 | 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 навесной IP31 — modül 24 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F093
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193184 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F009
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F004
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F023
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F026
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F010
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 79.2 | мин | монтажная работа
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09056 | 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 навесной IP31 | F093
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | dif |  | F022
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F027
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | rele | PYS-004 | Терморегулятор РТ330 для систем обогрева (датчик TST05 — по месту) | 1 | шт | pys | KUMANDA | rele |  | F028
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 112.8 | мин | монтажная работа
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 10 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F019
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F029
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 66 | мин | монтажная работа
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09056 | 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 навесной IP31 — modül 21 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F093
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F026
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F023
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F023
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F029
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель (РН) кумандa devresi koruması için eklendi | F006
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 81 | мин | монтажная работа
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 10 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F019
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F020
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 69.6 | мин | монтажная работа
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 8 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F001
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F020
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F029
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 51.6 | мин | монтажная работа
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 6 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F091
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193166 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F016
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811004 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 51.6 | мин | монтажная работа
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09056 | 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 навесной IP31 | F093
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | dif | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | dif |  | F022
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor |  | F027
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | rele | PYS-004 | Терморегулятор РТ330 для систем обогрева (датчик TST05 — по месту) | 1 | шт | pys | KUMANDA | rele |  | F028
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100.8 | мин | монтажная работа
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-09056 | 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 навесной IP31 — modül 20 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri | F093
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F024
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F004
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F004
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100829 | Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 16 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 59.4 | мин | монтажная работа
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: YALNIZ MODÜL — korpus ölçüsü yok
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) |  |  | ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 3 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede 2100х2400х600 IP31 напольный — 3 × (2000х800х600 + база 100) | F098
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | rubilnik | 393267 | Выключатель-разъединитель NH40-630/3, 3P, 630А, стандартная рукоятка управления | 2 | шт | chint | GIRIS | rubilnik | QS1, QS2 | F030
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | ats | 256796 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | ats | 1QF1/1QF2 · 2QF1/2QF2 (АВР I и II секции) | F031
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | sayac | PYS-001 | Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.) | 2 | шт | pys | OLCU | sayac |  | F032
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | tt | 270300101 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6 | шт | ekt | OLCU | tt | ТА1–ТА6 | F033
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | QF1.1 | F035
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | oto | 813874 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F036
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | oto | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F037
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | oto | 813877 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F038
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | oto | 813876 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F039
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | oto | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F040
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | oto | 179870 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F041
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları (4 ввод × L1/L2/L3) koruması için eklendi | F042
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | aksesuar | 200100060 | Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman | 2 | шт | ekt | KUMANDA | aksesuar | projede yok — trafo bağlantılı sayaç test klemens kutusu için eklendi | F034
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 4 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına faz sinyal lambası L1 için eklendi | F043
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 4 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına faz sinyal lambası L2 için eklendi | F044
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 4 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına faz sinyal lambası L3 için eklendi | F045
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | bara | 130300811 | Шина медн.6х60х4000 | 20.79 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | bara | 130300811 | Шина медн.6х60х4000 | 6.93 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı)
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | bara | 130300324 | Шина медн.4х50х4000 | 6.93 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 60 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye)
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 4 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 5 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 20.4 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 21.1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 26.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | 15.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 95 mm² pano içi
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | 28 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2259.6 | мин | монтажная работа
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: PERDE YOK
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) |  |  | ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 2 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede 2100х1800х600 IP31 — 2 × (2000х800х600 + база 100), genişlik 1600 | F098
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | ats | 256780 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 125A (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | ats | АВР 1QF1/1QF2 125А | F046
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | sayac | PYS-001 | Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.) | 1 | шт | pys | OLCU | sayac |  | F032
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | tt | ст-9951729 | Трансформатор тока ТТИ-А 125\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | 3 | шт | ekt | OLCU | tt | ТА1–ТА3 | F047
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | oto | 179870 | Авт. выкл. NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F041
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | oto | 813874 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F036
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | oto | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F037
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | oto | 813877 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F038
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — faz sinyal lambaları (2 ввод × L1/L2/L3) koruması için eklendi | F042
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | aksesuar | 200100060 | Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman | 1 | шт | ekt | KUMANDA | aksesuar | projede yok — trafo bağlantılı sayaç test klemens kutusu için eklendi | F034
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına faz sinyal lambası L1 için eklendi | F043
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına faz sinyal lambası L2 için eklendi | F044
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına faz sinyal lambası L3 için eklendi | F045
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 13.86 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4.62 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı)
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4.62 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 44 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye)
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 11.9 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 10.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | 15.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 35 mm² pano içi
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | 28 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1599 | мин | монтажная работа
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: PERDE YOK
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) |  |  | ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 2 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede ВУст ВРУ1-15-30 + РУст ВРУ1-50-00, 2 × 800х1700х450 IP31 — 2 bölme | F099
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | rubilnik | 393393 | Перекидной рубильник NH40-400/3CSW, 3P, 400А, 3 положения I-0-II , выносная рукоятка управления | 1 | шт | chint | GIRIS | rubilnik | QS1 перекидной 400А | F048
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | ppn | 521218 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400А | 3 | шт | chint | GIRIS | ppn | FU1–FU3 | F049
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | ppn | 521189 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А | 3 | шт | chint | CIKIS | ppn | FU4–FU6 | F052
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | ppn | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 3 | шт | chint | CIKIS | ppn | FU7–FU9 | F054
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | ppn | 521340 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 25А | 6 | шт | chint | CIKIS | ppn | FU10–FU15 | F056
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | ppn | 521348 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80А | 3 | шт | chint | CIKIS | ppn | FU16–FU18 | F057
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | sayac | PYS-001 | Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.) | 1 | шт | pys | OLCU | sayac |  | F032
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | tt | 270300025 | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | шт | ekt | OLCU | tt |  | F051
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | oto | SF1, SF2 | F006
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | aksesuar | 521368 | Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А | 3 | шт | chint | GIRIS | aksesuar |  | F050
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | aksesuar | 200100060 | Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman | 1 | шт | ekt | KUMANDA | aksesuar | projede yok — trafo bağlantılı sayaç test klemens kutusu için eklendi | F034
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | HL1, HL2 | F045
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | aksesuar | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 3 | шт | chint | CIKIS | aksesuar |  | F053
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | aksesuar | 521366 | Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А | 3 | шт | chint | CIKIS | aksesuar |  | F055
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | aksesuar | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 9 | шт | chint | CIKIS | aksesuar |  | F058
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 12.47 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 4.16 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı)
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4.16 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 40 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye)
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 14.3 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1338.6 | мин | монтажная работа
ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: PERDE YOK
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15115 | Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede ЩМП-6-0 1200х750х300 IP31 навесной — KAZTEK ЩРн-6-2 PR 1200х750х300 IP31 | F100
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | mccb | 131368 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 225A 36кА (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | mccb |  | F059
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 946972 | Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый) (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F060
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — независимый расцепитель SHT-M3 kumanda devresi koruması için eklendi | F006
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | dif | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F022
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | dif | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F061
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | dif | 539866 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F062
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | dif | 982188 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 100mA тип AC 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F063
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | dif | 982189 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C50 100mA тип AC 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F064
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4.92 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.64 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı)
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.64 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 20 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye)
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 4 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 5 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 6.7 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 10 mm² pano içi
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 95 mm² pano içi
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100828 | Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 10 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 483 | мин | монтажная работа
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 4
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede ЩМП-5-0 1000х650х300 IP31 навесной | F101
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | rubilnik | 393261 | Выключатель-разъединитель NH40-125/3, 3P, 125А, стандартная рукоятка управления | 1 | шт | chint | GIRIS | rubilnik |  | F065
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F035
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F002
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F018
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F012
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | dif | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif |  | F022
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4.13 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.38 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı)
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.38 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 20 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye)
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 4 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 5 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 35 mm² pano içi
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 421.2 | мин | монтажная работа
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 714-15115 | Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31 навесной — KAZTEK ЩРн-6-2 PR 1200х750х300 IP31 (38 lamba + 8 kumanda kapakta) | F100
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296786 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | SF1 | F066
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 23301DEK | Реле контроля фаз РК-101 380В тип 02 DEKraft 23301DEK E-PRO | 2 | шт | ekt | KUMANDA | rele | KV1, KV2 | F067
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 23883DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 230В AC ПР-102 Dekraft | 2 | шт | ekt | KUMANDA | rele | KL1, KL2 | F068
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | aksesuar | 23953DEK | Разъем на DIN для ПР-102 4к. (3-5)А Dekraft | 2 | шт | ekt | KUMANDA | aksesuar |  | F069
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | aksesuar | 130301152 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (100) | 45 | шт | ekt | KUMANDA | aksesuar | XT1–XT45 | F070
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 2 | шт | chint | KUMANDA | perekluchatel | SA1, SA2 | F071
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | button | PYS-002 | Выключатель кнопочный с фиксацией ВК-22 1НО+1НЗ 22мм 220В | 6 | шт | pys | KUMANDA | button | SB1–SB6 | F072
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 38 | шт | chint | KUMANDA | lamb | HLR1–HLR38 | F045
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 7 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 3.9 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 99 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 3 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 685.8 | мин | монтажная работа
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 719-15440 | Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede ЩМП-3-0 650х500х220 IP31 — 8 kontaktör+termik ve klemens için ЩМП-4 800х650х250 | F095
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh |  | F015
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F003
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 8 | шт | chint | KUMANDA | oto | SF1 tipik şema × KM | F006
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 836720 | Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 8 | шт | chint | CIKIS | contactor | KM1–KM8 | F073
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837109 | Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R) | 4 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F074
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837110 | Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F075
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837112 | Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F076
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837115 | Тепловое реле NXR-25 5.5-8A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F077
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | perekluchatel | 425058 | Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10А, 1Р, "0-1" | 8 | шт | chint | KUMANDA | perekluchatel | SA1 tipik × KM | F078
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 8 | шт | chint | KUMANDA | lamb | HL1 статус | F044
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 8 | шт | chint | KUMANDA | lamb | HL2 авария | F045
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 4 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 4.6 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 84.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 15.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | klemens | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50) | 66 | шт | ekt | SARF | klemens | L/N klemens 2.5 mm²
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 18 | шт | ekt | SARF | klemens | PE klemens 2.5 mm²
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | aksesuar | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO | 2 | шт | ekt | SARF | aksesuar | klemens grubu başına 2 stoper
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 3 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 981 | мин | монтажная работа
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede ЩМП-3-0 650х500х220 IP31 — 10 kontaktör+termik ve klemens için ЩМП-5 1000х650х300 | F101
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt |  | F005
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto |  | F004
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F003
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F017
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto |  | F020
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 10 | шт | chint | KUMANDA | oto | SF1 tipik şema × KM | F006
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 836720 | Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | contactor | KM1–KM5 | F073
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 836720 | Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | contactor | KM6–KM10 | F073
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837107 | Тепловое реле NXR-25 0.25-0.4A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F079
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837108 | Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F080
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837108 | Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F080
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837108 | Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F080
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837108 | Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F080
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837109 | Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F074
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837109 | Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F074
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837110 | Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F075
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837112 | Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F076
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837112 | Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele |  | F076
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | perekluchatel | 425058 | Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10А, 1Р, "0-1" | 10 | шт | chint | KUMANDA | perekluchatel | SA1 tipik × KM | F078
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 10 | шт | chint | KUMANDA | lamb | HL1 статус | F044
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 10 | шт | chint | KUMANDA | lamb | HL2 авария | F045
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 5 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 5.6 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 107.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 19.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | klemens | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50) | 95 | шт | ekt | SARF | klemens | L/N klemens 2.5 mm²
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 27 | шт | ekt | SARF | klemens | PE klemens 2.5 mm²
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | aksesuar | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO | 2 | шт | ekt | SARF | aksesuar | klemens grubu başına 2 stoper
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 3 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1255.8 | мин | монтажная работа
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 4
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) |  |  | ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | korpus | 719-15901 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP31 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩМП-2 500х400х220 IP31 навесной (ЭОФ СО поз.13) — 18 mod + kontaktör/termik için ЩМП-3 650х500х220 | F102
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | 0QF1 | F023
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | oto | 296705 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 2А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | SF1 | F082
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | fotorele | 732-32150 | PHOTOCELL SWITCH MH-602, 25A (100sht) (MASTE) | 1 | шт | tekled | KUMANDA | fotorele | FR1 | F085
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | dif | QFD1–QFD7 | F081
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | contactor | 836904 | Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor | KM1 | F083
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | rele | 837119 | Тепловое реле NXR-25 17-25A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | KK1 | F084
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | aksesuar | 130301152 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (100) | 1 | шт | ekt | KUMANDA | aksesuar | X1-1 | F070
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | button | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1 | шт | chint | KUMANDA | button | SB1 Стоп | F086
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | button | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 1 | шт | chint | KUMANDA | button | SB2 Пуск | F087
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | lamb | HLR1 Работа | F045
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | KUMANDA | perekluchatel | SA1 Местн.-0-Дист. | F088
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 3 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 17 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 193.2 | мин | монтажная работа
ЯУО (ЩМП-2 IP31) (261013 besshoky) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3