## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | ROL | NORM | NOT | FID | G mm/adet | Y mm | D mm | KATEGORİ | KABLO ALANI mm | SIRA GENİŞLİĞİ mm | VERİ EKSİK | İŞ ADEDİ | KESİT | TEL adet | TEL m | UÇ | KLEMENS KESİT | L+N KLEMENS | PE KLEMENS | MODÜL | TOPLAM ADET | NORM dk | İŞ dk | SIRA REF mm | N DELİK (ШНИ) | PE DELİK (ШНИ) | TARAK
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede ЩМП-6-0 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩМП-6 IP54 (IP31 fiyatsız) | F008 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | mccb | 131368 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 225A 36кА (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | mccb | şema · giriş · NXM-250 225A | F001 | 105 | 165 | 123 | MCCB |  | 105 | 1 | 1 | 95 | 3 | 1.5 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 15.3 | 300 | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 946972 | Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый) (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F002 | [6 empty] | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 982189 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C50 100mA тип AC 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,4 | F003 | 135 | 94.5 | 77.8 | MODULER |  | 270 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 10 | 8 | 2 | 15 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2,3 | F004 | 72 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 982188 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 100mA тип AC 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.5–7 | F005 | 135 | 94.5 | 77.8 | MODULER |  | 405 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 6 | 12 | 3 | 22.5 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 539866 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.8–12 | F006 | 72 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 539866 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.8–12 | F006 | 72 | 86 | 79 | MODULER |  | 288 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 6 | 16 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.13 | F007 | 72 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4.92 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB | [8 empty] | 4.92 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 30 | 147.6 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.64 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı) | [8 empty] | 1.64 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 30 | 49.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.64 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD | [8 empty] | 1.64 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 30 | 49.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 20 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye) | [8 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 4 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 10 mm² pano içi | [8 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 95 mm² pano içi | [8 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100828 | Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 10 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 445.2 | мин | монтажная работа
ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 4
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede ЩМП-5-0 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩМП-5 | F015 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | rubilnik | 393261 | Выключатель-разъединитель NH40-125/3, 3P, 125А, стандартная рукоятка управления | 1 | шт | chint | GIRIS | rubilnik | şema · giriş · NH40-125/3 125A | F009 | 140 | 135 | 130 | MCCB |  | 140 | 1 | 1 | 35 | 3 | 1.5 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.14 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.20 | F014 | 81 | 80.5 | 78.5 | MODULER |  | 81 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | YUKSUK | 35 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,15,19 | F010 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2,3,5,12,16 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.4,6–11,13,17 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.4,6–11,13,17 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.18 | F007 | 72 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4.13 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB | [8 empty] | 4.13 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 30 | 123.9 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.38 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı) | [8 empty] | 1.38 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 30 | 41.4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 1.38 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD | [8 empty] | 1.38 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 30 | 41.4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 20 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye) | [8 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | 1.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 35 mm² pano içi | [8 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 396 | мин | монтажная работа
ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15924 | Щит ЩРв-36з-3 (540х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 — 18 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-36з-3 | F018 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.4–6 | F017 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.4–6 | F017 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–3 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 66 | мин | монтажная работа
ПР-Х (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–5 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 76.2 | мин | монтажная работа
ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 10 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 50A | F022 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,2 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515409 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.3 | F023 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.10 | HARMONY ПВ3 1*10 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 10 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100828 | Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 10 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 77.4 | мин | монтажная работа
ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–5 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 76.2 | мин | монтажная работа
ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15925 | Щит ЩРв-48з-3 620х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 IP31 — 32 modül, 3 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-48з-3 | F027 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193184 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 80A | F024 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1,3 | F025 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.2 | F026 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | YUKSUK | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.5,6,9,13 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.4,7,8,10–12 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.4,7,8,10–12 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 109.2 | мин | монтажная работа
ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 22 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-36 | F028 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–9 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–9 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 92.4 | мин | монтажная работа
ПРК-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 12 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-18 | F029 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1 | F025 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2–4 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 58.2 | мин | монтажная работа
ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15065 | Мет. Корпус ЩРН-72 (660x440x120) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-48 IP31 — 37 modül, 3 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-72 | F032 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 40A | F030 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–9,14,15 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 252 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1.05 | YUKSUK | 4 | 14 | 7 | 14 | 7 | 4 | 28 | 150 | 7 | 7 | 1
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–9,14,15 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.10 | F031 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.11–13,16,17 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.11–13,16,17 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 126.6 | мин | монтажная работа
ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-12 | F034 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–3 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 54 | мин | монтажная работа
ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15925 | Щит ЩРв-48з-3 620х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 IP31 — 31 modül, 3 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-48з-3 | F027 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,6,8,12,14 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,6,8,12,14 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2–5,7,9–11,13 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2–5,7,9–11,13 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 114 | мин | монтажная работа
ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15924 | Щит ЩРв-36з-3 (540х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 — 17 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-36з-3 | F018 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–7 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–7 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 70.8 | мин | монтажная работа
ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 12 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–4 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 72 | мин | монтажная работа
ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 10 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–3 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 67.8 | мин | монтажная работа
ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15924 | Щит ЩРв-36з-3 (540х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 19 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-36з-3 | F018 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.6,7 | F025 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,3,5 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2,4 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2,4 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 80.4 | мин | монтажная работа
ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 11 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-18 | F029 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–4 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 58.2 | мин | монтажная работа
ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–5 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 76.2 | мин | монтажная работа
ПРК-2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 12 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–4 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 72 | мин | монтажная работа
ПРК-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-12 | F034 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193166 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 1P 20A | F035 | 18 | 80 | 76.3 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.2 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,3 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811004 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 54 | мин | монтажная работа
ПР-АЗ (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 IP31 — 24 modül, 3 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-48 | F037 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 40A | F030 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.9 | F036 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.3 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,2,5–8 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,2,5–8 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.3 | F031 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.4,11 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.10 | F010 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 97.8 | мин | монтажная работа
ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 11 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1,2 | F025 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.3 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 54 | мин | монтажная работа
ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 — 18 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-36 | F028 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–7 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–7 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 84.6 | мин | монтажная работа
ПРК-4 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–5 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 76.2 | мин | монтажная работа
ПРК-5 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15925 | Щит ЩРв-48з-3 620х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 IP31 — 30 modül, 3 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-48з-3 | F027 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 40A | F030 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.14 | F038 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,4–6 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2 | F010 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.3,7–9,11–13 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.3,7–9,11–13 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.10 | F031 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 3 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 114 | мин | монтажная работа
ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15925 | Щит ЩРв-48з-3 620х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 IP31 — 25 modül, 3 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-48з-3 | F027 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.9,10 | F025 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.9,10 | F025 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–8 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–8 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 93.6 | мин | монтажная работа
ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 10 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–3 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 67.8 | мин | монтажная работа
ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15924 | Щит ЩРв-36з-3 (540х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 22 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-36з-3 | F018 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.6 | F025 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,4 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2,3,5,7–9 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2,3,5,7–9 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 88.8 | мин | монтажная работа
ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 (встраиваемый) — KAZTEK ЩРв-12 | F039 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–3 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 54 | мин | монтажная работа
ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 19 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-36 | F028 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 40A | F030 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,4,6,7 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2,5 | F031 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.3,8 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.7 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 84.6 | мин | монтажная работа
ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–5 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 76.2 | мин | монтажная работа
ПРК-6 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-12 | F034 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.2 | F025 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 49.8 | мин | монтажная работа
ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 10 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–3 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 67.8 | мин | монтажная работа
ПРК-7 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15924 | Щит ЩРв-36з-3 (540х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 23 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-36з-3 | F018 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 40A | F030 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,8 | F011 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2–6,9,10 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.2–6,9,10 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 180 | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0.75 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.7 | F031 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 93 | мин | монтажная работа
ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15924 | Щит ЩРв-36з-3 (540х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 20 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-36з-3 | F018 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.8 | F025 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–7 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1–7 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 108 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0.45 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 75 | мин | монтажная работа
ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-12 | F034 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF4 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 72 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · QFD5 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 61.8 | мин | монтажная работа
ЩО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-12 | F034 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1,QF2 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 39.6 | мин | монтажная работа
ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15924 | Щит ЩРв-36з-3 (540х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 20 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-36з-3 | F018 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–5,7–11 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 36 | 150 | 9 | 9 | 1
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–5,7–11 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · QFD6 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1–KM5 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 90 | 2 | 5 | 4 | 15 | 9 | YUKSUK | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5.9 | 29.5 | 200 | 0 | 5 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 10.9 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 10.9 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 1 | 10.9 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 127.2 | мин | монтажная работа
ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 — 17 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-36 | F028 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–8,10,11 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 36 | 150 | 9 | 9 | 1
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–8,10,11 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · QFD9 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1,KM2 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 36 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3.6 | YUKSUK | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 11.8 | 200 | 0 | 2 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 103.8 | мин | монтажная работа
ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15924 | Щит ЩРв-36з-3 (540х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 23 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-36з-3 | F018 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF13 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 36 | 150 | 9 | 9 | 1
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF13 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 72 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1–KM7 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 126 | 2 | 7 | 4 | 21 | 12.6 | YUKSUK | 4 | 14 | 7 | 7 | 7 | 5.9 | 41.3 | 200 | 0 | 7 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 14.9 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 14.9 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 1 | 14.9 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 141 | мин | монтажная работа
ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 10 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-18 | F029 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF7 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 126 | 1 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 4 | 28 | 150 | 7 | 7 | 1
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 59.4 | мин | монтажная работа
ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 IP31 — 28 modül, 3 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-48 | F037 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF17 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 36 | 150 | 9 | 9 | 1
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 8 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF17 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 144 | 1 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 32 | 150 | 8 | 8 | 1
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1–KM8 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 72 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7.2 | YUKSUK | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5.9 | 23.6 | 200 | 0 | 4 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1–KM8 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 72 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7.2 | YUKSUK | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5.9 | 23.6 | 200 | 0 | 4 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 16.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 16.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 1 | 16.8 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 166.8 | мин | монтажная работа
ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 713-09054 | Щит мет.ЩРв-18 (275х450х120) (IEK) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 11 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-18 | F029 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF5 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 90 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · QFD6 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.8 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 5.9 | 200 | 0 | 1 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 73.8 | мин | монтажная работа
ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF7 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 126 | 1 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 4 | 28 | 150 | 7 | 7 | 1
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · QFD8 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.8 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 5.9 | 200 | 0 | 1 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 81.6 | мин | монтажная работа
ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15924 | Щит ЩРв-36з-3 (540х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 18 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-36з-3 | F018 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–10,12 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 36 | 150 | 9 | 9 | 1
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–10,12 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · QFD11 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1,KM2 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 36 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3.6 | YUKSUK | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 11.8 | 200 | 0 | 2 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 107.4 | мин | монтажная работа
ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 10 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF5 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 90 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1,KM2 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 36 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3.6 | YUKSUK | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 11.8 | 200 | 0 | 2 | 0
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 67.2 | мин | монтажная работа
ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 713-15005 | Pano met.ShRv-12b/o(319х277х120)S/A36IP31(TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 (встраиваемый) — KAZTEK ЩРв-12 | F039 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF5 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 90 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.8 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 5.9 | 200 | 0 | 1 | 0
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 59.4 | мин | монтажная работа
ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 — 15 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-36 | F028 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF6 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 | 150 | 6 | 6 | 1
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · QFD7 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1–KM4 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.8 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 5.9 | 200 | 0 | 1 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1–KM4 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 54 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5.4 | YUKSUK | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5.9 | 17.7 | 200 | 0 | 3 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 8.9 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 8.9 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 1 | 8.9 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 101.4 | мин | монтажная работа
ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15924 | Щит ЩРв-36з-3 (540х310х120мм) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-18 IP31 — 15 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРв-36з-3 | F018 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 9 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF10 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 36 | 150 | 9 | 9 | 1
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF10 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 0.3 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1,KM2 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 36 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3.6 | YUKSUK | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 11.8 | 200 | 0 | 2 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 0.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 99.6 | мин | монтажная работа
ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 11 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · QS 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1–QF5 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 90 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1–KM3 | F040 | 18 | 85 | 66.5 | KONTAKTOR |  | 54 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5.4 | YUKSUK | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5.9 | 17.7 | 200 | 0 | 3 | 0
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 6.9 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 6.9 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 6.9 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 75 | мин | монтажная работа
ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede ЩМП-6-0 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩМП-6 IP54 (IP31 fiyatsız) | F008 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296786 | Авт. выкл. NXB-63S 2P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · SF1 | F041 | 36 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 0.4 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 2 | шт | chint | KUMANDA | perekluchatel | şema · kumanda · SA1,SA2 | F042 |  |  |  | KAPI |  |  | 1 | 2 | 1.5 | 8 | 6.4 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 43.6 |  | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | button | 573981 | Переключатель NP2-BD25, 2 положения с фиксацией, 1НЗ +1НО IP40 | 6 | шт | chint | KUMANDA | button | şema · kumanda · SB1–SB6 | F043 |  |  |  | KAPI |  |  | 1 | 6 | 1.5 | 12 | 9.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 48 |  | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 38 | шт | chint | KUMANDA | lamb | şema · kumanda · HLR1–HLR38 | F044 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 38 | 1.5 | 76 | 60.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 304 |  | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 23301DEK | Реле контроля фаз РК-101 380В тип 02 DEKraft 23301DEK E-PRO | 2 | шт | ekt | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KV1,KV2 | F045 |  |  |  | MODULER |  |  | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 6.4 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 43.6 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 23883DEK | Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 230В AC ПР-102 Dekraft | 2 | шт | ekt | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KL1,KL2 | F046 |  |  |  | MODULER |  |  | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 6.4 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 43.6 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | aksesuar | 23953DEK | Разъем на DIN для ПР-102 4к. (3-5)А Dekraft | 2 | шт | ekt | KUMANDA | aksesuar | şema · kumanda · KL1,KL2 разъем | F047 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | aksesuar | PYS-002 | Клемма проходная 4-проводная 0,25-2,5(4) мм2 серая (ЩУО ХТ) | 45 | шт | pys | KUMANDA | aksesuar | şema · kumanda · XT1–XT45 | F048 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 7 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 99 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 99 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 99 |  | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 3 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 666.6 | мин | монтажная работа
ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-36 | F028 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.7 | F049 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.1,2,4,5 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 0.6 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.3,6 | F007 | 72 | 86 | 79 | MODULER |  | 144 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.3 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 70.8 | мин | монтажная работа
ЩСН (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 12 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1 | F049 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.2,3 | F017 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 43.8 | мин | монтажная работа
ЩС-НП (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 IP31 — 27 modül, 3 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-48 | F037 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 63A | F050 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 3 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · ana bara · gr.5,8,9 РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 54 | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 4.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1–4,6 | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 3 | 1
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1–4,6 | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.7 | F051 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.5,8,9 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 5.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 5.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100829 | Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 16 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 88.8 | мин | монтажная работа
ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 23 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-36 | F028 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193184 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 80A | F024 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · ana bara · gr.2,3 РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 36 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1,3,4 | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 3 | 1
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.2 | F049 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.5 | F052 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.6 | F025 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 75 | мин | монтажная работа
ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede ЩМП-3-0 IP31 — 31 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩМП-5 | F015 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 20A | F033 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1–5,8 | F017 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 324 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 24 | 6 | 18 | 6 | 4 | 24 | 150 | 0 | 6 | 1
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.6,7 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | şema · kumanda · SF1 ×8 (tip şema) | F058 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 1
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | шт | chint | KUMANDA | oto | şema · kumanda · SF1 ×8 (tip şema) | F058 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 126 | 1 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 28 | 150 | 0 | 0 | 1
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 836720 | Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1–KM8 | F053 | 45.5 | 75 | 126.5 | KONTAKTOR |  | 182 | 2 | 4 | 2.5 | 12 | 7.2 | YUKSUK | 2.5 | 16 | 4 | 0 | 4 | 5.9 | 23.6 | 200 | 0 | 4 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 836720 | Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1–KM8 | F053 | 45.5 | 75 | 126.5 | KONTAKTOR |  | 182 | 2 | 4 | 2.5 | 12 | 7.2 | YUKSUK | 2.5 | 16 | 4 | 0 | 4 | 5.9 | 23.6 | 200 | 0 | 4 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837109 | Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.1,4,6,7 | F054 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 90 | 1 | 2 | 1.5 | 8 | 6.4 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 43.6 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837109 | Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.1,4,6,7 | F054 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 90 | 1 | 2 | 1.5 | 8 | 6.4 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 43.6 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837110 | Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.5 | F055 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837112 | Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.3,8 | F056 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837112 | Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.3,8 | F056 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837115 | Тепловое реле NXR-25 5.5-8A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.2 | F057 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 8 | шт | chint | KUMANDA | lamb | şema · kumanda · HL1 ×8 | F059 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 8 | 1.5 | 16 | 12.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 64 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 8 | шт | chint | KUMANDA | lamb | şema · kumanda · HL2 ×8 | F044 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 8 | 1.5 | 16 | 12.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 64 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 8 | шт | chint | KUMANDA | perekluchatel | şema · kumanda · SA1 ×8 | F042 |  |  |  | KAPI |  |  | 1 | 8 | 1.5 | 32 | 25.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21.8 | 174.4 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 4 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 84.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 84.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 1 | 84.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 15.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 15.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 1 | 15.8 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | klemens | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50) | 66 | шт | ekt | SARF | klemens | L/N klemens 2.5 mm² | [8 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 19.602 | 66 | 2 | 132 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 18 | шт | ekt | SARF | klemens | PE klemens 2.5 mm² | [8 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 18 | 2 | 36 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | aksesuar | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO | 2 | шт | ekt | SARF | aksesuar | klemens grubu başına 2 stoper | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 3 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 957.6 | мин | монтажная работа
ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 4
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-36 | F028 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1–7 (QF1–6 + SF) | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 126 | 1 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 4 | 28 | 150 | 7 | 7 | 1
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | dif | şema · giriş · QFD | F007 | 72 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 1.05 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM | F060 | 56.5 | 87 | 131.5 | KONTAKTOR |  | 56.5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.8 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5.9 | 5.9 | 200 | 0 | 1 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | rele | PYS-003 | Регулятор температуры электронный РТ330 220В (ССТ) | 1 | шт | pys | KUMANDA | rele | şema · kumanda · РТ330 | F061 |  |  |  | MODULER |  |  | 3 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | aksesuar | PYS-004 | Датчик температуры TST05-2,0 (-50…+40) | 1 | шт | pys | KUMANDA | aksesuar | şema · kumanda · датчик TST05 | F062 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 112.8 | мин | монтажная работа
ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: CİHAZ DERİNLİĞİ AŞIYOR
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-36 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-36 | F028 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1–4 (QF1–3 + SF) | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 72 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 150 | 4 | 4 | 1
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | dif | şema · giriş · QFD | F007 | 72 | 86 | 79 | MODULER |  | 72 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 1.05 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM | F060 | 56.5 | 87 | 131.5 | KONTAKTOR |  | 56.5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.8 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5.9 | 5.9 | 200 | 0 | 1 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | rele | PYS-003 | Регулятор температуры электронный РТ330 220В (ССТ) | 1 | шт | pys | KUMANDA | rele | şema · kumanda · РТ330 | F061 |  |  |  | MODULER |  |  | 3 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | aksesuar | PYS-004 | Датчик температуры TST05-2,0 (-50…+40) | 1 | шт | pys | KUMANDA | aksesuar | şema · kumanda · датчик TST05 | F062 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 3.5 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 1.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100.8 | мин | монтажная работа
ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: CİHAZ DERİNLİĞİ AŞIYOR
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 10 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1 | F036 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.2 | F063 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.3–5 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · gr.6 | F012 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 36 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.15 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 66 | мин | монтажная работа
ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 20 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-36 | F028 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 40A | F052 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1–4 | F049 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1–4 | F049 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.5,6 | F063 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.7,8 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 1.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 77.4 | мин | монтажная работа
ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 — 10 modül, 1 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-18 | F021 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1–5 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 90 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.6 | F036 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.7 | F038 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 59.4 | мин | монтажная работа
ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-12 | F034 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 32A | F016 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1 | F038 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 1 | 1 | 1
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.2,4 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.3,5 | F063 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 6 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100826 | Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 6 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 51.6 | мин | монтажная работа
ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-12 IP31 (навесной) — KAZTEK ЩРн-12 | F034 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193166 | Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 1P 20A | F035 | 18 | 80 | 76.3 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1–5 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 90 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 150 | 5 | 5 | 1
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811004 | Шина соединительная типа PIN 1P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 51.6 | мин | монтажная работа
ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 1
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 714-15070 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (540х310х120) S/U 36 IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede NXW4-24 IP31 — 20 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩРн-36 | F028 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bh | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | bh | şema · giriş · NXHB-125 63A | F050 | 54 | 80 | 78 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.9 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1,2 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.3–7 | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.3–7 | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 3 | 1
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200364 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.16 | HARMONY ПВ3 1*16 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 16 mm² pano içi | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100829 | Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 16 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 59.4 | мин | монтажная работа
ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) |  |  | ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15445 | Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_ORTA | projede ЩМП-3-0 IP31 — 46 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩМП-5 | F015 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | shunt | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | shunt | şema · giriş · РН | F020 | 18 | 79 |  |  |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · NXB-63 3P 20A | F019 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 6 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1,3–7,9–11 | F017 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 324 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 24 | 6 | 18 | 6 | 4 | 24 | 150 | 0 | 6 | 1
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296826 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.1,3–7,9–11 | F017 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 3 | 1
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.2,8,12 | F013 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 150 | 3 | 3 | 1
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · gr.13,14 | F038 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 2 | 2 | 1
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 10 | шт | chint | KUMANDA | oto | şema · kumanda · SF1 ×10 (tip şema) | F058 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 180 | 1 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 40 | 150 | 0 | 0 | 1
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 836720 | Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1–KM10 | F053 | 45.5 | 75 | 126.5 | KONTAKTOR |  | 227.5 | 2 | 5 | 2.5 | 15 | 9 | YUKSUK | 2.5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5.9 | 29.5 | 200 | 0 | 5 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | contactor | 836720 | Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1–KM10 | F053 | 45.5 | 75 | 126.5 | KONTAKTOR |  | 227.5 | 2 | 5 | 2.5 | 15 | 9 | YUKSUK | 2.5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5.9 | 29.5 | 200 | 0 | 5 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837107 | Тепловое реле NXR-25 0.25-0.4A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.4 (B19) | F064 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837108 | Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.1,7,8,12 | F065 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 90 | 1 | 2 | 1.5 | 8 | 6.4 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 43.6 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837108 | Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.1,7,8,12 | F065 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 90 | 1 | 2 | 1.5 | 8 | 6.4 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 43.6 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837109 | Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.9,11 | F054 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837109 | Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.9,11 | F054 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837110 | Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.3 | F055 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837112 | Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.6,10 | F056 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | rele | 837112 | Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK gr.6,10 | F056 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 10 | шт | chint | KUMANDA | lamb | şema · kumanda · HL1 ×10 | F059 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 10 | 1.5 | 20 | 16 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 10 | шт | chint | KUMANDA | lamb | şema · kumanda · HL2 ×10 | F044 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 10 | 1.5 | 20 | 16 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | perekluchatel | 574847 | Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 | 10 | шт | chint | KUMANDA | perekluchatel | şema · kumanda · SA1 ×10 | F042 |  |  |  | KAPI |  |  | 1 | 10 | 1.5 | 40 | 32 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21.8 | 218 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 5 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 107.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 107.4 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 1 | 107.4 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 19.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 19.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 1 | 19.8 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | klemens | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50) | 95 | шт | ekt | SARF | klemens | L/N klemens 2.5 mm² | [8 empty] | 95 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 28.215 | 95 | 2 | 190 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 27 | шт | ekt | SARF | klemens | PE klemens 2.5 mm² | [8 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 9.558 | 27 | 2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | aksesuar | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO | 2 | шт | ekt | SARF | aksesuar | klemens grubu başına 2 stoper | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 3 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1227.6 | мин | монтажная работа
ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 4
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) |  |  | ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15901 | Мет. ЩМП-3 (650х500х220) IP31 | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede ЩМП-2 IP31, фасадное освещение — 18 modül, 2 modüler sıra (150 mm) + %20 yedek sığmıyor → KAZTEK ЩМП-3 | F074 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | GIRIS | oto | şema · giriş · 0QF1 NXB-63 3P 16A | F049 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 0.7 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | oto | 296704 | Авт. выкл. NXB-63S 1P C1А 4.5kA х-ка C (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | oto | şema · kumanda · SF1 | F069 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 0.3 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | fotorele | 130300221 | Фотореле ФР 602 серый, 5500 Вт IP44 (120) | 1 | шт | ekt | KUMANDA | fotorele | şema · kumanda · FR1 | F073 | 17.5 |  |  | MODULER |  | 17.5 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 150 | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | dif | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R) | 7 | шт | chint | CIKIS | dif | şema · ana bara · QFD1–QFD7 | F066 | 36 | 86 | 79 | MODULER |  | 252 | 1 | 7 | 1.5 | 7 | 1.05 | YUKSUK | 2.5 | 14 | 7 | 14 | 7 | 4 | 28 | 150 | 7 | 7 | 1
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | contactor | 836904 | Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | contactor | şema · ana bara · KM1 | F067 | 45.5 | 75 | 126.5 | KONTAKTOR |  | 45.5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.8 | YUKSUK | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5.9 | 5.9 | 200 | 0 | 1 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | rele | 837119 | Тепловое реле NXR-25 17-25A (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | rele | şema · kumanda · KK1 | F068 | 45 | 67 | 94 | MODULER |  | 45 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | button | 574843 | Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 1 | шт | chint | KUMANDA | button | şema · kumanda · SB1 Стоп | F070 |  |  |  | KAPI |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | button | 574842 | Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 1 | шт | chint | KUMANDA | button | şema · kumanda · SB2 Пуск | F071 |  |  |  | KAPI |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 1 | шт | chint | KUMANDA | lamb | şema · kumanda · HLR1 | F044 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | perekluchatel | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1 | шт | chint | KUMANDA | perekluchatel | şema · kumanda · SA1 Местн.-0-Дист. | F072 |  |  |  | KAPI |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.8 | 21.8 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | tarak | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 17.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 17.3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 1 | 17.3 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 178.8 | мин | монтажная работа
ЯУО (ЩМП-2 IP31, фасадное освещение) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) |  |  | ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 3 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600 — KAZTEK 3 bölme | F075 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 270 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | rubilnik | 393267 | Выключатель-разъединитель NH40-630/3, 3P, 630А, стандартная рукоятка управления | 2 | шт | chint | GIRIS | rubilnik | ОЛ · вводы 1/2 · QS1,QS2 | F076 | 230 | 260 | 195 | MCCB | 0 | 460 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 20 | 400 | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | ats | 256796 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | ats | ОЛ · АВР секции I/II · NXZM-250S/3B | F077 | 393 | 367 | 216 | MCCB |  | 786 | 1 | 2 | 95 | 14 | 14 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194.6 | 389.2 | 250 | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | sayac | PYS-001 | Счетчик МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 3ф трансф. | 2 | шт | pys | OLCU | sayac | ОЛ · вводы · PIK1,PIK2 | F078 |  |  |  | OLCU |  |  | 3 | 2 | 2.5 | 20 | 24 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.1 | 16.2 | 300 | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | tt | 270300101 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6 | шт | ekt | OLCU | tt | ОЛ · вводы · ТА1–ТА6 | F079 |  |  |  | OLCU |  |  | 3 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.9 | 35.4 | 300 | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · сек.I QF1.1 | F014 | 81 | 80.5 | 78.5 | MODULER |  | 81 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | YUKSUK | 35 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | oto | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1.2,QF2.4,QF2.6 | F080 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 3 | 1
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 4 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1.3,QF1.4,QF2.7,QF2.8 | F081 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 216 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 16 | 150 | 0 | 4 | 1
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | oto | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | 3 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1.5,QF1.8,QF2.3 | F082 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 3 | 1
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | oto | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1.6 | F083 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | YUKSUK | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | oto | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1.7,QF2.5 | F084 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | YUKSUK | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF2.1,QF2.2 | F085 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — giriş başına faz lambası grubu koruması için eklendi | F088 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 0 | 1
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | aksesuar | 200100060 | Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman | 2 | шт | ekt | OLCU | aksesuar | projede yok — trafo bağlantılı sayaç test klemens kutusu için eklendi | F086 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına L1 faz sinyal lambası için eklendi | F087 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına L2 faz sinyal lambası için eklendi | F059 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına L3 faz sinyal lambası için eklendi | F044 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | bara | 130300811 | Шина медн.6х60х4000 | 20.79 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB | [8 empty] | 20.79 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 30 | 623.7 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | bara | 130300811 | Шина медн.6х60х4000 | 6.93 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı) | [8 empty] | 6.93 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 30 | 207.9 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | bara | 130300324 | Шина медн.4х50х4000 | 6.93 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD | [8 empty] | 6.93 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 30 | 207.9 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 60 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye) | [8 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 60 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 4 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 5 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 20.4 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [8 empty] | 20.4 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 5 | 102 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 10.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 10.6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 26.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 26.4 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1 | 26.4 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.95 | HARMONY ПВ3 1*95 | 15.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 95 mm² pano içi | [8 empty] | 15.4 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 1 | 15.4 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100140 | Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50) | 28 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 95 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [8 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 56 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 6 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 2200.2 | мин | монтажная работа
ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12, 2100х2400х600) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: PERDE YOK
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) |  |  | ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 2 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600 — KAZTEK 2 bölme | F075 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 180 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | rubilnik | 393261 | Выключатель-разъединитель NH40-125/3, 3P, 125А, стандартная рукоятка управления | 3 | шт | chint | GIRIS | rubilnik | ОЛ · вводы 1/2/3 · QS1–QS3 | F009 | 140 | 135 | 130 | MCCB |  | 420 | 1 | 3 | 35 | 9 | 4.5 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 30 | 250 | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | ats | 256780 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 125A (R) | 2 | шт | chint | GIRIS | ats | ОЛ · АВР · NXZM-125S/3B | F089 | 312 | 240 | 190 | MCCB |  | 624 | 1 | 2 | 35 | 14 | 14 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194.6 | 389.2 | 250 | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | sayac | PYS-001 | Счетчик МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 3ф трансф. | 2 | шт | pys | OLCU | sayac | ОЛ · вводы · PIK1,PIK2 | F078 |  |  |  | OLCU |  |  | 3 | 2 | 2.5 | 20 | 24 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.1 | 16.2 | 300 | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | tt | 256478 | Трансформатор тока BH-0.66 30 ¦ B 150/5A класс точности 0.5-1 ® | 6 | шт | chint | OLCU | tt | ОЛ · вводы · ТА1–ТА6 | F090 | 68 | 86 | 82 | OLCU |  | 408 | 1 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.9 | 35.4 | 300 | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | oto | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1.1,QF1.7 | F082 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | oto | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1.2,QF1.3 | F080 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | YUKSUK | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | oto | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) | 2 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1.4,QF1.6 | F081 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 108 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | YUKSUK | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 2 | 1
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | oto | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) | 1 | шт | chint | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1.5 | F083 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 54 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | YUKSUK | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 150 | 0 | 1 | 1
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 3 | шт | chint | KUMANDA | oto | projede yok — giriş başına faz lambası grubu koruması için eklendi | F088 | 54 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 162 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 12 | 150 | 0 | 0 | 1
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | aksesuar | 393986 | Комплект управления NH40W с помощью выносной фронтальной ручки на ток 125-630A | 3 | шт | chint | KUMANDA | aksesuar | projede yok — ОЛ NH40-125/3W выносная рукоятка için eklendi | F091 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | aksesuar | 200100060 | Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman | 2 | шт | ekt | OLCU | aksesuar | projede yok — trafo bağlantılı sayaç test klemens kutusu için eklendi | F086 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 3 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına L1 faz sinyal lambası için eklendi | F087 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 3 | 1.5 | 6 | 4.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 3 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına L2 faz sinyal lambası için eklendi | F059 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 3 | 1.5 | 6 | 4.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 3 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına L3 faz sinyal lambası için eklendi | F044 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 3 | 1.5 | 6 | 4.8 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 13.86 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB | [8 empty] | 13.86 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 30 | 415.8 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4.62 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı) | [8 empty] | 4.62 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 30 | 138.6 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 4.62 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD | [8 empty] | 4.62 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 30 | 138.6 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 44 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye) | [8 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 44 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | nbara | 130200363 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 2 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | nbara | 130200362 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik) · modüler çıkışlar | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 4 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 13.4 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [8 empty] | 13.4 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 5 | 67 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 15.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 15.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 1 | 15.8 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 26.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 26.4 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1 | 26.4 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.35 | HARMONY ПВ3 1*35 | 20.4 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 35 mm² pano içi | [8 empty] | 20.4 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 1 | 20.4 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 1 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100158 | Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100) | 46 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 35 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç | [8 empty] | 46 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 92 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 4 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 1756.2 | мин | монтажная работа
ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19, 2100х1800х600) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: PERDE YOK
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) |  |  | ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede ВРУ1-15-30, 800х1700х450 — KAZTEK 1 bölme | F075 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | rubilnik | 393393 | Перекидной рубильник NH40-400/3CSW, 3P, 400А, 3 положения I-0-II , выносная рукоятка управления | 1 | шт | chint | GIRIS | rubilnik | ОЛ · ввод 1/2 · QS1 перекидной | F092 | 52.5 |  |  | MCCB | 0 | 52.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 400 | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | ppn | 521218 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400А | 3 | шт | chint | GIRIS | ppn | ОЛ · ввод · FU1–FU3 | F093 |  |  |  | MCCB | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.9 | 53.7 | 400 | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | sayac | PYS-001 | Счетчик МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 3ф трансф. | 1 | шт | pys | OLCU | sayac | ОЛ · ввод · PIK1 | F078 |  |  |  | OLCU |  |  | 3 | 1 | 2.5 | 10 | 12 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 8.1 | 300 | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | tt | 270300025 | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 3 | шт | ekt | OLCU | tt | ОЛ · ввод · ТА1–ТА3 | F095 |  |  |  | OLCU |  |  | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.9 | 17.7 | 300 | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | oto | şema · kumanda · SF1,SF2 | F058 | 18 | 81 | 77.8 | MODULER |  | 36 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0 | 0 | 1
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | aksesuar | 521368 | Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А | 3 | шт | chint | GIRIS | aksesuar | ОЛ · ввод · FU1–FU3 держатель | F094 | 62 | 227 | 97 |  | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | lamb | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | şema · kumanda · HL1,HL2 | F087 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | aksesuar | 200100060 | Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman | 1 | шт | ekt | OLCU | aksesuar | projede yok — trafo bağlantılı sayaç test klemens kutusu için eklendi | F086 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | lamb | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına L2 faz sinyal lambası için eklendi | F059 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 2 | шт | chint | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş başına L3 faz sinyal lambası için eklendi | F044 | 31.5 | 31.5 | 64 | KAPI |  |  | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 3.2 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 6.93 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB | [8 empty] | 6.93 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 30 | 207.9 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | bara | 130300554 | Шина медн.4х30х4000 | 2.31 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı) | [8 empty] | 2.31 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 30 | 69.3 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 2.31 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD | [8 empty] | 2.31 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 30 | 69.3 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 28 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye) | [8 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 28 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 1 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 4 · modül × 17,5 mm / parça boyu | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOŞ | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 8.8 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [8 empty] | 8.8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 5 | 44 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 10.6 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi | [8 empty] | 10.6 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.02,5 | HARMONY ПВ3 1*2,5 | 13.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 2.5 mm² pano içi | [8 empty] | 13.2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1 | 13.2 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | yuksuk | 311100820 | Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 2.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 702.6 | мин | монтажная работа
ВУст (ВРУ1-15-30, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: PERDE YOK
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) |  |  | РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | 1 | комплект | TEKLED electric
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | korpus | 719-15923 | Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_AYAKLI | projede ВРУ1-50-00, 800х1700х450 — KAZTEK 1 bölme | F075 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 |  | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | ppn | 521189 | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А | 3 | шт | chint | CIKIS | ppn | ОЛ · Л1 · FU4–FU6 | F096 |  |  |  | MCCB |  |  | 3 | 3 | 95 | 0 | 0 | PABUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.9 | 53.7 | 300 | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | ppn | 521257 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 125А | 3 | шт | chint | CIKIS | ppn | ОЛ · Л2 · FU7–FU9 | F098 |  |  |  | MCCB |  |  | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | PABUC | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17.9 | 53.7 | 250 | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | ppn | 521340 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 25А | 6 | шт | chint | CIKIS | ppn | ОЛ · Л3,Л4 · FU10–FU15 | F099 |  |  |  | MCCB |  |  | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | PABUC | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17.9 | 107.4 | 250 | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | ppn | 521348 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80А | 3 | шт | chint | CIKIS | ppn | ОЛ · Л5 · FU16–FU18 | F100 |  |  |  | MCCB |  |  | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | PABUC | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17.9 | 53.7 | 250 | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | aksesuar | 521367 | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А | 3 | шт | chint | CIKIS | aksesuar | ОЛ · Л1 · FU4–FU6 держатель | F097 | 55 | 201 | 86 |  | 0 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | aksesuar | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 12 | шт | chint | CIKIS | aksesuar | ОЛ · Л2–Л5 · FU7–FU18 держатель | F101 | 31 | 120 | 62 |  | 0 | 372 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | BOŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 6.93 | м | ekt | SARF | bara | faz barası L1-L2-L3 · şerit adedi, boy ve artikül KURALLAR › PANO Z–AB | [8 empty] | 6.93 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 30 | 207.9 |  | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 2.31 | м | ekt | SARF | bara | N barası (faz ile aynı) | [8 empty] | 2.31 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 30 | 69.3 |  | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | bara | 130300473 | Шина медн.3х20х4000 | 2.31 | м | ekt | SARF | bara | PE barası (faz toplam kesitinin yarısı) · KURALLAR › PANO AC–AD | [8 empty] | 2.31 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 30 | 69.3 |  | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | izolator | 32101DEK | 32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft | 28 | шт | ekt | SARF | izolator | bara izolatörü (L1-L2-L3-N; PE gövdeye) | [8 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 28 |  | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 8 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO | [8 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 40 |  | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm² | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | YUKSUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 777.6 | мин | монтажная работа
РУст (ВРУ1-50-00, 800х1700х450) (261014 aktau okul) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 3