## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод изготовитель | Источник | Примечание (листы DXF) | норма, мин/шт | мин. итого
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) |  |  | MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) |  |  |  | 1 | комплект | ABB (комплектующие) | MKA-MCC
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | korpus | 719-15698 | Мет.Корпус (2000X800X400+10 CM База) IP31 | 175000 | 105000 | 105000 | 1 |  | teksan f | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | mccb | 1SDA068059R1 | Авт. выкл. Tmax XT3N 250, TMD, In=250A, 3P, Icu 36кА | 234187.408 | 234187.408 | 234187.408 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): QF1 MAIN BREAKER; на схеме «XT1N 250A»; ПОДМЕНА XT1N→XT3N (XT1 макс. 160А) | 15.3 | 15.3
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS211001R0065 | Авт. выкл. SH 201-B 6, 1P, 6А, х-ка B, 6кА | 4503.2117 | 4503.2117 | 49535.3287 | 11 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): FH1-FH3, защита ламп фаз; фидеры: 1F1 защита цепи управления | 4 | 44
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5231 | Лампа сигнальная LED CL2-523R, 230В AC, красная | 4906.1038 | 4906.1038 | 44154.9342 | 9 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H1 лампа фазы; фидеры: 1H2 FAULT (тип не указан, принят CL2-523R) | 8 | 72
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5233 | Лампа сигнальная LED CL2-523Y, 230В AC, жёлтая | 4906.1038 | 4906.1038 | 4906.1038 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H2 лампа фазы | 8 | 8
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная LED CL2-523G, 230В AC, зелёная | 4906.1038 | 4906.1038 | 44154.9342 | 9 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H3 лампа фазы; фидеры: 1H1 ON (тип не указан, принят CL2-523G) | 8 | 72
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR550824R9100 | Реле контроля фаз CM-PFE, 3x208-440В AC, 1 перекл. контакт | 73132.566 | 73132.566 | 73132.566 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FKR реле контроля фаз | 21.8 | 21.8
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | bh | 2CSM204753R1801 | Держатель плавких вставок E 93/32, 3P, 10.3x38 | 12693.6511 | 12693.6511 | 12693.6511 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR | 4 | 4
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | aksesuar | 2CSM256363R1801 | Плавкая вставка E 9F10 GG6, 10.3x38, 6А gG | 1943.0619 | 1943.0619 | 5829.1857 | 3 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR, по 1 на полюс (принято) | 0 | 0
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405613R3000 | Реле CR-M230AC4, 4 перекл., катушка 230В AC | 6543.1717 | 6543.1717 | 111233.9189 | 17 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 21.8 | 370.6
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405651R3000 | CR-M4SS колодка для реле | 4334.915 | 4334.915 | 73693.555 | 17 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS252001R0104 | Авт. выкл. S 202-C 10, 2P, 10А, х-ка C | 19241.9227 | 19241.9227 | 38483.8454 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: -FT1, -FT2 (питание T1/T2) | 4 | 8
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | button | 1SFA619100R1016 | Кнопка CP1-10B-10, чёрная, 1НО, без фиксации | 3187.4375 | 3187.4375 | 3187.4375 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: LAMP TEST | 8 | 8
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1007 | Автомат защиты двигателя MS116-2.5 (1.6-2.5А) | 31889.6747 | 31889.6747 | 191338.0482 | 6 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-2.5 (поз. Q1) | 2 | 12
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1009 | Автомат защиты двигателя MS116-6.3 (4-6.3А) | 31889.6747 | 31889.6747 | 63779.3494 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-6.3 (поз. Q1) | 2 | 4
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | contactor | 1SBL137001R1310 | Контактор AF09-30-10, 3P, 9А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | 19333.7209 | 19333.7209 | 154669.7672 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: AF09-30-10 (поз. K1) | 5.9 | 47.2
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SBN010120R1011 | Блок доп. контактов боковой CAL4-11 (1НО+1НЗ) для AF09...AF96 | 6201.4784 | 6201.4784 | 49611.8272 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на контактор | 2 | 16
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201901R1001 | Блок доп. контактов HKF1-11 (1НО+1НЗ), верхний, для MS116 | 4793.906 | 4793.906 | 38351.248 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 16
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201903R1001 | Контакт сигнализации SK1-11 (1НО+1НЗ), боковой, для MS116 | 9766.3085 | 9766.3085 | 78130.468 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 16
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | perekluchatel | 1SFA611210R1006 | M3SS1-10B mandal buton kafalari | 5431.3935 | 5431.3935 | 43451.148 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 селектор MAN-0-AUTO (корпус) | 21.8 | 174.4
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | perekluchatel | 1SFA611601R1100 | Корпус MCBH5-00 для головок и блоков (5 блоков в ряд) | 647.6873 | 647.6873 | 5181.4984 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 селектор MAN-0-AUTO (корпус) | 21.8 | 174.4
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1001 | Блок контактов MCB-10, 1НО | 2345.954 | 2345.954 | 18767.632 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 16
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1002 | MCB--20 Блок контактов | 3059 | 3059 | 24472 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 16
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405601R0000 | Реле CR-P024AC2, 2 перекл., 8А, катушка 24В AC | 4334.915 | 4334.915 | 69358.64 | 16 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1R2 REMOTE START/STOP, 1R3 FIRE START | 21.8 | 348.8
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405650R1000 | CR-PSS колодка для реле | 4666.4085 | 4666.4085 | 74662.536 | 16 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1-0,25кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-5 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1 0,1кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-6 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0404 | Авт. выкл. SH 203-C 40, 3P, 40А, х-ка C, 6кА | 24163.3262 | 24163.3262 | 241633.262 | 10 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 40
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS211001R0164 | Авт. выкл. SH 201-C 16, 1P, 16А, х-ка C, 6кА | 4125.8191 | 4125.8191 | 61887.2865 | 15 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 1x16A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 60
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 62580 | 62580 | 62580 | 1 | шт | монтажный материал | MKA-MCC
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100 | 100 | 156450 | 1564.5 | мин | монтажная работа | MKA-MCC
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) |  |  | ИТОГО по щиту, тг |  |  | 2079517.5794 |  |  |  | MKA-MCC
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) |  |  | MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) |  |  |  | 1 | комплект | ABB (комплектующие) | MKA-MCC
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | korpus | 719-15568 | Мет. Щит ЩМП- 6 (1200х750х300) IP31 | 65000 | 39000 | 39000 | 1 |  | teksan f | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | mccb | 1SDA068059R1 | Авт. выкл. Tmax XT3N 250, TMD, In=250A, 3P, Icu 36кА | 234187.408 | 234187.408 | 234187.408 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): QF1 MAIN BREAKER; на схеме «XT1N 250A»; ПОДМЕНА XT1N→XT3N (XT1 макс. 160А) | 15.3 | 15.3
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS211001R0065 | Авт. выкл. SH 201-B 6, 1P, 6А, х-ка B, 6кА | 4503.2117 | 4503.2117 | 31522.4819 | 7 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): FH1-FH3, защита ламп фаз; фидеры: 1F1 защита цепи управления | 4 | 28
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5231 | Лампа сигнальная LED CL2-523R, 230В AC, красная | 4906.1038 | 4906.1038 | 24530.519 | 5 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H1 лампа фазы; фидеры: 1H2 FAULT (тип не указан, принят CL2-523R) | 8 | 40
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5233 | Лампа сигнальная LED CL2-523Y, 230В AC, жёлтая | 4906.1038 | 4906.1038 | 4906.1038 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H2 лампа фазы | 8 | 8
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная LED CL2-523G, 230В AC, зелёная | 4906.1038 | 4906.1038 | 24530.519 | 5 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H3 лампа фазы; фидеры: 1H1 ON (тип не указан, принят CL2-523G) | 8 | 40
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR550824R9100 | Реле контроля фаз CM-PFE, 3x208-440В AC, 1 перекл. контакт | 73132.566 | 73132.566 | 73132.566 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FKR реле контроля фаз | 21.8 | 21.8
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | bh | 2CSM204753R1801 | Держатель плавких вставок E 93/32, 3P, 10.3x38 | 12693.6511 | 12693.6511 | 12693.6511 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR | 4 | 4
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | aksesuar | 2CSM256363R1801 | Плавкая вставка E 9F10 GG6, 10.3x38, 6А gG | 1943.0619 | 1943.0619 | 5829.1857 | 3 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR, по 1 на полюс (принято) | 0 | 0
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405613R3000 | Реле CR-M230AC4, 4 перекл., катушка 230В AC | 6543.1717 | 6543.1717 | 58888.5453 | 9 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 21.8 | 196.2
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405651R3000 | CR-M4SS колодка для реле | 4334.915 | 4334.915 | 39014.235 | 9 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS252001R0104 | Авт. выкл. S 202-C 10, 2P, 10А, х-ка C | 19241.9227 | 19241.9227 | 38483.8454 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: -FT1, -FT2 (питание T1/T2) | 4 | 8
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | button | 1SFA619100R1016 | Кнопка CP1-10B-10, чёрная, 1НО, без фиксации | 3187.4375 | 3187.4375 | 3187.4375 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: LAMP TEST | 8 | 8
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1007 | Автомат защиты двигателя MS116-2.5 (1.6-2.5А) | 31889.6747 | 31889.6747 | 95669.0241 | 3 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-2.5 (поз. Q1) | 2 | 6
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1010 | Автомат защиты двигателя MS116-10 (6.3-10А) | 34256.0283 | 34256.0283 | 34256.0283 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-10 (поз. Q1) | 2 | 2
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | contactor | 1SBL137001R1310 | Контактор AF09-30-10, 3P, 9А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | 19333.7209 | 19333.7209 | 77334.8836 | 4 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: AF09-30-10 (поз. K1) | 5.9 | 23.6
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SBN010120R1011 | Блок доп. контактов боковой CAL4-11 (1НО+1НЗ) для AF09...AF96 | 6201.4784 | 6201.4784 | 24805.9136 | 4 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на контактор | 2 | 8
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201901R1001 | Блок доп. контактов HKF1-11 (1НО+1НЗ), верхний, для MS116 | 4793.906 | 4793.906 | 19175.624 | 4 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 8
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201903R1001 | Контакт сигнализации SK1-11 (1НО+1НЗ), боковой, для MS116 | 9766.3085 | 9766.3085 | 39065.234 | 4 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 8
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | perekluchatel | 1SFA611601R1100 | Корпус MCBH5-00 для головок и блоков (5 блоков в ряд) | 647.6873 | 647.6873 | 2590.7492 | 4 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 селектор MAN-0-AUTO (корпус) | 21.8 | 87.2
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1001 | Блок контактов MCB-10, 1НО | 2345.954 | 2345.954 | 9383.816 | 4 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 8
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1002 | MCB--20 Блок контактов | 3059 | 3059 | 12236 | 4 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 8
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405601R0000 | Реле CR-P024AC2, 2 перекл., 8А, катушка 24В AC | 4334.915 | 4334.915 | 34679.32 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1R2 REMOTE START/STOP, 1R3 FIRE START | 21.8 | 174.4
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405650R1000 | CR-PSS колодка для реле | 4666.4085 | 4666.4085 | 37331.268 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1-0,25кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-5 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1 0,1кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-6 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0404 | Авт. выкл. SH 203-C 40, 3P, 40А, х-ка C, 6кА | 24163.3262 | 24163.3262 | 241633.262 | 10 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 40
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS211001R0164 | Авт. выкл. SH 201-C 16, 1P, 16А, х-ка C, 6кА | 4125.8191 | 4125.8191 | 45384.0101 | 11 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 1x16A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 44
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 31460 | 31460 | 31460 | 1 | шт | монтажный материал | MKA-MCC
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100 | 100 | 78650 | 786.5 | мин | монтажная работа | MKA-MCC
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) — MCC, 4 моторных фидеров (ABB) |  |  | ИТОГО по щиту, тг |  |  | 1384561.6306 |  |  |  | MKA-MCC
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) |  |  | MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) |  |  |  | 1 | комплект | ABB (комплектующие) | MKA-MCC
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | korpus | 719-15698 | Мет.Корпус (2000X800X400+10 CM База) IP31 | 175000 | 105000 | 105000 | 1 |  | teksan f | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | mccb | 1SDA067415R1 | Авт. выкл. Tmax XT1N 160, TMD, In=80A, 3P, Icu 36кА | 125508.539 | 125508.539 | 125508.539 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): QF1 MAIN BREAKER; на схеме «XT1N 80A» | 15.3 | 15.3
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS211001R0065 | Авт. выкл. SH 201-B 6, 1P, 6А, х-ка B, 6кА | 4503.2117 | 4503.2117 | 49535.3287 | 11 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): FH1-FH3, защита ламп фаз; фидеры: 1F1 защита цепи управления | 4 | 44
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5231 | Лампа сигнальная LED CL2-523R, 230В AC, красная | 4906.1038 | 4906.1038 | 44154.9342 | 9 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H1 лампа фазы; фидеры: 1H2 FAULT (тип не указан, принят CL2-523R) | 8 | 72
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5233 | Лампа сигнальная LED CL2-523Y, 230В AC, жёлтая | 4906.1038 | 4906.1038 | 4906.1038 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H2 лампа фазы | 8 | 8
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная LED CL2-523G, 230В AC, зелёная | 4906.1038 | 4906.1038 | 44154.9342 | 9 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H3 лампа фазы; фидеры: 1H1 ON (тип не указан, принят CL2-523G) | 8 | 72
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR550824R9100 | Реле контроля фаз CM-PFE, 3x208-440В AC, 1 перекл. контакт | 73132.566 | 73132.566 | 73132.566 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FKR реле контроля фаз | 21.8 | 21.8
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | bh | 2CSM204753R1801 | Держатель плавких вставок E 93/32, 3P, 10.3x38 | 12693.6511 | 12693.6511 | 12693.6511 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR | 4 | 4
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | aksesuar | 2CSM256363R1801 | Плавкая вставка E 9F10 GG6, 10.3x38, 6А gG | 1943.0619 | 1943.0619 | 5829.1857 | 3 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR, по 1 на полюс (принято) | 0 | 0
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405613R3000 | Реле CR-M230AC4, 4 перекл., катушка 230В AC | 6543.1717 | 6543.1717 | 111233.9189 | 17 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 21.8 | 370.6
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405651R3000 | CR-M4SS колодка для реле | 4334.915 | 4334.915 | 73693.555 | 17 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS252001R0104 | Авт. выкл. S 202-C 10, 2P, 10А, х-ка C | 19241.9227 | 19241.9227 | 38483.8454 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: -FT1, -FT2 (питание T1/T2) | 4 | 8
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | button | 1SFA619100R1016 | Кнопка CP1-10B-10, чёрная, 1НО, без фиксации | 3187.4375 | 3187.4375 | 3187.4375 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: LAMP TEST | 8 | 8
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1007 | Автомат защиты двигателя MS116-2.5 (1.6-2.5А) | 31889.6747 | 31889.6747 | 159448.3735 | 5 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-2.5 (поз. Q1) | 2 | 10
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1009 | Автомат защиты двигателя MS116-6.3 (4-6.3А) | 31889.6747 | 31889.6747 | 63779.3494 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-6.3 (поз. Q1) | 2 | 4
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1010 | Автомат защиты двигателя MS116-10 (6.3-10А) | 34256.0283 | 34256.0283 | 34256.0283 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-10 (поз. Q1) | 2 | 2
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | contactor | 1SBL137001R1310 | Контактор AF09-30-10, 3P, 9А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | 19333.7209 | 19333.7209 | 135336.0463 | 7 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: AF09-30-10 (поз. K1) | 5.9 | 41.3
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | contactor | 1SBL157001R1310 | Контактор AF12-30-10, 3P, 12А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | 20216.0036 | 20216.0036 | 20216.0036 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: AF12-30-10 (поз. K1) | 5.9 | 5.9
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SBN010120R1011 | Блок доп. контактов боковой CAL4-11 (1НО+1НЗ) для AF09...AF96 | 6201.4784 | 6201.4784 | 49611.8272 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на контактор | 2 | 16
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201901R1001 | Блок доп. контактов HKF1-11 (1НО+1НЗ), верхний, для MS116 | 4793.906 | 4793.906 | 38351.248 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 16
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201903R1001 | Контакт сигнализации SK1-11 (1НО+1НЗ), боковой, для MS116 | 9766.3085 | 9766.3085 | 78130.468 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 16
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | perekluchatel | 1SFA611601R1100 | Корпус MCBH5-00 для головок и блоков (5 блоков в ряд) | 647.6873 | 647.6873 | 5181.4984 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 селектор MAN-0-AUTO (корпус) | 21.8 | 174.4
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1001 | Блок контактов MCB-10, 1НО | 2345.954 | 2345.954 | 18767.632 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 16
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1002 | MCB--20 Блок контактов (возможно нет в наличии) | 3059 | 3059 | 24472 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 16
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405601R0000 | Реле CR-P024AC2, 2 перекл., 8А, катушка 24В AC | 4334.915 | 4334.915 | 69358.64 | 16 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1R2 REMOTE START/STOP, 1R3 FIRE START | 21.8 | 348.8
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405650R1000 | CR-PSS колодка для реле | 4666.4085 | 4666.4085 | 74662.536 | 16 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1-0,25кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-5 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1 0,1кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-6 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0164 | Авт. выкл. SH 203-C 16, 3P, 16А, х-ка C, 6кА | 18573.8358 | 18573.8358 | 130016.8506 | 7 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x16A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 28
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0104 | Авт. выкл. SH 203-C 10, 3P, 10А, х-ка C, 6кА | 18573.8358 | 18573.8358 | 18573.8358 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x10A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 4
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 52884 | 52884 | 52884 | 1 | шт | монтажный материал | MKA-MCC
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100 | 100 | 132210 | 1322.1 | мин | монтажная работа | MKA-MCC
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) |  |  | ИТОГО по щиту, тг |  |  | 1741770.3366 |  |  |  | MKA-MCC
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) |  |  | MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) |  |  |  | 1 | комплект | ABB (комплектующие) | MKA-MCC
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | korpus | 719-15698 | Мет.Корпус (2000X800X400+10 CM База) IP31 | 175000 | 105000 | 105000 | 1 |  | teksan f | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | mccb | 1SDA068058R1 | Авт. выкл. Tmax XT3N 250, TMD, In=200A, 3P, Icu 36кА | 234187.408 | 234187.408 | 234187.408 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): QF1 MAIN BREAKER; на схеме «XT1N 200A»; ПОДМЕНА XT1N→XT3N (XT1 макс. 160А) | 15.3 | 15.3
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS211001R0065 | Авт. выкл. SH 201-B 6, 1P, 6А, х-ка B, 6кА | 4503.2117 | 4503.2117 | 45032.117 | 10 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): FH1-FH3, защита ламп фаз; фидеры: 1F1 защита цепи управления | 4 | 40
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5231 | Лампа сигнальная LED CL2-523R, 230В AC, красная | 4906.1038 | 4906.1038 | 39248.8304 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H1 лампа фазы; фидеры: 1H2 FAULT (тип не указан, принят CL2-523R) | 8 | 64
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5233 | Лампа сигнальная LED CL2-523Y, 230В AC, жёлтая | 4906.1038 | 4906.1038 | 4906.1038 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H2 лампа фазы | 8 | 8
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная LED CL2-523G, 230В AC, зелёная | 4906.1038 | 4906.1038 | 39248.8304 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H3 лампа фазы; фидеры: 1H1 ON (тип не указан, принят CL2-523G) | 8 | 64
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR550824R9100 | Реле контроля фаз CM-PFE, 3x208-440В AC, 1 перекл. контакт | 73132.566 | 73132.566 | 73132.566 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FKR реле контроля фаз | 21.8 | 21.8
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | bh | 2CSM204753R1801 | Держатель плавких вставок E 93/32, 3P, 10.3x38 | 12693.6511 | 12693.6511 | 12693.6511 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR | 4 | 4
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | aksesuar | 2CSM256363R1801 | Плавкая вставка E 9F10 GG6, 10.3x38, 6А gG | 1943.0619 | 1943.0619 | 5829.1857 | 3 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR, по 1 на полюс (принято) | 0 | 0
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405613R3000 | Реле CR-M230AC4, 4 перекл., катушка 230В AC | 6543.1717 | 6543.1717 | 98147.5755 | 15 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 21.8 | 327
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405651R3000 | CR-M4SS колодка для реле | 4334.915 | 4334.915 | 65023.725 | 15 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS252001R0104 | Авт. выкл. S 202-C 10, 2P, 10А, х-ка C | 19241.9227 | 19241.9227 | 38483.8454 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: -FT1, -FT2 (питание T1/T2) | 4 | 8
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | button | 1SFA619100R1016 | Кнопка CP1-10B-10, чёрная, 1НО, без фиксации | 3187.4375 | 3187.4375 | 3187.4375 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: LAMP TEST | 8 | 8
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1007 | Автомат защиты двигателя MS116-2.5 (1.6-2.5А) | 31889.6747 | 31889.6747 | 159448.3735 | 5 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-2.5 (поз. Q1) | 2 | 10
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1010 | Автомат защиты двигателя MS116-10 (6.3-10А) | 34256.0283 | 34256.0283 | 68512.0566 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-10 (поз. Q1) | 2 | 4
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | contactor | 1SBL137001R1310 | Контактор AF09-30-10, 3P, 9А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | 19333.7209 | 19333.7209 | 96668.6045 | 5 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: AF09-30-10 (поз. K1) | 5.9 | 29.5
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | contactor | 1SBL157001R1310 | Контактор AF12-30-10, 3P, 12А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | 20216.0036 | 20216.0036 | 40432.0072 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: AF12-30-10 (поз. K1) | 5.9 | 11.8
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SBN010120R1011 | Блок доп. контактов боковой CAL4-11 (1НО+1НЗ) для AF09...AF96 | 6201.4784 | 6201.4784 | 43410.3488 | 7 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на контактор | 2 | 14
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201901R1001 | Блок доп. контактов HKF1-11 (1НО+1НЗ), верхний, для MS116 | 4793.906 | 4793.906 | 33557.342 | 7 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 14
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201903R1001 | Контакт сигнализации SK1-11 (1НО+1НЗ), боковой, для MS116 | 9766.3085 | 9766.3085 | 68364.1595 | 7 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 14
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | perekluchatel | 1SFA611601R1100 | Корпус MCBH5-00 для головок и блоков (5 блоков в ряд) | 647.6873 | 647.6873 | 4533.8111 | 7 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 селектор MAN-0-AUTO (корпус) | 21.8 | 152.6
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1001 | Блок контактов MCB-10, 1НО | 2345.954 | 2345.954 | 16421.678 | 7 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 14
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1002 | MCB--20 Блок контактов | 3059 | 3059 | 21413 | 7 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 14
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405601R0000 | Реле CR-P024AC2, 2 перекл., 8А, катушка 24В AC | 4334.915 | 4334.915 | 60688.81 | 14 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1R2 REMOTE START/STOP, 1R3 FIRE START | 21.8 | 305.2
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405650R1000 | CR-PSS колодка для реле | 4666.4085 | 4666.4085 | 65329.719 | 14 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1-0,25кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-5 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1 0,1кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-6 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0164 | Авт. выкл. SH 203-C 16, 3P, 16А, х-ка C, 6кА | 18573.8358 | 18573.8358 | 204312.1938 | 11 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x16A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 44
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0104 | Авт. выкл. SH 203-C 10, 3P, 10А, х-ка C, 6кА | 18573.8358 | 18573.8358 | 18573.8358 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x10A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 4
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0324 | Авт. выкл. SH 203-C 32, 3P, 32А, х-ка C, 6кА | 23224.9446 | 23224.9446 | 23224.9446 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x32A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 4
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0634 | Авт. выкл. SH 203-C 63, 3P, 63А, х-ка C, 6кА | 31588.7806 | 31588.7806 | 31588.7806 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x63A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 4
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 47968 | 47968 | 47968 | 1 | шт | монтажный материал | MKA-MCC
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100 | 100 | 119920 | 1199.2 | мин | монтажная работа | MKA-MCC
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) — MCC, 7 моторных фидеров (ABB) |  |  | ИТОГО по щиту, тг |  |  | 1833488.9408 |  |  |  | MKA-MCC
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) |  |  | MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) |  |  |  | 1 | комплект | ABB (комплектующие) | MKA-MCC
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | korpus | 719-15698 | Мет.Корпус (2000X800X400+10 CM База) IP31 | 175000 | 105000 | 105000 | 1 |  | teksan f | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | mccb | 1SDA067418R1 | Авт. выкл. Tmax XT1N 160, TMD, In=160A, 3P, Icu 36кА | 162125.821 | 162125.821 | 162125.821 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): QF1 MAIN BREAKER; на схеме «XT1N 160A» | 15.3 | 15.3
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS211001R0065 | Авт. выкл. SH 201-B 6, 1P, 6А, х-ка B, 6кА | 4503.2117 | 4503.2117 | 58541.7521 | 13 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): FH1-FH3, защита ламп фаз; фидеры: 1F1 защита цепи управления | 4 | 52
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5231 | Лампа сигнальная LED CL2-523R, 230В AC, красная | 4906.1038 | 4906.1038 | 53967.1418 | 11 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H1 лампа фазы; фидеры: 1H2 FAULT (тип не указан, принят CL2-523R) | 8 | 88
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5233 | Лампа сигнальная LED CL2-523Y, 230В AC, жёлтая | 4906.1038 | 4906.1038 | 4906.1038 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H2 лампа фазы | 8 | 8
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная LED CL2-523G, 230В AC, зелёная | 4906.1038 | 4906.1038 | 53967.1418 | 11 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H3 лампа фазы; фидеры: 1H1 ON (тип не указан, принят CL2-523G) | 8 | 88
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR550824R9100 | Реле контроля фаз CM-PFE, 3x208-440В AC, 1 перекл. контакт | 73132.566 | 73132.566 | 73132.566 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FKR реле контроля фаз | 21.8 | 21.8
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | bh | 2CSM204753R1801 | Держатель плавких вставок E 93/32, 3P, 10.3x38 | 12693.6511 | 12693.6511 | 12693.6511 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR | 4 | 4
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | aksesuar | 2CSM256363R1801 | Плавкая вставка E 9F10 GG6, 10.3x38, 6А gG | 1943.0619 | 1943.0619 | 5829.1857 | 3 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR, по 1 на полюс (принято) | 0 | 0
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405613R3000 | Реле CR-M230AC4, 4 перекл., катушка 230В AC | 6543.1717 | 6543.1717 | 137406.6057 | 21 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 21.8 | 457.8
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405651R3000 | CR-M4SS колодка для реле | 4334.915 | 4334.915 | 91033.215 | 21 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS252001R0104 | Авт. выкл. S 202-C 10, 2P, 10А, х-ка C | 19241.9227 | 19241.9227 | 38483.8454 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: -FT1, -FT2 (питание T1/T2) | 4 | 8
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | button | 1SFA619100R1016 | Кнопка CP1-10B-10, чёрная, 1НО, без фиксации | 3187.4375 | 3187.4375 | 3187.4375 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: LAMP TEST | 8 | 8
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1007 | Автомат защиты двигателя MS116-2.5 (1.6-2.5А) | 31889.6747 | 31889.6747 | 255117.3976 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-2.5 (поз. Q1) | 2 | 16
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1009 | Автомат защиты двигателя MS116-6.3 (4-6.3А) | 31889.6747 | 31889.6747 | 63779.3494 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-6.3 (поз. Q1) | 2 | 4
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | contactor | 1SBL137001R1310 | Контактор AF09-30-10, 3P, 9А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | 19333.7209 | 19333.7209 | 154669.7672 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: AF09-30-10 (поз. K1) | 5.9 | 47.2
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | contactor | 1SBL157001R1310 | Контактор AF12-30-10, 3P, 12А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | 20216.0036 | 20216.0036 | 40432.0072 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: AF12-30-10 (поз. K1) | 5.9 | 11.8
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SBN010120R1011 | Блок доп. контактов боковой CAL4-11 (1НО+1НЗ) для AF09...AF96 | 6201.4784 | 6201.4784 | 62014.784 | 10 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на контактор | 2 | 20
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201901R1001 | Блок доп. контактов HKF1-11 (1НО+1НЗ), верхний, для MS116 | 4793.906 | 4793.906 | 47939.06 | 10 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 20
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201903R1001 | Контакт сигнализации SK1-11 (1НО+1НЗ), боковой, для MS116 | 9766.3085 | 9766.3085 | 97663.085 | 10 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 20
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | perekluchatel | 1SFA611601R1100 | Корпус MCBH5-00 для головок и блоков (5 блоков в ряд) | 647.6873 | 647.6873 | 6476.873 | 10 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 селектор MAN-0-AUTO (корпус) | 21.8 | 218
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1001 | Блок контактов MCB-10, 1НО | 2345.954 | 2345.954 | 23459.54 | 10 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 20
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1002 | MCB--20 Блок контактов | 3059 | 3059 | 30590 | 10 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 20
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405601R0000 | Реле CR-P024AC2, 2 перекл., 8А, катушка 24В AC | 4334.915 | 4334.915 | 86698.3 | 20 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1R2 REMOTE START/STOP, 1R3 FIRE START | 21.8 | 436
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405650R1000 | CR-PSS колодка для реле | 4666.4085 | 4666.4085 | 93328.17 | 20 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1-0,25кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-5 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1 0,1кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-6 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0164 | Авт. выкл. SH 203-C 16, 3P, 16А, х-ка C, 6кА | 18573.8358 | 18573.8358 | 204312.1938 | 11 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x16A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 44
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0104 | Авт. выкл. SH 203-C 10, 3P, 10А, х-ка C, 6кА | 18573.8358 | 18573.8358 | 18573.8358 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x10A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 4
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0324 | Авт. выкл. SH 203-C 32, 3P, 32А, х-ка C, 6кА | 23224.9446 | 23224.9446 | 23224.9446 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x32A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 4
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0634 | Авт. выкл. SH 203-C 63, 3P, 63А, х-ка C, 6кА | 31588.7806 | 31588.7806 | 31588.7806 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x63A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 4
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 65596 | 65596 | 65596 | 1 | шт | монтажный материал | MKA-MCC
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100 | 100 | 163990 | 1639.9 | мин | монтажная работа | MKA-MCC
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) — MCC, 10 моторных фидеров (ABB) |  |  | ИТОГО по щиту, тг |  |  | 2214728.5551 |  |  |  | MKA-MCC
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) |  |  | MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) |  |  |  | 1 | комплект | ABB (комплектующие) | MKA-MCC
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | korpus |  | 2000*800+400*400 |  | 0 | 0 | 1 |  | teksan f | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | mccb | 1SDA067415R1 | Авт. выкл. Tmax XT1N 160, TMD, In=80A, 3P, Icu 36кА | 125508.539 | 125508.539 | 125508.539 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): QF1 MAIN BREAKER; на схеме «XT1N 80A» | 15.3 | 15.3
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS211001R0065 | Авт. выкл. SH 201-B 6, 1P, 6А, х-ка B, 6кА | 4503.2117 | 4503.2117 | 67548.1755 | 15 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): FH1-FH3, защита ламп фаз; фидеры: 1F1 защита цепи управления | 4 | 60
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5231 | Лампа сигнальная LED CL2-523R, 230В AC, красная | 4906.1038 | 4906.1038 | 63779.3494 | 13 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H1 лампа фазы; фидеры: 1H2 FAULT (тип не указан, принят CL2-523R) | 8 | 104
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5233 | Лампа сигнальная LED CL2-523Y, 230В AC, жёлтая | 4906.1038 | 4906.1038 | 4906.1038 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H2 лампа фазы | 8 | 8
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | lamb | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная LED CL2-523G, 230В AC, зелёная | 4906.1038 | 4906.1038 | 63779.3494 | 13 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): H3 лампа фазы; фидеры: 1H1 ON (тип не указан, принят CL2-523G) | 8 | 104
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR550824R9100 | Реле контроля фаз CM-PFE, 3x208-440В AC, 1 перекл. контакт | 73132.566 | 73132.566 | 73132.566 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FKR реле контроля фаз | 21.8 | 21.8
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | bh | 2CSM204753R1801 | Держатель плавких вставок E 93/32, 3P, 10.3x38 | 12693.6511 | 12693.6511 | 12693.6511 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR | 4 | 4
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | aksesuar | 2CSM256363R1801 | Плавкая вставка E 9F10 GG6, 10.3x38, 6А gG | 1943.0619 | 1943.0619 | 5829.1857 | 3 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -FFKR, по 1 на полюс (принято) | 0 | 0
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405613R3000 | Реле CR-M230AC4, 4 перекл., катушка 230В AC | 6543.1717 | 6543.1717 | 163579.2925 | 25 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 21.8 | 545
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405651R3000 | CR-M4SS колодка для реле | 4334.915 | 4334.915 | 108372.875 | 25 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS252001R0104 | Авт. выкл. S 202-C 10, 2P, 10А, х-ка C | 19241.9227 | 19241.9227 | 38483.8454 | 2 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: -FT1, -FT2 (питание T1/T2) | 4 | 8
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | button | 1SFA619100R1016 | Кнопка CP1-10B-10, чёрная, 1НО, без фиксации | 3187.4375 | 3187.4375 | 3187.4375 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | лист 2: LAMP TEST | 8 | 8
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1007 | Автомат защиты двигателя MS116-2.5 (1.6-2.5А) | 31889.6747 | 31889.6747 | 255117.3976 | 8 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-2.5 (поз. Q1) | 2 | 16
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1009 | Автомат защиты двигателя MS116-6.3 (4-6.3А) | 31889.6747 | 31889.6747 | 31889.6747 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-6.3 (поз. Q1) | 2 | 2
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | motor | 1SAM250000R1010 | Автомат защиты двигателя MS116-10 (6.3-10А) | 34256.0283 | 34256.0283 | 102768.0849 | 3 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: MS116-10 (поз. Q1) | 2 | 6
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | contactor | 1SBL137001R1310 | Контактор AF09-30-10, 3P, 9А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | 19333.7209 | 19333.7209 | 135336.0463 | 7 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: AF09-30-10 (поз. K1) | 5.9 | 41.3
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | contactor | 1SBL157001R1310 | Контактор AF12-30-10, 3P, 12А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | 20216.0036 | 20216.0036 | 101080.018 | 5 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: AF12-30-10 (поз. K1) | 5.9 | 29.5
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SBN010120R1011 | Блок доп. контактов боковой CAL4-11 (1НО+1НЗ) для AF09...AF96 | 6201.4784 | 6201.4784 | 74417.7408 | 12 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на контактор | 2 | 24
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201901R1001 | Блок доп. контактов HKF1-11 (1НО+1НЗ), верхний, для MS116 | 4793.906 | 4793.906 | 57526.872 | 12 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 24
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SAM201903R1001 | Контакт сигнализации SK1-11 (1НО+1НЗ), боковой, для MS116 | 9766.3085 | 9766.3085 | 117195.702 | 12 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1 на MS116 (метка дублируется в силовой и управл. частях) | 2 | 24
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | perekluchatel | 1SFA611601R1100 | Корпус MCBH5-00 для головок и блоков (5 блоков в ряд) | 647.6873 | 647.6873 | 7772.2476 | 12 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 селектор MAN-0-AUTO (корпус) | 21.8 | 261.6
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1001 | Блок контактов MCB-10, 1НО | 2345.954 | 2345.954 | 28151.448 | 12 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 24
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kontak | 1SFA611610R1002 | MCB--20 Блок контактов | 3059 | 3059 | 36708 | 12 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1S1 контактные блоки, 2 на селектор (принято; на схеме MCB-20/A, MCB-10/A) | 2 | 24
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | rele | 1SVR405601R0000 | Реле CR-P024AC2, 2 перекл., 8А, катушка 24В AC | 4334.915 | 4334.915 | 104037.96 | 24 | шт | abb | MKA-MCC | фидеры: 1R2 REMOTE START/STOP, 1R3 FIRE START | 21.8 | 523.2
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | kolodka | 1SVR405650R1000 | CR-PSS колодка для реле | 4666.4085 | 4666.4085 | 111993.804 | 24 | шт | abb | MKA-MCC | лист 1 (ввод): -R0 выходное реле реле фаз; фидеры: 1R1 (ARIZA) + реле LAMP TEST на листе 2 | 0 | 0
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1-0,25кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-5 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) — MCC, 8 моторных фидеров (ABB) | tt |  | Понижающий трансформатор ОСМ1 0,1кВА 380-220/220-110-42-36-24-12-6 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 |  | pys | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x40A 6кА (х-ка C принята) | 0 | 0
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0164 | Авт. выкл. SH 203-C 16, 3P, 16А, х-ка C, 6кА | 18573.8358 | 18573.8358 | 130016.8506 | 7 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x16A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 28
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | oto | 2CDS213001R0104 | Авт. выкл. SH 203-C 10, 3P, 10А, х-ка C, 6кА | 18573.8358 | 18573.8358 | 18573.8358 | 1 | шт | abb | MKA-MCC | хвост. листы: QF 3x10A 6кА (х-ка C принята) | 4 | 4
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 76388 | 76388 | 76388 | 1 | шт | монтажный материал | MKA-MCC
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 100 | 100 | 190970 | 1909.7 | мин | монтажная работа | MKA-MCC
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) — MCC, 12 моторных фидеров (ABB) |  |  | ИТОГО по щиту, тг |  |  | 2360744.0526 |  |  |  | MKA-MCC
Note on E1: E = прайс ABB (EUR) × курс; F = E × (1 − скидка группы)

## FIYAT
ID | tip | Артикул | Номенклатура | Тип (модель) | Цена по прайсу, EUR | Группа скидки | Скидка | Прайс,тг | Нетто,тг | Ед.изм | marka | Источник (стр. PDF)
F001 | mccb | 1SDA067415R1 | Авт. выкл. Tmax XT1N 160, TMD, In=80A, 3P, Icu 36кА | XT1N 160 TMD In=80A 3P | 246.1 | MCCB | 0% | 125508.539 | 125508.539 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 102
F002 | mccb | 1SDA067418R1 | Авт. выкл. Tmax XT1N 160, TMD, In=160A, 3P, Icu 36кА | XT1N 160 TMD In=160A 3P | 317.9 | MCCB | 0% | 162125.821 | 162125.821 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 102
F003 | mccb | 1SDA068058R1 | Авт. выкл. Tmax XT3N 250, TMD, In=200A, 3P, Icu 36кА | XT3N 250 TMD In=200A 3P | 459.2 | MCCB | 0% | 234187.408 | 234187.408 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 102
F004 | mccb | 1SDA068059R1 | Авт. выкл. Tmax XT3N 250, TMD, In=250A, 3P, Icu 36кА | XT3N 250 TMD In=250A 3P | 459.2 | MCCB | 0% | 234187.408 | 234187.408 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 102
F005 | motor | 1SAM250000R1007 | Автомат защиты двигателя MS116-2.5 (1.6-2.5А) | MS116-2.5 | 62.53 | OTHER | 0% | 31889.6747 | 31889.6747 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 232
F006 | motor | 1SAM250000R1009 | Автомат защиты двигателя MS116-6.3 (4-6.3А) | MS116-6.3 | 62.53 | OTHER | 0% | 31889.6747 | 31889.6747 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 232
F007 | motor | 1SAM250000R1010 | Автомат защиты двигателя MS116-10 (6.3-10А) | MS116-10 | 67.17 | OTHER | 0% | 34256.0283 | 34256.0283 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 232
F008 | contactor | 1SBL137001R1310 | Контактор AF09-30-10, 3P, 9А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | AF09-30-10 | 37.91 | OTHER | 0% | 19333.7209 | 19333.7209 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 222
F009 | contactor | 1SBL157001R1310 | Контактор AF12-30-10, 3P, 12А AC3, 1НО, катушка 100-250В AC/DC | AF12-30-10 | 39.64 | OTHER | 0% | 20216.0036 | 20216.0036 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 222
F010 | kontak | 1SBN010120R1011 | Блок доп. контактов боковой CAL4-11 (1НО+1НЗ) для AF09...AF96 | CAL4-11 | 12.16 | OTHER | 0% | 6201.4784 | 6201.4784 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 225
F011 | kontak | 1SAM201901R1001 | Блок доп. контактов HKF1-11 (1НО+1НЗ), верхний, для MS116 | HKF1-11 | 9.4 | OTHER | 0% | 4793.906 | 4793.906 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 233
F012 | kontak | 1SAM201903R1001 | Контакт сигнализации SK1-11 (1НО+1НЗ), боковой, для MS116 | SK1-11 | 19.15 | OTHER | 0% | 9766.3085 | 9766.3085 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 233
F013 | oto | 2CDS211001R0065 | Авт. выкл. SH 201-B 6, 1P, 6А, х-ка B, 6кА | SH 201-B 6 | 8.83 | OTHER | 0% | 4503.2117 | 4503.2117 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 12
F014 | oto | 2CDS211001R0164 | Авт. выкл. SH 201-C 16, 1P, 16А, х-ка C, 6кА | SH 201-C 16 | 8.09 | OTHER | 0% | 4125.8191 | 4125.8191 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 13
F015 | oto | 2CDS213001R0104 | Авт. выкл. SH 203-C 10, 3P, 10А, х-ка C, 6кА | SH 203-C 10 | 36.42 | OTHER | 0% | 18573.8358 | 18573.8358 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 13
F016 | oto | 2CDS213001R0164 | Авт. выкл. SH 203-C 16, 3P, 16А, х-ка C, 6кА | SH 203-C 16 | 36.42 | OTHER | 0% | 18573.8358 | 18573.8358 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 13
F017 | oto | 2CDS213001R0324 | Авт. выкл. SH 203-C 32, 3P, 32А, х-ка C, 6кА | SH 203-C 32 | 45.54 | OTHER | 0% | 23224.9446 | 23224.9446 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 13
F018 | oto | 2CDS213001R0404 | Авт. выкл. SH 203-C 40, 3P, 40А, х-ка C, 6кА | SH 203-C 40 | 47.38 | OTHER | 0% | 24163.3262 | 24163.3262 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 13
F019 | oto | 2CDS213001R0634 | Авт. выкл. SH 203-C 63, 3P, 63А, х-ка C, 6кА | SH 203-C 63 | 61.94 | OTHER | 0% | 31588.7806 | 31588.7806 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 13
F020 | oto | 2CDS252001R0104 | Авт. выкл. S 202-C 10, 2P, 10А, х-ка C | S 202-C 10 | 37.73 | OTHER | 0% | 19241.9227 | 19241.9227 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 15
F021 | rele | 1SVR550824R9100 | Реле контроля фаз CM-PFE, 3x208-440В AC, 1 перекл. контакт | CM-PFE | 143.4 | OTHER | 0% | 73132.566 | 73132.566 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 252
F022 | rele | 1SVR405613R3000 | Реле CR-M230AC4, 4 перекл., катушка 230В AC | CR-M230AC4 | 12.83 | OTHER | 0% | 6543.1717 | 6543.1717 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 250
F023 | rele | 1SVR405601R0000 | Реле CR-P024AC2, 2 перекл., 8А, катушка 24В AC | CR-P024AC2 | 8.5 | OTHER | 0% | 4334.915 | 4334.915 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 250
F024 | lamb | 1SFA619403R5232 | Лампа сигнальная LED CL2-523G, 230В AC, зелёная | CL2-523G | 9.62 | OTHER | 0% | 4906.1038 | 4906.1038 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 276
F025 | lamb | 1SFA619403R5231 | Лампа сигнальная LED CL2-523R, 230В AC, красная | CL2-523R | 9.62 | OTHER | 0% | 4906.1038 | 4906.1038 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 276
F026 | lamb | 1SFA619403R5233 | Лампа сигнальная LED CL2-523Y, 230В AC, жёлтая | CL2-523Y | 9.62 | OTHER | 0% | 4906.1038 | 4906.1038 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 276
F027 | button | 1SFA619100R1016 | Кнопка CP1-10B-10, чёрная, 1НО, без фиксации | CP1-10B-10 | 6.25 | OTHER | 0% | 3187.4375 | 3187.4375 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 275
F028 | perekluchatel | 1SFA611601R1100 | Корпус MCBH5-00 для головок и блоков (5 блоков в ряд) | MCBH5-00 | 1.27 | OTHER | 0% | 647.6873 | 647.6873 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 272
F029 | kontak | 1SFA611610R1001 | Блок контактов MCB-10, 1НО | MCB-10 | 4.6 | OTHER | 0% | 2345.954 | 2345.954 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 272
F030 | bh | 2CSM204753R1801 | Держатель плавких вставок E 93/32, 3P, 10.3x38 | E 93/32 | 24.89 | OTHER | 0% | 12693.6511 | 12693.6511 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 37
F031 | aksesuar | 2CSM256363R1801 | Плавкая вставка E 9F10 GG6, 10.3x38, 6А gG | E 9F10 GG6 | 3.81 | OTHER | 0% | 1943.0619 | 1943.0619 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 37
| kolodka | 1SVR405651R3000 | CR-M4SS колодка для реле | CR-M4SS | 8.5 | OTHER | 0% | 4334.915 | 4334.915 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 38
|  | 1SFA611210R1006 | M3SS1-10B mandal buton kafalari | M3SS1-10B | 10.65 | OTHER | 0% | 5431.3935 | 5431.3935 | шт | abb
|  | 1SFA611610R1002 | MCB--20 Блок контактов | MCB-20 | 6 | OTHER | 0% | 3059.94 | 3059.94 | шт | abb
| kolodka | 1SVR405650R1000 | CR-PSS колодка для реле | CR-PSS | 9.15 | OTHER | 0% | 4666.4085 | 4666.4085 | шт | abb | ABB KASIM2025, PDF стр. 38

## KURALLAR
KURALLAR — жёлтые ячейки меняются вручную; BOM, FIYAT и OZET пересчитываются
EUR_KZT | Курс EUR→KZT (НБ РК, последний найденный на 07.10.2026 — обновить на дату КП) | 509.99
DISC_MCCB | Скидка: компактные и воздушные автоматы (из названия файла прайса: 77%) | 0.77
DISC_OTHER | Скидка: все прочие группы (из названия файла прайса: 70%) | 0.7
DK_UCRET | Стоимость монтажа, KZT/мин (как в образце) | 100
ISCILIK_KAT | Множитель норм времени | 1
MONTAJ_MALZ_KAT | Монтажный материал = стоимость работ × | 0.4
NDS_ORANI | НДС | 0.16
НОРМЫ МОНТАЖА, мин/шт (взяты из таблицы KURALLAR образца ASTANA WB)
mccb | 15.3
oto | 4
contactor | 5.9
kontak | 2
lamb | 8
button | 8
rele | 21.8
perekluchatel | 21.8
motor | 2
bh | 4
aksesuar | 0

## OZET
ЩИТ | ШТ | Оборудование ABB,тг | Монтажный материал,тг | Монтаж (работа),тг | ИТОГО по щиту,тг | Фидеров | Мин. монтажа
MKA-MCC-1 (MCC-01-DT1-04 (VIP)) | 1 | 1860487.5794 | 62580 | 156450 | 2079517.5794 | 8 | 1564.5
MKA-MCC-2 (MCC-01-DT1-05 (6 GATE)) | 1 | 1274451.6306 | 31460 | 78650 | 1384561.6306 | 4 | 786.5
MKA-MCC-3 (MCC-03-DT1-01 (VK 5)) | 1 | 1556676.3366 | 52884 | 132210 | 1741770.3366 | 8 | 1322.1
MKA-MCC-4 (MCC-03-DT1-02 (NEW)) | 1 | 1665600.9408 | 47968 | 119920 | 1833488.9408 | 7 | 1199.2
MKA-MCC-5 (MCC-03-DT1-04 (57)) | 1 | 1985142.5551 | 65596 | 163990 | 2214728.5551 | 10 | 1639.9
MKA-MCC-6 (MCC-03-DT1-0 (VK 11)) | 1 | 2093386.0526 | 76388 | 190970 | 2360744.0526 | 12 | 1909.7
ИТОГО без НДС, тг |  | 10435745.0951 | 336876 | 842190 | 11614811.0951 | 49 | 8421.9
НДС, тг |  |  |  |  | 1858369.7752
ИТОГО с НДС, тг |  |  |  |  | 13473180.8703
Нетто-цены: прайс ABB Ноябрь 2025 (EUR) × курс × (1−скидка). Параметры — лист KURALLAR.

## ДОПУЩЕНИЯ
ДОПУЩЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
Источник | DXF «mcc_tek_hat_seması»: 69 листов, 6 щитов MKA-MCC-1…6 (Almaty Airport, MKA STROY LLP), 49 моторных фидеров. Цены — ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi, Kasım 2025 (EUR).
Скидки | Взяты из названия файла прайса: 77% — компактные/воздушные автоматы (XT), 70% — все прочие группы. Проверьте.
Курс | 509,99 ₸/€ — официальный курс НБ РК на 07.10.2026 (последний найденный). Обновить в KURALLAR!C3.
Главные автоматы | Схема: «XT1N 200A» и «XT1N 250A» (MCC-1, 2, 4). У XT1 макс. 160А, поэтому приняты XT3N 250 In=200/250А. Подтвердить с проектировщиком.
Катушка контакторов | Цепи управления 230В → AF..-30-10 с катушкой 100-250В AC/DC (R1310), а не 24-60В.
HKF1-11 / SK1-11 | Метка встречается дважды на фидер (силовая и цепь управления) — принято по 1 шт. на фидер.
Селектор 1S1 | Принято: корпус MCBH5-00 ×1 + 2 блока MCB-10 (1НО) на фидер. На схеме указаны MCB-20/A, MCB-10/A — в прайсе таких артикулов нет. Головка селектора 1-0-2 в прайсе не найдена.
Лампы фидеров | 1H1 (ON) и 1H2 (FAULT) без типа на схеме — приняты CL2-523G / CL2-523R как на листе ввода.
Плавкие вставки | E 9F10 GG6: принято 3 шт. на щит (по полюсу).
Автоматы QF | Тип кривой не указан — принята C. 6кА → серия SH200.
Монтаж | Нормы минут и ставка 100 ₸/мин взяты из образца ASTANA WB; монтажный материал = 40% работ. Обнулите в KURALLAR, если не нужно.
НЕ ВОШЛО (нет в каталоге ABB) | Корпуса щитов, шины, трансформаторы T1 250VA 400/230В и T2 100VA 230/24В (по 1 на щит ×6), головки селекторов 1-0-2 (49), розетки/колодки реле CR-M / CR-P, клеммники X1/X2/X3 и PE, внутренний монтаж, кабели N2XH.