## KURALLAR
YSF HICH - KURALLAR (duzenlenebilir sari hucreler = BOM'da kullanilan tum sabitler)
MARKA KATSAYILARI (referans - birlesik.csv NET_KZT icinde zaten uygulanmis, tekrar uygulanmaz)
CHINT | 0.6
ABB standart | 0.405
ABB acik tip/ayar sahali | 0.3105
SCHNEIDER | 0.6
CNC | 0.55
EKF | 0.67
LEGRAND (teyitsiz) | 0.5
KAZTEK/EKT/SAIMAN/HARMONY/KLEMSAN | 0.6
KUR (KZT)
EUR | 585
TRY | 13.5
USD | 505
ISCILIK UCRETI
KZT / dakika | 100
Test + etiket katsayisi (carpan) | 1.15
ISCILIK NORMLARI (dakika) - duzenlenebilir
MCB 1P | 10
MCB 3P | 18
MCCB <=250A | 60
MCCB 315-630A | 90
Moduler salter / perekidnoy rubilnik | 45
Parafudr (SPD) | 15
Sayac + AT (akim trafosu dahil) | 90
Klemens (adet basi) | 4
Tarak bara (adet basi) | 10
Bakir bara (metre basi) | 45
DIN ray + kanal (metre basi) | 5
Korpus kucuk | 30
Korpus orta | 45
Korpus ayakli / cok bolmeli | 90
NOTLAR / CELISKI KAYITLARI
Sema, sartnameye ustundur. Bu pano icin ayri sartname belgesi verilmedi.
260828 aktau duman: proje klasorundeki 2 ekran goruntusu (PNG) cihaz koprusu hatasi (device_stage_files -> HTTP 401, tekrarlanan denemelerde duzelmedi) nedeniyle GORSEL OLARAK OKUNAMADI. Bu BOM SADECE VRU.pdf metin/koordinat cikarimina dayanir - CAD cizim goruntusu gorulmedi.
VRU.pdf metin katmanindan cikarilan QF etiket/amper eslesmesi koordinat kumelemesiyle (y-satir gruplama, pdfplumber) yapildi; hangi QF hangi alt panoyu/blogu besledigi (baglanti cizgileri) goruntu olmadan dogrulanamadi.
Sema tum QF'lerde tip etiketi olarak 'VA88-32' kullaniyor (25A'dan 320A'ya kadar tum degerlerde ayni etiket metni cikti - sablon govde adi olabilir). 320A degeri VA88-32 govdesinin (max ~250A) uzerinde; CHINT esdegeri NM8N-400 govdesine (400A, bir ust standart kademe) yuvarlandi - MUHENDIS ONAYI GEREKLI.
Sayac modeli sema metninde 'SAR4U-E720' olarak cikti - taninan bir model degil (OCR/metin cikarma hatasi olasi). CHINT fiyat listesinde sayac kalemi yok - FIYAT YOK.
CHINT fiyat listesinde UZIP/OPN (parafudr) kalemi yok - FIYAT YOK.
Ana bara olcusu icin BARA_TABLO kaynagi projede verilmedi; olcu secilmedi, KONTROL satiri (kirmizi) olarak isaretlendi, iscilik hesabina dahil edilmedi.
1AVR (400A) icin CHINT'te otomatik motorlu ATS (ATSE) bulunamadi; en yakin urun NH40-400/3CS manuel perekidnoy rubilniktir - otomatik devreye girme gerekiyorsa kontrolor/motor tahriki ayrica eklenmelidir - MUHENDIS ONAYI GEREKLI.
Akim trafosu 250/5A istendi, CHINT'te yok; bir ust kademe 400/5A kl.0.5 kullanildi (istenen 0.5S sinifi CHINT'te yok, en yakin 0.5 sinifi alindi).
DIN ray metraji sema/gorselden net cikarilamadi; 6m VARSAYIM olarak alindi.

## FIYAT
KOD | MARKA | ARTIKUL | ACIKLAMA | BIRIM | PARA | LISTE | NET_KZT | KAYNAK | TARIH | DURUM
CHINT2608 | CHINT | 268938 | Авт. выкл. NM8N-400C TM 3P 400А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 208671 | 125203 | CHINT2608 | 2026-08-27 | ok
CHINT2608 | CHINT | 271146 | Авт. выкл. NM8N-250C TM 3P 250А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 90077 | 54046 | CHINT2608 | 2026-08-27 | ok
CHINT2608 | CHINT | 271538 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 80А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 64129 | 38477 | CHINT2608 | 2026-08-27 | ok
CHINT2608 | CHINT | 271534 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 32А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 64667 | 38800 | CHINT2608 | 2026-08-27 | ok
CHINT2608 | CHINT | 271533 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 25А 36кА с рег. термомаг. расцепителем (R) | шт | KZT | 65063 | 39038 | CHINT2608 | 2026-08-27 | ok
CHINT2608 | CHINT | 393375 | Перекидной рубильник NH40-400/3CS, 3P, 400А, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления | шт | KZT | 215150 | 129090 | CHINT2608 | 2026-08-27 | ok
CHINT2608 | CHINT | 255298 | Трансформатор тока BH-0.66 60 I 400/5A класс точности 0.5 (R) | шт | KZT | 6065 | 3639 | CHINT2608 | 2026-08-27 | ok
CHINT2608 | CHINT | 269725 | Зажимы CCT22-M8 для NM8N-250 сечение проводов 10-120 мм2 (R) | компл | KZT | 1571 | 943 | CHINT2608 | 2026-08-27 | ok
CHINT2608 | CHINT | 269731 | Клеммы MC23-M8(2) для NM8N-400/630 сечение проводов 2x(120-240) мм2 (R) | компл | KZT | 11691 | 7015 | CHINT2608 | 2026-08-27 | ok
KAZTEK2607 | KAZTEK | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | шт | KZT | 869 | 521 | KAZTEK2607 | 2026-07-15 | ok

## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена | Net | Сумма | Кол-во | Ед.изм | Завод | Сумма2 | Группа | Note(N) | O
1 | ВРУ-0,4 кВ (Ana Dagitim Panosu) - 260828 Aktau Duman |  |  | ВРУ-0,4 кВ (Ana Dagitim Panosu) - 260828 Aktau Duman |  |  |  | 1 | компл
2 |  | korpus |  | Pano govdesi (cok bolmeli, ozel imalat) - olcu/IP/RAL sema+fotograftan teyit edilemedi (2 ekran goruntusu okunamadi) [FIYAT YOK] |  |  |  | 1 | компл |  |  | korpus | FIYAT_YOK
3 |  | tms | 268938 | Kompakt salter (MCCB) 3P 400A 36kA - sema: QF1/QF2/+1 'VA88-32 320A' (320A -> ust kademe 400A'ya yuvarlandi, bkz KURALLAR) | 208671 | 125203 | 375609 | 3 | шт | CHINT2608 | 375609 | tms
4 |  | tms | 271146 | Kompakt salter (MCCB) 3P 250A 36kA - sema: QF11 x2 + QF12 'VA88-32 250A' | 90077 | 54046 | 162138 | 3 | шт | CHINT2608 | 162138 | tms
5 |  | tms | 271538 | Kompakt salter (MCCB) 3P 80A 36kA - sema: QF3 + QF8 x2 'VA88-32 80A' | 64129 | 38477 | 115431 | 3 | шт | CHINT2608 | 115431 | tms
6 |  | tms | 271534 | Kompakt salter (MCCB) 3P 32A 36kA - sema: QF4/QF5/QF7 'VA88-32 32A' | 64667 | 38800 | 116400 | 3 | шт | CHINT2608 | 116400 | tms
7 |  | tms | 271533 | Kompakt salter (MCCB) 3P 25A 36kA - sema: QF6/QF9 x2/QF10 'VA88-32 25A' | 65063 | 39038 | 156152 | 4 | шт | CHINT2608 | 156152 | tms
8 |  | rubilnik | 393375 | Perekidnoy rubilnik (AVR) NH40-400/3CS 3P 400A - sema: '1AVR 400A' (manuel; motorlu/otomatik ATSE gerekiyorsa MUHENDIS ONAYI GEREKLI) | 215150 | 129090 | 129090 | 1 | шт | CHINT2608 | 129090 | rubilnik
9 |  | tt | 255298 | Akim trafosu BH-0.66 400/5A kl.0.5 - sema: 3x 'T-0,66 250/5A' noktasi x 3 adet/sayac kurali (250/5A CHINT'te yok, 400/5A'ya yuvarlandi) | 6065 | 3639 | 32751 | 9 | шт | CHINT2608 | 32751 | tt
10 |  | sayac |  | 3 fazli enerji sayaci (trafo baglantili, kl. 0,5S/1,0) - sema modeli 'SAR4U-E720' teyitsiz, CHINT'te sayac kalemi yok [FIYAT YOK] |  |  |  | 3 | шт |  |  | sayac | FIYAT_YOK
11 |  | opn |  | Asiri gerilim koruma cihazi (parafudr) Tip 2 - sema: FV1 x3, CHINT'te UZIP/OPN kalemi yok [FIYAT YOK] |  |  |  | 3 | шт |  |  | opn | FIYAT_YOK
12 |  | klemens | 269725 | Baglanti terminali CCT22-M8 (NM8N-250 icin) | 1571 | 943 | 2829 | 3 | компл | CHINT2608 | 2829 | klemens
13 |  | klemens | 269731 | Baglanti terminali MC23-M8(2) (NM8N-400/630 icin) | 11691 | 7015 | 21045 | 3 | компл | CHINT2608 | 21045 | klemens
14 |  | din | 570003 | DIN-ray TH35-7.5 100cm - metraj sema/gorselden net cikarilamadi, VARSAYIM 6m alindi | 869 | 521 | 3126 | 6 | шт | KAZTEK2607 | 3126 | din | VARSAYIM
15 |  | bara |  | Ana bara (bakir) - BARA_TABLO kaynagi projede yok, olcu secilmedi [FIYAT YOK] |  |  |  |  | м |  |  | bara | FIYAT_YOK
16 |  | монтажный материал |  | Montaj malzemesi (numaralandirma, kablo pabucu, vida, kablo bagi vb.) - miktar sema/gorselden net cikarilamadi [FIYAT YOK] |  |  |  | 1 | компл |  |  | монтажный материал | FIYAT_YOK / VARSAYIM
17 |  | монтажная работа |  | Montaj iscligi (toplam) - normlar KURALLAR sayfasindan, test+etiket katsayisi dahil | 29.785 | 100 | 178710 | 1787.1 | dk |  | 178710 | montaj isciligi
| Toplam VRU-0,4 kV | [5 empty] | 1293281 |  |  |  | 1293281

## OZET
OZET - 260828 Aktau Duman - VRU-0,4 kV Panosu (CHINT)
DURUM DAMGASI
TEKLIFE HAZIR DEGIL - fiyati bulunamayan kalemler var (sayac, parafudr, ana bara), pano govdesi olcusu teyitsiz, 2 ekran goruntusu okunamadi. Etkilenen: 3 kalem FIYAT YOK + govde/bara KONTROL.
Toplam (fiyatlanan kalemler, malzeme+iscilik) | 1293281
KZT
Modul / korpus kapasitesi
Belirlenemedi - uygun govde CHINT/KAZTEK stogunda yok, ozel imalat
%20 yedek modul kurali
Govde secilmeden degerlendirilemedi
Klemens DIN-mm
Sema/gorselden cikarilamadi - belirtilemedi
RISK LISTESI OZETI (detay: KURALLAR sayfasi NOTLAR + BOM 'Note' sutunu)
FIYAT YOK: enerji sayaci x3, parafudr(SPD) x3, ana bara - CHINT listesinde yok / olcu belirsiz.
CIHAZ BELIRSIZ: 1AVR icin CHINT'te otomatik ATSE bulunamadi, manuel NH40-400 kullanildi.
MUADIL KULLANILDI: VA88-32 320A -> NM8N-400C 400A (bir ust kademe, onaylı-BUYUK HARF MUHENDIS ONAYI GEREKLI). Akim trafosu 250/5A -> 400/5A (MUHENDIS ONAYI GEREKLI).
VARSAYIM: DIN ray metraji 6m, montaj malzemesi miktari, pano govdesi tipi/olcusu.
KAPSAM DISI: Sayac ve parafudrun kesin marka/modeli, downstream panolar (ЩС-1/2/3, ЩЭ kat panolari, ШУНО, БУО) bu BOM'a DAHIL DEGIL - sadece VRU (ana giris) panosu kapsaminda.
VERI NOTU: CHINT fiyat listesi 2026-08-27 tarihli (0 gunluk, ok). KAZTEK fiyat listesi 2026-07-15 tarihli (~1.4 ay, ok). 260828 aktau duman klasorundeki 2 PNG ekran goruntusu device_stage_files HTTP 401 hatasi nedeniyle goruntulenemedi - VRU.pdf metin cikarimi tek kaynak oldu.

## TEKLIF
TEKLIF - 260828 Aktau Duman
Proje | Aktau, Duman - VRU-0,4 kV Ana Dagitim Panosu
Marka | CHINT (korpus: KAZTEK)
Tarih | 2026-08-28
Durum | TEKLIFE HAZIR DEGIL (bkz OZET sayfasi)
Kalem | Adet | Birim | Tutar (KZT)
VRU-0,4 kV pano (malzeme + montaj isciligi, fiyatlanan kalemler) | 1 | компл | 1293281
Not | Yukaridaki tutara fiyatlanamayan kalemler (sayac, parafudr, ana bara) DAHIL DEGILDIR - bkz OZET/KURALLAR risk listesi.