## BOM
BOM – DCBP-N DOMESTIC CAKES & BAKES PANEL (UPS LOADS)
Производитель / Manufacturer: ABB
№ | Наименование / Description | Тип / Type | Артикул ABB | Кол-во / Qty | Ед. | Примечание / Note
КОРПУС / ENCLOSURE
1 | Навесной шкаф (настенный) IP65, W=800 H=1000 D=300 Wall-mount enclosure IP65 | AG/AT series or equiv. | 2CPX010006R9999 | 1 | шт | 30% expandable; inner cover; IP41 min per notes
ВВОДНЫЕ АППАРАТЫ / INCOMING
2 | Картажный предохранитель 1P 2A (KS) Cartridge fuse 1P 2A | S200 KS / Neozed D01 2A | 2CSF201001R1020 | 2 | шт | KS 1x2A – per schematic
ОТХОДЯЩИЕ ЛИНИИ U01–U07 / OUTGOING CIRCUITS U01–U07
3 | АВДТ 2P C16A 30mA 6kA (RCCB+MCB combined) 2-pole RCBO Type A, C16A, 30mA, 6kA | DS201 C16 AC30 | 2CSR255140R1164 | 7 | шт | U01–U07: Cashier socket, Data cabinet, LED screen ×3, Cash register ×2
ДОП. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ / ADDITIONAL MCBs
4 | MCB 1P B10A 6kA 1-pole MCB Type B 10A 6kA | S201 B10 | 2CDS251001R0105 | 2 | шт | Per symbol list – B 1x10A 6kA
5 | MCB 1P C16A 6kA 1-pole MCB Type C 16A 6kA | S201 C16 | 2CDS251001R0164 | 2 | шт | Per symbol list – C 1x16A 6kA
6 | MCB 3P C25A 6kA 3-pole MCB Type C 25A 6kA | S203 C25 | 2CDS253001R0254 | 1 | шт | Per symbol list – C 3x25A 6kA
УЗО / RCCB
7 | УЗО 4P 25A 30mA тип A 4-pole RCCB 25A 30mA Type A | F204 A-25/0.03 | 2CSF204101R1250 | 1 | шт | Per symbol list – RCCB 4x25A 30mA Type A
АВДТ / MCCB
8 | MCCB 4P 200A 25kA 4-pole MCCB 200A 25kA | Tmax XT2N 200 / T4N 250 | 1SDA068524R1 | 1 | шт | Per symbol list – MCCB 4x200A 25kA
УЧЁТ И ИЗМЕРЕНИЕ / METERING
9 | Трансформатор тока 40A/5A cl.0.5 Current transformer 40A/5A cl.0.5 | A40/5 cl.0.5 | 2CMA170541R1000 | 1 | шт | 40A/5A AT.CL0.5 – per symbol list
10 | Анализатор энергии Modbus (EA) Energy analyzer with Modbus | EQ meters / M2M | 2CMA100166R1000 | 1 | шт | EA symbol – Modbus communication
11 | Счётчик энергии X5 Modbus X5 type energy meter Modbus | EQ2 / CL710 X5 | 2CMA100193R1000 | 1 | шт | X5 symbol – Modbus communication
СИГНАЛИЗАЦИЯ / SIGNALLING
12 | Сигнальная лампа фазы L1 (красная) Phase signal lamp L1 red | KLC-10 R | 2CCA703003R0001 | 1 | шт | Phase lamp L1
13 | Сигнальная лампа фазы L2 (жёлтая) Phase signal lamp L2 yellow | KLC-10 Y | 2CCA703003R0002 | 1 | шт | Phase lamp L2
14 | Сигнальная лампа фазы L3 (зелёная) Phase signal lamp L3 green | KLC-10 G | 2CCA703003R0003 | 1 | шт | Phase lamp L3
15 | Кнопка аварийного останова Emergency stop button (EB) | CP1-10R-10 | 1SFA619100R1071 | 1 | шт | EB symbol
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / SWITCHES
16 | Пакетный переключатель 1-0 позиции 1P 16A 1-0 position 1-pole package switch 16A | OTP16F3 | 1SCA105004R1001 | 1 | шт | Per symbol list – 1-0 position packo switch 16A
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ / SPD
17 | УЗИП / Parafudr SPD тип 2 Surge protection device Type 2 | OVR T2 3N 40-275P TS | 2CTB803990R0100 | 1 | шт | Parafudr symbol
ШИНЫ И АКСЕССУАРЫ / BUSBARS & ACCESSORIES
18 | Шина PE (жёлто-зелёная) 10-позиционная PE busbar terminal 10-way | ENTB 10 PE | 1SNA115334R2700 | 1 | шт | PE busbar per schematic
19 | DIN-рейка 35мм, L=1м DIN rail 35mm L=1m | TS 35 | 1SNA210002R0000 | 3 | м
20 | Клеммные блоки, клемма 6 мм² Terminal block 6mm² | SAK 6 | 1SNA130040R0000 | 20 | шт