## Kurallar
TEKLED / YSF HICH — BOM KURALLARI VE PARAMETRELERİ
Проект | 260729 Sensata — «Строительство футбольной академии в г.Талгар», SA-25ДП-192-ЭМ, Альбом 8
BOM tarihi | 2026-07-29
Para birimi | KZT (₸), KDV hariç
Marka | CHINT (ana aparat) + EKT/IEK/UNIT (korpus, bara, klemens) + Сайман (sayaç, akım trafosu)
1. FİYAT VE İŞÇİLİK PARAMETRELERİ (sarı hücreler düzenlenebilir)
Parametre | Değer | Birim | Açıklama
Montaj malzemesi oranı | 0.03 | — | Pano malzeme ara toplamının oranı
İşçilik birim fiyat | 100 | ₸/dk | Kol. G = bu hücre, Kol. I = dakika
Test / etiket / kontrol çarpanı | 1.15 | × | Tüm işçilik normlarına uygulanır
Fiyat yaşı — kullanılabilir sınır | 12 | ay | ≤ bu değer → KULLANILABİLİR
Fiyat yaşı — uyarı sınırı | 18 | ay | > bu değer → YASAK
2. MARKA KATSAYILARI VE FİYAT LİSTESİ YAŞI
Marka | Katsayı (net = liste × kat.) | Liste tarihi | Yaş, ay | YAŞ_DURUM (formül) | Kaynak dosya
CHINT | 0.6 | 2026-07-28 | 0 | KULLANILABİLİR | 260728_chint_fiyatli_stok_listesi.xlsx
Сайман | 1 | 2026-01-01 | 6.9 | KULLANILABİLİR | САЙМАН_2026_прайс_askardan.xlsx
EKT | 1 | 2025-06-19 | 13.3 | UYARI — teyit et | 19062025_EKT_PRICE.xlsx
IEK | 1 | 2025-06-19 | 13.3 | UYARI — teyit et | 19062025_EKT_PRICE.xlsx
UNIT | 1 | 2025-06-19 | 13.3 | UYARI — teyit et | 19062025_EKT_PRICE.xlsx
Generica | 1 | 2025-06-19 | 13.3 | UYARI — teyit et | 19062025_EKT_PRICE.xlsx
3. İŞÇİLİK NORMLARI (dk — sarı hücreler düzenlenebilir)
Norm kodu | Açıklama | dk | Birim
OTO1 | Otomatik sigorta 1P | 10 | adet
OTO3 | Otomatik sigorta 3P | 18 | adet
DIF2 | Diferansiyel otomat 1P+N (2 modül) | 14 | adet
DIF4 | Diferansiyel otomat 3P+N (4 modül) | 22 | adet
TMS | Kompakt şalter (MCCB) ≤250A | 60 | adet
RUB | Modüler yük ayırıcı (rubilnik) | 45 | adet
RUBP | Perekidnoy rubilnik 400A (I-0-II) | 90 | adet
SAYAC | Sayaç + akım trafosu grubu | 90 | adet
OLCU | Multimetre / ölçü cihazı (pano kapağı) | 30 | adet
KONT | Kontaktör | 20 | adet
ROLE | Röle / termostat | 10 | adet
BLOK | Yardımcı blok / açtırma bobini | 10 | adet
KLEMENS | Klemens | 4 | adet
SHNI | ШНИ nötr/toprak barası | 10 | adet
BARA_CU | Bakır bara | 45 | metre
DINRAY | DIN ray | 5 | metre
KANAL | Kablo kanalı | 5 | metre
KORPUS_S | Korpus hazırlığı — küçük (≤24 mod.) | 30 | adet
KORPUS_M | Korpus hazırlığı — orta (36–48 mod.) | 45 | adet
KORPUS_F | Korpus hazırlığı — dikili tip (ВРУ) | 90 | adet
4. ÇAPRAZ DOĞRULAMA — ŞEMA / SPESİFİKASYON UYUŞMAZLIKLARI (⚠ KONTROL)
No | Pano | Konu | Şemada (лист) | Spesifikasyonda (СО) | Alınan karar
1 | 1-ВРУ | Çıkış Ir=32A adedi | 4 ad. (1QF3, 1QF4, 1QF6, 2QF3) — лист 2 | 3 ad. | ŞEMA esas → 4 adet
2 | 2-ВРУ | 2QF1 ayar akımı | In=160A, Ir=100A — лист 3 | 3P 160A Ir=125A ×2 | ŞEMA esas → 125A ×1 + 100A ×1
3 | ЩПС | Çıkış 1P C10 adedi | 4 ad. (QF4, QF5, QF6, QF10) — лист 5 | 3 ad. | ŞEMA esas → 4 adet
4 | ЩПС | Çıkış 3P 20A karakteristiği | QF7–QF9 3P 20A | ВА47-60МА 3P 20A D (MVA33-3-020-D) | CHINT NXB-63 3P 20A "D" YOK → "C" alındı ⚠ onay gerekli
5 | 1.2-ЩРв | 3P C16 / C10 dağılımı | C16 ×3, C10 ×1 — лист 10 | C16 ×1, C10 ×3 | ŞEMA esas → C16 ×3, C10 ×1
6 | 2.1-ЩР-4(хол) | QF3 kutup sayısı | 2P C32 30мА (yük 3х4, tek faz) — лист 21 | АВДТ 34 (4P) C32 | ŞEMA esas → 1P+N (2P) alındı
7 | 3.0-ЩРк ve 2.1-ЩР-1 | Giriş aparatı | QF 3P C125A 15кА (otomat) — лист 13, 18 | ВН-32 3Р 125А (rubilnik) | SPESİFİKASYON esas (kardeş panolarla tutarlılık). Otomat isteniyorsa NXM-160S/3Р 125A (art. 844326) eklenir ⚠
8 | Çeşitli | Korpus ЩРн / ЩРв karışıklığı | Bazı antetlerde ЩРв | Aynı panoda ЩРн | SPESİFİKASYON esas. Sıva üstü/sıva altı sahada teyit edilmeli ⚠
9 | 3.3 / 3.4 grubu | Pano isimlendirmesi | 3.3-ЩР-1/2, 3.4-ЩР-1/2 | 3.3-ЩР-2/3, 3.4-ЩР-2/3 | Adet aynı (8 komplekt); yalnız isim farkı
10 | ЩО / ЩАО (18 pano) | Prensip şeması YOK | Albümde bu panolara ait şema yok | СО л.10–11 | ÇİFT KAYNAK DOĞRULAMASI YAPILAMADI — yalnız spesifikasyondan ⚠⚠
11 | Genel | Spesifikasyon eksik | — | СО 15 sayfa, elde 10 sayfa | Kalan 5 sayfa (kablo, armatür, priz/anahtar) BOM kapsamı dışı sayıldı ⚠
5. MARKA / MUADİL SEÇİM NOTLARI (IEK → CHINT)
Projede (IEK) | CHINT karşılığı | Not / risk
ВН-32 3Р (мини-рубильник) | NXHB-125 3P | 25A kademesi CHINT’te YOK → 32A alındı (ЩСоб, 1.0/2.0-ЩР-1, 2.1-ЩР-5, 3.0-ЩР-1, lift)
ВА47-60M 1P/3P C, 6кА | NXB-63 1P/3P C, 6кА | Birebir karşılık
АВДТ 32 (1P+N, тип A, 30мА, 6кА) | NXBLE-63YH 1P+N тип A, 6кА | Birebir karşılık, stok iyi
АВДТ 34 (3P+N, тип A, 30мА) | NXBLE-63YH 3P+N тип A, 6кА | C20 için тип A YOK → тип AC alındı (1.0-ЩРк, 2 ad.) ⚠
ВРУ giriş 3P 250A Ir=200/160, Icu>50кА | NM8N-250S TM 3P 200А / 160А, 50кА (ayarlı) | Ekonomik alternatif: NXM-250H/3Р 200A 50кА (art. 844331, liste 54.225 ₸) — sabit akım, ayarsız
ВРУ çıkış 3P 100A Ir=xx, Icu≥35кА | NXM-160S/3Р (36кА), In = Ir | Ayarlı istenirse NM8N-125C TM 3P 36кА, liste ~64–68 bin ₸/ad. (+~40 bin ₸/ad.)
ВРУ çıkış Ir=16A (5 ad.) | NM8N-125C TM 3P 16А 36кА | NXM-160S’te 16A yok. 25A’e çıkılsa 5х2,5 kablo koruması sınırda kalırdı — düşürülmedi
Выкл.-разъединитель реверсивный 3P 400A | NH40-400/3CS перекидной (I-0-II) | Basit ayırıcı yeterliyse NH40-400/3 (art. 393266, liste 93.336 ₸) → 6 ad. için ~730 bin ₸ tasarruf ⚠ teyit
ТТ ТТИ-60 200/5А 15ВА 0,5S | CHINT’te 200/5 YOK → Сайман ТОП-0,66 200/5 кл.0,5 | 0,5S sınıfı gerekiyorsa ayrıca teyit edilmeli ⚠
Счетчик 3ф 380В 5-7,5А | Сайман Дала СА4У-Э720 (3x220/380V 5-7,5A) | Projedeki tarif ile birebir
MMD9-C (DKC) | CHINT PD666-3S4 96x96 RS-485 | Stokta YOK ⚠
Реле промежуточное OIR 3 конт. 16А | NCH8-20/20 20A 2НО (modüler kontaktör) | ЩСоб şemasındaki "KM 2 Н.О." ile uyumlu
РН47-60М расцепитель независимый | SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | Birebir işlev
РТ-300 регулятор температуры | CHINT’te muadil YOK → EKT RTC 70.26 DIN termostat | ⚠ onay gerekli
Корпус TITAN ЩРн/ЩРв (метал) | EKT ЩРН/ЩРВ (metal) | CHINT NEX plastik korpuslar pano gövdesi olarak KABUL EDİLMİYOR
Корпус ЩРн-П IP41 (пластик) | IEK ЩРН-П (EKT listesinden) | Projede plastik istendiği için plastik alındı
Корпус ВРУ 2000×800×400 | EKT ВРУ-1-22 (1700×800×440) + цоколь | Tam ölçü listede YOK ⚠ ölçü teyidi gerekli
Шина медная М1Т 10×30 | EKT Шина медная 4×40×4000 | 10×30 profili listede yok; 160 mm² (~550–600 A) 400 A giriş için yeterli
РУСМ5135-2874 (ЯУВ1.3/4) | Muadil yok | Fiyat listesinde yok → KONTROL bloğunda, fiyatsız ⚠
6. STOK DURUMU UYARILARI (CHINT stok listesi 28.07.2026)
Artikül | Ürün | İhtiyaç | Stok | Durum
146332 | NXM-160S/3Р 25A 36кА | 20 | 12 | ⚠ EKSİK — 8 ad. sipariş
146335 | NXM-160S/3Р 50A 36кА | 13 | 12 | ⚠ EKSİK — 1 ad. sipariş
146333 | NXM-160S/3Р 32A 36кА | 8 | 12 | ✔ yeterli
146334 | NXM-160S/3Р 40A 36кА | 2 | 12 | ✔ yeterli
146337 | NXM-160S/3Р 80A 36кА | 2 | 12 | ✔ yeterli
146338 | NXM-160S/3Р 100A 36кА | 1 | 126 | ✔ yeterli
844326 | NXM-160S/3Р 125A 36кА | 3 | 55 | ✔ yeterli
271531 | NM8N-125C TM 3P 16А 36кА | 5 | 34 | ✔ yeterli
271174 | NM8N-250S TM 3P 200А 50кА | 4 | 22 | ✔ yeterli
271172 | NM8N-250S TM 3P 160А 50кА | 2 | 22 | ✔ yeterli
393375 | NH40-400/3CS 400A перекидной | 6 | 3 | ⚠ EKSİK — alternatif NH40-400/3CSW (выносная рукоятка) stok 8
539848 | NXBLE-63YH 3P+N C16 тип A | 4 | 0 | ⚠⚠ STOK YOK — sipariş süresi teyit edilmeli
539860 | NXBLE-63YH 3P+N C25 тип A | 4 | 0 | ⚠⚠ STOK YOK
539866 | NXBLE-63YH 3P+N C32 тип A | 12 | 0 | ⚠⚠ STOK YOK
539872 | NXBLE-63YH 3P+N C40 тип A | 1 | 0 | ⚠⚠ STOK YOK
539842 | NXBLE-63YH 3P+N C10 тип A | 4 | 9 | ⚠ sınırda
539853 | NXBLE-63YH 3P+N C20 тип AC | 2 | 6 | ⚠ тип A yok, тип AC alındı
313309 | PD666-3S4 многофунк. изм. прибор | 6 | 0 | ⚠⚠ STOK YOK
504550 | DB4-24G IP65 (ЩУ бассейн) | 1 | 0 | ⚠ STOK YOK — DB4-36G (stok 15) alternatif
515381 | NXBLE-63YH 1P+N C16 тип A |  | 2459 | ✔ bol
836704 | NXC-09 9A 220В | 22 | 8373 | ✔ bol
7. RİSK VE KONTROL LİSTESİ
Fiyat listesi yaşı: EKT / IEK / UNIT = 19.06.2025 → ~13 ay. UYARI aralığında. Korpus, bara, klemens, iletken fiyatları teklif verilmeden önce güncellenmelidir.
Klemsan (11.2022), ONKA (07.2022), EKF (02.2022) listeleri >18 ay → bu BOM’da hiç kullanılmadı.
PARAFUDR YOK: Projede hiçbir ВРУ’da ОПН/УЗИП öngörülmemiş. Bina III. kat. yıldırımdan korunmalı (СП РК 2.04-103-2013) ve TN-C-S. ВРУ girişlerine T1+T2 parafudr önerilir — bu BOM’a DAHİL EDİLMEDİ. ⚠
Modül hesabı — 3.0-ЩРк: 5×4 + 10×2 + 3 = 43 modül / ЩРн-48. Yedek kapasite yalnız %10. %20 yedek isteniyorsa ЩРн-54 (540×440×120) alınmalı. ⚠
Modül hesabı — 2.1-ЩР-1: 6×4 + 4×2 + 3 = 35 mod. / ЩРн-48 ✔ ; 1.1-ЩР-1: 15×2 + 2×4 + 3 = 41 mod. / ЩРв-48 ✔ ; 2.2-ЩР-1: 16×2 + 3 = 35 mod. / ЩРв-48 ✔ ; 2.1-ЩР-2: 41 mod. / ЩРв-48 ✔
Modül hesabı — 1.0-ЩР-1 ve 2.0-ЩР-1: 8×2 + 3 = 19 modül; projede ЩРн-П-36 istenmiş (fazla büyük). ЩРн-П-24 yeterli olur — proje esas alındı, opsiyonel tasarruf.
ВРУ iç yerleşimi: her ВРУ = 2 kabin (секция I / секция II). Her kabinde 1 перекидной 400A + 1 MCCB 250A + sayaç bölmesi + 9 çıkış MCCB. 1700×800×440 gövdeye sığar ancak açılım (компоновка) çizimi yapılmadan kesin değildir. ⚠
ВРУ bara kesiti: 400 A için Cu 4×40 (160 mm²) seçildi — ПУЭ 1.3.31’e göre yeterli. Kısadevre dinamik dayanım hesabı yapılmadı. ⚠
Kablo, gofre boru, lotok, aydınlatma armatürleri, priz/anahtar bu BOM’a DAHİL DEĞİLDİR (ЭМ bölümü saha montajı).
«KONTROL / KAPSAM DIŞI» bloğundaki satırların GERÇEK ADETLERİ korunmuştur (atölye ve satınalma için); fiyatları toplama dahil edilmemiştir.
Tüm fiyatlar KDV HARİÇ, ₸ (KZT). CHINT net = liste × 0,60; EKT/IEK/UNIT/Сайман = liste × 1,00.
İşçilik: Kol. I = dakika (norm × adet × test çarpanı), Kol. G = ₸/dk (Kurallar B10), Kol. F = norm-saat.
Montaj malzemesi = pano malzeme ara toplamının %3’ü (Kurallar B9).

## BOM
№ | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена лист., ₸ | Цена нетто, ₸ | Сумма, ₸ | Кол-во | Ед.изм. | Завод | Примечание
1 | 1-ВРУ (Блок 1, напольное, 2 секции) | пано |  | 1-ВРУ (Блок 1, напольное, 2 секции) |  |  |  | 1 | компл.
2 |  | korpus | 250200158_ | Корпус ВРУ-1-22 (1700x800x440) пустой щит EKT | 96220 | 96220 | 192440 | 2 | шт | EKT
3 |  | korpus | ст-9951059 | Подставка (цоколь) под ВРУ EKT | 24090 | 24090 | 48180 | 2 | шт | EKT
4 |  | rubilnik | 393375 | Перекидной рубильник NH40-400/3CS, 3P, 400А, 3 положения I-0-II | 215150 | 129090 | 258180 | 2 | шт | CHINT
5 |  | TMŞ | 271174 | Авт. выкл. NM8N-250S TM 3P 200А 50кА с рег. термомаг. расцепителем | 95515 | 57309 | 114618 | 2 | шт | CHINT
6 |  | blok | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250 | 18552 | 11131.2 | 22262.4 | 2 | шт | CHINT
7 |  | tt | TJ | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200/5А | 5100 | 5100 | 61200 | 12 | шт | Сайман
8 |  | sayac | ND | Счетчик Дала СА4У-Э720 (3x220/380V 5-7,5A), акт.+реакт. | 19000 | 19000 | 38000 | 2 | шт | Сайман
9 |  | olcu | 313309 | Многофунк. изм. прибор PD666-3S4 380V 5A 3ф 96x96 RS485 | 70343 | 42205.8 | 84411.6 | 2 | шт | CHINT
10 |  | TMŞ | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | шт | CHINT
11 |  | TMŞ | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА | 24075 | 14445 | 101115 | 7 | шт | CHINT
12 |  | TMŞ | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА | 24075 | 14445 | 57780 | 4 | шт | CHINT
13 |  | TMŞ | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА | 24075 | 14445 | 86670 | 6 | шт | CHINT
14 |  | Röle | 651132 | Промежуточное реле NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В | 2336 | 1401.6 | 2803.2 | 2 | шт | CHINT
15 |  | LOOBAR | 130300323_ | Шина медная 4х40х4000 (нулевая / заземления) | 11131 | 11131 | 22262 | 2 | шт | EKT
16 |  | Klemens | 130301157_ | ЗНИ 16мм² (100А) серый UNIT | 235 | 235 | 5640 | 24 | шт | UNIT
17 |  | Klemens | 130301159_ | ЗНИ 35мм² (125А) серый UNIT | 375 | 375 | 4500 | 12 | шт | UNIT
18 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 3128.4 | 6 | шт | CHINT
19 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 14408 | 8 | шт | IEK
20 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 10160 | 80 | м | EKT
21 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 12760 | 40 | м | EKT
22 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 27540 | 30 | м | EKT
23 |  | montaj | 100300023_ | Провод ПВ3-50 (ПуГВ) | 2935 | 2935 | 88050 | 30 | м | EKT
24 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 38116.608 | 38116.608 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
25 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 47.0333 | 100 | 282200 | 2822 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 1-ВРУ (Блок 1, напольное, 2 секции) | [5 empty] | 1590870.208 |  |  |  | на 1 щит
27 | 2-ВРУ (Блок 2, напольное, 2 секции) | пано |  | 2-ВРУ (Блок 2, напольное, 2 секции) |  |  |  | 1 | компл.
28 |  | korpus | 250200158_ | Корпус ВРУ-1-22 (1700x800x440) пустой щит EKT | 96220 | 96220 | 192440 | 2 | шт | EKT
29 |  | korpus | ст-9951059 | Подставка (цоколь) под ВРУ EKT | 24090 | 24090 | 48180 | 2 | шт | EKT
30 |  | rubilnik | 393375 | Перекидной рубильник NH40-400/3CS, 3P, 400А, 3 положения I-0-II | 215150 | 129090 | 258180 | 2 | шт | CHINT
31 |  | TMŞ | 271174 | Авт. выкл. NM8N-250S TM 3P 200А 50кА с рег. термомаг. расцепителем | 95515 | 57309 | 114618 | 2 | шт | CHINT
32 |  | blok | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250 | 18552 | 11131.2 | 22262.4 | 2 | шт | CHINT
33 |  | tt | TJ | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200/5А | 5100 | 5100 | 61200 | 12 | шт | Сайман
34 |  | sayac | ND | Счетчик Дала СА4У-Э720 (3x220/380V 5-7,5A), акт.+реакт. | 19000 | 19000 | 38000 | 2 | шт | Сайман
35 |  | olcu | 313309 | Многофунк. изм. прибор PD666-3S4 380V 5A 3ф 96x96 RS485 | 70343 | 42205.8 | 84411.6 | 2 | шт | CHINT
36 |  | TMŞ | 844326 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА | 27656 | 16593.6 | 16593.6 | 1 | шт | CHINT
37 |  | TMŞ | 146338 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 100A 36кА | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | шт | CHINT
38 |  | TMŞ | 146337 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 80A 36кА | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | шт | CHINT
39 |  | TMŞ | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА | 24075 | 14445 | 43335 | 3 | шт | CHINT
40 |  | TMŞ | 146334 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 40A 36кА | 24075 | 14445 | 28890 | 2 | шт | CHINT
41 |  | TMŞ | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА | 24075 | 14445 | 14445 | 1 | шт | CHINT
42 |  | TMŞ | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА | 24075 | 14445 | 115560 | 8 | шт | CHINT
43 |  | TMŞ | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем | 65019 | 39011.4 | 39011.4 | 1 | шт | CHINT
44 |  | Röle | 651132 | Промежуточное реле NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В | 2336 | 1401.6 | 2803.2 | 2 | шт | CHINT
45 |  | LOOBAR | 130300323_ | Шина медная 4х40х4000 (нулевая / заземления) | 11131 | 11131 | 22262 | 2 | шт | EKT
46 |  | Klemens | 130301157_ | ЗНИ 16мм² (100А) серый UNIT | 235 | 235 | 5640 | 24 | шт | UNIT
47 |  | Klemens | 130301159_ | ЗНИ 35мм² (125А) серый UNIT | 375 | 375 | 4500 | 12 | шт | UNIT
48 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 3128.4 | 6 | шт | CHINT
49 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 14408 | 8 | шт | IEK
50 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 10160 | 80 | м | EKT
51 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 12760 | 40 | м | EKT
52 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 27540 | 30 | м | EKT
53 |  | montaj | 100300023_ | Провод ПВ3-50 (ПуГВ) | 2935 | 2935 | 88050 | 30 | м | EKT
54 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 38918.058 | 38918.058 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
55 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 47.0333 | 100 | 282200 | 2822 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 2-ВРУ (Блок 2, напольное, 2 секции) | [5 empty] | 1618386.658 |  |  |  | на 1 щит
57 | 3-ВРУ (Блок 3, напольное, 2 секции) | пано |  | 3-ВРУ (Блок 3, напольное, 2 секции) |  |  |  | 1 | компл.
58 |  | korpus | 250200158_ | Корпус ВРУ-1-22 (1700x800x440) пустой щит EKT | 96220 | 96220 | 192440 | 2 | шт | EKT
59 |  | korpus | ст-9951059 | Подставка (цоколь) под ВРУ EKT | 24090 | 24090 | 48180 | 2 | шт | EKT
60 |  | rubilnik | 393375 | Перекидной рубильник NH40-400/3CS, 3P, 400А, 3 положения I-0-II | 215150 | 129090 | 258180 | 2 | шт | CHINT
61 |  | TMŞ | 271172 | Авт. выкл. NM8N-250S TM 3P 160А 50кА с рег. термомаг. расцепителем | 94890 | 56934 | 113868 | 2 | шт | CHINT
62 |  | blok | 269604 | Независимый расцепитель SHT22-M8 AC220-240V для NM8N-250 | 18552 | 11131.2 | 22262.4 | 2 | шт | CHINT
63 |  | tt | TJ | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200/5А | 5100 | 5100 | 61200 | 12 | шт | Сайман
64 |  | sayac | ND | Счетчик Дала СА4У-Э720 (3x220/380V 5-7,5A), акт.+реакт. | 19000 | 19000 | 38000 | 2 | шт | Сайман
65 |  | olcu | 313309 | Многофунк. изм. прибор PD666-3S4 380V 5A 3ф 96x96 RS485 | 70343 | 42205.8 | 84411.6 | 2 | шт | CHINT
66 |  | TMŞ | 844326 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 125A 36кА | 27656 | 16593.6 | 33187.2 | 2 | шт | CHINT
67 |  | TMŞ | 146335 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 50A 36кА | 24075 | 14445 | 43335 | 3 | шт | CHINT
68 |  | TMŞ | 146333 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 32A 36кА | 24075 | 14445 | 43335 | 3 | шт | CHINT
69 |  | TMŞ | 146332 | Авт. выкл. NXM-160S/3Р 25A 36кА | 24075 | 14445 | 86670 | 6 | шт | CHINT
70 |  | TMŞ | 271531 | Авт. выкл. NM8N-125C TM 3P 16А 36кА с рег. термомаг. расцепителем | 65019 | 39011.4 | 156045.6 | 4 | шт | CHINT
71 |  | Röle | 651132 | Промежуточное реле NJDC-17(D)/2Z 2 конт. с инд. LED 10А AC230В | 2336 | 1401.6 | 2803.2 | 2 | шт | CHINT
72 |  | LOOBAR | 130300323_ | Шина медная 4х40х4000 (нулевая / заземления) | 11131 | 11131 | 22262 | 2 | шт | EKT
73 |  | Klemens | 130301157_ | ЗНИ 16мм² (100А) серый UNIT | 235 | 235 | 5640 | 24 | шт | UNIT
74 |  | Klemens | 130301159_ | ЗНИ 35мм² (125А) серый UNIT | 375 | 375 | 4500 | 12 | шт | UNIT
75 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 3128.4 | 6 | шт | CHINT
76 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 14408 | 8 | шт | IEK
77 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 10160 | 80 | м | EKT
78 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 12760 | 40 | м | EKT
79 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 27540 | 30 | м | EKT
80 |  | montaj | 100300023_ | Провод ПВ3-50 (ПуГВ) | 2935 | 2935 | 88050 | 30 | м | EKT
81 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 41170.992 | 41170.992 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
82 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 47.0333 | 100 | 282200 | 2822 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 3-ВРУ (Блок 3, напольное, 2 секции) | [5 empty] | 1695737.392 |  |  |  | на 1 щит
84 | ЩПС — щит противопожарных систем | пано |  | ЩПС — щит противопожарных систем |  |  |  | 1 | компл.
85 |  | korpus | 250200145_ | Корпус металлический ЩРН-36 (540x310x120) IP31 EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
86 |  | OTO | 814187 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка D | 6271 | 3762.6 | 3762.6 | 1 | шт | CHINT
87 |  | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 14121.6 | 4 | шт | CHINT
88 |  | OTO | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C | 5878 | 3526.8 | 7053.6 | 2 | шт | CHINT
89 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | шт | CHINT
90 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
91 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
92 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
93 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3175 | 25 | м | EKT
94 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1914 | 6 | м | EKT
95 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1382.472 | 1382.472 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
96 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5 | 100 | 30000 | 300 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: ЩПС — щит противопожарных систем | [5 empty] | 77464.872 |  |  |  | на 1 щит
98 | ЩГП — щит гарантированного питания | пано |  | ЩГП — щит гарантированного питания |  |  |  | 1 | компл.
99 |  | korpus | 250200145_ | Корпус металлический ЩРН-36 (540x310x120) IP31 EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
100 |  | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт | CHINT
101 |  | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
102 |  | OTO | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C | 1434 | 860.4 | 1720.8 | 2 | шт | CHINT
103 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | шт | CHINT
104 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 4086 | 5 | шт | CHINT
105 |  | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 12849.6 | 4 | шт | CHINT
106 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
107 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
108 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
109 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3810 | 30 | м | EKT
110 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1914 | 6 | м | EKT
111 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1398.876 | 1398.876 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
112 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.2 | 100 | 31200 | 312 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: ЩГП — щит гарантированного питания | [5 empty] | 79228.076 |  |  |  | на 1 щит
114 | ЩСоб — щит силовой обогрева | пано |  | ЩСоб — щит силовой обогрева |  |  |  | 1 | компл.
115 |  | korpus | 250200145_ | Корпус металлический ЩРН-36 (540x310x120) IP31 EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
116 |  | rubilnik | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт | CHINT
117 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 817.2 | 1 | шт | CHINT
118 |  | DİF | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA | 5719 | 3431.4 | 10294.2 | 3 | шт | CHINT
119 |  | kontaktör | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц | 6145 | 3687 | 11061 | 3 | шт | CHINT
120 |  | Röle | 050700199_ | Терморегулятор на DIN-рейку RTC 70.26 (аналог РТ-300) | 5210 | 5210 | 5210 | 1 | шт | EKT
121 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
122 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
123 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
124 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 2540 | 20 | м | EKT
125 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1914 | 6 | м | EKT
126 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1399.392 | 1399.392 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
127 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.0167 | 100 | 30100 | 301 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: ЩСоб — щит силовой обогрева | [5 empty] | 78145.792 |  |  |  | на 1 щит
129 | 1.2-ЩРв — щит силовой вентиляции | пано |  | 1.2-ЩРв — щит силовой вентиляции |  |  |  | 1 | компл.
130 |  | korpus | 250200145_ | Корпус металлический ЩРН-36 (540x310x120) IP31 EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
131 |  | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT
132 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT
133 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | шт | CHINT
134 |  | OTO | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C | 5878 | 3526.8 | 3526.8 | 1 | шт | CHINT
135 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 1634.4 | 2 | шт | CHINT
136 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
137 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
138 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
139 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3175 | 25 | м | EKT
140 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 5508 | 6 | м | EKT
141 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1265.796 | 1265.796 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
142 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4.8 | 100 | 28800 | 288 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 1.2-ЩРв — щит силовой вентиляции | [5 empty] | 72258.996 |  |  |  | на 1 щит
144 | 2.0-ЩРв — щит силовой вентиляции | пано |  | 2.0-ЩРв — щит силовой вентиляции |  |  |  | 1 | компл.
145 |  | korpus | 251000349_ | Корпус металлический ЩРН-48 (660x310x120) IP31 EKT | 11520 | 11520 | 11520 | 1 | шт | EKT
146 |  | rubilnik | 193185 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A | 4334 | 2600.4 | 2600.4 | 1 | шт | CHINT
147 |  | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 7272 | 2 | шт | CHINT
148 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT
149 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT
150 |  | OTO | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C | 5878 | 3526.8 | 14107.2 | 4 | шт | CHINT
151 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 2451.6 | 3 | шт | CHINT
152 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
153 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT
154 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 5403 | 3 | шт | IEK
155 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 4445 | 35 | м | EKT
156 |  | montaj | 100300021_ | Провод ПВ3-35 (ПуГВ) | 2136 | 2136 | 12816 | 6 | м | EKT
157 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 2087.37 | 2087.37 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
158 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 6.3 | 100 | 37800 | 378 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 2.0-ЩРв — щит силовой вентиляции | [5 empty] | 109466.37 |  |  |  | на 1 щит
160 | 3.0-ЩРв — щит силовой вентиляции | пано |  | 3.0-ЩРв — щит силовой вентиляции |  |  |  | 1 | компл.
161 |  | korpus | 250200145_ | Корпус металлический ЩРН-36 (540x310x120) IP31 EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
162 |  | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT
163 |  | OTO | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C | 5878 | 3526.8 | 7053.6 | 2 | шт | CHINT
164 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 4086 | 5 | шт | CHINT
165 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
166 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
167 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
168 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3175 | 25 | м | EKT
169 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 5508 | 6 | м | EKT
170 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1054.188 | 1054.188 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
171 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4.3333 | 100 | 26000 | 260 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 3.0-ЩРв — щит силовой вентиляции | [5 empty] | 62193.788 |  |  |  | на 1 щит
173 | 1.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров | пано |  | 1.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров |  |  |  | 1 | компл.
174 |  | korpus | 250200145_ | Корпус металлический ЩРН-36 (540x310x120) IP31 EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
175 |  | rubilnik | 193186 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 125A | 4886 | 2931.6 | 2931.6 | 1 | шт | CHINT
176 |  | DİF | 539866 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA | 8934 | 5360.4 | 5360.4 | 1 | шт | CHINT
177 |  | DİF | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA | 8889 | 5333.4 | 5333.4 | 1 | шт | CHINT
178 |  | DİF | 539853 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 8826 | 5295.6 | 10591.2 | 2 | шт | CHINT
179 |  | DİF | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA | 5719 | 3431.4 | 6862.8 | 2 | шт | CHINT
180 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
181 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
182 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
183 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3175 | 25 | м | EKT
184 |  | montaj | 100300021_ | Провод ПВ3-35 (ПуГВ) | 2136 | 2136 | 12816 | 6 | м | EKT
185 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1795.716 | 1795.716 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
186 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4.9 | 100 | 29400 | 294 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 1.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров | [5 empty] | 91052.916 |  |  |  | на 1 щит
188 | 2.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров | пано |  | 2.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров |  |  |  | 1 | компл.
189 |  | korpus | 250200145_ | Корпус металлический ЩРН-36 (540x310x120) IP31 EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
190 |  | rubilnik | 193186 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 125A | 4886 | 2931.6 | 2931.6 | 1 | шт | CHINT
191 |  | DİF | 539866 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA | 8934 | 5360.4 | 10720.8 | 2 | шт | CHINT
192 |  | DİF | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | шт | CHINT
193 |  | DİF | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA | 5069 | 3041.4 | 9124.2 | 3 | шт | CHINT
194 |  | DİF | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA | 5719 | 3431.4 | 6862.8 | 2 | шт | CHINT
195 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
196 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
197 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
198 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3810 | 30 | м | EKT
199 |  | montaj | 100300021_ | Провод ПВ3-35 (ПуГВ) | 2136 | 2136 | 12816 | 6 | м | EKT
200 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1921.902 | 1921.902 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
201 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.2833 | 100 | 31700 | 317 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 2.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров | [5 empty] | 97685.302 |  |  |  | на 1 щит
203 | 3.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров | пано |  | 3.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров |  |  |  | 1 | компл.
204 |  | korpus | 251000349_ | Корпус металлический ЩРН-48 (660x310x120) IP31 EKT | 11520 | 11520 | 11520 | 1 | шт | EKT
205 |  | rubilnik | 193186 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 125A | 4886 | 2931.6 | 2931.6 | 1 | шт | CHINT
206 |  | DİF | 539872 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C40 30mA тип A, 6kA | 11071 | 6642.6 | 6642.6 | 1 | шт | CHINT
207 |  | DİF | 539866 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA | 8934 | 5360.4 | 21441.6 | 4 | шт | CHINT
208 |  | DİF | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA | 5069 | 3041.4 | 6082.8 | 2 | шт | CHINT
209 |  | DİF | 515374 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA | 5719 | 3431.4 | 27451.2 | 8 | шт | CHINT
210 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
211 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT
212 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 5403 | 3 | шт | IEK
213 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 5715 | 45 | м | EKT
214 |  | montaj | 100300021_ | Провод ПВ3-35 (ПуГВ) | 2136 | 2136 | 12816 | 6 | м | EKT
215 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 3074.7 | 3074.7 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
216 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 7.7667 | 100 | 46600 | 466 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 3.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров | [5 empty] | 152164.7 |  |  |  | на 1 щит
218 | 1.0-ЩР-1 / 2.0-ЩР-1 — щит силовой | пано |  | 1.0-ЩР-1 / 2.0-ЩР-1 — щит силовой |  |  |  | 2 | компл. |  | Материалы указаны на 1 щит; комплектов: 2
219 |  | korpus | 250600012_ | Корпус пластиковый ЩРН-П-36 IP41 навесной IEK | 9727 | 9727 | 9727 | 1 | шт | IEK
220 |  | rubilnik | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт | CHINT
221 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 24499.2 | 8 | шт | CHINT
222 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
223 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
224 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
225 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 2540 | 20 | м | EKT
226 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1914 | 6 | м | EKT
227 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1388.106 | 1388.106 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
228 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4.8333 | 100 | 29000 | 290 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 1.0-ЩР-1 / 2.0-ЩР-1 — щит силовой | [5 empty] | 76658.306 |  |  |  | на 1 щит
230 | 1.1-ЩР-1 — щит силовой | пано |  | 1.1-ЩР-1 — щит силовой |  |  |  | 1 | компл.
231 |  | korpus | 251000347_ | Корпус металлический ЩРВ-48 (670x320x120) IP31 EKT | 11045 | 11045 | 11045 | 1 | шт | EKT
232 |  | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT
233 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 45936 | 15 | шт | CHINT
234 |  | DİF | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA | 8352 | 5011.2 | 10022.4 | 2 | шт | CHINT
235 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 1844 | 4 | шт | UNIT
236 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT
237 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 5403 | 3 | шт | IEK
238 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 5715 | 45 | м | EKT
239 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 5508 | 6 | м | EKT
240 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 2687.034 | 2687.034 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
241 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 8.2167 | 100 | 49300 | 493 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 1.1-ЩР-1 — щит силовой | [5 empty] | 141554.834 |  |  |  | на 1 щит
243 | 1.2-ЩР-1 — щит силовой | пано |  | 1.2-ЩР-1 — щит силовой |  |  |  | 1 | компл.
244 |  | korpus | 250200145_ | Корпус металлический ЩРН-36 (540x310x120) IP31 EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
245 |  | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT
246 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 27561.6 | 9 | шт | CHINT
247 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
248 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
249 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
250 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3810 | 30 | м | EKT
251 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 5508 | 6 | м | EKT
252 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1565.898 | 1565.898 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
253 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.1 | 100 | 30600 | 306 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 1.2-ЩР-1 — щит силовой | [5 empty] | 84362.498 |  |  |  | на 1 щит
255 | 2.1-ЩР-1 — щит силовой (пищеблок) | пано |  | 2.1-ЩР-1 — щит силовой (пищеблок) |  |  |  | 1 | компл.
256 |  | korpus | 251000349_ | Корпус металлический ЩРН-48 (660x310x120) IP31 EKT | 11520 | 11520 | 11520 | 1 | шт | EKT
257 |  | rubilnik | 193186 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 125A | 4886 | 2931.6 | 2931.6 | 1 | шт | CHINT
258 |  | DİF | 539866 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA | 8934 | 5360.4 | 16081.2 | 3 | шт | CHINT
259 |  | DİF | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA | 8889 | 5333.4 | 16000.2 | 3 | шт | CHINT
260 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | 4 | шт | CHINT
261 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
262 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT
263 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 5403 | 3 | шт | IEK
264 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 4445 | 35 | м | EKT
265 |  | montaj | 100300021_ | Провод ПВ3-35 (ПуГВ) | 2136 | 2136 | 12816 | 6 | м | EKT
266 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 2517.984 | 2517.984 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
267 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 6.5667 | 100 | 39400 | 394 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 2.1-ЩР-1 — щит силовой (пищеблок) | [5 empty] | 125850.784 |  |  |  | на 1 щит
269 | 2.1-ЩР-2 — щит силовой | пано |  | 2.1-ЩР-2 — щит силовой |  |  |  | 1 | компл.
270 |  | korpus | 251000347_ | Корпус металлический ЩРВ-48 (670x320x120) IP31 EKT | 11045 | 11045 | 11045 | 1 | шт | EKT
271 |  | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT
272 |  | DİF | 539860 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA | 8889 | 5333.4 | 5333.4 | 1 | шт | CHINT
273 |  | DİF | 539842 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C10 30mA тип A, 6kA | 8262 | 4957.2 | 4957.2 | 1 | шт | CHINT
274 |  | DİF | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA | 5632 | 3379.2 | 6758.4 | 2 | шт | CHINT
275 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 39811.2 | 13 | шт | CHINT
276 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 1844 | 4 | шт | UNIT
277 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT
278 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 5403 | 3 | шт | IEK
279 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 5715 | 45 | м | EKT
280 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 5508 | 6 | м | EKT
281 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 2714.088 | 2714.088 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
282 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 8.2167 | 100 | 49300 | 493 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 2.1-ЩР-2 — щит силовой | [5 empty] | 142483.688 |  |  |  | на 1 щит
284 | 2.1-ЩР-3 — щит силовой | пано |  | 2.1-ЩР-3 — щит силовой |  |  |  | 1 | компл.
285 |  | korpus | 251000349_ | Корпус металлический ЩРН-48 (660x310x120) IP31 EKT | 11520 | 11520 | 11520 | 1 | шт | EKT
286 |  | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT
287 |  | DİF | 539866 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA | 8934 | 5360.4 | 5360.4 | 1 | шт | CHINT
288 |  | DİF | 539848 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA | 8352 | 5011.2 | 5011.2 | 1 | шт | CHINT
289 |  | DİF | 539842 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C10 30mA тип A, 6kA | 8262 | 4957.2 | 4957.2 | 1 | шт | CHINT
290 |  | DİF | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | шт | CHINT
291 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 24499.2 | 8 | шт | CHINT
292 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 1844 | 4 | шт | UNIT
293 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT
294 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 5403 | 3 | шт | IEK
295 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 5080 | 40 | м | EKT
296 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 5508 | 6 | м | EKT
297 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 2299.698 | 2299.698 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
298 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 7.0333 | 100 | 42200 | 422 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 2.1-ЩР-3 — щит силовой | [5 empty] | 121156.298 |  |  |  | на 1 щит
300 | 2.1-ЩР-4(хол) — щит силовой | пано |  | 2.1-ЩР-4(хол) — щит силовой |  |  |  | 1 | компл.
301 |  | korpus | 251000349_ | Корпус металлический ЩРН-48 (660x310x120) IP31 EKT | 11520 | 11520 | 11520 | 1 | шт | EKT
302 |  | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT
303 |  | DİF | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA | 5552 | 3331.2 | 3331.2 | 1 | шт | CHINT
304 |  | DİF | 539842 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C10 30mA тип A, 6kA | 8262 | 4957.2 | 9914.4 | 2 | шт | CHINT
305 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 15312 | 5 | шт | CHINT
306 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
307 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
308 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
309 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3810 | 30 | м | EKT
310 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 5508 | 6 | м | EKT
311 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1724.778 | 1724.778 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
312 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.1333 | 100 | 30800 | 308 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 2.1-ЩР-4(хол) — щит силовой | [5 empty] | 90017.378 |  |  |  | на 1 щит
314 | 2.1-ЩР-5 — щит силовой | пано |  | 2.1-ЩР-5 — щит силовой |  |  |  | 1 | компл.
315 |  | korpus | 250600009_ | Корпус пластиковый ЩРН-П-24 IP41 навесной IEK | 7040 | 7040 | 7040 | 1 | шт | IEK
316 |  | rubilnik | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт | CHINT
317 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | шт | CHINT
318 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
319 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
320 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
321 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 2540 | 20 | м | EKT
322 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1914 | 6 | м | EKT
323 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1123.752 | 1123.752 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
324 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4 | 100 | 24000 | 240 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 2.1-ЩР-5 — щит силовой | [5 empty] | 62582.152 |  |  |  | на 1 щит
326 | 2.2-ЩР-1 — щит силовой | пано |  | 2.2-ЩР-1 — щит силовой |  |  |  | 1 | компл.
327 |  | korpus | 251000347_ | Корпус металлический ЩРВ-48 (670x320x120) IP31 EKT | 11045 | 11045 | 11045 | 1 | шт | EKT
328 |  | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT
329 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 48998.4 | 16 | шт | CHINT
330 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 1844 | 4 | шт | UNIT
331 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | шт | CHINT
332 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 5403 | 3 | шт | IEK
333 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 5715 | 45 | м | EKT
334 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 5508 | 6 | м | EKT
335 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 2478.234 | 2478.234 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
336 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 7.65 | 100 | 45900 | 459 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 2.2-ЩР-1 — щит силовой | [5 empty] | 130986.034 |  |  |  | на 1 щит
338 | 3.0-ЩР-1 — щит силовой | пано |  | 3.0-ЩР-1 — щит силовой |  |  |  | 1 | компл.
339 |  | korpus | 250600009_ | Корпус пластиковый ЩРН-П-24 IP41 навесной IEK | 7040 | 7040 | 7040 | 1 | шт | IEK
340 |  | rubilnik | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт | CHINT
341 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | шт | CHINT
342 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
343 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
344 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
345 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 2540 | 20 | м | EKT
346 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1914 | 6 | м | EKT
347 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1123.752 | 1123.752 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
348 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4 | 100 | 24000 | 240 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 3.0-ЩР-1 — щит силовой | [5 empty] | 62582.152 |  |  |  | на 1 щит
350 | 3.1-ЩР-1 — щит силовой (прачечная) | пано |  | 3.1-ЩР-1 — щит силовой (прачечная) |  |  |  | 1 | компл.
351 |  | korpus | 250200150_ | Корпус металлический ЩРВ-36 (550x320x120) IP31 EKT | 9265 | 9265 | 9265 | 1 | шт | EKT
352 |  | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT
353 |  | DİF | 539866 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA | 8934 | 5360.4 | 5360.4 | 1 | шт | CHINT
354 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT
355 |  | DİF | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | шт | CHINT
356 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | шт | CHINT
357 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
358 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
359 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
360 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3810 | 30 | м | EKT
361 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 5508 | 6 | м | EKT
362 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1712.136 | 1712.136 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
363 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.3333 | 100 | 32000 | 320 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 3.1-ЩР-1 — щит силовой (прачечная) | [5 empty] | 90783.336 |  |  |  | на 1 щит
365 | 3.1-ЩР-2/3, 3.2-ЩР-2/3, 3.3-ЩР-1/2, 3.4-ЩР-1/2 — щит силовой | пано |  | 3.1-ЩР-2/3, 3.2-ЩР-2/3, 3.3-ЩР-1/2, 3.4-ЩР-1/2 — щит силовой |  |  |  | 8 | компл. |  | Материалы указаны на 1 щит; комплектов: 8
366 |  | korpus | 250200150_ | Корпус металлический ЩРВ-36 (550x320x120) IP31 EKT | 9265 | 9265 | 9265 | 1 | шт | EKT
367 |  | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT
368 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | шт | CHINT
369 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
370 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
371 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
372 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 2540 | 20 | м | EKT
373 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1914 | 6 | м | EKT
374 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1225.818 | 1225.818 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
375 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.7833 | 100 | 22700 | 227 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 3.1-ЩР-2/3, 3.2-ЩР-2/3, 3.3-ЩР-1/2, 3.4-ЩР-1/2 — щит силовой | [5 empty] | 64786.418 |  |  |  | на 1 щит
377 | 3.2-ЩР-1 — щит силовой | пано |  | 3.2-ЩР-1 — щит силовой |  |  |  | 1 | компл.
378 |  | korpus | 250200150_ | Корпус металлический ЩРВ-36 (550x320x120) IP31 EKT | 9265 | 9265 | 9265 | 1 | шт | EKT
379 |  | rubilnik | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | 1 | шт | CHINT
380 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA | 5104 | 3062.4 | 27561.6 | 9 | шт | CHINT
381 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
382 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
383 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
384 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3810 | 30 | м | EKT
385 |  | montaj | 100300015_ | Провод ПВ3-16 (ПуГВ) | 918 | 918 | 5508 | 6 | м | EKT
386 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 1627.248 | 1627.248 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
387 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.1 | 100 | 30600 | 306 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 3.2-ЩР-1 — щит силовой | [5 empty] | 86468.848 |  |  |  | на 1 щит
389 | 1.0-ЩО-1, 2.0-ЩО-1, 3.0-ЩО-1 — щит освещения | пано |  | 1.0-ЩО-1, 2.0-ЩО-1, 3.0-ЩО-1 — щит освещения |  |  |  | 3 | компл. |  | Материалы указаны на 1 щит; комплектов: 3
390 |  | korpus | 280300588_ | Корпус металлический ЩРН-24 (395x310x120) IP31 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
391 |  | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
392 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 4086 | 5 | шт | CHINT
393 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
394 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
395 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
396 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 1905 | 15 | м | EKT
397 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1595 | 5 | м | EKT
398 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 701.454 | 701.454 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
399 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.7333 | 100 | 16400 | 164 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 1.0-ЩО-1, 2.0-ЩО-1, 3.0-ЩО-1 — щит освещения | [5 empty] | 40483.254 |  |  |  | на 1 щит
401 | 3.1-ЩО-2, 1.2-ЩО-1, 2.2-ЩО-1, 3.2-ЩО-2, 3.3-ЩО-1/2, 3.4-ЩО-1/2 — щит освещения | пано |  | 3.1-ЩО-2, 1.2-ЩО-1, 2.2-ЩО-1, 3.2-ЩО-2, 3.3-ЩО-1/2, 3.4-ЩО-1/2 — щит освещения |  |  |  | 8 | компл. |  | Материалы указаны на 1 щит; комплектов: 8
402 |  | korpus | 250200085_ | Корпус металлический ЩРВ-24 (405x320x120) IP31 EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
403 |  | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
404 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 4086 | 5 | шт | CHINT
405 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
406 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
407 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
408 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 1905 | 15 | м | EKT
409 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1595 | 5 | м | EKT
410 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 701.454 | 701.454 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
411 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.7333 | 100 | 16400 | 164 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 3.1-ЩО-2, 1.2-ЩО-1, 2.2-ЩО-1, 3.2-ЩО-2, 3.3-ЩО-1/2, 3.4-ЩО-1/2 — щит освещения | [5 empty] | 40483.254 |  |  |  | на 1 щит
413 | 3.1-ЩО-1, 3.2-ЩО-1 — щит освещения | пано |  | 3.1-ЩО-1, 3.2-ЩО-1 — щит освещения |  |  |  | 2 | компл. |  | Материалы указаны на 1 щит; комплектов: 2
414 |  | korpus | 250200085_ | Корпус металлический ЩРВ-24 (405x320x120) IP31 EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
415 |  | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
416 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 4903.2 | 6 | шт | CHINT
417 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
418 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
419 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
420 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 2286 | 18 | м | EKT
421 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1595 | 5 | м | EKT
422 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 737.4 | 737.4 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
423 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.9333 | 100 | 17600 | 176 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 3.1-ЩО-1, 3.2-ЩО-1 — щит освещения | [5 empty] | 42917.4 |  |  |  | на 1 щит
425 | 1.1-ЩО-1, 2.1-ЩО-1 — щит освещения | пано |  | 1.1-ЩО-1, 2.1-ЩО-1 — щит освещения |  |  |  | 2 | компл. |  | Материалы указаны на 1 щит; комплектов: 2
426 |  | korpus | 250200085_ | Корпус металлический ЩРВ-24 (405x320x120) IP31 EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
427 |  | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
428 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 5720.4 | 7 | шт | CHINT
429 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
430 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
431 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
432 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 2540 | 20 | м | EKT
433 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1595 | 5 | м | EKT
434 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 769.536 | 769.536 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
435 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.1167 | 100 | 18700 | 187 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 1.1-ЩО-1, 2.1-ЩО-1 — щит освещения | [5 empty] | 45120.736 |  |  |  | на 1 щит
437 | 1.0-ЩАО-1, 2.0-ЩАО-1 — щит аварийного освещения | пано |  | 1.0-ЩАО-1, 2.0-ЩАО-1 — щит аварийного освещения |  |  |  | 2 | компл. |  | Материалы указаны на 1 щит; комплектов: 2
438 |  | korpus | 280300588_ | Корпус металлический ЩРН-24 (395x310x120) IP31 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
439 |  | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
440 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 4903.2 | 6 | шт | CHINT
441 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
442 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
443 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
444 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 2286 | 18 | м | EKT
445 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1595 | 5 | м | EKT
446 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 737.4 | 737.4 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
447 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.9333 | 100 | 17600 | 176 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 1.0-ЩАО-1, 2.0-ЩАО-1 — щит аварийного освещения | [5 empty] | 42917.4 |  |  |  | на 1 щит
449 | 3.0-ЩАО-1 — щит аварийного освещения | пано |  | 3.0-ЩАО-1 — щит аварийного освещения |  |  |  | 1 | компл.
450 |  | korpus | 280300588_ | Корпус металлический ЩРН-24 (395x310x120) IP31 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
451 |  | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
452 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 7354.8 | 9 | шт | CHINT
453 |  | LOOBAR | 130200357_ | Шина "N" нулевая ШНИ-6х9-12 комб. с изолятором "Стойка" UNIT | 461 | 461 | 922 | 2 | шт | UNIT
454 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
455 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
456 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3175 | 25 | м | EKT
457 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1595 | 5 | м | EKT
458 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 837.618 | 837.618 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
459 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.5 | 100 | 21000 | 210 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: 3.0-ЩАО-1 — щит аварийного освещения | [5 empty] | 49758.218 |  |  |  | на 1 щит
461 | Щиток лифта (в корпусе в лифтовой шахте) | пано |  | Щиток лифта (в корпусе в лифтовой шахте) |  |  |  | 1 | компл.
462 |  | korpus | 250600010_ | Корпус пластиковый ЩРН-П-6 IP41 навесной IEK | 1937 | 1937 | 1937 | 1 | шт | IEK
463 |  | rubilnik | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт | CHINT
464 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 817.2 | 1 | шт | CHINT
465 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
466 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 762 | 6 | м | EKT
467 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 181.824 | 181.824 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
468 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.7167 | 100 | 10300 | 103 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: Щиток лифта (в корпусе в лифтовой шахте) | [5 empty] | 16542.624 |  |  |  | на 1 щит
470 | ЩУ(бассейн) — щит управления IP65, 24 мод. | пано |  | ЩУ(бассейн) — щит управления IP65, 24 мод. |  |  |  | 1 | компл.
471 |  | korpus | 504550 | Пылевлагозащищенный щит с замком DB4-24G IP65 | 30391 | 18234.6 | 18234.6 | 1 | шт | CHINT
472 |  | DİF | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA | 5069 | 3041.4 | 3041.4 | 1 | шт | CHINT
473 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C | 1436 | 861.6 | 7754.4 | 9 | шт | CHINT
474 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 817.2 | 1 | шт | CHINT
475 |  | kontaktör | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц | 6145 | 3687 | 11061 | 3 | шт | CHINT
476 |  | TMŞ | 495079 | Пускатель (авт. защиты двигателя) NS2-25 2.5-4A | 13606 | 8163.6 | 8163.6 | 1 | шт | CHINT
477 |  | TMŞ | 495080 | Пускатель (авт. защиты двигателя) NS2-25 4-6.3A | 13464 | 8078.4 | 16156.8 | 2 | шт | CHINT
478 |  | montaj | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
479 |  | montaj | 270300200_ | Кабель-канал перфорированный 60х40 ИМПАКТ (2 м) | 1801 | 1801 | 3602 | 2 | шт | IEK
480 |  | montaj | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 (ПуГВ) | 127 | 127 | 3810 | 30 | м | EKT
481 |  | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 (ПуГВ) | 319 | 319 | 1595 | 5 | м | EKT
482 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 2258.364 | 2258.364 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
483 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.8 | 100 | 34800 | 348 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: ЩУ(бассейн) — щит управления IP65, 24 мод. | [5 empty] | 112337.164 |  |  |  | на 1 щит
485 | КВ — контакторы вентиляторов (россыпью) | пано |  | КВ — контакторы вентиляторов (россыпью) |  |  |  | 1 | компл.
486 |  | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 5214 | 3128.4 | 68824.8 | 22 | шт | CHINT
487 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 2064.744 | 2064.744 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
488 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 8.4333 | 100 | 50600 | 506 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: КВ — контакторы вентиляторов (россыпью) | [5 empty] | 121489.544 |  |  |  | на 1 щит
490 | ЯТП — ящик с понижающим трансформатором 220/36В | пано |  | ЯТП — ящик с понижающим трансформатором 220/36В |  |  |  | 2 | компл. |  | Материалы указаны на 1 щит; комплектов: 2
491 |  | korpus | 270300003_ | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП(укп) 220/36В IEK | 21863 | 21863 | 21863 | 1 | шт | IEK
492 |  | lamb | 081100766_ | Светильник LED переносной ДРО 2060 IP44, шнур 10 м | 4215 | 4215 | 4215 | 1 | шт | IEK
493 |  | montajный материал | — | Монтажные материалы (наконечники, маркировка, крепёж, метизы) |  | 782.34 | 782.34 | 1 | компл. | — | Kurallar!B9 = %
494 |  | montajная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.58333 | 100 | 3500 | 35 | мин. | — | Кол-во = минуты; F = н/час
| Toplam: ЯТП — ящик с понижающим трансформатором 220/36В | [5 empty] | 30360.34 |  |  |  | на 1 щит
KONTROL / KAPSAM DIŞI — цены не включены в итог, количества реальные
| ЯУВ1.3/4 | КОНТРОЛЬ | NKU10-RUSM-51352874-01 | Ящик управления РУСМ5135-2874 нереверсивный 2 фидера, 6А IP54 |  |  |  | 1 | шт | IEK | Прайс-листе отсутствует — цена запрашивается
| АВР | КОНТРОЛЬ | — | АВР 100А на 3 ввода (в комплекте с ДГУ), см. лист 5 |  |  |  | 1 | шт | — | Поставляется с ДГУ — вне объёма щитового производства
| ШУП1.1 / ШУП1.2 | КОНТРОЛЬ | — | Шкаф управления приточной машины П1.1, П1.2 |  |  |  | 2 | шт | — | Поставляется в комплекте с оборудованием (ОВ)
| ШУП2.1 / 2.2 / 2.3 | КОНТРОЛЬ | — | Шкаф управления приточной машины П2.1, П2.2, П2.3 |  |  |  | 3 | шт | — | Поставляется в комплекте с оборудованием (ОВ)
| ШУП3.1 / 3.2 / 3.3 | КОНТРОЛЬ | — | Шкаф управления приточной машины П3.1, П3.2, П3.3 |  |  |  | 3 | шт | — | Поставляется в комплекте с оборудованием (ОВ)
| ШУ-ПНС | КОНТРОЛЬ | — | Шкаф управления насосной станции пожаротушения |  |  |  | 1 | шт | — | Поставляется в комплекте с оборудованием (АПС)
| ШУЗ1 / ШУЗ2 | КОНТРОЛЬ | — | Шкаф управления задвижкой |  |  |  | 2 | шт | — | Поставляется в комплекте с оборудованием (АПС)
| ШУДП1 | КОНТРОЛЬ | — | Шкаф управления подпора дыма |  |  |  | 1 | шт | — | Поставляется в комплекте с оборудованием (АПС)
| ШУТП | КОНТРОЛЬ | — | Шкаф управления ТП |  |  |  | 1 | шт | — | Поставляется в комплекте с оборудованием
| ШУЛ | КОНТРОЛЬ | — | Шкаф управления лифта |  |  |  | 1 | шт | — | Поставляется в комплекте с лифтом
| ШУС / ШУХ / ШУ(б) | КОНТРОЛЬ | — | Шкаф управления сауны, хамама, бассейна |  |  |  | 3 | шт | — | Поставляется в комплекте с оборудованием
| ШУ-НС | КОНТРОЛЬ | — | Шкаф управления насосной станции |  |  |  | 1 | шт | — | Поставляется в комплекте с оборудованием
| ЩУ(бассейн) кабель | КОНТРОЛЬ | — | Кабель ВВГнг(А) 3х1,5 мм² (в составе ЩУ бассейна) |  |  |  | 78 | м | — | Внешний монтаж — вне щита
| ЩУ(бассейн) труба | КОНТРОЛЬ | — | Труба жёсткая ПВХ Ø20 мм (в составе ЩУ бассейна) |  |  |  | 30 | м | — | Внешний монтаж — вне щита
| Щит кондиц. / Щит распред. | КОНТРОЛЬ | — | Резервные ячейки ВРУ (Резерв) — аппараты учтены в составе ВРУ |  |  |  | 0 | шт | — | Резерв, аппараты уже включены в ВРУ

## СВОД
№ | Наименование щита | Кол-во компл. | Сумма за 1 компл., ₸ | Итого, ₸
1 | 1-ВРУ (Блок 1, напольное, 2 секции) | 1 | 1590870.208 | 1590870.208
2 | 2-ВРУ (Блок 2, напольное, 2 секции) | 1 | 1618386.658 | 1618386.658
3 | 3-ВРУ (Блок 3, напольное, 2 секции) | 1 | 1695737.392 | 1695737.392
4 | ЩПС — щит противопожарных систем | 1 | 77464.872 | 77464.872
5 | ЩГП — щит гарантированного питания | 1 | 79228.076 | 79228.076
6 | ЩСоб — щит силовой обогрева | 1 | 78145.792 | 78145.792
7 | 1.2-ЩРв — щит силовой вентиляции | 1 | 72258.996 | 72258.996
8 | 2.0-ЩРв — щит силовой вентиляции | 1 | 109466.37 | 109466.37
9 | 3.0-ЩРв — щит силовой вентиляции | 1 | 62193.788 | 62193.788
10 | 1.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров | 1 | 91052.916 | 91052.916
11 | 2.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров | 1 | 97685.302 | 97685.302
12 | 3.0-ЩРк — щит силовой кондиционеров | 1 | 152164.7 | 152164.7
13 | 1.0-ЩР-1 / 2.0-ЩР-1 — щит силовой | 2 | 76658.306 | 153316.612
14 | 1.1-ЩР-1 — щит силовой | 1 | 141554.834 | 141554.834
15 | 1.2-ЩР-1 — щит силовой | 1 | 84362.498 | 84362.498
16 | 2.1-ЩР-1 — щит силовой (пищеблок) | 1 | 125850.784 | 125850.784
17 | 2.1-ЩР-2 — щит силовой | 1 | 142483.688 | 142483.688
18 | 2.1-ЩР-3 — щит силовой | 1 | 121156.298 | 121156.298
19 | 2.1-ЩР-4(хол) — щит силовой | 1 | 90017.378 | 90017.378
20 | 2.1-ЩР-5 — щит силовой | 1 | 62582.152 | 62582.152
21 | 2.2-ЩР-1 — щит силовой | 1 | 130986.034 | 130986.034
22 | 3.0-ЩР-1 — щит силовой | 1 | 62582.152 | 62582.152
23 | 3.1-ЩР-1 — щит силовой (прачечная) | 1 | 90783.336 | 90783.336
24 | 3.1-ЩР-2/3, 3.2-ЩР-2/3, 3.3-ЩР-1/2, 3.4-ЩР-1/2 — щит силовой | 8 | 64786.418 | 518291.344
25 | 3.2-ЩР-1 — щит силовой | 1 | 86468.848 | 86468.848
26 | 1.0-ЩО-1, 2.0-ЩО-1, 3.0-ЩО-1 — щит освещения | 3 | 40483.254 | 121449.762
27 | 3.1-ЩО-2, 1.2-ЩО-1, 2.2-ЩО-1, 3.2-ЩО-2, 3.3-ЩО-1/2, 3.4-ЩО-1/2 — щит освещения | 8 | 40483.254 | 323866.032
28 | 3.1-ЩО-1, 3.2-ЩО-1 — щит освещения | 2 | 42917.4 | 85834.8
29 | 1.1-ЩО-1, 2.1-ЩО-1 — щит освещения | 2 | 45120.736 | 90241.472
30 | 1.0-ЩАО-1, 2.0-ЩАО-1 — щит аварийного освещения | 2 | 42917.4 | 85834.8
31 | 3.0-ЩАО-1 — щит аварийного освещения | 1 | 49758.218 | 49758.218
32 | Щиток лифта (в корпусе в лифтовой шахте) | 1 | 16542.624 | 16542.624
33 | ЩУ(бассейн) — щит управления IP65, 24 мод. | 1 | 112337.164 | 112337.164
34 | КВ — контакторы вентиляторов (россыпью) | 1 | 121489.544 | 121489.544
35 | ЯТП — ящик с понижающим трансформатором 220/36В | 2 | 30360.34 | 60720.68
| ИТОГО по щитам (без НДС) |  |  | 8603166.124
Примечание: позиции блока «KONTROL / KAPSAM DIŞI» в листе BOM в итог не входят — см. лист Kurallar, разделы 4–7.