## BOM
260803 — Атырау, стадион «Мунайшы». Реконструкция ФОК. BOM щитового оборудования 0,4 кВ — CHINT
Основание: Альбом 8 «Электроосвещение и силовое электрооборудование» 2023-227/2-ЭОМ (схемы + спецификация ЭОМ.СО + ЭОМ.ОЛ). Все замечания — на листе Kurallar.
ROW | Наименование1 | Тип матер. | Артикул | Номенклатура | Цена списка, KZT | Цена нетто, KZT | Сумма, KZT | Кол. | Ед.изм. | Завод
1 | ВРУ |  |  | ВРУ — вводно-распределительное устройство, тип ВРУ1-21-10-УХЛ4, 1700х700х400 (Альбом 8 ЭОМ, лист 3 / ЭОМ.ОЛ) без счетчик |  |  |  | 1 | комплект
2 | ВРУ | korpus | 250200231_ | 1700*700*450 | 111090 | 111090 | 111090 | 1 | шт. | EKT
3 | ВРУ | rubilnik | 270100163_ | Рубильник ВР-32-35 А71220-250А на 2 направления (+6 камер) UNIT | 19726 | 19726 | 19726 | 1 | шт. | UNIT
4 | ВРУ | fu | 270200150_ | Основание контактное ППН-35, габарит 1 UNIT (F1-F3) | 3650 | 3650 | 10950 | 3 | шт. | UNIT
5 | ВРУ | fu | 270200162_ | Плавкая вставка ППН-35 (125А), габарит 1 UNIT (F1-F3) | 2007 | 2007 | 6021 | 3 | шт. | UNIT
6 | ВРУ | tt | ITT20-3-05-0100 | Трансформатор тока ТТИ-30 100/5А 5ВА класс 0,5S IEK (Т1-Т3) | 5047 | 5047 | 15141 | 3 | шт. | IEK
7 | ВРУ | sayac |  | Счётчик Меркурий 234 ART-03 P, 3х230/400В, 5(10)А, 0,5S/1,0 — поставка заказчика |  |  |  | 1 | шт. | ЗАКАЗЧИК
8 | ВРУ | opn | 252494 | Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1Р In=15kA Uc=440В Im=40kA (разрядник 1ф) | 5275 | 3165 | 9495 | 3 | шт. | CHINT
9 | ВРУ | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (цепи управления, ВА47-63 1п 6А) | 1436 | 861.6 | 1723.2 | 2 | шт. | CHINT
10 | ВРУ | lamb | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зелёный АС230В (светодиодная матрица 220В) | 836 | 501.6 | 1003.2 | 2 | шт. | CHINT
11 | ВРУ | fu | 270200149_ | Основание контактное ППН-33, габарит 00 UNIT (F4-F21, 6 групп х 3 фазы) | 1990 | 1990 | 35820 | 18 | шт. | UNIT
12 | ВРУ | fu | 270200155_ | Плавкая вставка ППН-33 (40А), габарит 00 UNIT (F4-F6, F10-F12) | 775 | 775 | 4650 | 6 | шт. | UNIT
13 | ВРУ | fu | 270200181_ | Плавкая вставка ППН-33 (20А), габарит 00 UNIT (F7-F9, F16-F18) | 775 | 775 | 4650 | 6 | шт. | UNIT
14 | ВРУ | fu | 270200157_ | Плавкая вставка ППН-33 (63А), габарит 00 UNIT (F13-F15) | 920 | 920 | 2760 | 3 | шт. | UNIT
15 | ВРУ | fu | 270200180_ | Плавкая вставка ППН-33 (10А), габарит 00 UNIT (F19-F21) | 775 | 775 | 2325 | 3 | шт. | UNIT
16 | ВРУ | LOOBAR | 130200153_ | Шина алюминиевая АД31Т 4х40х4000 (L1/L2/L3/N + PE, раскрой по компоновке) | 1281 | 1281 | 3843 | 3 | шт. | EKT
17 | ВРУ | LOOBAR | 130500104_ | Изолятор SM30 с болтом (М8) 380А UNIT (шинодержатель) | 234 | 234 | 4680 | 20 | шт. | UNIT
18 | ВРУ | Klemens | 130301155_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 1510 | 10 | шт. | UNIT
19 | ВРУ | Klemens | 130301156_ | Зажим наборный ЗНИ 10мм² (70А) синий UNIT | 144 | 144 | 1440 | 10 | шт. | UNIT
20 | ВРУ | Klemens | 130200351_ | DIN-рейка (100 см) UNIT | 549 | 549 | 1098 | 2 | шт. | UNIT
21 | ВРУ | Klemens | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (штанга 2 м) | 1094 | 1094 | 4376 | 4 | шт. | IEK
22 | ВРУ | montaj | 100300031_ | Провод ПВ3-6 белый ГОСТ (внутренний монтаж) | 319 | 319 | 19140 | 60 | м | EKT
23 | ВРУ | montaj | 100300074_ | Провод ПВ3-6 жёлто-зелёный ГОСТ (PE) | 319 | 319 | 4785 | 15 | м | EKT
24 | ВРУ | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 7987 | 7987 | 1 | компл. | TEKLED
25 | ВРУ | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 19.4167 | 100 | 116500 | 1165 | мин | TEKLED
| Итого ВРУ |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 390713.4
26 | ЩО1 |  |  | ЩО1 — щит освещения, ЩРН-П 18 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 4) |  |  |  | 1 | комплект
27 | ЩО1 | korpus | 250600008_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 18 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 3480 | 3480 | 3480 | 1 | шт. | IEK
28 | ЩО1 | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
29 | ЩО1 | OTO | 814040 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 7662.6 | 9 | шт. | CHINT
30 | ЩО1 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 395 | 395 | 1 | компл. | TEKLED
31 | ЩО1 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 3.1667 | 100 | 19000 | 190 | мин | TEKLED
| Итого ЩО1 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 32560.8
32 | ЩО2 |  |  | ЩО2 — щит освещения, ЩРН-П 24 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 5) |  |  |  | 1 | комплект
33 | ЩО2 | korpus | 250600009_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 24 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 7040 | 7040 | 7040 | 1 | шт. | IEK
34 | ЩО2 | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
35 | ЩО2 | OTO | 814040 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 10216.8 | 12 | шт. | CHINT
36 | ЩО2 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 578 | 578 | 1 | компл. | TEKLED
37 | ЩО2 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 3.7333 | 100 | 22400 | 224 | мин | TEKLED
| Итого ЩО2 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 42258
38 | ЩО3 |  |  | ЩО3 — щит освещения, ЩРН-П 18 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 6) |  |  |  | 1 | комплект
39 | ЩО3 | korpus | 250600008_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 18 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 3480 | 3480 | 3480 | 1 | шт. | IEK
40 | ЩО3 | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
41 | ЩО3 | OTO | 814040 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 5959.8 | 7 | шт. | CHINT
42 | ЩО3 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 344 | 344 | 1 | компл. | TEKLED
43 | ЩО3 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 2.7833 | 100 | 16700 | 167 | мин | TEKLED
| Итого ЩО3 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 28507
44 | ЩО4 |  |  | ЩО4 — щит освещения, ЩРН-П 18 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 7) |  |  |  | 1 | комплект
45 | ЩО4 | korpus | 250600008_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 18 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 3480 | 3480 | 3480 | 1 | шт. | IEK
46 | ЩО4 | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
47 | ЩО4 | OTO | 814040 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 6811.2 | 8 | шт. | CHINT
48 | ЩО4 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 369 | 369 | 1 | компл. | TEKLED
49 | ЩО4 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 2.9667 | 100 | 17800 | 178 | мин | TEKLED
| Итого ЩО4 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 30483.4
50 | ЩАО1 |  |  | ЩАО1 — щит аварийного и эвакуационного освещения, ЩРН-П 12 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 8) |  |  |  | 1 | комплект
51 | ЩАО1 | korpus | 250600007_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 12 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 3998 | 3998 | 3998 | 1 | шт. | IEK
52 | ЩАО1 | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
53 | ЩАО1 | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 4257 | 5 | шт. | CHINT
54 | ЩАО1 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 308 | 308 | 1 | компл. | TEKLED
55 | ЩАО1 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 2.4 | 100 | 14400 | 144 | мин | TEKLED
| Итого ЩАО1 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 24986.2
56 | ЩАО2 |  |  | ЩАО2 — щит аварийного и эвакуационного освещения, ЩРН-П 12 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 9) |  |  |  | 1 | комплект
57 | ЩАО2 | korpus | 250600007_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 12 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 3998 | 3998 | 3998 | 1 | шт. | IEK
58 | ЩАО2 | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
59 | ЩАО2 | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 3405.6 | 4 | шт. | CHINT
60 | ЩАО2 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 283 | 283 | 1 | компл. | TEKLED
61 | ЩАО2 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 2.2 | 100 | 13200 | 132 | мин | TEKLED
| Итого ЩАО2 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 22909.8
62 | ЩАО3 |  |  | ЩАО3 — щит аварийного и эвакуационного освещения, ЩРН-П 12 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 10) |  |  |  | 1 | комплект
63 | ЩАО3 | korpus | 250600007_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 12 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 3998 | 3998 | 3998 | 1 | шт. | IEK
64 | ЩАО3 | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
65 | ЩАО3 | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 3405.6 | 4 | шт. | CHINT
66 | ЩАО3 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 283 | 283 | 1 | компл. | TEKLED
67 | ЩАО3 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 2.2 | 100 | 13200 | 132 | мин | TEKLED
| Итого ЩАО3 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 22909.8
68 | ЩАО4 |  |  | ЩАО4 — щит аварийного и эвакуационного освещения, ЩРН-П 12 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 11) |  |  |  | 1 | комплект
69 | ЩАО4 | korpus | 250600007_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 12 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 3998 | 3998 | 3998 | 1 | шт. | IEK
70 | ЩАО4 | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
71 | ЩАО4 | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | 1 | шт. | CHINT
72 | ЩАО4 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 206 | 206 | 1 | компл. | TEKLED
73 | ЩАО4 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 1.6333 | 100 | 9800 | 98 | мин | TEKLED
| Итого ЩАО4 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 16878.6
74 | ЩС1 |  |  | ЩС1 — щит силовой, ЩРН-П 18 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 12) |  |  |  | 1 | комплект
75 | ЩС1 | korpus | 250600008_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 18 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 3480 | 3480 | 3480 | 1 | шт. | IEK
76 | ЩС1 | rubilnik | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
77 | ЩС1 | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | 1 | шт. | CHINT
78 | ЩС1 | DİF | 819978 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C20 30mA тип AC 6kA | 5934 | 3560.4 | 10681.2 | 3 | шт. | CHINT
79 | ЩС1 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 511 | 511 | 1 | компл. | TEKLED
80 | ЩС1 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 2.4333 | 100 | 14600 | 146 | мин | TEKLED
| Итого ЩС1 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 32146.8
81 | ЩС2 |  |  | ЩС2 — щит силовой, ЩРН-П 24 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 13) |  |  |  | 1 | комплект
82 | ЩС2 | korpus | 250600009_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 24 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 7040 | 7040 | 7040 | 1 | шт. | IEK
83 | ЩС2 | rubilnik | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
84 | ЩС2 | OTO | 814194 | Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка B | 5882 | 3529.2 | 3529.2 | 1 | шт. | CHINT
85 | ЩС2 | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | 1 | шт. | CHINT
86 | ЩС2 | DİF | 819978 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C20 30mA тип AC 6kA | 5934 | 3560.4 | 10681.2 | 3 | шт. | CHINT
87 | ЩС2 | DİF | 819977 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C16 30mA тип AC 6kA | 5934 | 3560.4 | 3560.4 | 1 | шт. | CHINT
88 | ЩС2 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 831 | 831 | 1 | компл. | TEKLED
89 | ЩС2 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 3.05 | 100 | 18300 | 183 | мин | TEKLED
| Итого ЩС2 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 46816.4
90 | ЩС3 |  |  | ЩС3 — щит силовой, ЩРН-П 18 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 14) |  |  |  | 1 | комплект
91 | ЩС3 | korpus | 250600008_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 18 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 3480 | 3480 | 3480 | 1 | шт. | IEK
92 | ЩС3 | rubilnik | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
93 | ЩС3 | DİF | 819978 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C20 30mA тип AC 6kA | 5934 | 3560.4 | 14241.6 | 4 | шт. | CHINT
94 | ЩС3 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 592 | 592 | 1 | компл. | TEKLED
95 | ЩС3 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 2.5167 | 100 | 15100 | 151 | мин | TEKLED
| Итого ЩС3 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 35436.8
96 | ЩС4 |  |  | ЩС4 — щит силовой, ЩРН-П 18 мод. IP41 (Альбом 8 ЭОМ, лист 15) |  |  |  | 1 | комплект
97 | ЩС4 | korpus | 250600008_ | Щит распределительный пластиковый навесной ЩРН-П 18 мод. IP41, с шинами N и PE, IEK | 3480 | 3480 | 3480 | 1 | шт. | IEK
98 | ЩС4 | rubilnik | 193182 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт. | CHINT
99 | ЩС4 | DİF | 819978 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63 2P C20 30mA тип AC 6kA | 5934 | 3560.4 | 14241.6 | 4 | шт. | CHINT
100 | ЩС4 | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 592 | 592 | 1 | компл. | TEKLED
101 | ЩС4 | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 2.5167 | 100 | 15100 | 151 | мин | TEKLED
| Итого ЩС4 |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 35436.8
102 | ЩВ |  |  | ЩВ — щит вентиляции, ЩМП-7 У2 IP54 (1320х750х300) (Альбом 8 ЭОМ, листы 16-17) |  |  |  | 1 | комплект
103 | ЩВ | korpus | 250200074_ | Щит с монтажной панелью ЩМП-7 IP54 (1320х750х300) EKT | 65590 | 65590 | 65590 | 1 | шт. | EKT
104 | ЩВ | OTO | 814202 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка B | 6252 | 3751.2 | 3751.2 | 1 | шт. | CHINT
105 | ЩВ | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (РН47 — отключение при пожаре) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт. | CHINT
106 | ЩВ | OTO | 814196 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка B | 5743 | 3445.8 | 20674.8 | 6 | шт. | CHINT
107 | ЩВ | OTO | 814040 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | 2 | шт. | CHINT
108 | ЩВ | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 7662.6 | 9 | шт. | CHINT
109 | ЩВ | OTO | 814038 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 5959.8 | 7 | шт. | CHINT
110 | ЩВ | Klemens | 130301152_ | Зажим наборный ЗНИ 2,5мм² (24А) серый UNIT (PE) | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт. | UNIT
111 | ЩВ | Klemens | 130301152_ | Зажим наборный ЗНИ 2,5мм² (24А) серый UNIT (N) | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт. | UNIT
112 | ЩВ | Klemens | 130200351_ | DIN-рейка (100 см) UNIT | 549 | 549 | 2196 | 4 | шт. | UNIT
113 | ЩВ | Klemens | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (штанга 2 м) | 1808 | 1808 | 5424 | 3 | шт. | IEK
114 | ЩВ | LOOBAR | 130200122_ | Шина N нулевая 8х12мм комб. с изол. «Стойка» ШНИ 10 КС IEK | 649 | 649 | 1298 | 2 | шт. | IEK
115 | ЩВ | montaj | 100300024_ | Провод ПВ3-1,5 белый ГОСТ (внутренний монтаж) | 79 | 79 | 9480 | 120 | м | EKT
116 | ЩВ | montaj | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ (PE) | 79 | 79 | 2370 | 30 | м | EKT
117 | ЩВ | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 4042 | 4042 | 1 | компл. | TEKLED
118 | ЩВ | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 12.5333 | 100 | 75200 | 752 | мин | TEKLED
| Итого ЩВ |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 213963.6
119 | КМ блоки |  |  | КМ.Н1, КМ.Н2, КМ.В2-КМ.В5, КМ.В9, КМ.В11, КМ.В12 — контакторы в оболочке IP54, установка «по месту» (9 компл.) |  |  |  | 1 | комплект
120 | КМ блоки | kontaktör | 120100055_ | Контактор КМИ-10960 9А 220В IP54 (1 вел., в корпусе) IEK | 10243 | 10243 | 92187 | 9 | шт. | IEK
121 | КМ блоки | Röle | 130600078_ | Тепловое реле РТИ-1304 (0,4-0,63А) IEK — КМ.В2, В4, В5, В12 (Iн=0,45А) | 2738 | 2738 | 10952 | 4 | шт. | IEK
122 | КМ блоки | Röle | 130600079_ | Тепловое реле РТИ-1305 (0,63-1,0А) IEK — КМ.В3, В9, В11 (Iн=0,73А) | 2739 | 2739 | 8217 | 3 | шт. | IEK
123 | КМ блоки | Röle | 130600052_ | Тепловое реле РТИ-1308 (2,5-4,0А) IEK — КМ.Н1, КМ.Н2 (Iн=2,73А) | 2739 | 2739 | 5478 | 2 | шт. | IEK
124 | КМ блоки | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 3505 | 3505 | 1 | компл. | TEKLED
125 | КМ блоки | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 6.75 | 100 | 40500 | 405 | мин | TEKLED
| Итого КМ блоки |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 160839
126 | ЯТП |  |  | ЯТП — ящик с понижающим трансформатором 0,25 кВА 220/36 В, УХЛ4 IP30, «по месту» (4 шт.) |  |  |  | 1 | комплект
127 | ЯТП | korpus | 270300003_ | Ящик ЯТП(укп) 0,25 220/36 В IEK | 21863 | 21863 | 87452 | 4 | шт. | IEK
128 | ЯТП | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, стяжки, крепёж) — % от материала панели |  | 2624 | 2624 | 1 | компл. | TEKLED
129 | ЯТП | montajная работа |  | Монтажные работы (сборка, маркировка, испытание, контроль) — норма времени | 2 | 100 | 12000 | 120 | мин | TEKLED
| Итого ЯТП |  |  | — ИТОГО ПО ПАНЕЛИ — |  |  | 102076
КОНТРОЛЬ / ВНЕ ОБЪЁМА ЩИТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА — количества реальные, цены не определены, в итог НЕ входят
130 |  |  |  | ИБП 3-фазный, тип KEOR T Evo 10 кВА, 24 мин (Legrand) — вне объёма щитового производства |  |  |  | 1 | шт. | ЗАКАЗЧИК
131 |  |  |  | КРН-IV-10, 630А, 6 кВ — Альбом 14 ЭС1, опросные листы ОЛ1/ОЛ2 — вне объёма |  |  |  | 3 | шт. | ЗАКАЗЧИК
132 |  |  |  | ТМГ 1000-6/0,4 У1, Я5111С-2874, ОЩВ 3-63-12 — Альбом 17 ЭП1.2 — вне объёма |  |  |  | 1 | компл. | ЗАКАЗЧИК

## СВОД
СВОД по щитам — 260803 Атырау, стадион «Мунайшы» (ЭОМ), CHINT
№ | Щит | Кол. компл. | Материал + монтаж, KZT | в т.ч. работы, KZT | Позиций без цены | Примечание
1 | ВРУ | 1 | 390713.4 | 116500 | 1 | ВНИМАНИЕ: есть позиции без цены — см. Kurallar
2 | ЩО1 | 1 | 32560.8 | 19000 | 0
3 | ЩО2 | 1 | 42258 | 22400 | 0
4 | ЩО3 | 1 | 28507 | 16700 | 0
5 | ЩО4 | 1 | 30483.4 | 17800 | 0
6 | ЩАО1 | 1 | 24986.2 | 14400 | 0
7 | ЩАО2 | 1 | 22909.8 | 13200 | 0
8 | ЩАО3 | 1 | 22909.8 | 13200 | 0
9 | ЩАО4 | 1 | 16878.6 | 9800 | 0
10 | ЩС1 | 1 | 32146.8 | 14600 | 0
11 | ЩС2 | 1 | 46816.4 | 18300 | 0
12 | ЩС3 | 1 | 35436.8 | 15100 | 0
13 | ЩС4 | 1 | 35436.8 | 15100 | 0
14 | ЩВ | 1 | 213963.6 | 75200 | 0
15 | КМ блоки | 1 | 160839 | 40500 | 0
16 | ЯТП | 1 | 102076 | 12000 | 0
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | 1238922.4 | 433800 | 1
Проверка модулей корпусов (занято / установлено / резерв)
| Щит | Занято мод. | Корпус, мод. | Резерв % | Статус
| ЩО1 | 12 | 18 | 33.33% | ОК
| ЩО2 | 15 | 24 | 37.5% | ОК
| ЩО3 | 10 | 18 | 44.44% | ОК
| ЩО4 | 11 | 18 | 38.89% | ОК
| ЩАО1 | 8 | 12 | 33.33% | ОК
| ЩАО2 | 7 | 12 | 41.67% | ОК
| ЩАО3 | 7 | 12 | 41.67% | ОК
| ЩАО4 | 4 | 12 | 66.67% | ОК
| ЩС1 | 10 | 18 | 44.44% | ОК
| ЩС2 | 15 | 24 | 37.5% | ОК
| ЩС3 | 11 | 18 | 38.89% | ОК
| ЩС4 | 11 | 18 | 38.89% | ОК
| ЩВ | 40 | 72 | 44.44% | ОК

## Kurallar
KURALLAR / ПАРАМЕТРЫ — 260803 Атырау, стадион «Мунайшы» (ЭОМ) — CHINT BOM
1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ЗАВОДАМ (жёлтые ячейки — редактируемые)
Завод | Коэффициент нетто | Примечание
CHINT | 0.6 | список x 0,60 (скидка 40%)
IEK | 1 | прайс EKT, нетто
UNIT | 1 | прайс EKT, нетто
EKT | 1 | прайс EKT, нетто
ЗАКАЗЧИК | 0 | поставка заказчика — цена не считается
2. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Монтажный материал, % от материала панели | 3%
Ставка монтажных работ, KZT/мин | 100
Резерв корпуса (модули), мин. % | 20%
Множитель на испытание/маркировку/контроль | 1.15
3. НОРМЫ ВРЕМЕНИ, мин (жёлтые — редактируемые)
Корпус навесной малый (до 24 мод.), подготовка | 30
Корпус навесной средний (ЩМП), подготовка | 45
Корпус напольный / ВРУ, подготовка | 90
Автомат 1P | 10
Автомат 3P | 18
АВДТ / диф.автомат 1P+N (2 мод.) | 14
Рубильник модульный (ВН/NXHB) | 45
Рубильник 250А (ВР-32-35) | 60
ОПН / разрядник 1P | 15
Независимый расцепитель | 15
Индикатор / сигнальная лампа | 10
Предохранитель ППН (основание+вставка), за фазу | 12
Счётчик + ТТ (комплект) | 90
Клемма наборная, за шт. | 4
Шина Al/Cu, за метр | 45
DIN-рейка и кабель-канал, за метр | 5
4. ВОЗРАСТ ПРАЙС-ЛИСТОВ
Дата BOM | 2026-08-03
Источник | Дата прайса | Возраст, мес. | YAS_DURUM (формула) | Используется в этом BOM
CHINT — 260728 stok+fiyat | 2026-07-28 | 0 | ОК | ДА
EKT / IEK / UNIT — 19062025 EKT PRICE | 2025-06-19 | 13 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ДА
САЙМАН 2026 | 2026-01-01 | 7 | ОК | нет
CNC — 04.02.2025 | 2025-02-04 | 17 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | нет
Legrand — 10.2025 | 2025-10-01 | 10 | ОК | нет
ABB — 11.2025 | 2025-11-01 | 9 | ОК | нет
Schneider — 07.2025 | 2025-07-01 | 13 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | нет
KLEMSAN — 11.2022 | 2022-11-01 | 45 | ЗАПРЕЩЕНО | нет
ONKA — 07.2022 | 2022-07-01 | 49 | ЗАПРЕЩЕНО | нет
EKF — 22.02.2022 | 2022-02-22 | 53 | ЗАПРЕЩЕНО | нет
TEKSAN — 04.2025 (только освещение, НЕ корпуса) | 2025-04-01 | 16 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | нет
5. ФЛАГИ / ЗАМЕЧАНИЯ (обязательно к прочтению)
01. CHINT NXB-63'te 8А ve 13А anma akımı YOK. Proje 13А -> NXB-63 16А, proje 8А -> NXB-63 10А olarak yükseltildi. Kablo kesitleri (3х1,5 ВВГнг) ile koruma uyumu proje müellifince onaylanmalı.
02. ЩВ: şema (ЭОМ лист 17, таблица ЩВ) 24 çıkış gösteriyor; spesifikasyon (ЭОМ.СО лист 3) 23 çıkış veriyor. ŞEMA esas alındı. Fark: 3Р16А şemada 2 ad. / spec'te 3 ad.; şemadaki 1Р16А (щв.14) ve 1Р13А (щв.15) spec'te yok.
03. ЩВ щв.8 satırında şemada 'ВА47-100 1Р 8А' yazılı. Spesifikasyonda ВА47-100 yok. ВА47-29 1Р 8А (-> NXB-63 1P 10A) kabul edildi. KONTROL.
04. ЩО1 şemasında QF1.3 etiketi iki kez kullanılmış (çizim hatası). Çıkış sayısı що1.1...що1.9 = 9 adet, spesifikasyonla uyumlu.
05. KORPUS MODÜL HESABI — %20 yedek kuralı uygulandı ve proje modül sayıları yükseltildi:
ЩО1: dolu 12 mod / proje 12 mod (%0 yedek) -> 18 mod
ЩО2: dolu 15 mod / proje 18 mod (%17 yedek) -> 24 mod
ЩО3: dolu 10 mod / proje 12 mod -> 18 mod ; ЩО4: dolu 11 mod / proje 12 mod -> 18 mod
ЩС1: dolu 10 mod -> 18 mod ; ЩС2: dolu 15 mod -> 24 mod ; ЩС3/ЩС4: dolu 11 mod -> 18 mod
ЩАО1-ЩАО4: dolu 8/7/7/4 mod — proje 12 mod korundu.
06. STOK UYARISI (CHINT 28.07.2026 listesi): NXB-63 1P B karakteristik stoğu yetersiz. 16А B: stokta 12 ad., ihtiyaç 38 ad.; 10А B: stokta 12 ad., ihtiyaç 25 ad.; 3P 63А B: stokta 2 ad. Tedarik süresi teyit edilmeli VEYA C karakteristiğine geçiş onaylanmalı (C stoğu bol, fiyat farkı ~0). Alternatif art.: 1P16A C=814014, 1P10A C=814013, 3P63A C=814176.
07. ВРУ korpusu: proje ВРУ1-21-10 УХЛ4 1700х700х400. TEKSAN korpus fiyat listesi mevcut değil (elimizdeki TEKSAN dosyası sadece aydınlatma). İkame olarak EKT ЩМП-16 IP54 (1600х800х400) fiyatlandı. Ölçü farkı ve gövde tipi teyit edilmeli. KONTROL.
08. Akım trafosu: опросный лист ВРУ 'Т1-Т3 125/5' diyor, спецификация '100/5А - 250/5А' aralığı veriyor, Iр=83,96А. 100/5А kl.0,5S seçildi (sayaç 5(10)А ile uyumlu). KONTROL.
09. АВДТ tipi: projede tип A/AC belirtilmemiş. Seçilen CHINT NXBLE-63 тип AC'dir. Priz gruplarında тип A isteniyorsa madde değişecek.
10. КМ blokları (КМ.Н1, КМ.Н2, КМ.В2-В5, КМ.В9, КМ.В11, КМ.В12 = 9 ad.) pano İÇİ değildir — 'по месту' ayrı IP54 kutularıdır. Ayrı bölüm olarak listelendi. Termik röleler motor akımına göre seçildi (0,45А/0,73А/2,73А).
11. ЯТП 220/36 (4 ad.) ayrı kutu; ИБП KEOR T Evo 10 кВА ve счетчик Меркурий 234 KAPSAM DIŞI (adet korundu, fiyat boş).
12. EKT/IEK/UNIT prayskurantı 19.06.2025 tarihli — 13 ay. YAS_DURUM = ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Teklif öncesi güncel liste alınmalı.
13. ЩРН-П korpuslar 'в комплекте с шинами N и PE' alınır; bu panolarda ayrı DIN ray / kablo kanalı / klemens hesaplanmadı. ЩВ (ЩМП boş gövde) ve ВРУ için ayrıca hesaplandı.
14. Альбом 14 (ЭС1 — КРН-IV 6 кВ hücreleri) ve Альбом 17 (ЭП1.2 — ТП 6/0,4 кВ) bu alçak gerilim BOM'una DAHİL DEĞİL. Ayrı fabrika / опросный лист çalışması gerekir.
15. Boş fiyat hücresi = veri yok demektir; sıfır ile doldurulmadı. Her pano için 'Позиций без цены' sayacı СВОД sayfasındadır.
Formulas:
Примечание = DATEDIF([Коэффициент нетто],Kurallar!$B36,"m")