## BOM_Yapistir
|  | ЩС-0.2 — Щит силовой розеточный, 0 этаж (ЩРН-24 з IP54, 32А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54, навесной, металл | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН | Сайман 2026 прайс — уточнить артикул и цену
2 | 2CDS243001R0324 | Выключатель нагрузки iSW-32А 3P (ввод) | ABB iSW 32A 3P | ШТ. | 1 | 32.04 | ×0.405×510 | 6618 | 6618 | ABB | Ввод щита
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 2 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 26116 | ABB | гр.2.1, гр.2.2
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) — УТОЧНИТЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | ABB листе 16А нет — может 20А или 25А
5 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А (под УЗО 25А) | ABB SH201-C25 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А (под УЗО 16А) | ABB SH201-C16 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35/15, L=2000мм (2 шт) | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Кабельный канал 60×40мм перфорированный | ПВХ 60×40 | м | 1 | КОНТРОЛЬ
9 |  | Шина PE, шина N (по 10 клемм) |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
10 |  | Наборная клеммная колодка 2.5мм² (N, PE) |  | ШТ. | 10 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-0.2
|  | ЩС-0.1 — Щит силовой розеточный, 0 этаж (ЩРН-48 з IP54, 50А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54, навесной, металл | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS243001R0505 | Выключатель нагрузки iSW-50А 3P (ввод) | ABB iSW 50A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | iSW до 63А — уточнить наличие 50А
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) | ABB FH202 AC-20/0.03 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.1.1,1.5,1.6 — 20А; уточнить, в списке 25А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 8 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.1.2..1.12 (16А) — 16А в ABB нет, рассм. 25А
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB | Под УЗО 20А
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 8 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 13368 | ABB | Под УЗО 16А
7 |  | DIN-рейка TR35, L=2000мм | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Кабельный канал 60×40мм |  | м | 2 | КОНТРОЛЬ
9 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-0.1
|  | ЩС-1.1 — Щит силовой розеточный, 1 этаж (ЩРН-54 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-54 з IP54 | ЩРН-54 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS243001R0635 | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | Schneider iSW 63A 3P: A9S65363 = 2312 TL
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.1.1,1.5,1.6 — 20А — в ABB листе нет 20А, уточнить
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 12 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | 16А УЗО — уточнить или заменить 25А
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB | Под УЗО 20А
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 12 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 20052 | ABB | Под УЗО 16А
7 |  | DIN-рейка TR35, L=2000мм | DIN TR35 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Кабельный канал |  | м | 2 | КОНТРОЛЬ
9 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-1.1
|  | ЩС-1.2 — Щит силовой розеточный, 1 этаж (ЩРН-48 з IP54, 50А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS243001R0505 | Выключатель нагрузки iSW-50А 3P (ввод) | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | iSW 50A 3P — уточнить код
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 8 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 104464 | ABB | гр.2.1,2.2,2.3,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10 — 25А
4 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.2.12 — 20А
5 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.2.5, 2.11, 2.13 — 16А
6 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А | ABB SH201-C25 | ШТ. | 8 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 13368 | ABB | Под УЗО 25А
7 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB | Под УЗО 20А
8 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB | Под УЗО 16А
9 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
10 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-1.2
|  | ЩС-2.1 — Щит силовой розеточный, 2 этаж (ЩРН-72 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-72 з IP54 | ЩРН-72 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.1.1,1.12,1.22 уточнить — 20А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 19 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.1.2-1.23 — 16А
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 19 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 31749 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-2.1
|  | ЩС-2.2 — Щит силовой розеточный, 2 этаж (ЩРН-48 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 13 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 169754 | ABB
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.2.8 = 16А
5 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А | ABB SH201-C25 | ШТ. | 13 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 21723 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB
7 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB | гр.2.3 = 20А
8 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
9 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-2.2
|  | ЩС-3.1 — Щит силовой розеточный, 3 этаж (ЩРН-72 з IP54, 80А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-72 з IP54 | ЩРН-72 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-80А 3P (ввод) | ABB iSW 80A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.1.1,1.3,1.22 — 20А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 19 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | 16А линии
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 19 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 31749 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-3.1
|  | ЩС-3.2 — Щит силовой розеточный, 3 этаж (ЩРН-48 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 8 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 104464 | ABB | гр.2.1-3,2.5-7,2.10 — 25А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.2.8,2.9,2.13 — 16А/20А
5 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.2.13 = 20А
6 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А | ABB SH201-C25 | ШТ. | 8 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 13368 | ABB
7 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB
8 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB
9 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
10 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-3.2
|  | ЩС-4.1 — Щит силовой розеточный, 4 этаж (ЩРН-54 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-54 з IP54 | ЩРН-54 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.1.1 — 20А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 17 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | 16А линии
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 17 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 28407 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-4.1
|  | ЩС-4.2 — Щит силовой розеточный, 4 этаж (ЩРН-36 з IP54, 50А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-50А 3P (ввод) | ABB iSW 50A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 6 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 78348 | ABB | гр.2.1-3,2.8-10 — 25А
4 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.2.12 = 20А
5 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.2.5,2.6,2.7,2.11 — 16А
6 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А | ABB SH201-C25 | ШТ. | 6 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 10026 | ABB
7 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB
8 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB
9 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
10 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-4.2
|  | ЩС-5.1 — Щит силовой розеточный, 5 этаж (ЩРН-72 з IP54, 80А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-72 з IP54 | ЩРН-72 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-80А 3P (ввод) | ABB iSW 80A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.1.1, уточнить
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 15 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | 16А
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 15 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 25065 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-5.1
|  | ЩС-5.2 — Щит силовой розеточный, 5 этаж (ЩРН-36 з IP54, 50А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-50А 3P (ввод) | ABB iSW 50A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 2 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 26116 | ABB | гр.2.3, гр.2.4 — 25А
4 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 7 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.2.1 + гр.2.6..2.10 — 20А
5 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.2.13,14 — уточнить
6 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А | ABB SH201-C25 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB
7 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 7 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 11697 | ABB
8 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB
9 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
10 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-5.2
|  | ЩС-6.1 — Щит силовой розеточный, 6 этаж (ЩРН-48 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | гр.1.17,1.18 — 20А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 16 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | 16А
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 16 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 26736 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-6.1
|  | ЩО-А1 — Аварийное освещение, 0-1 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (4 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А1
|  | ЩО-1 — Рабочее освещение, 1 этаж (ЩРН-24 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (19 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 19 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 31749 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-1
|  | ЩО-2 — Рабочее освещение, 2 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (9 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 9 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 15039 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-2
|  | ЩО-3 — Рабочее освещение, 3 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (12 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 12 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 20052 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-3
|  | ЩО-4 — Рабочее освещение, 4 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (11 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 11 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 18381 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-4
|  | ЩО-5 — Рабочее освещение, 5 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (8 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 8 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 13368 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-5
|  | ЩО-6 — Рабочее освещение, 6 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (5 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 5 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 8355 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-6
|  | ЩО-А2 — Аварийное освещение, 2 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (4 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А2
|  | ЩО-А3 — Аварийное освещение, 3 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (4 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А3
|  | ЩО-А4 — Аварийное освещение, 4 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (4 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А4
|  | ЩО-А5 — Аварийное освещение, 5 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (3 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А5
|  | ЩО-А6 — Аварийное освещение, 6 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (2 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А6
|  | ЩО-0.1 — Рабочее освещение, 0 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (10 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 10 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 16710 | ABB | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-0.1
|  | ЩС-В — Щит вентиляции (ЩРН-36 з IP54, 40А Acti9 3P, РН-47) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0404 | АВ SH203-C40 3P 40А (ввод) | ABB SH203-C40 | ШТ. | 1 | 57.26 | ×0.405×510 | 11827 | 11827 | ABB | Ввод ЩС-В
3 |  | Реле напряжения РН-47 (защита от перекоса фаз) | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | Схема показывает РН-47
4 | 2CDS213001R0254 | АВ SH203-C25 3P 25А | ABB SH203-C25 | ШТ. | 1 | 43.73 | ×0.405×510 | 9032 | 9032 | ABB | ПВ1 — Приточно-выт. уст. 25A
5 | 2CDS213001R0164 | АВ SH203-C16 3P 16А | ABB SH203-C16 | ШТ. | 5 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 37615 | ABB | ПВ2,ПВ3,ПВ4,В2,В3 — 16А × 5
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB | В4 — 1Р 16А
7 |  | Кнопка ABFL22 (для ручного опробования) | ABFL22 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Промежуточное реле РМ-1 | РМ-1 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | Для пожарного сигнала
9 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-В
|  | ЩС-Ду — Щит дымоудаления (ЩРН-12 з IP54, 40А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0404 | АВ SH203-C40 3P 40А (ввод) | ABB SH203-C40 | ШТ. | 1 | 57.26 | ×0.405×510 | 11827 | 11827 | ABB
3 | 2CDS213001R0324 | АВ SH203-C32 3P 32А | ABB SH203-C32 | ШТ. | 1 | 43.73 | ×0.405×510 | 9032 | 9032 | ABB | Вентилятор ВДу1
4 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB | Клапаны КПЖ-Ду управл.
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-Ду
|  | ЩС-Н — Щит насосов (ЩРН-18 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB | Дн1-Дн4, Дн6-Дн9, Дн5/Дн10
4 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А доп | ABB SH201-C16 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB | Дн11
5 | 2CDS213001R0164 | АВ SH203-C16 3P 16А | ABB SH203-C16 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB | НУ1 — насосная уст. 3ф
6 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-Н
|  | ЩС-Пт — Щит противопожарного трубопровода (ЩРН-12 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB | Зд1/Зд2 + Щит управления
4 | 2CDS213001R0164 | АВ SH203-C16 3P 16А | ABB SH203-C16 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB | НУ2 — насосная уст. 3ф
5 |  | Пост кнопочный 7 шт |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | КВВГнг(А)-LS 4×1,5
6 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-Пт
|  | ЩС-К0.1 — Щит кондиционирования 0 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB | Внутренние блоки ×2
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К0.1
|  | ЩС-К1 — Щит кондиционирования 1 этаж (ЩРН-24 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB | Внутр. блоки ×3 + Внешн. блок
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К1
|  | ЩС-К2 — Щит кондиционирования 2 этаж (ЩРН-24 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 10 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 16710 | ABB | Внутр. блоки ×10 (схема лист 32)
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К2
|  | ЩС-К3 — Щит кондиционирования 3 этаж (ЩРН-24 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 10 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 16710 | ABB | 10 внутренних блоков — лист 33
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К3
|  | ЩС-К4 — Щит кондиционирования 4 этаж (ЩРН-24 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 14 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 23394 | ABB | 14 внутренних блоков — лист 33
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К4
|  | ЩС-К5 — Щит кондиционирования 5 этаж (ЩРН-36 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 18 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 30078 | ABB | 10 кондиционеров + 2 внутр.блока + 6 кондиционеров
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К5
|  | ЩС-К6 — Щит кондиционирования 6 этаж (ЩРН-48 з IP54, 63А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0635 | АВ SH203-C63 3P 63А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C63 | ШТ. | 1 | 74.91 | ×0.405×510 | 15473 | 15473 | ABB
3 | 2CDS213001R0164 | АВ SH203-C16 3P 16А | ABB SH203-C16 | ШТ. | 2 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 15046 | ABB | Внешние блоки 3ф
4 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB | Внутренние блоки
5 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
6 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К6
|  | ЩС-К7 — Главный щит кондиционирования (ЩРН-48 з IP54, 250А EZC250 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 1SDA066547R1 | АВ A2N250 TMF 250А 3P (ввод) | ABB A2N250 TMF 250A | ШТ. | 1 | 252.2 | ×0.405×510 | 52092 | 52092 | ABB | Ввод 250А
3 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB | Линия 1 — 20А
4 | 2CDS213001R0635 | АВ SH203-C63 3P 63А | ABB SH203-C63 | ШТ. | 3 | 74.91 | ×0.405×510 | 15473 | 46419 | ABB | Линии 3,4,5 — 63А внешние блоки
5 | 2CDS213001R0254 | АВ SH203-C25 3P 25А | ABB SH203-C25 | ШТ. | 4 | 43.73 | ×0.405×510 | 9032 | 36128 | ABB | Линии 6-9 — 25А внешние блоки
6 | 2CDS213001R0804 | АВ SH203-C80 3P 80А | ABB SH203-C80 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | Линия 5 — 80А КОНТРОЛЬ
7 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
8 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К7
|  | ЩР-1 — Распределительный щит аварийного освещения (ЩРН-36 з IP54, 32А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0324 | АВ SH203-C32 3P 32А (ввод) | ABB SH203-C32 | ШТ. | 1 | 55.1 | ×0.405×510 | 11381 | 11381 | ABB
3 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А | ABB SH203-C20 | ШТ. | 7 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 52661 | ABB | 7 отходящих: ЩО-А1..А6 + ЩС-0.2
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-1
|  | ЩР-2 — Распределительный щит рабочего освещения (ЩРН-36 з IP54, 80А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0804 | АВ SH203-C80 3P 80А (ввод) | ABB SH203-C80 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | 80А — уточнить в листе
3 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А | ABB SH203-C20 | ШТ. | 7 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 52661 | ABB | 7 отходящих: ЩО-1..6 + ЩО-0.1
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-2
|  | ЩР-3 — Распределительный щит силовой (ЩРН-24 з IP54, 250А EZC250 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 1SDA066547R1 | АВ A2N250 TMF 250А 3P (ввод) | ABB A2N250 | ШТ. | 1 | 252.2 | ×0.405×510 | 52092 | 52092 | ABB
3 | 2CDS213001R0504 | АВ SH203-C50 3P 50А | ABB SH203-C50 | ШТ. | 1 | 66.1 | ×0.405×510 | 13653 | 13653 | ABB | → ЩС-0.1
4 | 2CDS213001R0635 | АВ SH203-C63 3P 63А | ABB SH203-C63 | ШТ. | 2 | 74.91 | ×0.405×510 | 15473 | 30946 | ABB | → ЩС-1.1, ЩС-2.1
5 | 2CDS213001R0804 | АВ SH203-C80 3P 80А | ABB SH203-C80 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | → ЩС-3.1
6 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-3
|  | ЩР-4 — Распределительный щит силовой (ЩРН-24 з IP54, 200А EZC250 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 1SDA066545R1 | АВ A2N250 TMF 200А 3P (ввод) | ABB A2N250 200A | ШТ. | 1 | 252.2 | ×0.405×510 | 52092 | 52092 | ABB
3 | 2CDS213001R0635 | АВ SH203-C63 3P 63А | ABB SH203-C63 | ШТ. | 3 | 74.91 | ×0.405×510 | 15473 | 46419 | ABB | → ЩС-3.2, ЩС-4.1, ЩС-6.1
4 | 2CDS213001R0804 | АВ SH203-C80 3P 80А | ABB SH203-C80 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | → ЩС-5.1
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-4
|  | ЩР-5 (UPS PANEL) — Распределительный щит UPS (ЩРН-48 з IP54) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0324 | АВ SH203-C32 3P 32А | ABB SH203-C32 | ШТ. | 1 | 55.1 | ×0.405×510 | 11381 | 11381 | ABB | → ЩС-1.2
3 | 2CDS213001R0504 | АВ SH203-C50 3P 50А | ABB SH203-C50 | ШТ. | 3 | 66.1 | ×0.405×510 | 13653 | 40959 | ABB | → ЩС-2.2, ЩС-4.2, ЩС-5.2
4 | 2CDS213001R0635 | АВ SH203-C63 3P 63А | ABB SH203-C63 | ШТ. | 1 | 74.91 | ×0.405×510 | 15473 | 15473 | ABB | → ЩС-2.2 (63А)
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-5 (UPS)
|  | ЩР-6 — Распределительный щит кондиционирования (ЩРН-36 з IP54, 100А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0905 | АВ SH203-C100 3P 100А (ввод) | ABB SH203-C100 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | 100А Acti9 3P — уточнить код в листе
3 | 2CDS213001R0254 | АВ SH203-C25 3P 25А | ABB SH203-C25 | ШТ. | 6 | 43.73 | ×0.405×510 | 9032 | 54192 | ABB | → ЩС-К1..К5 + ЩС-К0.1
4 | 2CDS213001R0804 | АВ SH203-C80 3P 80А | ABB SH203-C80 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB | → ЩС-К7
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-6
|  | ВРУ-1 — Вводное распределительное устройство (спец. изготовления) |  |  | 1
1 |  | ВРУ-1 спец. изготовления (корпус + шинопровод) | ВРУ-1 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | Проект указывает спец. изготовление
2 | 1SDA066547R1 | АВ A2N250 TMF 250А 3P (Compact NSX 250/315А аналог) | ABB A2N250 / Compact NSX | ШТ. | 1 | 252.2 | ×0.405×510 | 52092 | 52092 | ABB | Ввод ВРУ-1 — схема NSX400A; КОНТРОЛЬ размер
3 |  | АВТ Compact NSX 400A 3P (АВР) | Compact NSX 400A | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | АВР-1 400А — не в ABB листе, уточнить
4 |  | Счётчик Сайман САР4У-Э721 TX PLC IP П RS | Сайман | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН | По схеме — кВт·ч счётчик
5 |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5A кл.0,5 | ТШП-0,66 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН | 3 шт (3 фазы), 600A/5A
6 |  | Дин-рейка, шины, кабельные скобы |  | КОМПЛ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ВРУ-1
|  | ВРУ-2 — Вводное распределительное устройство 2 (спец. изготовления) |  |  | 1
1 |  | ВРУ-2 спец. изготовления | ВРУ-2 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
2 |  | АВТ Compact NSX 630A 3P (ввод) | Compact NSX 630A | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | По схеме NSX 630А
3 |  | Счётчик Сайман САР4У-Э721 TX PLC IP П RS | Сайман | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
4 |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5A кл.0,5 | ТШП-0,66 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН | 3 шт
5 |  | Шины, DIN-рейки, акс. |  | КОМПЛ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ВРУ-2

## BOM_Baslikli
Позиция | Код/Артикул | Наименование | Тип/Марка | Ед.изм. | Кол-во | Цена лист EUR | Коэф. | Цена ед. KZT | Сумма KZT | Поставщик | Наличие | Приоритет | Примечание
|  | ЩС-0.2 — Щит силовой розеточный, 0 этаж (ЩРН-24 з IP54, 32А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54, навесной, металл | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН |  |  | Сайман 2026 прайс — уточнить артикул и цену
2 | 2CDS243001R0324 | Выключатель нагрузки iSW-32А 3P (ввод) | ABB iSW 32A 3P | ШТ. | 1 | 32.04 | ×0.405×510 | 6618 | 6618 | ABB |  |  | Ввод щита
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 2 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 26116 | ABB |  |  | гр.2.1, гр.2.2
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) — УТОЧНИТЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | ABB листе 16А нет — может 20А или 25А
5 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А (под УЗО 25А) | ABB SH201-C25 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А (под УЗО 16А) | ABB SH201-C16 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35/15, L=2000мм (2 шт) | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Кабельный канал 60×40мм перфорированный | ПВХ 60×40 | м | 1 | КОНТРОЛЬ
9 |  | Шина PE, шина N (по 10 клемм) |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
10 |  | Наборная клеммная колодка 2.5мм² (N, PE) |  | ШТ. | 10 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-0.2
|  | ЩС-0.1 — Щит силовой розеточный, 0 этаж (ЩРН-48 з IP54, 50А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54, навесной, металл | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS243001R0505 | Выключатель нагрузки iSW-50А 3P (ввод) | ABB iSW 50A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | iSW до 63А — уточнить наличие 50А
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) | ABB FH202 AC-20/0.03 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.1.1,1.5,1.6 — 20А; уточнить, в списке 25А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 8 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.1.2..1.12 (16А) — 16А в ABB нет, рассм. 25А
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB |  |  | Под УЗО 20А
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 8 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 13368 | ABB |  |  | Под УЗО 16А
7 |  | DIN-рейка TR35, L=2000мм | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Кабельный канал 60×40мм |  | м | 2 | КОНТРОЛЬ
9 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-0.1
|  | ЩС-1.1 — Щит силовой розеточный, 1 этаж (ЩРН-54 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-54 з IP54 | ЩРН-54 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS243001R0635 | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | Schneider iSW 63A 3P: A9S65363 = 2312 TL
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.1.1,1.5,1.6 — 20А — в ABB листе нет 20А, уточнить
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 12 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | 16А УЗО — уточнить или заменить 25А
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB |  |  | Под УЗО 20А
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 12 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 20052 | ABB |  |  | Под УЗО 16А
7 |  | DIN-рейка TR35, L=2000мм | DIN TR35 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Кабельный канал |  | м | 2 | КОНТРОЛЬ
9 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-1.1
|  | ЩС-1.2 — Щит силовой розеточный, 1 этаж (ЩРН-48 з IP54, 50А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS243001R0505 | Выключатель нагрузки iSW-50А 3P (ввод) | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | iSW 50A 3P — уточнить код
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 8 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 104464 | ABB |  |  | гр.2.1,2.2,2.3,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10 — 25А
4 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.2.12 — 20А
5 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.2.5, 2.11, 2.13 — 16А
6 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А | ABB SH201-C25 | ШТ. | 8 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 13368 | ABB |  |  | Под УЗО 25А
7 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB |  |  | Под УЗО 20А
8 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB |  |  | Под УЗО 16А
9 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
10 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-1.2
|  | ЩС-2.1 — Щит силовой розеточный, 2 этаж (ЩРН-72 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-72 з IP54 | ЩРН-72 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.1.1,1.12,1.22 уточнить — 20А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 19 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.1.2-1.23 — 16А
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 19 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 31749 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-2.1
|  | ЩС-2.2 — Щит силовой розеточный, 2 этаж (ЩРН-48 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 13 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 169754 | ABB
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.2.8 = 16А
5 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А | ABB SH201-C25 | ШТ. | 13 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 21723 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB
7 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB |  |  | гр.2.3 = 20А
8 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
9 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-2.2
|  | ЩС-3.1 — Щит силовой розеточный, 3 этаж (ЩРН-72 з IP54, 80А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-72 з IP54 | ЩРН-72 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-80А 3P (ввод) | ABB iSW 80A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.1.1,1.3,1.22 — 20А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 19 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | 16А линии
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 19 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 31749 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-3.1
|  | ЩС-3.2 — Щит силовой розеточный, 3 этаж (ЩРН-48 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 8 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 104464 | ABB |  |  | гр.2.1-3,2.5-7,2.10 — 25А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.2.8,2.9,2.13 — 16А/20А
5 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.2.13 = 20А
6 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А | ABB SH201-C25 | ШТ. | 8 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 13368 | ABB
7 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB
8 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB
9 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
10 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-3.2
|  | ЩС-4.1 — Щит силовой розеточный, 4 этаж (ЩРН-54 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-54 з IP54 | ЩРН-54 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 (2P, 20А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.1.1 — 20А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 (2P, 16А, 30мА) КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 17 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | 16А линии
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 17 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 28407 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-4.1
|  | ЩС-4.2 — Щит силовой розеточный, 4 этаж (ЩРН-36 з IP54, 50А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-50А 3P (ввод) | ABB iSW 50A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 6 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 78348 | ABB |  |  | гр.2.1-3,2.8-10 — 25А
4 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.2.12 = 20А
5 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.2.5,2.6,2.7,2.11 — 16А
6 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А | ABB SH201-C25 | ШТ. | 6 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 10026 | ABB
7 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB
8 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB
9 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
10 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-4.2
|  | ЩС-5.1 — Щит силовой розеточный, 5 этаж (ЩРН-72 з IP54, 80А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-72 з IP54 | ЩРН-72 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-80А 3P (ввод) | ABB iSW 80A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.1.1, уточнить
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 15 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | 16А
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 15 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 25065 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 4 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-5.1
|  | ЩС-5.2 — Щит силовой розеточный, 5 этаж (ЩРН-36 з IP54, 50А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-50А 3P (ввод) | ABB iSW 50A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1250 | УЗО FH202 AC-25/0.03 (2P, 25А, 30мА) | ABB FH202 AC-25/0.03 | ШТ. | 2 | 63.22 | ×0.405×510 | 13058 | 26116 | ABB |  |  | гр.2.3, гр.2.4 — 25А
4 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 7 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.2.1 + гр.2.6..2.10 — 20А
5 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.2.13,14 — уточнить
6 | 2CDS211001R0254 | АВ SH201-C25 1P 25А | ABB SH201-C25 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB
7 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 7 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 11697 | ABB
8 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB
9 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
10 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-5.2
|  | ЩС-6.1 — Щит силовой розеточный, 6 этаж (ЩРН-48 з IP54, 63А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-63А 3P (ввод) | ABB iSW 63A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CSF202004R1200 | УЗО FH202 AC-20/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | гр.1.17,1.18 — 20А
4 | 2CSF202004R1160 | УЗО FH202 AC-16/0.03 КОНТРОЛЬ | КОНТРОЛЬ | ШТ. | 16 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | 16А
5 | 2CDS211001R0204 | АВ SH201-C20 1P 20А | ABB SH201-C20 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 16 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 26736 | ABB
7 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Шина PE/N |  | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-6.1
|  | ЩО-А1 — Аварийное освещение, 0-1 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (4 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А1
|  | ЩО-1 — Рабочее освещение, 1 этаж (ЩРН-24 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (19 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 19 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 31749 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-1
|  | ЩО-2 — Рабочее освещение, 2 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (9 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 9 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 15039 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-2
|  | ЩО-3 — Рабочее освещение, 3 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (12 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 12 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 20052 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-3
|  | ЩО-4 — Рабочее освещение, 4 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (11 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 11 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 18381 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-4
|  | ЩО-5 — Рабочее освещение, 5 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (8 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 8 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 13368 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-5
|  | ЩО-6 — Рабочее освещение, 6 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (5 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 5 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 8355 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-6
|  | ЩО-А2 — Аварийное освещение, 2 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (4 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А2
|  | ЩО-А3 — Аварийное освещение, 3 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (4 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А3
|  | ЩО-А4 — Аварийное освещение, 4 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (4 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А4
|  | ЩО-А5 — Аварийное освещение, 5 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (3 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А5
|  | ЩО-А6 — Аварийное освещение, 6 этаж (ЩРН-12 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (2 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-А6
|  | ЩО-0.1 — Рабочее освещение, 0 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А iSW 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 |  | Выключатель нагрузки iSW-20А 3P (ввод) | ABB iSW 20A 3P | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB
3 | 2CDS211001R0104 | АВ SH201-C10 1P 10А (10 шт) | ABB SH201-C10 | ШТ. | 10 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 16710 | ABB |  |  | Осветительные линии
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | Шина N |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩО-0.1
|  | ЩС-В — Щит вентиляции (ЩРН-36 з IP54, 40А Acti9 3P, РН-47) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0404 | АВ SH203-C40 3P 40А (ввод) | ABB SH203-C40 | ШТ. | 1 | 57.26 | ×0.405×510 | 11827 | 11827 | ABB |  |  | Ввод ЩС-В
3 |  | Реле напряжения РН-47 (защита от перекоса фаз) | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | [6 empty] | Схема показывает РН-47
4 | 2CDS213001R0254 | АВ SH203-C25 3P 25А | ABB SH203-C25 | ШТ. | 1 | 43.73 | ×0.405×510 | 9032 | 9032 | ABB |  |  | ПВ1 — Приточно-выт. уст. 25A
5 | 2CDS213001R0164 | АВ SH203-C16 3P 16А | ABB SH203-C16 | ШТ. | 5 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 37615 | ABB |  |  | ПВ2,ПВ3,ПВ4,В2,В3 — 16А × 5
6 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB |  |  | В4 — 1Р 16А
7 |  | Кнопка ABFL22 (для ручного опробования) | ABFL22 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
8 |  | Промежуточное реле РМ-1 | РМ-1 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | [6 empty] | Для пожарного сигнала
9 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-В
|  | ЩС-Ду — Щит дымоудаления (ЩРН-12 з IP54, 40А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0404 | АВ SH203-C40 3P 40А (ввод) | ABB SH203-C40 | ШТ. | 1 | 57.26 | ×0.405×510 | 11827 | 11827 | ABB
3 | 2CDS213001R0324 | АВ SH203-C32 3P 32А | ABB SH203-C32 | ШТ. | 1 | 43.73 | ×0.405×510 | 9032 | 9032 | ABB |  |  | Вентилятор ВДу1
4 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB |  |  | Клапаны КПЖ-Ду управл.
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-Ду
|  | ЩС-Н — Щит насосов (ЩРН-18 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 3 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 5013 | ABB |  |  | Дн1-Дн4, Дн6-Дн9, Дн5/Дн10
4 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А доп | ABB SH201-C16 | ШТ. | 1 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 1671 | ABB |  |  | Дн11
5 | 2CDS213001R0164 | АВ SH203-C16 3P 16А | ABB SH203-C16 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB |  |  | НУ1 — насосная уст. 3ф
6 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-Н
|  | ЩС-Пт — Щит противопожарного трубопровода (ЩРН-12 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-12 з IP54 | ЩРН-12 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB |  |  | Зд1/Зд2 + Щит управления
4 | 2CDS213001R0164 | АВ SH203-C16 3P 16А | ABB SH203-C16 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB |  |  | НУ2 — насосная уст. 3ф
5 |  | Пост кнопочный 7 шт |  | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | [6 empty] | КВВГнг(А)-LS 4×1,5
6 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-Пт
|  | ЩС-К0.1 — Щит кондиционирования 0 этаж (ЩРН-18 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-18 з IP54 | ЩРН-18 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 2 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 3342 | ABB |  |  | Внутренние блоки ×2
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К0.1
|  | ЩС-К1 — Щит кондиционирования 1 этаж (ЩРН-24 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB |  |  | Внутр. блоки ×3 + Внешн. блок
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К1
|  | ЩС-К2 — Щит кондиционирования 2 этаж (ЩРН-24 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 10 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 16710 | ABB |  |  | Внутр. блоки ×10 (схема лист 32)
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К2
|  | ЩС-К3 — Щит кондиционирования 3 этаж (ЩРН-24 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 10 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 16710 | ABB |  |  | 10 внутренних блоков — лист 33
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К3
|  | ЩС-К4 — Щит кондиционирования 4 этаж (ЩРН-24 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 14 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 23394 | ABB |  |  | 14 внутренних блоков — лист 33
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К4
|  | ЩС-К5 — Щит кондиционирования 5 этаж (ЩРН-36 з IP54, 20А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB
3 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 18 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 30078 | ABB |  |  | 10 кондиционеров + 2 внутр.блока + 6 кондиционеров
4 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К5
|  | ЩС-К6 — Щит кондиционирования 6 этаж (ЩРН-48 з IP54, 63А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0635 | АВ SH203-C63 3P 63А (ввод) + РН-47 | ABB SH203-C63 | ШТ. | 1 | 74.91 | ×0.405×510 | 15473 | 15473 | ABB
3 | 2CDS213001R0164 | АВ SH203-C16 3P 16А | ABB SH203-C16 | ШТ. | 2 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 15046 | ABB |  |  | Внешние блоки 3ф
4 | 2CDS211001R0164 | АВ SH201-C16 1P 16А | ABB SH201-C16 | ШТ. | 4 | 8.09 | ×0.405×510 | 1671 | 6684 | ABB |  |  | Внутренние блоки
5 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
6 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К6
|  | ЩС-К7 — Главный щит кондиционирования (ЩРН-48 з IP54, 250А EZC250 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 1SDA066547R1 | АВ A2N250 TMF 250А 3P (ввод) | ABB A2N250 TMF 250A | ШТ. | 1 | 252.2 | ×0.405×510 | 52092 | 52092 | ABB |  |  | Ввод 250А
3 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А | ABB SH203-C20 | ШТ. | 1 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 7523 | ABB |  |  | Линия 1 — 20А
4 | 2CDS213001R0635 | АВ SH203-C63 3P 63А | ABB SH203-C63 | ШТ. | 3 | 74.91 | ×0.405×510 | 15473 | 46419 | ABB |  |  | Линии 3,4,5 — 63А внешние блоки
5 | 2CDS213001R0254 | АВ SH203-C25 3P 25А | ABB SH203-C25 | ШТ. | 4 | 43.73 | ×0.405×510 | 9032 | 36128 | ABB |  |  | Линии 6-9 — 25А внешние блоки
6 | 2CDS213001R0804 | АВ SH203-C80 3P 80А | ABB SH203-C80 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | Линия 5 — 80А КОНТРОЛЬ
7 |  | Реле напряжения РН-47 | РН-47 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
8 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩС-К7
|  | ЩР-1 — Распределительный щит аварийного освещения (ЩРН-36 з IP54, 32А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0324 | АВ SH203-C32 3P 32А (ввод) | ABB SH203-C32 | ШТ. | 1 | 55.1 | ×0.405×510 | 11381 | 11381 | ABB
3 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А | ABB SH203-C20 | ШТ. | 7 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 52661 | ABB |  |  | 7 отходящих: ЩО-А1..А6 + ЩС-0.2
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-1
|  | ЩР-2 — Распределительный щит рабочего освещения (ЩРН-36 з IP54, 80А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0804 | АВ SH203-C80 3P 80А (ввод) | ABB SH203-C80 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | 80А — уточнить в листе
3 | 2CDS213001R0204 | АВ SH203-C20 3P 20А | ABB SH203-C20 | ШТ. | 7 | 36.42 | ×0.405×510 | 7523 | 52661 | ABB |  |  | 7 отходящих: ЩО-1..6 + ЩО-0.1
4 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-2
|  | ЩР-3 — Распределительный щит силовой (ЩРН-24 з IP54, 250А EZC250 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 1SDA066547R1 | АВ A2N250 TMF 250А 3P (ввод) | ABB A2N250 | ШТ. | 1 | 252.2 | ×0.405×510 | 52092 | 52092 | ABB
3 | 2CDS213001R0504 | АВ SH203-C50 3P 50А | ABB SH203-C50 | ШТ. | 1 | 66.1 | ×0.405×510 | 13653 | 13653 | ABB |  |  | → ЩС-0.1
4 | 2CDS213001R0635 | АВ SH203-C63 3P 63А | ABB SH203-C63 | ШТ. | 2 | 74.91 | ×0.405×510 | 15473 | 30946 | ABB |  |  | → ЩС-1.1, ЩС-2.1
5 | 2CDS213001R0804 | АВ SH203-C80 3P 80А | ABB SH203-C80 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | → ЩС-3.1
6 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-3
|  | ЩР-4 — Распределительный щит силовой (ЩРН-24 з IP54, 200А EZC250 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-24 з IP54 | ЩРН-24 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 1SDA066545R1 | АВ A2N250 TMF 200А 3P (ввод) | ABB A2N250 200A | ШТ. | 1 | 252.2 | ×0.405×510 | 52092 | 52092 | ABB
3 | 2CDS213001R0635 | АВ SH203-C63 3P 63А | ABB SH203-C63 | ШТ. | 3 | 74.91 | ×0.405×510 | 15473 | 46419 | ABB |  |  | → ЩС-3.2, ЩС-4.1, ЩС-6.1
4 | 2CDS213001R0804 | АВ SH203-C80 3P 80А | ABB SH203-C80 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | → ЩС-5.1
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-4
|  | ЩР-5 (UPS PANEL) — Распределительный щит UPS (ЩРН-48 з IP54) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-48 з IP54 | ЩРН-48 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0324 | АВ SH203-C32 3P 32А | ABB SH203-C32 | ШТ. | 1 | 55.1 | ×0.405×510 | 11381 | 11381 | ABB |  |  | → ЩС-1.2
3 | 2CDS213001R0504 | АВ SH203-C50 3P 50А | ABB SH203-C50 | ШТ. | 3 | 66.1 | ×0.405×510 | 13653 | 40959 | ABB |  |  | → ЩС-2.2, ЩС-4.2, ЩС-5.2
4 | 2CDS213001R0635 | АВ SH203-C63 3P 63А | ABB SH203-C63 | ШТ. | 1 | 74.91 | ×0.405×510 | 15473 | 15473 | ABB |  |  | → ЩС-2.2 (63А)
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-5 (UPS)
|  | ЩР-6 — Распределительный щит кондиционирования (ЩРН-36 з IP54, 100А Acti9 3P) |  |  | 1
1 |  | Корпус ЩРН-36 з IP54 | ЩРН-36 з IP54 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
2 | 2CDS213001R0905 | АВ SH203-C100 3P 100А (ввод) | ABB SH203-C100 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | 100А Acti9 3P — уточнить код в листе
3 | 2CDS213001R0254 | АВ SH203-C25 3P 25А | ABB SH203-C25 | ШТ. | 6 | 43.73 | ×0.405×510 | 9032 | 54192 | ABB |  |  | → ЩС-К1..К5 + ЩС-К0.1
4 | 2CDS213001R0804 | АВ SH203-C80 3P 80А | ABB SH203-C80 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | ×0.405×510 |  |  | ABB |  |  | → ЩС-К7
5 |  | DIN-рейка TR35 | DIN TR35 | ШТ. | 2 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ЩР-6
|  | ВРУ-1 — Вводное распределительное устройство (спец. изготовления) |  |  | 1
1 |  | ВРУ-1 спец. изготовления (корпус + шинопровод) | ВРУ-1 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | [6 empty] | Проект указывает спец. изготовление
2 | 1SDA066547R1 | АВ A2N250 TMF 250А 3P (Compact NSX 250/315А аналог) | ABB A2N250 / Compact NSX | ШТ. | 1 | 252.2 | ×0.405×510 | 52092 | 52092 | ABB |  |  | Ввод ВРУ-1 — схема NSX400A; КОНТРОЛЬ размер
3 |  | АВТ Compact NSX 400A 3P (АВР) | Compact NSX 400A | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | [6 empty] | АВР-1 400А — не в ABB листе, уточнить
4 |  | Счётчик Сайман САР4У-Э721 TX PLC IP П RS | Сайман | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН |  |  | По схеме — кВт·ч счётчик
5 |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5A кл.0,5 | ТШП-0,66 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН |  |  | 3 шт (3 фазы), 600A/5A
6 |  | Дин-рейка, шины, кабельные скобы |  | КОМПЛ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ВРУ-1
|  | ВРУ-2 — Вводное распределительное устройство 2 (спец. изготовления) |  |  | 1
1 |  | ВРУ-2 спец. изготовления | ВРУ-2 | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ
2 |  | АВТ Compact NSX 630A 3P (ввод) | Compact NSX 630A | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ | [6 empty] | По схеме NSX 630А
3 |  | Счётчик Сайман САР4У-Э721 TX PLC IP П RS | Сайман | ШТ. | 1 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН
4 |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5A кл.0,5 | ТШП-0,66 | ШТ. | 3 | КОНТРОЛЬ |  |  |  | САЙМАН |  |  | 3 шт
5 |  | Шины, DIN-рейки, акс. |  | КОМПЛ. | 1 | КОНТРОЛЬ
- |  | Монтажный материал |  | КОМПЛ. | 1
- |  | Монтажная работа |  | КОМПЛ. | 1
ИТОГО |  | Итого ВРУ-2

## Modul_Kontrol
Пано | Корпус | Мод.капасите | Иç cihaz модуль | Boşluk % | Durum
ЩС-0.2 | ЩРН-24 | 24 | 10 | 58% | ✅ Сыяр
ЩС-0.1 | ЩРН-48 | 48 | 26 | 46% | ✅ Сыяр
ЩС-1.1 | ЩРН-54 | 54 | 34 | 37% | ✅ Сыяр
ЩС-1.2 | ЩРН-48 | 48 | 27 | 44% | ✅ Сыяр
ЩС-2.1 | ЩРН-72 | 72 | 48 | 33% | ✅ Сыяр
ЩС-2.2 | ЩРН-48 | 48 | 32 | 33% | ✅ Сыяр
ЩС-3.1 | ЩРН-72 | 72 | 46 | 36% | ✅ Сыяр
ЩС-3.2 | ЩРН-48 | 48 | 28 | 42% | ✅ Сыяр
ЩС-4.1 | ЩРН-54 | 54 | 40 | 26% | ✅ Сыяр
ЩС-4.2 | ЩРН-36 | 36 | 23 | 36% | ✅ Сыяр
ЩС-5.1 | ЩРН-72 | 72 | 38 | 47% | ✅ Сыяр
ЩС-5.2 | ЩРН-36 | 36 | 25 | 31% | ✅ Сыяр
ЩС-6.1 | ЩРН-48 | 48 | 38 | 21% | ✅ Сыяр
ЩС-К7 | ЩРН-48 | 48 | 11 | 77% | ✅ Сыяр — 250А АВ 3 мод.
ЩС-К5 | ЩРН-36 | 36 | 21 | 42% | ✅ Сыяр
ЩС-К6 | ЩРН-48 | 48 | 10 | 79% | ✅ Сыяр
ЩС-В | ЩРН-36 | 36 | 10 | 72% | ✅ Сыяр
ЩС-Ду | ЩРН-12 | 12 | 5 | 58% | ✅ Сыяр
ЩС-Н | ЩРН-18 | 18 | 6 | 67% | ✅ Сыяр
ЩС-Пт | ЩРН-12 | 12 | 5 | 58% | ✅ Сыяр
ЩО-1 | ЩРН-24 | 24 | 21 | 13% | ⚠️ Тесно, 19+2 резерв
ЩО-3 | ЩРН-18 | 18 | 14 | 22% | ⚠️ Тесно, 12+2 резерв
ЩО-2/4/5 | ЩРН-18 | 18 | 11 | 39% | ✅ Сыяр

## Kontrol_Risk
# | Тип риска | Описание | Панель | Действие
1 | КРИТИЧНО | УЗО 16А и 20А — в ABB FH202 листе нет 16А. Минимум 25А. Нужно либо применить Schneider Vigi iC60N или заменить все на 25А. | Все ЩС-*.* (розетки) | Выбрать ABB DS201 C16 дифавтомат или Schneider Vigi; КОНТРОЛЬ
2 | КРИТИЧНО | iSW 50А/80А — в Schneider листе iSW нет 50А и 80А. Schneider iSW max 63А. Для 80А нужен SH203-C80 или Compact NSX. | ЩС-0.1(50А), ЩС-3.1(80А), ЩС-5.1(80А) | Использовать ABB SH203-C50/C80 или Compact NSX
3 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Корпуса ЩРН — артикулы и цены из прайса Сайман 2026 не подтверждены. Файл прайса содержит только счётчики и ТТ. | Все щиты | Запросить актуальный прайс корпусов у Сайман
4 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ABB SH203-C80 100А — в txt-листе нет явного кода. Артикул указан как КОНТРОЛЬ. | ЩР-2, ЩР-3, ЩР-4 | Запросить у ABB: SH203-C80 = 2CDS213001R0804
5 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ВРУ-1 и ВРУ-2 — спец. изготовления. Состав неполный. Требуется отдельная спецификация от производителя ВРУ. | ВРУ-1, ВРУ-2 | Отдельная заявка на ВРУ
6 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ЩО-1 ЩРН-24 — 19 линий освещения + ввод = 21 модуль. ЩРН-24 = 24 места. Остаётся 3 резерва. Рекомендуется ЩРН-36. | ЩО-1 | Рассмотреть увеличение до ЩРН-36
7 | ИНФОРМАЦИЯ | Курс EUR/KZT принят 510 тенге. Актуальный курс на дату закупки может отличаться. | Все | Обновить курс при выставлении КП
8 | ИНФОРМАЦИЯ | Монтажный материал и монтажная работа — цены не заполнены (КОНТРОЛЬ). Указать согласно смете. | Все щиты | Заполнить на основании сметы
9 | ИНФОРМАЦИЯ | АВ Compact NSX (250А, 200А, 630А) — взяты из Schneider листа, не из ABB. Можно заменить на ABB Formula A2N/A3N. | ЩР-3, ЩР-4, ВРУ-1, ВРУ-2 | Уточнить: ABB Formula или Schneider NSX
10 | ИНФОРМАЦИЯ | РН-47 (реле напряжения) — цена не найдена в предоставленных прайсах. Поставщик — уточнить. | ЩС-В, ЩС-К*, ЩС-К6, ЩС-К7 | Запросить у СД или CNC

## Kaynak_Not
ИСТОЧНИКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
Документ-основание: | ЭОМ_офис_HQ_12_05_26-Model.pdf — Принципиальная схема распределительной сети, административное здание ул. Майлина 3Б, Алматы
Марка оборудования: | ABB (основная); корпуса — САЙМАН 2026
Ценовой лист ABB: | ABB_Elektrifikasyon_Fiyat_Listesi_2025_Kasim — EUR цены
Формула пересчёта ABB: | EUR × 1.35 (наценка дилера) × 0.30 (скидка) × 510 (EUR/KZT курс Май 2026)
Прайс Сайман: | САЙМАН_2026_прайс_askardan.xlsx — содержит счётчики и ТТ; корпуса щитов НЕ НАЙДЕНЫ — КОНТРОЛЬ
ABB SH200 серия: | Compact Home 6kA C-кривая — применяется для модульных щитов
ABB FH202 серия: | FH202 AC 30мА — применяется как УЗО для розеточных групп
ABB A2N250: | Компактный автомат Formula A2N TMF 250А — для ЩР-3, ЩР-4, ЩС-К7
iSW замечание: | Schneider iSW 63А 3P = A9S65363 (Schneider, не ABB). Применяется как выключатель нагрузки на вводе ЩС-щитов. ABB эквивалент — SH203-C63 или OT63F3.
УЗО 16А: | ABB FH202 не выпускается в номинале 16А. Альтернатива: ABB DS201 C16 A30 (дифавтомат 1P+N 16A 30mA, код 2CSA275103R1165, EUR 466.30) или Schneider Vigi iC60N 16A.
Дата составления: | 14.05.2026
Составил: | Claude Sonnet 4.6 (AI-ассистент), верификация специалистом обязательна

## Tekhat_Karsilastirma
СРАВНЕНИЕ ЕДИНОЙ СХЕМЫ С BOM
Панель | Ввод по схеме | Ввод в BOM | Кол-во линий по схеме | Кол-во в BOM | Статус
ЩС-0.2 | 32А iSW 3P | 32А iSW 3P | 4 | 4 | ✅
ЩС-0.1 | 50А iSW 3P | 50А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 12 | 12 | ⚠️
ЩС-1.1 | 63А iSW 3P | 63А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 16 | 16 | ⚠️
ЩС-1.2 | 50А iSW 3P | 50А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 13 | 13 | ⚠️
ЩС-2.1 | 63А iSW 3P | 63А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 23 | 23 | ⚠️
ЩС-2.2 | 63А iSW 3P | 63А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 15 | 15 | ⚠️
ЩС-3.1 | 80А iSW 3P | 80А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 22 | 22 | ⚠️
ЩС-3.2 | 63А iSW 3P | 63А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 13 | 13 | ⚠️
ЩС-4.1 | 63А iSW 3P | 63А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 19 | 19 | ⚠️
ЩС-4.2 | 50А iSW 3P | 50А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 12 | 12 | ⚠️
ЩС-5.1 | 80А iSW 3P | 80А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 18+ | 18 | ⚠️
ЩС-5.2 | 50А iSW 3P | 50А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 14 | 14 | ⚠️
ЩС-6.1 | 63А iSW 3P | 63А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 18 | 18 | ⚠️
ЩО-А1 | 20А iSW 3P | 20А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 4 | 4 | ⚠️
ЩО-1 | 20А iSW 3P | 20А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | 19 | 19 | ⚠️
ЩО-2..6 | 20А iSW 3P | 20А iSW 3P (КОНТРОЛЬ) | var | var | ⚠️
ЩС-В | 40А Acti9 3P | 40А SH203-C40 | 7 | 7 | ✅
ЩС-Ду | 40А Acti9 3P | 40А SH203-C40 | 2 | 2 | ✅
ЩС-К7 | 250А EZC250 3P | A2N250 250А | 9 | 9 | ✅
ВРУ-1 | Compact NSX 630А | КОНТРОЛЬ (спец.) | 8 | 8 | ⚠️