## BOM_FINAL
No | Pano | Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi/Açıklama | цена | цена | сумм. | Miktar | Birim | Marka/Tedarikçi | malz | Teknik Özellik | Kaynak | Not | Tahmini modül
| ГРЩ1 |  |  | ГРЩ1 (с счетчиком- без АВР) |  |  |  | 1 | комл. | TEKLED
1 | ГРЩ1 | korpus | TEKSAN-R1-1800x800x450 | Корпус вводно-распределительного щита, напольный, 2 секции, с цоколем 100 мм | 165000 | 99000 | 99000 | 1 | шт | kaztek | 99000 | Önerilen üretim ölçüsü: 2000x800x600 mm (HхWхD). Proje tipi: ВРУ21ЛЭН(400+400)-201. IP31/IP54 projeye göre. | PDF s.4 + katalog kontrol | Stajyer BOM’da korpus ölçüsü yok. 400A + 6x125A + ölçüm + bara için 600 mm derinlik gerekir. | -
1 | ГРЩ1 | korpus | TEKSAN-R1-1800x600x450 | Корпус вводно-распределительного щита, напольный, 2 секции, с цоколем 100 мм | 145000 | 87000 | 87000 | 1 | шт | kaztek | 87000 | Önerilen üretim ölçüsü: 2000x800x600 mm (HхWхD). Proje tipi: ВРУ21ЛЭН(400+400)-201. IP31/IP54 projeye göre. | PDF s.4 + katalog kontrol | Stajyer BOM’da korpus ölçüsü yok. 400A + 6x125A + ölçüm + bara için 600 mm derinlik gerekir. | -
2 | ГРЩ1 | rubilnik | 270100173_ | Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) | 48003 | 48003 | 96006 | 2 | шт | pys | 96006 | 400a 2npr | PDF s.1; stajyer satır 4 | Doğru; 2 giriş için 2 adet. | MCCB pano montaj
2 | ГРЩ1 | mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 89089.2 | 2 | шт | CHINT | 89089.2 | 3P, 400A, 50kA, ввод 1/ввод 2 | PDF s.1; stajyer satır 4 | Doğru; 2 giriş için 2 adet. | MCCB pano montaj
3 | ГРЩ1 | tt | 270300025_ | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | шт | pys | 39000 | 400/5 | PDF s.1 | Doğru qty; stajyer eklemiş fakat fiyat/kod boş. | -
4 | ГРЩ1 | wh | TBD | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 | 98000 | 98000 | 196000 | 2 | шт | Меркурий / analog | 196000 | 5-10A, 220/380V, кл.т. 0.5S, GSM, 2xRS485, трансформаторного включения | PDF s.1 | EKSİK: stajyer BOM’da sayaç yok. Projede Wh iki adet görünüyor. | 7+7
5 | ГРЩ1 | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 71136 | 6 | шт | CHINT | 71136 | 3P, C125, ЩЭ1-ЩЭ6 beslemeleri | PDF s.1-2; stajyer satır 5 | Doğru. | MCCB pano montaj
6 | ГРЩ1 | mcb | 296839 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 3644 | 2186.4 | 2186.4 | 1 | шт | CHINT | 2186.4 | 3P, D10, 4.5kA; лифт управление | PDF s.1; stajyer satır 6 | Doğru. | 3
7 | ГРЩ1 | mcb | 296713 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 902 | 541.2 | 541.2 | 1 | шт | CHINT | 541.2 | 1P, C32, 4.5kA; Л12 | PDF s.2; stajyer satır 7 | Doğru. | 1
8 | ГРЩ1 | mcb | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 2400 | 5 | шт | CHINT | 2400 | 1P, C25, 4.5kA; Л2.1, Л2.2, Л10, Л13, Л14 | PDF s.1-2; stajyer satır 8 | Doğru. | 5
9 | ГРЩ1 | mcb | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 3510 | 6 | шт | CHINT | 3510 | 1P, C6, 4.5kA; Л6, Л7, Л8, Л11, Л15 | PDF s.2; stajyer satır 9 | Doğru. | 5
10 | ГРЩ1 | dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 6758.4 | 2 | шт | CHINT | 6758.4 | 1P+N, C20, 30mA, тип AC, 4.5kA; Л4, Л5 | PDF s.2; stajyer satır 10 | Doğru. | 4
11 | ГРЩ1 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | шт | CHINT | 3687 | 20A, 2НО, AC220/230V; KM20-20 освещение лестниц/фотореле | PDF s.2; stajyer satır 11 | Doğru. | 2
12 | ГРЩ1 | bara | 130200009_ | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | 1629 | 1629 | 19548 | 12 | м | pys | 19548 | Cu 4x50 mm, L1/L2/L3/N ana bara; Ir sonrası 693A için | Hesap kontrol | EKSİK: stajyer BOM’da ana bara yok. Kesin metraj üretim açılımında kesim planına göre netleşir. | -
13 | ГРЩ1 | bara | 130200009_ | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | 1629 | 1629 | 4887 | 3 | м | pys | 4887 | Cu 4x40 mm PE barası | Hesap kontrol | EKSİK: PE bara eklenmeli. | -
14 | ГРЩ1 | монтажный материал | TBD | монтажный материал | 80000 | 80000 | 80000 | 1 | монтажный материал | pys | 80000 | Bara izolatörü, mesnet, civata, somun, rondela | Üretim standardı | EKSİK sarf kalemleri. | -
15 | ГРЩ1 | монтажный rabota | TBD | монтажный rabota | 18 | 100 | 108000 | 1080 | монтажный rabota | pys | 108000 | монтажный rabota | Üretim standardı |  | -
| Toplam ГРЩ1 | [5 empty] | 908749.2 |  |  |  | 908749.2
| ГРЩ2 |  |  | ГРЩ2 (с счетчиком- с АВР) |  |  |  | 1 | комл. | TEKLED
16 | ГРЩ2 | korpus | 714-15116 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP54 (TS) | 53990 | 32394 | 32394 | 1 | шт | kaztek | 32394 | Önerilen üretim ölçüsü: 1200*750*300 mm. Katalog minimum: 800x600x250 mm. | PDF s.3-4 + katalog kontrol | Stajyer BOM’da korpus ölçüsü yok. 300К AVR bileşenleri ve %20 boşluk için 1000x650x300 daha güvenli. | -
17 | ГРЩ2 | mcb | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 3127.2 | 2 | шт | CHINT | 3127.2 | 3P, C32, 10kA; ввод 1.1 / ввод 2.1 | PDF s.3; stajyer satır 17 | Doğru; iki giriş için 2 adet bırakıldı. | 6
18 | ГРЩ2 | contactor | 836780 | Контактор NXC-40 40A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 19922 | 11953.2 | 23906.4 | 2 | шт | CHINT | 23906.4 | NXC-25 veya NXC-32, 3P, катушка AC220V; ВРУ21ЛЭН-25-300К için | Model 300К kontrol | EKSİK: stajyer sadece 1 kontaktör yazmış. AVR için 2 güç kontaktörü gerekir. | pano montaj
19 | ГРЩ2 | mekanik kilit | 218849 | Механическая блокировка для NXC-40-65 (R) | 1536 | 921.6 | 921.6 | 1 | шт | CHINT | 921.6 | NXC-25/32 uyumlu mekanik kilitleme | Model 300К kontrol | EKSİK: AVR güvenliği için gerekir. | -
20 | ГРЩ2 | timer | 257987 | Реле времени NTE8-B (задержка времени включения) 1-10с, 1НО, AC230В | 5432 | 3259.2 | 6518.4 | 2 | шт | CHINT | 6518.4 | 3F 380V kontrol; otomatik резерв логика | Model 300К kontrol | EKSİK: 300К AVR fonksiyonu için gerekir. | 2
20 | ГРЩ2 | faz rele | 310008 | Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R) | 16808 | 10084.8 | 20169.6 | 2 | шт | CHINT | 20169.6 | 3F 380V kontrol; otomatik резерв логика | Model 300К kontrol | EKSİK: 300К AVR fonksiyonu için gerekir. | 2
21 | ГРЩ2 | mandal | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 1101.6 | 1 | шт | CHINT | 1101.6 | 22 mm seçici veya DIN kontrol elemanı; proje fonksiyonuna göre | Model 300К kontrol | EKSİK: işletme için önerildi; nihai kumanda şemasına göre teyit. | -
22 | ГРЩ2 | wh | TBD | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 | 98000 | 98000 | 98000 | 1 | шт | Меркурий / analog | 98000 | 100A, 220/380V, кл.т.1, GSM, 2xRS485, прямого включения | PDF s.3 | EKSİK: stajyer BOM’da sayaç yok. | 7
23 | ГРЩ2 | mcb | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 2162.4 | 1 | шт | CHINT | 2162.4 | 3P, D16, 4.5kA; N6A насосная пожаротушения | PDF s.3; stajyer satır 18 | Doğru. | 3
24 | ГРЩ2 | dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | шт | CHINT | 3379.2 | 1P+N, C20, 30mA, тип AC, 4.5kA; N5A ЯТП/розетка | PDF s.3; stajyer satır 19 | Doğru. | 2
25 | ГРЩ2 | mcb | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 3510 | 6 | шт | CHINT | 3510 | 1P, C6, 4.5kA; N1A, N2A, N3A, N4A, цу1, фотореле/цепь управления | PDF s.3; stajyer satır 20 | Doğru. | 6
26 | ГРЩ2 | contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | шт | CHINT | 3687 | 20A, 2НО, AC220/230V; K2 фотореле/освещение | PDF s.3; düzeltme | DÜZELTME: NXC-25 yerine aydınlatma kontrolü için modüler kontaktör daha doğru. | 2
27 | ГРЩ2 | fotorele | D003173 | FOTORELE DIN-1(FR)2-100LK 25A 3000W EKF PROXIMA | 6500 | 6500 | 6500 | 1 | шт | pys | 6500 | 220V, DIN röle + dış ortam fotodatchik, козырек ile montaj | PDF s.3 | Doğru ihtiyaç; stajyer kod/teknik özellik boş bırakmış. | 1
28 | ГРЩ2 | finder yuva | 285976 | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта | 682 | 409.2 | 818.4 | 2 | шт | CHINT | 818.4 | DIN soketli röle; kuru kontak AПС bağlantısı için | PDF s.3 | EKSİK: АПС kuru kontak hattı için terminal/röle arayüzü ayrılmalı. | 1
28 | ГРЩ2 | finder | 285448 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В AC (R) | 1565 | 939 | 1878 | 2 | шт | CHINT | 1878 | DIN soketli röle; kuru kontak AПС bağlantısı için | PDF s.3 | EKSİK: АПС kuru kontak hattı için terminal/röle arayüzü ayrılmalı. | 1
29 | ГРЩ2 | bara | 130200009_ | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | 1629 | 1629 | 1629 | 1 | набор | pys | 1629 | 63A seviyesinde dağıtım bloğu veya Cu bara; N/PE baraları dahil | Üretim standardı | EKSİK: stajyer BOM’da bara/N/PE yok. | -
30 | ГРЩ2 | монтажный материал | TBD | DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, наконечники | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | набор | pys | 15000 | Klemens, kablo kanalı, etiket, pabuç/ferül ve montaj seti | Üretim standardı | EKSİK sarf kalemleri. | -
15 | ГРЩ2 | монтажный rabota | TBD | монтажный rabota | 3 | 100 | 18000 | 180 | монтажный rabota | pys | 18000 | монтажный rabota | Üretim standardı |  | -
| Toplam ГРЩ2 | [5 empty] | 242702.8 |  |  |  | 242702.8
| ЩЭ6 |  |  | ЩЭ6 |  |  |  | 2 | комл. | TEKLED
| Toplam ЩЭ6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ЩЭ7 |  |  | ЩЭ7 |  |  |  | 4 | комл. | TEKLED
| Toplam ЩЭ7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Genel Toplam | [5 empty] | 1151452 |  |  |  | 1193348.8

## Sayfa2
Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi/Açıklama | цена | цена | сумм. | Miktar | Birim | Marka/Tedarikçi
|  | ГРЩ1 (с счетчиком- без АВР) |  |  |  | 1 | комл. | TEKLED
korpus | TEKSAN-R1-1800x800x450 | Корпус вводно-распределительного щита, напольный, 2 секции, с цоколем 100 мм | 165000 | 99000 | 99000 | 1 | шт | kaztek
korpus | TEKSAN-R1-1800x600x450 | Корпус вводно-распределительного щита, напольный, 2 секции, с цоколем 100 мм | 145000 | 87000 | 87000 | 1 | шт | kaztek
rubilnik | 270100173_ | Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) | 48003 | 48003 | 96006 | 2 | шт | pys
mccb | 131373 | Авт. выкл. NXM-400S/3Р 400A 50кА (R) | 74241 | 44544.6 | 89089.2 | 2 | шт | CHINT
tt | 270300025_ | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | шт | pys
wh | TBD | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 | 98000 | 98000 | 196000 | 2 | шт | Меркурий / analog
mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 71136 | 6 | шт | CHINT
mcb | 296839 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 10А 4.5kA х-ка D (R) | 3644 | 2186.4 | 2186.4 | 1 | шт | CHINT
mcb | 296713 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 902 | 541.2 | 541.2 | 1 | шт | CHINT
mcb | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 2400 | 5 | шт | CHINT
mcb | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 3510 | 6 | шт | CHINT
dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 6758.4 | 2 | шт | CHINT
contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | шт | CHINT
bara | 130200009_ | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | 1629 | 1629 | 19548 | 12 | м | pys
bara | 130200009_ | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | 1629 | 1629 | 4887 | 3 | м | pys
монтажный материал | TBD | монтажный материал | 80000 | 80000 | 80000 | 1 | монтажный материал | pys
монтажный rabota | TBD | монтажный rabota | 18 | 100 | 108000 | 1080 | монтажный rabota | pys
908749.2
|  | ГРЩ2 (с счетчиком- с АВР) |  |  |  | 1 | комл. | TEKLED
korpus | 714-15116 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP54 (TS) | 53990 | 32394 | 32394 | 1 | шт | kaztek
mcb | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 3127.2 | 2 | шт | CHINT
contactor | 836780 | Контактор NXC-40 40A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 19922 | 11953.2 | 23906.4 | 2 | шт | CHINT
mekanik kilit | 218849 | Механическая блокировка для NXC-40-65 (R) | 1536 | 921.6 | 921.6 | 1 | шт | CHINT
timer | 257987 | Реле времени NTE8-B (задержка времени включения) 1-10с, 1НО, AC230В | 5432 | 3259.2 | 6518.4 | 2 | шт | CHINT
faz rele | 310008 | Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R) | 16808 | 10084.8 | 20169.6 | 2 | шт | CHINT
mandal | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 1101.6 | 1 | шт | CHINT
wh | TBD | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 | 98000 | 98000 | 98000 | 1 | шт | Меркурий / analog
mcb | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 2162.4 | 1 | шт | CHINT
dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 3379.2 | 1 | шт | CHINT
mcb | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 3510 | 6 | шт | CHINT
contactor | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 | 6145 | 3687 | 3687 | 1 | шт | CHINT
fotorele | D003173 | FOTORELE DIN-1(FR)2-100LK 25A 3000W EKF PROXIMA | 6500 | 6500 | 6500 | 1 | шт | pys
finder yuva | 285976 | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта | 682 | 409.2 | 818.4 | 2 | шт | CHINT
finder | 285448 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В AC (R) | 1565 | 939 | 1878 | 2 | шт | CHINT
bara | 130200009_ | Шина алюм АД31Т 5х40х4000 | 1629 | 1629 | 1629 | 1 | набор | pys
монтажный материал | TBD | DIN-рейка, кабель-канал, клеммы, маркировка, наконечники | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | набор | pys
монтажный rabota | TBD | монтажный rabota | 3 | 100 | 18000 | 180 | монтажный rabota | pys
242702.8

## Sayfa1
Код товара | Наименование / описание | Цена закупки | Цена продажи | Сумма | Кол-во | Ед. изм. | Марка / поставщик | malz | 2.2
| ГРЩ1 (с счетчиком- без АВР) |  | 2000000 | 2000000 | 1 | комл. | TEKLED | 908749.2 | 1999248.24
| ГРЩ2 (с счетчиком- с АВР) |  | 627000 | 627000 | 1 | комл. | TEKLED | 284599.6 | 626119.12

## Kablo_Projeye_Gore
Kablo_Projeye_Gore - 260613 ЭОМ.2 листы ГРЩ / CHINT düzeltme
Hazırlama tarihi: 2026-06-13 06:49 ¦ Ana kaynak: proje PDF + stajyer BOM kontrolü
No | Kablo tipi | Kesit | Miktar | Birim | Kaynak | Not
1 | ВВГнг(А)-LS | 5x70мк (N,PE) | 168 | м | PDF s.4 | ЩЭ besleme hatları toplamı
2 | ВВГнг(А)-LS | 5x16ок (N,PE) | 84 | м | PDF s.4
3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10ок (N,PE) | 736 | м | PDF s.4
4 | ВВГнг(А)-LS | 5x6ок (N,PE) | 31 | м | PDF s.4
5 | ВВГнг(А)-LS | 4x2.5ок (N,PE) | 25 | м | PDF s.4
6 | ВВГнг(А)-LS | 3x6ок (N,PE) | 95 | м | PDF s.4
7 | ВВГнг(А)-LS | 3x2.5ок (N,PE) | 310 | м | PDF s.4
8 | ВВГнг(А)-LS | 3x1.5ок (N,PE) | 265 | м | PDF s.4
9 | ВВГнг(А)-LS | 2x1.5ок (N,PE) | 10 | м | PDF s.4

## Stajyer_Kontrol
Stajyer_Kontrol - 260613 ЭОМ.2 листы ГРЩ / CHINT düzeltme
Hazırlama tarihi: 2026-06-13 06:49 ¦ Ana kaynak: proje PDF + stajyer BOM kontrolü
No | Pano | Konu | Stajyer BOM durumu | Düzeltme | Önem
1 | ГРЩ1 | Sayaç | Yok / 'без счетчика' yazılmış | 2 adet Меркурий 234 ARTM-03 5-10A trafo bağlantılı eklendi. | Yüksek
2 | ГРЩ1 | Korpus ölçüsü | Korpus var ama ölçü yok | TEKSAN R1 2000x800x600 + baza 100 önerildi. | Yüksek
3 | ГРЩ1 | Bara | Yok | Ana Cu bara 4x50, PE 4x40 ve bara mesnetleri eklendi. | Yüksek
4 | ГРЩ1 | Sarf/klemens/pabuç | Genel satır boş/fiyatsız | DIN ray, kanal, işaretleme, pabuç, ferül seti ayrıca yazıldı. | Orta
5 | ГРЩ2 | Sayaç | Yok / 'без счетчика' yazılmış | 1 adet Меркурий 234 ARTM-03 100A direct eklendi. | Yüksek
6 | ГРЩ2 | AVR 300К | Sadece 1 kontaktör yazılmış | 2 güç kontaktörü + mekanik kilit + voltaj/faz kontrol rölesi + kumanda elemanı eklendi. | Yüksek
7 | ГРЩ2 | K2 aydınlatma kontaktörü | NXC-25 seçilmiş | Aydınlatma/fotoröle için NCH8-20/20 modüler kontaktör daha uygun; NXC güç/AVR tarafında kullanılmalı. | Orta
8 | ГРЩ2 | Korpus ölçüsü | Korpus var ama ölçü yok | Katalog min. 800x600x250; üretim ve %20 boşluk için 1000x650x300 önerildi. | Yüksek
9 | ЩЭ | Kat panoları | Hiç yok | Spec’te 6 dairelik 2 adet, 5 dairelik 4 adet ЩЭ14-7 eklendi; iç detay için ЭОМ.1/ЛО3-ЛО4 gerekir. | Yüksek
10 | Genel | Birim/format | комплект iç kalemlerde kullanılmış | İç kalemlerde шт/м/набор kullanıldı; komple panel toplam satırı yapılmadı. | Orta

## Korpus_Kontrol
Korpus_Kontrol - 260613 ЭОМ.2 листы ГРЩ / CHINT düzeltme
Hazırlama tarihi: 2026-06-13 06:49 ¦ Ana kaynak: proje PDF + stajyer BOM kontrolü
Pano | Projede geçen tip | Katalog/Proje ölçü referansı | Stajyer ölçü | Önerilen TEKLED/TEKSAN ölçü | Karar | Gerekçe
ГРЩ1 | ВРУ21ЛЭН(400+400)-201 / sayfa 2’de (320+320) yazım çelişkisi | 400A sınıfı için 2000x800x600 mm referansı | Yok | 2000x800x600 mm + baza 100 mm | Uygun / daha küçük yapma | 2x400A MCCB, 6x125A MCCB, 6 CT, 2 sayaç, 700A ana bara ve 5x70 kablo çıkışları için 600 derinlik gerekir.
ГРЩ2 | ВРУ21ЛЭН-25-300К | Katalog minimum 800x600x250 mm | Yok | 1000x650x300 mm | 800x600x250 minimum; TEKLED üretimde 1000x650x300 önerilir | 300К AVR seti, sayaç, 6xC6, RCBO, D16, fotoröle ve %20 yedek alan için 800x600x250 sıkışır.
ЩЭ 6 квартир | ЩЭ14-7 | Proje qty 2 | Yok | Detay proje olmadan ölçü kesinleştirilmez | Kapsam kontrol | İç BOM ve ölçü için ЭОМ.1 veya ЛО3 gerekiyor.
ЩЭ 5 квартир | ЩЭ14-7 | Proje qty 4 | Yok | Detay proje olmadan ölçü kesinleştirilmez | Kapsam kontrol | İç BOM ve ölçü için ЭОМ.1 veya ЛО4 gerekiyor.

## Gorsel_Plani
Gorsel_Plani - 260613 ЭОМ.2 листы ГРЩ / CHINT düzeltme
Hazırlama tarihi: 2026-06-13 06:49 ¦ Ana kaynak: proje PDF + stajyer BOM kontrolü
Pano | Görsel dosya | Ölçü | Yerleşim özeti | Kapak/ön görünüş | Not
ГРЩ1 | GRSCH1_panel_layout.png | 2000x800x600 + baza 100 | Sol alan: 2 giriş MCCB 400A, 6 CT, 2 sayaç. Sağ alan: 6x125A MCCB, MCB/RCBO rayları, KM20-20. Alt: N/PE/klemens/kablo giriş. | 2 sayaç penceresi ve etiket alanı. | Bara bölümü ve kablo büküm payı bırakıldı.
ГРЩ2 | GRSCH2_panel_layout.png | 1000x650x300 öneri | Üst: AVR giriş alanı; orta: sayaç, kontrol röleleri, fotoröle; alt: çıkış MCB/RCBO/D16 ve N/PE/klemens. | 1 sayaç penceresi, AUTO-0-MAN ve fotorele/kontrol etiketi. | 300К AVR için 2 kontaktör + mekanik kilit alanı ayrıldı.

## README
260613 ЭОМ.2 листы ГРЩ - düzeltilmiş BOM ve pano ölçü kontrolü
Kullanım
1) BOM_FINAL: satın alma/üretim için ana düzeltilmiş BOM.
2) Stajyer_Kontrol: stajyer BOM’daki eksikler ve kritik düzeltmeler.
3) Korpus_Kontrol: korpus ölçüsü değerlendirmesi ve öneri.
4) Gorsel_Plani: ekteki PNG/PDF görsellerinin üretim notları.
5) Kablo_Projeye_Gore: proje spesifikasyonundaki kablo metrajları; panel iç BOM’dan ayrı tutuldu.
Önemli not
ГРЩ2 için ВРУ21ЛЭН-25-300К ifadesi 300К AVR fonksiyonuna işaret eder. Bu yüzden stajyer BOM’daki tek kontaktör yeterli kabul edilmedi; iki güç kontaktörü, mekanik kilit ve voltaj/faz kontrol rölesi eklendi.
Düzeltme notu: Bu versiyonda Excel tablo objeleri ve birleşik hücreler kaldırıldı. Satır kopyalayıp araya yapıştırma normal çalışır.