## BOM_REVIZE
sira no | Наименование1 | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг abbler euro | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод изготовитель | Not / Değişiklik | srk euro bz kdv | srk indirimli euro tr | Durum | Kaynak
1 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 |  |  | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | 8646927.6457 |  |  | 1 | комплект | TEKLED | 16.07.2026 tek hat şemasına göre kontrol edildi. Kritik fiyatı/kodu eksik satırlar nedeniyle toplam nihai değildir. |  |  | NİHAİ DEĞİL | Фридом_одн_16.07.pdf, s.1
2 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | korpus |  | 1800x700+700x450+100 mm baza | 350000 | 210000 | 210000 | 1 | шт. | TEKSAN F | Ölçü eski BOM'dan alınmıştır; yeni 250A/160A XT3N ve müşteri teminli KNX yerleşimiyle mekanik kontrol yapılmalı. |  |  | KONTROL EDİLECEK | Mevcut Excel + PDF s.1
3 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | korpus |  | 1800x600x450+100 mm baza | 160000 | 96000 | 96000 | 1 | шт. | TEKSAN F | Ölçü eski BOM'dan alınmıştır; UMDP1 yerleşimiyle mekanik kontrol yapılmalı. |  |  | KONTROL EDİLECEK | Mevcut Excel + PDF s.1
4 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | TMŞ | 1SDA068059R1 | XT3N 250, TMD, In=250A - EMDP1 ana giriş | 185.895 | 107819.1 | 107819.1 | 1 | шт. | ABB | Mevcut Excel'deki XT1N 80A 4P satırı bu proje için yanlış. Kesme kapasitesi ve trip unit belirtilmedi; kesin ABB kodu seçilmeden fiyatlandırma yapılmamalı. | 459 | 137.7 | KRİTİK | PDF s.1: EMDP1 giriş 3x250A XT3N
5 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | TMŞ | 1SDA067418R1 | XT1N 160, TMD, In=160A - mekanik bölüm beslemesi | 128.79 | 74698.2 | 74698.2 | 1 | шт. | ABB | Mevcut Excel'de eksik. Kesme kapasitesi ve trip unit belirtilmedi; kesin ABB kodu teyit edilmeli. | 318 | 95.4 | KRİTİK | PDF s.1: devre 80, 3x160A XT3N
6 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | akım t. |  | Akım trafosu 250/5A, Class 0.5, 5VA | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | шт. | PYS | Mevcut Excel 75/5A yazıyordu; PDF'de iki adet 3 faz ölçüm seti için 250/5A görülüyor. |  |  | DÜZELTİLDİ | PDF s.1: CVM-C10 ve sayaç ölçüm devresi
7 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | sayac |  | 3 faz, akım trafolu x/5A sayaç - RK mevzuatına uygun | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | шт. | SAIMAN | Kesin sayaç modeli projede belirtilmemiş; model onayı gerekli. |  |  | KONTROL EDİLECEK | PDF s.1: sayaç notu
9 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | OTO | 2CDS211001R0065 | SH201-B6, 1P, 6A, B eğrisi, 6kA | 3.5762 | 2074.167 | 14519.169 | 7 | шт. | ABB | Ürün koduna göre açıklama düzeltildi. Adet 7 eski BOM'dan; tek hatta iç kontrol devreleri ayrı ayrı gösterilmediği için teyit edilmeli. | 8.83 | 2.649 | KONTROL EDİLECEK | Mevcut Excel + ABB ürün kodu
10 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | OTO | 2CDS213001R0254 | SH203-C25, 3P, 25A | 14.7501 | 8555.058 | 17110.116 | 2 | шт. | ABB | PDF'de 2 adet 3x25A NC görülüyor. | 36.42 | 10.926 | UYGUN | PDF s.1
11 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | kkr | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 | 25.6041 | 14850.378 | 178204.536 | 12 | шт. | ABB | PDF Type A istiyor. Mevcut Excel kodu F202 B-16/0.03 idi; doğru Type A ürün kodu ve fiyatı seçilmeli. | 63.22 | 18.966 | KRİTİK | PDF s.1: 1 adet aydınlatma + 11 adet UMDP1
12 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | OTO | 2CDS211001R0105 | SH201-B10, 1P, 10A | 2.9808 | 1728.864 | 53594.784 | 31 | шт. | ABB | PDF'de 31 adet 1x10A NB görülüyor. | 7.36 | 2.208 | UYGUN | PDF s.1
13 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | guc kaynagı | MDR-60-12 | MEAN WELL MDR-60-12, 12VDC / 5A | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | шт. | MEAN WELL | KNX değildir; TEKLED BOM'unda kalmalıdır. Fiyat girilmemiş. |  |  | KONTROL EDİLECEK | PDF s.1: PS1
14 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | KNX güç kaynağı | TXA112 | KNX Bus Power Supply 30VDC, 640mA | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | MÜŞTERİ TEMİNİ | KNX malzemesi müşteri tarafından temin edilecek; malzeme bedeli teklif dışıdır. Pano içi yer, montaj ve bağlantı sorumluluğu sipariş öncesi yazılı teyit edilmeli. | 0 | 0 | MÜŞTERİ TEMİNİ | PDF s.1 + kullanıcı talimatı
15 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | KNX hat bağlayıcı | TYFS130 | KNX Line Coupler Secure | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | MÜŞTERİ TEMİNİ | KNX malzemesi müşteri tarafından temin edilecek; malzeme bedeli teklif dışıdır. Pano içi yer, montaj ve bağlantı sorumluluğu sipariş öncesi yazılı teyit edilmeli. | 0 | 0 | MÜŞTERİ TEMİNİ | PDF s.1 + kullanıcı talimatı
16 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | KNX IP router | TYFS121 | KNX/IP Secure Router | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | MÜŞTERİ TEMİNİ | KNX malzemesi müşteri tarafından temin edilecek; malzeme bedeli teklif dışıdır. Pano içi yer, montaj ve bağlantı sorumluluğu sipariş öncesi yazılı teyit edilmeli. | 0 | 0 | MÜŞTERİ TEMİNİ | PDF s.1 + kullanıcı talimatı
17 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | KNX çıkış modülü | 2CDG110264R0021 | SA/S12.16.2.12, 12 çıkışlı KNX modül | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | MÜŞTERİ TEMİNİ | KNX malzemesi müşteri tarafından temin edilecek; malzeme bedeli teklif dışıdır. Pano içi yer, montaj ve bağlantı sorumluluğu sipariş öncesi yazılı teyit edilmeli. | 398 | 139.3 | MÜŞTERİ TEMİNİ | PDF s.1: 20 kanal toplam + mevcut Excel
18 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | KNX çıkış modülü | 2CDG110267R0021 | SA/S8.16.5.12, 8 çıkışlı KNX modül | 0 | 0 | 0 | 1 | шт. | MÜŞTERİ TEMİNİ | KNX malzemesi müşteri tarafından temin edilecek; malzeme bedeli teklif dışıdır. Pano içi yer, montaj ve bağlantı sorumluluğu sipariş öncesi yazılı teyit edilmeli. | 398 | 139.3 | MÜŞTERİ TEMİNİ | PDF s.1: 20 kanal toplam + mevcut Excel
19 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | kkr | 2CSF204102R1250 | FH204 A-25/0.03 | 33.2667 | 19294.686 | 96473.43 | 5 | шт. | ABB | Mevcut Excel 6 adet ve Type AC ürün yazıyordu. PDF'de 5 adet ve Type A görülüyor; doğru ürün kodu/fiyatı seçilmeli. | 82.14 | 24.642 | KRİTİK | PDF s.1
20 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | OTO | 2CDS213001R0164 | SH203-C16, 3P, 16A | 14.7501 | 8555.058 | 8555.058 | 1 | шт. | ABB | PDF'de 1 adet 3x16A NC görülüyor. | 36.42 | 10.926 | UYGUN | PDF s.1
21 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | DİF | 2CSR255080R1164 | DS201 C16, 30mA RCBO | 35.4902 | 20584.287 | 905708.628 | 44 | шт. | ABB | PDF'de 44 adet C16A 30mA difavtomat görülüyor. | 87.63 | 26.289 | UYGUN | PDF s.1
22 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | DİF | 2CSR255140R1254 | DS201 C25, 30mA RCBO | 35.4902 | 20584.287 | 82337.148 | 4 | шт. | ABB | PDF'de 4 adet C25A 30mA difavtomat görülüyor. | 87.63 | 26.289 | UYGUN | PDF s.1
23 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | mks | 1SAM250000R1011 | MS116-16, ayar 10-16A | 30.7355 | 17826.561 | 17826.561 | 1 | шт. | ABB | Mevcut Excel 2 adet yazıyordu; PDF'de 10-16A aralığında 1 adet MPCB var. | 75.89 | 22.767 | DÜZELTİLDİ | PDF s.1: PC04
24 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | mks | 1SAM250000R1012 | MS116-12, ayar 9-13A | 27.6615 | 16043.67 | 32087.34 | 2 | шт. | ABB | PDF'de 2 adet 9-13A MPCB var. | 68.3 | 20.49 | UYGUN | PDF s.1: PC02, PC05
25 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | mks | 1SAM250000R1004 | MS116-0.63, ayar 0.40-0.63A | 25.3247 | 14688.297 | 29376.594 | 2 | шт. | ABB | PDF'de 2 adet 0.40-0.63A MPCB var. | 62.53 | 18.759 | UYGUN | PDF s.1: PC03, PC06
26 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | mks kontak | 1SAM201903R1001 | SK1-11 yardımcı kontak | 7.7558 | 4498.335 | 22491.675 | 5 | шт. | ABB | MPCB adedi 5 olduğundan 6'dan 5'e düşürüldü; her MPCB için 1 kontak varsayımı pano fonksiyonuyla teyit edilmeli. | 19.15 | 5.745 | DÜZELTİLDİ | PDF s.1 + mevcut Excel
27 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | kontaktor m | 1SAE231111R0640 | ESB25-40N | 23.5143 | 13638.294 | 27276.588 | 2 | шт. | ABB | PDF'de C1 yük akımı 20.5A. Mevcut AF16 seçimi sınır/altında olabilir; AC-3 kullanım kategorisi ve motor/yük tipiyle kesin kod seçilmeli. | 58.06 | 17.418 | KRİTİK | PDF s.1: C1, 3x20.5A
27 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | kontaktor | 1SBL237201R1300 | AF26-40-00 | 37.7501 | 21895.029 | 43790.058 | 2 | шт. | ABB | PDF'de C1 yük akımı 20.5A. Mevcut AF16 seçimi sınır/altında olabilir; AC-3 kullanım kategorisi ve motor/yük tipiyle kesin kod seçilmeli. | 93.21 | 27.963 | KRİTİK | PDF s.1: C1, 3x20.5A
28 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | kontaktor | 1SBL177001R1310 | AF16-30-10 | 18.788 | 10897.011 | 32691.033 | 3 | шт. | ABB | C2, C4, C5 için 16A seviyesinde 3 adet; C1 ayrı kontrol satırına alındı. | 46.39 | 13.917 | DÜZELTİLDİ | PDF s.1
29 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | kontaktor | 1SBL137001R1310 | AF09-30-10 | 15.3536 | 8905.059 | 17810.118 | 2 | шт. | ABB | C3 ve C6 için 2 adet. | 37.91 | 11.373 | UYGUN | PDF s.1
30 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | mandal buton | 1SFA619210R1026 | C3SS1-10B-20, 1-0-2 seçici | 5.3177 | 3084.237 | 18505.422 | 6 | шт. | ABB | PC01-PC06 için 6 adet 1-0-2 seçici. | 13.13 | 3.939 | UYGUN | PDF s.1
31 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | kesıcı | 1SEP101890R0002 | XLP 00-6BC, SPD yedek sigorta altlığı/ayırıcı | 42.039 | 24382.62 | 24382.62 | 1 | шт. | ABB | Mevcut Excel 2 adet yazıyordu. PDF'de SPD için 3 adet 125A NH yedek sigorta gösteriliyor; K01/K02 için eski iki adet kullanım geçerli değil. | 103.8 | 31.14 | DÜZELTİLDİ | PDF s.1: SPD bölümü
32 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | buson | 1SCA022627R1630 | OFAF00H125, NH00 125A | 4.1391 | 2400.678 | 7202.034 | 3 | шт. | ABB | Mevcut Excel 6 adet yazıyordu; PDF'de SPD önünde 3 adet 1x125A NH görülüyor. | 10.22 | 3.066 | DÜZELTİLDİ | PDF s.1: 3 шт. (1x125 A NH)
33 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | parafodr | 2CTB812111R2300 | OVR T1-T2 3N 100-255 P TS | 484.785 | 281175.3 | 281175.3 | 1 | шт. | ABB | PDF: B+C sınıfı, 3F+N+PE SPD. Mevcut ürün koordinasyonu ve yedek sigorta şartı teyit edilmeli. | 1197 | 359.1 | KONTROL EDİLECEK | PDF s.1
34 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | OTO | 2CDS211103R0404 | SH201-C40 NA / 2 kutuplu C40 koruma | 13.4298 | 7789.284 | 23367.852 | 3 | шт. | ABB | PDF'de üç adet 2x40A NC devre görülüyor. Ürün kodunun 2 kutuplu fonksiyonla uyumu teyit edilmeli. | 33.16 | 9.948 | KONTROL EDİLECEK | PDF s.1: K01, K02 ve bypass
35 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | OTO | 2CDS272001R0404 | S 202 M-C 40 | 25.8026 | 14965.479 | 29930.958 | 2 | шт. | ABB | PDF'de 2x40A/10kA ayrı olarak gösterilmiş; mevcut Excel'de ayrı kalem yok. | 63.71 | 19.113 | KRİTİK | PDF s.1: UMDP1 giriş/bypass
36 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | ats | 1SCA151421R1001 | OTM63F2C20D230C | 545.13 | 316175.4 | 316175.4 | 1 | шт. | ABB | Otomatik bypass/transfer fonksiyonu için mevcut BOM kalemi; tek hat fonksiyon eşleşmesi teyit edilmeli. | 1346 | 403.8 | KONTROL EDİLECEK | PDF s.1 + mevcut Excel
37 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | manuel bypass |  | 2P, 40A, 1-0-2 manuel bypass/değiştirme şalteri | 16500 | 16500 | 16500 | 1 | шт. | metop | PDF'de manuel bypass ve 1-0-2 anahtar gösteriliyor; mevcut Excel'de ayrı ürün kodu yok. |  |  | KRİTİK | PDF s.1: UMDP1
38 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | akım t. | 40/5 | 40/5A akım trafosu | 8000 | 8000 | 48000 | 6 | шт. | PYS | UMDP1 analizör ölçümü için. |  |  | UYGUN | PDF s.1
39 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | ENERGY ANALIZOR | 2TAZ662012R2000 | M1M 20 Modbus (UMDP1 için önerilen alternatif) | 195.6555 | 113480.19 | 226960.38 | 2 | шт. | ABB | UMDP1 analizör modeli projede açıkça belirtilmemiş. ABB M1M20 kullanımı müşteri/proje onayına bağlıdır. | 483.1 | 144.93 | KONTROL EDİLECEK | PDF s.1 + mevcut Excel
40 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | OTO | 2CDS251001R0024 | S201-C2, 1P, 2A | 5.8847 | 3413.097 | 6826.194 | 2 | шт. | ABB | PDF'de 2 adet 1x2A NB 6kA görülüyor. | 14.53 | 4.359 | UYGUN | PDF s.1
41 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | OTO | 2CDS211001R0164 | SH201-C16, 1P, 16A | 3.2765 | 1900.341 | 20903.751 | 11 | шт. | ABB | UMDP1 çıkışlarında 11 adet 1x16A NC. | 8.09 | 2.427 | UYGUN | PDF s.1
42 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | sınyal l | 1SFA619403R5232 | CL2-523G yeşil sinyal lambası | 3.8961 | 2259.738 | 49714.236 | 22 | шт. | ABB | 6 mekanik devre x 3 yeşil lamba + diğer gösterimler; adet mevcut Excel'den korunmuştur ve kapak yerleşimiyle teyit edilmeli. | 9.62 | 2.886 | KONTROL EDİLECEK | PDF s.1 + mevcut Excel
43 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | sınyal la | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y sarı sinyal lambası | 3.8961 | 2259.738 | 2259.738 | 1 | шт. | ABB | Adet mevcut Excel'den korunmuştur; kapak yerleşimiyle teyit edilmeli. | 9.62 | 2.886 | KONTROL EDİLECEK | Mevcut Excel
44 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | sınyal l | 1SFA619403R5231 | CL2-523R kırmızı sinyal lambası | 3.8961 | 2259.738 | 2259.738 | 1 | шт. | ABB | Adet mevcut Excel'den korunmuştur; kapak yerleşimiyle teyit edilmeli. | 9.62 | 2.886 | KONTROL EDİLECEK | Mevcut Excel
45 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | монтажный материал | монтажный материал | Montaj malzemesi | 234000 | 234000 | 234000 | 1 | комплект | TEKLED | Klemens, DIN ray, kablo kanalı, bara ve iç kablolama metrajları ayrıca detaylandırılmalıdır. |  |  | KONTROL EDİLECEK | Mevcut Excel
46 | TAV-FR-E-EAP-009-R000 / Freedom Lounge / Rev.16.07.2026 | монтажная работа | монтажная работа | Montaj işçiliği | 234000 | 234000 | 234000 | 1 | комплект | TEKLED | Eski BOM toplam işçilik bedeli korunmuştur; yeni cihaz/yerleşim sonrası yeniden hesaplanmalıdır. |  |  | KONTROL EDİLECEK | Mevcut Excel
3759533.759

## MUSTERI_TEMIN_KNX
Sıra | Ürün Kodu | Ürün / Açıklama | Miktar | Birim | Malzeme Sorumluluğu | Teklif Durumu | Montaj / Bağlantı Notu | Kaynak
1 | TXA112 | KNX Bus Power Supply 30VDC, 640mA | 1 | шт. | Müşteri | Malzeme bedeli teklif dışı | Pano içinde yer ayrılacak; montaj ve bağlantı sorumluluğu sipariş öncesi yazılı teyit edilmeli. | PDF s.1 + kullanıcı talimatı
2 | TYFS130 | KNX Line Coupler Secure | 1 | шт. | Müşteri | Malzeme bedeli teklif dışı | Pano içinde yer ayrılacak; montaj ve bağlantı sorumluluğu sipariş öncesi yazılı teyit edilmeli. | PDF s.1 + kullanıcı talimatı
3 | TYFS121 | KNX/IP Secure Router | 1 | шт. | Müşteri | Malzeme bedeli teklif dışı | Pano içinde yer ayrılacak; montaj ve bağlantı sorumluluğu sipariş öncesi yazılı teyit edilmeli. | PDF s.1 + kullanıcı talimatı
4 | 2CDG110264R0021 | SA/S12.16.2.12, 12 çıkışlı KNX modül | 1 | шт. | Müşteri | Malzeme bedeli teklif dışı | 20 kanal toplam yapının 12 kanallı parçası; montaj/bağlantı kapsamı teyit edilmeli. | PDF s.1 + mevcut Excel
5 | 2CDG110267R0021 | SA/S8.16.5.12, 8 çıkışlı KNX modül | 1 | шт. | Müşteri | Malzeme bedeli teklif dışı | 20 kanal toplam yapının 8 kanallı parçası; montaj/bağlantı kapsamı teyit edilmeli. | PDF s.1 + mevcut Excel
6 | MDR-60-12 | MEAN WELL 12VDC / 5A güç kaynağı | 1 | шт. | TEKLED | BOM'da kalacak | KNX değildir; müşteri temini kapsamına alınmamalı. | PDF s.1: PS1

## KONTROL_RISK
No | Kontrol konusu | PDF 16.07 durumu | Mevcut Excel durumu | Yapılan / Gerekli işlem | Öncelik | Sonuç | Kaynak
1 | KNX malzemeleri | TXA112, TYFS130, TYFS121 ve 20 kanal modül (12+8) gösteriliyor. | Kalemler BOM'da vardı; iki modülde Euro referans fiyatı da bulunuyordu. | Beş KNX kalemi müşteri temini olarak ayrıldı; tüm ticari fiyatlar 0 yapıldı. | Yüksek | DÜZELTİLDİ | PDF s.1 + kullanıcı talimatı
2 | Meanwell MDR-60-12 | PS1 olarak 12VDC/5A güç kaynağı gösteriliyor. | BOM'da 1 adet var, fiyat 0. | KNX kapsamına alınmadı; TEKLED BOM'unda bırakıldı, fiyat girilmeli. | Orta | KONTROL EDİLECEK | PDF s.1
3 | EMDP1 ana giriş MCCB | 3x250A XT3N. | XT1N 160 gövde, 80A, 4P kodu vardı. | Yanlış satır kaldırıldı; XT3N 250A 3P eklendi. Icu/trip unit ve ABB kodu teyit edilmeli. | Kritik | KRİTİK | PDF s.1
4 | Mekanik bölüm MCCB | 3x160A XT3N. | Excel'de yok. | Eksik kalem eklendi; Icu/trip unit ve ABB kodu teyit edilmeli. | Kritik | KRİTİK | PDF s.1
5 | Akım trafoları | 250/5A, Class 0.5, 5VA; iki 3-faz seti = 6 adet. | 75/5A, 6 adet. | Oran 250/5A olarak düzeltildi; kod/fiyat yeniden seçilmeli. | Kritik | DÜZELTİLDİ | PDF s.1
6 | EMDP1 enerji analizörü | CIRCUTOR CVM-C10 açıkça yazıyor. | ABB M1M20 yazıyordu. | CVM-C10 olarak ayrıldı; ABB alternatifi ancak proje/müşteri onayıyla kullanılmalı. | Kritik | KRİTİK | PDF s.1
7 | 2P 16A 30mA RCCB | Type A; toplam 12 adet (1 aydınlatma + 11 UMDP1). | F202 B-16/0.03 kodu, 12 adet. | Adet korundu; Type A doğru ürün kodu ve fiyatı seçilmeli. | Kritik | KRİTİK | PDF s.1
8 | 4P 25A 30mA RCCB | Type A; 5 adet. | Type AC ürün, 6 adet. | Adet 5'e düşürüldü; Type A ürün kodu/fiyatı bekleniyor. | Kritik | KRİTİK | PDF s.1
9 | MPCB dağılımı | 9-13A x2; 0.40-0.63A x2; 10-16A x1 = toplam 5. | MS116-16 x2; MS116-12 x2; MS116-0.63 x2 = toplam 6. | MS116-16 1 adede, yardımcı kontak 5 adede düşürüldü. | Yüksek | DÜZELTİLDİ | PDF s.1
10 | C1 kontaktörü | C1 yük akımı 3x20.5A. | AF16 grubunda değerlendirilmişti. | C1 ayrı kritik seçim satırına alındı; AC-3/yük tipiyle kesin kontaktör seçilmeli. | Kritik | KRİTİK | PDF s.1
11 | SPD yedek sigortaları | 3 adet 1x125A NH. | XLP00 x2 ve NH125 x6. | XLP00 1 adede, NH125 3 adede düşürüldü; koordinasyon teyidi gerekli. | Yüksek | DÜZELTİLDİ | PDF s.1
12 | UMDP1 40A koruma/bypass | Üç adet 2x40A NC, bir adet 2x40A/10kA ve 1-0-2 manuel bypass gösteriliyor. | C40 NA x3 ve OTM63 x1 vardı. | 10kA 2P40A ve manuel bypass ayrı kalem olarak eklendi; kesin ürün kodları bekleniyor. | Kritik | KRİTİK | PDF s.1
13 | Ürün açıklaması 2CDS211001R0065 | SH201-B6 cihaz kodu. | Açıklama hücresinde yanlışlıkla RS485/haberleşme metni vardı. | Açıklama SH201-B6 olarak düzeltildi. | Orta | DÜZELTİLDİ | Mevcut Excel + ABB ürün kodu
14 | Montaj sarfları | Tek hat klemens/DIN/kanal/bara metrajı vermiyor. | Tek kalem montaj malzemesi vardı. | Nihai üretim BOM'u için klemens, DIN ray, kablo kanalı, bara ve iç kablo metrajı ayrıca çıkarılmalı. | Yüksek | KONTROL EDİLECEK | PDF s.1 + mevcut Excel
15 | Nihai teklif toplamı | Kritik cihazların kesin kod/fiyatı projede yok. | Eski toplam yanlış ana şalter ve RCD kodlarını içeriyordu. | BOM_REVIZE H2 yalnızca fiyatı doğrulanmış mevcut kalemlerin ara toplamıdır; nihai teklif değildir. | Kritik | NİHAİ DEĞİL | Revize kontrol sonucu