## KURALLAR
YSF HICH — FREEDOM LOUNGE (TAV-FR-E-EAP-009-R000) BOM KURAL TABLOSU
SARI hücreler düzenlenebilir. Değiştirince tüm BOM yeniden hesaplanır. Diğer her şey formüldür.
1. DÖVİZ KURLARI
ПАРА | KZT KURU | KAYNAK / TARİH
KZT | 1 | Baz para birimi — değiştirmeyin
EUR | 540 | Ağustos 2026 KZT/EUR bandı 537-543 (Investing.com / moneypanda.kz). BOM günü kuruyla güncelleyin.
TL | 13.5 | Bu BOM da Schneider/Legrand kalemi yok — kullanılmıyor.
USD | 505 | Kullanılmıyor.
2. MARKA KATSAYILARI (нетто = лист × katsayı × kur)
ЗАВОД | KATSAYI | PARA | NOT
ABB | 0.405 | EUR | liste × 1,35 × 0,30 = 0,405 (standart gruplar %70 iskonto)
ABB_ACB | 0.3105 | EUR | liste × 1,35 × 0,23 (ayar sahalı / açık tip şalterler %77). ⚠ XT3N TMD tipleri "ayar sahalı" sayılıyorsa MCCB satırlarında M sütunu ABB_ACB yapılmalı.
CHINT | 0.6 | KZT | %40 iskonto
EKT | 1 | KZT | Net fiyat
KAZTEK | 1 | KZT | Korpus — net fiyat
SAYMAN | 1 | KZT | Net fiyat
3. MONTAJ MALZEMESİ VE İŞÇİLİK ORANLARI
Montaj malzemesi oranı (pano malzeme ara toplamı üzerinden) | 3%
İşçilik birim fiyatı (KZT / dakika) | 100
Test / etiketleme / muayene çarpanı | 1.15
4. İŞÇİLİK ZAMAN NORMLARI (Кол-во sütunu = DAKİKA)
NORM | DK/BİRİM | ADET EMDP1 | ADET UMDP1 | DK EMDP1 | DK UMDP1
Korpus hazırlığı — zemin tipi | 90 | 1 | 0 | 90 | 0
Korpus hazırlığı — orta boy / duvar tipi | 45 | 0 | 1 | 0 | 45
Otomat 1P (MCB) | 10 | 40 | 13 | 400 | 130
Otomat 2P (MCB) | 14 | 2 | 2 | 28 | 28
Otomat 3P (MCB) | 18 | 3 | 0 | 54 | 0
Difavtomat 1P+N (RCBO) | 12 | 47 | 0 | 564 | 0
УЗО 2P (RCCB) | 14 | 2 | 11 | 28 | 154
УЗО 4P (RCCB) | 20 | 6 | 0 | 120 | 0
TMŞ (MCCB) ≤250A | 60 | 2 | 0 | 120 | 0
TMŞ aksesuarı (motor / bobin / RC modül) | 30 | 4 | 0 | 120 | 0
Motor koruma şalteri (MPCB) | 25 | 6 | 0 | 150 | 0
Yardımcı kontak bloğu | 4 | 12 | 0 | 48 | 0
Kontaktör ≤26A | 20 | 6 | 0 | 120 | 0
Kontaktör ≥200A | 60 | 1 | 0 | 60 | 0
Değiştirme / ayırma şalteri (1-0-2) | 45 | 0 | 1 | 0 | 45
Sigortalı ayırıcı NH + sigorta | 20 | 3 | 0 | 60 | 0
ОПН (parafudr) | 15 | 1 | 1 | 15 | 15
Ölçüm seti (sayaç + akım trafoları) | 90 | 1 | 0 | 90 | 0
Analizör / kumanda cihazı | 30 | 1 | 2 | 30 | 60
Kapak elemanı (buton / sinyal lambası) | 8 | 29 | 0 | 232 | 0
KNX / modül cihaz montajı | 15 | 10 | 0 | 150 | 0
Klemens | 4 | 316 | 60 | 1264 | 240
Tarak bara (LOOBAR) | 10 | 8 | 0 | 80 | 0
N / PE bara bloğu | 10 | 8 | 3 | 80 | 30
Bakır bara imalat + montaj (m) | 45 | 6 | 0 | 270 | 0
DIN ray / kablo kanalı (m) | 5 | 52 | 12 | 260 | 60
ARA TOPLAM (dk) |  |  |  | 4433 | 807
TOPLAM İŞÇİLİK (dk) — çarpan dahil |  |  |  | 5098 | 928
5. FİYAT LİSTESİ YAŞ DENETİMİ (≤12 ay ✅ · 13-18 ay ⚠ · >18 ay ⛔ teklifte kullanılamaz)
KAYNAK | LİSTE TARİHİ | YAŞ (ay) | DURUM | KULLANIM
ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi | 2025-11-01 | 9 | ✅ KULLAN | Bu BOM da ana marka
CHINT fiyatlı stok listesi | 2026-07-28 | 0 | ✅ KULLAN | DIN ray
Kaztek / TEKSAN pano fiyat listesi | 2026-07-15 | 0 | ✅ KULLAN | Korpus EMDP1
EKT price | 2025-06-19 | 13 | ⚠ UYARILI | Korpus UMDP1, klemens, kanal, bara
Сайман 2026 прайс | 2026-01-01 | 7 | ✅ KULLAN | Sayaç, akım trafoları
EKF прайслист | 2022-02-22 | 53 | ⛔ YASAK | ⛔ Fiyatlandırmada kullanılmadı
Klemsan | 2022-11-01 | 45 | ⛔ YASAK | ⛔ Fiyatlandırmada kullanılmadı
ONKA katalog | 2022-07-01 | 49 | ⛔ YASAK | ⛔ Fiyatlandırmada kullanılmadı
CNC тариф | 2025-02-04 | 18 | ⚠ UYARILI | Bu BOM da kullanılmadı
6. ŞEMA OKUMA — ARA SAYIM DOĞRULAMA (çift kaynak: görsel sembol sayımı + PDF metin katmanı koordinat eşlemesi)
BÖLÜM | DEVRE NO | CİHAZ | ADET | DOĞRULAMA
KNX besleme | гр.01, 02 + 6 numarasız | 1x10A NB | 8 | Kolon x=60…159 pt; 8 dikey hat, her birinde MCB sembolü. Şemada yalnız 01 ve 02 numaralı — numaralandırma eksik.
KNX besleme | — | 2xC16A 30mA УЗО типа А | 1 | x≈80 pt
KNX besleme | — | 2xC25A 30mA УЗО типа А | 1 | x≈130 pt
Aydınlatma | гр.03-31 | 1x10A NB | 29 | Kolon x=185,4…613,2 pt (14,96 pt adım), 29 hat
Aydınlatma | — | 4xC25A 30mA УЗО типа А | 3 | x≈258, 408, 566 pt
Aydınlatma | — | 3x25A NC (bölüm beslemesi) | 1 | x≈348 pt
Prizler | гр.32 | 3x16A NC + 4xC25A 30mA УЗО типа А | 1 | ⚠ Tek kolonda iki cihaz — diğer 47 devrede yok. Kopyala-yapıştır artığı olabilir.
Prizler | гр.33-47, 51, 52, 54-79 | C16A 30mA Дифавтомат | 43 | Etiket ofseti −9 pt (RCD/RCBO), −5,4 pt (MCB) ile kolon eşlemesi yapıldı
Prizler | гр.48, 49, 50, 53 | C25A 30mA Дифавтомат | 4 | индукц. плита / микровол. печь / холодильный шкаф / сервисные розетки
Mekanik | гр.80 (Оборудование ПВУ) | MPCB 6-10A + AF26 3x25A + 4xC25A 30mA SI RCD | 1 | Kendi beslemesi var
Mekanik | гр.80 (ПВУ отопление) | MPCB 140-200A + контактор 3x200A + XT3N 200 TMD 200 + SI RCD | 1 | ⚠ Devre no 80 iki kez kullanılmış; selektör etiketi -PC01 iki kez; klemens -X04/-X05/-X06 iki kez
Mekanik | гр.81 | Эл. водонагреватель: MPCB 9-13A + 3x16A | 1 | -PC02, -X04…-X06
Mekanik | гр.82 | Выт. вент. с/у: MPCB 0,40-0,63A + 3x16A | 1 | -PC03, -X07…-X09
Mekanik | гр.83 | Резерв механики-1: MPCB 10-16A + 3x16A | 1 | -PC04, -X10…-X12
Mekanik | гр.84 | Резерв механики-2: MPCB 9-13A + 3x16A | 1 | -PC05, -X13…-X15
Mekanik | гр.85 | Резерв механики-3: MPCB 0,40-0,63A + 3x9A | 1 | -PC06, -X16…-X18
Mekanik | гр.81-85 beslemesi | 3x25A NC + 4xC25A 30mA УЗО типа А | 1 | Ortak bara
UMDP1 | гр.01-11 | 1x16A NC + 2x16A 30mA УЗО типа А | 11 | x=1994,9…2144,5 pt
EMDP1 ana | — | XT4N/XT3N 250 TMD 250 + motor + trip coil + toroid + RCD rölesi | 1 | Ir=1, 175-250A
EMDP1 ana | — | ОПН B+C 3F+N+PE + 3 шт (1x250) A NH | 1 | Önceki revizyonda 125A NH idi
EMDP1 ölçüm | — | Сайач x/5A + 250/5A CL0,5 5VA (2 set = 6 ad.) + CVM-C10 | 1 | Mühürlü bölme + analizör ayrı CT seti
UPS | K01, K02 | 2x40A NC | 2 | EMDP1 barasından
UPS | — | 2x40A/10kA otomatik baypas + 2x40A 1-0-2 manuel baypas + LV SPD + 2x1x2A NB + 40/5A TT | 1 | UMDP1
7. KONTROL EDİLECEK / RİSK LİSTESİ
NO | KONU | ŞEMA DURUMU | YAPILAN / GEREKLİ İŞLEM | ÖNCELİK
1 | Ana giriş şalteri | "ABB XT4N 250 TMD 250, 175-250A, Ir=1" | ABB XT4 gövdesinde TMD açma ünitesi yok; 175-250A TMD tam olarak XT3N 250 TMD 250. BOM da XT3N 250 TMD 250 4p alındı. Proje ile teyit edilmeli. | KRİTİK
2 | Ana giriş kaçak akım | "0,03-30A, 0-5s, F TYPE RCD" + toroidal trafo | ABB XT3 için RC Sel tip A 0,03-10A / 0,1-3s alındı. F tipi ve 30A/5s aralığı ABB XT3 gamında yok — ürün veya şema düzeltilmeli. | KRİTİK
3 | ПВУ отопление dalı | "(MPCB) 140-200A 100kA" + "ABB XT3N 200 TMD 200 SI TYPE RCD" aynı kolonda | Aynı fonksiyon kabul edilip TEK cihaz (XT3N 250 TMD In=200A 4p + RC Sel) alındı. XT3N Icu=36kA — 100kA sağlanmıyor. Kesme kapasitesi kısa devre hesabıyla teyit edilmeli. | KRİTİK
4 | ПВУ отопление kontaktörü | -C2 3x200A | AF205-30-11 (205A AC-3) alındı. Yük ısıtıcı ise AC-1 kategorisi geçerli olup daha küçük gövde yeterli olabilir — yük tipi teyit edilmeli. | YÜKSEK
5 | Devre 32 | Tek kolonda hem 3x16A NC hem 4xC25A 30mA УЗО типа А; diğer 47 priz devresinde yok | Her ikisi de BOM a alındı. 3 fazlı vitrin beslemesi mi, çizim artığı mı — teyit edilmeli. Artık ise 1 ad. S203-C16 + 1 ad. F204 AP-R düşülecek. | KRİTİK
6 | Mekanik devre numaraları | "80" iki kez; -PC01 iki kez; -X04/-X05/-X06 iki kez | Cihaz sayımı 7 çıkış olarak nettir; yalnız numaralandırma hatalı. Şema revizyonu istenmeli. | ORTA
7 | KNX besleme otomatları | 6 adet 1x10A NB numarasız | Sayım 8 adet olarak alındı (gr.01, 02 + 6 numarasız). Devre numarası verilmeli. | ORTA
8 | Дифавтомат tipi | Şemada yalnız "C16A/C25A 30mA Дифавтомат"; УЗО lar açıkça "типа А" | ABB TR listesinde DS201 sadece AC tipi. Priz devrelerinde RK uygulaması tip A gerektirir — tip A DS201 kodu ve fiyatı ayrıca alınmalı. | KRİTİK
9 | 2P УЗО anma akımı | 2xC16A ve 2x16A 30mA | ABB tip A F202 minimum In=25A. 25A alındı; koruma otomatı 16A olduğu için elektriksel olarak uygun. | DÜŞÜK
10 | ОПН | "B+C CLASS, 3F+N+Pe, 4x50 kA 4x100 kA" | OVR T1-T2 3N 100-255 P TS alındı (Iimp 25kA/kutup, Itotal 100kA). Kutup başına 50kA isteniyorsa ürün değişmeli. | YÜKSEK
11 | CVM-C10 analizör | "x/5A-400/231V, CVM-C10 CIRCUTOR" | CIRCUTOR fiyat listemizde yok. Fiyat BOŞ bırakıldı, toplama dahil DEĞİL. Tedarikçi teklifi alınmalı. | KRİTİK
12 | UMDP1 analizör | "x/5A-400/231V" fakat UMDP1 tek fazlı (1Ф+N+PE) | Model belirtilmemiş, fiyat boş. Ayrıca 40/5A trafo Saiman gamında yok — 50/5A alındı. Ölçüm oranı teyit edilmeli. | YÜKSEK
13 | Sayaç modeli | "Трехфазный счетчик X/5A, нормам РК" | Дала СА4У-Э720 (5-7,5A) alındı. АСКУЭ / uzaktan okuma modülü talebi dağıtım şirketiyle teyit edilmeli. | YÜKSEK
14 | MEAN WELL MDR-60-12 | PS1 | KNX değildir, TEKLED kapsamında. Fiyat listemizde yok — tedarikçi fiyatı girilmeli. Fiyat boş. | ORTA
15 | Bakır ana bara | Şemada metraj yok | 30x5 mm Cu, 6 m tahmin edildi. Bakır fiyatı listemizde yok — günlük fiyatla girilmeli. Fiyat boş, toplama dahil DEĞİL. | YÜKSEK
16 | ИБП 6 kVA | Şemada gösterilmiş | Pano kapsamında mı, ayrı tedarik mi belirsiz. Fiyat boş, toplama dahil DEĞİL. | YÜKSEK
17 | E.B. acil kesme butonu | Pano dışında, 4mm² 2 damar ile TRIP COIL a bağlı | Buton BOM a alındı. Kutu, etiket ve kablo kapsamı teyit edilmeli. | ORTA
18 | Şebeke tarafı XT3N 3x250A | "Линия шинопровода" kutusu içinde, "От существующей сети" altında | Bu şalter busbar/mevcut altyapı tarafındadır — pano kapsamına ALINMADI. Kapsam teyit edilmeli. | YÜKSEK
19 | KNX malzemeleri | 20 kanallı modül, 3 ad. DALI şlüz, 16 kan. perde aktüatörü, 12 kan. su kesme aktüatörü, TXA112, TYFS130, TYFS121 | Tamamı MÜŞTERİ TEMİNİ — malzeme bedeli teklif dışı, fiyat boş. DALI şlüzleri, perde ve su aktüatörleri önceki revizyonda YOKTU. Pano içi yer + montaj bize ait, işçiliğe dahil edildi. | YÜKSEK
20 | EMDP1 korpus | Şemada ölçü yok | Modül ihtiyacı ~285. Kaztek 1900x1200x500 (TEKSAN) seçildi. Cihaz yerleşimi (AF205 kontaktör + 2 ad. MCCB) ile mekanik teyit yapılmalı; cokel/baza ayrı kalem olabilir. | YÜKSEK
21 | ABB katsayısı | ABB listesi: ayar sahalı ve açık tip şalterler %77, diğer tüm gruplar %70 | Tüm ABB satırlarında 0,405 (%70) kullanıldı. XT3N TMD tipleri "ayar sahalı" kapsamına giriyorsa ilgili satırların M sütunu ABB_ACB yapılmalıdır (KURALLAR bölüm 2). | YÜKSEK
22 | EKT fiyat listesi yaşı | 19.06.2025 | 13-18 ay bandında — ⚠ UYARILI. Korpus UMDP1, klemens, kanal ve bara fiyatları bu listeden; teklif öncesi güncel liste istenmeli. | ORTA
23 | Kablo metrajı | Şemada 95mm² 4 damar + 50mm² 1 damar, ~90 m; 3x6 mm² PVC Cu | Bina altyapısı / saha kablosu — pano BOM una DAHİL DEĞİL. Ayrı metraj çıkarılmalı. | ORTA
Formulas:
KAYNAK / TARİH = DATEDIF([KZT KURU],TODAY(),"m")

## BOM
№ | Наименование1 | Тип материала | Артикул | Номенклатура | Цена (лист) | Цена нетто, тг | Сумма, тг | Кол-во | Ед.изм. | Завод | Валюта | Коэф. | Статус | Примечание / KONTROL
1 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) |  |  | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED |  |  | — | Şema: Freedom_однолинейная_схема.pdf (05.08.2026), 1 s. — план однолинейной схемы низкого напряжения
101 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | корпус | 710-15926 | Металлический корпус напольный 1900x1200x500 (TEKSAN) | 199245 | 199245 | 199245 | 1 | шт | KAZTEK | KZT | KAZTEK | UYGUN | Kaztek/TEKSAN onceligi. Modul ihtiyaci ~285 mod; 1900x1200 govde yeterli. Cokel/baza ayrica teyit edilmeli.
102 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | TMŞ | 1SDA068070R1 | XT3N 250, TMD, In=250A, InN=100%, 4p (175-250A, Ir=1) — ввод EMDP1 | 798 | 174522.6 | 174522.6 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | Semada "ABB XT4N 250 TMD 250" yaziyor. ABB XT4 govdesinde TMD acma unitesi YOK; 175-250A TMD tam olarak XT3N 250 TMD 250 karsiligidir. 4 kutup secildi (ana kacak akim rolesi + TN-S). Teyit gerekli.
103 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | TMŞ aks. | 1SDA067130R1 | XT3, 4 полюса, RC Sel. тип A, 0,03…10A, 0,1…3с — реле дифф. защиты | 1370 | 299619 | 599238 | 2 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | 1 ad. ana giris (semada "0,03-30A 0-5s F TYPE RCD" + toroidal trafo), 1 ad. ПВУ отопление ("SI TYPE RCD"). ABB RC Sel XT3 = tip A, 0,03-10A / 0,1-3s. Semadaki 0,03-30A / 0-5s ve F tipi ABB XT3 gaminda yok — teyit edilmeli.
104 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | TMŞ aks. | 1SDA066460R1 | XT1, XT3 MOD моторный привод 220…250 V AC/DC | 675.1 | 147644.37 | 147644.37 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Semada ana salter uzerinde motor sembolu (M).
105 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | TMŞ aks. | 1SDA066325R1 | XT1…XT4 SOR-C 220-240V AC/220-250V DC — независимый расцепитель (TRIP COIL) | 115.1 | 25172.37 | 25172.37 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Semada TRIP COIL; E.B. acil kesme butonu ile tetiklenir.
106 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | TMŞ | 1SDA068069R1 | XT3N 250, TMD, In=200A, InN=100%, 4p (140-200A) — ПВУ отопление | 798 | 174522.6 | 174522.6 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | Semada ayni kolonda hem "(MPCB) 140-200A 100kA" hem "ABB XT3N 200 TMD 200" var; ayni fonksiyon kabul edilip TEK cihaz alindi. XT3N Icu=36kA — semada istenen 100kA saglanmiyor, teyit gerekli.
107 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ОТО | 2CDS251001R0105 | S201-B10, 1P, 10A, кривая B, 6kA — 1x10A NB | 9.78 | 2138.89 | 79138.93 | 37 | шт | ABB | EUR | ABB | DÜZELTİLDİ | Sema sayimi: KNX bolumu 8 ad. (gr.01, 02 + 6 numarasiz) + aydinlatma 29 ad. (gr.03-31) = 37. Onceki BOM 31 idi.
108 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ОТО | 2CDS253001R0254 | S203-C25, 3P, 25A, кривая C, 6kA — 3x25A NC | 48.51 | 10609.14 | 21218.28 | 2 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | 1 ad. aydinlatma sekmesi beslemesi, 1 ad. mekanik bara (gr.81-85) beslemesi.
109 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ОТО | 2CDS253001R0164 | S203-C16, 3P, 16A, кривая C, 6kA — 3x16A NC (гр.32) | 48.51 | 10609.14 | 10609.14 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | Gr.32 (Розетка для витрины) kolonunda hem 3x16A NC hem 4xC25A 30mA УЗО типа А etiketi var; diger 47 priz devresi tekil difavtomat. Uc fazli ozel vitrin beslemesi mi, kopyala-yapistir artigi mi — teyit edilmeli.
110 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ОТО | 2CDS251001R0065 | S201-B6, 1P, 6A, кривая B, 6kA — 3(1x6A) B TYPE, цепь напряжения анализатора | 11.74 | 2567.54 | 7702.62 | 3 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Semada CVM-C10 gerilim devresi korumasi: 3(1x6A) (B TYPE).
111 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ДИФ | 2CSR255080R1164 | DS201 C16 AC30, 1P+N, 16A, 30mA — C16A 30mA дифавтомат | 87.63 | 19164.68 | 824081.24 | 43 | шт | ABB | EUR | ABB | DÜZELTİLDİ | Gr.33-79 arasi C16 difavtomat sayimi = 43 (gr.48,49,50,53 C25; gr.32 ayri). Onceki BOM 44 idi. DIKKAT: ABB TR listesinde DS201 sadece AC tipi var; RK sartlari ve semanin УЗО типа А tercihi ile tip A DS201 teyit edilmeli.
112 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ДИФ | 2CSR255080R1254 | DS201 C25 AC30, 1P+N, 25A, 30mA — C25A 30mA дифавтомат | 87.63 | 19164.68 | 76658.72 | 4 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Gr.48 (индукционная плита), гр.49 (микроволновая печь), гр.50 (холодильный шкаф), гр.53 (сервисные розетки). Tip A teyidi gerekli.
113 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ККР | 2CSF204401R1250 | F204 A-25/0.03 AP-R, 4P, 25A, 30mA, тип A (супериммунный) — 4xC25A 30mA УЗО типа А | 168 | 36741.6 | 220449.6 | 6 | шт | ABB | EUR | ABB | DÜZELTİLDİ | 3 ad. aydinlatma sekmeleri + 1 ad. gr.32 + 1 ad. mekanik bara (гр.81-85) + 1 ad. гр.80 Оборудование ПВУ ("SI TYPE RCD"). ABB TR listesinde 30mA tip A yalnizca AP-R serisinde var — bu ayni zamanda semanin SI TYPE talebini karsilar.
114 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ККР | 2CSF202401R1250 | F202 A-25/0.03 AP-R, 2P, 25A, 30mA, тип A — 2xC25A / 2xC16A 30mA УЗО типа А | 129.2 | 28256.04 | 56512.08 | 2 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | KNX bolumu beslemesi: 1 ad. 2xC16A 30mA + 1 ad. 2xC25A 30mA. ABB F202 tip A minimum In=25A oldugu icin 16A devrede de 25A kullanildi.
115 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | МКС | 1SAM350000R1010 | MS132-10 (6,3-10A), Icu 100kA — мотор-автомат | 78.51 | 17170.14 | 17170.14 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | DÜZELTİLDİ | Гр.80 Оборудование ПВУ (semada 6-10A 100kA). MS116 yerine MS132 secildi: 100kA sarti yalnizca MS132 ile saglanir.
116 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | МКС | 1SAM350000R1012 | MS132-12 (8-12A), Icu 100kA — мотор-автомат | 86.99 | 19024.71 | 38049.42 | 2 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | Гр.81 Эл. водонагреватель + гр.84 Резерв механики-2 (semada 9-13A). MS132 kademeleri 8-12A ve 10-16A; 9-13A tam karsiligi yok.
117 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | МКС | 1SAM350000R1011 | MS132-16 (10-16A), Icu 100kA — мотор-автомат | 86.99 | 19024.71 | 19024.71 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Гр.83 Резерв механики-1 (semada 10-16A).
118 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | МКС | 1SAM350000R1004 | MS132-0.63 (0,4-0,63A), Icu 100kA — мотор-автомат | 71.65 | 15669.86 | 31339.72 | 2 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Гр.82 Выт. вент. с/у + гр.85 Резерв механики-3.
119 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | БЛОК | 1SAM201902R1001 | HK1-11 доп. контакт 1НО+1НЗ для MS132 | 10.89 | 2381.64 | 14289.84 | 6 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Her mekanik cikis icin 1 ad. (6 ad. MPCB).
120 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КОНТАКТОР | 1SFL527002R1311 | AF205-30-11, 205A AC-3, 3P, кат. 100-250V AC/DC — 3x200A ПВУ отопление | 906.6 | 198273.42 | 198273.42 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | Semada -C2 3x200A. AC-3/AC-1 kullanim kategorisi ve gercek yuk akimi (isitici = AC-1) teyit edilirse daha kucuk govde yeterli olabilir.
121 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КОНТАКТОР | 1SBL237001R1300 | AF26-30-00, 26A AC-3, 3P — 3x25A Оборудование ПВУ | 59.16 | 12938.29 | 12938.29 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Semada -C1 3x25A.
122 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КОНТАКТОР | 1SBL177001R1310 | AF16-30-10, 18A AC-3, 3P — 3x16A | 46.39 | 10145.49 | 40581.96 | 4 | шт | ABB | EUR | ABB | DÜZELTİLDİ | Эл. водонагреватель, Выт. вент. с/у, Резерв механики-1, Резерв механики-2.
123 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КОНТАКТОР | 1SBL137001R1310 | AF09-30-10, 9A AC-3, 3P — 3x9A Резерв механики-3 | 37.91 | 8290.92 | 8290.92 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Semada -C6 3x9A.
124 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | БЛОК | 1SBN010140R1122 | CA4-22M доп. контактный блок 2НО+2НЗ (AF09…AF16) | 22.58 | 4938.25 | 29629.5 | 6 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | 1-0-2 secici + sinyal lambasi kumanda devresi icin.
125 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ОТО | 2CDS252001R0404 | S202-C40, 2P, 40A, кривая C, 6kA — 2x40A NC (K01, K02) | 49.01 | 10718.49 | 21436.98 | 2 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | EMDP1 barasindan ИБП beslemesi (EMDP1-K01/UPS-1) ve K02.
126 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | МАНДАЛ БУТОН | 1SFA619210R1026 | C3SS1-10B-20 переключатель 1-0-2, 2НО, чёрный | 13.13 | 2871.53 | 20100.71 | 7 | шт | ABB | EUR | ABB | DÜZELTİLDİ | Semada 7 ad. 1-0-2 secici (-PC01 iki kez etiketlenmis, -PC02…-PC06). Onceki BOM 6 idi.
127 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | СИГН. ЛАМПА | 1SFA619403R5232 | CL2-523G сигнальная лампа с LED, 230V AC, зелёная — "Автоматика" | 9.62 | 2103.89 | 14727.23 | 7 | шт | ABB | EUR | ABB | DÜZELTİLDİ | Her mekanik cikista 3 lamba (Выкл/Автоматика/Ручной режим) x 7 cikis.
128 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | СИГН. ЛАМПА | 1SFA619403R5233 | CL2-523Y сигнальная лампа с LED, 230V AC, жёлтая — "Ручной режим" | 9.62 | 2103.89 | 14727.23 | 7 | шт | ABB | EUR | ABB | DÜZELTİLDİ
129 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | СИГН. ЛАМПА | 1SFA619403R5231 | CL2-523R сигнальная лампа с LED, 230V AC, красная — "Выкл" | 9.62 | 2103.89 | 14727.23 | 7 | шт | ABB | EUR | ABB | DÜZELTİLDİ
130 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ОПН | 2CTB812111R2300 | OVR T1-T2 3N 100-255 P TS — ОПН B+C класс, 3F+N+PE | 1197 | 261783.9 | 261783.9 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | Semada 4x50 kA / 4x100 kA. OVR T1-T2 3N 100-255: Iimp 25kA/kutup, Itotal 100kA. Iimp 50kA/kutup isteniyorsa urun degismelidir.
131 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | РУБИЛЬНИК | 1SEP600116R0002 | XLP1-1P-2BC разъединитель-предохранитель 1P, NH1, 250A | 155.6 | 34029.72 | 102089.16 | 3 | шт | ABB | EUR | ABB | DÜZELTİLDİ | Semada "3 шт (1x250) A NH" — ОПН on koruma. Onceki BOM XLP00 + 125A idi.
132 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ФУ | 1SCA022627R4650 | OFAF1H250 предохранитель NH1 250A gG | 18.11 | 3960.66 | 11881.98 | 3 | шт | ABB | EUR | ABB | DÜZELTİLDİ | Onceki BOM 125A idi; semada 250A.
133 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | САЯЧ | ND | Дала СА4У-Э720 (3x220/380V, 5-7,5A) — трёхфазный счётчик трансформаторного включения x/5A | 19000 | 19000 | 19000 | 1 | шт | SAYMAN | KZT | SAYMAN | KONTROL | Sema: "Трехфазный счетчик электроэнергии X/5A", muhurlu bolmede, RK normlarina uygun olmali. Kesin model ve АСКУЭ (RS/GPRS) modul talebi elektrik dagitim sirketiyle teyit edilmeli.
134 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ТТ | VJ | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3, кл. точн. 0,5, 250/5A | 4000 | 4000 | 24000 | 6 | шт | SAYMAN | KZT | SAYMAN | DÜZELTİLDİ | Semada iki ayri 3 faz olcum seti: sayac (muhurlu bolme) + CVM-C10 analizoru; her biri 250/5A CLASS-0,5 5VA. Onceki BOM 75/5A idi.
135 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | АНАЛИЗАТОР |  | CVM-C10 CIRCUTOR — анализатор качества эл. энергии, x/5A-400/231V |  |  |  | 1 | шт | CIRCUTOR | KZT |  | KONTROL | Semada acikca CVM-C10 CIRCUTOR yaziyor. Bu marka fiyat listelerimizde yok — tedarikci teklifi alinmali. Fiyat bos birakildi, toplama dahil DEGIL.
136 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | БУТОН | 1SFA184071R9001 | P9MER4RN грибовидная кнопка ∅40 мм, красная, фиксируемая (E.B. — EMERGENCY POWER CUT-OFF) | 22.27 | 4870.45 | 4870.45 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | Semada pano DISINDA, 4mm² 2 damarli kablo ile TRIP COIL devresine bagli. Kapsam (pano ustu mu, saha montaji mi) ve kutu/etiket ihtiyaci teyit edilmeli.
137 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | ГУЧ КАЙНАГЫ | MDR-60-12 | MEAN WELL MDR-60-12, источник питания 12VDC / 5A (PS1) |  |  |  | 1 | шт | MEAN WELL | KZT |  | KONTROL | Semada PS1. KNX degildir — TEKLED kapsamindadir. Fiyat listelerimizde yok, tedarikci fiyati girilmeli.
138 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | KNX |  | 20-канальный модуль включения/отключения (KNX) |  |  |  | 1 | шт | MÜŞTERİ ТЕМИНИ | KZT |  | MÜŞTERİ TEMİNİ | Semada aydinlatma bolumu ustunde "20-канальный модуль включения/отключения". Malzeme bedeli teklif disi; pano ici yer + montaj bize ait.
139 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | KNX |  | Шлюз DALI — KNX |  |  |  | 3 | шт | MÜŞTERİ ТЕМИНИ | KZT |  | MÜŞTERİ TEMİNİ | Semada 3 ad. "1шт. шлюз Дали". YENI — onceki revizyonda yoktu.
140 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | KNX |  | Актуатор для штор, 16-канальный (KNX) |  |  |  | 1 | шт | MÜŞTERİ ТЕМИНИ | KZT |  | MÜŞTERİ TEMİNİ | YENI — onceki revizyonda yoktu.
141 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | KNX |  | Актуатор для перекрытия воды, 12-канальный (KNX) |  |  |  | 1 | шт | MÜŞTERİ ТЕМИНИ | KZT |  | MÜŞTERİ TEMİNİ | YENI — onceki revizyonda yoktu.
142 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | KNX | TXA112 | KNX источник питания шины 30VDC, 640mA |  |  |  | 1 | шт | MÜŞTERİ ТЕМИНИ | KZT |  | MÜŞTERİ TEMİNİ
143 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | KNX | TYFS130 | KNX линейный соединитель (Line Coupler Secure) |  |  |  | 1 | шт | MÜŞTERİ ТЕМИНИ | KZT |  | MÜŞTERİ TEMİNİ
144 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | KNX | TYFS121 | KNX/IP маршрутизатор (Secure Router) |  |  |  | 1 | шт | MÜŞTERİ ТЕМИНИ | KZT |  | MÜŞTERİ TEMİNİ
145 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | DIN РЕЙКА | 570002 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, L=2000 мм | 2232 | 1339.2 | 8035.2 | 6 | шт | CHINT | KZT | CHINT | UYGUN | ~10 sira x 1,05 m ray ihtiyaci.
146 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КАБ. КАНАЛ | 270300150_ | Кабель-канал перфорированный 60х60, ИМПАКТ (2 м) | 2314 | 2314 | 27768 | 12 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | Dusey ana kanallar + yatay dagitim.
147 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КАБ. КАНАЛ | 270300105_ | Кабель-канал перфорированный 40х60, ИМПАКТ (2 м) | 1808 | 1808 | 14464 | 8 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN
148 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КЛЕМЕНС | 130200135_ | Шина "N" нулевая 4х11 групп на DIN-рейку в корпусе | 3184 | 3184 | 25472 | 8 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | N ve PE dagitimi (85 tek fazli cikis + mekanik).
149 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | LOOBAR | 130200012_ | Шина соединительная PIN (штырь) 1ф 63А, L=1 м | 317 | 317 | 1902 | 6 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | 1x10A NB gruplari icin tarak bara.
150 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | LOOBAR | 130200015_ | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А, L=1 м | 4689 | 4689 | 9378 | 2 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | Difavtomat gruplari icin 3 faz tarak bara.
151 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КЛЕМЕНС | 130300223_ | ЗНИ 2,5 мм² (24А), серый | 93 | 93 | 11160 | 120 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | Aydinlatma + KNX cikislari (37 devre x L/N/PE).
152 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КЛЕМЕНС | 130300041_ | ЗНИ 4 мм² (35А), серый | 111 | 111 | 16650 | 150 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | Priz cikislari (48 devre x L/N/PE).
153 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КЛЕМЕНС | 130300042_ | ЗНИ 6 мм², серый | 349 | 349 | 8376 | 24 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | Mekanik cikislar -X01…-X18.
154 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КЛЕМЕНС | 130300039_ | ЗНИ 10 мм² (70А), серый | 154 | 154 | 1848 | 12 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | ПВУ отопление ve buyuk cikislar.
155 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | КЛЕМЕНС | 030300499_ | Клемма вводная силовая КВС 6-50 мм² | 486 | 486 | 4860 | 10 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | Ana giris / bara baglanti klemensleri.
156 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | БАРА |  | Медная шина 30x5 мм — главная сборная шина L1/L2/L3/N/PE |  |  |  | 6 | м |  | KZT |  | KONTROL | 188A nominal akim icin 30x5 Cu (≈300A). Bakir bara fiyat listelerimizde yok — gunluk bakir fiyatiyla girilmeli. Toplama dahil DEGIL.
157 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | монтажный материал |  | Монтажный материал (метизы, наконечники, маркировка, провод внутреннего монтажа) |  | 109967 | 109967 | 1 | компл. | TEKLED |  |  | UYGUN | Pano malzeme ara toplamının %3 ü (oran KURALLAR sayfasında sarı hücrede).
158 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | монтажная работа |  | Монтажная работа (сборка, монтаж, маркировка, испытания) | 85 | 100 | 509800 | 5098 | мин | TEKLED |  |  | UYGUN | Кол-во = DAKİKA (KURALLAR bölüm 4 zaman normlarından hesaplanır). Цена (лист) sütunu = saat karşılığı. Цена нетто = KZT/dakika.
| Итого — ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | [5 empty] | 1537381.61 | 1 | компл.
2 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) |  |  | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED |  |  | — | Şema: Freedom_однолинейная_схема.pdf (05.08.2026), 1 s. — план однолинейной схемы низкого напряжения
201 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | корпус | 250200069_ | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 30954 | 30954 | 30954 | 1 | шт | EKT | KZT | EKT | KONTROL | Kaztek/TEKSAN listesinde bu olcude uygun govde yok — kural geregi EKT fallback. ~50 modul + baypas salteri sigiyor; nihai yerlesim ile teyit.
202 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | ОТО | 2CDS252001R0404 | S202-C40, 2P, 40A, кривая C, 6kA — 2x40A NC (ввод UMDP1) | 49.01 | 10718.49 | 10718.49 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN
203 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | ОТО | 2CDS272001R0404 | S202 M-C40, 2P, 40A, кривая C, 10kA — автоматический байпас | 63.71 | 13933.38 | 13933.38 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Semada 2x40A/10 kA.
204 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | РУБИЛЬНИК | 1SCA104934R1001 | OT40F4C переключатель 1-0-2, 40A, 4 полюса — ручной байпас / переключатель режимов | 192.9 | 42187.23 | 42187.23 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | Semada 2 kutuplu 1-0-2 isteniyor; ABB OT gaminda 1-0-2 degistirme salteri en az 3 kutup. 4 kutuplu secildi (N kesme avantajli). 2 kutuplu alternatif isteniyorsa marka degisir.
205 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | ОТО | 2CDS251001R0164 | S201-C16, 1P, 16A, кривая C, 6kA — 1x16A NC | 10.77 | 2355.4 | 25909.4 | 11 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Гр.01-11.
206 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | ККР | 2CSF202401R1250 | F202 A-25/0.03 AP-R, 2P, 25A, 30mA, тип A — 2x16A 30mA УЗО типа А | 129.2 | 28256.04 | 310816.44 | 11 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | ABB tip A F202 min In=25A; semada 16A. Gr.01-11.
207 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | ОТО | 2CDS251001R0024 | S201-C2, 1P, 2A, 6kA — 1x2A NB 6 kA | 14.53 | 3177.71 | 6355.42 | 2 | шт | ABB | EUR | ABB | KONTROL | Semada B egrisi 2A isteniyor; ABB TR listesinde S201-B serisi 6A den basliyor. C egrisi 2A alindi.
208 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | ОПН | 2CTB803972R1100 | OVR T2 1N 40-275 P QS — LV SPD (1P+N) | 212.1 | 46386.27 | 46386.27 | 1 | шт | ABB | EUR | ABB | UYGUN | Semada LV SPD + ayirici.
209 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | ТТ | TG | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3, кл. точн. 0,5, 50/5A | 4600 | 4600 | 4600 | 1 | шт | SAYMAN | KZT | SAYMAN | KONTROL | Semada 40/5A. Saiman gaminda 40/5A yok, en yakin 50/5A. Analizor olcum orani buna gore ayarlanmali.
210 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | АНАЛИЗАТОР |  | Анализатор качества эл. энергии, x/5A-400/231V |  |  |  | 1 | шт |  | KZT |  | KONTROL | Model semada belirtilmemis. UMDP1 tek fazli (1Ф+N+PE) ama analizor 400/231V (3 faz) etiketli — celiski, teyit edilmeli. Fiyat bos.
211 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | ИБП |  | ИБП 6 kVA, 1~/1~, 220В AC 50Гц, 1Ф+N+PE |  |  |  | 1 | шт |  | KZT |  | KONTROL | Semada gosterilmis. Pano kapsaminda mi, ayri tedarik mi — teyit edilmeli. Fiyat bos, toplama dahil DEGIL.
212 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | DIN РЕЙКА | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, L=1000 мм | 869 | 521.4 | 2085.6 | 4 | шт | CHINT | KZT | CHINT | UYGUN
213 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | КАБ. КАНАЛ | 270300105_ | Кабель-канал перфорированный 40х60, ИМПАКТ (2 м) | 1808 | 1808 | 7232 | 4 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN
214 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | КЛЕМЕНС | 130200134_ | Шина "N" нулевая 2х7 групп на DIN-рейку в корпусе | 1366 | 1366 | 4098 | 3 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | N ve PE dagitimi (11 cikis).
215 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | КЛЕМЕНС | 130300223_ | ЗНИ 2,5 мм² (24А), серый | 93 | 93 | 3720 | 40 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | 11 cikis x L/N/PE + yedek.
216 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | КЛЕМЕНС | 130300041_ | ЗНИ 4 мм² (35А), серый | 111 | 111 | 2220 | 20 | шт | EKT | KZT | EKT | UYGUN | Giris / baypas / ИБП baglantilari.
217 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | монтажный материал |  | Монтажный материал (метизы, наконечники, маркировка, провод внутреннего монтажа) |  | 15336 | 15336 | 1 | компл. | TEKLED |  |  | UYGUN | Pano malzeme ara toplamının %3 ü (oran KURALLAR sayfasında sarı hücrede).
218 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | монтажная работа |  | Монтажная работа (сборка, монтаж, маркировка, испытания) | 15.5 | 100 | 92800 | 928 | мин | TEKLED |  |  | UYGUN | Кол-во = DAKİKA (KURALLAR bölüm 4 zaman normlarından hesaplanır). Цена (лист) sütunu = saat karşılığı. Цена нетто = KZT/dakika.
| Итого — ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | [5 empty] | 394913.09 | 1 | компл.
| ОБЩИЙ ИТОГ (KONTROL satırları hariç — fiyatı boş kalemler toplama dahil değildir) | [5 empty] | 1932294.7

## СВОД
СВОД — Freedom Lounge, Международный аэропорт г. Алматы, Терминал Т2
ТОО "Germes Limited Company" · TAV-FR-E-EAP-009-R000 · схема 05.08.2026
№ | Наименование щита | Кол-во компл. | Цена за компл., тг | Сумма, тг
1 | ЩИТ EMDP1 — Freedom Lounge (TAV-FR-E-EAP-009-R000, схема 05.08.2026) | 1 | 1537381.61 | 1537381.61
2 | ЩИТ UMDP1 — Freedom Lounge (ИБП 6 kVA) | 1 | 394913.09 | 394913.09
| ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 1932294.7
⚠ Fiyatı boş bırakılan kalemler (CVM-C10 analizör, UMDP1 analizörü, ИБП 6 kVA, MEAN WELL MDR-60-12, bakır ana bara) toplama DAHİL DEĞİLDİR.
⚠ KNX malzemeleri müşteri teminidir — malzeme bedeli teklif dışıdır, montaj işçiliği dahildir.
⚠ Tüm KONTROL maddeleri KURALLAR sayfası bölüm 7 dedir. Teklif öncesi bu liste kapatılmalıdır.