## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена прайс KZT / час | Цена нетто KZT | Сумма KZT | Кол-во | Ед.изм. | Завод | malz | мал груп
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B01, B02, B03
1 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | shrn 500 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
2 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | mccb | 131363 | 3*125 | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | шт | CHINT
3 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 131362 | 3*100 | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | 1 | шт | CHINT
4 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | blok | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63) AC230V | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT
5 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт | CHINT
6 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | шт | CHINT
7 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
8 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
9 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT
10 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
11 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
12 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2340 | 26 | шт | UNIT
13 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
14 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1625.292 | 1625.292 | 1 | шт | —
15 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4.1333 | 100 | 24800 | 248 | мин | —
| Toplam ГРЩ (B01-B02-B03) | [5 empty] | 80601.692 |  |  |  | 54176.4
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B01, B02, B03
16 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | shrn 24 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
17 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 131362 | 3*100 | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | 1 | шт | CHINT
18 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | шт | CHINT
19 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | шт | CHINT
20 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
21 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
22 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
23 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
24 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2520 | 28 | шт | UNIT
25 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
26 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1158.984 | 1158.984 | 1 | шт | —
27 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.4067 | 100 | 8440 | 84.4 | мин | —
| Toplam РПВ (B01-B02-B03) | [5 empty] | 48231.784 |  |  |  | 38632.8
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B01, B02, B03
28 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT
29 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
30 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.45 | 100 | 20700 | 207 | мин | —
| Toplam Я1 (B01-B02-B03) | [5 empty] | 42619.842 |  |  |  | 21281.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B08
31 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | shrn36 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
32 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (ВА47-100 100/80А yerine, ana giriş) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | шт | CHINT
33 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | oto | 844302 | 3*50 | 19295 | 11577 | 11577 | 1 | шт | CHINT
34 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | blok | 946996 | nxb63 | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT
35 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT
36 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT
37 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | шт | CHINT
38 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
39 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
40 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
41 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
42 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2160 | 24 | шт | UNIT
43 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
44 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1350.954 | 1350.954 | 1 | шт | —
45 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.41 | 100 | 8460 | 84.6 | мин | —
| Toplam ГРЩ (B08) | [5 empty] | 54842.754 |  |  |  | 45031.8
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B08
46 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | korpus | 251000349_ | ЩРН- 48 (660x310x120) EKT | 11520 | 11520 | 11520 | 1 | шт | EKT
47 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 36049.2 | 11 | шт | CHINT
48 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | шт | CHINT
49 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
50 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт | IEK
51 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT
52 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 924 | 2 | шт | UNIT
53 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 1094 | 2 | шт | UNIT
54 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 5400 | 60 | шт | UNIT
55 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
56 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2118.252 | 2118.252 | 1 | шт | —
57 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.4867 | 100 | 14920 | 149.2 | мин | —
| Toplam РПВ (B08) | [5 empty] | 87646.652 |  |  |  | 70608.4
| Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 |  |  | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 |  |  |  | 8 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B08
58 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | korpus | 250200076_ | ЩМП- 1 IP54 (395х310х220) EKT | 10964 | 10964 | 10964 | 1 | шт | EKT
59 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт | CHINT
60 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Röle | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT
61 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Sinyal Lambası | 667108 | Индикатор NP8-D/4 красный AC110-230В | 4047 | 2428.2 | 2428.2 | 1 | шт | CHINT
62 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Kumanda | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT
63 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Kumanda | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT
64 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
65 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
66 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
67 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
68 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 540 | 6 | шт | UNIT
69 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
70 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 711.144 | 711.144 | 1 | шт | —
71 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.0767 | 100 | 12460 | 124.6 | мин | —
| Toplam ЯУ (B08) | [5 empty] | 36875.944 |  |  |  | 23704.8
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B08
72 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT
73 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
74 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.45 | 100 | 20700 | 207 | мин | —
| Toplam Я1 (B08) | [5 empty] | 42619.842 |  |  |  | 21281.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B11
75 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 24 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT
76 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (ВА47-63 63/50А yerine, ana giriş) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт | CHINT
77 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | oto | 844301 | 3*40 | 20174 | 12104.4 | 12104.4 | 1 | шт | CHINT
78 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | blok | 946996 | nxb63 | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT
79 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT
80 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT
81 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
82 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
83 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
84 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
85 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT
86 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
87 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1131.222 | 1131.222 | 1 | шт | —
88 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.2467 | 100 | 7480 | 74.8 | мин | —
| Toplam ГРЩ (B11) | [5 empty] | 46318.622 |  |  |  | 37707.4
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B11
89 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | shrn 24 | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT
90 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT
91 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT
92 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT
93 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
94 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
95 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
96 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
97 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT
98 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
99 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 624.888 | 624.888 | 1 | шт | —
100 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.465 | 100 | 8790 | 87.9 | мин | —
| Toplam РПВ (B11) | [5 empty] | 30244.488 |  |  |  | 20829.6
| Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 |  |  | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B11
101 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | korpus | 496403 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 1.6-2.5A AC230В IP55 (R) | 23514 | 14108.4 | 14108.4 | 1 | шт | chint
113 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 423.252 | 423.252 | 1 | шт | —
114 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0 | 100 | 0 | 0 | мин | —
| Toplam ЯУ-В1 (B11) | [5 empty] | 14531.652 |  |  |  | 14108.4
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 2 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B11
115 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT
116 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
117 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.45 | 100 | 20700 | 207 | мин | —
| Toplam Я1 (B11) | [5 empty] | 42619.842 |  |  |  | 21281.4
| РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B14
118 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 24 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT
119 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (ВА47-63 63/20А yerine, ana giriş) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
120 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 16386 | 5 | шт | CHINT
121 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
122 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
123 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT
124 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
125 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
126 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | UNIT
127 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
128 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1205.526 | 1205.526 | 1 | шт | —
129 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.26 | 100 | 7560 | 75.6 | мин | —
| Toplam РП (B12) | [5 empty] | 48949.726 |  |  |  | 40184.2
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B14
130 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 24 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT
131 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (ВА47-100 63/25А yerine, ana giriş) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT
132 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (C20А) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
133 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT
134 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | шт | CHINT
135 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT
136 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
137 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
138 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT
139 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
140 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
141 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | UNIT
142 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
143 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1251.282 | 1251.282 | 1 | шт | —
144 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.3067 | 100 | 7840 | 78.4 | мин | —
| Toplam ГРЩ (B14) | [5 empty] | 50800.682 |  |  |  | 41709.4
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B14
145 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT
146 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT
147 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT
148 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
149 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
150 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
151 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
152 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1620 | 18 | шт | UNIT
153 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
154 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 518.076 | 518.076 | 1 | шт | —
155 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.84667 | 100 | 5080 | 50.8 | мин | —
| Toplam РПВ (B14) | [5 empty] | 22867.276 |  |  |  | 17269.2
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B14
156 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT
157 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
158 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.45 | 100 | 20700 | 207 | мин | —
| Toplam Я1 (B14) | [5 empty] | 42619.842 |  |  |  | 21281.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B16
159 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | shrn 500 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
160 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (ВА47-100 100/100А yerine, ana giriş) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | шт | CHINT
161 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | TMŞ | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (C80А yerine) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | шт | CHINT
162 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | blok | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63) AC230V | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT
163 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт | CHINT
164 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | шт | CHINT
165 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
166 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
167 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
168 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
169 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2160 | 24 | шт | UNIT
170 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
171 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1356.66 | 1356.66 | 1 | шт | —
172 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.82 | 100 | 16920 | 169.2 | мин | —
| Toplam ГРЩ (B16) | [5 empty] | 63498.66 |  |  |  | 45222
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B16
173 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 48 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT
174 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт | CHINT
175 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT
176 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT
177 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | шт | CHINT
178 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
179 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
180 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT
181 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
182 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
183 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | UNIT
184 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
185 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 907.104 | 907.104 | 1 | шт | —
186 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.5667 | 100 | 15400 | 154 | мин | —
| Toplam РПВ (B16) | [5 empty] | 46543.904 |  |  |  | 30236.8
| Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 |  |  | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B16
187 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | korpus | 250200076_ | ЩМП- 1 IP54 (395х310х220) EKT | 10964 | 10964 | 10964 | 1 | шт | EKT
188 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт | CHINT
189 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Röle | 837114 | Тепловое реле NXR-25 4-6A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT
190 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Sinyal Lambası | 667108 | Индикатор NP8-D/4 красный AC110-230В | 4047 | 2428.2 | 2428.2 | 1 | шт | CHINT
191 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Kumanda | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT
192 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Kumanda | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT
193 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
194 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
195 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
196 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
197 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 540 | 6 | шт | UNIT
198 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
199 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 711.144 | 711.144 | 1 | шт | —
200 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.9667 | 100 | 17800 | 178 | мин | —
| Toplam ЯУ-В1 (B16) | [5 empty] | 42215.944 |  |  |  | 23704.8
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B16
201 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT
202 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
203 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.45 | 100 | 20700 | 207 | мин | —
| Toplam Я1 (B16) | [5 empty] | 42619.842 |  |  |  | 21281.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B18
204 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 24 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT
205 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (ВА47-63 63/32А yerine, ana giriş) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт | CHINT
206 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (C25А) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT
207 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT
208 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C | 1330 | 798 | 798 | 1 | шт | CHINT
209 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | шт | CHINT
210 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
211 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
212 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT
213 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
214 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
215 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2340 | 26 | шт | UNIT
216 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
217 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 899.436 | 899.436 | 1 | шт | —
218 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.79 | 100 | 10740 | 107.4 | мин | —
| Toplam ГРЩ (B18) | [5 empty] | 41620.636 |  |  |  | 29981.2
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B18
219 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT
220 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт | CHINT
221 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT
222 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
223 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
224 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
225 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
226 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT
227 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
228 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 627.192 | 627.192 | 1 | шт | —
229 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.97667 | 100 | 5860 | 58.6 | мин | —
| Toplam РПВ (B18) | [5 empty] | 27393.592 |  |  |  | 20906.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B18
230 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 24 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT
231 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (ВА47-60 63/32А yerine, ana giriş) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт | CHINT
232 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (C25А) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT
233 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT
234 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт | CHINT
235 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | шт | CHINT
236 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
237 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
238 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT
239 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
240 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
241 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2520 | 28 | шт | UNIT
242 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
243 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1175.736 | 1175.736 | 1 | шт | —
244 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.2467 | 100 | 7480 | 74.8 | мин | —
| Toplam ГРЩ (B19) | [5 empty] | 47846.936 |  |  |  | 39191.2
| РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B18
245 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT
246 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
247 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT
248 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | шт | CHINT
249 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
250 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
251 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
252 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
253 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт | UNIT
254 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
255 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 604.386 | 604.386 | 1 | шт | —
256 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.91 | 100 | 5460 | 54.6 | мин | —
| Toplam РПВ (B19) | [5 empty] | 26210.586 |  |  |  | 20146.2
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B18
257 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT
258 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
259 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.45 | 100 | 20700 | 207 | мин | —
| Toplam Я1 (B19) | [5 empty] | 42619.842 |  |  |  | 21281.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B19
260 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | korpus | 250200067_ | shmp 1200 | 24723 | 24723 | 24723 | 1 | шт | EKT
261 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | TMŞ | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (ВА88-35 250/200А yerine, ana giriş) | 34800 | 20880 | 20880 | 1 | шт | CHINT
262 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | blok | 946972 | Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM-320(250) AC230V | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT
263 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 816143 | Авт. выкл. NXB-125 3P 125A 10кА х-ка C (C125А) | 11788 | 7072.8 | 7072.8 | 1 | шт | CHINT
264 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт | CHINT
265 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | шт | CHINT
266 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт | CHINT
267 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | шт | CHINT
268 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт | CHINT
269 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
270 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
271 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT
272 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
273 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
274 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 3060 | 34 | шт | UNIT
275 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
276 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2808.804 | 2808.804 | 1 | шт | —
277 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 9.9333 | 100 | 59600 | 596 | мин | —
| Toplam ГРЩ (B25) | [5 empty] | 156035.604 |  |  |  | 93626.8
| РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. |  |  | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B19
278 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | korpus | 250200145_ | shrn 1000 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
279 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/32А yerine, ana giriş) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт | CHINT
280 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | шт | CHINT
281 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 10591.2 | 3 | шт | CHINT
282 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | шт | CHINT
283 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT
284 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 30624 | 10 | шт | CHINT
285 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
286 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт | IEK
287 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT
288 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 924 | 2 | шт | UNIT
289 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 1094 | 2 | шт | UNIT
290 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 4860 | 54 | шт | UNIT
291 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
292 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2797.398 | 2797.398 | 1 | шт | —
293 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 14.1333 | 100 | 84800 | 848 | мин | —
| Toplam РПавр (B25) | [5 empty] | 180843.998 |  |  |  | 93246.6
| РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. |  |  | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
294 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | korpus | 250200145_ | ЩРН- 36 (540x310x120) EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
295 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/20А yerine, ana giriş) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
296 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT
297 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | шт | CHINT
298 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
299 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
300 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
301 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
302 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1260 | 14 | шт | UNIT
303 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
304 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1058.4 | 1058.4 | 1 | шт | —
305 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.45 | 100 | 32700 | 327 | мин | —
| Toplam РП (B25) | [5 empty] | 69038.4 |  |  |  | 35280
| РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. |  |  | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
306 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | korpus | 251000349_ | ЩРН- 48 (660x310x120) EKT | 11520 | 11520 | 11520 | 1 | шт | EKT
307 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/40А yerine, ana giriş) | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | шт | CHINT
308 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 7060.8 | 2 | шт | CHINT
309 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT
310 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 30624 | 10 | шт | CHINT
311 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
312 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
313 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
314 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
315 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT
316 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
317 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1784.046 | 1784.046 | 1 | шт | —
318 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 7.8167 | 100 | 46900 | 469 | мин | —
| Toplam РПл (B25) | [5 empty] | 108152.246 |  |  |  | 59468.2
| РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
319 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | ЩРН- 24 (395x310x120) GENERICA | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
320 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/20А yerine, ana giriş) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
321 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | шт | CHINT
322 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | 4 | шт | CHINT
323 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
324 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
325 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
326 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
327 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1080 | 12 | шт | UNIT
328 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
329 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 844.254 | 844.254 | 1 | шт | —
330 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4.2667 | 100 | 25600 | 256 | мин | —
| Toplam РПкух (B25) | [5 empty] | 54586.054 |  |  |  | 28141.8
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
331 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT
332 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/20А yerine, ana giriş) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
333 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | шт | CHINT
334 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
335 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
336 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT
337 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
338 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
339 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT
340 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
341 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 666.846 | 666.846 | 1 | шт | —
342 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.1167 | 100 | 30700 | 307 | мин | —
| Toplam РПВ (B25) | [5 empty] | 53595.046 |  |  |  | 22228.2
| РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. |  |  | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
343 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | korpus | 250200145_ | ЩРН- 36 (540x310x120) EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
344 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | TMŞ | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (ВА47-100 100/100А yerine, ana giriş) | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | 1 | шт | CHINT
345 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | blok | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63) AC230V | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT
346 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT
347 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 16386 | 5 | шт | CHINT
348 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C | 1434 | 860.4 | 1720.8 | 2 | шт | CHINT
349 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT
350 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
351 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
352 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT
353 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
354 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
355 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 3420 | 38 | шт | UNIT
356 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
357 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1792.8 | 1792.8 | 1 | шт | —
358 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 9.3167 | 100 | 55900 | 559 | мин | —
| Toplam РПо (B25) | [5 empty] | 117452.8 |  |  |  | 59760
| ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. |  |  | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
359 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT
360 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт | CHINT
361 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | шт | CHINT
362 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
363 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
364 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT
365 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
366 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
367 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт | UNIT
368 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
369 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 641.232 | 641.232 | 1 | шт | —
370 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.6667 | 100 | 34000 | 340 | мин | —
| Toplam ЩО (B25) | [5 empty] | 56015.632 |  |  |  | 21374.4
| ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. |  |  | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
371 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT
372 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт | CHINT
373 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | шт | CHINT
374 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
375 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
376 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
377 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
378 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1260 | 14 | шт | UNIT
379 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
380 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 467.712 | 467.712 | 1 | шт | —
381 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4.45 | 100 | 26700 | 267 | мин | —
| Toplam ЩАО (B25) | [5 empty] | 42758.112 |  |  |  | 15590.4
| Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 |  |  | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
382 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | korpus | 250200076_ | ЩМП- 1 IP54 (395х310х220) EKT | 10964 | 10964 | 10964 | 1 | шт | EKT
383 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт | CHINT
384 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Röle | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT
385 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Sinyal Lambası | 667108 | Индикатор NP8-D/4 красный AC110-230В | 4047 | 2428.2 | 2428.2 | 1 | шт | CHINT
386 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Kumanda | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT
387 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Kumanda | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT
388 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
389 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
390 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
391 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
392 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 540 | 6 | шт | UNIT
393 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
394 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 711.144 | 711.144 | 1 | шт | —
395 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.9667 | 100 | 17800 | 178 | мин | —
| Toplam ЯУ-ВД1 (B25) | [5 empty] | 42215.944 |  |  |  | 23704.8
| Ящик управления В5КМ (18А) IP54 |  |  | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
396 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | korpus | 250200076_ | ЩМП- 1 IP54 (395х310х220) EKT | 10964 | 10964 | 10964 | 1 | шт | EKT
397 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | kontaktör | 836904 | Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 7056 | 4233.6 | 4233.6 | 1 | шт | CHINT
398 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Röle | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT
399 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Sinyal Lambası | 667108 | Индикатор NP8-D/4 красный AC110-230В | 4047 | 2428.2 | 2428.2 | 1 | шт | CHINT
400 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Kumanda | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT
401 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Kumanda | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT
402 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
403 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
404 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
405 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
406 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 540 | 6 | шт | UNIT
407 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
408 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 744.3 | 744.3 | 1 | шт | —
409 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.9667 | 100 | 17800 | 178 | мин | —
| Toplam ЯУ-В5 (B25) | [5 empty] | 43354.3 |  |  |  | 24810
| ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 |  |  | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
410 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 | korpus | 251000235_ | АВР 32 А (ЩАП-33 muadili) | 88330 | 88330 | 88330 | 1 | шт | EKT
411 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2649.9 | 2649.9 | 1 | шт | —
412 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0 | 100 | 0 | 0 | мин | —
| Toplam ЩАП (B25) | [5 empty] | 90979.9 |  |  |  | 88330
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
413 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | korpus | 251000349_ | ЩРН- 48 (660x310x120) EKT | 11520 | 11520 | 11520 | 1 | шт | EKT
414 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | TMŞ | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (ВА88-33 125/80А yerine, ana giriş) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | шт | CHINT
415 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | blok | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63) AC230V | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT
416 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
417 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 19663.2 | 6 | шт | CHINT
418 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | шт | CHINT
419 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | DİF | 539865 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип AC, 6kA (АД14-4Р/32А yerine) | 8934 | 5360.4 | 5360.4 | 1 | шт | CHINT
420 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт | CHINT
421 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT
422 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт | IEK
423 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT
424 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT
425 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 924 | 2 | шт | UNIT
426 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 1094 | 2 | шт | UNIT
427 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 4320 | 48 | шт | UNIT
428 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
429 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2541.738 | 2541.738 | 1 | шт | —
430 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 12.75 | 100 | 76500 | 765 | мин | —
| Toplam ГРЩ (B26) | [5 empty] | 163766.338 |  |  |  | 84724.6
| РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
431 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT
432 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/25А yerine, ana giriş) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT
433 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT
434 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
435 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | шт | CHINT
436 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
437 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
438 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
439 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
440 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт | UNIT
441 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
442 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 698.454 | 698.454 | 1 | шт | —
443 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4.7333 | 100 | 28400 | 284 | мин | —
| Toplam РПВ (B26) | [5 empty] | 52380.254 |  |  |  | 23281.8
| ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 |  |  | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
444 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | korpus | 251000005_ | АВР 25 А (ЩАП-23 muadili) | 88060 | 88060 | 88060 | 1 | шт | EKT
445 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2641.8 | 2641.8 | 1 | шт | —
446 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0 | 100 | 0 | 0 | мин | —
| Toplam ЩАП (B26) | [5 empty] | 90701.8 |  |  |  | 88060
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
447 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT
448 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
449 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.38333 | 100 | 2300 | 23 | мин | —
| Toplam Я1 (B26) | [5 empty] | 24219.842 |  |  |  | 21281.4
| Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) |  |  | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
450 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | korpus | 280300588_ | ЩРН- 24 (395x310x120) GENERICA | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
451 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | шт | CHINT
452 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 9167.4 | 11 | шт | CHINT
453 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
454 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
455 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT
456 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 924 | 2 | шт | UNIT
457 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 1094 | 2 | шт | UNIT
458 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 3600 | 40 | шт | UNIT
459 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
460 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1102.062 | 1102.062 | 1 | шт | —
461 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 8.7167 | 100 | 52300 | 523 | мин | —
| Toplam Щ (B27) | [5 empty] | 90137.462 |  |  |  | 36735.4
| ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 |  |  | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
462 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | korpus | 251000005_ | АВР 25 А (ЩАП-23 muadili) | 88060 | 88060 | 88060 | 1 | шт | EKT
463 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2641.8 | 2641.8 | 1 | шт | —
464 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0 | 100 | 0 | 0 | мин | —
| Toplam ЩАП (B27) | [5 empty] | 90701.8 |  |  |  | 88060
| Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 |  |  | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
465 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | korpus | 250200076_ | ЩМП- 1 IP54 (395х310х220) EKT | 10964 | 10964 | 10964 | 1 | шт | EKT
466 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт | CHINT
467 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Röle | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT
468 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Kumanda | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 1101.6 | 1 | шт | CHINT
469 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Kumanda | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT
470 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Kumanda | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT
471 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Sinyal Lambası | 667108 | Индикатор NP8-D/4 красный AC110-230В | 4047 | 2428.2 | 2428.2 | 1 | шт | CHINT
472 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
473 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
474 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
475 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
476 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 540 | 6 | шт | UNIT
477 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
478 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 744.192 | 744.192 | 1 | шт | —
479 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.9667 | 100 | 17800 | 178 | мин | —
| Toplam Я5111К (B27) | [5 empty] | 43350.592 |  |  |  | 24806.4
| РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
480 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | ЩРН- 24 (395x310x120) GENERICA | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
481 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (ВА47-29-3Р 63/32А yerine, ana giriş) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт | CHINT
482 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT
483 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | шт | CHINT
484 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT
485 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT
486 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт | CHINT
487 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
488 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
489 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT
490 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
491 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
492 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | UNIT
493 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
494 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1310.706 | 1310.706 | 1 | шт | —
495 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 6.85 | 100 | 41100 | 411 | мин | —
| Toplam РП (B28) | [5 empty] | 86100.906 |  |  |  | 43690.2
| РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
496 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT
497 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (ВА47-29-3Р 63/20А yerine, ana giriş) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
498 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT
499 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT
500 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
501 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
502 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
503 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
504 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1260 | 14 | шт | UNIT
505 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
506 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 561.24 | 561.24 | 1 | шт | —
507 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.7333 | 100 | 22400 | 224 | мин | —
| Toplam РПо (B28) | [5 empty] | 41669.24 |  |  |  | 18708
| Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. |  |  | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
508 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | korpus | 280300588_ | ЩРН- 24 (395x310x120) GENERICA | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT
509 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | rubilnik | 193185 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A | 4334 | 2600.4 | 2600.4 | 1 | шт | CHINT
510 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | шт | CHINT
511 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT
512 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT
513 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT
514 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK
515 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT
516 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT
517 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT
518 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT
519 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 758.43 | 758.43 | 1 | шт | —
520 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.75 | 100 | 34500 | 345 | мин | —
| Toplam ЩР (B29-1) | [5 empty] | 60539.43 |  |  |  | 25281
| Щит АВР 380В 50А навесной |  |  | Щит АВР 380В 50А навесной |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
521 | Щит АВР 380В 50А навесной | korpus | 251000236_ | АВР 50 А | 117690 | 117690 | 117690 | 1 | шт | EKT
522 | Щит АВР 380В 50А навесной | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 3530.7 | 3530.7 | 1 | шт | —
523 | Щит АВР 380В 50А навесной | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0 | 100 | 0 | 0 | мин | —
| Toplam ЩАВР (B29-1) | [5 empty] | 121220.7 |  |  |  | 117690
|  |  |  | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) |  |  |  | 0 | — | —
524 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B25] ПП3-160/Н2 IP54 — Пакетный переключатель 380В 200А — проектное кол-во: 1 шт |  |  |  | 0 | шт | —
525 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B26] ПП3-160/Н2 IP54 — Пакетный переключатель 380В 100А — проектное кол-во: 1 шт |  |  |  | 0 | шт | —
526 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B28] ПП2-63/Н3 IP30 — Пакетный переключатель 380В 63А — проектное кол-во: 1 шт |  |  |  | 0 | шт | —
527 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B01-B03/B08/B11/B14/B16/B18/B19/B25/B26/B27/B29-1] ЯТП-0,25-220/36В 250ВА — Ящик с понижающим трансформатором — проектное кол-во: 13 шт |  |  |  | 0 | шт | —
528 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B01-B03/B08/B11/B12/B14/B16/B18/B19] ИБП RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9-E 1000ВА/700Вт — проектное кол-во: 8 компл. |  |  |  | 0 | шт | —
529 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B29-1] Щит управления тремя насосами (пожарные) — проектное кол-во: 1 компл. |  |  |  | 0 | шт | —
530 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B29-1] Щит управления тремя насосами (дренажный) — проектное кол-во: 1 компл. |  |  |  | 0 | шт | —
531 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B27] ДТКБ-48 — Датчик температуры камерный -30…0 °C — проектное кол-во: 1 шт |  |  |  | 0 | шт | —
532 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B27] КСО 10кВ (6 камер, Schneider) + ТМГ-1000/10 У1 ×2 + PrismaSet P (20 панелей) + УКМ-0,4-150кВАр ×2 — проектное кол-во: 1 компл. |  |  |  | 0 | шт | —
533 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B27] Изолятор ИО-1-2,5У3 (30 шт) / СН-6У2 (8 шт) — проектное кол-во: 38 шт |  |  |  | 0 | шт | —
534 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [Tüm binalar] Светильники (LZ OPL ECO LED, STAR NBT LED18, PRS/S, RKL, CD LED-18, ANTARES) — проектное кол-во: 0 компл. |  |  |  | 0 | шт | —
535 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [Tüm binalar] Розетки, выключатели, переключатели, коробки ответвительные и установочные — проектное кол-во: 0 шт |  |  |  | 0 | шт | —
536 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [Tüm binalar] Кабель ВВГнг-LS / КГ / ПВ3 / РС485, трубы ПВХ и Твг, лоток проволочный — проектное кол-во: 0 м |  |  |  | 0 | м | —
537 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B26] Силовые разъемы 3Р+РЕ+N 32А IP44 / 2Р+РЕ 16А IP44 — проектное кол-во: 2 шт |  |  |  | 0 | шт | —
538 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B25] Пластмассовая коробка с медной заземляющей шиной на 8 присоединений (ГЗШ) — проектное кол-во: 1 шт |  |  |  | 0 | шт | —

## СВОД
СВОД ПО ЩИТАМ — 260727 HAYAT GROUP KG / KARAKOL KOS 12 000 м3/сутки — CHINT
№ | Объект | Обозн. | Наименование щита | Кол-во компл. | Цена за 1 компл., KZT | Сумма, KZT
1 | B01-B02-B03 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 80601.692 | 80601.692
2 | B01-B02-B03 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 48231.784 | 48231.784
3 | B01-B02-B03 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 42619.842 | 42619.842
4 | B08 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 54842.754 | 54842.754
5 | B08 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | 1 | 87646.652 | 87646.652
6 | B08 | ЯУ | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | 8 | 36875.944 | 295007.552
7 | B08 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 42619.842 | 42619.842
8 | B11 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | 1 | 46318.622 | 46318.622
9 | B11 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 30244.488 | 30244.488
10 | B11 | ЯУ-В1 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | 1 | 14531.652 | 14531.652
11 | B11 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 2 | 42619.842 | 85239.684
12 | B12 | РП | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | 1 | 48949.726 | 48949.726
13 | B14 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | 1 | 50800.682 | 50800.682
14 | B14 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 22867.276 | 22867.276
15 | B14 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 42619.842 | 42619.842
16 | B16 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 63498.66 | 63498.66
17 | B16 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | 1 | 46543.904 | 46543.904
18 | B16 | ЯУ-В1 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | 1 | 42215.944 | 42215.944
19 | B16 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 42619.842 | 42619.842
20 | B18 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | 1 | 41620.636 | 41620.636
21 | B18 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 27393.592 | 27393.592
22 | B19 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | 1 | 47846.936 | 47846.936
23 | B19 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | 1 | 26210.586 | 26210.586
24 | B19 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 42619.842 | 42619.842
25 | B25 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | 1 | 156035.604 | 156035.604
26 | B25 | РПавр | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | 1 | 180843.998 | 180843.998
27 | B25 | РП | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | 1 | 69038.4 | 69038.4
28 | B25 | РПл | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | 1 | 108152.246 | 108152.246
29 | B25 | РПкух | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 54586.054 | 54586.054
30 | B25 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 53595.046 | 53595.046
31 | B25 | РПо | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | 1 | 117452.8 | 117452.8
32 | B25 | ЩО | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 56015.632 | 56015.632
33 | B25 | ЩАО | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 42758.112 | 42758.112
34 | B25 | ЯУ-ВД1 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | 1 | 42215.944 | 42215.944
35 | B25 | ЯУ-В5 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | 1 | 43354.3 | 43354.3
36 | B25 | ЩАП | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 | 1 | 90979.9 | 90979.9
37 | B26 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | 1 | 163766.338 | 163766.338
38 | B26 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | 1 | 52380.254 | 52380.254
39 | B26 | ЩАП | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | 1 | 90701.8 | 90701.8
40 | B26 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 24219.842 | 24219.842
41 | B27 | Щ | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | 1 | 90137.462 | 90137.462
42 | B27 | ЩАП | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | 1 | 90701.8 | 90701.8
43 | B27 | Я5111К | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | 1 | 43350.592 | 43350.592
44 | B28 | РП | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 86100.906 | 86100.906
45 | B28 | РПо | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 41669.24 | 41669.24
46 | B29-1 | ЩР | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | 1 | 60539.43 | 60539.43
47 | B29-1 | ЩАВР | Щит АВР 380В 50А навесной | 1 | 121220.7 | 121220.7
|  |  | ИТОГО |  |  | 3253528.432

## Kurallar
YSF HICH — 260727 HAYAT GROUP KG / KARAKOL KOS 12 000 m3/gün — CHINT BOM
Kurallar, katsayılar ve normlar — SARI hücreler düzenlenebilir
KATSAYILAR
CHINT net katsayısı (liste × K) |  | 0.6 | Liste fiyatı 13.06.2026 KZT
EKT / IEK / UNIT / GENERICA katsayısı |  | 1 | Liste fiyatı 17.06.2025 KZT
İşçilik birim fiyat (KZT / dakika) |  | 100 | Sütun I = DAKİKA, F = saat
Montaj malzemesi oranı (pano malzeme ara toplamı × K) |  | 0.03 | kablo, numaralandırma, kablo pabucu, vida vb.
İşçilik test/etiketleme/kontrol çarpanı |  | 1.15 | norm toplamına uygulanır
İŞÇİLİK ZAMAN NORMLARI (dakika / adet)
OTO 1P |  | 5
OTO 3P (NXB-63) |  | 9
OTO 3P (NXB-125) |  | 9
DİF 1P+N |  | 7
DİF 3P+N |  | 10
TMŞ (MCCB ≤250A) |  | 30
Modüler ayırıcı / rubilnik |  | 30
Kontaktör |  | 15
Termik röle / röle |  | 8
Yardımcı blok / bobin (SHT) |  | 5
Klemens (adet) |  | 2
Tarak bara (adet) |  | 5
DIN ray (m) |  | 2
Kablo kanalı (m) |  | 5
Korpus hazırlık — küçük ≤24 mod |  | 5
Korpus hazırlık — orta ≤54 mod |  | 5
Korpus hazırlık — büyük / ЩМП-4 |  | 40
Kumanda-sinyal elemanı |  | 10
FİYAT LİSTESİ GÜNCELLİK KONTROLÜ (BOM tarihi 27.07.2026)
Marka | Liste tarihi | Yaş | Durum
CHINT | 13.06.2026 | ~1,5 ay | GÜNCEL ✓ — fiyatlandırmada kullanıldı
САЙМАН | 2026 | güncel | GÜNCEL ✓ — bu projede kullanılmadı
EKT / IEK / UNIT / GENERICA | 17.06.2025 | ~13 ay | ⚠ UYARI — 12 ayı geçti, korpus/klemens/kanal fiyatları teyit edilmeli
Teksan | 14.04.2025 | ~15 ay | ⚠ UYARI — kullanılmadı
ABB | Kasım 2025 | ~9 ay | GÜNCEL ✓ — bu projede kullanılmadı
Schneider | Temmuz 2025 | ~12 ay | ⚠ SINIRDA — kullanılmadı
CNC | 04.02.2025 | ~18 ay | ⛔ KRİTİK — fiyatlandırmada kullanılamaz
Klemsan | Kasım 2022 | ~45 ay | ⛔ YASAK — sadece ürün kodu
ONKA | Temmuz 2022 | ~49 ay | ⛔ YASAK — sadece ürün kodu
EKF | 22.02.2022 | ~53 ay | ⛔ YASAK — sadece ürün kodu
TASARIM NOTLARI / MUADİL SEÇİMLERİ VE RİSKLER
Kaynak: her binanın "Спецификация оборудования" sayfası birincil kaynak; şemalar (tek hat) ile karşılaştırıldı. B12 ve B29-1 için şema yok — birleşik liste (santral_karakol_catismayanlar.pdf) kullanıldı.
IEK ВА47-29 / ВА47-63 / ВА47-100 → CHINT NXB-63 (6kA) ve NXB-125 (10kA) serisi ile karşılandı.
IEK ВА88-32 / ВА88-33 / ВА88-35 → CHINT NXM-125S / NXM-250S kompakt şalter ile karşılandı.
РН-47 / РН-60 / РН-125/160 / РН-250/200 (bağımsız açtırma bobini) → NXB-63 için SHT-X1 AC230/400V; NXM-125(63) için SHT-M1 AC230V; NXM-250/320 için SHT-M3 AC230V.
ÖNEMLİ: CHINT NXB-125 serisi için AC230V bağımsız açtırma bobini stokta YOK (sadece SHT-X3 DC/AC24-48V). Bobin gereken yerlerde modüler NXB-125 yerine NXM-125S kompakt şalter seçildi.
IEK АД12-2Р/16А 30mA → CHINT NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA tip AC 6kA (art. 515380). IEK АД14-4Р/32А 30mA → NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA tip AC (art. 539865).
КМИ-10910 / КМИ-10960 9А → NXC-09 9A 220V 1НО+1НЗ. КМИ-11860 18А → NXC-18 18A 220V. ПМ12-010 (Я5111К) → NXC-09.
РТИ1307 1,6-2,5А → NXR-25 1.6-2.5A; РТИ1308 2,5-4,0А → NXR-25 2.5-4A; РТИ1310 4-6А → NXR-25 4-6A; РТТ-5 → NXR-25 7-10A.
ЯВЗ-31-1 IP54 (ящик силовой 100А) → CHINT NF2-100/3BO IP65 kapalı tip yük ayırıcı ile karşılandı — MÜŞTERİ ONAYI GEREKİR (sigortalı tip değil).
ЩАП-23 / ЩАП-33 (25А ve 32А АВР) ve B29-1 ЩАВР 50А → EKT hazır АВР ünitesi fiyatlandı. CHINT muadili istenirse NH40-…/3CS + kontrol devresi ile ayrıca teklif edilmeli.
ПП3-160/Н2 ve ПП2-63/Н3 paket şalterleri CHINT/EKT listesinde yok — KONTROL bloğunda Qty=0 ile listelendi.
ЯТП-0,25 220/36В 250ВА, ИБП RAPAN-UPS 1000, aydınlatma armatürleri, priz/anahtar/buat, ДТКБ-48, "Щит управления тремя насосами" ve B27 OG ekipmanı (КСО, ТМГ-1000, PrismaSet, УКМ) pano imalat kapsamı DIŞINDA — KONTROL bloğunda Qty=0.
Korpus: EKT ЩРН (metal, sıvaüstü) serisi ЩРн-…з-1 karşılığı olarak seçildi. CHINT NEX plastik korpuslar pano gövdesi olarak KABUL EDİLMEZ.
⚠ IP54 talebi olan panolar (B19 ГРЩ/РПВ, B26 ГРЩ/РПВ) için seçilen EKT ЩРН korpus IP31’dir — IP54 gövde teyit edilmeli (ЩМП IP54 veya özel gövde).
⚠ B25 РПавр: modül hesabı 54 modül çıkıyor, projede 36 modül yazılı. Korpus ЩРН-54/60 önerilir.
⚠ B01-B02-B03 РПВ: projede ЩРн-18з-1 yazılı, hesap 19 modül → ЩРН-24 seçildi.
⚠ B12 РП: projede 12 modül yazılı, hesap 18 modül → ЩРН-18 seçildi.
⚠ B29-1 ЩР: birleşik listede vvodnoy aparat belirtilmemiş — NXHB-125 3P 100A yük ayırıcı öngörüldü, TEYİT EDİLECEK.
⚠ Aydınlatma panolarında (B25 ЩО/ЩАО) proje B karakteristik istiyor; CHINT NXB-63 B karakteristikte 3P 20A ve 1P 10A stok yok/az → C karakteristik seçildi.
⚠ Stok riski: NXB-63 3P 16A char D (-4), NXM-63S/3P 16A (-59), NXBLE-63YH 3P+N C40 (0) — sipariş öncesi stok teyidi.
Kablo (ВВГнг-LS, КГ, ПВ3), boru (Труба ПВХ/Твг) ve kablo kanalı (saha) bu BOM kapsamında değildir — Harmony kablo listesinden ayrıca fiyatlandırılır.