## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена прайс KZT / час | Цена нетто KZT | Сумма KZT | Кол-во | Ед.изм. | Завод | malz | мал груп | source | ISC_ANAHTAR | İşçilik dk | EL ÇARPANI
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B01, B02, B03
1 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | shrn 500 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_L | 40
2 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | mccb | 131363 | 3*125 | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | TMS_250 | 30
3 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 131362 | 3*100 | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | TMS_250 | 30
4 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | blok | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63) AC230V | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
5 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 18
6 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 30
7 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
8 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
9 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
10 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
11 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
12 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2340 | 26 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 52
13 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
14 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1625.292 | 1625.292 | 1 | шт | —
15 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4.3833 | 100 | 26300 | 263 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ГРЩ (B01-B02-B03) | [5 empty] | 82101.692 |  |  |  | 54176.4
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B01, B02, B03
16 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | shrn 24 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
17 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 131362 | 3*100 | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | TMS_250 | 30
18 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 27
19 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 25
20 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
21 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
22 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
23 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
24 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2520 | 28 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 56
25 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
26 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1158.984 | 1158.984 | 1 | шт | —
27 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.55 | 100 | 9300 | 93 | мин | — | [5 empty] | 0.5
| Toplam РПВ (B01-B02-B03) | [5 empty] | 49091.784 |  |  |  | 38632.8
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B01, B02, B03
28 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | RUBILNIK | 30
29 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
30 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.25 | 100 | 31500 | 315 | мин | — | [5 empty] | 9
| Toplam Я1 (B01-B02-B03) | [5 empty] | 53419.842 |  |  |  | 21281.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B08
31 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | shrn36 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_M | 5
32 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (ВА47-100 100/80А yerine, ana giriş) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_125 | 9
33 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | oto | 844302 | 3*50 | 19295 | 11577 | 11577 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | TMS_250 | 30
34 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | blok | 946996 | nxb63 | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
35 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
36 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
37 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 25
38 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
39 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
40 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
41 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
42 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2160 | 24 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 48
43 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
44 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1350.954 | 1350.954 | 1 | шт | —
45 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.61 | 100 | 3660 | 36.6 | мин | — | [5 empty] | 0.2
| Toplam ГРЩ (B08) | [5 empty] | 50042.754 |  |  |  | 45031.8
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B08
46 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | korpus | 251000349_ | ЩРН- 48 (660x310x120) EKT | 11520 | 11520 | 11520 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_M | 5
47 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 36049.2 | 11 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 99
48 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 25
49 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 4
50 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 10
51 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
52 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 924 | 2 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 4
53 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 1094 | 2 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 4
54 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 5400 | 60 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 120
55 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
56 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2118.252 | 2118.252 | 1 | шт | —
57 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.09 | 100 | 6540 | 65.4 | мин | — | [5 empty] | 0.2
| Toplam РПВ (B08) | [5 empty] | 79266.652 |  |  |  | 70608.4
| Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 |  |  | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 |  |  |  | 8 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B08
58 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | korpus | 250200076_ | ЩМП- 1 IP54 (395х310х220) EKT | 10964 | 10964 | 10964 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_L | 40
59 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KONTAKTOR | 15
60 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Röle | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | ROLE | 8
61 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Sinyal Lambası | 667108 | Индикатор NP8-D/4 красный AC110-230В | 4047 | 2428.2 | 2428.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
62 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Kumanda | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
63 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Kumanda | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
64 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
65 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
66 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
67 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
68 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 540 | 6 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 12
69 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
70 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 711.144 | 711.144 | 1 | шт | —
71 | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.6683 | 100 | 10010 | 100.1 | мин | — | [5 empty] | 0.7
| Toplam ЯУ (B08) | [5 empty] | 34425.944 |  |  |  | 23704.8
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B08
72 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | RUBILNIK | 30
73 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
74 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.25 | 100 | 31500 | 315 | мин | — | [5 empty] | 9
| Toplam Я1 (B08) | [5 empty] | 53419.842 |  |  |  | 21281.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B11
75 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 24 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
76 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (ВА47-63 63/50А yerine, ana giriş) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
77 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | oto | 844301 | 3*40 | 20174 | 12104.4 | 12104.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | TMS_250 | 30
78 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | blok | 946996 | nxb63 | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
79 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
80 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 20
81 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
82 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
83 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
84 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
85 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 44
86 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
87 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1131.222 | 1131.222 | 1 | шт | —
88 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.54 | 100 | 3240 | 32.4 | мин | — | [5 empty] | 0.2
| Toplam ГРЩ (B11) | [5 empty] | 42078.622 |  |  |  | 37707.4
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B11
89 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | shrn 24 | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
90 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
91 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
92 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 20
93 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
94 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
95 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
96 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
97 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 44
98 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
99 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 624.888 | 624.888 | 1 | шт | —
100 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.61 | 100 | 3660 | 36.6 | мин | — | [5 empty] | 0.3
| Toplam РПВ (B11) | [5 empty] | 25114.488 |  |  |  | 20829.6
| Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 |  |  | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B11
101 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | korpus | 496403 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 1.6-2.5A AC230В IP55 (R) | 23514 | 14108.4 | 14108.4 | 1 | шт | chint |  |  |  | KORPUS_L | 40
113 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 423.252 | 423.252 | 1 | шт | —
114 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0 | 100 | 0 | 0 | мин | — | [5 empty] | 0
| Toplam ЯУ-В1 (B11) | [5 empty] | 14531.652 |  |  |  | 14108.4
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 2 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B11
115 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | RUBILNIK | 30
116 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
117 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.25 | 100 | 31500 | 315 | мин | — | [5 empty] | 9
| Toplam Я1 (B11) | [5 empty] | 53419.842 |  |  |  | 21281.4
| РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B14
118 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 24 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
119 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (ВА47-63 63/20А yerine, ana giriş) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
120 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 16386 | 5 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 45
121 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
122 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
123 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
124 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
125 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
126 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 60
127 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
128 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1205.526 | 1205.526 | 1 | шт | —
129 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.54667 | 100 | 3280 | 32.8 | мин | — | [5 empty] | 0.2
| Toplam РП (B12) | [5 empty] | 44669.726 |  |  |  | 40184.2
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B14
130 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 24 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
131 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (ВА47-100 63/25А yerine, ana giriş) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
132 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (C20А) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
133 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
134 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 27
135 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 10
136 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
137 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
138 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
139 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
140 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
141 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 60
142 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
143 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1251.282 | 1251.282 | 1 | шт | —
144 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.57 | 100 | 3420 | 34.2 | мин | — | [5 empty] | 0.2
| Toplam ГРЩ (B14) | [5 empty] | 46380.682 |  |  |  | 41709.4
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B14
145 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
146 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
147 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 20
148 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
149 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
150 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
151 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
152 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1620 | 18 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 36
153 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
154 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 518.076 | 518.076 | 1 | шт | —
155 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.34 | 100 | 2040 | 20.4 | мин | — | [5 empty] | 0.2
| Toplam РПВ (B14) | [5 empty] | 19827.276 |  |  |  | 17269.2
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B14
156 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | RUBILNIK | 30
157 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
158 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.25 | 100 | 31500 | 315 | мин | — | [5 empty] | 9
| Toplam Я1 (B14) | [5 empty] | 53419.842 |  |  |  | 21281.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B16
159 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | shrn 500 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_L | 40
160 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (ВА47-100 100/100А yerine, ana giriş) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_125 | 9
161 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | TMŞ | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (C80А yerine) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | TMS_250 | 30
162 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | blok | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63) AC230V | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
163 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 18
164 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 25
165 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
166 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
167 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
168 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
169 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2160 | 24 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 48
170 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
171 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1356.66 | 1356.66 | 1 | шт | —
172 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.4867 | 100 | 8920 | 89.2 | мин | — | [5 empty] | 0.4
| Toplam ГРЩ (B16) | [5 empty] | 55498.66 |  |  |  | 45222
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B16
173 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 48 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_M | 5
174 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
175 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
176 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
177 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 30
178 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
179 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
180 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
181 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
182 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
183 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 60
184 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
185 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 907.104 | 907.104 | 1 | шт | —
186 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.12 | 100 | 6720 | 67.2 | мин | — | [5 empty] | 0.4
| Toplam РПВ (B16) | [5 empty] | 37863.904 |  |  |  | 30236.8
| Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 |  |  | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B16
187 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | korpus | 250200076_ | ЩМП- 1 IP54 (395х310х220) EKT | 10964 | 10964 | 10964 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_L | 40
188 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KONTAKTOR | 15
189 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Röle | 837114 | Тепловое реле NXR-25 4-6A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | ROLE | 8
190 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Sinyal Lambası | 667108 | Индикатор NP8-D/4 красный AC110-230В | 4047 | 2428.2 | 2428.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
191 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Kumanda | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
192 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Kumanda | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
193 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
194 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
195 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
196 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
197 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 540 | 6 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 12
198 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
199 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 711.144 | 711.144 | 1 | шт | —
200 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.3833 | 100 | 14300 | 143 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ЯУ-В1 (B16) | [5 empty] | 38715.944 |  |  |  | 23704.8
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B16
201 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | RUBILNIK | 30
202 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
203 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.25 | 100 | 31500 | 315 | мин | — | [5 empty] | 9
| Toplam Я1 (B16) | [5 empty] | 53419.842 |  |  |  | 21281.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B18
204 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 24 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
205 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (ВА47-63 63/32А yerine, ana giriş) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
206 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (C25А) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
207 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
208 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C | 1330 | 798 | 798 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 5
209 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 25
210 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
211 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
212 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
213 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
214 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
215 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2340 | 26 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 52
216 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
217 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 899.436 | 899.436 | 1 | шт | —
218 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.77 | 100 | 4620 | 46.2 | мин | — | [5 empty] | 0.3
| Toplam ГРЩ (B18) | [5 empty] | 35500.636 |  |  |  | 29981.2
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B18
219 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
220 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 18
221 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 20
222 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
223 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
224 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
225 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
226 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 44
227 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
228 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 627.192 | 627.192 | 1 | шт | —
229 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.40667 | 100 | 2440 | 24.4 | мин | — | [5 empty] | 0.2
| Toplam РПВ (B18) | [5 empty] | 23973.592 |  |  |  | 20906.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B18
230 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | korpus | 251000278_ | shrn 24 | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
231 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (ВА47-60 63/32А yerine, ana giriş) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
232 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (C25А) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
233 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
234 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 18
235 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 15
236 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
237 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
238 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
239 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
240 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
241 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2520 | 28 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 56
242 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
243 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1175.736 | 1175.736 | 1 | шт | —
244 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.54 | 100 | 3240 | 32.4 | мин | — | [5 empty] | 0.2
| Toplam ГРЩ (B19) | [5 empty] | 43606.936 |  |  |  | 39191.2
| РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B18
245 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
246 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
247 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
248 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 15
249 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
250 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
251 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
252 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
253 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 40
254 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
255 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 604.386 | 604.386 | 1 | шт | —
256 | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.37333 | 100 | 2240 | 22.4 | мин | — | [5 empty] | 0.2
| Toplam РПВ (B19) | [5 empty] | 22990.586 |  |  |  | 20146.2
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B18
257 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | RUBILNIK | 30
258 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
259 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.25 | 100 | 31500 | 315 | мин | — | [5 empty] | 9
| Toplam Я1 (B19) | [5 empty] | 53419.842 |  |  |  | 21281.4
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B19
260 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | korpus | 250200067_ | shmp 1200 | 24723 | 24723 | 24723 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_L | 40
261 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | TMŞ | 131367 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 200A 36кА (ВА88-35 250/200А yerine, ana giriş) | 34800 | 20880 | 20880 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | TMS_250 | 30
262 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | blok | 946972 | Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM-320(250) AC230V | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
263 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 816143 | Авт. выкл. NXB-125 3P 125A 10кА х-ка C (C125А) | 11788 | 7072.8 | 7072.8 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_125 | 9
264 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
265 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
266 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
267 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 18
268 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 6554.4 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 18
269 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
270 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
271 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
272 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
273 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
274 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 3060 | 34 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 68
275 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
276 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2808.804 | 2808.804 | 1 | шт | —
277 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4.5833 | 100 | 27500 | 275 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ГРЩ (B25) | [5 empty] | 123935.604 |  |  |  | 93626.8
| РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. |  |  | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT |  |  | B19
278 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | korpus | 250200145_ | shrn 1000 | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_L | 40
279 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/32А yerine, ana giriş) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
280 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 18
281 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 10591.2 | 3 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 27
282 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 13108.8 | 4 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 36
283 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 20
284 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 30624 | 10 | шт | CHINT |  |  |  | DIF_1PN | 70
285 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 4
286 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 10
287 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
288 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 924 | 2 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 4
289 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 1094 | 2 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 4
290 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 4860 | 54 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 108
291 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
292 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2797.398 | 2797.398 | 1 | шт | —
293 | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 6.95 | 100 | 41700 | 417 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam РПавр (B25) | [5 empty] | 137743.998 |  |  |  | 93246.6
| РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. |  |  | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
294 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | korpus | 250200145_ | ЩРН- 36 (540x310x120) EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_M | 5
295 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/20А yerine, ana giriş) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
296 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 10
297 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | шт | CHINT |  |  |  | DIF_1PN | 42
298 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
299 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
300 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
301 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
302 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1260 | 14 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 28
303 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
304 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1058.4 | 1058.4 | 1 | шт | —
305 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.1667 | 100 | 13000 | 130 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam РП (B25) | [5 empty] | 49338.4 |  |  |  | 35280
| РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. |  |  | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
306 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | korpus | 251000349_ | ЩРН- 48 (660x310x120) EKT | 11520 | 11520 | 11520 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_M | 5
307 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/40А yerine, ana giriş) | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
308 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 7060.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 18
309 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 10
310 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 30624 | 10 | шт | CHINT |  |  |  | DIF_1PN | 70
311 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
312 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
313 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
314 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
315 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 44
316 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
317 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1784.046 | 1784.046 | 1 | шт | —
318 | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.35 | 100 | 20100 | 201 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam РПл (B25) | [5 empty] | 81352.246 |  |  |  | 59468.2
| РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
319 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | ЩРН- 24 (395x310x120) GENERICA | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
320 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/20А yerine, ana giriş) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
321 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 5
322 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | 4 | шт | CHINT |  |  |  | DIF_1PN | 28
323 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
324 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
325 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
326 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
327 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1080 | 12 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 24
328 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
329 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 844.254 | 844.254 | 1 | шт | —
330 | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.7333 | 100 | 10400 | 104 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam РПкух (B25) | [5 empty] | 39386.054 |  |  |  | 28141.8
| РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
331 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
332 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/20А yerine, ana giriş) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
333 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 30
334 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
335 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
336 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
337 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
338 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
339 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 44
340 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
341 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 666.846 | 666.846 | 1 | шт | —
342 | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.15 | 100 | 12900 | 129 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam РПВ (B25) | [5 empty] | 35795.046 |  |  |  | 22228.2
| РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. |  |  | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
343 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | korpus | 250200145_ | ЩРН- 36 (540x310x120) EKT | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_M | 5
344 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | TMŞ | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (ВА47-100 100/100А yerine, ana giriş) | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | TMS_250 | 30
345 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | blok | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63) AC230V | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
346 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
347 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 16386 | 5 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 45
348 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814015 | Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C | 1434 | 860.4 | 1720.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 10
349 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 10
350 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
351 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
352 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
353 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
354 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
355 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 3420 | 38 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 76
356 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
357 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1792.8 | 1792.8 | 1 | шт | —
358 | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 4.1 | 100 | 24600 | 246 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam РПо (B25) | [5 empty] | 86152.8 |  |  |  | 59760
| ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. |  |  | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
359 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
360 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | RUBILNIK | 30
361 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 35
362 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
363 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
364 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
365 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
366 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
367 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 40
368 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
369 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 641.232 | 641.232 | 1 | шт | —
370 | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.5667 | 100 | 15400 | 154 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ЩО (B25) | [5 empty] | 37415.632 |  |  |  | 21374.4
| ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. |  |  | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
371 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
372 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | RUBILNIK | 30
373 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C | 1362 | 817.2 | 3268.8 | 4 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 20
374 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
375 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
376 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
377 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
378 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1260 | 14 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 28
379 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
380 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 467.712 | 467.712 | 1 | шт | —
381 | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.95 | 100 | 11700 | 117 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ЩАО (B25) | [5 empty] | 27758.112 |  |  |  | 15590.4
| Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 |  |  | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
382 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | korpus | 250200076_ | ЩМП- 1 IP54 (395х310х220) EKT | 10964 | 10964 | 10964 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_L | 40
383 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KONTAKTOR | 15
384 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Röle | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | ROLE | 8
385 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Sinyal Lambası | 667108 | Индикатор NP8-D/4 красный AC110-230В | 4047 | 2428.2 | 2428.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
386 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Kumanda | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
387 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Kumanda | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
388 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
389 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
390 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
391 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
392 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 540 | 6 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 12
393 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
394 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 711.144 | 711.144 | 1 | шт | —
395 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.3833 | 100 | 14300 | 143 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ЯУ-ВД1 (B25) | [5 empty] | 38715.944 |  |  |  | 23704.8
| Ящик управления В5КМ (18А) IP54 |  |  | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
396 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | korpus | 250200076_ | ЩМП- 1 IP54 (395х310х220) EKT | 10964 | 10964 | 10964 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_L | 40
397 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | kontaktör | 836904 | Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 7056 | 4233.6 | 4233.6 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KONTAKTOR | 15
398 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Röle | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | ROLE | 8
399 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Sinyal Lambası | 667108 | Индикатор NP8-D/4 красный AC110-230В | 4047 | 2428.2 | 2428.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
400 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Kumanda | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
401 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Kumanda | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
402 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
403 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
404 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
405 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
406 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 540 | 6 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 12
407 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
408 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 744.3 | 744.3 | 1 | шт | —
409 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.3833 | 100 | 14300 | 143 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ЯУ-В5 (B25) | [5 empty] | 39854.3 |  |  |  | 24810
| ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 |  |  | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
410 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 | korpus | 251000235_ | АВР 32 А (ЩАП-33 muadili) | 88330 | 88330 | 88330 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_M | 5
411 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2649.9 | 2649.9 | 1 | шт | —
412 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.1 | 100 | 600 | 6 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ЩАП (B25) | [5 empty] | 91579.9 |  |  |  | 88330
| ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. |  |  | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
413 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | korpus | 251000349_ | ЩРН- 48 (660x310x120) EKT | 11520 | 11520 | 11520 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_M | 5
414 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | TMŞ | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (ВА88-33 125/80А yerine, ana giriş) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | TMS_250 | 30
415 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | blok | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63) AC230V | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
416 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
417 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 19663.2 | 6 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 54
418 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 35
419 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | DİF | 539865 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип AC, 6kA (АД14-4Р/32А yerine) | 8934 | 5360.4 | 5360.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIF_3PN | 10
420 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIF_1PN | 7
421 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 4
422 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 2188 | 2 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 10
423 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
424 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
425 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 924 | 2 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 4
426 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 1094 | 2 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 4
427 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 4320 | 48 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 96
428 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
429 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2541.738 | 2541.738 | 1 | шт | —
430 | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 5.5833 | 100 | 33500 | 335 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ГРЩ (B26) | [5 empty] | 120766.338 |  |  |  | 84724.6
| РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. |  |  | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
431 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
432 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (ВА47-29 63/25А yerine, ana giriş) | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
433 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
434 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
435 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 15
436 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
437 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
438 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
439 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
440 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 40
441 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
442 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 698.454 | 698.454 | 1 | шт | —
443 | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.95 | 100 | 11700 | 117 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam РПВ (B26) | [5 empty] | 35680.254 |  |  |  | 23281.8
| ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 |  |  | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
444 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | korpus | 251000005_ | АВР 25 А (ЩАП-23 muadili) | 88060 | 88060 | 88060 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_M | 5
445 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2641.8 | 2641.8 | 1 | шт | —
446 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.1 | 100 | 600 | 6 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ЩАП (B26) | [5 empty] | 91301.8 |  |  |  | 88060
| Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
447 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | rubilnik | 324165 | Выключатель-разъединитель NF2-100/3BO в пластиковом коробе IP65 | 35469 | 21281.4 | 21281.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | RUBILNIK | 30
448 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 638.442 | 638.442 | 1 | шт | —
449 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.58333 | 100 | 3500 | 35 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam Я1 (B26) | [5 empty] | 25419.842 |  |  |  | 21281.4
| Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) |  |  | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
450 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | korpus | 280300588_ | ЩРН- 24 (395x310x120) GENERICA | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
451 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 9831.6 | 3 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 27
452 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 9167.4 | 11 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 55
453 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
454 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
455 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 2679 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
456 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 924 | 2 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 4
457 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 1094 | 2 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 4
458 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 3600 | 40 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 80
459 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
460 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1102.062 | 1102.062 | 1 | шт | —
461 | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.7333 | 100 | 22400 | 224 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam Щ (B27) | [5 empty] | 60237.462 |  |  |  | 36735.4
| ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 |  |  | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
462 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | korpus | 251000005_ | АВР 25 А (ЩАП-23 muadili) | 88060 | 88060 | 88060 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_M | 5
463 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 2641.8 | 2641.8 | 1 | шт | —
464 | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.1 | 100 | 600 | 6 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ЩАП (B27) | [5 empty] | 91301.8 |  |  |  | 88060
| Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 |  |  | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
465 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | korpus | 250200076_ | ЩМП- 1 IP54 (395х310х220) EKT | 10964 | 10964 | 10964 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_L | 40
466 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | kontaktör | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KONTAKTOR | 15
467 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Röle | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | ROLE | 8
468 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Kumanda | 574849 | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1836 | 1101.6 | 1101.6 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
469 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Kumanda | 574816 | Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
470 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Kumanda | 574817 | Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 | 689 | 413.4 | 413.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
471 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Sinyal Lambası | 667108 | Индикатор NP8-D/4 красный AC110-230В | 4047 | 2428.2 | 2428.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | KUMANDA | 10
472 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
473 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
474 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
475 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
476 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 540 | 6 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 12
477 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
478 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 744.192 | 744.192 | 1 | шт | —
479 | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.5667 | 100 | 15400 | 154 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam Я5111К (B27) | [5 empty] | 40950.592 |  |  |  | 24806.4
| РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
480 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | korpus | 280300588_ | ЩРН- 24 (395x310x120) GENERICA | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
481 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (ВА47-29-3Р 63/32А yerine, ana giriş) | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
482 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
483 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 6400.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 18
484 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
485 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 20
486 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (АД12-2Р/16А yerine) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIF_1PN | 7
487 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
488 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
489 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | LOOBAR | 811002 | Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм | 12699 | 7619.4 | 7619.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | LOOBAR | 5
490 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
491 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
492 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 2700 | 30 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 60
493 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
494 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 1310.706 | 1310.706 | 1 | шт | —
495 | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 3.0167 | 100 | 18100 | 181 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam РП (B28) | [5 empty] | 63100.906 |  |  |  | 43690.2
| РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
496 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | korpus | 251000247_ | ЩРН- 12 (265x310x120) EKT | 5810 | 5810 | 5810 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
497 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (ВА47-29-3Р 63/20А yerine, ana giriş) | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
498 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | blok | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | BLOK | 5
499 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 10
500 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
501 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
502 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
503 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
504 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1260 | 14 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 28
505 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
506 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 561.24 | 561.24 | 1 | шт | —
507 | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 1.45 | 100 | 8700 | 87 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam РПо (B28) | [5 empty] | 27969.24 |  |  |  | 18708
| Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. |  |  | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
508 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | korpus | 280300588_ | ЩРН- 24 (395x310x120) GENERICA | 7220 | 7220 | 7220 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_S | 5
509 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | rubilnik | 193185 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A | 4334 | 2600.4 | 2600.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | RUBILNIK | 30
510 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
511 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_3P_63 | 9
512 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | шт | CHINT |  |  |  | OTO_1P | 20
513 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | 1 | шт | CHINT |  |  |  | DIN_M | 2
514 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | kablo kanalı | 270300079_ | Кабель-канал перф. 25х40 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1094 | 1094 | 1094 | 1 | шт | IEK |  |  |  | KANAL_M | 5
515 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | Klemens | 130200402_ | Шина "N" нулевая ШНИ 6х9 12-Д-С с изолятором на DIN-рейку UNIT | 462 | 462 | 462 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
516 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | Klemens | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку UNIT | 547 | 547 | 547 | 1 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 2
517 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | Klemens | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм² (24А) серый UNIT | 90 | 90 | 1980 | 22 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 44
518 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | Klemens | 130301155_ | ЗНИ 10мм² (70А) серый UNIT | 151 | 151 | 604 | 4 | шт | UNIT |  |  |  | KLEMENS | 8
519 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 758.43 | 758.43 | 1 | шт | —
520 | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 2.6 | 100 | 15600 | 156 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ЩР (B29-1) | [5 empty] | 41639.43 |  |  |  | 25281
| Щит АВР 380В 50А навесной |  |  | Щит АВР 380В 50А навесной |  |  |  | 1 | комплект | CHINT/EKT
521 | Щит АВР 380В 50А навесной | korpus | 251000236_ | АВР 50 А | 117690 | 117690 | 117690 | 1 | шт | EKT |  |  |  | KORPUS_M | 5
522 | Щит АВР 380В 50А навесной | montajный материал |  | Монтажные материалы (провод, маркировка, наконечники, крепёж) |  | 3530.7 | 3530.7 | 1 | шт | —
523 | Щит АВР 380В 50А навесной | montajная работа |  | Сборка, монтаж, маркировка, испытание щита | 0.1 | 100 | 600 | 6 | мин | — | [5 empty] | 1
| Toplam ЩАВР (B29-1) | [5 empty] | 121820.7 |  |  |  | 117690
|  |  |  | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) |  |  |  | 0 | — | —
524 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B25] ПП3-160/Н2 IP54 — Пакетный переключатель 380В 200А — проектное кол-во: 1 шт |  |  |  | 0 | шт | —
525 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B26] ПП3-160/Н2 IP54 — Пакетный переключатель 380В 100А — проектное кол-во: 1 шт |  |  |  | 0 | шт | —
526 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B28] ПП2-63/Н3 IP30 — Пакетный переключатель 380В 63А — проектное кол-во: 1 шт |  |  |  | 0 | шт | —
527 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B01-B03/B08/B11/B14/B16/B18/B19/B25/B26/B27/B29-1] ЯТП-0,25-220/36В 250ВА — Ящик с понижающим трансформатором — проектное кол-во: 13 шт |  |  |  | 0 | шт | —
528 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B01-B03/B08/B11/B12/B14/B16/B18/B19] ИБП RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9-E 1000ВА/700Вт — проектное кол-во: 8 компл. |  |  |  | 0 | шт | —
529 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B29-1] Щит управления тремя насосами (пожарные) — проектное кол-во: 1 компл. |  |  |  | 0 | шт | —
530 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B29-1] Щит управления тремя насосами (дренажный) — проектное кол-во: 1 компл. |  |  |  | 0 | шт | —
531 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B27] ДТКБ-48 — Датчик температуры камерный -30…0 °C — проектное кол-во: 1 шт |  |  |  | 0 | шт | —
532 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B27] КСО 10кВ (6 камер, Schneider) + ТМГ-1000/10 У1 ×2 + PrismaSet P (20 панелей) + УКМ-0,4-150кВАр ×2 — проектное кол-во: 1 компл. |  |  |  | 0 | шт | —
533 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B27] Изолятор ИО-1-2,5У3 (30 шт) / СН-6У2 (8 шт) — проектное кол-во: 38 шт |  |  |  | 0 | шт | —
534 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [Tüm binalar] Светильники (LZ OPL ECO LED, STAR NBT LED18, PRS/S, RKL, CD LED-18, ANTARES) — проектное кол-во: 0 компл. |  |  |  | 0 | шт | —
535 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [Tüm binalar] Розетки, выключатели, переключатели, коробки ответвительные и установочные — проектное кол-во: 0 шт |  |  |  | 0 | шт | —
536 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [Tüm binalar] Кабель ВВГнг-LS / КГ / ПВ3 / РС485, трубы ПВХ и Твг, лоток проволочный — проектное кол-во: 0 м |  |  |  | 0 | м | —
537 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B26] Силовые разъемы 3Р+РЕ+N 32А IP44 / 2Р+РЕ 16А IP44 — проектное кол-во: 2 шт |  |  |  | 0 | шт | —
538 | KONTROL — PANO İMALAT KAPSAMI DIŞINDA / TEYİT EDİLECEK (Qty=0, toplama dahil değil) | KONTROL |  | [B25] Пластмассовая коробка с медной заземляющей шиной на 8 присоединений (ГЗШ) — проектное кол-во: 1 шт |  |  |  | 0 | шт | —

## СВОД
СВОД ПО ЩИТАМ — 260727 HAYAT GROUP KG / KARAKOL KOS 12 000 м3/сутки — CHINT
№ | Объект | Обозн. | Наименование щита | Кол-во компл. | Цена за 1 компл., KZT | Сумма, KZT
1 | B01-B02-B03 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 82101.692 | 82101.692
2 | B01-B02-B03 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 49091.784 | 49091.784
3 | B01-B02-B03 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 53419.842 | 53419.842
4 | B08 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 50042.754 | 50042.754
5 | B08 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | 1 | 79266.652 | 79266.652
6 | B08 | ЯУ | Ящик управления вентилятором (П1…П4, В1…В4) IP54 | 8 | 34425.944 | 275407.552
7 | B08 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 53419.842 | 53419.842
8 | B11 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | 1 | 42078.622 | 42078.622
9 | B11 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 25114.488 | 25114.488
10 | B11 | ЯУ-В1 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | 1 | 14531.652 | 14531.652
11 | B11 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 2 | 53419.842 | 106839.684
12 | B12 | РП | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | 1 | 44669.726 | 44669.726
13 | B14 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 18 мод. | 1 | 46380.682 | 46380.682
14 | B14 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 19827.276 | 19827.276
15 | B14 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 53419.842 | 53419.842
16 | B16 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 125А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 55498.66 | 55498.66
17 | B16 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | 1 | 37863.904 | 37863.904
18 | B16 | ЯУ-В1 | Ящик управления вентилятором В1КМ IP54 | 1 | 38715.944 | 38715.944
19 | B16 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 53419.842 | 53419.842
20 | B18 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 18 мод. | 1 | 35500.636 | 35500.636
21 | B18 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 23973.592 | 23973.592
22 | B19 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 18 мод. | 1 | 43606.936 | 43606.936
23 | B19 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 12 мод. | 1 | 22990.586 | 22990.586
24 | B19 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 53419.842 | 53419.842
25 | B25 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 250А навесной IP31 (800х650х250) | 1 | 123935.604 | 123935.604
26 | B25 | РПавр | РПавр - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | 1 | 137743.998 | 137743.998
27 | B25 | РП | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 36 мод. | 1 | 49338.4 | 49338.4
28 | B25 | РПл | РПл - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 48 мод. | 1 | 81352.246 | 81352.246
29 | B25 | РПкух | РПкух - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 39386.054 | 39386.054
30 | B25 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 35795.046 | 35795.046
31 | B25 | РПо | РПо - Щит распределительный 380В 100А навесной IP31, 36 мод. | 1 | 86152.8 | 86152.8
32 | B25 | ЩО | ЩО - Щит освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 37415.632 | 37415.632
33 | B25 | ЩАО | ЩАО - Щит аварийного освещения 380В 20А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 27758.112 | 27758.112
34 | B25 | ЯУ-ВД1 | Ящик управления ВД1КМ (9А) IP54 | 1 | 38715.944 | 38715.944
35 | B25 | ЯУ-В5 | Ящик управления В5КМ (18А) IP54 | 1 | 39854.3 | 39854.3
36 | B25 | ЩАП | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 32А IP54 | 1 | 91579.9 | 91579.9
37 | B26 | ГРЩ | ГРЩ - Щит распределительный 380В 160А навесной IP54, 48 мод. | 1 | 120766.338 | 120766.338
38 | B26 | РПВ | РПВ - Щит распределительный 380В 50А навесной IP54, 12 мод. | 1 | 35680.254 | 35680.254
39 | B26 | ЩАП | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | 1 | 91301.8 | 91301.8
40 | B26 | Я1 | Я1 - Ящик силовой 100А IP54 (ЯВЗ-31-1 yerine) | 1 | 25419.842 | 25419.842
41 | B27 | Щ | Щ - Щит распределительный 380В навесной IP31, 24 мод. (без вводного автомата) | 1 | 60237.462 | 60237.462
42 | B27 | ЩАП | ЩАП - Комплектное устройство включения резерва 25А IP54 | 1 | 91301.8 | 91301.8
43 | B27 | Я5111К | Я5111К-3074 - Ящик управления обогревом 7-10А IP54 | 1 | 40950.592 | 40950.592
44 | B28 | РП | РП - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 24 мод. | 1 | 63100.906 | 63100.906
45 | B28 | РПо | РПо - Щит распределительный 380В 63А навесной IP31, 12 мод. | 1 | 27969.24 | 27969.24
46 | B29-1 | ЩР | Щит распределительный 380В 100А навесной IP54, 24 мод. | 1 | 41639.43 | 41639.43
47 | B29-1 | ЩАВР | Щит АВР 380В 50А навесной | 1 | 121820.7 | 121820.7
|  |  | ИТОГО |  |  | 2869818.432

## Kurallar
YSF HICH — 260727 HAYAT GROUP KG / KARAKOL KOS 12 000 m3/gün — CHINT BOM
Kurallar, katsayılar ve normlar — SARI hücreler düzenlenebilir
KATSAYILAR
CHINT net katsayısı (liste × K) |  | 0.6 | Liste fiyatı 13.06.2026 KZT
EKT / IEK / UNIT / GENERICA katsayısı |  | 1 | Liste fiyatı 17.06.2025 KZT
İşçilik birim fiyat (KZT / dakika) |  | 100 | Sütun I = DAKİKA, F = saat
Montaj malzemesi oranı (pano malzeme ara toplamı × K) |  | 0.03 | kablo, numaralandırma, kablo pabucu, vida vb.
İşçilik test/etiketleme/kontrol çarpanı |  | 1.15 | norm toplamına uygulanır
İŞÇİLİK ZAMAN NORMLARI (dakika / adet) | ANAHTAR
OTO 1P | OTO_1P | 5
OTO 3P (NXB-63) | OTO_3P_63 | 9
OTO 3P (NXB-125) | OTO_3P_125 | 9
DİF 1P+N | DIF_1PN | 7
DİF 3P+N | DIF_3PN | 10
TMŞ (MCCB ≤250A) | TMS_250 | 30
Modüler ayırıcı / rubilnik | RUBILNIK | 30
Kontaktör | KONTAKTOR | 15
Termik röle / röle | ROLE | 8
Yardımcı blok / bobin (SHT) | BLOK | 5
Klemens (adet) | KLEMENS | 2
Tarak bara (adet) | LOOBAR | 5
DIN ray (m) | DIN_M | 2
Kablo kanalı (m) | KANAL_M | 5
Korpus hazırlık — küçük ≤24 mod | KORPUS_S | 5
Korpus hazırlık — orta ≤54 mod | KORPUS_M | 5
Korpus hazırlık — büyük / ЩМП-4 | KORPUS_L | 40
Kumanda-sinyal elemanı | KUMANDA | 10
FİYAT LİSTESİ GÜNCELLİK KONTROLÜ (BOM tarihi 27.07.2026)
Marka | Liste tarihi | Yaş | Durum
CHINT | 13.06.2026 | ~1,5 ay | GÜNCEL ✓ — fiyatlandırmada kullanıldı
САЙМАН | 2026 | güncel | GÜNCEL ✓ — bu projede kullanılmadı
EKT / IEK / UNIT / GENERICA | 17.06.2025 | ~13 ay | ⚠ UYARI — 12 ayı geçti, korpus/klemens/kanal fiyatları teyit edilmeli
Teksan | 14.04.2025 | ~15 ay | ⚠ UYARI — kullanılmadı
ABB | Kasım 2025 | ~9 ay | GÜNCEL ✓ — bu projede kullanılmadı
Schneider | Temmuz 2025 | ~12 ay | ⚠ SINIRDA — kullanılmadı
CNC | 04.02.2025 | ~18 ay | ⛔ KRİTİK — fiyatlandırmada kullanılamaz
Klemsan | Kasım 2022 | ~45 ay | ⛔ YASAK — sadece ürün kodu
ONKA | Temmuz 2022 | ~49 ay | ⛔ YASAK — sadece ürün kodu
EKF | 22.02.2022 | ~53 ay | ⛔ YASAK — sadece ürün kodu
TASARIM NOTLARI / MUADİL SEÇİMLERİ VE RİSKLER
Kaynak: her binanın "Спецификация оборудования" sayfası birincil kaynak; şemalar (tek hat) ile karşılaştırıldı. B12 ve B29-1 için şema yok — birleşik liste (santral_karakol_catismayanlar.pdf) kullanıldı.
IEK ВА47-29 / ВА47-63 / ВА47-100 → CHINT NXB-63 (6kA) ve NXB-125 (10kA) serisi ile karşılandı.
IEK ВА88-32 / ВА88-33 / ВА88-35 → CHINT NXM-125S / NXM-250S kompakt şalter ile karşılandı.
РН-47 / РН-60 / РН-125/160 / РН-250/200 (bağımsız açtırma bobini) → NXB-63 için SHT-X1 AC230/400V; NXM-125(63) için SHT-M1 AC230V; NXM-250/320 için SHT-M3 AC230V.
ÖNEMLİ: CHINT NXB-125 serisi için AC230V bağımsız açtırma bobini stokta YOK (sadece SHT-X3 DC/AC24-48V). Bobin gereken yerlerde modüler NXB-125 yerine NXM-125S kompakt şalter seçildi.
IEK АД12-2Р/16А 30mA → CHINT NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA tip AC 6kA (art. 515380). IEK АД14-4Р/32А 30mA → NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA tip AC (art. 539865).
КМИ-10910 / КМИ-10960 9А → NXC-09 9A 220V 1НО+1НЗ. КМИ-11860 18А → NXC-18 18A 220V. ПМ12-010 (Я5111К) → NXC-09.
РТИ1307 1,6-2,5А → NXR-25 1.6-2.5A; РТИ1308 2,5-4,0А → NXR-25 2.5-4A; РТИ1310 4-6А → NXR-25 4-6A; РТТ-5 → NXR-25 7-10A.
ЯВЗ-31-1 IP54 (ящик силовой 100А) → CHINT NF2-100/3BO IP65 kapalı tip yük ayırıcı ile karşılandı — MÜŞTERİ ONAYI GEREKİR (sigortalı tip değil).
ЩАП-23 / ЩАП-33 (25А ve 32А АВР) ve B29-1 ЩАВР 50А → EKT hazır АВР ünitesi fiyatlandı. CHINT muadili istenirse NH40-…/3CS + kontrol devresi ile ayrıca teklif edilmeli.
ПП3-160/Н2 ve ПП2-63/Н3 paket şalterleri CHINT/EKT listesinde yok — KONTROL bloğunda Qty=0 ile listelendi.
ЯТП-0,25 220/36В 250ВА, ИБП RAPAN-UPS 1000, aydınlatma armatürleri, priz/anahtar/buat, ДТКБ-48, "Щит управления тремя насосами" ve B27 OG ekipmanı (КСО, ТМГ-1000, PrismaSet, УКМ) pano imalat kapsamı DIŞINDA — KONTROL bloğunda Qty=0.
Korpus: EKT ЩРН (metal, sıvaüstü) serisi ЩРн-…з-1 karşılığı olarak seçildi. CHINT NEX plastik korpuslar pano gövdesi olarak KABUL EDİLMEZ.
⚠ IP54 talebi olan panolar (B19 ГРЩ/РПВ, B26 ГРЩ/РПВ) için seçilen EKT ЩРН korpus IP31’dir — IP54 gövde teyit edilmeli (ЩМП IP54 veya özel gövde).
⚠ B25 РПавр: modül hesabı 54 modül çıkıyor, projede 36 modül yazılı. Korpus ЩРН-54/60 önerilir.
⚠ B01-B02-B03 РПВ: projede ЩРн-18з-1 yazılı, hesap 19 modül → ЩРН-24 seçildi.
⚠ B12 РП: projede 12 modül yazılı, hesap 18 modül → ЩРН-18 seçildi.
⚠ B29-1 ЩР: birleşik listede vvodnoy aparat belirtilmemiş — NXHB-125 3P 100A yük ayırıcı öngörüldü, TEYİT EDİLECEK.
⚠ Aydınlatma panolarında (B25 ЩО/ЩАО) proje B karakteristik istiyor; CHINT NXB-63 B karakteristikte 3P 20A ve 1P 10A stok yok/az → C karakteristik seçildi.
⚠ Stok riski: NXB-63 3P 16A char D (-4), NXM-63S/3P 16A (-59), NXBLE-63YH 3P+N C40 (0) — sipariş öncesi stok teyidi.
Kablo (ВВГнг-LS, КГ, ПВ3), boru (Труба ПВХ/Твг) ve kablo kanalı (saha) bu BOM kapsamında değildir — Harmony kablo listesinden ayrıca fiyatlandırılır.
FORMÜL BAĞLANTISI (v2 düzeltmesi)
BOM!P = işçilik norm anahtarı ¦ BOM!Q = satır işçiliği (dk) = norm × adet ¦ BOM!R = manuel çarpan (SARI, düzenlenebilir)
İşçilik satırı I sütunu = ROUND(SUM(Q bloğu) × C9 ; 0) × R → Kurallar!C11:C28 normları değiştirilince BOM otomatik güncellenir.
Norm anahtarları Kurallar!B11:B28 hücrelerindedir. Anahtar adı DEĞİŞTİRİLMEMELİDİR; sadece C sütunundaki dakika değeri değiştirilir.
⚠ EL ÇARPANI (R sütunu): v1 dosyasında bazı işçilik formüllerinde 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,7 / 9 / 0 gibi elle eklenmiş çarpanlar vardı. Toplamlar bozulmasın diye korundu ve R sütununa taşındı. Normlar artık çalıştığına göre bu çarpanların 1 yapılması önerilir.