## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | source
ГРЩ (B01, B02, B03) |  |  | ГРЩ (B01, B02, B03) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | [5 empty] | 37380.6 |  |  |  | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) |  |  | РПВ (B01, B02, B03) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | [5 empty] | 23799.6 |  |  |  | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03
ГРЩ (В08) |  |  | ГРЩ (В08) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B08
ГРЩ (В08) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B08
ГРЩ (В08) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B08
ГРЩ (В08) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B08
ГРЩ (В08) | [5 empty] | 26757.6 |  |  |  | B08
РПВ (В08) |  |  | РПВ (В08) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B08
РПВ (В08) | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 15210 | 9126 | 9126 | 1 | ШТ. | teksan f | B08
РПВ (В08) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 25027.2 | 8 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | rele | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R) | 4315 | 2589 | 20712 | 8 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 15424.2 | 11 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B08
РПВ (В08) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B08
РПВ (В08) | [5 empty] | 74456.4 |  |  |  | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B08
ГРЩ (В11) |  |  | ГРЩ (В11) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
ГРЩ (В11) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B11
ГРЩ (В11) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B11
ГРЩ (В11) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B11
ГРЩ (В11) | [5 empty] | 20352.6 |  |  |  | B11
РПВ (В11) |  |  | РПВ (В11) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
РПВ (В11) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B11
РПВ (В11) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | rele | 837099 | Тепловое реле NXR-12 1.6-2.5A (R) | 4445 | 2667 | 2667 | 1 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B11
РПВ (В11) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B11
РПВ (В11) | [5 empty] | 19288.2 |  |  |  | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
ГРЩ (В14) |  |  | ГРЩ (В14) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B14
ГРЩ (В14) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B14
ГРЩ (В14) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B14
ГРЩ (В14) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B14
ГРЩ (В14) | [5 empty] | 20859.6 |  |  |  | B14
РПВ (В14) |  |  | РПВ (В14) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B14
РПВ (В14) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B14
РПВ (В14) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B14
РПВ (В14) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B14
РПВ (В14) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B14
РПВ (В14) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B14
РПВ (В14) | [5 empty] | 10897.8 |  |  |  | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B14
ГРЩ (В16) |  |  | ГРЩ (В16) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B16
ГРЩ (В16) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B16
ГРЩ (В16) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B16
ГРЩ (В16) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B16
ГРЩ (В16) | [5 empty] | 30691.8 |  |  |  | B16
РПВ (В16) |  |  | РПВ (В16) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B16
РПВ (В16) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B16
РПВ (В16) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | rele | 837114 | Тепловое реле NXR-25 4-6A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B16
РПВ (В16) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B16
РПВ (В16) | [5 empty] | 24866.4 |  |  |  | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B16
ГРЩ (В18) |  |  | ГРЩ (В18) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B18
ГРЩ (В18) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B18
ГРЩ (В18) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B18
ГРЩ (В18) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B18
ГРЩ (В18) | [5 empty] | 20674.8 |  |  |  | B18
РПВ (В18) |  |  | РПВ (В18) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B18
РПВ (В18) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B18
РПВ (В18) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B18
РПВ (В18) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B18
РПВ (В18) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B18
РПВ (В18) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B18
РПВ (В18) | [5 empty] | 12300 |  |  |  | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B18
ГРЩ (В19) |  |  | ГРЩ (В19) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B19
ГРЩ (В19) | korpus | 714-15050 | Мет. Корпус ЩРН-18 (265x440x120) IP54 (TS) | 9425 | 5655 | 5655 | 1 | ШТ. | teksan f | B19
ГРЩ (В19) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B19
ГРЩ (В19) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B19
ГРЩ (В19) | [5 empty] | 17193 |  |  |  | B19
РПВ (В19) |  |  | РПВ (В19) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B19
РПВ (В19) | korpus | 714-15055 | Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) | 7650 | 4590 | 4590 | 1 | ШТ. | teksan f | B19
РПВ (В19) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B19
РПВ (В19) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B19
РПВ (В19) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B19
РПВ (В19) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B19
РПВ (В19) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B19
РПВ (В19) | [5 empty] | 9991.8 |  |  |  | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B19
ГРЩ (В25) |  |  | ГРЩ (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
ГРЩ (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ГРЩ (В25) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 5829.6 | 4 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
ГРЩ (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
ГРЩ (В25) | [5 empty] | 28686.6 |  |  |  | B25
ПП (В25) |  |  | ПП (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
ПП (В25) | korpus | 719-15402 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) | 45000 | 27000 | 27000 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ПП (В25) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 207389 | 124433.4 | 124433.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
ПП (В25) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
ПП (В25) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B25
ПП (В25) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B25
ПП (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
ПП (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
ПП (В25) | [5 empty] | 153510.6 |  |  |  | B25
ЩАП23 (В25) |  |  | ЩАП23 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
ЩАП23 (В25) | korpus | 719-15435 | Мет.Корпус ЩМП-1-0 (395x310x220) IP31 | 14000 | 8400 | 8400 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ЩАП23 (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2873 | 1723.8 | 1723.8 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | contactor | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | 1306 | 783.6 | 783.6 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | block | 256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | 1078 | 646.8 | 646.8 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | rele | 697034 | Реле контроля фаз NJYB3-15 AC220V (R) | 14767 | 8860.2 | 8860.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | rele | 285202 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 220В AC (R) | 1575 | 945 | 945 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | rozetka | 285975 | Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта | 682 | 409.2 | 409.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
ЩАП23 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
ЩАП23 (В25) | [5 empty] | 30868.8 |  |  |  | B25
РПАвр (В25) |  |  | РПАвр (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
РПАвр (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПАвр (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 12223.2 | 4 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
РПАвр (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
РПАвр (В25) | [5 empty] | 30970.8 |  |  |  | B25
РП-1 (В25) |  |  | РП-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
РП-1 (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РП-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РП-1 (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 18334.8 | 6 | ШТ. | chint | B25
РП-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
РП-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
РП-1 (В25) | [5 empty] | 28918.2 |  |  |  | B25
РПл-1 (В25) |  |  | РПл-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
РПл-1 (В25) | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 15210 | 9126 | 9126 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПл-1 (В25) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 796 | 477.6 | 477.6 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 30558 | 10 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
РПл-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
РПл-1 (В25) | [5 empty] | 45012 |  |  |  | B25
Рпкух-1 (В25) |  |  | Рпкух-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
Рпкух-1 (В25) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
Рпкух-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
Рпкух-1 (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 15279 | 5 | ШТ. | chint | B25
Рпкух-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
Рпкух-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
Рпкух-1 (В25) | [5 empty] | 24824.4 |  |  |  | B25
РПВ-1 (В25) |  |  | РПВ-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
РПВ-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПВ-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПВ-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | ШТ. | chint | B25
РПВ-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
РПВ-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
РПВ-1 (В25) | [5 empty] | 12661.8 |  |  |  | B25
РПо-1 (В25) |  |  | РПо-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
РПо-1 (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПо-1 (В25) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 7011 | 5 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 796 | 477.6 | 955.2 | 2 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
РПо-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
РПо-1 (В25) | [5 empty] | 29279.4 |  |  |  | B25
ЩО-1 (В25) |  |  | ЩО-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
ЩО-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ЩО-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩО-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | ШТ. | chint | B25
ЩО-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
ЩО-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
ЩО-1 (В25) | [5 empty] | 13495.2 |  |  |  | B25
ЩАО-1 (В25) |  |  | ЩАО-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
ЩАО-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ЩАО-1 (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАО-1 (В25) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1879.2 | 4 | ШТ. | chint | B25
ЩАО-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
ЩАО-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
ЩАО-1 (В25) | [5 empty] | 9443.4 |  |  |  | B25
ГРЩ (В26) |  |  | ГРЩ (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
ГРЩ (В26) | korpus | 714-15035 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) | 15950 | 9570 | 9570 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
ГРЩ (В26) | mccb | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 8413.2 | 6 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 3055.8 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | dif | 539865 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип AC, 6kA (R) | 8934 | 5360.4 | 5360.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | rn | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R) | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B26
ГРЩ (В26) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B26
ГРЩ (В26) | [5 empty] | 49015.8 |  |  |  | B26
ПП (В26) |  |  | ПП (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
ПП (В26) | korpus | 719-15402 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) | 45000 | 27000 | 27000 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
ПП (В26) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 207389 | 124433.4 | 124433.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ПП (В26) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B26
ПП (В26) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B26
ПП (В26) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B26
ПП (В26) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B26
ПП (В26) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B26
ПП (В26) | [5 empty] | 153510.6 |  |  |  | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B26
ЩАП25 (В26) |  |  | ЩАП25 (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
ЩАП25 (В26) | korpus | 719-15435 | Мет.Корпус ЩМП-1-0 (395x310x220) IP31 | 14000 | 8400 | 8400 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
ЩАП25 (В26) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2873 | 1723.8 | 1723.8 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | contactor | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | 1306 | 783.6 | 783.6 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | block | 256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | 1078 | 646.8 | 646.8 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | rele | 697034 | Реле контроля фаз NJYB3-15 AC220V (R) | 14767 | 8860.2 | 8860.2 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | rele | 285202 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 220В AC (R) | 1575 | 945 | 945 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | rozetka | 285975 | Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта | 682 | 409.2 | 409.2 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B26
ЩАП25 (В26) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B26
ЩАП25 (В26) | [5 empty] | 30868.8 |  |  |  | B26
РПВ-1 (В26) |  |  | РПВ-1 (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
РПВ-1 (В26) | korpus | 714-15055 | Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) | 7650 | 4590 | 4590 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 480 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B26
РПВ-1 (В26) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B26
РПВ-1 (В26) | [5 empty] | 12906 |  |  |  | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
ГРЩ (В27) |  |  | ГРЩ (В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
ГРЩ (В27) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B27
ГРЩ (В27) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B27
ГРЩ (В27) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 9167.4 | 11 | ШТ. | chint | B27
ГРЩ (В27) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B27
ГРЩ (В27) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B27
ГРЩ (В27) | [5 empty] | 22191 |  |  |  | B27
ЩАП25 (В27) |  |  | ЩАП25 (В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
ЩАП25 (В27) | korpus | 719-15435 | Мет.Корпус ЩМП-1-0 (395x310x220) IP31 | 14000 | 8400 | 8400 | 1 | ШТ. | teksan f | B27
ЩАП25 (В27) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2873 | 1723.8 | 1723.8 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | contactor | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | 1306 | 783.6 | 783.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | block | 256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | 1078 | 646.8 | 646.8 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | rele | 697034 | Реле контроля фаз NJYB3-15 AC220V (R) | 14767 | 8860.2 | 8860.2 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | rele | 285202 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 220В AC (R) | 1575 | 945 | 945 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | rozetka | 285975 | Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта | 682 | 409.2 | 409.2 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B27
ЩАП25 (В27) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B27
ЩАП25 (В27) | [5 empty] | 30868.8 |  |  |  | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
Я511К-3074(В27) |  |  | Я511К-3074(В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
Я511К-3074(В27) | korpus | 719-15415 | Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP31 | 9110 | 5466 | 5466 | 1 | ШТ. | teksan f | B27
Я511К-3074(В27) | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 2162.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | oto | 296704 | Авт. выкл. NXB-63S 1P C1А 4.5kA х-ка C (R) | 1086 | 651.6 | 651.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | button | 667113 | Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 3769 | 2261.4 | 2261.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | button | 667114 | Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 3769 | 2261.4 | 2261.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | contactor | 836712 | Контактор NXC-12 12A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5341 | 3204.6 | 3204.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | contactor | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | 1306 | 783.6 | 783.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | perekluchatel | 574858 | Переключатель NP2-BJ33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1752 | 1051.2 | 1051.2 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | rele | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | zajim | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (100) | 91 | 91 | 2093 | 23 | ШТ. | pys | B27
Я511К-3074(В27) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B27
Я511К-3074(В27) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B27
Я511К-3074(В27) | [5 empty] | 23220.2 |  |  |  | B27
РП (В28) |  |  | РП (В28) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B28
РП (В28) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B28
РП (В28) | mccb | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 3055.8 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B28
РП (В28) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B28
РП (В28) | [5 empty] | 23528.4 |  |  |  | B28
ПП (В28) |  |  | ПП (В28) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B28
ПП (В28) | korpus | 719-15402 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) | 45000 | 27000 | 27000 | 1 | ШТ. | teksan f | B28
ПП (В28) | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (R) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | 1 | ШТ. | chint | B28
ПП (В28) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B28
ПП (В28) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B28
ПП (В28) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B28
ПП (В28) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B28
ПП (В28) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B28
ПП (В28) | [5 empty] | 150194.4 |  |  |  | B28
РПо-1 (В28) |  |  | РПо-1 (В28) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B28
РПо-1 (В28) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B28
РПо-1 (В28) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B28
РПо-1 (В28) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B28
РПо-1 (В28) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B28
РПо-1 (В28) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B28
РПо-1 (В28) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B28
РПо-1 (В28) | [5 empty] | 12540.6 |  |  |  | B28

## BOM_DUZELTILMIS
sira no | Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | source | malz
1 | ГРЩ (B01, B02, B03) |  |  | ГРЩ (B01, B02, B03) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03
2 | ГРЩ (B01, B02, B03) | korpus | 714-15122 | Щит мет. ЩРн-2-2 PR (540x400x220) IP54 (TS) | 20185 | 12111 | 12111 | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03 | 12111
3 | ГРЩ (B01, B02, B03) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03 | 11856
4 | ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03 | 6609
5 | ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03 | 4206.6
6 | ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B01, B02, B03 | 4167
7 | ГРЩ (B01, B02, B03) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03 | 2496
8 | ГРЩ (B01, B02, B03) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B01, B02, B03 | 1055
9 | ГРЩ (B01, B02, B03) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B01, B02, B03 | 1135
10 | ГРЩ (B01, B02, B03) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B01, B02, B03 | 190
11 | ГРЩ (B01, B02, B03) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B01, B02, B03 | 12000
12 | ГРЩ (B01, B02, B03) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 2 | 100 | 12000 | 120 | ШТ. | монтажные работы | B01, B02, B03 | 12000
| Toplam ГРЩ (B01, B02, B03) | [5 empty] | 67825.6 |  |  |  |  | 67825.6
13 | РПВ (B01, B02, B03) |  |  | РПВ (B01, B02, B03) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03
15 | РПВ (B01, B02, B03) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03 | 9000
16 | РПВ (B01, B02, B03) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03 | 6609
17 | РПВ (B01, B02, B03) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03 | 4206.6
18 | РПВ (B01, B02, B03) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B01, B02, B03 | 4167
19 | РПВ (B01, B02, B03) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B01, B02, B03 | 1055
20 | РПВ (B01, B02, B03) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B01, B02, B03 | 1135
21 | РПВ (B01, B02, B03) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B01, B02, B03 | 190
22 | РПВ (B01, B02, B03) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B01, B02, B03 | 6000
23 | РПВ (B01, B02, B03) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажные работы | B01, B02, B03 | 6000
| Toplam РПВ (B01, B02, B03) | [5 empty] | 38362.6 |  |  |  |  | 38362.6
24 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03
26 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus |  | shmp 450*240*175 | 20000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03 | 12000
27 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100156_ | Рубильник ВР-32-31 А31220-100А на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) | 8202 | 8202 | 8202 | 1 | ШТ. | pys | B01, B02, B03 | 8202
28 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03 | 2781
29 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03 | 3668.4
30 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B01, B02, B03 | 9000
31 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | B01, B02, B03 | 9000
| Toplam ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 44651.4 |  |  |  |  | 44651.4
32 | ГРЩ (В08) |  |  | ГРЩ (В08) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B08
34 | ГРЩ (В08) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | teksan f | B08 | 9000
35 | ГРЩ (В08) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B08 | 6569.4
36 | ГРЩ (В08) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B08 | 1903.2
37 | ГРЩ (В08) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B08 | 1457.4
38 | ГРЩ (В08) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B08 | 1402.2
39 | ГРЩ (В08) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B08 | 4167
40 | ГРЩ (В08) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B08 | 3212.4
41 | ГРЩ (В08) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B08 | 1055
42 | ГРЩ (В08) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B08 | 1135
43 | ГРЩ (В08) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B08 | 190
44 | ГРЩ (В08) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B08 | 6000
45 | ГРЩ (В08) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажные работы | B08 | 6000
| Toplam ГРЩ (В08) | [5 empty] | 42091.6 |  |  |  |  | 42091.6
46 | РПВ (В08) |  |  | РПВ (В08) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B08
48 | РПВ (В08) | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 22000 | 13200 | 13200 | 1 | ШТ. | teksan f | B08 | 13200
49 | РПВ (В08) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 15424.2 | 11 | ШТ. | chint | B08 | 15424.2
50 | РПВ (В08) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B08 | 4167
51 | РПВ (В08) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B08 | 1055
52 | РПВ (В08) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B08 | 1135
53 | РПВ (В08) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B08 | 190
54 | РПВ (В08) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B08 | 9000
55 | РПВ (В08) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | B08 | 9000
| Toplam РПВ (В08) | [5 empty] | 53171.2 |  |  |  |  | 53171.2
56 | П1...П4-В1...В4 |  |  | П1...П4-В1...В4 |  |  |  | 8 | комплект | TEKSAN | B08
58 | П1...П4-В1...В4 | contactor | 496405 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 2.5-4A AC230В IP55 (R) | 23514 | 14108.4 | 14108.4 | 1 | ШТ. | chint | B08 | 14108.4
59 | П1...П4-В1...В4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 600 | 600 | 600 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B08 | 600
60 | П1...П4-В1...В4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.1 | 100 | 600 | 6 | ШТ. | монтажные работы | B08 | 600
| Toplam П1...П4-В1...В4 | [5 empty] | 15308.4 |  |  |  |  | 15308.4
61 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B08
63 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus |  | shmp 450*240*175 | 20000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | teksan f | B08 | 12000
64 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100156_ | Рубильник ВР-32-31 А31220-100А на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) | 8202 | 8202 | 8202 | 1 | ШТ. | pys | B08 | 8202
65 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B08 | 2781
66 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B08 | 3668.4
67 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B08 | 9000
68 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | B08 | 9000
| Toplam ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 44651.4 |  |  |  |  | 44651.4
69 | ГРЩ (В11) |  |  | ГРЩ (В11) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
71 | ГРЩ (В11) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B11 | 8817
72 | ГРЩ (В11) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B11 | 1903.2
73 | ГРЩ (В11) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint | B11 | 1684.2
74 | ГРЩ (В11) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B11 | 1402.2
75 | ГРЩ (В11) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B11 | 3333.6
76 | ГРЩ (В11) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B11 | 3212.4
77 | ГРЩ (В11) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B11 | 1055
78 | ГРЩ (В11) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B11 | 1135
79 | ГРЩ (В11) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B11 | 190
80 | ГРЩ (В11) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B11 | 6000
81 | ГРЩ (В11) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажные работы | B11 | 6000
| Toplam ГРЩ (В11) | [5 empty] | 34732.6 |  |  |  |  | 34732.6
82 | РПВ (В11) |  |  | РПВ (В11) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
84 | РПВ (В11) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B11 | 6162
85 | РПВ (В11) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B11 | 1457.4
86 | РПВ (В11) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B11 | 1402.2
87 | РПВ (В11) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B11 | 3333.6
88 | РПВ (В11) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B11 | 1055
89 | РПВ (В11) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B11 | 1135
90 | РПВ (В11) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B11 | 190
91 | РПВ (В11) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 3600 | 3600 | 3600 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B11 | 3600
92 | РПВ (В11) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.6 | 100 | 3600 | 36 | ШТ. | монтажные работы | B11 | 3600
| Toplam РПВ (В11) | [5 empty] | 21935.2 |  |  |  |  | 21935.2
93 | В1КМ |  |  | В1КМ |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
95 | В1КМ | contactor | 496403 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 1.6-2.5A AC230В IP55 (R) | 23514 | 14108.4 | 14108.4 | 1 | ШТ. | chint | B11 | 14108.4
96 | В1КМ | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 600 | 600 | 600 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B11 | 600
97 | В1КМ | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.1 | 100 | 600 | 6 | ШТ. | монтажные работы | B11 | 600
| Toplam В1КМ | [5 empty] | 15308.4 |  |  |  |  | 15308.4
98 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
100 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus |  | shmp 450*240*175 | 20000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | teksan f | B11 | 12000
101 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100156_ | Рубильник ВР-32-31 А31220-100А на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) | 8202 | 8202 | 8202 | 1 | ШТ. | pys | B11 | 8202
102 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B11 | 2781
103 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B11 | 3668.4
104 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B11 | 9000
105 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | B11 | 9000
| Toplam ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 44651.4 |  |  |  |  | 44651.4
106 | ГРЩ (В14) |  |  | ГРЩ (В14) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B14
108 | ГРЩ (В14) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | teksan f | B14 | 9000
109 | ГРЩ (В14) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B14 | 1457.4
110 | ГРЩ (В14) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B14 | 1499.4
111 | ГРЩ (В14) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B14 | 4206.6
112 | ГРЩ (В14) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B14 | 1666.8
113 | ГРЩ (В14) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B14 | 3212.4
114 | ГРЩ (В14) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B14 | 1055
115 | ГРЩ (В14) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B14 | 1135
116 | ГРЩ (В14) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B14 | 190
117 | ГРЩ (В14) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 6000 | 6000 | 6000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B14 | 6000
118 | ГРЩ (В14) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1 | 100 | 6000 | 60 | ШТ. | монтажные работы | B14 | 6000
| Toplam ГРЩ (В14) | [5 empty] | 35422.6 |  |  |  |  | 35422.6
119 | РПВ (В14) |  |  | РПВ (В14) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B14
121 | РПВ (В14) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B14 | 6162
122 | РПВ (В14) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B14 | 1402.2
123 | РПВ (В14) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B14 | 3333.6
124 | РПВ (В14) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B14 | 1055
125 | РПВ (В14) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B14 | 1135
126 | РПВ (В14) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B14 | 190
127 | РПВ (В14) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 1200 | 1200 | 1200 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B14 | 1200
128 | РПВ (В14) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.2 | 100 | 1200 | 12 | ШТ. | монтажные работы | B14 | 1200
| Toplam РПВ (В14) | [5 empty] | 15677.8 |  |  |  |  | 15677.8
129 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B14
131 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus |  | shmp 450*240*175 | 20000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | teksan f | B14 | 12000
132 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100156_ | Рубильник ВР-32-31 А31220-100А на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) | 8202 | 8202 | 8202 | 1 | ШТ. | pys | B14 | 8202
133 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B14 | 2781
134 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B14 | 3668.4
135 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B14 | 9000
136 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | B14 | 9000
| Toplam ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 44651.4 |  |  |  |  | 44651.4
137 | ГРЩ (В16) |  |  | ГРЩ (В16) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B16
139 | ГРЩ (В16) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | teksan f | B16 | 9000
140 | ГРЩ (В16) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B16 | 6609
141 | ГРЩ (В16) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B16 | 6569.4
142 | ГРЩ (В16) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B16 | 2804.4
143 | ГРЩ (В16) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B16 | 4167
144 | ГРЩ (В16) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B16 | 2496
145 | ГРЩ (В16) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B16 | 1055
146 | ГРЩ (В16) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B16 | 1135
147 | ГРЩ (В16) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B16 | 190
148 | ГРЩ (В16) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 10200 | 10200 | 10200 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B16 | 10200
149 | ГРЩ (В16) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.7 | 100 | 10200 | 102 | ШТ. | монтажные работы | B16 | 10200
| Toplam ГРЩ (В16) | [5 empty] | 54425.8 |  |  |  |  | 54425.8
150 | РПВ (В16) |  |  | РПВ (В16) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B16
152 | РПВ (В16) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | teksan f | B16 | 9000
153 | РПВ (В16) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B16 | 1903.2
154 | РПВ (В16) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B16 | 1457.4
155 | РПВ (В16) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B16 | 1402.2
156 | РПВ (В16) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | ШТ. | chint | B16 | 5000.4
157 | РПВ (В16) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B16 | 1055
158 | РПВ (В16) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B16 | 1135
159 | РПВ (В16) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B16 | 190
160 | РПВ (В16) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B16 | 9000
161 | РПВ (В16) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | B16 | 9000
| Toplam РПВ (В16) | [5 empty] | 39143.2 |  |  |  |  | 39143.2
162 | В1КМ |  |  | В1КМ |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B16
164 | В1КМ | contactor | 496406 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 4-6A AC230В IP55 (R) | 23514 | 14108.4 | 14108.4 | 1 | ШТ. | chint | B16 | 14108.4
165 | В1КМ | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 600 | 600 | 600 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B16 | 600
166 | В1КМ | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.1 | 100 | 600 | 6 | ШТ. | монтажные работы | B16 | 600
| Toplam В1КМ | [5 empty] | 15308.4 |  |  |  |  | 15308.4
167 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | #REF!
169 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus |  | shmp 450*240*175 | 20000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | teksan f | #REF! | 12000
170 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100156_ | Рубильник ВР-32-31 А31220-100А на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) | 8202 | 8202 | 8202 | 1 | ШТ. | pys | #REF! | 8202
171 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | #REF! | 2781
172 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | #REF! | 3668.4
173 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | #REF! | 9000
174 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | #REF! | 9000
| Toplam ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 44651.4 |  |  |  |  | 44651.4
175 | ГРЩ (В18) |  |  | ГРЩ (В18) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B18
177 | ГРЩ (В18) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B18 | 8817
178 | ГРЩ (В18) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B18 | 1563.6
179 | ГРЩ (В18) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B18 | 1457.4
180 | ГРЩ (В18) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 480 | 1 | ШТ. | chint | B18 | 480
181 | ГРЩ (В18) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B18 | 4167
182 | ГРЩ (В18) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B18 | 3212.4
183 | ГРЩ (В18) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B18 | 1055
184 | ГРЩ (В18) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B18 | 1135
185 | ГРЩ (В18) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B18 | 190
186 | ГРЩ (В18) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B18 | 9000
187 | ГРЩ (В18) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | B18 | 9000
| Toplam ГРЩ (В18) | [5 empty] | 40077.4 |  |  |  |  | 40077.4
188 | РПВ (В18) |  |  | РПВ (В18) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B18
190 | РПВ (В18) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B18 | 6162
191 | РПВ (В18) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B18 | 2804.4
192 | РПВ (В18) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B18 | 3333.6
193 | РПВ (В18) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B18 | 1055
194 | РПВ (В18) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B18 | 1135
195 | РПВ (В18) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B18 | 190
196 | РПВ (В18) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 1200 | 1200 | 1200 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B18 | 1200
197 | РПВ (В18) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.2 | 100 | 1200 | 12 | ШТ. | монтажные работы | B18 | 1200
| Toplam РПВ (В18) | [5 empty] | 17080 |  |  |  |  | 17080
198 | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B18
200 | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | 5677 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В, 250 ВА | 38950 | 38950 | 38950 | 1 | ШТ. | pys | B18 | 38950
201 | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 60 | 60 | 60 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B18 | 60
202 | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.01 | 100 | 60 | 0.6 | ШТ. | монтажные работы | B18 | 60
| Toplam ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | [5 empty] | 39070 |  |  |  |  | 39070
203 | ГРЩ (В19) |  |  | ГРЩ (В19) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B19
205 | ГРЩ (В19) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B19 | 8817
206 | ГРЩ (В19) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B19 | 1563.6
207 | ГРЩ (В19) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B19 | 1457.4
208 | ГРЩ (В19) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B19 | 2804.4
209 | ГРЩ (В19) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B19 | 2500.2
210 | ГРЩ (В19) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B19 | 3212.4
211 | ГРЩ (В19) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B19 | 1055
212 | ГРЩ (В19) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B19 | 1135
213 | ГРЩ (В19) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B19 | 190
214 | ГРЩ (В19) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B19 | 9000
215 | ГРЩ (В19) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | B19 | 9000
| Toplam ГРЩ (В19) | [5 empty] | 40735 |  |  |  |  | 40735
216 | РПВ (В19) |  |  | РПВ (В19) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B19
218 | РПВ (В19) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B19 | 6162
219 | РПВ (В19) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B19 | 1499.4
220 | РПВ (В19) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B19 | 1402.2
221 | РПВ (В19) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B19 | 2500.2
222 | РПВ (В19) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B19 | 1055
223 | РПВ (В19) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B19 | 1135
224 | РПВ (В19) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B19 | 190
225 | РПВ (В19) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 1200 | 1200 | 1200 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B19 | 1200
226 | РПВ (В19) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.2 | 100 | 1200 | 12 | ШТ. | монтажные работы | B19 | 1200
| Toplam РПВ (В19) | [5 empty] | 16343.8 |  |  |  |  | 16343.8
227 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | #REF!
229 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus |  | shmp 450*240*175 | 20000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | teksan f | #REF! | 12000
230 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100156_ | Рубильник ВР-32-31 А31220-100А на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) | 8202 | 8202 | 8202 | 1 | ШТ. | pys | #REF! | 8202
231 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | #REF! | 2781
232 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | #REF! | 3668.4
233 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | #REF! | 9000
234 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | #REF! | 9000
| Toplam ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 44651.4 |  |  |  |  | 44651.4
235 | ГРЩ (В25) |  |  | ГРЩ (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
237 | ГРЩ (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 18000 | 10800 | 10800 | 1 | ШТ. | teksan f | B25 | 10800
238 | ГРЩ (В25) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 6569.4
239 | ГРЩ (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 5829.6 | 4 | ШТ. | chint | B25 | 5829.6
240 | ГРЩ (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B25 | 2804.4
241 | ГРЩ (В25) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 1903.2
242 | ГРЩ (В25) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 2496
243 | ГРЩ (В25) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1055
244 | ГРЩ (В25) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1135
245 | ГРЩ (В25) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 190
246 | ГРЩ (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B25 | 9000
247 | ГРЩ (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | B25 | 9000
| Toplam ГРЩ (В25) | [5 empty] | 50782.6 |  |  |  |  | 50782.6
248 | ЩАП23 (В25) |  |  | ЩАП23 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
250 | ЩАП23 (В25) | korpus | 714-15122 | Щит мет. ЩРн-2-2 PR (540x400x220) IP54 (TS) | 20185 | 12111 | 12111 | 1 | ШТ. | teksan f | B25 | 12111
251 | ЩАП23 (В25) | oto | 296907 | Авт. выкл. NXB-63S 4P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 3401 | 2040.6 | 2040.6 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 2040.6
252 | ЩАП23 (В25) | ats | 171629 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 25A D25 (R) | 114080 | 68448 | 68448 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 68448
253 | ЩАП23 (В25) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 585
254 | ЩАП23 (В25) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B25 | 706.8
255 | ЩАП23 (В25) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B25 | 685.2
256 | ЩАП23 (В25) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B25 | 685.2
257 | ЩАП23 (В25) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1055
258 | ЩАП23 (В25) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1135
259 | ЩАП23 (В25) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 190
260 | ЩАП23 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B25 | 15000
261 | ЩАП23 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажные работы | B25 | 15000
| Toplam ЩАП23 (В25) | [5 empty] | 117641.8 |  |  |  |  | 117641.8
262 | РПАвр (В25) |  |  | РПАвр (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
264 | РПАвр (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 18000 | 10800 | 10800 | 1 | ШТ. | teksan f | B25 | 10800
265 | РПАвр (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 1457.4
266 | РПАвр (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 1499.4
267 | РПАвр (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B25 | 4206.6
268 | РПАвр (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B25 | 2500.2
269 | РПАвр (В25) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | 4 | ШТ. | chint | B25 | 12249.6
270 | РПАвр (В25) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1055
271 | РПАвр (В25) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1135
272 | РПАвр (В25) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 190
273 | РПАвр (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B25 | 15000
274 | РПАвр (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | ШТ. | монтажные работы | B25 | 15000
| Toplam РПАвр (В25) | [5 empty] | 65093.2 |  |  |  |  | 65093.2
275 | РП-1 (В25) |  |  | РП-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
277 | РП-1 (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 18000 | 10800 | 10800 | 1 | ШТ. | teksan f | B25 | 10800
278 | РП-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 1499.4
279 | РП-1 (В25) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 6 | ШТ. | chint | B25 | 18374.4
280 | РП-1 (В25) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1055
281 | РП-1 (В25) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1135
282 | РП-1 (В25) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 190
283 | РП-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B25 | 12000
284 | РП-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 2 | 100 | 12000 | 120 | ШТ. | монтажные работы | B25 | 12000
| Toplam РП-1 (В25) | [5 empty] | 57053.8 |  |  |  |  | 57053.8
285 | РПл-1 (В25) |  |  | РПл-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
287 | РПл-1 (В25) | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 22000 | 13200 | 13200 | 1 | ШТ. | teksan f | B25 | 13200
288 | РПл-1 (В25) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 1684.2
289 | РПл-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 2998.8 | 2 | ШТ. | chint | B25 | 2998.8
290 | РПл-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B25 | 1666.8
291 | РПл-1 (В25) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 30624 | 10 | ШТ. | chint | B25 | 30624
292 | РПл-1 (В25) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1055
293 | РПл-1 (В25) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1135
294 | РПл-1 (В25) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 190
295 | РПл-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B25 | 18000
296 | РПл-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 3 | 100 | 18000 | 180 | ШТ. | монтажные работы | B25 | 18000
| Toplam РПл-1 (В25) | [5 empty] | 88553.8 |  |  |  |  | 88553.8
297 | Рпкух-1 (В25) |  |  | Рпкух-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
299 | Рпкух-1 (В25) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | teksan f | B25 | 9000
300 | Рпкух-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 1499.4
301 | Рпкух-1 (В25) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | 4 | ШТ. | chint | B25 | 12249.6
302 | Рпкух-1 (В25) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1055
303 | Рпкух-1 (В25) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1135
304 | Рпкух-1 (В25) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 190
305 | Рпкух-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B25 | 9000
306 | Рпкух-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | B25 | 9000
| Toplam Рпкух-1 (В25) | [5 empty] | 43129 |  |  |  |  | 43129
307 | РПВ-1 (В25) |  |  | РПВ-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
309 | РПВ-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25 | 6162
310 | РПВ-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 1499.4
311 | РПВ-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | ШТ. | chint | B25 | 5000.4
312 | РПВ-1 (В25) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1055
313 | РПВ-1 (В25) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1135
314 | РПВ-1 (В25) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 190
315 | РПВ-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 1200 | 1200 | 1200 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B25 | 1200
316 | РПВ-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.2 | 100 | 1200 | 12 | ШТ. | монтажные работы | B25 | 1200
| Toplam РПВ-1 (В25) | [5 empty] | 17441.8 |  |  |  |  | 17441.8
317 | РПо-1 (В25) |  |  | РПо-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
319 | РПо-1 (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 18000 | 10800 | 10800 | 1 | ШТ. | teksan f | B25 | 10800
320 | РПо-1 (В25) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 6609
321 | РПо-1 (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 1457.4
322 | РПо-1 (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 7011 | 5 | ШТ. | chint | B25 | 7011
323 | РПо-1 (В25) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 796 | 477.6 | 955.2 | 2 | ШТ. | chint | B25 | 955.2
324 | РПо-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B25 | 1666.8
325 | РПо-1 (В25) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 2496
326 | РПо-1 (В25) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1055
327 | РПо-1 (В25) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1135
328 | РПо-1 (В25) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 190
329 | РПо-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B25 | 12000
330 | РПо-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 2 | 100 | 12000 | 120 | ШТ. | монтажные работы | B25 | 12000
| Toplam РПо-1 (В25) | [5 empty] | 57375.4 |  |  |  |  | 57375.4
331 | ВД1КМ |  |  | ВД1КМ |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | #REF!
333 | ВД1КМ | contactor | 496398 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 0.4-0.63A AC230В IP55 (R) | 23514 | 14108.4 | 14108.4 | 1 | ШТ. | chint | #REF! | 14108.4
334 | ВД1КМ | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 600 | 600 | 600 | 1 | ШТ. | монтажный материал | #REF! | 600
335 | ВД1КМ | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.1 | 100 | 600 | 6 | ШТ. | монтажные работы | #REF! | 600
| Toplam ВД1КМ | [5 empty] | 15308.4 |  |  |  |  | 15308.4
336 | В5КМ |  |  | В5КМ |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | #REF!
338 | В5КМ | contactor | 496399 | Электромагнитный пускатель в корпусе NQ3-5.5P 1-1.6A AC230В IP55 (R) | 23514 | 14108.4 | 14108.4 | 1 | ШТ. | chint | #REF! | 14108.4
339 | В5КМ | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 600 | 600 | 600 | 1 | ШТ. | монтажный материал | #REF! | 600
340 | В5КМ | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.1 | 100 | 600 | 6 | ШТ. | монтажные работы | #REF! | 600
| Toplam В5КМ | [5 empty] | 15308.4 |  |  |  |  | 15308.4
341 | ЩО-1 (В25) |  |  | ЩО-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
343 | ЩО-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25 | 6162
344 | ЩО-1 (В25) | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 2023.2
345 | ЩО-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | ШТ. | chint | B25 | 5833.8
346 | ЩО-1 (В25) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1055
347 | ЩО-1 (В25) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1135
348 | ЩО-1 (В25) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 190
349 | ЩО-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 1800 | 1800 | 1800 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B25 | 1800
350 | ЩО-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.3 | 100 | 1800 | 18 | ШТ. | монтажные работы | B25 | 1800
| Toplam ЩО-1 (В25) | [5 empty] | 19999 |  |  |  |  | 19999
351 | ЩАО-1 (В25) |  |  | ЩАО-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
353 | ЩАО-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25 | 6162
354 | ЩАО-1 (В25) | rubilnik | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | 1 | ШТ. | chint | B25 | 2023.2
355 | ЩАО-1 (В25) | oto | 296709 | Авт. выключатель CHINT NXB-63S 1P B10A 4.5kA | 783 | 469.8 | 1879.2 | 4 | ШТ. | chint | B25 | 1879.2
356 | ЩАО-1 (В25) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1055
357 | ЩАО-1 (В25) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 1135
358 | ЩАО-1 (В25) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B25 | 190
359 | ЩАО-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 1800 | 1800 | 1800 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B25 | 1800
360 | ЩАО-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.3 | 100 | 1800 | 18 | ШТ. | монтажные работы | B25 | 1800
| Toplam ЩАО-1 (В25) | [5 empty] | 16044.4 |  |  |  |  | 16044.4
361 | ГРЩ (В26) |  |  | ГРЩ (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
363 | ГРЩ (В26) | korpus | 714-15118 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) | 45145 | 27087 | 27087 | 1 | ШТ. | teksan f | B26 | 27087
364 | ГРЩ (В26) | mccb | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 11650.8
365 | ГРЩ (В26) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 1499.4
366 | ГРЩ (В26) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 8413.2 | 6 | ШТ. | chint | B26 | 8413.2
367 | ГРЩ (В26) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | ШТ. | chint | B26 | 5833.8
368 | ГРЩ (В26) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 3062.4
369 | ГРЩ (В26) | dif | 539865 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип AC, 6kA (R) | 8934 | 5360.4 | 5360.4 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 5360.4
370 | ГРЩ (В26) | rn | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R) | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 3632.4
371 | ГРЩ (В26) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B26 | 1055
372 | ГРЩ (В26) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B26 | 1135
373 | ГРЩ (В26) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B26 | 190
374 | ГРЩ (В26) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 27000 | 27000 | 27000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B26 | 27000
375 | ГРЩ (В26) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 4.5 | 100 | 27000 | 270 | ШТ. | монтажные работы | B26 | 27000
| Toplam ГРЩ (В26) | [5 empty] | 122919.4 |  |  |  |  | 122919.4
376 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | #REF!
378 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus |  | shmp 450*240*175 | 20000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | teksan f | #REF! | 12000
379 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100156_ | Рубильник ВР-32-31 А31220-100А на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) | 8202 | 8202 | 8202 | 1 | ШТ. | pys | #REF! | 8202
380 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | #REF! | 2781
381 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | #REF! | 3668.4
382 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | #REF! | 9000
383 | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | #REF! | 9000
| Toplam ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 44651.4 |  |  |  |  | 44651.4
384 | ЩАП25 (В26) |  |  | ЩАП25 (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
386 | ЩАП25 (В26) | korpus | 714-15122 | Щит мет. ЩРн-2-2 PR (540x400x220) IP54 (TS) | 20185 | 12111 | 12111 | 1 | ШТ. | teksan f | B26 | 12111
| Toplam ЩАП25 (В26) | [5 empty] | 12111 |  |  |  |  | 12111
387 | ЩАП23 (В25) | oto | 296907 | Авт. выкл. NXB-63S 4P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 3401 | 2040.6 | 2040.6 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 2040.6
| Toplam ЩАП23 (В25) | [5 empty] | 2040.6 |  |  |  |  | 2040.6
389 | ЩАП25 (В26) | ats | 171629 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 25A D25 (R) | 114080 | 68448 | 68448 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 68448
391 | ЩАП25 (В26) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 585
392 | ЩАП25 (В26) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B26 | 706.8
393 | ЩАП25 (В26) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B26 | 685.2
394 | ЩАП25 (В26) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B26 | 685.2
395 | ЩАП25 (В26) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B26 | 1055
396 | ЩАП25 (В26) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B26 | 1135
397 | ЩАП25 (В26) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B26 | 190
398 | ЩАП25 (В26) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B26 | 24000
399 | ЩАП25 (В26) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 4 | 100 | 24000 | 240 | ШТ. | монтажные работы | B26 | 24000
| Toplam ЩАП25 (В26) | [5 empty] | 121490.2 |  |  |  |  | 121490.2
400 | РПВ-1 (В26) |  |  | РПВ-1 (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
402 | РПВ-1 (В26) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B26 | 6162
403 | РПВ-1 (В26) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 1457.4
404 | РПВ-1 (В26) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 1499.4
405 | РПВ-1 (В26) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 480 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 480
406 | РПВ-1 (В26) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B26 | 1666.8
407 | РПВ-1 (В26) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B26 | 3212.4
408 | РПВ-1 (В26) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B26 | 1055
409 | РПВ-1 (В26) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B26 | 1135
410 | РПВ-1 (В26) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B26 | 190
411 | РПВ-1 (В26) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 1800 | 1800 | 1800 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B26 | 1800
412 | РПВ-1 (В26) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.3 | 100 | 1800 | 18 | ШТ. | монтажные работы | B26 | 1800
| Toplam РПВ-1 (В26) | [5 empty] | 20458 |  |  |  |  | 20458
413 | Щ (В27) |  |  | Щ (В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
415 | Щ (В27) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | teksan f | B27 | 9000
416 | Щ (В27) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B27 | 4206.6
417 | Щ (В27) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 9167.4 | 11 | ШТ. | chint | B27 | 9167.4
418 | Щ (В27) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B27 | 1055
419 | Щ (В27) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B27 | 1135
420 | Щ (В27) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B27 | 190
421 | Щ (В27) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 1800 | 1800 | 1800 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B27 | 1800
422 | Щ (В27) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.3 | 100 | 1800 | 18 | ШТ. | монтажные работы | B27 | 1800
| Toplam Щ (В27) | [5 empty] | 28354 |  |  |  |  | 28354
423 | ЩАП25 (В27) |  |  | ЩАП25 (В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
425 | ЩАП25 (В27) | korpus | 714-15122 | Щит мет. ЩРн-2-2 PR (540x400x220) IP54 (TS) | 20185 | 12111 | 12111 | 1 | ШТ. | teksan f | B27 | 12111
| Toplam ЩАП25 (В27) | [5 empty] | 12111 |  |  |  |  | 12111
426 | ЩАП23 (В25) | oto | 296907 | Авт. выкл. NXB-63S 4P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 3401 | 2040.6 | 2040.6 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 2040.6
| Toplam ЩАП23 (В25) | [5 empty] | 2040.6 |  |  |  |  | 2040.6
428 | ЩАП25 (В27) | ats | 171629 | Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 25A D25 (R) | 114080 | 68448 | 68448 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 68448
430 | ЩАП25 (В27) | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 585
431 | ЩАП25 (В27) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B27 | 706.8
432 | ЩАП25 (В27) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B27 | 685.2
433 | ЩАП25 (В27) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B27 | 685.2
434 | ЩАП25 (В27) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B27 | 1055
435 | ЩАП25 (В27) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B27 | 1135
436 | ЩАП25 (В27) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B27 | 190
437 | ЩАП25 (В27) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B27 | 24000
438 | ЩАП25 (В27) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 4 | 100 | 24000 | 240 | ШТ. | монтажные работы | B27 | 24000
| Toplam ЩАП25 (В27) | [5 empty] | 121490.2 |  |  |  |  | 121490.2
439 | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
441 | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | 5677 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В, 250 ВА | 38950 | 38950 | 38950 | 1 | ШТ. | pys | B27 | 38950
442 | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 60 | 60 | 60 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B27 | 60
443 | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.01 | 100 | 60 | 0.6 | ШТ. | монтажные работы | B27 | 60
| Toplam ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | [5 empty] | 39070 |  |  |  |  | 39070
444 | Я511К-3074(В27) |  |  | Я511К-3074(В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
446 | Я511К-3074(В27) | korpus | 719-15415 | Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP31 | 9110 | 5466 | 5466 | 1 | ШТ. | teksan f | B27 | 5466
447 | Я511К-3074(В27) | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 2162.4 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 2162.4
448 | Я511К-3074(В27) | oto | 296704 | Авт. выкл. NXB-63S 1P C1А 4.5kA х-ка C (R) | 1086 | 651.6 | 651.6 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 651.6
449 | Я511К-3074(В27) | button | 667113 | Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 3769 | 2261.4 | 2261.4 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 2261.4
450 | Я511К-3074(В27) | button | 667114 | Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 3769 | 2261.4 | 2261.4 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 2261.4
451 | Я511К-3074(В27) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 342.6
452 | Я511К-3074(В27) | contactor | 836712 | Контактор NXC-12 12A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5341 | 3204.6 | 3204.6 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 3204.6
453 | Я511К-3074(В27) | contactor | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | 1306 | 783.6 | 783.6 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 783.6
454 | Я511К-3074(В27) | perekluchatel | 574858 | Переключатель NP2-BJ33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1752 | 1051.2 | 1051.2 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 1051.2
455 | Я511К-3074(В27) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 353.4
456 | Я511К-3074(В27) | rele | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | ШТ. | chint | B27 | 2589
457 | Я511К-3074(В27) | zajim | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (100) | 91 | 91 | 2093 | 23 | ШТ. | pys | B27 | 2093
458 | Я511К-3074(В27) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B27 | 1055
459 | Я511К-3074(В27) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B27 | 1135
460 | Я511К-3074(В27) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B27 | 190
461 | Я511К-3074(В27) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 12000 | 12000 | 12000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B27 | 12000
462 | Я511К-3074(В27) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 2 | 100 | 12000 | 120 | ШТ. | монтажные работы | B27 | 12000
| Toplam Я511К-3074(В27) | [5 empty] | 49600.2 |  |  |  |  | 49600.2
463 | РП (В28) |  |  | РП (В28) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B28
465 | РП (В28) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | teksan f | B28 | 9000
466 | РП (В28) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B28 | 1563.6
467 | РП (В28) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B28 | 2914.8
468 | РП (В28) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B28 | 1402.2
469 | РП (В28) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B28 | 3333.6
470 | РП (В28) | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | ШТ. | chint | B28 | 3062.4
471 | РП (В28) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B28 | 3212.4
472 | РП (В28) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B28 | 1055
473 | РП (В28) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B28 | 1135
474 | РП (В28) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B28 | 190
475 | РП (В28) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B28 | 9000
476 | РП (В28) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 1.5 | 100 | 9000 | 90 | ШТ. | монтажные работы | B28 | 9000
| Toplam РП (В28) | [5 empty] | 44869 |  |  |  |  | 44869
477 | РПо-1 (В28) |  |  | РПо-1 (В28) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B28
479 | РПо-1 (В28) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B28 | 6162
480 | РПо-1 (В28) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B28 | 1499.4
481 | РПо-1 (В28) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B28 | 1666.8
482 | РПо-1 (В28) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B28 | 3212.4
483 | РПо-1 (В28) | bara | 130200363_ | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200) | 1055 | 1055 | 1055 | 1 | ШТ. | pys | B28 | 1055
484 | РПо-1 (В28) | bara | 130200360_ | Шина "N" PEN "земля-ноль" 8х12мм 14/2 (крепеж по краям) UNIT (10/250) | 1135 | 1135 | 1135 | 1 | ШТ. | pys | B28 | 1135
485 | РПо-1 (В28) | kablo | ПВ-3 2,5 | ПВ-3 2,5 | 190 | 190 | 190 | 1 | ШТ. | pys | B28 | 190
486 | РПо-1 (В28) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 1800 | 1800 | 1800 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B28 | 1800
487 | РПо-1 (В28) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы | 0.3 | 100 | 1800 | 18 | ШТ. | монтажные работы | B28 | 1800
| Toplam РПо-1 (В28) | [5 empty] | 18520.6 |  |  |  |  | 18520.6
| Genel Toplam | [5 empty] | 2073385.8 |  |  |  |  | 2073385.8

## fiyat
Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | source | malz | 2.3
| ГРЩ (B01, B02, B03) | 156000 | 109200 | 109200 | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03 | 67825.6 | 155998.88
| РПВ (B01, B02, B03) | 89000 | 62300 | 62300 | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03 | 38362.6 | 88233.98
| ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | 51000 | 35700 | 35700 | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03 | 22000 | 50600
| ГРЩ (В08) | 97000 | 67900 | 67900 | 1 | комплект | TEKSAN | B08 | 42091.6 | 96810.68
| РПВ (В08) | 123000 | 86100 | 86100 | 1 | комплект | TEKSAN | B08 | 53171.2 | 122293.76
| П1...П4-В1...В4 | 36000 | 25200 | 201600 | 8 | комплект | TEKSAN | B08 | 15308.4 | 35209.32
| ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | 51000 | 35700 | 35700 | 1 | комплект | TEKSAN | B08 | 22000 | 50600
| ГРЩ (В11) | 80000 | 56000 | 56000 | 1 | комплект | TEKSAN | B11 | 34732.6 | 79884.98
| РПВ (В11) | 51000 | 35700 | 35700 | 1 | комплект | TEKSAN | B11 | 21935.2 | 50450.96
| В1КМ | 36000 | 25200 | 25200 | 1 | комплект | TEKSAN | B11 | 15308.4 | 35209.32
| ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | 51000 | 35700 | 35700 | 1 | комплект | TEKSAN | B11 | 22000 | 50600
| ГРЩ (В14) | 82000 | 57400 | 57400 | 1 | комплект | TEKSAN | B14 | 35422.6 | 81471.98
| РПВ (В14) | 37000 | 25900 | 25900 | 1 | комплект | TEKSAN | B14 | 15677.8 | 36058.94
| ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | 51000 | 35700 | 35700 | 1 | комплект | TEKSAN | B14 | 22000 | 50600
| ГРЩ (В16) | 126000 | 88200 | 88200 | 1 | комплект | TEKSAN | B16 | 54425.8 | 125179.34
| РПВ (В16) | 91000 | 63700 | 63700 | 1 | комплект | TEKSAN | B16 | 39143.2 | 90029.36
| В1КМ | 36000 | 25200 | 25200 | 1 | комплект | TEKSAN | B16 | 15308.4 | 35209.32
| ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | 51000 | 35700 | 35700 | 1 | комплект | TEKSAN | B16 | 22000 | 50600
| ГРЩ (В18) | 93000 | 65100 | 65100 | 1 | комплект | TEKSAN | B18 | 40077.4 | 92178.02
| РПВ (В18) | 40000 | 28000 | 28000 | 1 | комплект | TEKSAN | B18 | 17080 | 39284
| ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | 53000 | 37100 | 37100 | 1 | комплект | TEKSAN | B18 | 23000 | 52900
| ГРЩ (В19) | 94000 | 65800 | 65800 | 1 | комплект | TEKSAN | B19 | 40735 | 93690.5
| РПВ (В19) | 38000 | 26600 | 26600 | 1 | комплект | TEKSAN | B19 | 16343.8 | 37590.74
| ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | 51000 | 35700 | 35700 | 1 | комплект | TEKSAN | B19 | 22000 | 50600
| ГРЩ (В25) | 117000 | 81900 | 81900 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 50782.6 | 116799.98
| ЩАП23 (В25) | 271000 | 189700 | 189700 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 117641.8 | 270576.14
| РПАвр (В25) | 150000 | 105000 | 105000 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 65093.2 | 149714.36
| РП-1 (В25) | 132000 | 92400 | 92400 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 57053.8 | 131223.74
| РПл-1 (В25) | 204000 | 142800 | 142800 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 88553.8 | 203673.74
| Рпкух-1 (В25) | 100000 | 70000 | 70000 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 43129 | 99196.7
| РПВ-1 (В25) | 41000 | 28700 | 28700 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 17441.8 | 40116.14
| РПо-1 (В25) | 132000 | 92400 | 92400 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 57375.4 | 131963.42
| ВД1КМ | 36000 | 25200 | 25200 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 15308.4 | 35209.32
| В5КМ | 36000 | 25200 | 25200 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 15308.4 | 35209.32
| ЩО-1 (В25) | 46000 | 32200 | 32200 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 19999 | 45997.7
| ЩАО-1 (В25) | 37000 | 25900 | 25900 | 1 | комплект | TEKSAN | B25 | 16044.4 | 36902.12
| ГРЩ (В26) | 283000 | 198100 | 198100 | 1 | комплект | TEKSAN | B26 | 122919.4 | 282714.62
| ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | 51000 | 35700 | 35700 | 1 | комплект | TEKSAN | B26 | 22000 | 50600
| ЩАП25 (В26) | 28000 | 19600 | 19600 | 1 | комплект | TEKSAN | B26 | 12111 | 27855.3
| РПВ-1 (В26) | 5000 | 3500 | 3500 | 1 | комплект | TEKSAN | B26 | 2040.6 | 4693.38
| Щ (В27) | 280000 | 196000 | 196000 | 1 | комплект | TEKSAN | B27 | 121490.2 | 279427.46
| ЩАП25 (В27) | 48000 | 33600 | 33600 | 1 | комплект | TEKSAN | B27 | 20458 | 47053.4
| ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | 53000 | 37100 | 37100 | 1 | комплект | TEKSAN | B27 | 23000 | 52900
| Я511К-3074(В27) | 28000 | 19600 | 19600 | 1 | комплект | TEKSAN | B27 | 12111 | 27855.3
| РП (В28) | 5000 | 3500 | 3500 | 1 | комплект | TEKSAN | B28 | 2040.6 | 4693.38
| РПо-1 (В28) | 280000 | 196000 | 196000 | 1 | комплект | TEKSAN | B28 | 121490.2 | 279427.46
|  |  |  | 2995300 |  |  |  |  | 39070
49600.2
44869
18520.6

## fazla panolar
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 2 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B19
ПП (В25) |  |  | ПП (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
ПП (В25) | korpus | KONTROL-KORPUS-PP-100 | Корпус металлический 400x300x200 мм IP54 для ручного переключателя 100A |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B25
ПП (В25) | perekluchatel | KONTROL-NH40-CS-100 | Переключатель ручной I-0-II CHINT, 3P, 100A, рукоятка на дверь (экв. ПП) |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B25
ПП (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ПП (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ПП (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
ПП (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B25
ПП (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B25
ПП (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B25
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | chint | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 1 | ШТ. | монтажный материал | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажные работы | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B26

## REVIZYON_OZETI
Pano | Stajyer BOM Hatası / Eksik | Yapılan Düzeltme | Kaynak
ГРЩ (B01, B02, B03) | Stajyer: 3P C16=3, 1P C16=5 | Projeye göre 3P C16=2, 1P C16=6 | B01-B03 tek hat/spec
ЯВЗ-31 (B01, B02, B03) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B08) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B11) | Stajyer: 1 комплект | Tek hatta iki vinç/Y1-Y2 olduğundan 2 комплект | B11-E sayfa 1
ЯВЗ-31 (B11) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B14) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B16) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B19) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B26) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯТП (B01, B02, B03) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B08) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B11) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B14) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B16) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B18) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B19) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B26) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B27) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
РПВ (В08) | 660x310x120 gövde; 8 kontaktör+termik ve 16 otomata fiziksel olarak yetersiz | 800x600x250 üretim gövdesi seçildi | B08 tek hat + yerleşim kontrolü
РПВ (В11) | Stajyer: 3P C16=3, 1P C16=2 ve 12 modül gövde | Projeye göre 3P C16=1, 1P C16=4; kontaktör için 500x400x220 gövde | B11 spec
РПВ (В16) | Stajyer: 3P C16=2, 1P C16=5 | Projeye göre 3P C16=1, 1P C16=6; gövde büyütüldü | B16 spec
ГРЩ (В18) | Stajyer: 3P C25 iki adet, 1P C25 yok | 3P C25=1 + 1P C25=1 olarak düzeltildi | B18 tek hat/spec
ПП (В25) | Stajyer otomatik NXZM ATS seçmiş | Projedeki ПП manuel paket/değiştirici şalter olarak düzeltildi | İlgili proje spec
ПП (В26) | Stajyer otomatik NXZM ATS seçmiş | Projedeki ПП manuel paket/değiştirici şalter olarak düzeltildi | İlgili proje spec
ПП (В28) | Stajyer otomatik NXZM ATS seçmiş | Projedeki ПП manuel paket/değiştirici şalter olarak düzeltildi | İlgili proje spec
ЩАП23 (В25) | Stajyer BOM'unda tek kontaktör + mekanik kilit var; ATS çalışmaz | Entegre CHINT NXZM-63S/4B 25A 4P ATSE seçildi | Proje: ЩАП 25A IP54
ЩАП25 (В26) | Stajyer BOM'unda tek kontaktör + mekanik kilit var; ATS çalışmaz | Entegre CHINT NXZM-63S/4B 25A 4P ATSE seçildi | Proje: ЩАП 25A IP54
ЩАП25 (В27) | Stajyer BOM'unda tek kontaktör + mekanik kilit var; ATS çalışmaz | Entegre CHINT NXZM-63S/4B 25A 4P ATSE seçildi | Proje: ЩАП 25A IP54
РПл-1 (В25) | Stajyer: 3P C20=1 + 1P C20=1 | Projeye göre 3P C20=2; 1P C20 kaldırıldı | B25 spec
Рпкух-1 (В25) | Stajyer RCBO=5 | Projeye göre RCBO=4 | B25 spec
РПо-1 (В25) | VD1KM 9A ve V5KM 18A kontaktörleri eksik | NXC-09 ve NXC-18 eklendi | B25 spec
ЩО-1 (В25) | Girişte MCB kullanılmış | Projeye göre yük ayırıcı 3P 20A seçildi | B25 spec
ЩАО-1 (В25) | Giriş 3P C16 seçilmiş | Projeye göre 3P 20A yük ayırıcı ve 1P B10 çıkışlar | B25 spec
ГРЩ (В26) | 660x310x120 gövde MCCB+RCBO+çıkışlar için yetersiz | 800x600x250 IP54 gövde seçildi | B26 yerleşim kontrolü
Щ (В27) | Stajyer 18 modül gövde kullanmış | Projeye göre 24 modül gövde | B27 auxiliary spec
РП (В28) | 3P32 cihazı MCCB olarak sınıflandırılmış | NXB-63S MCB/ОТО olarak düzeltildi | B28 spec

## KAPSAM_KONTROL
Konu | Durum / Karar
Ana kaynak | Tek hat şemaları esas alındı. Ekipman spesifikasyonu doğrulama için kullanıldı; santral+karakol_catismayanlar dosyası çelişki kontrolü olarak değerlendirildi.
В27 10 kV ve 0,4 kV ana dağıtım | KSO 10 kV hücreler, 2x1000 kVA trafolar, 1600 A ana AG dağıtım, 2x150 kVAr kompanzasyon ve DGU ana panosu stajyer Excel kapsamına alınmamış. Bu dosyada yardımcı AG panoları düzeltildi; ana sistem ayrı teknik BOM ve koruma koordinasyonu gerektirir.
KONTROL EDİLECEK satırlar | Yeni eklenen TEKLED özel korpuslar, NH40 manuel değiştirici, NDK-250 trafo, bazı küçük MCB ve aksesuarların yerel CHINT/tedarikçi artikel ve fiyatları doğrulanmadan fiyat yazılmadı.
Fiyat toplamları | KONTROL EDİLECEK kalemlerin fiyatları boş bırakıldığı için bölüm toplamları yalnızca fiyatı mevcut kalemleri toplar.
Panel adedi kuralı | Pano adedi yalnız başlık satırında gösterildi. İç malzeme miktarları 1 pano içindir ve pano adediyle çarpılmadı.
Marka standardı | Şalt CHINT; korpus TEKSAN/TEKLED; klemens/kanal EKT-Klemsan-Onka; iç kablo Harmony.