## Sayfa1
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | source
ГРЩ (B01, B02, B03) |  |  | ГРЩ (B01, B02, B03) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | [5 empty] | 37380.6 |  |  |  | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) |  |  | РПВ (B01, B02, B03) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | [5 empty] | 23799.6 |  |  |  | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B01, B02, B03
ГРЩ (В08) |  |  | ГРЩ (В08) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B08
ГРЩ (В08) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B08
ГРЩ (В08) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B08
ГРЩ (В08) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B08
ГРЩ (В08) | [5 empty] | 26757.6 |  |  |  | B08
РПВ (В08) |  |  | РПВ (В08) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B08
РПВ (В08) | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 15210 | 9126 | 9126 | 1 | ШТ. | teksan f | B08
РПВ (В08) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 25027.2 | 8 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | rele | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R) | 4315 | 2589 | 20712 | 8 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 15424.2 | 11 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B08
РПВ (В08) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B08
РПВ (В08) | [5 empty] | 74456.4 |  |  |  | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B08
ГРЩ (В11) |  |  | ГРЩ (В11) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
ГРЩ (В11) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B11
ГРЩ (В11) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B11
ГРЩ (В11) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B11
ГРЩ (В11) | [5 empty] | 20352.6 |  |  |  | B11
РПВ (В11) |  |  | РПВ (В11) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
РПВ (В11) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B11
РПВ (В11) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | rele | 837099 | Тепловое реле NXR-12 1.6-2.5A (R) | 4445 | 2667 | 2667 | 1 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B11
РПВ (В11) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B11
РПВ (В11) | [5 empty] | 19288.2 |  |  |  | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B11
ГРЩ (В14) |  |  | ГРЩ (В14) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B14
ГРЩ (В14) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B14
ГРЩ (В14) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B14
ГРЩ (В14) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B14
ГРЩ (В14) | [5 empty] | 20859.6 |  |  |  | B14
РПВ (В14) |  |  | РПВ (В14) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B14
РПВ (В14) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B14
РПВ (В14) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B14
РПВ (В14) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B14
РПВ (В14) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B14
РПВ (В14) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B14
РПВ (В14) | [5 empty] | 10897.8 |  |  |  | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B14
ГРЩ (В16) |  |  | ГРЩ (В16) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B16
ГРЩ (В16) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B16
ГРЩ (В16) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B16
ГРЩ (В16) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B16
ГРЩ (В16) | [5 empty] | 30691.8 |  |  |  | B16
РПВ (В16) |  |  | РПВ (В16) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B16
РПВ (В16) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B16
РПВ (В16) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | rele | 837114 | Тепловое реле NXR-25 4-6A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B16
РПВ (В16) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B16
РПВ (В16) | [5 empty] | 24866.4 |  |  |  | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B16
ГРЩ (В18) |  |  | ГРЩ (В18) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B18
ГРЩ (В18) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B18
ГРЩ (В18) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B18
ГРЩ (В18) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B18
ГРЩ (В18) | [5 empty] | 20674.8 |  |  |  | B18
РПВ (В18) |  |  | РПВ (В18) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B18
РПВ (В18) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B18
РПВ (В18) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B18
РПВ (В18) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B18
РПВ (В18) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B18
РПВ (В18) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B18
РПВ (В18) | [5 empty] | 12300 |  |  |  | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B18
ГРЩ (В19) |  |  | ГРЩ (В19) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B19
ГРЩ (В19) | korpus | 714-15050 | Мет. Корпус ЩРН-18 (265x440x120) IP54 (TS) | 9425 | 5655 | 5655 | 1 | ШТ. | teksan f | B19
ГРЩ (В19) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B19
ГРЩ (В19) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B19
ГРЩ (В19) | [5 empty] | 17193 |  |  |  | B19
РПВ (В19) |  |  | РПВ (В19) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B19
РПВ (В19) | korpus | 714-15055 | Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) | 7650 | 4590 | 4590 | 1 | ШТ. | teksan f | B19
РПВ (В19) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B19
РПВ (В19) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B19
РПВ (В19) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B19
РПВ (В19) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B19
РПВ (В19) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B19
РПВ (В19) | [5 empty] | 9991.8 |  |  |  | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B19
ГРЩ (В25) |  |  | ГРЩ (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
ГРЩ (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ГРЩ (В25) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 5829.6 | 4 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
ГРЩ (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
ГРЩ (В25) | [5 empty] | 28686.6 |  |  |  | B25
ПП (В25) |  |  | ПП (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
ПП (В25) | korpus | 719-15402 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) | 45000 | 27000 | 27000 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ПП (В25) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 207389 | 124433.4 | 124433.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
ПП (В25) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
ПП (В25) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B25
ПП (В25) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B25
ПП (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
ПП (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
ПП (В25) | [5 empty] | 153510.6 |  |  |  | B25
ЩАП23 (В25) |  |  | ЩАП23 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
ЩАП23 (В25) | korpus | 719-15435 | Мет.Корпус ЩМП-1-0 (395x310x220) IP31 | 14000 | 8400 | 8400 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ЩАП23 (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2873 | 1723.8 | 1723.8 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | contactor | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | 1306 | 783.6 | 783.6 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | block | 256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | 1078 | 646.8 | 646.8 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | rele | 697034 | Реле контроля фаз NJYB3-15 AC220V (R) | 14767 | 8860.2 | 8860.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | rele | 285202 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 220В AC (R) | 1575 | 945 | 945 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | rozetka | 285975 | Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта | 682 | 409.2 | 409.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
ЩАП23 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
ЩАП23 (В25) | [5 empty] | 30868.8 |  |  |  | B25
РПАвр (В25) |  |  | РПАвр (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
РПАвр (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПАвр (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 12223.2 | 4 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
РПАвр (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
РПАвр (В25) | [5 empty] | 30970.8 |  |  |  | B25
РП-1 (В25) |  |  | РП-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
РП-1 (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РП-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РП-1 (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 18334.8 | 6 | ШТ. | chint | B25
РП-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
РП-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
РП-1 (В25) | [5 empty] | 28918.2 |  |  |  | B25
РПл-1 (В25) |  |  | РПл-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
РПл-1 (В25) | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 15210 | 9126 | 9126 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПл-1 (В25) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 796 | 477.6 | 477.6 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 30558 | 10 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
РПл-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
РПл-1 (В25) | [5 empty] | 45012 |  |  |  | B25
Рпкух-1 (В25) |  |  | Рпкух-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
Рпкух-1 (В25) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
Рпкух-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
Рпкух-1 (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 15279 | 5 | ШТ. | chint | B25
Рпкух-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
Рпкух-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
Рпкух-1 (В25) | [5 empty] | 24824.4 |  |  |  | B25
РПВ-1 (В25) |  |  | РПВ-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
РПВ-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПВ-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПВ-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | ШТ. | chint | B25
РПВ-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
РПВ-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
РПВ-1 (В25) | [5 empty] | 12661.8 |  |  |  | B25
РПо-1 (В25) |  |  | РПо-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
РПо-1 (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПо-1 (В25) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 7011 | 5 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 796 | 477.6 | 955.2 | 2 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
РПо-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
РПо-1 (В25) | [5 empty] | 29279.4 |  |  |  | B25
ЩО-1 (В25) |  |  | ЩО-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
ЩО-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ЩО-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩО-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | ШТ. | chint | B25
ЩО-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
ЩО-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
ЩО-1 (В25) | [5 empty] | 13495.2 |  |  |  | B25
ЩАО-1 (В25) |  |  | ЩАО-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B25
ЩАО-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ЩАО-1 (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
ЩАО-1 (В25) | oto | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1879.2 | 4 | ШТ. | chint | B25
ЩАО-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B25
ЩАО-1 (В25) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B25
ЩАО-1 (В25) | [5 empty] | 9443.4 |  |  |  | B25
ГРЩ (В26) |  |  | ГРЩ (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
ГРЩ (В26) | korpus | 714-15035 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) | 15950 | 9570 | 9570 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
ГРЩ (В26) | mccb | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 8413.2 | 6 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 3055.8 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | dif | 539865 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип AC, 6kA (R) | 8934 | 5360.4 | 5360.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | rn | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R) | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B26
ГРЩ (В26) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B26
ГРЩ (В26) | [5 empty] | 49015.8 |  |  |  | B26
ПП (В26) |  |  | ПП (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
ПП (В26) | korpus | 719-15402 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) | 45000 | 27000 | 27000 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
ПП (В26) | ats | 256781 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | 207389 | 124433.4 | 124433.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ПП (В26) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B26
ПП (В26) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B26
ПП (В26) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B26
ПП (В26) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B26
ПП (В26) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B26
ПП (В26) | [5 empty] | 153510.6 |  |  |  | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 | 0 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | 270100152_ | Рубильник ВР-32-31 В31250-100А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/18) | 6835 | 6835 | 6835 | 1 | ШТ. | pys | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | [5 empty] | 13284.4 |  |  |  | B26
ЩАП25 (В26) |  |  | ЩАП25 (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
ЩАП25 (В26) | korpus | 719-15435 | Мет.Корпус ЩМП-1-0 (395x310x220) IP31 | 14000 | 8400 | 8400 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
ЩАП25 (В26) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2873 | 1723.8 | 1723.8 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | contactor | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | 1306 | 783.6 | 783.6 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | block | 256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | 1078 | 646.8 | 646.8 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | rele | 697034 | Реле контроля фаз NJYB3-15 AC220V (R) | 14767 | 8860.2 | 8860.2 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | rele | 285202 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 220В AC (R) | 1575 | 945 | 945 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | rozetka | 285975 | Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта | 682 | 409.2 | 409.2 | 1 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B26
ЩАП25 (В26) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B26
ЩАП25 (В26) | [5 empty] | 30868.8 |  |  |  | B26
РПВ-1 (В26) |  |  | РПВ-1 (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
РПВ-1 (В26) | korpus | 714-15055 | Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) | 7650 | 4590 | 4590 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 480 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B26
РПВ-1 (В26) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B26
РПВ-1 (В26) | [5 empty] | 12906 |  |  |  | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B26
ГРЩ (В27) |  |  | ГРЩ (В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
ГРЩ (В27) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B27
ГРЩ (В27) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B27
ГРЩ (В27) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 9167.4 | 11 | ШТ. | chint | B27
ГРЩ (В27) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B27
ГРЩ (В27) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B27
ГРЩ (В27) | [5 empty] | 22191 |  |  |  | B27
ЩАП25 (В27) |  |  | ЩАП25 (В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
ЩАП25 (В27) | korpus | 719-15435 | Мет.Корпус ЩМП-1-0 (395x310x220) IP31 | 14000 | 8400 | 8400 | 1 | ШТ. | teksan f | B27
ЩАП25 (В27) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | oto | 296825 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 2873 | 1723.8 | 1723.8 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | contactor | 836851 | Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 9149 | 5489.4 | 5489.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | contactor | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | 1306 | 783.6 | 783.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | block | 256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | 1078 | 646.8 | 646.8 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | rele | 697034 | Реле контроля фаз NJYB3-15 AC220V (R) | 14767 | 8860.2 | 8860.2 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | rele | 285202 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 220В AC (R) | 1575 | 945 | 945 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | rozetka | 285975 | Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта | 682 | 409.2 | 409.2 | 1 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B27
ЩАП25 (В27) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B27
ЩАП25 (В27) | [5 empty] | 30868.8 |  |  |  | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
Я511К-3074(В27) |  |  | Я511К-3074(В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B27
Я511К-3074(В27) | korpus | 719-15415 | Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP31 | 9110 | 5466 | 5466 | 1 | ШТ. | teksan f | B27
Я511К-3074(В27) | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 2162.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | oto | 296704 | Авт. выкл. NXB-63S 1P C1А 4.5kA х-ка C (R) | 1086 | 651.6 | 651.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | button | 667113 | Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 3769 | 2261.4 | 2261.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | button | 667114 | Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 3769 | 2261.4 | 2261.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | contactor | 836712 | Контактор NXC-12 12A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5341 | 3204.6 | 3204.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | contactor | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | 1306 | 783.6 | 783.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | perekluchatel | 574858 | Переключатель NP2-BJ33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1752 | 1051.2 | 1051.2 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | rele | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | zajim | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (100) | 91 | 91 | 2093 | 23 | ШТ. | pys | B27
Я511К-3074(В27) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B27
Я511К-3074(В27) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B27
Я511К-3074(В27) | [5 empty] | 23220.2 |  |  |  | B27
РП (В28) |  |  | РП (В28) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B28
РП (В28) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B28
РП (В28) | mccb | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 3055.8 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B28
РП (В28) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B28
РП (В28) | [5 empty] | 23528.4 |  |  |  | B28
ПП (В28) |  |  | ПП (В28) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B28
ПП (В28) | korpus | 719-15402 | ЩМП- 3 IP 31 (650х500х220) | 45000 | 27000 | 27000 | 1 | ШТ. | teksan f | B28
ПП (В28) | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (R) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | 1 | ШТ. | chint | B28
ПП (В28) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B28
ПП (В28) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B28
ПП (В28) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B28
ПП (В28) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B28
ПП (В28) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B28
ПП (В28) | [5 empty] | 150194.4 |  |  |  | B28
РПо-1 (В28) |  |  | РПо-1 (В28) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN | B28
РПо-1 (В28) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B28
РПо-1 (В28) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B28
РПо-1 (В28) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B28
РПо-1 (В28) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B28
РПо-1 (В28) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 0 | 0 | 0 |  | ШТ. | монтажный материал | B28
РПо-1 (В28) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа |  | 100 | 0 | 0 | ШТ. | монтажная работа | B28
РПо-1 (В28) | [5 empty] | 12540.6 |  |  |  | B28

## BOM_DUZELTILMIS
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг | Цена,тг | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | source
ГРЩ (B01, B02, B03) |  |  | ГРЩ (B01, B02, B03) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | mccb | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 27 | ШТ. | Klemsan/EKT | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B01, B02, B03
ГРЩ (B01, B02, B03) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 36811.8 |  |  |  | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) |  |  | РПВ (B01, B02, B03) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 22 | ШТ. | Klemsan/EKT | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B01, B02, B03
РПВ (B01, B02, B03) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 23799.6 |  |  |  | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 |  | 1 | ШТ. | teksan f | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 18 | ШТ. | Klemsan/EKT | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B01, B02, B03
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B01, B02, B03
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B01, B02, B03
ГРЩ (В08) |  |  | ГРЩ (В08) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B08
ГРЩ (В08) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B08
ГРЩ (В08) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B08
ГРЩ (В08) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B08
ГРЩ (В08) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B08
ГРЩ (В08) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B08
ГРЩ (В08) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B08
ГРЩ (В08) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 25 | ШТ. | Klemsan/EKT | B08
ГРЩ (В08) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B08
ГРЩ (В08) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B08
ГРЩ (В08) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B08
ГРЩ (В08) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 26757.6 |  |  |  | B08
РПВ (В08) |  |  | РПВ (В08) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B08
РПВ (В08) | korpus | KONTROL-KORPUS-800600250-IP31 | Корпус металлический 800x600x250 мм IP31, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKLED | B08
РПВ (В08) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 25027.2 | 8 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | rele | 837113 | Тепловое реле NXR-25 2.5-4A (R) | 4315 | 2589 | 20712 | 8 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 15424.2 | 11 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B08
РПВ (В08) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B08
РПВ (В08) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B08
РПВ (В08) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B08
РПВ (В08) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B08
РПВ (В08) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 73 | ШТ. | Klemsan/EKT | B08
РПВ (В08) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B08
РПВ (В08) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B08
РПВ (В08) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B08
РПВ (В08) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 65330.4 |  |  |  | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 |  | 1 | ШТ. | teksan f | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 18 | ШТ. | Klemsan/EKT | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B08
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B08
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B08
ГРЩ (В11) |  |  | ГРЩ (В11) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B11
ГРЩ (В11) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B11
ГРЩ (В11) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B11
ГРЩ (В11) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
ГРЩ (В11) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
ГРЩ (В11) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B11
ГРЩ (В11) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B11
ГРЩ (В11) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 20 | ШТ. | Klemsan/EKT | B11
ГРЩ (В11) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B11
ГРЩ (В11) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B11
ГРЩ (В11) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B11
ГРЩ (В11) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 20352.6 |  |  |  | B11
РПВ (В11) |  |  | РПВ (В11) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B11
РПВ (В11) | korpus | KONTROL-KORPUS-500400220-IP31 | Корпус металлический 500x400x220 мм IP31, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKLED | B11
РПВ (В11) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | rele | 837099 | Тепловое реле NXR-12 1.6-2.5A (R) | 4445 | 2667 | 2667 | 1 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B11
РПВ (В11) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
РПВ (В11) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
РПВ (В11) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B11
РПВ (В11) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B11
РПВ (В11) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 20 | ШТ. | Klemsan/EKT | B11
РПВ (В11) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B11
РПВ (В11) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B11
РПВ (В11) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B11
РПВ (В11) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 11988.6 |  |  |  | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 2 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 |  | 1 | ШТ. | teksan f | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 18 | ШТ. | Klemsan/EKT | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B11
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B11
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B11
ГРЩ (В14) |  |  | ГРЩ (В14) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B14
ГРЩ (В14) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B14
ГРЩ (В14) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B14
ГРЩ (В14) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
ГРЩ (В14) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
ГРЩ (В14) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B14
ГРЩ (В14) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B14
ГРЩ (В14) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 20 | ШТ. | Klemsan/EKT | B14
ГРЩ (В14) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B14
ГРЩ (В14) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B14
ГРЩ (В14) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B14
ГРЩ (В14) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 20859.6 |  |  |  | B14
РПВ (В14) |  |  | РПВ (В14) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B14
РПВ (В14) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B14
РПВ (В14) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B14
РПВ (В14) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B14
РПВ (В14) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
РПВ (В14) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
РПВ (В14) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B14
РПВ (В14) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B14
РПВ (В14) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 14 | ШТ. | Klemsan/EKT | B14
РПВ (В14) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B14
РПВ (В14) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B14
РПВ (В14) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B14
РПВ (В14) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 10897.8 |  |  |  | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 |  | 1 | ШТ. | teksan f | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 18 | ШТ. | Klemsan/EKT | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B14
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B14
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B14
ГРЩ (В16) |  |  | ГРЩ (В16) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B16
ГРЩ (В16) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B16
ГРЩ (В16) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B16
ГРЩ (В16) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
ГРЩ (В16) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
ГРЩ (В16) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B16
ГРЩ (В16) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B16
ГРЩ (В16) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 25 | ШТ. | Klemsan/EKT | B16
ГРЩ (В16) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B16
ГРЩ (В16) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B16
ГРЩ (В16) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B16
ГРЩ (В16) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 30691.8 |  |  |  | B16
РПВ (В16) |  |  | РПВ (В16) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B16
РПВ (В16) | korpus | KONTROL-KORPUS-600500220-IP31 | Корпус металлический 600x500x220 мм IP31, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKLED | B16
РПВ (В16) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | rele | 837114 | Тепловое реле NXR-25 4-6A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | ШТ. | chint | B16
РПВ (В16) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
РПВ (В16) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
РПВ (В16) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B16
РПВ (В16) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B16
РПВ (В16) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 27 | ШТ. | Klemsan/EKT | B16
РПВ (В16) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B16
РПВ (В16) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B16
РПВ (В16) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B16
РПВ (В16) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 15480.6 |  |  |  | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 |  | 1 | ШТ. | teksan f | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 18 | ШТ. | Klemsan/EKT | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B16
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B16
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B16
ГРЩ (В18) |  |  | ГРЩ (В18) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B18
ГРЩ (В18) | korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | 1 | ШТ. | teksan f | B18
ГРЩ (В18) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 480 | 1 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 4167 | 5 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B18
ГРЩ (В18) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B18
ГРЩ (В18) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B18
ГРЩ (В18) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B18
ГРЩ (В18) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B18
ГРЩ (В18) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 22 | ШТ. | Klemsan/EKT | B18
ГРЩ (В18) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B18
ГРЩ (В18) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B18
ГРЩ (В18) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B18
ГРЩ (В18) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 19697.4 |  |  |  | B18
РПВ (В18) |  |  | РПВ (В18) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B18
РПВ (В18) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B18
РПВ (В18) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B18
РПВ (В18) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B18
РПВ (В18) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B18
РПВ (В18) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B18
РПВ (В18) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B18
РПВ (В18) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B18
РПВ (В18) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 16 | ШТ. | Klemsan/EKT | B18
РПВ (В18) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B18
РПВ (В18) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B18
РПВ (В18) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B18
РПВ (В18) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 12300 |  |  |  | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B18
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B18
ГРЩ (В19) |  |  | ГРЩ (В19) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B19
ГРЩ (В19) | korpus | 714-15050 | Мет. Корпус ЩРН-18 (265x440x120) IP54 (TS) | 9425 | 5655 | 5655 | 1 | ШТ. | teksan f | B19
ГРЩ (В19) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B19
ГРЩ (В19) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
ГРЩ (В19) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
ГРЩ (В19) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B19
ГРЩ (В19) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B19
ГРЩ (В19) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 20 | ШТ. | Klemsan/EKT | B19
ГРЩ (В19) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B19
ГРЩ (В19) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B19
ГРЩ (В19) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B19
ГРЩ (В19) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 17193 |  |  |  | B19
РПВ (В19) |  |  | РПВ (В19) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B19
РПВ (В19) | korpus | 714-15055 | Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) | 7650 | 4590 | 4590 | 1 | ШТ. | teksan f | B19
РПВ (В19) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B19
РПВ (В19) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B19
РПВ (В19) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B19
РПВ (В19) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
РПВ (В19) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
РПВ (В19) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B19
РПВ (В19) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B19
РПВ (В19) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 14 | ШТ. | Klemsan/EKT | B19
РПВ (В19) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B19
РПВ (В19) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B19
РПВ (В19) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B19
РПВ (В19) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 9991.8 |  |  |  | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 |  | 1 | ШТ. | teksan f | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 18 | ШТ. | Klemsan/EKT | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B19
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B19
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B19
ГРЩ (В25) |  |  | ГРЩ (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
ГРЩ (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ГРЩ (В25) | oto | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 5829.6 | 4 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 2804.4 | 2 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | oto | 296832 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50А 4.5kA х-ка C (R) | 3172 | 1903.2 | 1903.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B25
ГРЩ (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ГРЩ (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ГРЩ (В25) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B25
ГРЩ (В25) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B25
ГРЩ (В25) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 22 | ШТ. | Klemsan/EKT | B25
ГРЩ (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
ГРЩ (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
ГРЩ (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
ГРЩ (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 28686.6 |  |  |  | B25
ПП (В25) |  |  | ПП (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
ПП (В25) | korpus | KONTROL-KORPUS-PP-100 | Корпус металлический 400x300x200 мм IP54 для ручного переключателя 100A |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B25
ПП (В25) | perekluchatel | KONTROL-NH40-CS-100 | Переключатель ручной I-0-II CHINT, 3P, 100A, рукоятка на дверь (экв. ПП) |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B25
ПП (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ПП (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ПП (В25) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B25
ПП (В25) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B25
ПП (В25) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B25
ПП (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
ПП (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
ПП (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
ПП (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B25
ЩАП23 (В25) |  |  | ЩАП23 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
ЩАП23 (В25) | korpus | KONTROL-KORPUS-ATS-500400220-IP54 | Корпус металлический 500x400x220 мм IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKLED | B25
ЩАП23 (В25) | ats | 256775 | Устройство АВР CHINT NXZM-63S/4B 25A, 4P |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B25
ЩАП23 (В25) | oto | KONTROL-MCB-1P-C6 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C6A, цепь управления |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B25
ЩАП23 (В25) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B25
ЩАП23 (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ЩАП23 (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ЩАП23 (В25) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B25
ЩАП23 (В25) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B25
ЩАП23 (В25) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 20 | ШТ. | Klemsan/EKT | B25
ЩАП23 (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
ЩАП23 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
ЩАП23 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
ЩАП23 (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 2077.2 |  |  |  | B25
РПАвр (В25) |  |  | РПАвр (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
РПАвр (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПАвр (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 12223.2 | 4 | ШТ. | chint | B25
РПАвр (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
РПАвр (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
РПАвр (В25) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B25
РПАвр (В25) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B25
РПАвр (В25) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 29 | ШТ. | Klemsan/EKT | B25
РПАвр (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
РПАвр (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
РПАвр (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
РПАвр (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 30970.8 |  |  |  | B25
РП-1 (В25) |  |  | РП-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
РП-1 (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РП-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РП-1 (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 18334.8 | 6 | ШТ. | chint | B25
РП-1 (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
РП-1 (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
РП-1 (В25) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B25
РП-1 (В25) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B25
РП-1 (В25) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 18 | ШТ. | Klemsan/EKT | B25
РП-1 (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
РП-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
РП-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
РП-1 (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 28918.2 |  |  |  | B25
РПл-1 (В25) |  |  | РПл-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
РПл-1 (В25) | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 15210 | 9126 | 9126 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПл-1 (В25) | oto | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 2998.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 30558 | 10 | ШТ. | chint | B25
РПл-1 (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
РПл-1 (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
РПл-1 (В25) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B25
РПл-1 (В25) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B25
РПл-1 (В25) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 36 | ШТ. | Klemsan/EKT | B25
РПл-1 (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
РПл-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
РПл-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
РПл-1 (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 46033.8 |  |  |  | B25
Рпкух-1 (В25) |  |  | Рпкух-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
Рпкух-1 (В25) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
Рпкух-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
Рпкух-1 (В25) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 12223.2 | 4 | ШТ. | chint | B25
Рпкух-1 (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
Рпкух-1 (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
Рпкух-1 (В25) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B25
Рпкух-1 (В25) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B25
Рпкух-1 (В25) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 14 | ШТ. | Klemsan/EKT | B25
Рпкух-1 (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
Рпкух-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
Рпкух-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
Рпкух-1 (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 21768.6 |  |  |  | B25
РПВ-1 (В25) |  |  | РПВ-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
РПВ-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПВ-1 (В25) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПВ-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5000.4 | 6 | ШТ. | chint | B25
РПВ-1 (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
РПВ-1 (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
РПВ-1 (В25) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B25
РПВ-1 (В25) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B25
РПВ-1 (В25) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 18 | ШТ. | Klemsan/EKT | B25
РПВ-1 (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
РПВ-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
РПВ-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
РПВ-1 (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 12661.8 |  |  |  | B25
РПо-1 (В25) |  |  | РПо-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
РПо-1 (В25) | korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
РПо-1 (В25) | oto | 816141 | Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R) | 11015 | 6609 | 6609 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 7011 | 5 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 296711 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 796 | 477.6 | 955.2 | 2 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | rn | 816989 | Независимый расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R) | 4160 | 2496 | 2496 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | contactor | 836704 | Контактор NXC-09 9A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5214 | 3128.4 | 3128.4 | 1 | ШТ. | chint | B25
РПо-1 (В25) | contactor | KONTROL-NXC18 | Контактор CHINT NXC-18 18A, катушка 220V AC, 1NO+1NC |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B25
РПо-1 (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
РПо-1 (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
РПо-1 (В25) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B25
РПо-1 (В25) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B25
РПо-1 (В25) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 33 | ШТ. | Klemsan/EKT | B25
РПо-1 (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
РПо-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
РПо-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
РПо-1 (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 32407.8 |  |  |  | B25
ЩО-1 (В25) |  |  | ЩО-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
ЩО-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ЩО-1 (В25) | rubilnik | KONTROL-NH2-3P20 | Выключатель нагрузки CHINT 3P 20A, характеристика B не применяется |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B25
ЩО-1 (В25) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | ШТ. | chint | B25
ЩО-1 (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ЩО-1 (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ЩО-1 (В25) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B25
ЩО-1 (В25) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B25
ЩО-1 (В25) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 20 | ШТ. | Klemsan/EKT | B25
ЩО-1 (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
ЩО-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
ЩО-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
ЩО-1 (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 11995.8 |  |  |  | B25
ЩАО-1 (В25) |  |  | ЩАО-1 (В25) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B25
ЩАО-1 (В25) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B25
ЩАО-1 (В25) | rubilnik | KONTROL-NH2-3P20 | Выключатель нагрузки CHINT 3P 20A |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B25
ЩАО-1 (В25) | oto | 296709 | Авт. выключатель CHINT NXB-63S 1P B10A 4.5kA | 783 | 469.8 | 1879.2 | 4 | ШТ. | chint | B25
ЩАО-1 (В25) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ЩАО-1 (В25) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B25
ЩАО-1 (В25) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B25
ЩАО-1 (В25) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B25
ЩАО-1 (В25) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 14 | ШТ. | Klemsan/EKT | B25
ЩАО-1 (В25) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B25
ЩАО-1 (В25) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
ЩАО-1 (В25) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B25
ЩАО-1 (В25) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 8041.2 |  |  |  | B25
ГРЩ (В26) |  |  | ГРЩ (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B26
ГРЩ (В26) | korpus | KONTROL-KORPUS-800600250-IP54 | Корпус металлический 800x600x250 мм IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKLED | B26
ГРЩ (В26) | mccb | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 8413.2 | 6 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 5833.8 | 7 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 3055.8 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | dif | 539865 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип AC, 6kA (R) | 8934 | 5360.4 | 5360.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | rn | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R) | 6054 | 3632.4 | 3632.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
ГРЩ (В26) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ГРЩ (В26) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ГРЩ (В26) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B26
ГРЩ (В26) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B26
ГРЩ (В26) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 42 | ШТ. | Klemsan/EKT | B26
ГРЩ (В26) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B26
ГРЩ (В26) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
ГРЩ (В26) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
ГРЩ (В26) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 39445.8 |  |  |  | B26
ПП (В26) |  |  | ПП (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B26
ПП (В26) | korpus | KONTROL-KORPUS-PP-100 | Корпус металлический 400x300x200 мм IP54 для ручного переключателя 100A |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B26
ПП (В26) | perekluchatel | KONTROL-NH40-CS-100 | Переключатель ручной I-0-II CHINT, 3P, 100A, рукоятка на дверь (экв. ПП) |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B26
ПП (В26) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ПП (В26) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ПП (В26) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B26
ПП (В26) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B26
ПП (В26) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B26
ПП (В26) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B26
ПП (В26) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
ПП (В26) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
ПП (В26) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | korpus | 719-15043 | 450*240*175 |  | 0 |  | 1 | ШТ. | teksan f | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | rubilnik | KONTROL-NH40-125-3W | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3W, 100A, рукоятка на дверь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521349 | Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А | 1545 | 927 | 2781 | 3 | ШТ. | chint | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | ppn | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 3668.4 | 3 | ШТ. | chint | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 18 | ШТ. | Klemsan/EKT | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2 100А |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 6449.4 |  |  |  | B26
ЩАП25 (В26) |  |  | ЩАП25 (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B26
ЩАП25 (В26) | korpus | KONTROL-KORPUS-ATS-500400220-IP54 | Корпус металлический 500x400x220 мм IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKLED | B26
ЩАП25 (В26) | ats | 256775 | Устройство АВР CHINT NXZM-63S/4B 25A, 4P |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B26
ЩАП25 (В26) | oto | KONTROL-MCB-1P-C6 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C6A, цепь управления |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B26
ЩАП25 (В26) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B26
ЩАП25 (В26) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ЩАП25 (В26) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ЩАП25 (В26) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B26
ЩАП25 (В26) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B26
ЩАП25 (В26) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 20 | ШТ. | Klemsan/EKT | B26
ЩАП25 (В26) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B26
ЩАП25 (В26) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
ЩАП25 (В26) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
ЩАП25 (В26) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 2077.2 |  |  |  | B26
РПВ-1 (В26) |  |  | РПВ-1 (В26) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B26
РПВ-1 (В26) | korpus | 714-15055 | Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) | 7650 | 4590 | 4590 | 1 | ШТ. | teksan f | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 1457.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 296712 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 800 | 480 | 480 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B26
РПВ-1 (В26) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
РПВ-1 (В26) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
РПВ-1 (В26) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B26
РПВ-1 (В26) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B26
РПВ-1 (В26) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 16 | ШТ. | Klemsan/EKT | B26
РПВ-1 (В26) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B26
РПВ-1 (В26) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
РПВ-1 (В26) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
РПВ-1 (В26) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 12906 |  |  |  | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B26
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B26
Щ (В27) |  |  | Щ (В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B27
Щ (В27) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B27
Щ (В27) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | 3 | ШТ. | chint | B27
Щ (В27) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 9167.4 | 11 | ШТ. | chint | B27
Щ (В27) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B27
Щ (В27) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B27
Щ (В27) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B27
Щ (В27) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B27
Щ (В27) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 33 | ШТ. | Klemsan/EKT | B27
Щ (В27) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B27
Щ (В27) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B27
Щ (В27) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B27
Щ (В27) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 21420 |  |  |  | B27
ЩАП25 (В27) |  |  | ЩАП25 (В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B27
ЩАП25 (В27) | korpus | KONTROL-KORPUS-ATS-500400220-IP54 | Корпус металлический 500x400x220 мм IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKLED | B27
ЩАП25 (В27) | ats | 256775 | Устройство АВР CHINT NXZM-63S/4B 25A, 4P |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B27
ЩАП25 (В27) | oto | KONTROL-MCB-1P-C6 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C6A, цепь управления |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B27
ЩАП25 (В27) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | 2 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | indicator | 593076 | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | ШТ. | chint | B27
ЩАП25 (В27) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B27
ЩАП25 (В27) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B27
ЩАП25 (В27) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B27
ЩАП25 (В27) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B27
ЩАП25 (В27) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 20 | ШТ. | Klemsan/EKT | B27
ЩАП25 (В27) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B27
ЩАП25 (В27) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B27
ЩАП25 (В27) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B27
ЩАП25 (В27) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 2077.2 |  |  |  | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | korpus | KONTROL-KORPUS-YATP | Корпус металлический 300x250x150 мм, IP54, монтажная панель |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | transformator | KONTROL-NDK250 | Трансформатор CHINT NDK-250, 230/36V, 250VA |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-1P-C2 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 1P C2A, первичная цепь |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | oto | KONTROL-MCB-2P-C10 | Авт. выключатель CHINT NXB-63 2P C10A, вторичная цепь 36V |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | rozetka | KONTROL-SOCKET36 | Розетка 36V 16A, 2P+PE, IP44 |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/IEK | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B27
ЯТП-0,25-220/36 036УХЛ4 |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B27
Я511К-3074(В27) |  |  | Я511К-3074(В27) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B27
Я511К-3074(В27) | korpus | 719-15415 | Мет.Корпус ЩМП-1 (395х310х150) УХЛ3 IP31 | 9110 | 5466 | 5466 | 1 | ШТ. | teksan f | B27
Я511К-3074(В27) | oto | 296840 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка D (R) | 3604 | 2162.4 | 2162.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | oto | 296704 | Авт. выкл. NXB-63S 1P C1А 4.5kA х-ка C (R) | 1086 | 651.6 | 651.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | button | 667113 | Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 3769 | 2261.4 | 2261.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | button | 667114 | Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R) | 3769 | 2261.4 | 2261.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | indicator | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 571 | 342.6 | 342.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | contactor | 836712 | Контактор NXC-12 12A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | 5341 | 3204.6 | 3204.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | contactor | 938256 | Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) | 1306 | 783.6 | 783.6 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | perekluchatel | 574858 | Переключатель NP2-BJ33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | 1752 | 1051.2 | 1051.2 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | indicator | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | rele | 837116 | Тепловое реле NXR-25 7-10A (R) | 4315 | 2589 | 2589 | 1 | ШТ. | chint | B27
Я511К-3074(В27) | zajim | 130301152_ | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (100) | 91 | 91 | 2093 | 23 | ШТ. | pys | B27
Я511К-3074(В27) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B27
Я511К-3074(В27) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B27
Я511К-3074(В27) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B27
Я511К-3074(В27) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B27
Я511К-3074(В27) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 75 | ШТ. | Klemsan/EKT | B27
Я511К-3074(В27) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B27
Я511К-3074(В27) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B27
Я511К-3074(В27) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B27
Я511К-3074(В27) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 23220.2 |  |  |  | B27
РП (В28) |  |  | РП (В28) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B28
РП (В28) | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 13410 | 8046 | 8046 | 1 | ШТ. | teksan f | B28
РП (В28) | oto | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | oto | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 2914.8 | 2 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | oto | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 3333.6 | 4 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | dif | 105542 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63Y 1P+N 16А 30mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (R) | 5093 | 3055.8 | 3055.8 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B28
РП (В28) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B28
РП (В28) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B28
РП (В28) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B28
РП (В28) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B28
РП (В28) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 25 | ШТ. | Klemsan/EKT | B28
РП (В28) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B28
РП (В28) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B28
РП (В28) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B28
РП (В28) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 23528.4 |  |  |  | B28
ПП (В28) |  |  | ПП (В28) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B28
ПП (В28) | korpus | KONTROL-KORPUS-PP-63 | Корпус металлический 400x300x200 мм IP54 для ручного переключателя 63A |  |  |  | 1 | ШТ. | TEKSAN/TEKLED | B28
ПП (В28) | perekluchatel | KONTROL-NH40-CS-63 | Переключатель ручной I-0-II CHINT, 3P, 63A, рукоятка на дверь (экв. ПП) |  |  |  | 1 | ШТ. | CHINT | B28
ПП (В28) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B28
ПП (В28) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B28
ПП (В28) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B28
ПП (В28) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B28
ПП (В28) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B28
ПП (В28) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B28
ПП (В28) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B28
ПП (В28) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B28
ПП (В28) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 0 |  |  |  | B28
РПо-1 (В28) |  |  | РПо-1 (В28) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED/TEKSAN | B28
РПо-1 (В28) | korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | 1 | ШТ. | teksan f | B28
РПо-1 (В28) | oto | 296828 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 20А 4.5kA х-ка C (R) | 2499 | 1499.4 | 1499.4 | 1 | ШТ. | chint | B28
РПо-1 (В28) | oto | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C (R) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | ШТ. | chint | B28
РПо-1 (В28) | rn | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | ШТ. | chint | B28
РПо-1 (В28) | bara | KONTROL-N | Шина N изолированная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B28
РПо-1 (В28) | bara | KONTROL-PE | Шина PE медная, не менее 12 присоединений |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT/Klemsan | B28
РПо-1 (В28) | din | KONTROL-DIN | DIN рейка 35 мм, оцинкованная, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | EKT | B28
РПо-1 (В28) | kanal | KONTROL-KK | Кабельный канал перфорированный, комплект по габариту |  |  |  | 1 | ШТ. | ONKA/EKT | B28
РПо-1 (В28) | klemens | KONTROL-KL | Клеммник 2,5-6 мм² (фаза/N/PE по схеме) |  |  |  | 12 | ШТ. | Klemsan/EKT | B28
РПо-1 (В28) | kablo | KONTROL-WIRE | Внутренняя проводка Harmony + маркировка, комплект |  |  |  | 1 | ШТ. | Harmony | B28
РПо-1 (В28) | монтажный материал | монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B28
РПо-1 (В28) | монтажные работы | монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED | B28
РПо-1 (В28) |  |  | ИТОГО на 1 комплект |  |  | 12540.6 |  |  |  | B28

## REVIZYON_OZETI
Pano | Stajyer BOM Hatası / Eksik | Yapılan Düzeltme | Kaynak
ГРЩ (B01, B02, B03) | Stajyer: 3P C16=3, 1P C16=5 | Projeye göre 3P C16=2, 1P C16=6 | B01-B03 tek hat/spec
ЯВЗ-31 (B01, B02, B03) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B08) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B11) | Stajyer: 1 комплект | Tek hatta iki vinç/Y1-Y2 olduğundan 2 комплект | B11-E sayfa 1
ЯВЗ-31 (B11) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B14) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B16) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B19) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯВЗ-31 (B26) | UNIT rubilnik kullanılmış | CHINT NH40 serisi ile değiştirildi | Tek hat + CHINT dönüşümü
ЯТП (B01, B02, B03) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B08) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B11) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B14) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B16) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B18) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B19) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B26) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
ЯТП (B27) | Stajyer BOM'unda başlık var, iç malzeme yok | Korpus, NDK-250 trafo, primer/sekonder koruma ve 36V priz eklendi | Proje ekipman spesifikasyonu
РПВ (В08) | 660x310x120 gövde; 8 kontaktör+termik ve 16 otomata fiziksel olarak yetersiz | 800x600x250 üretim gövdesi seçildi | B08 tek hat + yerleşim kontrolü
РПВ (В11) | Stajyer: 3P C16=3, 1P C16=2 ve 12 modül gövde | Projeye göre 3P C16=1, 1P C16=4; kontaktör için 500x400x220 gövde | B11 spec
РПВ (В16) | Stajyer: 3P C16=2, 1P C16=5 | Projeye göre 3P C16=1, 1P C16=6; gövde büyütüldü | B16 spec
ГРЩ (В18) | Stajyer: 3P C25 iki adet, 1P C25 yok | 3P C25=1 + 1P C25=1 olarak düzeltildi | B18 tek hat/spec
ПП (В25) | Stajyer otomatik NXZM ATS seçmiş | Projedeki ПП manuel paket/değiştirici şalter olarak düzeltildi | İlgili proje spec
ПП (В26) | Stajyer otomatik NXZM ATS seçmiş | Projedeki ПП manuel paket/değiştirici şalter olarak düzeltildi | İlgili proje spec
ПП (В28) | Stajyer otomatik NXZM ATS seçmiş | Projedeki ПП manuel paket/değiştirici şalter olarak düzeltildi | İlgili proje spec
ЩАП23 (В25) | Stajyer BOM'unda tek kontaktör + mekanik kilit var; ATS çalışmaz | Entegre CHINT NXZM-63S/4B 25A 4P ATSE seçildi | Proje: ЩАП 25A IP54
ЩАП25 (В26) | Stajyer BOM'unda tek kontaktör + mekanik kilit var; ATS çalışmaz | Entegre CHINT NXZM-63S/4B 25A 4P ATSE seçildi | Proje: ЩАП 25A IP54
ЩАП25 (В27) | Stajyer BOM'unda tek kontaktör + mekanik kilit var; ATS çalışmaz | Entegre CHINT NXZM-63S/4B 25A 4P ATSE seçildi | Proje: ЩАП 25A IP54
РПл-1 (В25) | Stajyer: 3P C20=1 + 1P C20=1 | Projeye göre 3P C20=2; 1P C20 kaldırıldı | B25 spec
Рпкух-1 (В25) | Stajyer RCBO=5 | Projeye göre RCBO=4 | B25 spec
РПо-1 (В25) | VD1KM 9A ve V5KM 18A kontaktörleri eksik | NXC-09 ve NXC-18 eklendi | B25 spec
ЩО-1 (В25) | Girişte MCB kullanılmış | Projeye göre yük ayırıcı 3P 20A seçildi | B25 spec
ЩАО-1 (В25) | Giriş 3P C16 seçilmiş | Projeye göre 3P 20A yük ayırıcı ve 1P B10 çıkışlar | B25 spec
ГРЩ (В26) | 660x310x120 gövde MCCB+RCBO+çıkışlar için yetersiz | 800x600x250 IP54 gövde seçildi | B26 yerleşim kontrolü
Щ (В27) | Stajyer 18 modül gövde kullanmış | Projeye göre 24 modül gövde | B27 auxiliary spec
РП (В28) | 3P32 cihazı MCCB olarak sınıflandırılmış | NXB-63S MCB/ОТО olarak düzeltildi | B28 spec

## KAPSAM_KONTROL
Konu | Durum / Karar
Ana kaynak | Tek hat şemaları esas alındı. Ekipman spesifikasyonu doğrulama için kullanıldı; santral+karakol_catismayanlar dosyası çelişki kontrolü olarak değerlendirildi.
В27 10 kV ve 0,4 kV ana dağıtım | KSO 10 kV hücreler, 2x1000 kVA trafolar, 1600 A ana AG dağıtım, 2x150 kVAr kompanzasyon ve DGU ana panosu stajyer Excel kapsamına alınmamış. Bu dosyada yardımcı AG panoları düzeltildi; ana sistem ayrı teknik BOM ve koruma koordinasyonu gerektirir.
KONTROL EDİLECEK satırlar | Yeni eklenen TEKLED özel korpuslar, NH40 manuel değiştirici, NDK-250 trafo, bazı küçük MCB ve aksesuarların yerel CHINT/tedarikçi artikel ve fiyatları doğrulanmadan fiyat yazılmadı.
Fiyat toplamları | KONTROL EDİLECEK kalemlerin fiyatları boş bırakıldığı için bölüm toplamları yalnızca fiyatı mevcut kalemleri toplar.
Panel adedi kuralı | Pano adedi yalnız başlık satırında gösterildi. İç malzeme miktarları 1 pano içindir ve pano adediyle çarpılmadı.
Marka standardı | Şalt CHINT; korpus TEKSAN/TEKLED; klemens/kanal EKT-Klemsan-Onka; iç kablo Harmony.