## 01_BOM_CHINT
№ | Pano | Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi / Açıklama | Teknik Özellik | Miktar | Birim | Marka/Tedarikçi | Projedeki Korpus Ölçüsü | Önerilen / Seçilen Korpus | Kaynak | Not | Tahmini modül | Birim Net Fiyat | Para | İndirim % | Toplam Net (1 pano)
1 | L3-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-027-EOM-DGD-0001 | Здание оператора L3 | ЩР-1; 380/220V; Pр=9.0 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L3(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=24, ATS eşdeğer alanla=41. | 24
2 | L3-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L3(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
3 | L3-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 32A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 32A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L3(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
4 | L3-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L3(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
5 | L3-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L3(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 1
6 | L3-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L3(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
7 | L3-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L3(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
8 | L3-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L3(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 1
9 | L3-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C20 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C20, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L3(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 3
10 | L3-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L3(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
11 | L3-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L3(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
12 | L3-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 18 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
13 | L3-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 9 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
14 | L3-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
15 | L3-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
16 | L3-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
17 | L3-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
18 | L3-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
19 | L3-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
20 | L3-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
21 | L3-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
22 | L5LS-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-028-EOM-DGD-0001 | Здание оператора нижней станции L5 LS | ЩР-1; 380/220V; Pр=19.2 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=36, ATS eşdeğer alanla=53. | 36
23 | L5LS-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
24 | L5LS-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 40A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 40A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
25 | L5LS-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
26 | L5LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 1
27 | L5LS-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 6 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
28 | L5LS-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 5 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
29 | L5LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 1
30 | L5LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 3
31 | L5LS-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
32 | L5LS-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
33 | L5LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 30 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
34 | L5LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 15 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
35 | L5LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
36 | L5LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
37 | L5LS-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
38 | L5LS-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
39 | L5LS-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
40 | L5LS-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
41 | L5LS-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
42 | L5LS-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
43 | L5US-ВРУ-1 | PANO | ASM-ETN-004-EOM-DGD-0001 | Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | ВРУ-1; 380/220V; Pр=28.3 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | %20 yedek alan. Derinlik ve iç bölmelendirme yerleşim çiziminde doğrulanacak. | 4
44 | L5US-ВРУ-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический напольный | IP31, montaj plakalı, bölmeli, kilitli kapı, alt kablo girişi | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | Üretim öncesi yerleşim ve derinlik KONTROL EDİLECEK. | 0
45 | L5US-ВРУ-1 | ATS | NXZM-125 4P 63A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 63A, 400V | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | Kesin sipariş kodu ve kumanda tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
46 | L5US-ВРУ-1 | MCCB | NXM-125 3P 63A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 63A, giriş 1 ve giriş 2 | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
47 | L5US-ВРУ-1 | MCCB | NXM-63 3P 16A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 16A, çıkış | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
48 | L5US-ВРУ-1 | MCCB | NXM-63 3P 25A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 25A, çıkış | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
49 | L5US-ВРУ-1 | MCCB | NXM-63 3P 32A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 32A, çıkış | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
50 | L5US-ВРУ-1 | MCCB | NXM-63 3P 40A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 40A, çıkış | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
51 | L5US-ВРУ-1 | MCCB | NXM-63 3P 50A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 50A, çıkış | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
52 | L5US-ВРУ-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный трансформаторного включения | 3×220/380V, 5(7,5)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur. | 0
53 | L5US-ВРУ-1 | AKIM TRAFOSU | Т-0,66 100/5A | Трансформатор тока | 100/5A, 0.66kV, sınıf proje ile doğrulanacak | 3 | шт | SAIMAN/uygun üretici | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | L6 80A ana girişte oran uygunluğu ayrıca KONTROL EDİLECEK. | 0
54 | L5US-ВРУ-1 | MCB | NXB-63 1P B6 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B6A, kumanda/sayaç devresi | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | Projede AE1031 gösteriminin CHINT karşılığı; KONTROL EDİLECEK. | 1
55 | L5US-ВРУ-1 | SİNYAL | ND16-22DS AC230V | Сигнальная лампа CHINT | Ø22 mm, AC230V; renk giriş 1 / giriş 2 durumuna göre | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | Projede HB24 gösteriminin CHINT karşılığı; renkler KONTROL EDİLECEK. | 0
56 | L5US-ВРУ-1 | KLEMENS | KONTROL | Блок испытательный / закорачивающий | Akım trafosu sekonder devresi için 3 faz test-kısa devre bloğu | 1 | компл. | KLEMSAN/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 / sayaç devresi | Spesifikasyonda ayrı verilmemiştir; güvenli sayaç sökümü için eklendi. | 0
57 | L5US-ВРУ-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
58 | L5US-ВРУ-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | TN-S; N ve PE ayrı. | 0
59 | L5US-ВРУ-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 10 mm² | 24 | шт | KLEMSAN/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 hesabı | 6 adet üç faz çıkış × 4 iletken. | 0
60 | L5US-ВРУ-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 10 mm² | 6 | шт | KLEMSAN/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 hesabı |  | 0
61 | L5US-ВРУ-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 5 | м | EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 |  | 0
62 | L5US-ВРУ-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 60×80 mm delikli | 5 | м | EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 | Güç ve kumanda kanalları ayrılacak. | 0
63 | L5US-ВРУ-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; güç ve kumanda kabloları | 1 | компл. | HARMONY | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
64 | L5US-ВРУ-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; rakor, kör tapa ve geçişler dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarıyla kesinleştirilecek. | 0
65 | L5US-ВРУ-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 |  | 0
66 | L5US-ВРУ-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 |  | 0
67 | L5US-ЩС-1 | PANO | ASM-ETN-004-EOM-DGD-0001 | Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | ЩС-1; 380/220V; Pр=15.8 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=32. | 32
68 | L5US-ЩС-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 | Korpus gerçek yerleşimle doğrulanacak. | 0
69 | L5US-ЩС-1 | MCB | NXB-63 3P C40 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C40, 6kA, giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 |  | 3
70 | L5US-ЩС-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 8 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 |  | 2
71 | L5US-ЩС-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 5 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 |  | 2
72 | L5US-ЩС-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 |  | 1
73 | L5US-ЩС-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
74 | L5US-ЩС-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
75 | L5US-ЩС-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 32 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
76 | L5US-ЩС-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 16 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
77 | L5US-ЩС-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
78 | L5US-ЩС-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
79 | L5US-ЩС-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
80 | L5US-ЩС-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
81 | L5US-ЩС-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
82 | L5US-ЩС-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
83 | L5US-ЩО-1 | PANO | ASM-ETN-004-EOM-DGD-0001 | Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | ЩО-1; 380/220V; Pр=2.0 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.6; spesifikasyon s.10 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=9. | 9
84 | L5US-ЩО-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, DIN raylı, N/PE baralı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.6; spesifikasyon s.10 |  | 0
85 | L5US-ЩО-1 | MCB | NXB-63 3P C25 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C25, 6kA, giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.6; spesifikasyon s.10 |  | 3
86 | L5US-ЩО-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 6 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L5 US(1).pdf — tek hat s.6; spesifikasyon s.10 |  | 1
87 | L5US-ЩО-1 | BARA | KONTROL | Гребенчатая шина 3P | 63A | 1 | шт | CHINT/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
88 | L5US-ЩО-1 | BARA | KONTROL | Шины N+PE | N ve PE ayrı | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
89 | L5US-ЩО-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm² | 12 | шт | KLEMSAN/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
90 | L5US-ЩО-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm² | 6 | шт | KLEMSAN/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
91 | L5US-ЩО-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 1 | м | EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
92 | L5US-ЩО-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 25×40 mm delikli | 1 | м | EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
93 | L5US-ЩО-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ | 1 | компл. | HARMONY | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
94 | L5US-ЩО-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş | 1 | компл. | EKT/ONKA | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
95 | L5US-ЩО-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
96 | L5US-ЩО-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
97 | L6LS-ВРУ-1 | PANO | ASM-ETN-005-EOM-DGD-0001 | Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | ВРУ-1; 380/220V; Pр=40.14 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | %20 yedek alan. SLD s.4 esas alındı; anket s.13 ile 63/80A çelişkisi KONTROL EDİLECEK. | 4
98 | L6LS-ВРУ-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический напольный | IP31, montaj plakalı, bölmeli, kilitli kapı, alt kablo girişi | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | Üretim öncesi yerleşim ve derinlik KONTROL EDİLECEK. | 0
99 | L6LS-ВРУ-1 | ATS | NXZM-125 4P 80A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 80A, 400V | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | Kesin sipariş kodu ve kumanda tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. Projede NXZM-63 80A yazımı çerçeve-akım açısından tutarsız; NXZM-125 seçildi. | 0
100 | L6LS-ВРУ-1 | MCCB | NXM-125 3P 80A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 80A, giriş 1 ve giriş 2 | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | SLD s.4'te NXM-63 80A yazılmış; 125 çerçeve seçimi KONTROL EDİLECEK. | 0
101 | L6LS-ВРУ-1 | MCCB | NXM-63 3P 16A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 16A, çıkış | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
102 | L6LS-ВРУ-1 | MCCB | NXM-63 3P 25A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 25A, çıkış | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
103 | L6LS-ВРУ-1 | MCCB | NXM-63 3P 32A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 32A, çıkış | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
104 | L6LS-ВРУ-1 | MCCB | NXM-63 3P 40A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 40A, çıkış | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
105 | L6LS-ВРУ-1 | MCCB | NXM-63 3P 50A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 50A, çıkış | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
106 | L6LS-ВРУ-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный трансформаторного включения | 3×220/380V, 5(7,5)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur. | 0
107 | L6LS-ВРУ-1 | AKIM TRAFOSU | Т-0,66 100/5A | Трансформатор тока | 100/5A, 0.66kV, sınıf proje ile doğrulanacak | 3 | шт | SAIMAN/uygun üretici | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | L6 80A ana girişte oran uygunluğu ayrıca KONTROL EDİLECEK. | 0
108 | L6LS-ВРУ-1 | MCB | NXB-63 1P B6 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B6A, kumanda/sayaç devresi | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | Projede AE1031 gösteriminin CHINT karşılığı; KONTROL EDİLECEK. | 1
109 | L6LS-ВРУ-1 | SİNYAL | ND16-22DS AC230V | Сигнальная лампа CHINT | Ø22 mm, AC230V; renk giriş 1 / giriş 2 durumuna göre | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | Projede HB24 gösteriminin CHINT karşılığı; renkler KONTROL EDİLECEK. | 0
110 | L6LS-ВРУ-1 | KLEMENS | KONTROL | Блок испытательный / закорачивающий | Akım trafosu sekonder devresi için 3 faz test-kısa devre bloğu | 1 | компл. | KLEMSAN/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 / sayaç devresi | Spesifikasyonda ayrı verilmemiştir; güvenli sayaç sökümü için eklendi. | 0
111 | L6LS-ВРУ-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 |  | 0
112 | L6LS-ВРУ-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.10 | TN-S; N ve PE ayrı. | 0
113 | L6LS-ВРУ-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 10 mm² | 24 | шт | KLEMSAN/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 hesabı | 6 adet üç faz çıkış × 4 iletken. | 0
114 | L6LS-ВРУ-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 10 mm² | 6 | шт | KLEMSAN/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 hesabı |  | 0
115 | L6LS-ВРУ-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 5 | м | EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 |  | 0
116 | L6LS-ВРУ-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 60×80 mm delikli | 5 | м | EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 | Güç ve kumanda kanalları ayrılacak. | 0
117 | L6LS-ВРУ-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; güç ve kumanda kabloları | 1 | компл. | HARMONY | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
118 | L6LS-ВРУ-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; rakor, kör tapa ve geçişler dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarıyla kesinleştirilecek. | 0
119 | L6LS-ВРУ-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 |  | 0
120 | L6LS-ВРУ-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | TEKLED R1 |  | 0
121 | L6LS-ЩС-1 | PANO | ASM-ETN-005-EOM-DGD-0001 | Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | ЩС-1; 380/220V; Pр=20.3 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=36. | 36
122 | L6LS-ЩС-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 | Korpus gerçek yerleşimle doğrulanacak. | 0
123 | L6LS-ЩС-1 | MCB | NXB-63 3P C40 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C40, 6kA, giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 |  | 3
124 | L6LS-ЩС-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 10 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 |  | 2
125 | L6LS-ЩС-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 5 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 |  | 2
126 | L6LS-ЩС-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 |  | 1
127 | L6LS-ЩС-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
128 | L6LS-ЩС-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.10 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
129 | L6LS-ЩС-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 36 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
130 | L6LS-ЩС-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 18 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
131 | L6LS-ЩС-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
132 | L6LS-ЩС-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
133 | L6LS-ЩС-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
134 | L6LS-ЩС-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
135 | L6LS-ЩС-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
136 | L6LS-ЩС-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
137 | L6LS-ЩО-1 | PANO | ASM-ETN-005-EOM-DGD-0001 | Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | ЩО-1; 380/220V; Pр=1.8 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.6; spesifikasyon s.10 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=9. | 9
138 | L6LS-ЩО-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, DIN raylı, N/PE baralı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.6; spesifikasyon s.10 |  | 0
139 | L6LS-ЩО-1 | MCB | NXB-63 3P C25 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C25, 6kA, giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.6; spesifikasyon s.10 |  | 3
140 | L6LS-ЩО-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 6 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 LS(1).pdf — tek hat s.6; spesifikasyon s.10 |  | 1
141 | L6LS-ЩО-1 | BARA | KONTROL | Гребенчатая шина 3P | 63A | 1 | шт | CHINT/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
142 | L6LS-ЩО-1 | BARA | KONTROL | Шины N+PE | N ve PE ayrı | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
143 | L6LS-ЩО-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm² | 12 | шт | KLEMSAN/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
144 | L6LS-ЩО-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm² | 6 | шт | KLEMSAN/EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
145 | L6LS-ЩО-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 1 | м | EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
146 | L6LS-ЩО-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 25×40 mm delikli | 1 | м | EKT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
147 | L6LS-ЩО-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ | 1 | компл. | HARMONY | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
148 | L6LS-ЩО-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş | 1 | компл. | EKT/ONKA | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
149 | L6LS-ЩО-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
150 | L6LS-ЩО-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
151 | L6US-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-029-EOM-DGD-0001 | Здание оператора верхней станции L6 US | ЩР-1; 380/220V; Pр=24.2 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=39, ATS eşdeğer alanla=56. | 39
152 | L6US-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
153 | L6US-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 50A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 50A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
154 | L6US-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
155 | L6US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
156 | L6US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 7 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
157 | L6US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 5 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
158 | L6US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
159 | L6US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
160 | L6US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
161 | L6US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L6 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
162 | L6US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 34 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
163 | L6US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 17 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
164 | L6US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
165 | L6US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
166 | L6US-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
167 | L6US-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
168 | L6US-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
169 | L6US-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
170 | L6US-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
171 | L6US-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
172 | L7LS-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-030-EOM-DGD-0001 | Здание оператора нижней станции L7 LS | ЩР-1; 380/220V; Pр=18.0 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=28, ATS eşdeğer alanla=45. | 28
173 | L7LS-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
174 | L7LS-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 40A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 40A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
175 | L7LS-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
176 | L7LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
177 | L7LS-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 4 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
178 | L7LS-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
179 | L7LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
180 | L7LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
181 | L7LS-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
182 | L7LS-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
183 | L7LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 22 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
184 | L7LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 11 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
185 | L7LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
186 | L7LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
187 | L7LS-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
188 | L7LS-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
189 | L7LS-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
190 | L7LS-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
191 | L7LS-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
192 | L7LS-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
193 | L7LS-WC-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-031-EOM-DGD-0001 | Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | ЩР-1; 380/220V; Pр=22.2 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS WC.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=42, ATS eşdeğer alanla=59. | 42
194 | L7LS-WC-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS WC.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
195 | L7LS-WC-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 50A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 50A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS WC.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
196 | L7LS-WC-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS WC.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
197 | L7LS-WC-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS WC.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
198 | L7LS-WC-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 7 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS WC.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
199 | L7LS-WC-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 6 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS WC.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
200 | L7LS-WC-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS WC.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
201 | L7LS-WC-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS WC.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
202 | L7LS-WC-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS WC.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
203 | L7LS-WC-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 LS WC.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
204 | L7LS-WC-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 38 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
205 | L7LS-WC-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 19 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
206 | L7LS-WC-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
207 | L7LS-WC-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
208 | L7LS-WC-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
209 | L7LS-WC-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
210 | L7LS-WC-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
211 | L7LS-WC-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
212 | L7LS-WC-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
213 | L7LS-WC-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
214 | L7US-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-032-EOM-DGD-0001 | Здание оператора верхней станции L7 US | ЩР-1; 380/220V; Pр=11.4 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 US.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=24, ATS eşdeğer alanla=41. | 24
215 | L7US-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 US.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
216 | L7US-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 32A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 32A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 US.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
217 | L7US-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 US.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
218 | L7US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 US.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 1
219 | L7US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 US.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
220 | L7US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 US.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
221 | L7US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 US.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 1
222 | L7US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C20 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C20, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 US.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 3
223 | L7US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 US.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
224 | L7US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L7 US.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
225 | L7US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 18 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
226 | L7US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 9 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
227 | L7US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
228 | L7US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
229 | L7US-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
230 | L7US-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
231 | L7US-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
232 | L7US-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
233 | L7US-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
234 | L7US-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
235 | L8-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-033-EOM-DGD-0001 | Здание оператора L8 | ЩР-1; 380/220V; Pр=9.8 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L8.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=24, ATS eşdeğer alanla=41. | 24
236 | L8-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L8.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
237 | L8-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 32A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 32A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L8.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
238 | L8-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L8.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
239 | L8-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L8.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 1
240 | L8-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L8.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
241 | L8-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L8.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
242 | L8-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L8.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 1
243 | L8-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C20 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C20, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L8.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 3
244 | L8-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L8.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
245 | L8-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L8.pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
246 | L8-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 18 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
247 | L8-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 9 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
248 | L8-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
249 | L8-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
250 | L8-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
251 | L8-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
252 | L8-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
253 | L8-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
254 | L8-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
255 | L8-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
256 | L10US-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-034-EOM-DGD-0001 | Здание оператора верхней станции L10 US | ЩР-1; 380/220V; Pр=24.6 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L10 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=39, ATS eşdeğer alanla=56. | 39
257 | L10US-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L10 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
258 | L10US-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 50A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 50A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L10 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
259 | L10US-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L10 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
260 | L10US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L10 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
261 | L10US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 8 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L10 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
262 | L10US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 4 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L10 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
263 | L10US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L10 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
264 | L10US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L10 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
265 | L10US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L10 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
266 | L10US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L10 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
267 | L10US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 34 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
268 | L10US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 17 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
269 | L10US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
270 | L10US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
271 | L10US-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
272 | L10US-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
273 | L10US-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
274 | L10US-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
275 | L10US-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
276 | L10US-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
277 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-013-EOM-DGD-0001 | Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | ЩР-1; 380/220V; Pр=26.0 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=39, ATS eşdeğer alanla=56. | 39
278 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
279 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 50A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 50A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
280 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
281 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
282 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 9 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
283 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
284 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
285 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
286 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C16, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
287 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
288 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
289 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 32 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
290 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 16 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
291 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 8 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
292 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 2 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
293 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
294 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
295 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
296 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
297 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
298 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
299 | L11LS-OP-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-035-EOM-DGD-0001 | Здание оператора нижней станции L11 LS | ЩР-1; 380/220V; Pр=16.1 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=30, ATS eşdeğer alanla=47. | 30
300 | L11LS-OP-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
301 | L11LS-OP-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 40A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 40A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
302 | L11LS-OP-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
303 | L11LS-OP-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
304 | L11LS-OP-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 5 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
305 | L11LS-OP-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
306 | L11LS-OP-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
307 | L11LS-OP-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
308 | L11LS-OP-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
309 | L11LS-OP-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
310 | L11LS-OP-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 24 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
311 | L11LS-OP-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 12 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
312 | L11LS-OP-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
313 | L11LS-OP-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
314 | L11LS-OP-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
315 | L11LS-OP-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
316 | L11LS-OP-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
317 | L11LS-OP-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
318 | L11LS-OP-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
319 | L11LS-OP-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
320 | L11US-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-036-EOM-DGD-0001 | Здание оператора верхней станции L11 US | ЩР-1; 380/220V; Pр=23.8 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=39, ATS eşdeğer alanla=56. | 39
321 | L11US-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
322 | L11US-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 50A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 50A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
323 | L11US-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
324 | L11US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
325 | L11US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 8 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
326 | L11US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 4 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
327 | L11US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
328 | L11US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
329 | L11US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
330 | L11US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L11 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
331 | L11US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 34 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
332 | L11US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 17 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
333 | L11US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
334 | L11US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
335 | L11US-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
336 | L11US-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
337 | L11US-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
338 | L11US-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
339 | L11US-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
340 | L11US-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
341 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-014-EOM-DGD-0001 | Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | ЩР-1; 380/220V; Pр=3.2 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=18, ATS eşdeğer alanla=35. | 18
342 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
343 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 32A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 32A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
344 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
345 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
346 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
347 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
348 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C16, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
349 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
350 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
351 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 14 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
352 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 7 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
353 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
354 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
355 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
356 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
357 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
358 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
359 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
360 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
361 | L12LS-OP-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-037-EOM-DGD-0001 | Здание оператора нижней станции L12 LS | ЩР-1; 380/220V; Pр=20.0 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=33, ATS eşdeğer alanla=50. | 33
362 | L12LS-OP-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
363 | L12LS-OP-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 40A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 40A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
364 | L12LS-OP-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
365 | L12LS-OP-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
366 | L12LS-OP-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 6 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
367 | L12LS-OP-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
368 | L12LS-OP-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
369 | L12LS-OP-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
370 | L12LS-OP-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
371 | L12LS-OP-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 LS_1(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
372 | L12LS-OP-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 28 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
373 | L12LS-OP-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 14 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
374 | L12LS-OP-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
375 | L12LS-OP-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
376 | L12LS-OP-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
377 | L12LS-OP-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
378 | L12LS-OP-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
379 | L12LS-OP-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
380 | L12LS-OP-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
381 | L12LS-OP-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
382 | L12US-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-038-EOM-DGD-0001 | Здание оператора верхней станции L12 US | ЩР-1; 380/220V; Pр=30.0 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=29, ATS eşdeğer alanla=46. | 29
383 | L12US-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
384 | L12US-ЩР-1 | ATS | NXZM-125 H/4P 63A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 63A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
385 | L12US-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
386 | L12US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 |  | 1
387 | L12US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 7 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
388 | L12US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 |  | 1
389 | L12US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C50 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C50, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 |  | 3
390 | L12US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
391 | L12US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
392 | L12US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 24 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
393 | L12US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 12 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
394 | L12US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 10 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri >32A. | 0
395 | L12US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 10 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
396 | L12US-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 5 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
397 | L12US-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 5 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
398 | L12US-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
399 | L12US-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
400 | L12US-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
401 | L12US-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
402 | L12US-ЩСВ | PANO | ASM-ETN-038-EOM-DGD-0001 | Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | ЩСВ; 380/220V; Pр=21.7 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=29. | 29
403 | L12US-ЩСВ | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 | Korpus gerçek yerleşimle doğrulanacak. | 0
404 | L12US-ЩСВ | MCB | NXB-63 3P C40 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C40, 6kA, giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 |  | 3
405 | L12US-ЩСВ | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA, çıkış | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 |  | 3
406 | L12US-ЩСВ | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 11 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 |  | 2
407 | L12US-ЩСВ | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 |  | 1
408 | L12US-ЩСВ | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
409 | L12US-ЩСВ | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L12 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
410 | L12US-ЩСВ | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 24 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
411 | L12US-ЩСВ | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 12 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
412 | L12US-ЩСВ | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
413 | L12US-ЩСВ | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
414 | L12US-ЩСВ | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 2 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
415 | L12US-ЩСВ | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 2 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
416 | L12US-ЩСВ | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
417 | L12US-ЩСВ | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
418 | L12US-ЩСВ | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
419 | L12US-ЩСВ | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
420 | L14LS-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-039-EOM-DGD-0001 | Здание оператора нижней станции L14 LS | ЩР-1; 380/220V; Pр=24.6 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=41, ATS eşdeğer alanla=58. | 41
421 | L14LS-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
422 | L14LS-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 50A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 50A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
423 | L14LS-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
424 | L14LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
425 | L14LS-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 9 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
426 | L14LS-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 4 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
427 | L14LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
428 | L14LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
429 | L14LS-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
430 | L14LS-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
431 | L14LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 36 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
432 | L14LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 18 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
433 | L14LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
434 | L14LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
435 | L14LS-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
436 | L14LS-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
437 | L14LS-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
438 | L14LS-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
439 | L14LS-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
440 | L14LS-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
441 | L14US-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-040-EOM-DGD-0001 | Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | ЩР-1; 380/220V; Pр=31.3 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=29, ATS eşdeğer alanla=46. | 29
442 | L14US-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
443 | L14US-ЩР-1 | ATS | NXZM-125 H/4P 63A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 63A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
444 | L14US-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
445 | L14US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 |  | 1
446 | L14US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 7 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
447 | L14US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 |  | 1
448 | L14US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C50 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C50, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 |  | 3
449 | L14US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
450 | L14US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.9 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
451 | L14US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 24 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
452 | L14US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 12 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
453 | L14US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 10 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri >32A. | 0
454 | L14US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 10 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
455 | L14US-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 5 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
456 | L14US-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 5 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
457 | L14US-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
458 | L14US-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
459 | L14US-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
460 | L14US-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
461 | L14US-ЩСВ | PANO | ASM-ETN-040-EOM-DGD-0001 | Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | ЩСВ; 380/220V; Pр=21.0 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=33. | 33
462 | L14US-ЩСВ | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 | Korpus gerçek yerleşimle doğrulanacak. | 0
463 | L14US-ЩСВ | MCB | NXB-63 3P C40 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C40, 6kA, giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 |  | 3
464 | L14US-ЩСВ | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA, çıkış | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 |  | 3
465 | L14US-ЩСВ | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 13 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 |  | 2
466 | L14US-ЩСВ | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 |  | 1
467 | L14US-ЩСВ | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
468 | L14US-ЩСВ | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L14 US(1).pdf — tek hat s.5; spesifikasyon s.9 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
469 | L14US-ЩСВ | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 28 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
470 | L14US-ЩСВ | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 14 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
471 | L14US-ЩСВ | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
472 | L14US-ЩСВ | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
473 | L14US-ЩСВ | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
474 | L14US-ЩСВ | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 3 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
475 | L14US-ЩСВ | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
476 | L14US-ЩСВ | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
477 | L14US-ЩСВ | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
478 | L14US-ЩСВ | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
479 | L15LS-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-041-EOM-DGD-0001 | Здание оператора нижней станции L15 LS | ЩР-1; 380/220V; Pр=17.4 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=30, ATS eşdeğer alanla=47. | 30
480 | L15LS-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
481 | L15LS-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 40A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 40A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
482 | L15LS-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
483 | L15LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 1
484 | L15LS-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 5 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
485 | L15LS-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
486 | L15LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 1
487 | L15LS-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 |  | 3
488 | L15LS-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
489 | L15LS-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 LS(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.7 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
490 | L15LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 24 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
491 | L15LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 12 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
492 | L15LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
493 | L15LS-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
494 | L15LS-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
495 | L15LS-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
496 | L15LS-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
497 | L15LS-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
498 | L15LS-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
499 | L15LS-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
500 | L15US-ЩР-1 | PANO | ASM-ETN-042-EOM-DGD-0001 | Здание оператора верхней станции L15 US | ЩР-1; 380/220V; Pр=23.5 kW; iç kalemler 1 pano içindir | 1 | компл. | TEKLED/TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | %20 yedek alan; hesaplanan DIN=35, ATS eşdeğer alanla=52. | 35
501 | L15US-ЩР-1 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı | 1 | шт | TEKSAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Korpus gerçek cihaz yerleşimiyle üretim öncesi doğrulanacak. | 0
502 | L15US-ЩР-1 | ATS | NXZM-63 H/4P 50A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 50A, 400V, iki giriş | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Kesin sipariş kodu, kumanda gerilimi ve geçiş tipi CHINT tedarikçisiyle KONTROL EDİLECEK. | 0
503 | L15US-ЩР-1 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 1 | шт | SAIMAN | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Projede verilen sayaç aynen korunmuştur; CHINT muadili yapılmadı. | 7
504 | L15US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 2 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
505 | L15US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 7 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
506 | L15US-ЩР-1 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Priz/özel tüketici devreleri. | 2
507 | L15US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 3 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 1
508 | L15US-ЩР-1 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 1 | шт | CHINT | Индивидуального изготовления, IP31; ölçü belirtilmemiş | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 |  | 3
509 | L15US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | Bara boyu yerleşime göre kesilecek. | 0
510 | L15US-ЩР-1 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 1 | компл. | EKT/TEKSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | ELL- L15 US(1).pdf — tek hat s.4; spesifikasyon s.8 | TN-S; N ve PE ayrı tutulacaktır. | 0
511 | L15US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 30 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için L ve N. | 0
512 | L15US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 15 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | Giden 1 faz devreler için PE. | 0
513 | L15US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 4 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı | 3 faz çıkış devreleri ≤32A. | 0
514 | L15US-ЩР-1 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 1 | шт | KLEMSAN/EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 hesabı |  | 0
515 | L15US-ЩР-1 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesim payı dahil. | 0
516 | L15US-ЩР-1 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 4 | м | EKT | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesit yerleşime göre doğrulanacak. | 0
517 | L15US-ЩР-1 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 1 | компл. | HARMONY | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kesitler cihaz akımına göre. | 0
518 | L15US-ЩР-1 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 1 | компл. | EKT/ONKA | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 | Kablo dış çaplarına göre kesinleştirilecek. | 0
519 | L15US-ЩР-1 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 1 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0
520 | L15US-ЩР-1 | İŞÇİLİK | KONTROL | Монтажные работы | Pano montajı, kablolama, etiketleme ve test | 1 | компл. | TEKLED | Projede ölçü verilmemiş; IP31 | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | TEKLED R1 |  | 0

## 02_СВОДНАЯ
№ | Pano | Bina / Açıklama | Kaynak PDF | Pр, kW | Giriş cihazı | Seçilen korpus | DIN modül | ATS eşdeğer alan | Durum
1 | L3-ЩР-1 | Здание оператора L3 | ELL- L3(1).pdf | 9 | NXZM-63 H/4P 32A | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 24 | 41 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
2 | L5LS-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L5 LS | ELL- L5 LS(1).pdf | 19.2 | NXZM-63 H/4P 40A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 36 | 53 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
3 | L5US-ВРУ-1 | Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | ELL- L5 US(1).pdf | 28.3 | NXZM-125 4P 63A + 2× NXM-125 3P 63A | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | 4 | - | KONTROL EDİLECEK
4 | L5US-ЩС-1 | Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | ELL- L5 US(1).pdf | 15.8 | NXB-63 3P C40 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 32 | - | KONTROL EDİLECEK — korpus yerleşimi
5 | L5US-ЩО-1 | Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | ELL- L5 US(1).pdf | 2 | NXB-63 3P C25 | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | 9 | - | KONTROL EDİLECEK — korpus yerleşimi
6 | L6LS-ВРУ-1 | Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | ELL- L6 LS(1).pdf | 40.14 | NXZM-125 4P 80A + 2× NXM-125 3P 80A | TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | 4 | - | KONTROL EDİLECEK
7 | L6LS-ЩС-1 | Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | ELL- L6 LS(1).pdf | 20.3 | NXB-63 3P C40 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 36 | - | KONTROL EDİLECEK — korpus yerleşimi
8 | L6LS-ЩО-1 | Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | ELL- L6 LS(1).pdf | 1.8 | NXB-63 3P C25 | TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | 9 | - | KONTROL EDİLECEK — korpus yerleşimi
9 | L6US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L6 US | ELL- L6 US(1).pdf | 24.2 | NXZM-63 H/4P 50A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 39 | 56 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
10 | L7LS-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L7 LS | ELL- L7 LS(1).pdf | 18 | NXZM-63 H/4P 40A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 28 | 45 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
11 | L7LS-WC-ЩР-1 | Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | ELL- L7 LS WC.pdf | 22.2 | NXZM-63 H/4P 50A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 42 | 59 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
12 | L7US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L7 US | ELL- L7 US.pdf | 11.4 | NXZM-63 H/4P 32A | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 24 | 41 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
13 | L8-ЩР-1 | Здание оператора L8 | ELL- L8.pdf | 9.8 | NXZM-63 H/4P 32A | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 24 | 41 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
14 | L10US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L10 US | ELL- L10 US(1).pdf | 24.6 | NXZM-63 H/4P 50A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 39 | 56 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
15 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | ELL- L11 LS(1).pdf | 26 | NXZM-63 H/4P 50A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 39 | 56 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
16 | L11LS-OP-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L11 LS | ELL- L11 LS_1(1).pdf | 16.1 | NXZM-63 H/4P 40A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 30 | 47 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
17 | L11US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L11 US | ELL- L11 US(1).pdf | 23.8 | NXZM-63 H/4P 50A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 39 | 56 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
18 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | ELL- L12 LS(1).pdf | 3.2 | NXZM-63 H/4P 32A | TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 18 | 35 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
19 | L12LS-OP-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L12 LS | ELL- L12 LS_1(1).pdf | 20 | NXZM-63 H/4P 40A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 33 | 50 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
20 | L12US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L12 US | ELL- L12 US(1).pdf | 30 | NXZM-125 H/4P 63A | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | 29 | 46 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
21 | L12US-ЩСВ | Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | ELL- L12 US(1).pdf | 21.7 | NXB-63 3P C40 | TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | 29 | - | KONTROL EDİLECEK — korpus yerleşimi
22 | L14LS-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L14 LS | ELL- L14 LS(1).pdf | 24.6 | NXZM-63 H/4P 50A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 41 | 58 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
23 | L14US-ЩР-1 | Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | ELL- L14 US(1).pdf | 31.3 | NXZM-125 H/4P 63A | TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | 29 | 46 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
24 | L14US-ЩСВ | Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | ELL- L14 US(1).pdf | 21 | NXB-63 3P C40 | TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 33 | - | KONTROL EDİLECEK — korpus yerleşimi
25 | L15LS-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L15 LS | ELL- L15 LS(1).pdf | 17.4 | NXZM-63 H/4P 40A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 30 | 47 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
26 | L15US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L15 US | ELL- L15 US(1).pdf | 23.5 | NXZM-63 H/4P 50A | TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 35 | 52 | KONTROL EDİLECEK — ATS sipariş kodu / korpus yerleşimi
| TOPLAM | 26 pano |  | 505.34

## 03_Сатып_алу
№ | Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi / Açıklama | Teknik Özellik | Toplam Miktar | Birim | Marka / Tedarikçi | Kullanıldığı Panolar | Durum
1 | AKIM TRAFOSU | Т-0,66 100/5A | Трансформатор тока | 100/5A, 0.66kV, sınıf proje ile doğrulanacak | 6 | шт | SAIMAN/uygun üretici | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | KONTROL EDİLECEK
2 | ATS | NXZM-125 4P 63A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 63A, 400V | 1 | шт | CHINT | L5US-ВРУ-1 | KONTROL EDİLECEK
3 | ATS | NXZM-125 4P 80A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 80A, 400V | 1 | шт | CHINT | L6LS-ВРУ-1 | KONTROL EDİLECEK
4 | ATS | NXZM-125 H/4P 63A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 63A, 400V, iki giriş | 2 | шт | CHINT | L12US-ЩР-1, L14US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
5 | ATS | NXZM-63 H/4P 32A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 32A, 400V, iki giriş | 4 | шт | CHINT | L3-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
6 | ATS | NXZM-63 H/4P 40A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 40A, 400V, iki giriş | 5 | шт | CHINT | L5LS-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L15LS-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
7 | ATS | NXZM-63 H/4P 50A | Автоматический ввод резерва CHINT | 4P, 50A, 400V, iki giriş | 7 | шт | CHINT | L6US-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L14LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
8 | BARA | KONTROL | Гребенчатая шина 3P | 63A | 2 | шт | CHINT/EKT | L5US-ЩО-1, L6LS-ЩО-1 | KONTROL EDİLECEK
9 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 10×3 mm — PE | 13 | компл. | EKT/TEKSAN | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L7LS-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
10 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 15×3 mm — 3L+N | 13 | компл. | EKT/TEKSAN | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L7LS-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
11 | BARA | KONTROL | Шина PE | Cu 15×3 mm — PE | 11 | компл. | EKT/TEKSAN | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1, L6US-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
12 | BARA | KONTROL | Шина 3L+N | Cu 20×3 mm — 3L+N | 11 | компл. | EKT/TEKSAN | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1, L6US-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
13 | BARA | KONTROL | Шины N+PE | N ve PE ayrı | 2 | компл. | EKT/TEKSAN | L5US-ЩО-1, L6LS-ЩО-1 | KONTROL EDİLECEK
14 | DIN | TH35 | DIN рейка | TH35 galvaniz | 93 | м | EKT | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ВРУ-1, L5US-ЩС-1, L5US-ЩО-1, L6LS-ВРУ-1, L6LS-ЩС-1, L6LS-ЩО-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | OK
15 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş | 2 | компл. | EKT/ONKA | L5US-ЩО-1, L6LS-ЩО-1 | KONTROL EDİLECEK
16 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; kör tapa ve rakorlar dahil | 22 | компл. | EKT/ONKA | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
17 | GİRİŞ | KONTROL | Кабельные вводы / сальники комплект | Alt giriş; rakor, kör tapa ve geçişler dahil | 2 | компл. | EKT/ONKA | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | KONTROL EDİLECEK
18 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ | 2 | компл. | HARMONY | L5US-ЩО-1, L6LS-ЩО-1 | KONTROL EDİLECEK
19 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; faz, N, PE ve kumanda iletkenleri | 22 | компл. | HARMONY | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
20 | KABLO | KONTROL | Внутренняя проводка комплект | H05V-K / ПУГВ; güç ve kumanda kabloları | 2 | компл. | HARMONY | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | KONTROL EDİLECEK
21 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 25×40 mm delikli | 2 | м | EKT | L5US-ЩО-1, L6LS-ЩО-1 | KONTROL EDİLECEK
22 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 40×60 mm delikli | 81 | м | EKT | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
23 | KANAL | KONTROL | Кабельный канал | 60×80 mm delikli | 10 | м | EKT | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | KONTROL EDİLECEK
24 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 10 mm² | 56 | шт | KLEMSAN/EKT | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1, L12US-ЩР-1, L14US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
25 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 10 mm² | 14 | шт | KLEMSAN/EKT | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1, L12US-ЩР-1, L14US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
26 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm² | 24 | шт | KLEMSAN/EKT | L5US-ЩО-1, L6LS-ЩО-1 | KONTROL EDİLECEK
27 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm² | 12 | шт | KLEMSAN/EKT | L5US-ЩО-1, L6LS-ЩО-1 | KONTROL EDİLECEK
28 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник проходной L/N | 2,5 mm², gri/mavi | 602 | шт | KLEMSAN/EKT | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
29 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 2,5 mm², sarı-yeşil | 301 | шт | KLEMSAN/EKT | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
30 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник силовой L1-L2-L3-N | 6 mm² | 76 | шт | KLEMSAN/EKT | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
31 | KLEMENS | KONTROL | Клеммник PE | 6 mm² | 19 | шт | KLEMSAN/EKT | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
32 | KLEMENS | KONTROL | Блок испытательный / закорачивающий | Akım trafosu sekonder devresi için 3 faz test-kısa devre bloğu | 2 | компл. | KLEMSAN/EKT | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | KONTROL EDİLECEK
33 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, DIN raylı, N/PE baralı; TEKSAN F 400×300×200 mm, IP31, duvar tipi | 2 | шт | TEKSAN | L5US-ЩО-1, L6LS-ЩО-1 | OK
34 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический напольный | IP31, montaj plakalı, bölmeli, kilitli kapı, alt kablo girişi; TEKSAN F 1800×800×400 mm, IP31, dikili tip | 2 | шт | TEKSAN | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | KONTROL EDİLECEK
35 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı; TEKSAN F 1000×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 12 | шт | TEKSAN | L5LS-ЩР-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L14LS-ЩР-1, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | OK
36 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı; TEKSAN F 1000×800×300 mm, IP31, duvar tipi | 2 | шт | TEKSAN | L12US-ЩР-1, L14US-ЩР-1 | OK
37 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı; TEKSAN F 600×500×220 mm, IP31, duvar tipi | 1 | шт | TEKSAN | L12US-ЩСВ | OK
38 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı; TEKSAN F 700×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 3 | шт | TEKSAN | L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L14US-ЩСВ | OK
39 | KORPUS | TEKSAN F | Корпус металлический | IP31, montaj plakalı, kilitli kapı, topraklama irtibatı; TEKSAN F 800×600×250 mm, IP31, duvar tipi | 4 | шт | TEKSAN | L3-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1 | OK
40 | MCB | NXB-63 1P B10 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B10A, 6kA | 44 | шт | CHINT | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ЩО-1, L6LS-ЩО-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | OK
41 | MCB | NXB-63 1P B6 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, B6A, kumanda/sayaç devresi | 4 | шт | CHINT | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | KONTROL EDİLECEK
42 | MCB | NXB-63 1P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 1P, C16A, 6kA | 62 | шт | CHINT | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | OK
43 | MCB | NXB-63 3P C16 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C16, 6kA | 2 | шт | CHINT | L11LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1 | OK
44 | MCB | NXB-63 3P C20 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C20, 6kA | 3 | шт | CHINT | L3-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1 | OK
45 | MCB | NXB-63 3P C25 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C25, 6kA, giriş | 2 | шт | CHINT | L5US-ЩО-1, L6LS-ЩО-1 | OK
46 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA | 12 | шт | CHINT | L5LS-ЩР-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L14LS-ЩР-1, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | OK
47 | MCB | NXB-63 3P C32 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C32, 6kA, çıkış | 2 | шт | CHINT | L12US-ЩСВ, L14US-ЩСВ | OK
48 | MCB | NXB-63 3P C40 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C40, 6kA, giriş | 4 | шт | CHINT | L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L12US-ЩСВ, L14US-ЩСВ | OK
49 | MCB | NXB-63 3P C50 | Автоматический выключатель CHINT | 3P, C50, 6kA | 2 | шт | CHINT | L12US-ЩР-1, L14US-ЩР-1 | OK
50 | MCCB | NXM-125 3P 63A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 63A, giriş 1 ve giriş 2 | 2 | шт | CHINT | L5US-ВРУ-1 | OK
51 | MCCB | NXM-125 3P 80A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 80A, giriş 1 ve giriş 2 | 2 | шт | CHINT | L6LS-ВРУ-1 | KONTROL EDİLECEK
52 | MCCB | NXM-63 3P 16A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 16A, çıkış | 4 | шт | CHINT | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | OK
53 | MCCB | NXM-63 3P 25A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 25A, çıkış | 2 | шт | CHINT | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | OK
54 | MCCB | NXM-63 3P 32A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 32A, çıkış | 2 | шт | CHINT | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | OK
55 | MCCB | NXM-63 3P 40A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 40A, çıkış | 2 | шт | CHINT | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | OK
56 | MCCB | NXM-63 3P 50A | Автоматический выключатель CHINT | 3P, 50A, çıkış | 2 | шт | CHINT | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | OK
57 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ | 2 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | L5US-ЩО-1, L6LS-ЩО-1 | KONTROL EDİLECEK
58 | MONTAJ | KONTROL | Монтажный материал | Uç yüksük, pabuç, etiket, vida, bağ, izolatör | 24 | компл. | EKT/ONKA/KLEMSAN | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ВРУ-1, L5US-ЩС-1, L6LS-ВРУ-1, L6LS-ЩС-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | KONTROL EDİLECEK
59 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C16 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C16A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 78 | шт | CHINT | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | OK
60 | RCBO | NXBLE-63 1P+N C20 30mA | Дифференциальный автомат CHINT | 1P+N, C20A, IΔn=30mA, тип AC, 6kA | 129 | шт | CHINT | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L5US-ЩС-1, L6LS-ЩС-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩСВ, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩСВ, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | OK
61 | SAYAÇ | ДАЛА САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный прямого включения | 3×220/380V, 10(100)A, PLC/IP/RS | 18 | шт | SAIMAN | L3-ЩР-1, L5LS-ЩР-1, L6US-ЩР-1, L7LS-ЩР-1, L7LS-WC-ЩР-1, L7US-ЩР-1, L8-ЩР-1, L10US-ЩР-1, L11LS-GARAJ-ЩР-1, L11LS-OP-ЩР-1, L11US-ЩР-1, L12LS-GARAJ-ЩР-1, L12LS-OP-ЩР-1, L12US-ЩР-1, L14LS-ЩР-1, L14US-ЩР-1, L15LS-ЩР-1, L15US-ЩР-1 | OK
62 | SAYAÇ | ДАЛА САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS | Счётчик 3-фазный трансформаторного включения | 3×220/380V, 5(7,5)A, PLC/IP/RS | 2 | шт | SAIMAN | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | OK
63 | SİNYAL | ND16-22DS AC230V | Сигнальная лампа CHINT | Ø22 mm, AC230V; renk giriş 1 / giriş 2 durumuna göre | 4 | шт | CHINT | L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1 | KONTROL EDİLECEK

## 04_KONTROL
№ | Pano | Konu | Proje Kaynağı | Uygulanan Karar | Gereken Onay / Kontrol | Durum
1 | L6LS-ВРУ-1 | ATS çerçeve-akım tutarsızlığı | ELL- L6 LS(1).pdf tek hat s.4: NXZM-63 80A | CHINT NXZM-125 4P 80A seçildi. | CHINT tedarikçisi kesin sipariş kodunu ve fiziksel ölçüyü teyit etmeli. | KONTROL EDİLECEK
2 | L6LS-ВРУ-1 | Giriş MCCB çerçeve-akım tutarsızlığı | ELL- L6 LS(1).pdf tek hat s.4: NXM-63 3P 80A | CHINT NXM-125 3P 80A, 2 adet seçildi. | Kesme kapasitesi ve termik-manyetik ayar doğrulanmalı. | KONTROL EDİLECEK
3 | L6LS-ВРУ-1 | Tek hat / anket çelişkisi | Tek hat s.4: 80A; anket s.13: 63A ve L5US ile aynı değerler | Ana kaynak olarak tek hat s.4 esas alındı. | Proje müellifinden yazılı 80A teyidi alınmalı. | KONTROL EDİLECEK
4 | TÜM PANOLAR | Korpus koruma sınıfı | Projelerde korpuslar IP31, özel imalat; ölçü verilmemiş | TEKSAN F IP31 seçildi ve cihaz yerleşimine göre ölçülendirildi. | Dağ ortamı için IP54 istenirse proje/müşteri revizyon onayı gerekli. | KONTROL EDİLECEK
5 | TÜM ATS PANOLARI | ATS sipariş varyantı | Tek hatlarda NXZM H/4P BxxA gösterimi | Akım ve kutup sayısı korunarak CHINT NXZM serisi yazıldı. | Kumanda gerilimi, geçiş sınıfı, motor mekanizması ve aksesuar kodları teyit edilmeli. | KONTROL EDİLECEK
6 | L5US/L6LS ВРУ-1 | Sayaç ve akım trafosu sekonder güvenliği | Projede DALA CT sayaç ve 100/5A CT var; kısa devre/test bloğu ayrı satır değil | CT test/kısa devre klemens bloğu BOM'a eklendi. | Sayaç şeması ve terminal dizilimi üretim öncesi kontrol edilmeli. | KONTROL EDİLECEK
7 | L5US/L6LS ВРУ-1 | AE1031 ve HB24 CHINT karşılıkları | Tek hat s.4: AE1031 ve HB24 | NXB-63 1P B6 ve ND16-22DS AC230V seçildi. | Sinyal renkleri, lamba gerilimi ve koruma eğrisi teyit edilmeli. | KONTROL EDİLECEK
8 | TÜM SAYAÇLI PANOLAR | Sayaç modeli | Projede DALA САР4-Э721 / САР4У-Э721 PLC IP П RS | SAIMAN/DALA modeli aynen korundu; CHINT muadili yapılmadı. | Siparişte PLC/IP/RS haberleşme soneki eksiksiz yazılmalı. | OK — MODEL KORUNDU