## Kurallar
PARAMETRE | DEĞER | AÇIKLAMA
CHINT net katsayısı | 0.6 | Liste × 0,60 (%40 indirim). Kaynak: CHINT 13.06.2026 (KZT)
EKT / IEK / UNIT katsayısı | 1 | Kaynak: EKT 19.06.2025 (KZT)
САЙМАН katsayısı | 1 | Kaynak: САЙМАН 2026 (KZT)
Montaj malzemesi oranı | 0.03 | Her panonun malzeme ara toplamının %3'ü
İşçilik birim fiyat (KZT/dk) | 100 | Montajная работа
Test/etiket/kontrol çarpanı | 1.15 | Toplam dakika × 1,15
ZAMAN NORMLARI |  | dakika
Korpus hazırlık — küçük (ЩМП-1/2) | 30 | dk/adet
Korpus hazırlık — orta (ЩМП-3/4) | 45 | dk/adet
Korpus hazırlık — büyük (ЩМП-5/6) | 60 | dk/adet
Korpus hazırlık — dikili (ЩМП-18) | 90 | dk/adet
АВР NXZM-63 | 60 | dk/adet
АВР NXZM-125 | 90 | dk/adet
TMŞ (MCCB) NXM ≤125A | 60 | dk/adet
Sayaç | 90 | dk/adet
Akım trafosu | 20 | dk/adet
Sinyal lambası | 15 | dk/adet
Диф.авт. (RCBO) 1P+N | 12 | dk/adet
Авт.выкл. (MCB) 1P | 10 | dk/adet
Авт.выкл. (MCB) 3P | 18 | dk/adet
Klemens | 4 | dk/adet
Bara (ШНИ / tarak) | 10 | dk/adet
Bakır bara | 45 | dk/m
DIN ray / kablo kanalı | 5 | dk/m
PROJE | 260727 Almaty Superski — 26 pano — CHINT (GPT listesinden YSF formatına dönüştürüldü ve fiyatlandırıldı)
ÖNEMLİ — pano adedi | Talepte 36 pano denildi; yüklenen GPT dosyasında 26 pano var. Eksik 10 pano için şema/liste gönderilmeli.
SİLİNEN GPT SATIRLARI | GPT'nin BARA / KLEMENS / DIN / KANAL / KABLO / GİRİŞ / MONTAJ / İŞÇİLİK satırlarının tamamı silindi (fiyatsız, 'KONTROL' kodlu, adetler cihaz sayısıyla uyumsuzdu). Bu kalemler her pano için cihaz sayısından yeniden hesaplandı.
FİYAT LİSTESİ YAŞI
CHINT 13.06.2026 | 1,5 ay — GÜNCEL
САЙМАН 2026 | GÜNCEL
EKT 19.06.2025 | UYARI: 13 ay — korpus, klemens, bara, kablo fiyatları bu listeden. 2026 listesi istenmeli.
Teksan 14.04.2025 | KULLANILMADI — eldeki Teksan dosyası aydınlatma stoğu, korpus stoğu değil. GPT'nin 'TEKSAN F' korpusları fiyatlandırılamadı; EKT ЩМП muadilleri kullanıldı.
KORPUS DEĞİŞİMİ
GPT 400×300×200 | → ЩМП-1 IP31 395×310×220 EKT
GPT 600×500×220 | → ЩМП-3 IP31 650×500×220 EKT
GPT 700×600×250 / 800×600×250 | → ЩМП-4 IP31 800×650×250 EKT
GPT 1000×600×250 | → ЩМП-5 IP31 1000×650×300 EKT
GPT 1000×800×300 | → ЩМП-6 IP31 1200×750×300 EKT (EKT'de 800 mm genişlik yalnız IP54 ЩМП-16'da var)
GPT 1800×800×400 dikili | → ЩМП-18 IP54 1800×800×400 EKT (EKT'de bu ölçü sadece IP54; proje IP31 istiyor — IP54 üstü koruma, kabul edilebilir)
CİHAZ MUADİLLERİ / STOK
АВР NXZM 4 kutup | GPT tüm АВР'leri 4P seçmiş. CHINT KZ stoğunda NXZM-63 ve NXZM-125 için 4 KUTUP YOK — sadece 3B (3 kutup) var. 3B ile fiyatlandırıldı. 4P zorunluysa özel sipariş ve teslim süresi CHINT'ten alınmalı.
АВР 32A | CHINT'te 32A yok → NXZM-63S/3B 40A alındı (4 panoda).
АВР 50A | CHINT'te 50A yok → NXZM-63S/3B 63A alındı (7 panoda). STOK 0 — sipariş süresi sorulmalı.
АВР 40A stok | NXZM-63S/3B 40A stok 3 ad, gerekli 9 ad → EKSİK 6 ad.
АВР 63A / 80A | NXZM-125 4P 63A ve 80A → NXZM-125S/3B 80A (art.256778) alındı, stok 7 ad, gerekli 4 ad.
NXBLE-63 1P+N | Düz NXBLE-63 serisi CHINT stoğunda sadece 2P/4P. 1P+N için NXBLE-63YH (6kA, tip AC) alındı.
NXBLE-63YH C16 stok | Stok 630 ad, gerekli 78 ad — yeterli.
NXBLE-63YH C20 stok | Stok 432 ad, gerekli 129 ad — yeterli.
NXB-63 1P B10 | STOK 0 (art.814039), gerekli 44 ad. Alternatif: NXB-63 1P C10 (art.814013, stok 3720). ONAY GEREKLİ.
NXB-63 1P B6 | Stok 276 ad, gerekli 4 ad — yeterli.
NXM-63S/3P 16A | Stok NEGATİF (-59), gerekli 4 ad. Sipariş süresi sorulmalı.
NXM-63S/3P 25A | Stok NEGATİF (-3), gerekli 2 ad. Sipariş süresi sorulmalı.
Sayaç | Şemadaki САР4-Э721 САЙМАН 2026 listesinde YOK. Direkt bağlantı 18 ad → Дала CA4-Э720 R ТХ IР П RS Д 10-100A (kod LI); trafolu bağlantı 2 ad → CA4У-Э720 R ТХ IР П RS Д 5-7,5A (kod LE). Sayaçlar ЭСО temini ise satırlar silinecek.
Sinyal lambası | GPT 'ND16-22DS AC230V' ×2 yazmış, renk belirtmemiş. 1 kırmızı + 1 yeşil (ND16-22DS/4 AC230В) alındı.
Akım trafosu | Т-0,66 100/5A yerine САЙМАН ТОП-0,66 100A (kod TZ), 6 ad — güncel 2026 fiyatı.
BAKIR BARA UYARISI | EKT bakır bara fiyatları 13 aylık listeden ve bakır borsa fiyatına bağlı. ВРУ panolarında (L5US-ВРУ-1, L6LS-ВРУ-1) sipariş öncesi güncel bakır fiyatı ALINMALI.
MONTAJ MALZEMESİ HESABI
DIN ray | modül sayısı × 18 mm × 1,35 + 0,5 m
Kablo kanalı | DIN ray metresi × 1,3 / 2 (2 m'lik parça)
Klemens gri (L) | 1 kutuplu cihaz adedi + 3 × (3 kutuplu MCB + TMŞ) + 4
Klemens mavi (N) | 1 kutuplu cihaz adedi + 3 kutuplu MCB + TMŞ + 2
N barası | (devre sayısı + 1) / 24, yukarı yuvarlanır
PE barası | (devre sayısı + 1) / 8, yukarı yuvarlanır
ПВ3-2,5 | 1,2 m × 1 kutuplu cihaz + 3,5 m × 3 kutuplu MCB + 2 m
Giriş kablosu | АВР 40A → ПВ3-16 8 m · АВР 63/80A → ПВ3-25 10 m · АВР yok → ПВ3-10 5 m
ПВ3-6 | TMŞ çıkışları için TMŞ adedi × 4 m
ПВ3-1,5 sarı-yeşil | 0,3 m × devre sayısı + 2 m
Bakır bara / izolatör | Sadece ВРУ panolarında: 3L+N için Cu 3×30×4000 ×1, PE için Cu 3×20×4000 ×1, SM40 izolatör ×8
GENEL KONTROL
Parafudr (ОПН) | Hiçbir panoda yok. Dağ tesisi / açık hat besleme — ВРУ ve ЩР girişlerine ОПН eklenmesi ŞİDDETLE önerilir. Fiyata dahil DEĞİL.
Şema doğrulaması | Bu dosya GPT'nin cihaz listesi üzerinden hazırlandı; orijinal tek hat şemaları ile ÇİFT KAYNAK DOĞRULAMA YAPILMADI. PDF'ler gönderilirse doğrulanır.
Faz dağılımı | Tek fazlı çıkışlar L1/L2/L3'e dengeli dağıtılacak (montaj notu).

## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена (лист) | Цена нетто | Сумма | Ед.изм. | Кол-во | Завод | malz | Сумма
1 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | пано | ASM-ETN-027-EOM-DGD-0001 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 |  |  |  | комплект | 1
2 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 121117.2
4 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 851.4
6 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 3530.4
8 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 9187.2
9 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 6758.4 | шт. | 2 | CHINT |  | 6758.4
10 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
12 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1344 | шт. | 16 | tekled electric |  | 1344
13 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1008 | шт. | 12 | tekled electric |  | 1008
14 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 2032 | м | 16 | EKT |  | 2032
17 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 395 | м | 5 | EKT |  | 395
19 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 8282.406 | 8282.406 | шт. | 1 | - |  | 8282.406
20 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 5.6833 | 100 | 34100 | мин | 341 | - |  | 34100
| Toplam L3-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 318462.606
1 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | пано | ASM-ETN-028-EOM-DGD-0001 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS |  |  |  | комплект | 1
2 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 121117.2
4 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 851.4
6 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
8 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 15312 | шт. | 5 | CHINT |  | 15312
9 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 20275.2 | шт. | 6 | CHINT |  | 20275.2
10 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1902 | шт. | 3 | pys |  | 1902
12 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1848 | шт. | 22 | tekled electric |  | 1848
13 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1512 | шт. | 18 | tekled electric |  | 1512
14 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3048 | м | 24 | EKT |  | 3048
17 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 553 | м | 7 | EKT |  | 553
19 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 8959.302 | 8959.302 | шт. | 1 | - |  | 8959.302
20 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 6.7833 | 100 | 40700 | мин | 407 | - |  | 40700
| Toplam L5LS-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 348302.702
1 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | пано | ASM-ETN-004-EOM-DGD-0001 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 |  |  |  | комплект | 1
2 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | korpus | 719-154 | Мет.Корпус Щит (1600x700x400+10см база) | 138500 | 69250 | 69250 | шт. | 1 | kaztek |  | 69250
3 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | korpus | 719-15612 | Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31 | 89545 | 44772.5 | 44772.5 | шт. | 1 | kaztek |  | 44772.5
4 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | ats | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (АВР) | 201639 | 120983.4 | 120983.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 120983.4
5 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | TMŞ | 131360 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 63A 25кА | 18263 | 10957.8 | 21915.6 | шт. | 2 | CHINT |  | 21915.6
6 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | TMŞ | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A | 17405 | 10443 | 20886 | шт. | 2 | CHINT |  | 20886
7 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | TMŞ | 205885 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 25A | 17405 | 10443 | 10443 | шт. | 1 | CHINT |  | 10443
8 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | TMŞ | 205886 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 32A | 17405 | 10443 | 10443 | шт. | 1 | CHINT |  | 10443
9 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | TMŞ | 205887 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 40A | 17405 | 10443 | 10443 | шт. | 1 | CHINT |  | 10443
10 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | TMŞ | 205888 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 50A | 17405 | 10443 | 10443 | шт. | 1 | CHINT |  | 10443
11 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
12 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | tt | TZ | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 100A | 4800 | 4800 | 14400 | шт. | 3 | САЙМАН |  | 14400
13 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | OTO | 814038 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | шт. | 2 | CHINT |  | 1702.8
14 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | Sinyal Lambası | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В | 836 | 501.6 | 501.6 | шт. | 1 | CHINT |  | 501.6
15 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | Sinyal Lambası | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В | 836 | 501.6 | 501.6 | шт. | 1 | CHINT |  | 501.6
16 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
17 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
18 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | LOOBAR | 130300322_ | Шина медная 3х30х4000 (3L+N, по месту режется) | 6227 | 6227 | 6227 | шт. | 1 | pys |  | 6227
19 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | LOOBAR | 130300473_ | Шина медная 3х20х4000 (PE, по месту режется) | 4204 | 4204 | 4204 | шт. | 1 | pys |  | 4204
20 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | montajный материал | 130500003_ | Изолятор SM40 IEK | 357 | 357 | 2856 | шт. | 8 | IEK |  | 2856
21 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 2520 | шт. | 30 | tekled electric |  | 2520
22 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1008 | шт. | 12 | tekled electric |  | 1008
23 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | м | 2 | CHINT |  | 1042.8
24 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 3616 | шт. | 2 | IEK |  | 3616
25 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 508 | м | 4 | EKT |  | 508
26 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | montajный материал | 100300016_ | Провод ПВ3-25 белый ГОСТ | 1465 | 1465 | 14650 | м | 10 | EKT |  | 14650
27 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 395 | м | 5 | EKT |  | 395
28 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | montajный материал | 100300031_ | Провод ПВ3-6 белый ГОСТ | 319 | 319 | 10208 | м | 32 | EKT |  | 10208
29 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 14211.549 | 14211.549 | шт. | 1 | - |  | 14211.549
30 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 16.0442 | 100 | 96265 | мин | 962.65 | - |  | 96265
| Toplam L5US-ВРУ-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 584194.849
1 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | пано | ASM-ETN-004-EOM-DGD-0001 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 |  |  |  | комплект | 1
2 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | korpus | 714-15119 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP31 (TS) | 48210 | 24105 | 24105 | шт. | 1 | kaztek |  | 24105
3 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
4 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 3388.2
5 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 15312 | шт. | 5 | CHINT |  | 15312
6 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 27033.6 | шт. | 8 | CHINT |  | 27033.6
7 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
8 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1902 | шт. | 3 | pys |  | 1902
9 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1932 | шт. | 23 | tekled electric |  | 1932
10 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1596 | шт. | 19 | tekled electric |  | 1596
11 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
12 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
13 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3175 | м | 25 | EKT |  | 3175
14 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | montajный материал | 100300079_ | Провод ПВ3-10 белый ГОСТ | 565 | 565 | 2825 | м | 5 | EKT |  | 2825
15 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 553 | м | 7 | EKT |  | 553
16 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 2615.442 | 2615.442 | шт. | 1 | - |  | 2615.442
17 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 1.3575 | 100 | 8145 | мин | 81.45 | - |  | 8145
| Toplam L5US-ЩС-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 97941.842
1 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | пано | ASM-ETN-004-EOM-DGD-0001 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 |  |  |  | комплект | 1
2 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 7500 | 7500 | шт. | 1 | kaztek |  | 7500
3 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 5108.4 | шт. | 6 | CHINT |  | 5108.4
4 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 3200.4
5 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
6 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 634 | шт. | 1 | pys |  | 634
7 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1092 | шт. | 13 | tekled electric |  | 1092
8 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 756 | шт. | 9 | tekled electric |  | 756
9 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
10 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
11 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 1651 | м | 13 | EKT |  | 1651
12 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | montajный материал | 100300079_ | Провод ПВ3-10 белый ГОСТ | 565 | 565 | 2825 | м | 5 | EKT |  | 2825
13 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 316 | м | 4 | EKT |  | 316
14 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 778.266 | 778.266 | шт. | 1 | - |  | 778.266
15 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 0.48767 | 100 | 2926 | мин | 29.26 | - |  | 2926
| Toplam L5US-ЩО-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 29646.466
1 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | пано | ASM-ETN-005-EOM-DGD-0001 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 |  |  |  | комплект | 1
2 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | korpus | 719-154 | Мет.Корпус Щит (1600x700x400+10см база) | 138500 | 69250 | 69250 | шт. | 1 | kaztek |  | 69250
3 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | korpus | 719-15612 | Мет. Корпус (Пустой) (1600x500x350)+10CM База IP31 | 89545 | 44772.5 | 44772.5 | шт. | 1 | kaztek |  | 44772.5
3 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | ats | 256778 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 80A (АВР) | 207656 | 124593.6 | 124593.6 | шт. | 1 | CHINT |  | 124593.6
4 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | TMŞ | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА | 19418 | 11650.8 | 23301.6 | шт. | 2 | CHINT |  | 23301.6
5 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | TMŞ | 205883 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A | 17405 | 10443 | 20886 | шт. | 2 | CHINT |  | 20886
6 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | TMŞ | 205885 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 25A | 17405 | 10443 | 10443 | шт. | 1 | CHINT |  | 10443
7 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | TMŞ | 205886 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 32A | 17405 | 10443 | 10443 | шт. | 1 | CHINT |  | 10443
8 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | TMŞ | 205887 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 40A | 17405 | 10443 | 10443 | шт. | 1 | CHINT |  | 10443
9 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | TMŞ | 205888 | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 50A | 17405 | 10443 | 10443 | шт. | 1 | CHINT |  | 10443
10 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
11 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | tt | TZ | Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 100A | 4800 | 4800 | 14400 | шт. | 3 | САЙМАН |  | 14400
12 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | OTO | 814038 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | шт. | 2 | CHINT |  | 1702.8
13 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | Sinyal Lambası | 593012 | Индикатор ND16-22DS/4 красный АС230В | 836 | 501.6 | 501.6 | шт. | 1 | CHINT |  | 501.6
14 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | Sinyal Lambası | 593071 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В | 836 | 501.6 | 501.6 | шт. | 1 | CHINT |  | 501.6
15 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
16 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
17 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | LOOBAR | 130300322_ | Шина медная 3х30х4000 (3L+N, по месту режется) | 6227 | 6227 | 6227 | шт. | 1 | pys |  | 6227
18 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | LOOBAR | 130300473_ | Шина медная 3х20х4000 (PE, по месту режется) | 4204 | 4204 | 4204 | шт. | 1 | pys |  | 4204
19 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | montajный материал | 130500003_ | Изолятор SM40 IEK | 357 | 357 | 2856 | шт. | 8 | IEK |  | 2856
20 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 2520 | шт. | 30 | tekled electric |  | 2520
21 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1008 | шт. | 12 | tekled electric |  | 1008
22 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | м | 2 | CHINT |  | 1042.8
23 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 3616 | шт. | 2 | IEK |  | 3616
24 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 508 | м | 4 | EKT |  | 508
25 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | montajный материал | 100300016_ | Провод ПВ3-25 белый ГОСТ | 1465 | 1465 | 14650 | м | 10 | EKT |  | 14650
26 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 395 | м | 5 | EKT |  | 395
27 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | montajный материал | 100300031_ | Провод ПВ3-6 белый ГОСТ | 319 | 319 | 10208 | м | 32 | EKT |  | 10208
28 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 14361.435 | 14361.435 | шт. | 1 | - |  | 14361.435
29 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 12.3417 | 100 | 74050 | мин | 740.5 | - |  | 74050
| Toplam L6LS-ВРУ-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 567125.935
1 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | пано | ASM-ETN-005-EOM-DGD-0001 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 |  |  |  | комплект | 1
2 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | korpus | 714-15119 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP31 (TS) | 48210 | 24105 | 24105 | шт. | 1 | kaztek |  | 24105
3 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
4 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 3388.2
5 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 15312 | шт. | 5 | CHINT |  | 15312
6 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 33792 | шт. | 10 | CHINT |  | 33792
7 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
8 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1902 | шт. | 3 | pys |  | 1902
9 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 2100 | шт. | 25 | tekled electric |  | 2100
10 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1764 | шт. | 21 | tekled electric |  | 1764
11 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
12 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
13 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3429 | м | 27 | EKT |  | 3429
14 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | montajный материал | 100300079_ | Провод ПВ3-10 белый ГОСТ | 565 | 565 | 2825 | м | 5 | EKT |  | 2825
15 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 632 | м | 8 | EKT |  | 632
16 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 2838.264 | 2838.264 | шт. | 1 | - |  | 2838.264
17 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 1.9633 | 100 | 11780 | мин | 117.8 | - |  | 11780
| Toplam L6LS-ЩС-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 109227.064
1 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | пано | ASM-ETN-005-EOM-DGD-0001 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 |  |  |  | комплект | 1
2 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 7500 | 7500 | шт. | 1 | kaztek |  | 7500
3 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 5108.4 | шт. | 6 | CHINT |  | 5108.4
4 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | OTO | 814172 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C | 5334 | 3200.4 | 3200.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 3200.4
5 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
6 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 634 | шт. | 1 | pys |  | 634
7 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1092 | шт. | 13 | tekled electric |  | 1092
8 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 756 | шт. | 9 | tekled electric |  | 756
9 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
10 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
11 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 1651 | м | 13 | EKT |  | 1651
12 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | montajный материал | 100300079_ | Провод ПВ3-10 белый ГОСТ | 565 | 565 | 2825 | м | 5 | EKT |  | 2825
13 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 316 | м | 4 | EKT |  | 316
14 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 778.266 | 778.266 | шт. | 1 | - |  | 778.266
15 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 0.44333 | 100 | 2660 | мин | 26.6 | - |  | 2660
| Toplam L6LS-ЩО-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 29380.466
1 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | пано | ASM-ETN-029-EOM-DGD-0001 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US |  |  |  | комплект | 1
2 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | ats | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (АВР) | 201639 | 120983.4 | 120983.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 120983.4
4 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | шт. | 2 | CHINT |  | 1702.8
6 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
8 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 15312 | шт. | 5 | CHINT |  | 15312
9 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 23654.4 | шт. | 7 | CHINT |  | 23654.4
10 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1902 | шт. | 3 | pys |  | 1902
12 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 2016 | шт. | 24 | tekled electric |  | 2016
13 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1680 | шт. | 20 | tekled electric |  | 1680
14 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3302 | м | 26 | EKT |  | 3302
17 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 553 | м | 7 | EKT |  | 553
19 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 9099.906 | 9099.906 | шт. | 1 | - |  | 9099.906
20 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 5.0067 | 100 | 30040 | мин | 300.4 | - |  | 30040
| Toplam L6US-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 342470.106
1 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | пано | ASM-ETN-030-EOM-DGD-0001 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS |  |  |  | комплект | 1
2 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 121117.2
4 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 851.4
6 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
8 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 9187.2
9 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 13516.8 | шт. | 4 | CHINT |  | 13516.8
10 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
12 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1512 | шт. | 18 | tekled electric |  | 1512
13 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1176 | шт. | 14 | tekled electric |  | 1176
14 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 2413 | м | 19 | EKT |  | 2413
17 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 474 | м | 6 | EKT |  | 474
19 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 8512.206 | 8512.206 | шт. | 1 | - |  | 8512.206
20 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 4.0267 | 100 | 24160 | мин | 241.6 | - |  | 24160
| Toplam L7LS-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 316412.406
1 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | пано | ASM-ETN-031-EOM-DGD-0001 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS |  |  |  | комплект | 1
2 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | ats | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (АВР) | 201639 | 120983.4 | 120983.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 120983.4
4 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 2554.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2554.2
6 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
8 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | шт. | 6 | CHINT |  | 18374.4
9 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 23654.4 | шт. | 7 | CHINT |  | 23654.4
10 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1902 | шт. | 3 | pys |  | 1902
12 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 2184 | шт. | 26 | tekled electric |  | 2184
13 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1848 | шт. | 22 | tekled electric |  | 1848
14 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3556 | м | 28 | EKT |  | 3556
17 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 632 | м | 8 | EKT |  | 632
19 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 9237.39 | 9237.39 | шт. | 1 | - |  | 9237.39
20 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 5.3 | 100 | 31800 | мин | 318 | - |  | 31800
| Toplam L7LS-WC-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 348950.39
1 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | пано | ASM-ETN-032-EOM-DGD-0001 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US |  |  |  | комплект | 1
2 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | korpus | 714-15119 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP31 (TS) | 48210 | 24105 | 24105 | шт. | 1 | kaztek |  | 24105
3 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 121117.2
4 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 851.4
6 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 3530.4
8 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 9187.2
9 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 6758.4 | шт. | 2 | CHINT |  | 6758.4
10 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
12 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1344 | шт. | 16 | tekled electric |  | 1344
13 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1008 | шт. | 12 | tekled electric |  | 1008
14 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 2032 | м | 16 | EKT |  | 2032
17 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 395 | м | 5 | EKT |  | 395
19 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 8169.006 | 8169.006 | шт. | 1 | - |  | 8169.006
20 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 3.6067 | 100 | 21640 | мин | 216.4 | - |  | 21640
| Toplam L7US-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 302109.206
1 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | пано | ASM-ETN-033-EOM-DGD-0001 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 |  |  |  | комплект | 1
2 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | korpus | 714-15119 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP31 (TS) | 48210 | 24105 | 24105 | шт. | 1 | kaztek |  | 24105
3 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 121117.2
4 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 851.4
6 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 3530.4
8 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 9187.2
9 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 6758.4 | шт. | 2 | CHINT |  | 6758.4
10 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
12 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1344 | шт. | 16 | tekled electric |  | 1344
13 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1008 | шт. | 12 | tekled electric |  | 1008
14 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 2032 | м | 16 | EKT |  | 2032
17 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 395 | м | 5 | EKT |  | 395
19 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 8169.006 | 8169.006 | шт. | 1 | - |  | 8169.006
20 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 3.6067 | 100 | 21640 | мин | 216.4 | - |  | 21640
| Toplam L8-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 302109.206
1 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | пано | ASM-ETN-034-EOM-DGD-0001 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US |  |  |  | комплект | 1
2 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | ats | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (АВР) | 201639 | 120983.4 | 120983.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 120983.4
4 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | шт. | 2 | CHINT |  | 1702.8
6 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
8 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | шт. | 4 | CHINT |  | 12249.6
9 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 27033.6 | шт. | 8 | CHINT |  | 27033.6
10 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1902 | шт. | 3 | pys |  | 1902
12 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 2016 | шт. | 24 | tekled electric |  | 2016
13 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1680 | шт. | 20 | tekled electric |  | 1680
14 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3302 | м | 26 | EKT |  | 3302
17 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 553 | м | 7 | EKT |  | 553
19 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 9109.41 | 9109.41 | шт. | 1 | - |  | 9109.41
20 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 5.0067 | 100 | 30040 | мин | 300.4 | - |  | 30040
| Toplam L10US-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 342796.41
1 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | пано | ASM-ETN-013-EOM-DGD-0001 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS |  |  |  | комплект | 1
2 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | ats | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (АВР) | 201639 | 120983.4 | 120983.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 120983.4
4 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 2554.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2554.2
6 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 3277.2
8 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
9 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 3062.4
10 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 30412.8 | шт. | 9 | CHINT |  | 30412.8
11 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
12 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1902 | шт. | 3 | pys |  | 1902
13 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 2184 | шт. | 26 | tekled electric |  | 2184
14 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1680 | шт. | 20 | tekled electric |  | 1680
15 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
16 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
17 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3556 | м | 28 | EKT |  | 3556
18 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
19 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 553 | м | 7 | EKT |  | 553
20 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 9071.688 | 9071.688 | шт. | 1 | - |  | 9071.688
21 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 12.75 | 100 | 76500 | мин | 765 | - |  | 76500
| Toplam L11LS-GARAJ-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 387961.288
1 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | пано | ASM-ETN-035-EOM-DGD-0001 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS |  |  |  | комплект | 1
2 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 121117.2
4 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 851.4
6 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
8 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 9187.2
9 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 16896 | шт. | 5 | CHINT |  | 16896
10 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
12 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1596 | шт. | 19 | tekled electric |  | 1596
13 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1260 | шт. | 15 | tekled electric |  | 1260
14 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 2540 | м | 20 | EKT |  | 2540
17 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 474 | м | 6 | EKT |  | 474
19 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 8622.432 | 8622.432 | шт. | 1 | - |  | 8622.432
20 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 4.18 | 100 | 25080 | мин | 250.8 | - |  | 25080
| Toplam L11LS-OP-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 321116.832
1 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | пано | ASM-ETN-036-EOM-DGD-0001 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US |  |  |  | комплект | 1
2 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | ats | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (АВР) | 201639 | 120983.4 | 120983.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 120983.4
4 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | шт. | 2 | CHINT |  | 1702.8
6 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
8 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | шт. | 4 | CHINT |  | 12249.6
9 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 27033.6 | шт. | 8 | CHINT |  | 27033.6
10 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1902 | шт. | 3 | pys |  | 1902
12 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 2016 | шт. | 24 | tekled electric |  | 2016
13 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1680 | шт. | 20 | tekled electric |  | 1680
14 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3302 | м | 26 | EKT |  | 3302
17 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 553 | м | 7 | EKT |  | 553
19 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 9109.41 | 9109.41 | шт. | 1 | - |  | 9109.41
20 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 5.0067 | 100 | 30040 | мин | 300.4 | - |  | 30040
| Toplam L11US-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 342796.41
1 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | пано | ASM-ETN-014-EOM-DGD-0001 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS |  |  |  | комплект | 1
2 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | korpus | 714-15119 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP31 (TS) | 48210 | 24105 | 24105 | шт. | 1 | kaztek |  | 24105
3 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 121117.2
4 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 2554.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2554.2
6 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 3277.2
8 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 3062.4
9 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
10 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
11 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1176 | шт. | 14 | tekled electric |  | 1176
12 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 840 | шт. | 10 | tekled electric |  | 840
13 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
14 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
15 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 1778 | м | 14 | EKT |  | 1778
16 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
17 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 316 | м | 4 | EKT |  | 316
18 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 7805.928 | 7805.928 | шт. | 1 | - |  | 7805.928
19 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 8.1667 | 100 | 49000 | мин | 490 | - |  | 49000
| Toplam L12LS-GARAJ-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 317003.528
1 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | пано | ASM-ETN-037-EOM-DGD-0001 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS |  |  |  | комплект | 1
2 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 121117.2
4 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | шт. | 2 | CHINT |  | 1702.8
6 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
8 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 9187.2
9 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 20275.2 | шт. | 6 | CHINT |  | 20275.2
10 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
12 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1764 | шт. | 21 | tekled electric |  | 1764
13 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1428 | шт. | 17 | tekled electric |  | 1428
14 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 2794 | м | 22 | EKT |  | 2794
17 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 474 | м | 6 | EKT |  | 474
19 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 8767.05 | 8767.05 | шт. | 1 | - |  | 8767.05
20 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 4.4667 | 100 | 26800 | мин | 268 | - |  | 26800
| Toplam L12LS-OP-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 327802.05
1 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | пано | ASM-ETN-038-EOM-DGD-0001 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US |  |  |  | комплект | 1
2 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | korpus | 714-15115 | Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS) | 72795 | 36397.5 | 36397.5 | шт. | 1 | kaztek |  | 36397.5
3 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | ats | 256778 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 80A (АВР) | 207656 | 124593.6 | 124593.6 | шт. | 1 | CHINT |  | 124593.6
4 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | шт. | 2 | CHINT |  | 1702.8
6 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 3431.4
8 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 21436.8 | шт. | 7 | CHINT |  | 21436.8
9 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
10 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
11 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1596 | шт. | 19 | tekled electric |  | 1596
12 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1260 | шт. | 15 | tekled electric |  | 1260
13 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
14 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
15 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 2540 | м | 20 | EKT |  | 2540
16 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | montajный материал | 100300016_ | Провод ПВ3-25 белый ГОСТ | 1465 | 1465 | 14650 | м | 10 | EKT |  | 14650
17 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 474 | м | 6 | EKT |  | 474
18 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 9081.291 | 9081.291 | шт. | 1 | - |  | 9081.291
19 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 5.4917 | 100 | 32950 | мин | 329.5 | - |  | 32950
| Toplam L12US-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 344740.991
1 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | пано | ASM-ETN-038-EOM-DGD-0001 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ |  |  |  | комплект | 1
2 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 26000 | 13000 | 13000 | шт. | 1 | kaztek |  | 13000
3 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 833.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 833.4
4 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
5 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 3388.2
6 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 37171.2 | шт. | 11 | CHINT |  | 37171.2
7 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
8 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
9 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1848 | шт. | 22 | tekled electric |  | 1848
10 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1344 | шт. | 16 | tekled electric |  | 1344
11 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
12 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
13 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 2921 | м | 23 | EKT |  | 2921
14 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | montajный материал | 100300079_ | Провод ПВ3-10 белый ГОСТ | 565 | 565 | 2825 | м | 5 | EKT |  | 2825
15 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 474 | м | 6 | EKT |  | 474
16 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 2147.046 | 2147.046 | шт. | 1 | - |  | 2147.046
17 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 1.61 | 100 | 9660 | мин | 96.6 | - |  | 9660
| Toplam L12US-ЩСВ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 83375.246
1 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | пано | ASM-ETN-039-EOM-DGD-0001 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS |  |  |  | комплект | 1
2 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | ats | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (АВР) | 201639 | 120983.4 | 120983.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 120983.4
4 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | шт. | 2 | CHINT |  | 1702.8
6 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
8 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 12249.6 | шт. | 4 | CHINT |  | 12249.6
9 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 30412.8 | шт. | 9 | CHINT |  | 30412.8
10 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1902 | шт. | 3 | pys |  | 1902
12 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 2100 | шт. | 25 | tekled electric |  | 2100
13 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1764 | шт. | 21 | tekled electric |  | 1764
14 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3429 | м | 27 | EKT |  | 3429
17 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 632 | м | 8 | EKT |  | 632
19 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 9222.006 | 9222.006 | шт. | 1 | - |  | 9222.006
20 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 5.16 | 100 | 30960 | мин | 309.6 | - |  | 30960
| Toplam L14LS-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 347582.206
1 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | пано | ASM-ETN-040-EOM-DGD-0001 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US |  |  |  | комплект | 1
2 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | korpus | 714-15115 | Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS) | 72795 | 36397.5 | 36397.5 | шт. | 1 | kaztek |  | 36397.5
3 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | ats | 256778 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 80A (АВР) | 207656 | 124593.6 | 124593.6 | шт. | 1 | CHINT |  | 124593.6
4 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | шт. | 2 | CHINT |  | 1702.8
6 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | OTO | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 3431.4
8 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 21436.8 | шт. | 7 | CHINT |  | 21436.8
9 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
10 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
11 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1596 | шт. | 19 | tekled electric |  | 1596
12 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1260 | шт. | 15 | tekled electric |  | 1260
13 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
14 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
15 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 2540 | м | 20 | EKT |  | 2540
16 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | montajный материал | 100300016_ | Провод ПВ3-25 белый ГОСТ | 1465 | 1465 | 14650 | м | 10 | EKT |  | 14650
17 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 474 | м | 6 | EKT |  | 474
18 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 9081.291 | 9081.291 | шт. | 1 | - |  | 9081.291
19 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 5.4917 | 100 | 32950 | мин | 329.5 | - |  | 32950
| Toplam L14US-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 344740.991
1 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | пано | ASM-ETN-040-EOM-DGD-0001 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ |  |  |  | комплект | 1
2 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 26000 | 13000 | 13000 | шт. | 1 | kaztek |  | 13000
3 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 833.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 833.4
4 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
5 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | OTO | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 3388.2
6 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 43929.6 | шт. | 13 | CHINT |  | 43929.6
7 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
8 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1902 | шт. | 3 | pys |  | 1902
9 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 2016 | шт. | 24 | tekled electric |  | 2016
10 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1512 | шт. | 18 | tekled electric |  | 1512
11 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
12 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
13 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3302 | м | 26 | EKT |  | 3302
14 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | montajный материал | 100300079_ | Провод ПВ3-10 белый ГОСТ | 565 | 565 | 2825 | м | 5 | EKT |  | 2825
15 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 553 | м | 7 | EKT |  | 553
16 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 2392.698 | 2392.698 | шт. | 1 | - |  | 2392.698
17 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 1.8033 | 100 | 10820 | мин | 108.2 | - |  | 10820
| Toplam L14US-ЩСВ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 92969.298
1 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | пано | ASM-ETN-041-EOM-DGD-0001 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS |  |  |  | комплект | 1
2 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | шт. | 1 | CHINT |  | 121117.2
4 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 851.4
6 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
8 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 9187.2
9 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 16896 | шт. | 5 | CHINT |  | 16896
10 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1268 | шт. | 2 | pys |  | 1268
12 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1596 | шт. | 19 | tekled electric |  | 1596
13 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1260 | шт. | 15 | tekled electric |  | 1260
14 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 2540 | м | 20 | EKT |  | 2540
17 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 474 | м | 6 | EKT |  | 474
19 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 8622.432 | 8622.432 | шт. | 1 | - |  | 8622.432
20 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 4.18 | 100 | 25080 | мин | 250.8 | - |  | 25080
| Toplam L15LS-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 321116.832
1 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | пано | ASM-ETN-042-EOM-DGD-0001 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US |  |  |  | комплект | 1
2 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 27885 | 27885 | шт. | 1 | kaztek |  | 27885
3 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | ats | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (АВР) | 201639 | 120983.4 | 120983.4 | шт. | 1 | CHINT |  | 120983.4
4 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | шт. | 1 | САЙМАН |  | 88000
5 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | шт. | 2 | CHINT |  | 1702.8
6 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 2500.2
7 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | шт. | 1 | CHINT |  | 3636
8 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | шт. | 3 | CHINT |  | 9187.2
9 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 23654.4 | шт. | 7 | CHINT |  | 23654.4
10 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | шт. | 1 | pys |  | 530
11 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 1902 | шт. | 3 | pys |  | 1902
12 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1848 | шт. | 22 | tekled electric |  | 1848
13 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | Klemens | 701-03300-1 | Проходная клеммная колодка SAK-2.5 (TEKLED ELECTRIC)2500/50 | 140 | 84 | 1512 | шт. | 18 | tekled electric |  | 1512
14 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 521.4 | м | 1 | CHINT |  | 521.4
15 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 1808 | шт. | 1 | IEK |  | 1808
16 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3048 | м | 24 | EKT |  | 3048
17 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | montajный материал | 100300015_ | Провод ПВ3-16 белый ГОСТ | 918 | 918 | 7344 | м | 8 | EKT |  | 7344
18 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 553 | м | 7 | EKT |  | 553
19 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, наконечники, маркировка, стяжки, сальники) — 3% от материалов |  | 8898.462 | 8898.462 | шт. | 1 | - |  | 8898.462
20 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | montajная работа | ISC | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 4.7 | 100 | 28200 | мин | 282 | - |  | 28200
| Toplam L15US-ЩР-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 333713.862

## Sayfa1
Артикул | Номенклатура | Цена (лист) | Цена нетто | Сумма | Ед.изм. | Кол-во | Завод | malz | Сумма | 2.3
ASM-ETN-027-EOM-DGD-0001 | L3-ЩР-1 — Здание оператора L3 | 733000 | 513100 | 513100 | комплект | 1 |  |  | 318462.606 | 732463.9938
ASM-ETN-028-EOM-DGD-0001 | L5LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L5 LS | 802000 | 561400 | 561400 | комплект | 1 |  |  | 348302.702 | 801096.2146
ASM-ETN-004-EOM-DGD-0001 | L5US-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | 1344000 | 940800 | 940800 | комплект | 1 |  |  | 584194.849 | 1343648.1527
ASM-ETN-004-EOM-DGD-0001 | L5US-ЩС-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | 226000 | 158200 | 158200 | комплект | 1 |  |  | 97941.842 | 225266.2366
ASM-ETN-004-EOM-DGD-0001 | L5US-ЩО-1 — Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | 69000 | 48300 | 48300 | комплект | 1 |  |  | 29646.466 | 68186.8718
ASM-ETN-005-EOM-DGD-0001 | L6LS-ВРУ-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | 1305000 | 913500 | 913500 | комплект | 1 |  |  | 567125.935 | 1304389.6505
ASM-ETN-005-EOM-DGD-0001 | L6LS-ЩС-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | 252000 | 176400 | 176400 | комплект | 1 |  |  | 109227.064 | 251222.2472
ASM-ETN-005-EOM-DGD-0001 | L6LS-ЩО-1 — Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | 68000 | 47600 | 47600 | комплект | 1 |  |  | 29380.466 | 67575.0718
ASM-ETN-029-EOM-DGD-0001 | L6US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L6 US | 788000 | 551600 | 551600 | комплект | 1 |  |  | 342470.106 | 787681.2438
ASM-ETN-030-EOM-DGD-0001 | L7LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L7 LS | 728000 | 509600 | 509600 | комплект | 1 |  |  | 316412.406 | 727748.5338
ASM-ETN-031-EOM-DGD-0001 | L7LS-WC-ЩР-1 — Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | 803000 | 562100 | 562100 | комплект | 1 |  |  | 348950.39 | 802585.897
ASM-ETN-032-EOM-DGD-0001 | L7US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L7 US | 695000 | 486500 | 486500 | комплект | 1 |  |  | 302109.206 | 694851.1738
ASM-ETN-033-EOM-DGD-0001 | L8-ЩР-1 — Здание оператора L8 | 695000 | 486500 | 486500 | комплект | 1 |  |  | 302109.206 | 694851.1738
ASM-ETN-034-EOM-DGD-0001 | L10US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L10 US | 789000 | 552300 | 552300 | комплект | 1 |  |  | 342796.41 | 788431.743
ASM-ETN-013-EOM-DGD-0001 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | 893000 | 625100 | 625100 | комплект | 1 |  |  | 387961.288 | 892310.9624
ASM-ETN-035-EOM-DGD-0001 | L11LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L11 LS | 739000 | 517300 | 517300 | комплект | 1 |  |  | 321116.832 | 738568.7136
ASM-ETN-036-EOM-DGD-0001 | L11US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L11 US | 789000 | 552300 | 552300 | комплект | 1 |  |  | 342796.41 | 788431.743
ASM-ETN-014-EOM-DGD-0001 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 — Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | 730000 | 511000 | 511000 | комплект | 1 |  |  | 317003.528 | 729108.1144
ASM-ETN-037-EOM-DGD-0001 | L12LS-OP-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L12 LS | 754000 | 527800 | 527800 | комплект | 1 |  |  | 327802.05 | 753944.715
ASM-ETN-038-EOM-DGD-0001 | L12US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L12 US | 793000 | 555100 | 555100 | комплект | 1 |  |  | 344740.991 | 792904.2793
ASM-ETN-038-EOM-DGD-0001 | L12US-ЩСВ — Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | 192000 | 134400 | 134400 | комплект | 1 |  |  | 83375.246 | 191763.0658
ASM-ETN-039-EOM-DGD-0001 | L14LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L14 LS | 800000 | 560000 | 560000 | комплект | 1 |  |  | 347582.206 | 799439.0738
ASM-ETN-040-EOM-DGD-0001 | L14US-ЩР-1 — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | 793000 | 555100 | 555100 | комплект | 1 |  |  | 344740.991 | 792904.2793
ASM-ETN-040-EOM-DGD-0001 | L14US-ЩСВ — Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | 214000 | 149800 | 149800 | комплект | 1 |  |  | 92969.298 | 213829.3854
ASM-ETN-041-EOM-DGD-0001 | L15LS-ЩР-1 — Здание оператора нижней станции L15 LS | 739000 | 517300 | 517300 | комплект | 1 |  |  | 321116.832 | 738568.7136
ASM-ETN-042-EOM-DGD-0001 | L15US-ЩР-1 — Здание оператора верхней станции L15 US | 768000 | 537600 | 537600 | комплект | 1 |  |  | 333713.862 | 767541.8826

## СВОД
№ | Щит | Наименование объекта | Корпус | Кол-во компл. | Цена за 1 компл. | Сумма
1 | L3-ЩР-1 | Здание оператора L3 | ЩМП-4 IP31 (800х650х250) EKT | 1 | 0 | 0
2 | L5LS-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L5 LS | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
3 | L5US-ВРУ-1 | Гараж для подвижного состава канатной дороги верхней станции L5 US — ВРУ-1 | ЩМП-18 IP54 (1800х800х400) EKT | 1 | 0 | 0
4 | L5US-ЩС-1 | Гараж верхней станции L5 US — ЩС-1 | ЩМП-4 IP31 (800х650х250) EKT | 1 | 0 | 0
5 | L5US-ЩО-1 | Гараж верхней станции L5 US — ЩО-1 | ЩМП-1 IP31 (395х310х220) EKT | 1 | 0 | 0
6 | L6LS-ВРУ-1 | Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L6 LS — ВРУ-1 | ЩМП-18 IP54 (1800х800х400) EKT | 1 | 0 | 0
7 | L6LS-ЩС-1 | Гараж нижней станции L6 LS — ЩС-1 | ЩМП-4 IP31 (800х650х250) EKT | 1 | 0 | 0
8 | L6LS-ЩО-1 | Гараж нижней станции L6 LS — ЩО-1 | ЩМП-1 IP31 (395х310х220) EKT | 1 | 0 | 0
9 | L6US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L6 US | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
10 | L7LS-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L7 LS | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
11 | L7LS-WC-ЩР-1 | Кассы и общественные туалеты нижней станций L7 LS | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
12 | L7US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L7 US | ЩМП-4 IP31 (800х650х250) EKT | 1 | 0 | 0
13 | L8-ЩР-1 | Здание оператора L8 | ЩМП-4 IP31 (800х650х250) EKT | 1 | 0 | 0
14 | L10US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L10 US | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
15 | L11LS-GARAJ-ЩР-1 | Гараж для подвижного состава канатной дороги, гараж снегоходов нижней станции L11 LS | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
16 | L11LS-OP-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L11 LS | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
17 | L11US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L11 US | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
18 | L12LS-GARAJ-ЩР-1 | Гараж для подвижного состава канатной дороги нижней станции L12 LS | ЩМП-4 IP31 (800х650х250) EKT | 1 | 0 | 0
19 | L12LS-OP-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L12 LS | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
20 | L12US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L12 US | ЩМП-6 IP31 (1200х750х300) EKT | 1 | 0 | 0
21 | L12US-ЩСВ | Здание оператора верхней станции L12 US — ЩСВ | ЩМП-3 IP31 (650х500х220) EKT | 1 | 0 | 0
22 | L14LS-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L14 LS | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
23 | L14US-ЩР-1 | Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US | ЩМП-6 IP31 (1200х750х300) EKT | 1 | 0 | 0
24 | L14US-ЩСВ | Пункт спасателей, здание оператора верхней станции L14 US — ЩСВ | ЩМП-4 IP31 (800х650х250) EKT | 1 | 0 | 0
25 | L15LS-ЩР-1 | Здание оператора нижней станции L15 LS | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
26 | L15US-ЩР-1 | Здание оператора верхней станции L15 US | ЩМП-5 IP31 (1000х650х300) EKT | 1 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 26 |  | 0