## Kurallar
PARAMETRE | DEĞER | AÇIKLAMA
CHINT net katsayısı | 0.6 | Liste × 0,60 (%40 indirim). Liste: CHINT 13.06.2026 (KZT)
EKT / IEK / UNIT katsayısı | 1 | Liste: EKT 19.06.2025 (KZT)
САЙМАН katsayısı | 1 | Liste: САЙМАН 2026 (KZT)
Montaj malzemesi oranı | 0.03 | Pano malzeme ara toplamının %3'ü
İşçilik birim fiyat (KZT/dk) | 100 | Montajная работа
Test/etiket/kontrol çarpanı | 1.15 | Toplam dakika × 1,15
ZAMAN NORMLARI |  | dakika
Korpus hazırlık (orta boy) | 45 | dk/adet
АВР / MCCB ≤250A | 60 | dk/adet
Sayaç (trafosuz) | 90 | dk/adet
Диф.авт. (RCBO) 1P+N | 12 | dk/adet
Авт.выкл. (MCB) 1P | 10 | dk/adet
Авт.выкл. (MCB) 3P | 18 | dk/adet
Klemens | 4 | dk/adet
DIN ray / kablo kanalı | 5 | dk/m
HESAPLANAN İŞÇİLİK (dk) |  | ЩР-1 toplam dakika
486
PROJE | 260727 İda Yakup Bey — ЩР-1 — CHINT
Şema verisi | Ру=11,2 kW · Кс=0,8 · Рр=9,0 kW · cosφ=0,9 · Iр=15,1 A · Un=380 V
FİYAT LİSTESİ YAŞI
CHINT 13.06.2026 | 1,5 ay — GÜNCEL
САЙМАН 2026 | GÜNCEL
EKT 19.06.2025 | UYARI: 13 ay — 2026 listesi istenmeli
Teksan 14.04.2025 | KULLANILMADI: dosya aydınlatma stoğu, korpus stoğu değil. Korpus EKT'den alındı.
KONTROL / RİSK
АВР NXZM-63 | Şemada 3P 32A. CHINT'te 32A YOK. 40A alındı (art.256759), stok sadece 3 ad. Şemada 2. besleme (rezerv) görünmüyor — АВР gerçekten var mı? Alternatif: NXM-63S/3P 32A giriş şalteri (KONTROL bölümünde).
NXB-63 1P B10A | STOK 0 (art.814039). Alternatif NXB-63 1P C10 (art.814013, stok 3720) KONTROL bölümünde.
NXBLE-63 1P+N | Düz NXBLE-63 serisi stokta sadece 2P/4P. 1P+N için NXBLE-63YH (6kA, tip AC) alındı. Tip A isteniyorsa: 515381 (C16), 515388 (C20) — aynı fiyat.
Sayaç | Şemada Дала САР4-Э721 ТХ PLC IP П RS 10(100A). САЙМАН 2026 listesinde Э721 yok; Дала СА4-Э720 R ТХ IР П RS Д 10-100A (kod LI) eşdeğer alındı. Sayaç ЭСО/müşteri temini ise satır silinecek.
Şema görseli | Görsel alttan kesik — kablo/yük tablosu okunamadı, çift kaynak doğrulama YAPILAMADI.
Parafudr (ОПН) | Şemada yok. Bina giriş panosu — eklenmesi değerlendirilmeli.
Faz dağılımı | 8 adet tek fazlı çıkış L1/L2/L3'e dengeli dağıtılacak (montaj notu).
Korpus seçimi | 19 modül DIN + АВР bloğu (~180×165 mm) → ЩМП-3 IP31 650×500×220. АВР iptal olursa ЩМП-2 500×400×220 yeterli.

## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена (лист) | Цена нетто | Сумма | Кол-во | Ед.изм. | Завод | malz | mal grup
1 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | пано |  | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) |  |  |  | 1 | комплект
2 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 33462 | 33462 | 1 | шт. | kaztek
3 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | 1 | шт. | CHINT
4 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | 1 | шт. | САЙМАН
5 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | 3 | шт. | CHINT
6 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 6758.4 | 2 | шт. | CHINT
7 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | шт. | CHINT
8 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | 1 | шт. | CHINT
9 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | OTO | 814171 | Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт. | CHINT
10 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) IEK | 494 | 494 | 494 | 1 | шт. | pys
11 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол "Стойка" ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 634 | 1 | шт. | pys
12 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт. | pys
13 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | м | pys
14 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 3616 | 2 | шт. | pys
15 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3175 | 25 | м | pys
16 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | montajный материал | 100300031_ | Провод ПВ3-6 белый ГОСТ | 319 | 319 | 1914 | 6 | м | pys
17 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 237 | 3 | м | pys
18 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники, стяжки) — 3% от материалов |  | 8349.588 | 8349.588 | 1 | компл. | -
19 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | montajная работа | ISC-01 | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 8.1 | 100 | 48600 | 486 | мин | -
20 | ЩР-1 (260727 sprksy) (ELL-L3) | [5 empty] | 335269.188
1 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | пано |  | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) |  |  |  | 1 | комплект
2 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | korpus | 714-15117 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP31 (TS) | 55770 | 33462 | 33462 | 1 | шт. | kaztek
3 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | ats | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | 1 | шт. | CHINT
4 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | sayac | IB | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | 88000 | 88000 | 88000 | 1 | шт. | САЙМАН
5 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 15312 | 5 | шт. | CHINT
6 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 20275.2 | 6 | шт. | CHINT
7 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | шт. | CHINT
8 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 851.4 | 1 | шт. | CHINT
9 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | OTO | 814171 | 3*32 | 5884 | 3530.4 | 3530.4 | 1 | шт. | CHINT
10 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) IEK | 494 | 494 | 494 | 1 | шт. | pys
11 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол "Стойка" ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 634 | 1 | шт. | pys
12 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт. | pys
13 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | м | pys
14 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 3616 | 2 | шт. | pys
15 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3175 | 25 | м | pys
16 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | montajный материал | 100300031_ | Провод ПВ3-6 белый ГОСТ | 319 | 319 | 1914 | 6 | м | pys
17 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 237 | 3 | м | pys
18 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники, стяжки) — 3% от материалов |  | 8938.836 | 8938.836 | 1 | компл. | -
19 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | montajная работа | ISC-01 | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 8.1 | 100 | 48600 | 486 | мин | -
20 | ЩР-1 (260727 sprksy) (L5LS-ЩР-1) | [5 empty] | 355500.036
1 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | пано |  | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) |  |  |  | 1 | комплект
2 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | korpus | 714-15117 | 1600*600*400 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | шт. | kaztek
2 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | korpus | 714-15117 | 1600*600*400 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | шт. | kaztek
3 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | ATS | 256759 | NXZM-125 4P 63A | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | 1 | шт. | CHINT
4 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | MCCB | IB | NXM-125 3P 63A | 88000 | 88000 | 176000 | 2 | шт. | САЙМАН
5 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | MCCB | 515380 | NXM-63 3P 16A | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT
5 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | MCCB | 515380 | NXM-63 3P 25A | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт. | CHINT
5 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | MCCB | 515380 | NXM-63 3P 32A | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт. | CHINT
5 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | MCCB | 515380 | NXM-63 3P 40A | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт. | CHINT
5 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | MCCB | 515380 | NXM-63 3P 50A | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт. | CHINT
5 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | SAYAÇ | 515380 | ДАЛА САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт. | CHINT
5 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | AKIM TRAFOSU | 515380 | Т-0,66 100/5A | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | 3 | шт. | CHINT
5 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | MCB | 515380 | NXB-63 1P B6 | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT
5 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | SİNYAL | 515380 | ND16-22DS AC230V | 5104 | 3062.4 | 6124.8 | 2 | шт. | CHINT
10 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) IEK | 494 | 494 | 494 | 1 | шт. | pys
11 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | LOOBAR | 130200409_ | Шина РЕ "земля" в комб DIN-изол "Стойка" ШНИ-8х12-8-КС-Ж IEK | 634 | 634 | 634 | 1 | шт. | pys
12 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT | 90 | 90 | 1800 | 20 | шт. | pys
13 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1042.8 | 2 | м | pys
14 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 3616 | 2 | шт. | pys
15 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 3175 | 25 | м | pys
16 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | montajный материал | 100300031_ | Провод ПВ3-6 белый ГОСТ | 319 | 319 | 1914 | 6 | м | pys
17 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 237 | 3 | м | pys
18 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники, стяжки) — 3% от материалов |  | 10587.144 | 10587.144 | 1 | компл. | -
19 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | montajная работа | ISC-01 | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 8.1 | 100 | 48600 | 486 | мин | -
20 | ВРУ-1(ВРУ1-18-80 УХЛ4)(260727 sprksy) (L5US-ВРУ-1) | [5 empty] | 412091.944

## СВОД
№ | Наименование щита | Кол-во компл. | Цена за 1 компл. | Сумма | Примечание
1 | ЩР-1 (шкаф распределительный, ввод + учёт, 10 отходящих линий) | 1 | #REF! | #REF! | АВР ve sayaç dahil. KONTROL satırları hariç.
| ИТОГО |  |  | #REF!