## Kurallar
PARAMETRE | DEĞER | AÇIKLAMA
CHINT net katsayısı | 0.6 | Liste × 0,60 (%40 indirim). Kaynak: CHINT 13.06.2026 (KZT)
EKT / IEK / UNIT katsayısı | 1 | Kaynak: EKT 19.06.2025 (KZT)
САЙМАН katsayısı | 1 | Kaynak: САЙМАН 2026 (KZT)
Montaj malzemesi oranı | 0.03 | Pano malzeme ara toplamının %3'ü
İşçilik birim fiyat (KZT/dk) | 100 | Montajная работа
Test/etiket/kontrol çarpanı | 1.15 | Toplam dakika × 1,15
ZAMAN NORMLARI |  | dakika
Korpus hazırlık (orta boy) | 45 | dk/adet × 1
АВР / MCCB ≤250A | 60 | dk/adet × 1
Sayaç (trafosuz) | 90 | dk/adet × 1
Диф.авт. (RCBO) 1P+N | 12 | dk/adet × 8
Авт.выкл. (MCB) 1P | 10 | dk/adet × 5
Авт.выкл. (MCB) 3P | 18 | dk/adet × 1
Klemens | 4 | dk/adet × 6
Bara / tarak | 10 | dk/adet × 2
DIN ray / kablo kanalı | 5 | dk/m × 9
HESAPLANAN İŞÇİLİK (dk) | 515 | ЩР-1 toplam dakika
PROJE | 260727 İda Yakup Bey — ЩР-1 — CHINT — v2 (tam şema + spesifikasyon ile)
Şema verisi | Ру=24,5 kW · Кс=0,75 · Рр=18,4 kW · cosφ=0,9 · Iр=31,0 A · Un=380 V · IP31 · навесной
FİYAT LİSTESİ YAŞI
CHINT 13.06.2026 | 1,5 ay — GÜNCEL
САЙМАН 2026 | GÜNCEL
EKT 19.06.2025 | UYARI: 13 ay — 2026 listesi istenmeli
Teksan 14.04.2025 | KULLANILMADI: dosya aydınlatma stoğu, korpus stoğu değil. Korpus EKT'den alındı.
ÇİFT KAYNAK DOĞRULAMA (şema / spesifikasyon)
АВР NXZM-63 40A | Şema: 3P 40A · Spek: H/4P B40A → ÇELİŞKİ. CHINT stokta 4 kutuplu NXZM-63 YOK; sadece NXZM-63S/3B (3 kutup) var, stok 3 adet. 4P zorunluysa özel sipariş/teslim süresi sorulacak.
Sayaç САР4-Э721 | Şema ✓ Spek ✓ (uyumlu). Ancak САЙМАН 2026 listesinde Э721 YOK; Дала СА4-Э720 R ТХ IР П RS Д 10-100A (kod LI) eşdeğer alındı. ЭСО/müşteri temini ise satır silinecek.
NXB-63 3P C32A | Şema 1 ad ✓ Spek 1 ad ✓ (Гр.8 Вентиляция)
NXBLE-63 C20A 30mA | Şema 5 ad ✓ Spek 5 ad ✓ (Гр.3,4,5,6,7 Электрический радиатор)
NXBLE-63 C16A 30mA | Şema 3 ad ✓ Spek 3 ad ✓ (Гр.1,2 Розетка + 1 РЕЗЕРВ)
NXB-63 1P C16A | Şema 3 ad ✓ Spek 3 ad ✓ (АПС Прибор, СКС Шкаф АПС + 1 РЕЗЕРВ)
NXB-63 1P B10A | Şema 2 ad ✓ Spek 2 ad ✓ (№1, №2 Освещения)
Toplam çıkış | 14 hat = 12 numaralı + 2 РЕЗЕРВ. Şema ve spesifikasyon tam uyumlu.
KONTROL / RİSK
NXBLE-63 1P+N | Düz NXBLE-63 serisi CHINT stokta sadece 2P/4P. 1P+N için NXBLE-63YH (6kA, tip AC) alındı. Tip A istenirse KONTROL bölümündeki 515381/515388 kullanılacak (fiyat aynı).
NXB-63 1P B10A | STOK 0 (art.814039, 2 adet gerekli). Alternatif NXB-63 1P C10 (art.814013, stok 3720) KONTROL bölümünde.
АВР stok | NXZM-63S/3B 40A stok sadece 3 adet — sipariş öncesi rezerv yapılmalı.
Шины 3L+N+PE | Spekte istenen bara seti: N barası ШНИ-6х9-24-Д-С ×1, PE barası ШНИ-6х9-24-Д-С (sarı-yeşil markalama) ×1, faz dağıtımı için PIN 1P 63A tarak ×2 (kesilerek 3 faza bölünür).
Klemens | Çıkış kabloları (ВВГнг-LS) doğrudan otomat klemensine bağlanıyor — çıkış klemens sırası yok. 6 ad ЗНИ sadece АВР kumanda/yardımcı devre için.
Parafudr (ОПН) | Şemada ve spesifikasyonda YOK. Bina giriş panosu — eklenmesi değerlendirilmeli (KONTROL bölümünde, Qty=0).
Faz dağılımı | 13 tek fazlı çıkış L1/L2/L3'e dengeli dağıtılacak (montaj notu, BOM'a etkisi yok).
Korpus seçimi | 23 modül DIN + АВР bloğu → ЩМП-3 IP31 650×500×220 (навесной, IP31 spek ile uyumlu).
v1 farkı | v1 kesik görselle 10 çıkış üzerinden hazırlanmıştı. Bu v2 tam şema + spesifikasyon ile 14 çıkışa göre yeniden yapıldı — v1 GEÇERSİZ.

## BOM
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена (лист) | Цена нетто | Сумма | Кол-во | Ед.изм. | Завод | malz | mal grup
1 | ЩР-1 Щит силовой распределительный навесной 380В IP31 (ввод АВР + учёт, 14 отходящих линий) | пано |  | ЩР-1 Щит силовой распределительный навесной 380В IP31 (ввод АВР + учёт, 14 отходящих линий) |  |  |  | 1 | комплект
2 |  | korpus | 250200068_ | ЩМП-3 IP31 (650х500х220) EKT | 16158 | 16158 | 16158 | 1 | шт. | EKT
3 |  | rubilnik | 256759 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A (АВР) | 201862 | 121117.2 | 121117.2 | 1 | шт. | CHINT
4 |  | sayac | LI | Счётчик Дала CA4-Э720 R ТХ IР П RS Д (3х220/380V 10-100A) | 39100 | 39100 | 39100 | 1 | шт. | САЙМАН
5 |  | DİF | 515380 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | 3 | шт. | CHINT
6 |  | DİF | 515387 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA | 5632 | 3379.2 | 16896 | 5 | шт. | CHINT
7 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C | 1389 | 833.4 | 2500.2 | 3 | шт. | CHINT
8 |  | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B | 1419 | 851.4 | 1702.8 | 2 | шт. | CHINT
9 |  | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C | 6060 | 3636 | 3636 | 1 | шт. | CHINT
10 |  | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK | 530 | 530 | 530 | 1 | шт. | IEK
11 |  | LOOBAR | YNN10-69-24D-K07 | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-24-Д-С IEK (маркировка ж/з) | 530 | 530 | 530 | 1 | шт. | IEK
12 |  | LOOBAR | 811000 | Шина соединительная типа PIN 1P, 63А, L=1000мм | 4465 | 2679 | 5358 | 2 | шт. | CHINT
13 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² (35А) серый UNIT | 90 | 90 | 540 | 6 | шт. | UNIT
14 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | м | CHINT
15 |  | montajный материал | 270300105_ | Кабель-канал перф. 40х60 ИМПАКТ IEK (2 м) | 1808 | 1808 | 5424 | 3 | шт. | IEK
16 |  | montajный материал | 100300025_ | Провод ПВ3-2,5 белый ГОСТ | 127 | 127 | 5080 | 40 | м | EKT
17 |  | montajный материал | 100300079_ | Провод ПВ3-10 белый ГОСТ | 565 | 565 | 4520 | 8 | м | EKT
18 |  | montajный материал | 100300076_ | Провод ПВ3-1,5 жёлто-зелёный ГОСТ | 79 | 79 | 395 | 5 | м | EKT
19 |  | montajный материал | MM-3% | Монтажные материалы (крепёж, маркировка, наконечники, стяжки) — 3% от материалов |  | 7027.158 | 7027.158 | 1 | компл. | -
20 |  | montajная работа | ISC-01 | Сборка, монтаж, маркировка и испытание щита (норма времени, мин) | 8.5833 | 100 | 51500 | 515 | мин | -
| Toplam ЩР-1 | [5 empty] | 292765.758 |  |  |  | 234238.6
KONTROL EDİLECEK — onaya kadar Qty=0, toplama DAHİL DEĞİL
1 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C — B10 stok 0 olduğu için alternatif (2 ад) | 1362 | 817.2 | 0 | 0 | шт. | CHINT
2 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA — tip A istenirse (3 ад) | 5104 | 3062.4 | 0 | 0 | шт. | CHINT
3 |  | DİF | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA — tip A istenirse (5 ад) | 5632 | 3379.2 | 0 | 0 | шт. | CHINT
4 |  | rubilnik | - | АВР NXZM-63 4P 40A — spesifikasyonda H/4P isteniyor, CHINT KZ stoğunda 4 kutup YOK (özel sipariş) | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | CHINT
5 |  | opn | - | Ограничитель перенапряжения (ОПН/парафудр) 3P+N — şema ve spekte yok, teyit edilecek | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | CHINT

## СВОД
№ | Наименование щита | Кол-во компл. | Цена за 1 компл. | Сумма | Примечание
1 | ЩР-1 Щит силовой распределительный навесной 380В IP31 (ввод АВР + учёт, 14 отходящих линий) | 1 | 292765.758 | 292765.758 | АВР 3B 40A + sayaç dahil. KONTROL satırları hariç.
| ИТОГО |  |  | 292765.758