## Kurallar
TAGAM AEROPORT — 001-26-ЭОМ — BOM PARAMETRELERİ (03.08.2026)
Parametre | Değer | Birim | Açıklama / Kaynak
TL/KZT kuru | 10.1 | KZT | 03.08.2026 yaklaşık. Legrand TR fiyat listesi TL bazlıdır.
LEGRAND net katsayısı | 0.5 | - | ⚠ TEYİT EDİLMEDİ. Proje talimatlarında Legrand iskonto oranı tanımlı değil.
CHINT net katsayısı | 0.6 | - | Liste × 0,60 (%40 iskonto) — proje talimatı.
EKT / IEK / UNIT / SAİMAN katsayısı | 1 | - | Liste fiyatı = net.
Montaj malzemesi oranı | 0.03 | - | Pano malzeme ara toplamının %3'ü.
İşçilik birim fiyatı | 100 | KZT/dk | Proje standardı.
İŞÇİLİK NORMLARI (dakika) |  |  | Tüm normlar bu sayfadan değiştirilir.
OTO 1P | 10 | dk/adet
OTO 2P | 14 | dk/adet
OTO 3P | 18 | dk/adet
OTO 4P | 22 | dk/adet
DİF 2P | 16 | dk/adet
DİF 4P | 24 | dk/adet
TMŞ ≤250A | 60 | dk/adet
TMŞ 315–630A | 90 | dk/adet
Sayaç + akım trafosu seti | 90 | dk/set
Röle / modüler cihaz | 10 | dk/adet
Klemens | 4 | dk/adet
Bakır bara | 45 | dk/metre
N/PE şina | 5 | dk/adet
DIN ray + kablo kanalı | 5 | dk/metre
Korpus hazırlık — yer tipi | 90 | dk/adet
Korpus hazırlık — orta | 45 | dk/adet
Korpus hazırlık — küçük | 30 | dk/adet
ЩС üstten kablo girişi dizayn ilavesi | 120 | dk/pano | Klemens üstte / ana şalter altta düzeni — ilave dikey kablolama.
Test / etiketleme / kontrol çarpanı | 1.15 | -
FİYAT LİSTESİ YAŞ DENETİMİ
Marka | Liste tarihi | Yaş (ay) | YAS_DURUM
CHINT | 2026-07-28 | 0.2 | KULLANILABİLİR
SAİMAN | 2026-01-15 | 6.6 | KULLANILABİLİR
LEGRAND | 2025-10-01 | 10.1 | KULLANILABİLİR
ABB | 2025-11-01 | 9 | KULLANILABİLİR
SCHNEIDER | 2025-07-01 | 13.1 | UYARI - ESKİ
EKT | 2025-06-19 | 13.5 | UYARI - ESKİ
CNC | 2025-02-04 | 17.9 | UYARI - ESKİ
TEKSAN | 2025-04-01 | 16.1 | UYARI - ESKİ
KLEMSAN | 2022-11-01 | 45 | YASAK - FİYATLANDIRMADA KULLANILAMAZ
ONKA | 2022-07-01 | 49.1 | YASAK - FİYATLANDIRMADA KULLANILAMAZ
EKF | 2022-02-22 | 53.3 | YASAK - FİYATLANDIRMADA KULLANILAMAZ
KURALLAR / UYARILAR / TESPİT EDİLEN HATALAR
1 | SAYAÇ TİPİ — STAJYER BOM'UNDAKİ HATA DÜZELTİLDİ. Şemada ТА1-ТА3 Т-0,66 400/5 akım trafosu var, yani sayaç TRANSFORMATÖR bağlantılıdır. Stajyer BOM'unda direkt bağlantılı ДАЛА СА4-Э720 (5-60А) seçilmiş — YANLIŞ. Doğrusu 'У' tipi: ДАЛА СА4У-Э720 (5-7,5А). Sayaç modeli ЭнергоСбыт/АЖК ile teyit edilmeli.
2 | AKIM TRAFOSU — Şemada Т-0,66 400/5. SAİMAN listesinde 400А için ТШП-0,66 kl.0,5 mevcut (art. VI). Ticari ölçüm için kl.0,5 zorunludur. 3 adet (üç fazlı ölçüm).
3 | LEGRAND İSKONTO ORANI TEYİT EDİLMEDİ. Kurallar!B4 = 0,50 varsayılan olarak kullanıldı. Gerçek proje iskontosu girilmeden teklif gönderilmemelidir.
4 | TL/KZT KURU (Kurallar!B3 = 10,10) yaklaşıktır. BOM günündeki resmî kur ile güncellenmelidir.
5 | KORPUS — Çizimde ЩУР 2000×800×450, ЩС 1800×800×450. EKT listesinde 2000 mm yükseklik YOK. Her iki pano için 1800×800×450 (щт-0001641) fiyatlandırıldı. ЩУР için 2000 mm gerekiyorsa TEKSAN'dan özel imalat teklifi alınmalıdır. Stajyer BOM'undaki 1700×700×450 ölçüsü çizime UYMUYOR.
6 | TEKSAN FİYAT LİSTESİ PROJEDE YOK. Korpus fiyatı EKT listesinden alınmıştır (EKT ⚠ 13,5 ay — uyarı seviyesinde, kullanılabilir).
7 | ЩС DİZAYN DEĞİŞİKLİĞİ (müşteri talebi): kablo girişleri pano ÜSTÜNDEN, klemensler ÜST tarafta, ana şalter ALTTA. Etkileri: (a) üst kablo giriş flanşı + rakor takımı gerekir — montaj malzemesine dahil edildi; (b) ana şalterden üst dağıtıma dikey bakır bara yükselticisi gerekir — bara miktarı 6 m'ye çıkarıldı; (c) dikey kablo kanalı ilavesi — kanal 14 m; (d) işçilik +120 dk (Kurallar!B28).
8 | РН-47 GERİLİM RÖLESİ — Şemada ЩУР QF10/QF11/QF12 ÜÇ FAZLI (3P C16, кондиционер К5-К7) devrelerde РН-47 gösterilmiş. РН-47 (EKF) 1P+N cihazdır; üç fazlı devreye uygun değildir. CHINT OUVR-1 63A 3P+N (art. 296662) ile fiyatlandırıldı. Proje müellifi ile TEYİT EDİLMELİ.
9 | EKF FİYAT LİSTESİ 22.02.2022 — YASAK (53 ay). РН-47 orijinal markası EKF olduğu için CHINT muadili kullanıldı (CHINT listesi 28.07.2026, güncel).
10 | YANGIN ALGILAMA SİNYAL KABLOSU — Hem ЩУР hem ЩС şemasında 'Сигнальный кабель от пожарной сигнализации' kesikli çizgiyle gösterilmiş, ANCAK bağlanacağı cihaz (независимый расцепитель / kontaktör) şemada YOK. KONTROL bölümünde Qty=0 ile listelendi. Proje müellifinden netleştirilmeli.
11 | PARAFUDR (ОПН/SPD) ŞEMADA YOK. ПУЭ/СН РК açısından ЩУР girişine Tip 2 parafudr önerilir. KONTROL bölümünde Qty=0.
12 | YEREL KUTULAR — Spesifikasyon l.1'de 'Бокс 4-х модульный IP44 — 5 adet' + 4P difaütomatlar (Б1, ТХ1, ТХ2, ТХ3, ТХ4) listelenmiş. Bunlar ЩУР/ЩС içi DEĞİL, cihaz yanına monte edilen ayrı kutulardır. Stajyer BOM'unda TAMAMEN ATLANMIŞ. 3. blok olarak eklendi. Legrand Plexo³ IP65 4 modül (6 019 94) kullanıldı (IP44 → IP65 yukarı yönlü).
13 | QF1 (ЩУР → ЩС, kablo 5х35, Iр=81,3А) klemense bağlanmaz, doğrudan DPX³ 160 klemenslerine bağlanır. Klemens hesabına dahil edilmedi.
14 | PE iletkenleri klemense değil PE şinasına bağlanır. Faz ve N iletkenleri Viking³ klemenslere bağlanır (N mavi klemens).
15 | TARAK BARA (шина соединительная) KULLANILMADI. Legrand DX³ difaütomatlarına farklı marka tarak bara takılması önerilmez. Bakır bara + tekli köprüleme yapılır; işçilik buna göre hesaplandı.
16 | KABLO KANALI — Legrand Lina 25 40×60 (0 362 07) fiyatlandırıldı. Daha ekonomik alternatif: IEK ИМПАКТ 40×60 perfore kanal (EKT art. 270300105_). Müşteri onayına göre değiştirilebilir.
17 | DIF 4P ALTERNATİFİ — 4P difaütomat (DX³, ~14.100 TL) yerine 4P kaçak akım anahtarı (DX³ 4P 25A 30mA, 4 116 60 = 5.310 TL) + 4P otomat (XG6, ~2.160 TL) kombinasyonu daha ekonomiktir (~7.470 TL), ancak modül genişliği 4 → 8'e çıkar. Şemaya sadık kalınarak difaütomat seçildi.
18 | MODÜL SAYIMI — ЩУР: 70 modül (%20 yedek ile 84) → 4 sıra. ЩС: 80 modül (%20 yedek ile 96) → 3 cihaz sırası + 2 klemens sırası. 800 mm genişlikte sıra başına ~33 modül. Korpus YETERLİDİR.
19 | SAYIM DOĞRULAMA — ЩУР: QF1…QF22 = 22 çıkış, 'Маркировка группы' satırı ile birebir uyumlu (нЩС, Р22, ТХ1-ТХ6, К4-К7, Р26-Р35). ЩС: QF1…QF47 = 47 çıkış (ГР.1-ГР.14 + ГР.16-ГР.21 = 20 aydınlatma; Р1-Р21 + Р23-Р25 = 24 priz; К1-К3 = 3 klima). ГР.15 ve Р22 şemada YOK — Р22 ЩУР'da Б1 olarak mevcut, ГР.15 numaralama boşluğudur.
20 | KABLO KESİT DOĞRULAMASI — ЩС şemasından sayılan kablolar: 3х1,5 = 20 ad, 3х2,5 = 25 ad, 3х4 = 2 ad (toplam 47 ✓). Spesifikasyon l.1 metrajı ile uyumludur.
21 | ЩУР GİRİŞ KABLOSU spesifikasyonda YOK (Ip=362,5А). Bu bölüm kapsamı dışındadır — ТП/ВРУ projesinden alınmalıdır.
22 | L sütunu = liste para birimi, M sütunu = açıklama olarak eklenmiştir (standart şablona ilave).
23 | KONTROL ve KAPSAM DIŞI bölümleri SUBTOTAL aralığının DIŞINDADIR, toplamları etkilemez.
24 | TAM LEGRAND VERSİYONU. Legrand'ın tedarik edebildiği her kalem Legrand seçildi: şalterler (DPX³/DX³/XG6), klemensler (Viking³ faz/nötr/PE), akım trafoları, N dağıtım barası, kablo kanalı (Lina 25), yerel kutular (Plexo³).
25 | LEGRAND'DAN TEDARİK EDİLEMEYEN 4 KALEM: (a) yer tipi korpus 800×1800×450 — Legrand TR Ekim 2025 listesinde XL³ 4000/800 yer tipi pano YOK, sadece XL³ 160 duvar tipi (maks. 96 modül, DPX³ 160'a kadar). EKT korpus ile fiyatlandırıldı. (b) ham bakır ana bara — EKT. (c) DIN ray — CHINT. (d) gerilim rölesi (РН-47 muadili) — CHINT OUVR. (e) elektrik sayacı — SAİMAN (Kazakistan ölçüm sicili zorunluluğu).
26 | AKIM TRAFOSU MARKA SEÇİMİ — Legrand 4 121 25 (400/5, 8VA, kl.0,5) kullanıldı. ANCAK ticari (коммерческий) ölçümde Kazakistan'da trafonun ГосРеестр СИ kaydı aranır. Legrand trafolarının kaydı teyit edilmezse SAİMAN ТШП-0,66 400/5 (art. VI) kullanılmalıdır — KONTROL bölümünde listelendi.
27 | PE BAĞLANTISI — v3'te PE iletkenleri Viking³ sarı-yeşil topraklama klemenslerine bağlanır (ЩУР 21 ad., ЩС 47 ad.), N dağıtımı Legrand bronz bara (0 373 00) ile yapılır. Bu nedenle klemens adedi v2'ye göre arttı (ЩУР 62→83, ЩС 94→141) ve işçilik buna göre yeniden hesaplandı.

## fiyat calismasi burda
| Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Цена,тг |  | СУММ. | Кол- во | Ед.изм | завод изготовитель
| ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный |  |  | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED
1 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | korpus | щт-0001641 | Корпус ВРУ сборный 1800х800х450 IP31, металл (по чертежу 2000х800х450 — см. Kurallar п.5) | 97028 | 97028 | 97028 | 1 | шт | EKT
2 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | TMŞ | 4 220 02 | DPX³ 630 автомат. выключатель 3P, TM, In=400A, Icu=36кА (ввод, QF) | 56900 | 287345 | 287345 | 1 | шт | LEGRAND
3 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | tt | 4 121 25 | Трансформатор тока однофазный 400/5, 8ВА, кл. 0,5 (ТА1-ТА3) | 2810 | 14190.5 | 42571.5 | 3 | шт | LEGRAND
4 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | sayac | LQ | Счётчик ДАЛА СА4У-Э720 R TX IP П RS1 Д W, 3х220/380В, 5-7,5А (трансформаторного включения) | 90500 | 90500 | 90500 | 1 | шт | SAİMAN
5 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | TMŞ | 4 200 45 | DPX³ 160 автомат. выключатель 3P, TM, In=100A, Icu=25кА (QF1 → ЩС) | 9890 | 49944.5 | 49944.5 | 1 | шт | LEGRAND
6 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | DİF | 4 111 86 | DX³ дифавтомат 4P, C16, 30мА, тип AC (QF2 / Р22-Б1, водонагреватель) | 14100 | 71205 | 71205 | 1 | шт | LEGRAND
7 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | DİF | 4 111 88 | DX³ дифавтомат 4P, C25, 30мА, тип AC (QF3 / ТХ1, мойка) | 14100 | 71205 | 71205 | 1 | шт | LEGRAND
8 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | DİF | 4 111 87 | DX³ дифавтомат 4P, C20, 30мА, тип AC (QF4 / ТХ2, пароварка) | 14100 | 71205 | 71205 | 1 | шт | LEGRAND
9 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | DİF | 4 111 89 | DX³ дифавтомат 4P, C32, 30мА, тип AC (QF5-QF8 / ТХ3-ТХ6) | 14300 | 72215 | 288860 | 4 | шт | LEGRAND
10 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | DİF | 4 111 59 | DX³ дифавтомат 2P, C20, 30мА, тип AC (QF9, QF13-QF22) | 7760 | 39188 | 431068 | 11 | шт | LEGRAND
11 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | OTO | 4 336 91 | XG6 автоматический выключатель 3P, C16, 6кА (QF10-QF12 / К5-К7, кондиционеры) | 1470 | 7423.5 | 22270.5 | 3 | шт | LEGRAND
12 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | Röle | 296662 | Реле напряжения OUVR-1 63A, 3P+N (для QF10-QF12, взамен РН-47) | 19215 | 11529 | 34587 | 3 | шт | CHINT
13 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | Röle | 448784 | Реле напряжения с дисплеем OUVR-3 63A, 1P+N (для QF13, взамен РН-47) | 10236 | 6141.6 | 6141.6 | 1 | шт | CHINT
14 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | Klemens | 0 371 60 | Viking³ клемма винтовая 2,5мм², серая (фазные проводники) | 73.5 | 371.175 | 9650.55 | 26 | шт | LEGRAND
15 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | Klemens | 0 371 00 | Viking³ клемма винтовая 2,5мм², синяя (нейтраль N) | 74.7 | 377.235 | 6035.76 | 16 | шт | LEGRAND
16 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | Klemens | 0 371 61 | Viking³ клемма винтовая 4мм², серая (ТХ1, кабель 5х4) | 78.4 | 395.92 | 1187.76 | 3 | шт | LEGRAND
17 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | Klemens | 0 371 01 | Viking³ клемма винтовая 4мм², синяя (N) | 82.1 | 414.605 | 414.605 | 1 | шт | LEGRAND
18 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | Klemens | 0 371 62 | Viking³ клемма винтовая 6мм², серая (ТХ3-ТХ6, кабель 5х6) | 117 | 590.85 | 7090.2 | 12 | шт | LEGRAND
19 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | Klemens | 0 371 02 | Viking³ клемма винтовая 6мм², синяя (N) | 117 | 590.85 | 2363.4 | 4 | шт | LEGRAND
20 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | Klemens | 0 371 70 | Viking³ клемма заземления PE 2,5мм², жёлто-зелёная | 323 | 1631.15 | 26098.4 | 16 | шт | LEGRAND
21 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | Klemens | 0 371 71 | Viking³ клемма заземления PE 4мм², жёлто-зелёная | 331 | 1671.55 | 1671.55 | 1 | шт | LEGRAND
22 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | Klemens | 0 371 72 | Viking³ клемма заземления PE 6мм², жёлто-зелёная | 408 | 2060.4 | 8241.6 | 4 | шт | LEGRAND
23 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | LOOBAR | 0 373 00 | Шина бронзовая распределительная 416 мм (N) | 2780 | 14039 | 28078 | 2 | шт | LEGRAND
24 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | LOOBAR | 130300323_ | Шина медная 4х40х4000 (L1, L2, L3, N, PE — главные шины) | 11131 | 11131 | 22262 | 2 | шт | EKT
25 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 100 см | 869 | 521.4 | 2607 | 5 | шт | CHINT
26 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | kablo kanalı | 0 362 07 | Lina 25 кабель-канал перфорированный 40х60 мм | 1040 | 5252 | 52520 | 10 | м | LEGRAND
27 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | монтажный материал | — | Монтажный материал (наконечники, маркировка, крепёж, кабельные вводы) | 1732151.925 | 51964.5577 | 51964.5577 | 1 | компл. | —
28 | ЩУР — Щит учетно-распределительный (л.2), 1800×800×450, напольный | монтажная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытания (норма-минуты) | 27.025 | 100 | 162150 | 1621.5 | мин | TEKLED
| Итого ЩУР |  |  | ИТОГО ЩУР |  |  | 1946266.4827
| ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу |  |  | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED
1 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | korpus | щт-0001641 | Корпус ВРУ сборный 1800х800х450 IP31, металл — верхний кабельный ввод, клеммный ряд вверху, вводной аппарат внизу | 97028 | 97028 | 97028 | 1 | шт | EKT
2 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | TMŞ | 4 200 45 | DPX³ 160 автомат. выключатель 3P, TM, In=100A, Icu=25кА (ввод, внизу панели) | 9890 | 49944.5 | 49944.5 | 1 | шт | LEGRAND
3 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | OTO | 4 336 38 | XG6 автоматический выключатель 1P, C10, 6кА (QF1-QF20 / ГР.1-ГР.21, освещение) | 350 | 1767.5 | 35350 | 20 | шт | LEGRAND
4 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | DİF | 4 111 59 | DX³ дифавтомат 2P, C20, 30мА, тип AC (QF21, QF23-QF43, QF45-QF47) | 7760 | 39188 | 979700 | 25 | шт | LEGRAND
5 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | DİF | 4 111 60 | DX³ дифавтомат 2P, C25, 30мА, тип AC (QF22 / Р2, QF44 / Р25 — фритюрницы) | 7760 | 39188 | 78376 | 2 | шт | LEGRAND
6 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | Röle | 448784 | Реле напряжения с дисплеем OUVR-3 63A, 1P+N (QF45-QF47 / К1-К3, взамен РН-47) | 10236 | 6141.6 | 18424.8 | 3 | шт | CHINT
7 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | Klemens | 0 371 60 | Viking³ клемма винтовая 2,5мм², серая (фазные проводники) | 73.5 | 371.175 | 16702.875 | 45 | шт | LEGRAND
8 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | Klemens | 0 371 00 | Viking³ клемма винтовая 2,5мм², синяя (нейтраль N) | 74.7 | 377.235 | 16975.575 | 45 | шт | LEGRAND
9 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | Klemens | 0 371 61 | Viking³ клемма винтовая 4мм², серая (Р2, Р25 — кабель 3х4) | 78.4 | 395.92 | 791.84 | 2 | шт | LEGRAND
10 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | Klemens | 0 371 01 | Viking³ клемма винтовая 4мм², синяя (N) | 82.1 | 414.605 | 829.21 | 2 | шт | LEGRAND
11 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | Klemens | 0 371 70 | Viking³ клемма заземления PE 2,5мм², жёлто-зелёная | 323 | 1631.15 | 73401.75 | 45 | шт | LEGRAND
12 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | Klemens | 0 371 71 | Viking³ клемма заземления PE 4мм², жёлто-зелёная | 331 | 1671.55 | 3343.1 | 2 | шт | LEGRAND
13 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | LOOBAR | 0 373 00 | Шина бронзовая распределительная 416 мм (N) | 2780 | 14039 | 42117 | 3 | шт | LEGRAND
14 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | LOOBAR | 130300473_ | Шина медная 3х20х4000 (L1, L2, L3, N + вертикальный стояк снизу вверх) | 4204 | 4204 | 8408 | 2 | шт | EKT
15 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | DIN ray | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 100 см | 869 | 521.4 | 2607 | 5 | шт | CHINT
16 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | kablo kanalı | 0 362 07 | Lina 25 кабель-канал перфорированный 40х60 мм (вкл. вертикальные участки) | 1040 | 5252 | 73528 | 14 | м | LEGRAND
17 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | монтажный материал | — | Монтажный материал (наконечники, маркировка, крепёж, кабельные вводы) | 1497527.65 | 44925.8295 | 44925.8295 | 1 | компл. | —
18 | ЩС — Щит силовой (л.3), 1800×800×450, напольный — ввод кабелей СВЕРХУ, клеммы вверху, вводной аппарат внизу | монтажная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытания (норма-минуты) | 35.9567 | 100 | 215740 | 2157.4 | мин | TEKLED
| Итого ЩС |  |  | ИТОГО ЩС |  |  | 1758193.4795
| ЩЛ-1…ЩЛ-5 — Локальные боксы 4 мод. IP65 у оборудования (по спецификации л.1) |  |  | ЩЛ-1…ЩЛ-5 — Локальные боксы 4 мод. IP65 у оборудования (по спецификации л.1) |  |  |  | 1 | комплект | TEKLED
1 | ЩЛ-1…ЩЛ-5 — Локальные боксы 4 мод. IP65 у оборудования (по спецификации л.1) | korpus | 6 019 94 | Plexo³ бокс 4 модуля, IP65, 128х200х115,6 мм (взамен 'Бокс 4-х модульный IP44') | 2480 | 12524 | 62620 | 5 | шт | LEGRAND
2 | ЩЛ-1…ЩЛ-5 — Локальные боксы 4 мод. IP65 у оборудования (по спецификации л.1) | DİF | 4 111 86 | DX³ дифавтомат 4P, C16, 30мА, тип AC — для Б1 | 14100 | 71205 | 71205 | 1 | шт | LEGRAND
3 | ЩЛ-1…ЩЛ-5 — Локальные боксы 4 мод. IP65 у оборудования (по спецификации л.1) | DİF | 4 111 87 | DX³ дифавтомат 4P, C20, 30мА, тип AC — для ТХ2 | 14100 | 71205 | 71205 | 1 | шт | LEGRAND
4 | ЩЛ-1…ЩЛ-5 — Локальные боксы 4 мод. IP65 у оборудования (по спецификации л.1) | DİF | 4 111 88 | DX³ дифавтомат 4P, C25, 30мА, тип AC — для ТХ1 | 14100 | 71205 | 71205 | 1 | шт | LEGRAND
5 | ЩЛ-1…ЩЛ-5 — Локальные боксы 4 мод. IP65 у оборудования (по спецификации л.1) | DİF | 4 111 89 | DX³ дифавтомат 4P, C32, 30мА, тип AC — для ТХ3, ТХ4 | 14300 | 72215 | 144430 | 2 | шт | LEGRAND
6 | ЩЛ-1…ЩЛ-5 — Локальные боксы 4 мод. IP65 у оборудования (по спецификации л.1) | монтажный материал | — | Монтажный материал (наконечники, маркировка, крепёж, кабельные вводы) | 420665 | 12619.95 | 12619.95 | 1 | компл. | —
7 | ЩЛ-1…ЩЛ-5 — Локальные боксы 4 мод. IP65 у оборудования (по спецификации л.1) | монтажная работа | — | Сборка, монтаж, маркировка, испытания (норма-минуты) | 5.175 | 100 | 31050 | 310.5 | мин | TEKLED
| Итого ЩЛ-1…ЩЛ-5 |  |  | ИТОГО ЩЛ-1…ЩЛ-5 |  |  | 464334.95
|  |  |  | ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ (ЩУР + ЩС + ЩЛ) |  |  | 4168794.9123
KONTROL EDİLECEK — Кол-во = 0, В ИТОГИ НЕ ВХОДИТ
1 | KONTROL | Röle | 4 222 42 | Расцепитель независимый DPX³ 630, 230В (отключение ЩУР по сигналу пожарной сигнализации) | 4830 | 24391.5 | 0 | 0 | шт | LEGRAND
2 | KONTROL | Röle | 4 210 16 | Расцепитель независимый DPX³ 160, 200-277В (отключение ЩС по сигналу пожарной сигнализации) | 4000 | 20200 | 0 | 0 | шт | LEGRAND
3 | KONTROL | blok | 4 210 11 | Вспомогательный контакт 1НО+1НЗ для DPX³ (сигнализация положения) | 2650 | 13382.5 | 0 | 0 | шт | LEGRAND
4 | KONTROL | opn | — | ОПН / УЗИП Тип 2, 3P+N (ввод ЩУР) |  |  |  | 0 | шт | LEGRAND
5 | KONTROL | korpus | — | Корпус 2000х800х450 (по чертежу ЩУР) — спецзаказ TEKSAN |  |  |  | 0 | шт | TEKSAN
6 | KONTROL | korpus | 0 200 46 | XL³ 160 шкаф под DPX³ 160, 4 ряда / 96 мод., 575х1050х147 (альтернатива для ЩС) | 64400 | 325220 | 0 | 0 | шт | LEGRAND
7 | KONTROL | korpus | 0 200 21 | XL³ 160 плата кабельного ввода с сальниками (верхний ввод) | 7160 | 36158 | 0 | 0 | шт | LEGRAND
8 | KONTROL | tt | VI | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.0,5 400/5 (SAİMAN — альтернатива Legrand ТТ) |  |  |  | 0 | шт | SAİMAN
KAPSAM DIŞI / ВНЕ ОБЪЁМА ПАНЕЛЕЙ — кабельная продукция (спецификация л.1), реальные количества
1 | KAPSAM DIŞI | кабель | — | Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 2х1,5 |  |  |  | 40 | м | —
2 | KAPSAM DIŞI | кабель | — | Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  |  |  | 591 | м | —
3 | KAPSAM DIŞI | кабель | — | Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  |  |  | 777 | м | —
4 | KAPSAM DIŞI | кабель | — | Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х4 |  |  |  | 48 | м | —
5 | KAPSAM DIŞI | кабель | — | Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х2,5 |  |  |  | 162 | м | —
6 | KAPSAM DIŞI | кабель | — | Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х4 |  |  |  | 34 | м | —
7 | KAPSAM DIŞI | кабель | — | Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х6 |  |  |  | 104 | м | —
8 | KAPSAM DIŞI | кабель | — | Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х35 |  |  |  | 20 | м | —

## СВОД
№ | Обозначение | Наименование щита | Габарит, мм | Кол-во | Ед.изм | Сумма, KZT
1 | ЩУР | Щит учетно-распределительный (л.2) | 1800×800×450 | 1 | компл. | 1946266.4827
2 | ЩС | Щит силовой (л.3) — верхний кабельный ввод | 1800×800×450 | 1 | компл. | 1758193.4795
3 | ЩЛ-1…ЩЛ-5 | Локальные боксы 4 мод. IP65 (спец. л.1) | 128×200×116 | 5 | шт | 464334.95
|  | ВСЕГО |  |  |  | 4168794.9123
Все параметры, коэффициенты и нормы — на листе Kurallar (жёлтые ячейки).
Разделы KONTROL и KAPSAM DIŞI на листе "fiyat calismasi burda" в итоги НЕ входят.