## LAB_CHINT_BOM
260821 GERMES — LABORATUVAR ¦ CHINT PANO BOM
Kaynak: yüklenen BOQ. Şalt: CHINT; korpus: TEKSAN. Tek hat olmadığı için belirtilmeyen veriler uydurulmamıştır.
№ | Pano | Malzeme | SKU / Kod | Model / Teknik Özellik | ЦЕНА1 | ЦЕНА | СУММ. | Marka | Adet | Birim | BOQ Ref | Not / Kontrol | Kaynak URL
1 | ВЩ-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2×250 А |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
2 | ВЩ-1 | Корпус / Korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | kaztek | 1 | шт. | 1.1 | Kaynak panel tanımı: Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2×250 А ¦ Kesin dış ölçü yerleşim/onay sonrası seçilecek.
3 | ВЩ-1 | ТМШ / MCCB | 131365 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 33910 | 20346 | 40692 | CHINT | 2 | шт. | 1.2 | Kaynak 35kA; CHINT 36kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
4 | ВЩ-1 | Выключатель-разъединитель | tb-s-160-4p | Рубильник 160A 4P без рукоятки управления TwinBlock EKF | 69000 | 69000 | 138000 | ekf | 2 | шт. | 1.3 | IEC 60947-3 switch-disconnector eşdeğeri. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nh40.html
5 | ВЩ-1 | Счётчик | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90000 | 90000 | 180000 | DALA | 2 | шт. | 1.4 | PLC/ölçüm fonksiyonu nedeniyle CHINT'e çevrilmedi; proje ürünü korundu.
6 | ВЩ-1 | Трансформатор тока | 270300100_ | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6018 | 6018 | 36108 | pys | 6 | шт. | 1.5 | Akım oranı kaynakla aynı. Hassasiyet sınıfı kaynakta ayrıca verilmemişse siparişte teyit. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/bh-_.html
7 | ВЩ-1 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 60000 | 60000 | 60000 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
8 | ВЩ-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 10 | 100 | 60000 | pys | 600 | Монтажные работы | Монтажные работы
9 | РЩ-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5×100+5×100А |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
10 | РЩ-1 | Корпус / Korpus | 719-150 | Мет. Щит ВРУ 1700х600х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | kaztek | 1 | шт. | 1.6 | Kaynak panel tanımı: Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5×100+5×100А ¦ Kesin dış ölçü yerleşim/onay sonrası seçilecek.
11 | РЩ-1 | ОТО / MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | CHINT | 1 | шт. | 1.7 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
12 | РЩ-1 | ОТО / MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 4372.2 | CHINT | 3 | шт. | 1.8 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
13 | РЩ-1 | ОТО / MCB | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 4369.2 | CHINT | 2 | шт. | 1.9 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
14 | РЩ-1 | ТМШ / MCCB | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | CHINT | 1 | шт. | 1.1‌0 | Kaynak 35kA; CHINT 36kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
15 | РЩ-1 | ТМШ / MCCB | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | CHINT | 1 | шт. | 1.11 | Kaynak 35kA; CHINT 36kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
7 | РЩ-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 30000 | 30000 | 30000 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
17 | РЩ-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 5 | 100 | 30000 | pys | 300 | Монтажные работы | Монтажные работы
18 | ВЩ-1 (АВР) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
19 | ВЩ-1 (АВР) | Корпус / Korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | kaztek | 1 | шт. | 1.12 | Kaynak panel tanımı: Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ¦ Kesin dış ölçü yerleşim/onay sonrası seçilecek.
20 | ВЩ-1 (АВР) | ТМШ / MCCB | 131365 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 33910 | 20346 | 61038 | CHINT | 3 | шт. | 1.13 | Kaynak 35kA; CHINT 36kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
21 | ВЩ-1 (АВР) | ATS | 311100898_ | 160A | 63961 | 38376.6 | 76753.2 | CHINT | 2 | шт. | 1.14 | Kaynak revez kontaktör 150A. CHINT'te uygun kontaktör + mekanik/elektrik kilitleme seti; kilitleme aksesuar kodu siparişte teyit. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/ac-contactor/nxc/catalog/NXC-AC-CONTACTOR-Catalog.pdf
22 | ВЩ-1 (АВР) | Счётчик | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90000 | 90000 | 90000 | DALA | 1 | шт. | 1.15 | PLC/ölçüm fonksiyonu nedeniyle CHINT'e çevrilmedi; proje ürünü korundu.
23 | ВЩ-1 (АВР) | Трансформатор тока | 270300100_ | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6018 | 6018 | 36108 | pys | 6 | шт. | 1.16 | Akım oranı kaynakla aynı. Hassasiyet sınıfı kaynakta ayrıca verilmemişse siparişte teyit. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/bh-_.html
28 | ВЩ-1 (АВР) | Сигнальная лампа | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 2120.4 | CHINT | 6 | шт. | 1.17 | Kaynak: светодиодная матрица 220В ×2. Renk proje ile teyit.
29 | ВЩ-1 (АВР) | ОТО / MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1170 | CHINT | 2 | шт. | 1.17 | Kaynak: BA47 1P 6A ×2. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
30 | ВЩ-1 (АВР) | Шина | 130300323_ | 3*20 | 0 | 0 | 0 | pys | 20 | M. | 1.17 | Kaynak: 5×20 mm. Toplam uzunluk belirtilmemiş.
7 | ВЩ-1 (АВР) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 42000 | 42000 | 42000 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
32 | ВЩ-1 (АВР) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 7 | 100 | 42000 | pys | 420 | Монтажные работы | Монтажные работы
33 | ЩСБП-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
34 | ЩСБП-1 | Корпус / Korpus | 719-15562 | Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 | 65570 | 39342 | 39342 | kaztek | 1 | шт. | 1.18 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli yerleşim sonrası seçilecek.
35 | ЩСБП-1 | ОТО / MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | CHINT | 1 | шт. | 1.19 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
36 | ЩСБП-1 | ОТО / MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 5829.6 | CHINT | 4 | шт. | 1.2‌0 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
37 | ЩСБП-1 | ОТО / MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | CHINT | 1 | шт. | 1.21 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
38 | ЩСБП-1 | ОТО / MCB | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | CHINT | 1 | шт. | 1.22 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
39 | ЩСБП-1 | ОТО / MCB | 296831 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40А 4.5kA х-ка C (R) | 2807 | 1684.2 | 1684.2 | CHINT | 1 | шт. | 1.23 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
7 | ЩСБП-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 18000 | 18000 | 18000 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
41 | ЩСБП-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 3 | 100 | 18000 | pys | 180 | Монтажные работы | Монтажные работы
42 | ЩО-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31, в составе: |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
43 | ЩО-1 | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | kaztek | 1 | шт. | 2.1 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
44 | ЩО-1 | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.2 | Fonksiyon eşdeğeri; kaynak VN-32 modüler tiptir, NH40 mekanik formu farklıdır. Yerleşim onayı gerekli. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nh40.html
45 | ЩО-1 | ОТО / MCB | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4698 | CHINT | 10 | шт. | 2.3 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
46 | ЩО-1 | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 8173.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.4 | Kaynak model CHINT ile aynı. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/modular-ac-contactor/nch8/catalog/NCH8-Modular%20AC%20Contactors-Catalog.pdf
7 | ЩО-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
48 | ЩО-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | pys | 42 | Монтажные работы | Монтажные работы
49 | ЩАО-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31, в составе: |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
50 | ЩАО-1 | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | kaztek | 1 | шт. | 2.5 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
51 | ЩАО-1 | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.6 | Fonksiyon eşdeğeri; kaynak VN-32 modüler tiptir, NH40 mekanik formu farklıdır. Yerleşim onayı gerekli. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nh40.html
52 | ЩАО-1 | ОТО / MCB | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 2818.8 | CHINT | 6 | шт. | 2.7 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
53 | ЩАО-1 | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 32692.8 | CHINT | 4 | шт. | 2.8 | Kaynak model CHINT ile aynı. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/modular-ac-contactor/nch8/catalog/NCH8-Modular%20AC%20Contactors-Catalog.pdf
7 | ЩАО-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
55 | ЩАО-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | pys | 42 | Монтажные работы | Монтажные работы
56 | ЩВ-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
57 | ЩВ-1 | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | kaztek | 1 | шт. | 2.9 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
58 | ЩВ-1 | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.1‌0 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
59 | ЩВ-1 | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1879.2 | CHINT | 4 | шт. | 2.11 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
60 | ЩВ-1 | ОТО / MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 4206.6 | CHINT | 3 | шт. | 2.12 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
61 | ЩВ-1 | Расцепитель независимый | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | CHINT | 1 | шт. | 2.13 | NXB-63/NXBLE-63 aksesuarı. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/accessories-%28final-power-distribution%29/sht-x1/catalog/SHT-X1-ACCESSORIES-%28FINAL-POWER-DISTRIBUTION%29-Catalog.pdf
7 | ЩВ-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
63 | ЩВ-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | pys | 42 | Монтажные работы | Монтажные работы
64 | ЩС-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
65 | ЩС-1 | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | kaztek | 1 | шт. | 2.14 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
66 | ЩС-1 | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.15 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
67 | ЩС-1 | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 15312 | CHINT | 5 | шт. | 2.16 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
68 | ЩС-1 | ОТО / MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.17 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
7 | ЩС-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
70 | ЩС-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | pys | 42 | Монтажные работы | Монтажные работы
71 | пЩР-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
72 | пЩР-1 | Корпус / Korpus | 713-15060 | Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | 20040 | 12024 | 12024 | kaztek | 1 | шт. | 2.18 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
73 | пЩР-1 | Выключатель нагрузки | 193184 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) | 4439 | 2663.4 | 2663.4 | CHINT | 1 | шт. | 2.19 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
74 | пЩР-1 | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 48998.4 | CHINT | 16 | шт. | 2.2‌0 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
75 | пЩР-1 | Диф. / RCBO | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 5552 | 3331.2 | 3331.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.21 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
7 | пЩР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 18000 | 18000 | 18000 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
77 | пЩР-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 3 | 100 | 18000 | pys | 180 | Монтажные работы | Монтажные работы
78 | 1ЩР-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
79 | 1ЩР-1 | Корпус / Korpus | 713-15060 | Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | 20040 | 12024 | 12024 | kaztek | 1 | шт. | 2.22 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
80 | 1ЩР-1 | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.23 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
81 | 1ЩР-1 | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 42873.6 | CHINT | 14 | шт. | 2.24 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
7 | 1ЩР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 15000 | 15000 | 15000 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
83 | 1ЩР-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.5 | 100 | 15000 | pys | 150 | Монтажные работы | Монтажные работы
84 | 2ЩР-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
85 | 2ЩР-1 | Корпус / Korpus | 713-15060 | Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | 20040 | 12024 | 12024 | kaztek | 1 | шт. | 2.25 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
86 | 2ЩР-1 | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.26 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
87 | 2ЩР-1 | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 45936 | CHINT | 15 | шт. | 2.27 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
7 | 2ЩР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 15000 | 15000 | 15000 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
89 | 2ЩР-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.5 | 100 | 15000 | pys | 150 | Монтажные работы | Монтажные работы
90 | 3ЩР-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
91 | 3ЩР-1 | Корпус / Korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 18000 | 10800 | 10800 | kaztek | 1 | шт. | 2.28 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
92 | 3ЩР-1 | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.29 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
93 | 3ЩР-1 | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 39811.2 | CHINT | 13 | шт. | 2.3‌0 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
7 | 2ЩР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 13800 | 13800 | 13800 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
95 | 3ЩР-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.3 | 100 | 13800 | pys | 138 | Монтажные работы | Монтажные работы
96 | пЩГР-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
97 | пЩГР-1 | Корпус / Korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | kaztek | 1 | шт. | 2.31 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
98 | пЩГР-1 | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.32 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
99 | пЩГР-1 | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1879.2 | CHINT | 4 | шт. | 2.33 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
7 | пЩГР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 3000 | 3000 | 3000 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
101 | пЩГР-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.5 | 100 | 3000 | pys | 30 | Монтажные работы | Монтажные работы
102 | 1ЩГР-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
103 | 1ЩГР-1 | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | kaztek | 1 | шт. | 2.34 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
104 | 1ЩГР-1 | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.35 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
105 | 1ЩГР-1 | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4228.2 | CHINT | 9 | шт. | 2.36 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
7 | 1ЩГР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
107 | 1ЩГР-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | pys | 42 | Монтажные работы | Монтажные работы
108 | 2ЩГР-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
109 | 2ЩГР-1 | Корпус / Korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | kaztek | 1 | шт. | 2.37 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
110 | 2ЩГР-1 | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.38 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
111 | 2ЩГР-1 | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 6577.2 | CHINT | 14 | шт. | 2.39 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
7 | 2ЩГР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
113 | 2ЩГР-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | pys | 42 | Монтажные работы | Монтажные работы
114 | 3ЩГР-1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED electric | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
115 | 3ЩГР-1 | Корпус / Korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | kaztek | 1 | шт. | 2.4‌0 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
116 | 3ЩГР-1 | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.41 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
117 | 3ЩГР-1 | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 1879.2 | CHINT | 4 | шт. | 2.42 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
7 | 3ЩГР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 3000 | 3000 | 3000 | PYS | 1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
119 | 3ЩГР-1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.5 | 100 | 3000 | pys | 30 | Монтажные работы | Монтажные работы

## MED_CHINT_BOM
260821 GERMES — MEDCENTER ¦ CHINT PANO BOM
Kaynak: yüklenen BOQ. Şalt: CHINT; korpus: TEKSAN. Tek hat olmadığı için belirtilmeyen veriler uydurulmamıştır.
№ | Pano | Malzeme | SKU / Kod | Model / Teknik Özellik | ЦЕНА1 | ЦЕНА | СУММ. | Marka | Adet | Birim | BOQ Ref | Not / Kontrol | Kaynak URL
1 | ВЩ-2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2×250 А |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
2 | ВЩ-2 | Корпус / Korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | KAZTEK | 1 | шт. | 1.1 | Kaynak panel tanımı: Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2×250 А ¦ Kesin dış ölçü yerleşim/onay sonrası seçilecek.
3 | ВЩ-2 | ТМШ / MCCB | 131365 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 160A 36кА (R) | 33910 | 20346 | 40692 | CHINT | 2 | шт. | 1.2 | Kaynak 35kA; CHINT 36kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
4 | ВЩ-2 | Выключатель-разъединитель | tb-s-160-4p | Рубильник 160A 4P без рукоятки управления TwinBlock EKF | 69000 | 69000 | 138000 | ekf | 2 | шт. | 1.3 | IEC 60947-3 switch-disconnector eşdeğeri. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nh40.html
5 | ВЩ-2 | Счётчик | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 90000 | 90000 | 180000 | DALA | 2 | шт. | 1.4 | PLC/ölçüm fonksiyonu nedeniyle CHINT'e çevrilmedi; proje ürünü korundu.
6 | ВЩ-2 | Трансформатор тока | 270300100_ | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 6018 | 6018 | 36108 | CHINT | 6 | шт. | 1.5 | Akım oranı kaynakla aynı. Hassasiyet sınıfı kaynakta ayrıca verilmemişse siparişte teyit. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/bh-_.html
7 | ВЩ-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 60000 | 60000 | 60000 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
8 | ВЩ-2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 10 | 100 | 60000 | TEKLED | 600 | шт. | Монтажные работы
9 | РЩ-2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5×100+5×100А |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
10 | РЩ-2 | Корпус / Korpus | 719-150 | Мет. Щит ВРУ 1700х600х450+10CM База | 145000 | 87000 | 87000 | KAZTEK | 1 | шт. | 1.6 | Kaynak panel tanımı: Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5×100+5×100А ¦ Kesin dış ölçü yerleşim/onay sonrası seçilecek.
11 | РЩ-2 | ОТО / MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 1563.6 | CHINT | 1 | шт. | 1.7 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
12 | РЩ-2 | ОТО / MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 5829.6 | CHINT | 4 | шт. | 1.8 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
13 | РЩ-2 | ОТО / MCB | 296833 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63А 4.5kA х-ка C (R) | 3641 | 2184.6 | 2184.6 | CHINT | 1 | шт. | 1.9 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
14 | РЩ-2 | ТМШ / MCCB | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | CHINT | 1 | шт. | 1.1‌0 | Kaynak 35kA; CHINT 36kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
15 | РЩ-2 | ТМШ / MCCB | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 34952.4 | CHINT | 3 | шт. | 1.11 | Kaynak 35kA; CHINT 36kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
16 | РЩ-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 30000 | 30000 | 30000 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
17 | РЩ-2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 5 | 100 | 30000 | TEKLED | 300 | шт. | Монтажные работы
18 | ВЩ-2(АВР) | PANO KOMPLE / компл. |  | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
19 | ВЩ-2(АВР) | Корпус / Korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | KAZTEK | 1 | шт. | 1.12 | Kaynak panel tanımı: Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ¦ Kesin dış ölçü yerleşim/onay sonrası seçilecek.
20 | ВЩ-2(АВР) | ТМШ / MCCB | 844302 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 50A 25кА (R) | 19295 | 11577 | 34731 | CHINT | 3 | шт. | 1.13 | Kaynak 35kA; CHINT 36kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
21 | ВЩ-2(АВР) | ATS | 256757 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A (R) | 201639 | 120983.4 | 241966.8 | CHINT | 2 | шт. | 1.14 | Kaynak revez kontaktör 50A. CHINT'te uygun kontaktör + mekanik/elektrik kilitleme seti; kilitleme aksesuar kodu siparişte teyit. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/ac-contactor/nxc/catalog/NXC-AC-CONTACTOR-Catalog.pdf
22 | ВЩ-2(АВР) | Счётчик | IC | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-60A) | 90000 | 90000 | 90000 | DALA | 1 | шт. | 1.15 | PLC/ölçüm fonksiyonu nedeniyle CHINT'e çevrilmedi; proje ürünü korundu.
25 | ВЩ-2(АВР) | Сигнальная лампа | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 706.8 | CHINT | 2 | шт. | 1.17 | Kaynak АВР içeriği: VA99 160A ×2. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
26 | ВЩ-2(АВР) | ОТО / MCB | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 1170 | CHINT | 2 | шт. | 1.17 | Kaynak АВР içeriği: PM12 160A ×2. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/ac-contactor/nxc/catalog/NXC-AC-CONTACTOR-Catalog.pdf
27 | ВЩ-2(АВР) | Шина | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 | 5538 | 55380 | CHINT | 10 | M. | 1.17 | Kaynak: РКФ-8 ×2; faz sırası/faz kaybı fonksiyonu esas alındı. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/voltage-protection-relay/njyb3/catalog/NJYB3-Protection%20Relays-Catalog.pdf
28 | ВЩ-2(АВР) | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 42000 | 42000 | 42000 | CHINT | 1 | шт. | 1.17 | Kaynak: светодиодная матрица 220В ×2. Renk proje ile teyit.
29 | ВЩ-2(АВР) | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 7 | 100 | 42000 | CHINT | 420 | шт. | 1.17 | Kaynak: BA47 1P 6A ×2. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
33 | ЩСБП-2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
34 | ЩСБП-2 | Корпус / Korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | KAZTEK | 1 | шт. | 1.18 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli yerleşim sonrası seçilecek.
35 | ЩСБП-2 | ОТО / MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 1402.2 | CHINT | 1 | шт. | 1.19 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
36 | ЩСБП-2 | ОТО / MCB | 296829 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25А 4.5kA х-ка C (R) | 2429 | 1457.4 | 4372.2 | CHINT | 3 | шт. | 1.2‌0 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
37 | ЩСБП-2 | ОТО / MCB | 296830 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32А 4.5kA х-ка C (R) | 2606 | 1563.6 | 4690.8 | CHINT | 3 | шт. | 1.21 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
38 | ЩСБП-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
39 | ЩСБП-2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | TEKLED | 42 | шт. | Монтажные работы
40 | ЩО-2.1 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31, в составе: |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
41 | ЩО-2.1 | Корпус / Korpus | 714-15010 | Pano met.ShRn-24 b/o (398х312х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15000 | 9000 | 9000 | KAZTEK | 1 | шт. | 2.1 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
42 | ЩО-2.1 | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.2 | Fonksiyon eşdeğeri; kaynak VN-32 modüler tiptir, NH40 mekanik formu farklıdır. Yerleşim onayı gerekli. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nh40.html
43 | ЩО-2.1 | ОТО / MCB | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 7047 | CHINT | 15 | шт. | 2.3 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
44 | ЩО-2.1 | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 32692.8 | CHINT | 4 | шт. | 2.4 | Kaynak model CHINT ile aynı. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/modular-ac-contactor/nch8/catalog/NCH8-Modular%20AC%20Contactors-Catalog.pdf
45 | ЩО-2.1 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
46 | ЩО-2.1 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | TEKLED | 42 | шт. | Монтажные работы
47 | ЩО-2.2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31, в составе: |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
48 | ЩО-2.2 | Корпус / Korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 18000 | 10800 | 10800 | KAZTEK | 1 | шт. | 2.5 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
49 | ЩО-2.2 | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.6 | Fonksiyon eşdeğeri; kaynak VN-32 modüler tiptir, NH40 mekanik formu farklıdır. Yerleşim onayı gerekli. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nh40.html
50 | ЩО-2.2 | ОТО / MCB | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 10335.6 | CHINT | 22 | шт. | 2.7 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
51 | ЩО-2.2 | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 32692.8 | CHINT | 4 | шт. | 2.8 | Kaynak model CHINT ile aynı. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/modular-ac-contactor/nch8/catalog/NCH8-Modular%20AC%20Contactors-Catalog.pdf
52 | ЩО-2.2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 15000 | 15000 | 15000 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
53 | ЩО-2.2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.5 | 100 | 15000 | TEKLED | 150 | шт. | Монтажные работы
54 | ЩАО-2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31, в составе: |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
55 | ЩАО-2 | Корпус / Korpus | 714-15007 | Щит мет.ЩРн-18 б/o (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 14695 | 8817 | 8817 | KAZTEK | 1 | шт. | 2.9 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
56 | ЩАО-2 | Выключатель нагрузки | 193180 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.10 | Fonksiyon eşdeğeri; kaynak VN-32 modüler tiptir, NH40 mekanik formu farklıdır. Yerleşim onayı gerekli. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nh40.html
57 | ЩАО-2 | ОТО / MCB | 296709 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 2818.8 | CHINT | 6 | шт. | 2.11 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
58 | ЩАО-2 | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 32692.8 | CHINT | 4 | шт. | 2.12 | Kaynak model CHINT ile aynı. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/modular-ac-contactor/nch8/catalog/NCH8-Modular%20AC%20Contactors-Catalog.pdf
59 | ЩАО-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 4200 | 4200 | 4200 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
60 | ЩАО-2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.7 | 100 | 4200 | TEKLED | 42 | шт. | Монтажные работы
61 | ЩВ-2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
62 | ЩВ-2 | Корпус / Korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 20040 | 12024 | 12024 | KAZTEK | 1 | шт. | 2.13 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
63 | ЩВ-2 | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.14 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
64 | ЩВ-2 | ОТО / MCB | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 783 | 469.8 | 4698 | CHINT | 10 | шт. | 2.15 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
65 | ЩВ-2 | ОТО / MCB | 296827 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 16А 4.5kA х-ка C (R) | 2337 | 1402.2 | 12619.8 | CHINT | 9 | шт. | 2.16 | Kaynak 4.5kA; CHINT 6kA seçildi. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
66 | ЩВ-2 | Расцепитель независимый | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | CHINT | 1 | шт. | 2.17 | NXB-63/NXBLE-63 aksesuarı. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/accessories-%28final-power-distribution%29/sht-x1/catalog/SHT-X1-ACCESSORIES-%28FINAL-POWER-DISTRIBUTION%29-Catalog.pdf
67 | ЩВ-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 12000 | 12000 | 12000 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
68 | ЩВ-2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2 | 100 | 12000 | TEKLED | 120 | шт. | Монтажные работы
69 | ЩС-2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
70 | ЩС-2 | Корпус / Korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | KAZTEK | 1 | шт. | 2.18 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
71 | ЩС-2 | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.19 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
72 | ЩС-2 | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 36748.8 | CHINT | 12 | шт. | 2.2‌0 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
73 | ЩС-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 9000 | 9000 | 9000 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
74 | ЩС-2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 1.5 | 100 | 9000 | TEKLED | 90 | шт. | Монтажные работы
75 | пЩР-2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
76 | пЩР-2 | Корпус / Korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 20040 | 12024 | 12024 | KAZTEK | 1 | шт. | 2.21 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
77 | пЩР-2 | Выключатель нагрузки | 193184 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) | 4439 | 2663.4 | 2663.4 | CHINT | 1 | шт. | 2.22 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
78 | пЩР-2 | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 45936 | CHINT | 15 | шт. | 2.23 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
79 | пЩР-2 | Диф. / RCBO | 515402 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R) | 5552 | 3331.2 | 6662.4 | CHINT | 2 | шт. | 2.24 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
80 | пЩР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 18000 | 18000 | 18000 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
81 | пЩР-2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 3 | 100 | 18000 | TEKLED | 180 | шт. | Монтажные работы
82 | 1ЩР-2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
83 | 1ЩР-2 | Корпус / Korpus | 714-15015 | Pano met.ShRn-36 b/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 15140 | 9084 | 9084 | KAZTEK | 1 | шт. | 2.25 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
84 | 1ЩР-2 | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.26 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
85 | 1ЩР-2 | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 45936 | CHINT | 15 | шт. | 2.27 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
86 | 1ЩР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 6000 | 6000 | 6000 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
87 | 1ЩР-2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 1 | 100 | 6000 | TEKLED | 60 | шт. | Монтажные работы
88 | 2ЩР-2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
89 | 2ЩР-2 | Корпус / Korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 20040 | 12024 | 12024 | KAZTEK | 1 | шт. | 2.28 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
90 | 2ЩР-2 | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.29 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
91 | 2ЩР-2 | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 52060.8 | CHINT | 17 | шт. | 2.3‌0 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
92 | 2ЩР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 15000 | 15000 | 15000 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
93 | 2ЩР-2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.5 | 100 | 15000 | TEKLED | 150 | шт. | Монтажные работы
94 | 3ЩР-2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
95 | 3ЩР-2 | Корпус / Korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 20040 | 12024 | 12024 | KAZTEK | 1 | шт. | 2.31 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
96 | 3ЩР-2 | Выключатель нагрузки | 193183 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) | 4217 | 2530.2 | 2530.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.32 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
97 | 3ЩР-2 | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 48998.4 | CHINT | 16 | шт. | 2.33 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
98 | 3ЩР-2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 15000 | 15000 | 15000 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
99 | 3ЩР-2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 2.5 | 100 | 15000 | TEKLED | 150 | шт. | Монтажные работы
100 | ЩСоб2 | PANO KOMPLE / компл. |  | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31, в составе: |  |  |  | TEKLED | 1 | компл. |  | Panel adedi. İç malzemeler 1 pano içindir.
101 | ЩСоб2 | Корпус / Korpus | 714-15005 | Pano met.ShRn-12 b/o (313х268х120)S/U 36 IP31 (TS) | 10270 | 6162 | 6162 | KAZTEK | 1 | шт. | 2.34 | IP31 eşdeğeri; kesin TEKSAN ölçü/modeli cihaz yerleşimi + %20 rezerv sonrası seçilecek.
102 | ЩСоб2 | Выключатель нагрузки | 193181 | Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) | 3372 | 2023.2 | 2023.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.35 | DIN switch-disconnector, 20–125A ailesi. Kaynak VN-32 akımı korundu. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
103 | ЩСоб2 | Диф. / RCBO | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 9187.2 | CHINT | 3 | шт. | 2.36 | Kaynakta kaçak akım tipi AC/A belirtilmemiş; sipariş kodu bu bilgi teyit edilince kesinleşir. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
104 | ЩСоб2 | Контактор модульный | 256091 | Контактор модульный NCH8-25/22 25A 2НЗ+2НО AC230В 50Гц (R) | 13622 | 8173.2 | 8173.2 | CHINT | 1 | шт. | 2.37 | Kaynak model CHINT ile aynı. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/ac-contactor/nxc/catalog/NXC-AC-CONTACTOR-Catalog.pdf
105 | ЩСоб2 | Монтажный материал |  | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | 3000 | 3000 | 3000 | PYS | 1 | шт. | Монтажный материал | Kesin klemens/DIN/kanal miktarı tek hat + yerleşim sonrası netleşecek.
106 | ЩСоб2 | Монтажные работы |  | Pano montaj ve kablaj işçiliği | 0.5 | 100 | 3000 | TEKLED | 30 | шт. | Монтажные работы

## OZET
260821 GERMES — CHINT MALZEME TOPLAM ÖZET
№ | Malzeme | Model / Teknik | Marka | SKU/Kod | Laboratuvar | Medcenter | TOPLAM | Birim | Kaynak URL
1 | Корпус / Korpus | TEKSAN metal korpus — ВРУ-1-11-10 | TEKSAN |  | 1 | 1 | 2 | шт.
2 | ТМШ / MCCB | NXM-160F/3300 160A, 3P, Icu 36kA | CHINT | 947463 | 6 | 4 | 10 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
3 | Выключатель-разъединитель | NH40-160/4, 160A, 4P | CHINT | 393359 | 2 | 2 | 4 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nh40.html
4 | Счётчик | Дала СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC | DALA |  | 4 | 4 | 8 | шт.
5 | Трансформатор тока | BH-0.66 I, 150/5A | CHINT |  | 12 | 6 | 18 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/bh-_.html
6 | Монтажный материал | EKT / ONKA / KLEMSAN sarf malzeme | EKT/ONKA/KLEMSAN |  | 16 | 14 | 30 | компл.
7 | Корпус / Korpus | TEKSAN metal korpus — ВРУ-1-47-00 | TEKSAN |  | 1 | 1 | 2 | шт.
8 | ОТО / MCB | NXB-63 3P C32, 6kA | CHINT |  | 2 | 4 | 6 | шт. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
9 | ОТО / MCB | NXB-63 3P C25, 6kA | CHINT |  | 7 | 7 | 14 | шт. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
10 | ОТО / MCB | NXB-63 3P C63, 6kA | CHINT |  | 3 | 0 | 3 | шт. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
11 | ТМШ / MCCB | NXM-160F/3300 100A, 3P, Icu 36kA | CHINT | 147043 | 1 | 1 | 2 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
12 | ТМШ / MCCB | NXM-160F/3300 80A, 3P, Icu 36kA | CHINT | 147042 | 1 | 3 | 4 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
13 | Корпус / Korpus | TEKSAN metal korpus — ВРУ-1-21-10 | TEKSAN |  | 1 | 1 | 2 | шт.
14 | Контактор реверсивный | NXC-160, AC-3 160A, bobin 230V 50Hz + reversing interlock set | CHINT | 257174 | 2 | 0 | 2 | компл. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/ac-contactor/nxc/catalog/NXC-AC-CONTACTOR-Catalog.pdf
15 | Корпус / Korpus (АВР-3-160-2) | TEKSAN 1000×800×250 mm metal korpus | TEKSAN |  | 1 | 1 | 2 | шт.
16 | Контактор | NXC-160, 3NO, AC-3 160A, bobin 230V 50Hz | CHINT | 257174 | 2 | 2 | 4 | шт. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/ac-contactor/nxc/catalog/NXC-AC-CONTACTOR-Catalog.pdf
17 | Реле контроля фаз | NJYB3-1 AC380V | CHINT | 697020 | 2 | 2 | 4 | шт. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/voltage-protection-relay/njyb3/catalog/NJYB3-Protection%20Relays-Catalog.pdf
18 | Сигнальная лампа | ND9, 220/230VAC | CHINT |  | 2 | 2 | 4 | шт.
19 | ОТО / MCB | NXB-63 1P C6, 6kA | CHINT |  | 2 | 2 | 4 | шт. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
20 | Шина | Alüminyum bara 20×5 mm | TEKLED |  | 1 | 1 | 2 | компл.
21 | Корпус / Korpus | TEKSAN metal montaj plakalı, kaynak tip: ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31 | TEKSAN |  | 1 | 1 | 2 | шт.
22 | ОТО / MCB | NXB-63 3P C16, 6kA | CHINT |  | 5 | 10 | 15 | шт. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
23 | ОТО / MCB | NXB-63 3P C40, 6kA | CHINT |  | 1 | 1 | 2 | шт. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
24 | Корпус / Korpus | TEKSAN metal sıvaüstü, kaynak kapasite/tip: ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | TEKSAN |  | 4 | 1 | 5 | шт.
25 | Выключатель нагрузки | NH40-16/3, 16A, 3P | CHINT | 393524 | 2 | 3 | 5 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nh40.html
26 | ОТО / MCB | NXB-63 1P C10, 6kA | CHINT |  | 16 | 43 | 59 | шт. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
27 | Контактор модульный | NCH8-25/22 25A, 2NO+2NC, AC220/230V | CHINT | 256091 | 5 | 12 | 17 | шт. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/modular-ac-contactor/nch8/catalog/NCH8-Modular%20AC%20Contactors-Catalog.pdf
28 | Корпус / Korpus | TEKSAN metal sıvaüstü, kaynak kapasite/tip: ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | TEKSAN |  | 3 | 2 | 5 | шт.
29 | Выключатель нагрузки | NXHB-125 3P 25A | CHINT |  | 2 | 2 | 4 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
30 | ОТО / MCB | NXB-63 1P C16, 6kA | CHINT |  | 35 | 10 | 45 | шт. | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html
31 | Расцепитель независимый | SHT-X1 AC230V/400V | CHINT | 814989 | 1 | 1 | 2 | шт. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/accessories-%28final-power-distribution%29/sht-x1/catalog/SHT-X1-ACCESSORIES-%28FINAL-POWER-DISTRIBUTION%29-Catalog.pdf
32 | Диф. / RCBO | NXBLE-63 1P+N C16, 30mA, 6kA | CHINT |  | 63 | 78 | 141 | шт. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
33 | Корпус / Korpus | TEKSAN metal sıvaüstü, kaynak kapasite/tip: ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31 | TEKSAN |  | 1 | 4 | 5 | шт.
34 | Выключатель нагрузки | NXHB-125 3P 80A | CHINT |  | 1 | 1 | 2 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
35 | Диф. / RCBO | NXBLE-63 1P+N C32, 30mA, 6kA | CHINT |  | 1 | 2 | 3 | шт. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf
36 | Корпус / Korpus | TEKSAN metal sıvaüstü, kaynak kapasite/tip: ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 | TEKSAN |  | 2 | 3 | 5 | шт.
37 | Выключатель нагрузки | NXHB-125 3P 50A | CHINT |  | 3 | 0 | 3 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
38 | Выключатель нагрузки | NXHB-125 3P 63A | CHINT |  | 1 | 3 | 4 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
39 | Корпус / Korpus | TEKSAN metal sıvaüstü, kaynak kapasite/tip: ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | TEKSAN |  | 2 | 0 | 2 | шт.
40 | Выключатель нагрузки | NXHB-125 3P 20A | CHINT |  | 2 | 0 | 2 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
41 | Выключатель нагрузки | NXHB-125 3P 32A | CHINT |  | 1 | 1 | 2 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html
42 | ТМШ / MCCB | NXM-160F/3300 50A, 3P, Icu 36kA | CHINT | 147040 | 0 | 2 | 2 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
43 | Контактор реверсивный | NXC-50, AC-3 50A, bobin 230V 50Hz + reversing interlock set | CHINT | 956045 | 0 | 2 | 2 | компл. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/ac-contactor/nxc/catalog/NXC-AC-CONTACTOR-Catalog.pdf
44 | Трансформатор тока | BH-0.66 I, 50/5A | CHINT |  | 0 | 6 | 6 | шт. | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/bh-_.html
45 | Контактор | NXC-16, AC-3 16A, 3NO + 1NO+1NC aux, bobin 220V 50Hz | CHINT | 836720 | 0 | 1 | 1 | шт. | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/ac-contactor/nxc/catalog/NXC-AC-CONTACTOR-Catalog.pdf

## KONTROL
KONTROL EDİLECEK / PROJE ÇELİŞKİLERİ
№ | Bina/Pano | Konu | BOQ Bulgusu | BOM'da Uygulanan | Gerekli Aksiyon
1 | LAB ВЩ-1 / MED ВЩ-2 | Ana giriş akımı | Panel tanımı 2×250A; ayrı cihaz satırı 2×160A; CT 150/5A. | BOM'da açık cihaz satırı olan 2×160A MCCB esas alındı. | Tek hat / tasarımcı onayı ile 160A mı 250A mı kesinleştir.
2 | LAB ВЩ-1 (АВР) | Akım çelişkisi | Panel tanımı 100A; MCCB 2×160A; revez kontaktör 150A; CT 150/5A; ayrıca AVR-3-160-2. | Açık cihaz satırları korunarak 160A sınıfı CHINT seçildi. | Tek hatla panel ana akımını doğrula.
3 | MED ВЩ-2(АВР) | Akım çelişkisi | Panel tanımı 100A; MCCB/contactör 50A; CT 50/5A; fakat AVR-3-160-2 satırı 160A. | 50A giriş grubu + ayrı 160A AVR alt grubu birlikte gösterildi. | Bu iki grubun aynı pano mu ayrı pano mu olduğunu teyit et.
4 | Tüm RCBO panolar | Kaçak akım tipi | АВДТ32 C16/C32 30mA yazıyor; Type AC/A belirtilmemiş. | NXBLE-63 model ailesi seçildi, SKU boş bırakıldı. | Type AC mı A mı proje/şartnameden teyit et.
5 | ВЩ panoları | Sayaç | DALA СА4У-Э720... PLC haberleşmeli ürün istenmiş. | DALA korunmuştur; CHINT'e zorla çevrilmedi. | CHINT sayaç istenirse PLC fonksiyonuna eşdeğer model ayrıca onaylanmalı.
6 | Çoğu pano | Korpus ölçüsü | BOQ çoğunlukla ЩРн/ВРУ tipini ve modül kapasitesini veriyor, kesin dış ölçüyü vermiyor. | TEKSAN korpus satırı var; kesin model/ölçü TBC. | Yerleşim + %20 rezerv ile TEKSAN ölçüsünü kesinleştir.
7 | 16A mini-rubilnik panoları | Mekanik eşdeğer | VN-32 3P 16A modüler yük ayırıcı. | CHINT NH40-16/3 seçildi. | NH40 form faktörü farklı; DIN/modüler yerleşim uygunluğu kontrol edilmeli.
8 | Reversing kontaktörler | Kilitleme aksesuarı | KTI 52653 'реверс' olarak verilmiş. | NXC-50/NXC-160 + reversing interlock set olarak yazıldı. | Mekanik/elektrik kilitleme aksesuar sipariş kodunu üretim öncesi teyit et.
9 | РЩ-1 / РЩ-2 | VRU tanımı | Panel tanımında ПН2 5×100+5×100A geçiyor; ancak ayrı malzeme satırları MCB/MCCB veriyor. | PN2 sigorta uydurulmadı; yalnız açık malzeme satırları BOM'a alındı. | Tek hat varsa karşılaştır.
10 | Tüm panolar | İç sarf | Tek hat ve kablaj şeması yok. | Klemens/DIN/kanal/kablo miktarları kesin sayılmadı; montaj malzemesi 1 комплект gösterildi. | Tek hat/yerleşim geldikten sonra üretim BOM'u tamamla.

## KAYNAKLAR
KAYNAKLAR / DOĞRULAMA
Kaynak | Kapsam | Dosya/URL | Not
BOQ | Laboratuvar | Лаборатория_BOQ_20.08.xlsx | Yüklenen proje BOQ; pano ve adetler için ana kaynak.
BOQ | Medcenter | Медцентр_BOQ_20.08.xlsx | Yüklenen proje BOQ; pano ve adetler için ana kaynak.
CHINT resmi | MCCB NXM | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html | NXM teknik aile / Icu doğrulaması.
CHINT resmi | MCB NXB-63 | https://www.chintglobal.com/mx/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html | MCB 6kA, kutup/eğri seçenekleri.
CHINT resmi | RCBO NXBLE-63 | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/rcbo/nxble-63/catalog/NXBLE-63-RCBO-catalog.pdf | 1P+N, 30mA, 6kA ürün ailesi.
CHINT resmi | Switch disconnector NH40 | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nh40.html | 16–3150A, 3P/4P.
CHINT resmi | Switch disconnector NXHB-125 | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxhb-125.html | 3P/4P, 20–125A.
CHINT resmi | Modüler kontaktör NCH8 | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/modular-ac-contactor/nch8/catalog/NCH8-Modular%20AC%20Contactors-Catalog.pdf | NCH8-25/22 220/230V.
CHINT resmi | Kontaktör NXC | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/ac-contactor/nxc/catalog/NXC-AC-CONTACTOR-Catalog.pdf | NXC-16/50/160 AC kontaktörler.
CHINT resmi | Shunt SHT-X1 | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/final-power-distribution/accessories-%28final-power-distribution%29/sht-x1/catalog/SHT-X1-ACCESSORIES-%28FINAL-POWER-DISTRIBUTION%29-Catalog.pdf | NXB/NXBLE aksesuar.
CHINT resmi | CT BH-0.66 | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/bh-_.html | 5A sekonder, 50/5 ve 150/5 dahil.
CHINT resmi | Faz rölesi NJYB3 | https://www.chintglobal.com/content/dam/chint/global/product-center/low-voltage/iec/industrial-control/voltage-protection-relay/njyb3/catalog/NJYB3-Protection%20Relays-Catalog.pdf | Faz kaybı/sırası koruma.