## BOM
Наименование | malzeme | Артикул | Номенклатура | Кол- во | Ед.изм | завод из готовитель | ROL | NORM | NOT
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) |  |  | 021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | 3 | комплект | TEKLED electric
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | korpus | 714-15122 | Щит мет. ЩРн-2-2 PR (540x400x220) IP54 (TS) | 1 | шт | teksan f | KORPUS | KORPUS_KUCUK | projede korpus yok — kullanıcı 261007: ЩРн-2-2 PR 540x400x220 IP54 duvar tipi; 2 modüler sıra (8+8 mod) + klemens sırası = 420 mm
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | oto | 2CDS253001R0824 | S 203-C 100 | 1 | шт | abb | GIRIS | oto | şema · ana bara · QF0 Iн=100А · şemada eğri yok — C seçildi; SH200'de 100 A yok, S200
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | oto | 2CDS253001R0804 | S 203-C 80 | 1 | шт | abb | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF1 MDB-021.1-1 · SH200'de 80 A yok, S200
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | oto | 2CDS211001R0064 | SH 201-C 6 | 3 | шт | abb | CIKIS | oto | şema · ana bara · QF3 L2 MDB-021.1-3, QF1 L1 MDB-021.1-4, QF2 L2 MDB-021.1-5
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | oto | 2CDS211001R0064 | SH 201-C 6 | 1 | шт | abb | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF3 L3 Резерв
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | oto | 2CDS211001R0164 | SH 201-C 16 | 1 | шт | abb | YEDEK | oto | şema · ana bara · QF4 L1 Резерв
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | oto | 2CDS213001R0064 | SH 203-C 6 | 1 | шт | abb | KUMANDA | oto | projede yok — ГРЩ faz sinyal lambaları koruması için eklendi
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | uzo | 2CSF202102R1250 | FH202 A-25/0.03 | 1 | шт | abb | CIKIS | uzo | şema rev (kullanıcı 261007) · ana bara · QF2 MDB-021.1-2 «2p 16A 30mA» · kullanıcının revize şeması: 2p 16A 30mA RCCB — ABB FH202'de 16 A yok, bir üst kademe 25 A; tip A
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | lamb | 1SFA619403R5233 | Sarı CL2-523Y | 1 | шт | abb | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyal lambası L1 (sarı) için eklendi
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | lamb | 1SFA619403R5232 | Yeşil CL2-523G | 1 | шт | abb | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyal lambası L2 (yeşil) için eklendi
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | lamb | 1SFA619403R5231 | LED’li sinyal lambası (230V AC) Kırmızı CL2-523R | 1 | шт | abb | KUMANDA | lamb | projede yok — giriş faz sinyal lambası L3 (kırmızı) için eklendi
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | nbara | 130200361 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | N barası ШНИ (otomatik)
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | nbara | 130200365 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) | 1 | шт | ekt | SARF | nbara | PE barası ШНИ (otomatik)
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 0.2 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 1 · modül × 17,5 mm / parça boyu
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | tarak | 811006 | Шина соединительная типа PIN 3P, 100А, L=1000мм (R) | 0 | шт | chint | SARF | tarak | tarak (PIN) · sıra 2 · modül × 17,5 mm / parça boyu
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | kanal | 280100020 | Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36) | 2.3 | м | ekt | SARF | kanal | plastik perforeli kanal · artikül ve yatay adet KURALLAR › PANO
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | kablo | 151.01.PV3.01,5 | HARMONY ПВ3 1*1,5 | 5.3 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 1.5 mm² pano içi
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | kablo | 151.01.PV3.04 | HARMONY ПВ3 1*4 | 0.2 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 4 mm² pano içi
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | kablo | 151.01.PV3.25 | HARMONY ПВ3 1*25 | 0.8 | м | harmony | SARF | kablo | ПВ3 25 mm² pano içi
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | kablo | 151.01.PV3.06 | HARMONY ПВ3 1*6 | 0.5 | м | harmony | SARF | kablo | kapak topraklama iletkeni 6 mm²
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | klemens | 130300223 | ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50) | 7 | шт | ekt | SARF | klemens | L/N klemens 2.5 mm²
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 4 | шт | ekt | SARF | klemens | PE klemens 2.5 mm²
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | klemens | 130300041 | ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK(60) | 3 | шт | ekt | SARF | klemens | L/N klemens 4 mm²
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | klemens | 5130300225 | Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK | 2 | шт | ekt | SARF | klemens | PE klemens 4 mm²
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | aksesuar | 130300142 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2 (JXB35-50A) серый IEK!!! | 1 | шт | ekt | SARF | aksesuar | klemens uç kapağı 4 mm²
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | klemens | 130300040 | ЗНИ 35мм ² (125) серый IEK (30) | 5 | шт | ekt | SARF | klemens | L/N klemens 35 mm²
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | klemens | 130300365 | Зажим наборный ЗНИ-70PEN 70мм2 (JXB-земля) IEK | 2 | шт | ekt | SARF | klemens | PE klemens 35 mm²
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | aksesuar | YZN11DF-003-K03 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO | 6 | шт | ekt | SARF | aksesuar | klemens grubu başına 2 stoper
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | yuksuk | 311100817 | Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 1.5 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | yuksuk | 311100823 | Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW | 1 | упак | ekt | SARF | yuksuk | yüksük 4 mm² · UÇ TİPİ YÜKSÜK teller × 2 uç
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | pabuc | 260100167 | Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200) | 14 | шт | ekt | SARF | pabuc | kablo pabucu 25 mm² · UÇ TİPİ PABUÇ teller (+ НШВИ yoksa kafes) × 2 uç
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | pabuc | 260100138 | Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600) | 2 | шт | ekt | SARF | pabuc | kapak topraklama pabucu
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | bag | 240100162 | Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500) | 1 | упак | ekt | SARF | bag | kablo bağı
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | монтажный материал | монтажный материал | монтажный материал | 1 | шт | монтажный материал
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | монтажная работа | монтажная работа | монтажная работа | 188.4 | мин | монтажная работа
021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg) | [8 empty] | YERLEŞİM: SIRA KONTROLÜ: 2