## fiyat burda
# | Наименование | Тип | Артикул | Номенклатура | 152.2 | Цена KZT (net) | Сумма KZT | Кол. | Ед. | Завод | Проект/Стажер (orijinal) | malz
2 | ВРУ Карго (Нормальный режим) |  |  | ВРУ Карго (Нормальный режим) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
3 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | korpus | — | 1800*800*450 | 205000 | 123000 | 123000 | 1 | шт. | TEKSAN f | Stajerde: belirtilmemiş | 123000
4 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | TMŞ | 1SDA100415R1 | XT5S 400, TMA, In=400A | 1388 | 372604.7136 | 745209.4272 | 2 | шт. | ABB | Stajerde: '270100161_' — IEK kodu, ABB değil! 3 farklı ürüne aynı yanlış kod yazılmış | 745209.4272
5 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | mcb | 2CDS273001R0504 | Авт. выкл. S203M-C50 3P 10кА — защита цепи ИБП (Iр=43А → C50) | 94.51 | 25370.9449 | 50741.8897 | 2 | шт. | ABB | Stajerde: yoktu — EKLENDİ (UPS giriş MCB) | 50741.8897
6 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | kontaktör | 1SFL577001R7011 | AF400-30-11 | 2307 | 619307.6904 | 619307.6904 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: '270100161_' — YANLIŞ KOD (IEK), 'kontaktor 400a' açıklaması yetersiz | 619307.6904
7 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | kontaktör | 1SFL577001R7011 | AF400-30-11 | 2307 | 619307.6904 | 619307.6904 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: '270100161_' — YANLIŞ KOD; açıklama 'dob kontak 400a' (yanlış) | 619307.6904
8 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | blok | 1SFN035700R1000 | VM750H | 125.3 | 33636.4342 | 33636.4342 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: yoktu — EKLENDİ | 33636.4342
9 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | blok | 1SFN010720R1011 | CAL18-11 | 13.92 | 3736.785 | 7473.57 | 2 | шт. | ABB | Stajerde: '270100161_' — YANLIŞ KOD, açıklama 'dob kontak' | 7473.57
10 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | opn | 2CTB815710R1900 | OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS | 673.3 | 180745.4998 | 361490.9995 | 2 | шт. | ABB | Stajerde: 2CTB815101R4300 × 2 — artikel doğru, qty doğru ✓ | 361490.9995
11 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | tt | 270300025_ | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | 12000 | 12000 | 72000 | 6 | шт. | pys | Stajerde: Т-66 100/5А × 6 — YANLIŞ! 400A sistemde 400/5A olmalı | 72000
12 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | sayac | НАРТИС-И300 | ⚠ KONTROL: Счётчик электроэнергии НАРТИС-И300 RS-485 трансформаторного включения |  |  |  | 1 | шт. | НАРТИС | Stajerde: НАРТИС-И300 × 1 — doğru ✓
13 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | анализатор | 1SYG207581R4051 | M1M 12 modbus (modbus rtu haberleșmeli, RS485 Seri port) | 322.6 | 86601.0667 | 86601.0667 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: 'Мультиметр' yazılmış — YANLIŞ etiket! M4M 20 = Güç Analizörü | 86601.0667
14 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | mcb | 2CDS253001R0024 | S 203-C 2 | 65.41 | 17559.1314 | 17559.1314 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: 2CSM296532R1801 × 2 — artikel teyit gerekiyor ⚠ | 17559.1314
14 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | mcb | 2CDS211001R0064 | SH 201-C 6 | 9.71 | 2606.6223 | 7819.8669 | 3 | шт. | ABB | Stajerde: 2CSM296532R1801 × 2 — artikel teyit gerekiyor ⚠ | 7819.8669
16 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | lamb | 1SFA619403R5232 | CL2-523G | 9.62 | 1917 | 5751 | 3 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu, EKLENDİ | 5751
17 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | LOOBAR | 1SNA115334R0700 | Шина нулевая N/PE 100A на DIN-рейку 8 гнёзд | 16.2 | 2707 | 5414 | 2 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu, EKLENDİ | 5414
10 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | faz kontrol | 1SVR730824R9300 | CM-PFS.S | 152.2 | 40857.6638 | 81715.3277 | 2 | шт. | ABB | Stajerde: 2CTB815101R4300 × 2 — artikel doğru, qty doğru ✓ | 81715.3277
10 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | bara | 130300812_ | Шина медн.5х30х4000 | 18045 | 18045 | 433080 | 24 | M | pys | Stajerde: 2CTB815101R4300 × 2 — artikel doğru, qty doğru ✓ | 433080
10 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | zaman saati | 1SVR500020R1100 | CT-MFD.21 | 130.4 | 35005.5149 | 70011.0298 | 2 | шт. | ABB | Stajerde: 2CTB815101R4300 × 2 — artikel doğru, qty doğru ✓ | 70011.0298
10 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | finder | 1SVR405601R3000 | CR-P230AC2 | 11.34 | 3044.1912 | 6088.3825 | 2 | шт. | ABB | Stajerde: 2CTB815101R4300 × 2 — artikel doğru, qty doğru ✓ | 6088.3825
10 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | finder yuva | 1SVR405650R0310 | CR-PLP | 10.93 | 2934.1279 | 5868.2558 | 2 | шт. | ABB | Stajerde: 2CTB815101R4300 × 2 — artikel doğru, qty doğru ✓ | 5868.2558
19 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | montajный материал | montajный материал | Монтажный материал (DIN рейка 35мм, кабельный канал 25×25, крепёж, маркировка) |  |  | 50000 | 1 | компл. | montajный материал |  | 50000
20 | ВРУ Карго (Нормальный режим) | montajная работа | montajная работа | Монтаж, подключение, наладка | 32 | 100 | 192000 | 1920 | час | montajная работа |  | 192000
| ИТОГО ВРУ Карго (Нормальный режим) (без НДС) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 3594075.7622
21 | ВРУ (Распределительная часть) |  |  | ВРУ (Распределительная часть) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
22 | ВРУ (Распределительная часть) | korpus | — | 1800*600*450 | 175000 | 105000 | 105000 | 1 | шт. | TEKSAN f | Stajerde: belirtilmemiş | 105000
23 | ВРУ (Распределительная часть) | TMŞ | 1SDA100414R1 | XT5S 400, TMA, In= 320A | 1132 | 303882.2304 | 303882.2304 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: S203M-C40 × 2 — YANLIŞ! In=43.27A için C40 yetersiz, C50 olmalı | 303882.2304
24 | ВРУ (Распределительная часть) | TMŞ | 1SDA067414R1 | XT1N 160, TMD, In=63A | 246.1 | 66064.8559 | 66064.8559 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: XT1N 160 TMD In=50A (1SDA067413R1) ✓ doğru | 66064.8559
24 | ВРУ (Распределительная часть) | TMŞ | 1SDA067413R1 | XT1N 160, TMD, In=50A | 246.1 | 66064.8559 | 66064.8559 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: XT1N 160 TMD In=50A (1SDA067413R1) ✓ doğru | 66064.8559
23 | ВРУ (Распределительная часть) | TMŞ | 1SDA067412R1 | XT1N 160, TMD, In=40A | 246.1 | 66064.8559 | 132129.7118 | 2 | шт. | ABB | Stajerde: S203M-C40 × 2 — YANLIŞ! In=43.27A için C40 yetersiz, C50 olmalı | 132129.7118
25 | ВРУ (Распределительная часть) | mcb | 2CDS273001R0164 | S 203 M-C 16 | 63.02 | 16917.5425 | 16917.5425 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: XT1N 160 TMD In=63A — YANLIŞ! Iр=9.4A için 63A fazla büyük | 16917.5425
26 | ВРУ (Распределительная часть) | LOOBAR | 1SNA115334R0700 | Шина N/PE 100A на DIN-рейку 8 гнёзд × 2 | 16.2 | 2707 | 5414 | 2 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu, EKLENDİ | 5414
27 | ВРУ (Распределительная часть) | klemens | 1SNA115204R2700 | Зажим наборный UK 6N 6мм² (входные клеммы для кабелей от ВРУ к щитам) | 4.73 | 790 | 9480 | 12 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu, EKLENDİ | 9480
29 | ВРУ (Распределительная часть) | montajный материал | montajный материал | Монтажный материал (DIN рейка 35мм, кабельный канал 25×25, крепёж, маркировка) |  | 90000 | 90000 | 1 | компл. | montajный материал |  | 90000
30 | ВРУ (Распределительная часть) | montajная работа | montajная работа | Монтаж, подключение, наладка | 10 | 100 | 60000 | 600 | час | montajная работа |  | 60000
| ИТОГО ВРУ (Распределительная часть) (без НДС) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 854953.1966
31 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) |  |  | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
32 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | korpus | 714-15116 | Щит мет. ЩРн-5-2 PR (1000x650x300) IP54 (TS) | 55500 | 33300 | 33300 | 1 | шт. | TEKSAN f | Stajerde: 1200×600×200 (YANLIŞ seri!) ¦ Projede: ЩРн-60 835×310×140 IP54 | 33300
33 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | mcb | 2CDS213001R0324 | SH 203-C 32 | 45.54 | 12225.0855 | 12225.0855 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: DS201 C16 × 30 — adet DOĞRU, artikel DOĞRU ✓ | 12225.0855
33 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | DİF | 2CSR255080R1164 | Диф. авт. DS201 C16 30мА 6кА 1P+N (гр.1,3,4-8,10-32 = 30 шт.) | 87.63 | 23524.0281 | 705720.8441 | 30 | шт. | ABB | Stajerde: DS201 C16 × 30 — adet DOĞRU, artikel DOĞRU ✓ | 705720.8441
34 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | DİF | 2CSR255080R1204 | Диф. авт. DS201 C20 30мА 6кА 1P+N (гр.9: Кондиционер 2.25кВт, Iр=12.78А) | 87.63 | 23524.0281 | 23524.0281 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: DS201 C20 × 1 — DOĞRU ✓ | 23524.0281
35 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | DİF | 2CSR256040R1164 | Диф. авт. DS203NC C16 30мА 10кА 3P (гр.2: Лифт 380В 3P, Iр=2.09А) | 292 | 78386.5824 | 78386.5824 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: DS203NC C16 × 1 — DOĞRU ✓ | 78386.5824
36 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | klemens | 1SNA115204R1700 | Зажим наборный UK 2.5N 2.5мм² 24А — выходные клеммы ЩР (по 1 шт. на каждый выход = 32 цепи) | 1.62 | 271 | 8672 | 32 | шт. | ABB | YENİ — çıkışlar klemense bağlanacak, Stajerde yoktu | 8672
37 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | klemens | 1SNA115316R0700 | Зажим наборный UK 10N 10мм² 57А — входные клеммы (ввод кабеля 5×10мм²: L1/L2/L3/N/PE) | 3.78 | 632 | 3160 | 5 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu | 3160
38 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | klemens | 1SNA115906R0000 | Заглушка торцевая UK 2.5 (торцевые крышки для клеммного ряда) | 0.68 | 113 | 1130 | 10 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu | 1130
39 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | klemens | 1SNA168600R2200 | Разделительные пластины UK (разделители между группами клемм) | 1.62 | 271 | 1626 | 6 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu | 1626
40 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | LOOBAR | 1SNA115334R0700 | Шина N/PE 100A на DIN-рейку 15 гнёзд (нулевая и защитная шины) | 20.25 | 3384 | 3384 | 1 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu, EKLENDİ | 3384
43 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | montajный материал | montajный материал | Монтажный материал (DIN рейка 35мм, кабельный канал 25×25, крепёж, маркировка) |  |  | 5000 | 1 | компл. | montajный материал | Stajerde: 0 (hesaplanmamış) | 5000
44 | ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | montajная работа | montajная работа | Монтаж, подключение, наладка | 4 | 100 | 24000 | 240 | час | montajная работа | Stajerde: 0 (hesaplanmamış) | 24000
| ИТОГО ЩР (металл. навесной 1000×600×200) (без НДС) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 900128.5401
45 | ЩБП (металл. навесной 800×500×200) |  |  | ЩБП (металл. навесной 800×500×200) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
46 | ЩБП (металл. навесной 800×500×200) | korpus | 714-15118 | Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) | 45500 | 27300 | 27300 | 1 | шт. | TEKSAN f | Stajerde: 1000×600×200 (YANLIŞ seri!) ¦ Projede: ЩРн-36 585×310×140 IP54 | 27300
33 | ЩБП (металл. навесной 800×500×200) | mcb | 2CDS213001R0254 | SH 203-C 25 | 36.42 | 9776.847 | 9776.847 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: DS201 C16 × 30 — adet DOĞRU, artikel DOĞRU ✓ | 9776.847
47 | ЩБП (металл. навесной 800×500×200) | DİF | 2CSR255080R1164 | Диф. авт. DS201 C16 30мА 6кА 1P+N (гр.1-22 = 22 цепи) | 87.63 | 23524.0281 | 517528.619 | 22 | шт. | ABB | Stajerde: DS201 C16 × 22 — adet DOĞRU, artikel DOĞRU ✓ | 517528.619
48 | ЩБП (металл. навесной 800×500×200) | klemens | 1SNA115204R1700 | Зажим наборный UK 2.5N 2.5мм² — выходные клеммы ЩБП (22 цепи) | 1.62 | 271 | 5962 | 22 | шт. | ABB | YENİ — çıkışlar klemense bağlanacak, Stajerde yoktu | 5962
50 | ЩБП (металл. навесной 800×500×200) | klemens | 1SNA115906R0000 | Заглушка торцевая UK 2.5 (для клеммного ряда выходов) | 0.68 | 113 | 904 | 8 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu | 904
51 | ЩБП (металл. навесной 800×500×200) | LOOBAR | 1SNA115334R0700 | Шина N/PE 100A на DIN-рейку 15 гнёзд | 20.25 | 3384 | 3384 | 1 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu | 3384
54 | ЩБП (металл. навесной 800×500×200) | montajный материал | montajный материал | Монтажный материал (DIN рейка 35мм, кабельный канал 25×25, крепёж, маркировка) |  |  | 500 | 1 | компл. | montajный материал | Stajerde: 0 | 500
55 | ЩБП (металл. навесной 800×500×200) | montajная работа | montajная работа | Монтаж, подключение, наладка | 0.5 | 100 | 3000 | 30 | час | montajная работа | Stajerde: 0 | 3000
| ИТОГО ЩБП (металл. навесной 800×500×200) (без НДС) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 568355.466
56 | ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) |  |  | ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) |  |  |  | 1 | комплект | TEKSAN
57 | ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) | korpus | 714-15124 | Щит мет. ЩРн-2-1 PR (540x400x150) IP54 (TS) | 20000 | 12000 | 12000 | 1 | шт. | TEKSAN f | Stajerde: 'shrn' (belirsiz) ¦ Projede: ЩРн-24 460×310×140 IP54 — klemens için küçük! | 12000
33 | ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) | mcb | 2CDS213001R0254 | SH 203-C 25 | 36.42 | 9776.847 | 9776.847 | 1 | шт. | ABB | Stajerde: DS201 C16 × 30 — adet DOĞRU, artikel DOĞRU ✓ | 9776.847
58 | ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) | mcb | 2CDS211001R0164 | SH 201-C 16 | 8.09 | 2171.7378 | 30404.3299 | 14 | шт. | ABB | Stajerde: DS201 C16 (RCBO) artikel '2CSR255063R1164' — ÇİFT HATA: (1) tip yanlış=RCBO yerine MCB; (2) artikel ABB katalogunda yok! | 30404.3299
59 | ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) | klemens | 1SNA115204R1700 | Зажим наборный UK 2.5N 2.5мм² — выходные клеммы ЩО (14 цепей освещения) | 1.62 | 271 | 3794 | 14 | шт. | ABB | YENİ — çıkışlar klemense bağlanacak, Stajerde yoktu | 3794
60 | ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) | klemens | 1SNA115212R2300 | Зажим наборный UK 6N 6мм² — входные клеммы (ввод 5×4мм² кабель ЩО: L1/L2/L3/N/PE) | 2.43 | 406 | 2030 | 5 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu | 2030
62 | ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) | LOOBAR | 1SNA115334R0700 | Шина N/PE 100A на DIN-рейку 8 гнёзд | 16.2 | 2707 | 2707 | 1 | шт. | ABB | YENİ — Stajerde yoktu | 2707
65 | ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) | montajный материал | montajный материал | Монтажный материал (DIN рейка 35мм, кабельный канал 25×25, крепёж, маркировка) |  |  | 500 | 1 | компл. | montajный материал | Stajerde: 0 | 500
66 | ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) | montajная работа | montajная работа | Монтаж, подключение, наладка | 0.5 | 100 | 3000 | 30 | час | montajная работа | Stajerde: 0 | 3000
| ИТОГО ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) (без НДС) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 64212.1769
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ TAV KURYE (без НДС) — EUR/KZT = 557 | [10 empty] | 0
НДС 12% | [10 empty] | 0
ИТОГО С НДС 12% | [10 empty] | 0

## Sayfa2
Артикул | Номенклатура | Цена KZT (net) | Цена KZT (net) | Сумма KZT | Кол. | Ед. | Завод | Проект/Стажер (orijinal) | malz | 2.2
| ВРУ Карго (Нормальный режим) | 7907000 | 5534900 | 5534900 | 1 | комплект | TEKSAN |  | 3594075.7622 | 7906966.6769
| ВРУ (Распределительная часть) | 1881000 | 1316700 | 1316700 | 1 | комплект | TEKSAN |  | 854953.1966 | 1880897.0326
| ЩР (металл. навесной 1000×600×200) | 1981000 | 1386700 | 1386700 | 1 | комплект | TEKSAN |  | 900128.5401 | 1980282.7882
| ЩБП (металл. навесной 800×500×200) | 1251000 | 875700 | 875700 | 1 | комплект | TEKSAN |  | 568355.466 | 1250382.0252
| ЩО (ЩРн-54з-0 У2 IP54) | 142000 | 99400 | 99400 | 1 | комплект | TEKSAN |  | 64212.1769 | 141266.7892
|  | 13160000 | 9212000 | [5 empty] | 5981725.1418 | 13159795.3121

## Pano Boyut Analizi
# | Pano | Projede (ЩРн) | Stajerde (yanlış) | Klemensli hesap | Önerilen (DOĞRU) | Açıklama
1 | ЩР | ЩРн-60 835×310×140мм IP54 | 1200×600×200мм (yanlış seri!) | 30×DS201(594mm)+32 klemens(222mm)+giriş+N/PE = ~1052mm DIN | Özel metallik 1000×600×200мм IP54 | ЩРн serisi kapasitesi yetmiyor; özel pano
2 | ЩБП | ЩРн-36 585×310×140мм IP54 | 1000×600×200мм (yanlış seri!) | 22×DS201(396mm)+22 klemens(162mm)+giriş+N/PE = ~782mm DIN | Özel metallik 800×500×200мм IP54 | ЩРн-72з(648mm) dahi küçük kalır
3 | ЩО | ЩРн-24 460×310×140мм IP54 | 'shrn' (belirsiz yazılmış) | 14×S201M(126mm)+14 klemens(114mm)+giriş+N/PE = ~464mm DIN | ЩРн-54з-0 У2 IP54 (АГСК 247-201-0122) | 486mm > 464mm → ЩРн-54з yeterli ✓