## BOM_CHINT
Pano | Kategori | Код товара | Название продукта / Описание | цена | цена2 | сумм. | Технические характеристики | Количество | Единица | Бренд/Поставщик | Kaynak | Not | Tahmini modül | malz
ГРЩ | pano |  | ГРЩ ana dağıtım pano komplekti |  |  |  | Ру=65,402 кВт; Рр=63,333 кВт; Ip=104,72A; 380/220V; IP31 | 1 | компл. | TEKSAN | PDF s.2, s.10 | İç malzemeler 1 pano içindir
ГРЩ | korpus | 719-15450 | Корпус ЩМП5 (1000x650x300) ip54 | 42500 | 25500 | 25500 | IP31, UХЛ3, 800x650x250 mm | 1 | шт | teksan f | PDF s.10 | Projede IEK ЩМП-4-2 verilmiş; üretim TEKSAN yapılacaksa ölçü korunabilir |  | 25500
ГРЩ | tms | 131363 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 125A 25кА (R) | 19760 | 11856 | 11856 | 3P, 125A, ≥25kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | PDF s.2, s.10 | IEK ВА88-32 3P 125A 25kA muadili; kesin seri stok/fiyat listesine göre seçilecek |  | 11856
ГРЩ | oto | 131362 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 100A 25кА (R) | 19443 | 11665.8 | 11665.8 | 3P, C100A, ≥15kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | PDF s.2, s.10 | Projede ВА47-150 3P 100A 15kA görünüyor | 4.5 | 11665.8
ГРЩ | oto | 814175 | Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C (R) | 5719 | 3431.4 | 3431.4 | 3P, C50A, 6kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | PDF s.2, s.10 | ЩР1 besleme çıkışı; projede ВА47-60M 3P 50A | 3 | 3431.4
ГРЩ | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 585 | 1P, C6A, 6kA, 230V | 1 | шт | CHINT | PDF s.2, s.10 |  | 3 | 585
ГРЩ | oto | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C (R) | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 3P, C16A, 6kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | PDF s.2, s.10 | Задвижка/ЩУз besleme; projede ВА47-60M 3P 16A | 3 | 3277.2
ГРЩ | mont. matryal |  | монтажный материал | 24000 | 24000 | 24000 | DIN ray, klemens, kablo kanalı, bara/dağıtım, etiketleme, bağlantı sarfı | 1 | шт | pys | Proje | Küçük sarf malzemeler bu satırda toplandı |  | 24000
ГРЩ | mont. rab. |  | монтажная работа | 4 | 100 | 24000 | ГРЩ pano montaj işçiliği | 240 | mont. rab. | TEKLED | Proje |  |  | 24000
Toplam ГРЩ | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 104315.4
ЩР1 | pano |  | ЩР1 dağıtım pano komplekti |  |  |  | Ру=20,691 кВт; Рр=18,622 кВт; Ip=30,8A; IP31 | 1 | компл. | TEKSAN | PDF s.3, s.4, s.10 | İç malzemeler 1 pano içindir
ЩР1 | korpus | 714-15015 | Щит мет.ЩРн-36 б/o (312х540х120)S/U 36 IP31 (TS) | 18500 | 11100 | 11100 | 36 modül, IP31, UХЛ3, 585x310x130 mm | 1 | шт | teksan f | PDF s.3, s.10 | Projede 36 modül; CHINT cihazlarla modül kontrolü yeterli görünüyor | 36 | 11100
ЩР1 | oto | 814174 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R) | 5647 | 3388.2 | 3388.2 | 3P, C40A, 6kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | PDF s.3, s.10 | ЩР1 giriş otomatiği; projede ВА47-60M 3P 40A | 3 | 3388.2
ЩР1 | oto | 296708 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C (R) | 975 | 585 | 2925 | 1P, C6A, 6kA, 230V | 5 | шт | CHINT | PDF s.3, s.10 | Aydınlatma grupları Гр.1-Гр.5 | 5 | 2925
ЩР1 | dif | 515388 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R) | 5632 | 3379.2 | 10137.6 | 2P / 1P+N, C20A, 30mA, 6kA, 230V | 3 | шт | CHINT | PDF s.3, s.4, s.10 | Projede АВДТ32 C20 toplam 3 adet | 6 | 10137.6
ЩР1 | dif | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 18374.4 | 2P / 1P+N, C16A, 30mA, 6kA, 230V | 6 | шт | CHINT | PDF s.3, s.4, s.10 | Projede АВДТ32 C16 toplam 6 adet | 12 | 18374.4
ЩР1 | mont. matryal |  | монтажный материал | 15000 | 15000 | 15000 | N/PE baraları, DIN ray, klemens, kablo kanalı, bağlantı sarfı, etiketleme | 1 | шт | pys | Proje | Küçük sarf malzemeler bu satırda toplandı |  | 15000
ЩР1 | mont. rab. |  | монтажная работа | 2.5 | 100 | 15000 | ЩР1 pano montaj işçiliği | 150 | mont. rab. | TEKLED | Proje |  |  | 15000
Toplam ЩР1 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 75925.2
ЩВ1 | pano |  | ЩВ1 havalandırma pano komplekti |  |  |  | Ру=44,34 кВт; Рр=44,34 кВт; Ip=70,53A; IP31 | 1 | компл. | TEKSAN | PDF s.5, s.10 | İç malzemeler 1 pano içindir
ЩВ1 | korpus | 719-15450 | Корпус ЩМП5 (1000x650x300) ip54 | 42500 | 25500 | 25500 | IP31, UХЛ3, 400x210x150 mm | 1 | шт | teksan f | PDF s.5, s.10 | CHINT NXB-125 + shunt için yerleşim üretimde kontrol edilmeli; gerekirse 400x300x150 seç |  | 25500
ЩВ1 | oto | 131361 | Авт. выкл. NXM-125S/3Р 80A 25кА (R) | 19418 | 11650.8 | 11650.8 | 3P, C80A, 10kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | Воздухонагреватель 42kW çıkışı; projede ВА47-100 3P 80A 10kA | 4.5 | 11650.8
ЩВ1 | tms | 816139 | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | 10949 | 6569.4 | 6569.4 | 3P, C80A, ≥15kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | ЩВ1 giriş/firen trip; projede ВА47-150 3P 80A 15kA | 4.5 | 6569.4
ЩВ1 | nh47 | 946996 | Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230В (левый) (R) | 10000 | 10000 | 10000 | NXB-125/NB1-125 uyumlu, 230V AC | 1 | шт | CHINT bs | PDF s.5, s.10 | Projede РН47-150; yangında havalandırma panosu devre dışı bırakma için | 1 | 10000
ЩВ1 | oto | 814169 | Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C (R) | 5878 | 3526.8 | 7053.6 | 3P, C10A, 6kA, 380/400V | 2 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | 2 adet radyal fan çıkışı; projede ВА47-60M 3P 10A | 6 | 7053.6
ЩВ1 | oto | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C (R) | 1436 | 861.6 | 861.6 | 1P, C6A, 6kA, 230V | 1 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | Kanal fan devresi; projede ВА47-60M 1P 6A | 1 | 861.6
ЩВ1 | mont. matryal |  | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | N/PE baraları, DIN ray, klemens, kablo kanalı, bağlantı sarfı, etiketleme | 1 | шт | pys | Proje | Küçük sarf malzemeler bu satırda toplandı |  | 18000
ЩВ1 | mont. rab. |  | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | ЩВ1 pano montaj işçiliği | 180 | mont. rab. | TEKLED | Proje |  |  | 18000
Toplam ЩВ1 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 97635.4
ЩУз | pano |  | ЩУз (РУСМ5411-1874УХЛ2) |  |  |  | Elektrikli sürgülü vana kontrol kutusu komplekti | 1 | компл. | TEKSAN | PDF s.6, s.10 | İç kontrol devresi ayrı kırılmadı; proje komple ürün olarak vermiş
ЩУз | korpus | 719-15425 | Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 | 16770 | 10062 | 10062 |  | 1 | шт | teksan f | PDF s.5, s.10 | Воздухонагреватель 42kW çıkışı; projede ВА47-100 3P 80A 10kA | 4.5 | 10062
ЩУз | kontaktor | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | 4800 | 2880 | 5760 | NC1-0910 AC230V | 2 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | Воздухонагреватель 42kW çıkışı; projede ВА47-100 3P 80A 10kA | 4.5 | 5760
ЩУз | dop kontaktor | 257022 | Приставка доп.контакты F4-11 к контактору NC1 и NC2 (R) | 1176 | 705.6 | 705.6 | NC1M09-32 | 1 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | Воздухонагреватель 42kW çıkışı; projede ВА47-100 3P 80A 10kA | 4.5 | 705.6
ЩУз | sinyal lamb | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) | 589 | 353.4 | 353.4 | NR2-11.5 0.4-0.63A | 1 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | Воздухонагреватель 42kW çıkışı; projede ВА47-100 3P 80A 10kA | 4.5 | 353.4
ЩУз | buttom | 573763 | Кнопка управления NP2-BA35 без подсветки зеленая, 1НЗ +1НО IP40 | 1750 | 1050 | 1050 | NP2-BD33 / NP2-ED33 | 1 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | Воздухонагреватель 42kW çıkışı; projede ВА47-100 3P 80A 10kA | 4.5 | 1050
ЩУз | teplo rele | 837100 | Тепловое реле NXR-12 2.5-4A (R) | 4560 | 2736 | 2736 | NP2-BA42 | 1 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | Воздухонагреватель 42kW çıkışı; projede ВА47-100 3P 80A 10kA | 4.5 | 2736
ЩУз | oto | 296704 | Авт. выкл. NXB-63S 1P C1А 4.5kA х-ка C (R) | 1030 | 618 | 618 | NP2-BA31 | 1 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | Воздухонагреватель 42kW çıkışı; projede ВА47-100 3P 80A 10kA | 4.5 | 618
ЩУз | buttom | 573764 | Кнопка управления NP2-BA45 без подсветки красная, 1НЗ +1НО IP40 | 1620 | 972 | 972 | ND16-22DS/230V | 1 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | Воздухонагреватель 42kW çıkışı; projede ВА47-100 3P 80A 10kA | 4.5 | 972
ЩУз | mech blok | 256717 | Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) | 1100 | 660 | 660 | SQ | 1 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | Воздухонагреватель 42kW çıkışı; projede ВА47-100 3P 80A 10kA | 4.5 | 660
ЩУз | oto | 296838 | Авт. выкл. NXB-63S 3P 6А 4.5kA х-ка D (R) | 3450 | 2070 | 2070 | ПКЕ-212/1 / NP2 box 1 button | 1 | шт | CHINT | PDF s.5, s.10 | Воздухонагреватель 42kW çıkışı; projede ВА47-100 3P 80A 10kA | 4.5 | 2070
ЩУз | mont. matryal |  | монтажный материал | 18000 | 18000 | 18000 | Klemens, etiketleme, küçük sarf, bağlantı kablosu uçları | 1 | шт | pys | Proje | Küçük sarf malzemeler bu satırda toplandı |  | 18000
ЩУз | mont. rab. |  | монтажная работа | 3 | 100 | 18000 | ЩУз montaj/kontrol işçiliği | 180 | mont. rab. | TEKLED | Proje |  |  | 18000
Toplam ЩУз | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 60987
Источник бесперебойного питания SVC GT33-10KVA | komple cihaz |  | Источник бесперебойного питания SVC GT33-10KVA |  |  | 0 | UPS, 380V, 10kVA | 1 | компл. | SVC | PDF s.2, s.10 | Projede komple ürün |  | 0
Toplam Источник бесперебойного питания SVC GT33-10KVA | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Пост управления с одной кнопкой ПКЕ-212/1 | post upr |  | Пост управления с одной кнопкой ПКЕ-212/1 |  |  | 0 | Tek butonlu kumanda istasyonu | 2 | компл. | TEKSAN | PDF s.6, s.10 | Sayfa 6 şema/tabloda 2-3 adet okuma riski var; kesin adet üretim öncesi kontrol |  | 0
Toplam Пост управления с одной кнопкой ПКЕ-212/1 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Genel Toplam | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 338863

## fiyat tekl
Код товара | Название продукта / Описание | цена | цена2 | сумм. | Технические характеристики | Количество | Единица | Бренд/Поставщик | Kaynak | Not | Tahmini modül | malz | 2.3
| ГРЩ ana dağıtım pano komplekti | 240000 | 168000 | 168000 | Ру=65,402 кВт; Рр=63,333 кВт; Ip=104,72A; 380/220V; IP31 | 1 | компл. | TEKSAN | PDF s.2, s.10 | İç malzemeler 1 pano içindir |  | 104315.4 | 239925.42
| ЩР1 dağıtım pano komplekti | 175000 | 122500 | 122500 | Ру=20,691 кВт; Рр=18,622 кВт; Ip=30,8A; IP31 | 1 | компл. | TEKSAN | PDF s.3, s.4, s.10 | İç malzemeler 1 pano içindir |  | 75925.2 | 174627.96
| ЩВ1 havalandırma pano komplekti | 225000 | 157500 | 157500 | Ру=44,34 кВт; Рр=44,34 кВт; Ip=70,53A; IP31 | 1 | компл. | TEKSAN | PDF s.5, s.10 | İç malzemeler 1 pano içindir |  | 97635.4 | 224561.42
| ЩУз (РУСМ5411-1874УХЛ2) | 141000 | 98700 | 98700 | Elektrikli sürgülü vana kontrol kutusu komplekti | 1 | компл. | TEKSAN | PDF s.6, s.10 | İç kontrol devresi ayrı kırılmadı; proje komple ürün olarak vermiş |  | 60987 | 140270.1
| Источник бесперебойного питания SVC GT33-10KVA | 0 | 0 | 0 | UPS, 380V, 10kVA | 1 | компл. | SVC | PDF s.2, s.10 | Projede komple ürün |  | 0 | 0
| Пост управления с одной кнопкой ПКЕ-212/1 | 0 | 0 | 0 | Tek butonlu kumanda istasyonu | 2 | компл. | TEKSAN | PDF s.6, s.10 | Sayfa 6 şema/tabloda 2-3 adet okuma riski var; kesin adet üretim öncesi kontrol |  | 0 | 0

## ups ve post upravlenıa
ЩУз | komple cihaz | Источник бесперебойного питания SVC GT33-10KVA | UPS, 380V, 10kVA | 1 | шт | SVC | PDF s.2, s.10 | Projede komple ürün
ЩУз | cihaz | Пост управления с одной кнопкой ПКЕ-212/1 | Tek butonlu kumanda istasyonu | 2 | шт | Proje / CHINT NP2 alternatifi kontrol | PDF s.6, s.10 | Sayfa 6 şema/tabloda 2-3 adet okuma riski var; kesin adet üretim öncesi kontrol

## ЩУз gp
Malzeme | Kod | Açıklama ve Teknik Özellikler | Fiyat | Toplam Fiyat | Üretici Firma | Birim | Miktar
ЩУз | РУСМ5411-1874УХЛ2 | Ящик управления задвижкой, 380В, reversif motor kumanda, IP54, комплект |  | 0 | TEKLED | компл. | 1
Автомат защиты двигателя / MKS | NS2-25 0.4-0.63A | Motor koruma şalteri, 3P, 0.4-0.63A, QF1 için |  | 0 | CHINT | шт | 1
Пускатель магнитный / контактор | NC1-0910 AC230V | Kontaktör, 9A, 1NO, bobin 230V AC, KM1/KM2 |  | 0 | CHINT | шт | 2
Механическая блокировка | NC1M09-32 | İki kontaktör arası mekanik kilit, reversif çalışma için |  | 0 | CHINT | шт | 1
Реле электротепловое | NR2-11.5 0.4-0.63A | Termik röle, KK1, motor aşırı yük koruması |  | 0 | CHINT | шт | 1
Переключатель универсальный | NP2-BD33 / NP2-ED33 | SA1, 3 pozisyonlu seçici anahtar, местн / 0 / авт |  | 0 | CHINT | шт | 1
Кнопка, толкатель красный | NP2-BA42 | Ф22 kırmızı buton, SB1 |  | 0 | CHINT | шт | 1
Кнопка, толкатель серый / черный | NP2-BA31 | Ф22 gri/siyah buton, SB2 |  | 0 | CHINT | шт | 1
Арматура светосигнальная | ND16-22DS/230V | 230V LED sinyal lambası, HLR1/HLR2 |  | 0 | CHINT | шт | 2
Выключатель конечный | SQ | Limit switch, SQ1/SQ2/SQ3/SQ4; genelde zadvijka üzerinde gelir |  | 0 | CHINT / muadil | шт | 4
Пост управления с одной кнопкой | ПКЕ-212/1 / NP2 box 1 button | Harici tek butonlu kumanda postu, ПК1-SB…ПК3-SB |  | 0 | CHINT / IEK muadil | шт | 3
Клемма проходная 2.5 мм² | CTS 2.5 / PYK 2.5 | X1/X2 klemens grubu için geçiş klemensi |  | 0 | Klemsan / Onka | шт | 25
Клемма PE 2.5 мм² | CTS 2.5 PE | Topraklama klemensi |  | 0 | Klemsan / Onka | шт | 2
DIN рейка | TH35 | DIN ray, pano içi montaj |  | 0 | EKT / Onka | м | 1
Кабельный канал | 25x40 / 40x40 | Pano içi kablo kanalı |  | 0 | EKT | м | 1
Наконечники, маркировка, перемычки | компл. | Kablo ucu, markalama, köprüleme, küçük sarf |  | 0 | Onka / Klemsan / EKT | компл. | 1
Корпус металлический IP54 | TEKSAN 400x300x220 / muadil | Duvar tipi metal korpus, montaj plakalı, IP54 |  | 0 | TEKSAN | шт | 1
монтажный материал | компл. | Montaj malzemesi |  | 0 | EKT / Onka / Klemsan | монтажный материал | 1
монтажная работа | компл. | Pano montaj işçiliği ve test |  | 0 | TEKLED | монтажная работа | 1
Панель | Группа | Тип / тех.значение | Код | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Производитель | Примечание
ЩУз | external | SQ |  | Выключатель конечный задвижки | 4 | шт | Комплект задвижки / поставщик | Genelde zadvijka üzerinde gelir, ayrıca alınacaksa eklenir
ЩУз | external | ПКЕ-212/1 | ПКЕ-212/1 | Пост управления с одной кнопкой | 2 | шт | IEK/CHINT muadil | Spesifikasyonda 2 adet; şemada ПК1-SB...ПК3-SB yazdığı için adet kontrol edilmeli
ЩУз | cable | ВВГнг 5х2,5 |  | Кабель к эл. двигателю задвижки | 3 | м |  | Panel dışı saha kablosu
ЩУз | cable | ВВГнг 2х1,5 |  | Кабель к кнопкам SB1-SB2 | 54 | м |  | Panel dışı saha kablosu

## Satinalma_Ozet
Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi / Açıklama | Teknik Özellik | Toplam Miktar | Birim | Marka/Tedarikçi | Panolar | Not
cihaz |  | CHINT shunt release / bağımsız açtırma bobini | NXB-125/NB1-125 uyumlu, 230V AC | 1 | шт | CHINT | ЩВ1 | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek
cihaz |  | Пост управления с одной кнопкой ПКЕ-212/1 | Tek butonlu kumanda istasyonu | 2 | шт | Proje / CHINT NP2 alternatifi kontrol | ЩУз | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek
dif |  | CHINT NXBLE-32 diferansiyel otomatik | 2P / 1P+N, C20A, 30mA, 6kA, 230V | 3 | шт | CHINT | ЩР1 | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek
dif |  | CHINT NXBLE-32 diferansiyel otomatik | 2P / 1P+N, C16A, 30mA, 6kA, 230V | 6 | шт | CHINT | ЩР1 | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek
komple cihaz |  | Источник бесперебойного питания SVC GT33-10KVA | UPS, 380V, 10kVA | 1 | шт | SVC | ЩУз
komple cihaz |  | Ящик управления задвижкой РУСМ5411-1874УХЛ2 | Elektrikli sürgülü vana kontrol kutusu komplekti | 1 | шт | Proje / komple ürün | ЩУз
korpus |  | Korpus metal / ЩМП-4-2 | IP31, UХЛ3, 800x650x250 mm | 1 | шт | TEKSAN / Proje | ГРЩ
korpus |  | Korpus metal / ЩМП-4.2.1-0 | IP31, UХЛ3, 400x210x150 mm | 1 | шт | TEKSAN / Proje | ЩВ1
korpus |  | Korpus metal / ЩРн-36з-0 | 36 modül, IP31, UХЛ3, 585x310x130 mm | 1 | шт | TEKSAN / Proje | ЩР1
mont. matryal |  | монтажный материал | DIN ray, klemens, kablo kanalı, bara/dağıtım, etiketleme, bağlantı sarfı | 1 | компл. | EKT / Onka / Klemsan / TEKLED | ГРЩ
mont. matryal |  | монтажный материал | N/PE baraları, DIN ray, klemens, kablo kanalı, bağlantı sarfı, etiketleme | 2 | компл. | EKT / Onka / Klemsan / TEKLED | ЩВ1, ЩР1
mont. matryal |  | монтажный материал | Klemens, etiketleme, küçük sarf, bağlantı kablosu uçları | 1 | компл. | EKT / Onka / Klemsan / TEKLED | ЩУз
mont. rab. |  | монтажная работа | ГРЩ pano montaj işçiliği | 1 | компл. | TEKLED | ГРЩ
mont. rab. |  | монтажная работа | ЩР1 pano montaj işçiliği | 1 | компл. | TEKLED | ЩР1
mont. rab. |  | монтажная работа | ЩВ1 pano montaj işçiliği | 1 | компл. | TEKLED | ЩВ1
mont. rab. |  | монтажная работа | ЩУз montaj/kontrol işçiliği | 1 | компл. | TEKLED | ЩУз
oto |  | CHINT NB1-63 otomatik | 3P, C50A, 6kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | ГРЩ | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek
oto |  | CHINT NB1-63 otomatik | 3P, C16A, 6kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | ГРЩ | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek
oto |  | CHINT NB1-63 otomatik | 3P, C40A, 6kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | ЩР1 | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek
oto |  | CHINT NB1-63 otomatik | 1P, C6A, 6kA, 230V | 6 | шт | CHINT | ЩВ1, ЩР1 | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek
oto |  | CHINT NB1-63 otomatik | 3P, C10A, 6kA, 380/400V | 2 | шт | CHINT | ЩВ1 | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek
oto |  | CHINT NXB-125 / NB1-125 otomatik | 3P, C100A, ≥15kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | ГРЩ | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek
oto |  | CHINT NXB-125 / NB1-125 otomatik | 3P, C80A, ≥15kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | ЩВ1 | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek
oto | 816139 | CHINT NXB-125 otomatik | 3P, C80A, 10kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | ЩВ1
pano |  | ГРЩ ana dağıtım pano komplekti | Ру=65,402 кВт; Рр=63,333 кВт; Ip=104,72A; 380/220V; IP31 | 1 | компл. | Proje | ГРЩ
pano |  | ЩВ1 havalandırma pano komplekti | Ру=44,34 кВт; Рр=44,34 кВт; Ip=70,53A; IP31 | 1 | компл. | Proje | ЩВ1
pano |  | ЩР1 dağıtım pano komplekti | Ру=20,691 кВт; Рр=18,622 кВт; Ip=30,8A; IP31 | 1 | компл. | Proje | ЩР1
tms |  | CHINT NXM / NM1 MCCB kompakt şalter | 3P, 125A, ≥25kA, 380/400V | 1 | шт | CHINT | ГРЩ | Ürün kodu/stok kodu fiyat listesine göre kontrol edilecek

## Kaynak_Not
Dosya/Kaynak | Kapsam | Not
ЭОМ Том 6. Электроосвещение и электрооборудование.pdf | Sayfa 2-6 ve 10: besleme şeması, ЩР1, ЩВ1, ЩУз ve spesifikasyon | Miktarlar proje PDF’inden alındı; orijinal marka IEK, şalt CHINT muadiliyle değiştirildi.
CHINT NB1-63 resmi ürün sayfası | NB1-63 MCB; 6kA; B/C/D eğrileri; 1-63A | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nb1-63.html
CHINT NXBLE-32 resmi sayfa | NXBLE-32 RCBO; 6-32A; 30mA; 1P+N/3P+N; 6kA | https://chint.ru/catalog/oborudovanie_nizkogo_napryazheniya/modulnye_apparaty_differentsialnoy_zashchity/differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/nxble_32/
CHINT NXB-125 resmi ürün sayfası | NXB-125; 63-125A; 230/400V; kesme kapasitesi 20kA’a kadar | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-125.html
CHINT NXM resmi ürün sayfası | NXM MCCB; 63-1600A; kesme kapasitesi 70kA’a kadar | https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nxm.html
Kontrol noktası | ЩУз kumanda istasyonu adedi | PDF sayfa 6 şema/tabloda 2 ile 3 adet arasında okuma riski var; satın alma öncesi proje müellifi/plan üzerinden teyit edilmeli.
Kontrol noktası | ЩВ1 korpus ölçüsü | Projede 400x210x150 mm verilmiş; CHINT NXB-125 + shunt yerleşimi nedeniyle üretim çizimiyle kontrol edilmeli.