## 01_BOM_Ana_Format
Malzeme | Kod | Açıklama ve Teknik Özellikler | Fiyat | Toplam Fiyat | Üretici Firma | Birim | Miktar
ГРЩ |  | ГРЩ ana dağıtım pano komplekti; 380/220V; Ру=65,402 кВт; Рр=63,333 кВт; Iр=104,72A; IP31 | 0 | 0 | TEKLED | компл. | 1
Корпус металлический | TEKSAN 800x650x250 | ГРЩ korpusu, IP31, УХЛ3; projedeki ЩМП-4-2 ölçüsüne göre | 0 | 0 | TEKSAN | шт | 1
Автоматический выключатель MCCB | NXM-125S/3P 125A 25kA | 3P, 125A, 25kA, 380/400V; IEK ВА88-32 3P 125A 25kA muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NXB-125 / NB1-125 3P C100A 15kA | 3P, C100A, 15kA, 380/400V; ВА47-150 3P 100A 15kA muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 3P C50A 6kA | 3P, C50A, 6kA, 380/400V; ЩР1 besleme çıkışı | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 3P C16A 6kA | 3P, C16A, 6kA, 380/400V; ЩУз/zadvijka besleme çıkışı | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 1P C6A 6kA | 1P, C6A, 6kA, 230V; ППС/yardımcı besleme çıkışı | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Шина N/PE | N/PE set | ГРЩ için N ve PE bara seti; akım ve kesit üretimde kontrol edilecek | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
монтажный материал |  | DIN ray, kablo kanalı, klemens, etiketleme, kablo ucu, bağlantı sarfı | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
монтажная работа |  | ГРЩ pano montaj işçiliği ve test | 0 | 0 | TEKLED | компл. | 1
ЩР1 |  | ЩР1 dağıtım pano komplekti; Ру=20,691 кВт; Рр=18,622 кВт; Iр=30,8A; IP31 | 0 | 0 | TEKLED | компл. | 1
Корпус металлический | TEKSAN ЩРн-36 / 585x310x130 | 36 modül, IP31, УХЛ3; projedeki ЩРн-36з-0 ölçüsüne göre | 0 | 0 | TEKSAN | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 3P C40A 6kA | 3P, C40A, 6kA, 380/400V; ЩР1 giriş otomatiği | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 1P C6A 6kA | 1P, C6A, 6kA, 230V; aydınlatma grupları Гр.1-Гр.5 | 0 | 0 | CHINT | шт | 5
Дифференциальный автомат | NXBLE-32 1P+N C20A 30mA 6kA | 2P / 1P+N, C20A, 30mA, 6kA, 230V; АВДТ32 C20 muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 3
Дифференциальный автомат | NXBLE-32 1P+N C16A 30mA 6kA | 2P / 1P+N, C16A, 30mA, 6kA, 230V; АВДТ32 C16 muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 6
Шина N/PE | N/PE set | ЩР1 için N ve PE bara seti | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
DIN рейка | TH35 | DIN ray; 36 modül pano için | 0 | 0 | EKT / Onka | м | 1
Кабельный канал | 25x40 / 40x40 | Pano içi kablo kanalı | 0 | 0 | EKT | м | 1
монтажный материал |  | Klemens, etiketleme, köprüleme, kablo ucu ve bağlantı sarfı | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
монтажная работа |  | ЩР1 pano montaj işçiliği ve test | 0 | 0 | TEKLED | компл. | 1
ЩВ1 |  | ЩВ1 havalandırma pano komplekti; Ру=44,34 кВт; Рр=44,34 кВт; Iр=70,53A; IP31 | 0 | 0 | TEKLED | компл. | 1
Корпус металлический | TEKSAN 400x210x150 / KONTROL | Projede ЩМП-4.2.1-0, 400x210x150 mm; NXM-125 + shunt için yerleşim kontrol edilecek | 0 | 0 | TEKSAN | шт | 1
Автоматический выключатель MCCB | NXM-125S/3P 80A 25kA | 3P, 80A, 25kA, 380/400V; giriş/firen trip hattı; ВА47-150 3P 80A 15kA muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Независимый расцепитель | SHT-M1 A1 L AC230V | NXM-125 uyumlu shunt release, AC230V; РН47-150 muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NXB-125 3P C80A 10kA | 3P, C80A, 10kA, 380/400V; воздухонагреватель 42kW çıkışı; ВА47-100 3P 80A muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 3P C10A 6kA | 3P, C10A, 6kA, 380/400V; radyal fan çıkışları | 0 | 0 | CHINT | шт | 2
Автоматический выключатель | NB1-63 1P C6A 6kA | 1P, C6A, 6kA, 230V; kanal fan devresi | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Шина N/PE | N/PE set | ЩВ1 için N ve PE bara seti | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
DIN рейка | TH35 | DIN ray | 0 | 0 | EKT / Onka | м | 1
Кабельный канал | 25x40 / 40x40 | Pano içi kablo kanalı | 0 | 0 | EKT | м | 1
монтажный материал |  | Klemens, etiketleme, kablo ucu, köprüleme ve bağlantı sarfı | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
монтажная работа |  | ЩВ1 pano montaj işçiliği ve test | 0 | 0 | TEKLED | компл. | 1
ЩУз |  | Ящик управления задвижкой РУСМ5411-1874УХЛ2; 380V; reversif motor kumanda; IP54 | 0 | 0 | TEKLED | компл. | 1
Корпус металлический | TEKSAN 400x300x220 IP54 | Duvar tipi metal korpus, montaj plakalı; ölçü üretimde kontrol edilecek | 0 | 0 | TEKSAN | шт | 1
Автомат защиты двигателя / MKS | NS2-25 0.4-0.63A | 3P motor koruma şalteri; QF1; motor 0,18kW / yaklaşık 0,724A için ayar kontrol edilecek | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Пускатель магнитный / контактор | NC1-0910 AC230V | 9A kontaktör, bobin AC230V; KM1/KM2 reversif çalışma | 0 | 0 | CHINT | шт | 2
Механическая блокировка | NC1M09-32 | KM1-KM2 kontaktörleri için mekanik kilit | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Реле электротепловое | NR2-11.5 0.4-0.63A | Termik röle; KK1; motor aşırı yük koruması | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Переключатель универсальный | NP2-BD33 / NP2-ED33 | SA1, 3 pozisyonlu seçici anahtar: местн / 0 / авт | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Кнопка, толкатель красный | NP2-BA42 | Ф22 kırmızı buton; SB1 | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Кнопка, толкатель черный | NP2-BA31 | Ф22 siyah buton; SB2 | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Арматура светосигнальная | ND16-22DS/230V | 230V LED sinyal lambası; HLR1/HLR2 | 0 | 0 | CHINT | шт | 2
Выключатель конечный | SQ / CHINT muadil | Limit switch; SQ1/SQ2/SQ3/SQ4; zadvijka üzerinde/harici montaj | 0 | 0 | CHINT / muadil | шт | 4
Пост управления с одной кнопкой | ПКЕ-212/1 / NP2 box 1 button | Harici tek butonlu kumanda postu; ПК1-SB...ПК3-SB; spec ile adet kontrol edilecek | 0 | 0 | CHINT / IEK muadil | шт | 3
Клемма проходная 2.5 мм² | CTS 2.5 / PYK 2.5 | X1/X2 klemens grubu için geçiş klemensi | 0 | 0 | Klemsan / Onka | шт | 25
Клемма PE 2.5 мм² | CTS 2.5 PE | Topraklama klemensi | 0 | 0 | Klemsan / Onka | шт | 2
DIN рейка | TH35 | DIN ray | 0 | 0 | EKT / Onka | м | 1
Кабельный канал | 25x40 / 40x40 | Pano içi kablo kanalı | 0 | 0 | EKT | м | 1
монтажный материал |  | Kablo ucu, markalama, köprüleme, küçük sarf ve bağlantı malzemeleri | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
монтажная работа |  | ЩУз pano montaj işçiliği ve fonksiyon testi | 0 | 0 | TEKLED | компл. | 1
ИПБ |  | Источник бесперебойного питания için ekipman satırı; pano değildir | 0 | 0 | TEKLED | компл. | 1
Источник бесперебойного питания | SVC GT33-10KVA | UPS, 380V, 10kVA; projedeki İПБ | 0 | 0 | SVC | шт | 1

## 02_Muhendislik_BOM
Pano | Kategori | Malzeme | Kod | Açıklama | Üretici | Birim | Miktar | Kaynak | Kontrol Notu
ГРЩ | pano | ГРЩ |  | ГРЩ ana dağıtım pano komplekti; 380/220V; Ру=65,402 кВт; Рр=63,333 кВт; Iр=104,72A; IP31 | TEKLED | компл. | 1 | PDF s.4 ve s.12
ГРЩ | korpus | Корпус металлический | TEKSAN 800x650x250 | ГРЩ korpusu, IP31, УХЛ3; projedeki ЩМП-4-2 ölçüsüne göre | TEKSAN | шт | 1 | PDF s.4 ve s.12
ГРЩ | TMS | Автоматический выключатель MCCB | NXM-125S/3P 125A 25kA | 3P, 125A, 25kA, 380/400V; IEK ВА88-32 3P 125A 25kA muadili | CHINT | шт | 1 | PDF s.4 ve s.12
ГРЩ | OTO | Автоматический выключатель | NXB-125 / NB1-125 3P C100A 15kA | 3P, C100A, 15kA, 380/400V; ВА47-150 3P 100A 15kA muadili | CHINT | шт | 1 | PDF s.4 ve s.12
ГРЩ | OTO | Автоматический выключатель | NB1-63 3P C50A 6kA | 3P, C50A, 6kA, 380/400V; ЩР1 besleme çıkışı | CHINT | шт | 1 | PDF s.4 ve s.12
ГРЩ | OTO | Автоматический выключатель | NB1-63 3P C16A 6kA | 3P, C16A, 6kA, 380/400V; ЩУз/zadvijka besleme çıkışı | CHINT | шт | 1 | PDF s.4 ve s.12
ГРЩ | OTO | Автоматический выключатель | NB1-63 1P C6A 6kA | 1P, C6A, 6kA, 230V; ППС/yardımcı besleme çıkışı | CHINT | шт | 1 | PDF s.4 ve s.12
ГРЩ | BARA | Шина N/PE | N/PE set | ГРЩ için N ve PE bara seti; akım ve kesit üretimde kontrol edilecek | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1 | PDF s.4 ve s.12 | KONTROL EDİLECEK
ГРЩ | MONTAJ | монтажный материал |  | DIN ray, kablo kanalı, klemens, etiketleme, kablo ucu, bağlantı sarfı | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1 | PDF s.4 ve s.12
ГРЩ | MONTAJ | монтажная работа |  | ГРЩ pano montaj işçiliği ve test | TEKLED | компл. | 1 | PDF s.4 ve s.12
ЩР1 | pano | ЩР1 |  | ЩР1 dağıtım pano komplekti; Ру=20,691 кВт; Рр=18,622 кВт; Iр=30,8A; IP31 | TEKLED | компл. | 1 | PDF s.5-s.6 ve s.12
ЩР1 | korpus | Корпус металлический | TEKSAN ЩРн-36 / 585x310x130 | 36 modül, IP31, УХЛ3; projedeki ЩРн-36з-0 ölçüsüne göre | TEKSAN | шт | 1 | PDF s.5-s.6 ve s.12
ЩР1 | OTO | Автоматический выключатель | NB1-63 3P C40A 6kA | 3P, C40A, 6kA, 380/400V; ЩР1 giriş otomatiği | CHINT | шт | 1 | PDF s.5-s.6 ve s.12
ЩР1 | OTO | Автоматический выключатель | NB1-63 1P C6A 6kA | 1P, C6A, 6kA, 230V; aydınlatma grupları Гр.1-Гр.5 | CHINT | шт | 5 | PDF s.5-s.6 ve s.12
ЩР1 | DIF | Дифференциальный автомат | NXBLE-32 1P+N C20A 30mA 6kA | 2P / 1P+N, C20A, 30mA, 6kA, 230V; АВДТ32 C20 muadili | CHINT | шт | 3 | PDF s.5-s.6 ve s.12
ЩР1 | DIF | Дифференциальный автомат | NXBLE-32 1P+N C16A 30mA 6kA | 2P / 1P+N, C16A, 30mA, 6kA, 230V; АВДТ32 C16 muadili | CHINT | шт | 6 | PDF s.5-s.6 ve s.12
ЩР1 | BARA | Шина N/PE | N/PE set | ЩР1 için N ve PE bara seti | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1 | PDF s.5-s.6 ve s.12
ЩР1 | DIN | DIN рейка | TH35 | DIN ray; 36 modül pano için | EKT / Onka | м | 1 | PDF s.5-s.6 ve s.12
ЩР1 | KANAL | Кабельный канал | 25x40 / 40x40 | Pano içi kablo kanalı | EKT | м | 1 | PDF s.5-s.6 ve s.12
ЩР1 | MONTAJ | монтажный материал |  | Klemens, etiketleme, köprüleme, kablo ucu ve bağlantı sarfı | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1 | PDF s.5-s.6 ve s.12
ЩР1 | MONTAJ | монтажная работа |  | ЩР1 pano montaj işçiliği ve test | TEKLED | компл. | 1 | PDF s.5-s.6 ve s.12
ЩВ1 | pano | ЩВ1 |  | ЩВ1 havalandırma pano komplekti; Ру=44,34 кВт; Рр=44,34 кВт; Iр=70,53A; IP31 | TEKLED | компл. | 1 | PDF s.7 ve s.12
ЩВ1 | korpus | Корпус металлический | TEKSAN 400x210x150 / KONTROL | Projede ЩМП-4.2.1-0, 400x210x150 mm; NXM-125 + shunt için yerleşim kontrol edilecek | TEKSAN | шт | 1 | PDF s.7 ve s.12 | KONTROL EDİLECEK
ЩВ1 | TMS | Автоматический выключатель MCCB | NXM-125S/3P 80A 25kA | 3P, 80A, 25kA, 380/400V; giriş/firen trip hattı; ВА47-150 3P 80A 15kA muadili | CHINT | шт | 1 | PDF s.7 ve s.12
ЩВ1 | SHUNT | Независимый расцепитель | SHT-M1 A1 L AC230V | NXM-125 uyumlu shunt release, AC230V; РН47-150 muadili | CHINT | шт | 1 | PDF s.7 ve s.12
ЩВ1 | OTO | Автоматический выключатель | NXB-125 3P C80A 10kA | 3P, C80A, 10kA, 380/400V; воздухонагреватель 42kW çıkışı; ВА47-100 3P 80A muadili | CHINT | шт | 1 | PDF s.7 ve s.12
ЩВ1 | OTO | Автоматический выключатель | NB1-63 3P C10A 6kA | 3P, C10A, 6kA, 380/400V; radyal fan çıkışları | CHINT | шт | 2 | PDF s.7 ve s.12
ЩВ1 | OTO | Автоматический выключатель | NB1-63 1P C6A 6kA | 1P, C6A, 6kA, 230V; kanal fan devresi | CHINT | шт | 1 | PDF s.7 ve s.12
ЩВ1 | BARA | Шина N/PE | N/PE set | ЩВ1 için N ve PE bara seti | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1 | PDF s.7 ve s.12
ЩВ1 | DIN | DIN рейка | TH35 | DIN ray | EKT / Onka | м | 1 | PDF s.7 ve s.12
ЩВ1 | KANAL | Кабельный канал | 25x40 / 40x40 | Pano içi kablo kanalı | EKT | м | 1 | PDF s.7 ve s.12
ЩВ1 | MONTAJ | монтажный материал |  | Klemens, etiketleme, kablo ucu, köprüleme ve bağlantı sarfı | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1 | PDF s.7 ve s.12
ЩВ1 | MONTAJ | монтажная работа |  | ЩВ1 pano montaj işçiliği ve test | TEKLED | компл. | 1 | PDF s.7 ve s.12
ЩУз | pano | ЩУз |  | Ящик управления задвижкой РУСМ5411-1874УХЛ2; 380V; reversif motor kumanda; IP54 | TEKLED | компл. | 1 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | korpus | Корпус металлический | TEKSAN 400x300x220 IP54 | Duvar tipi metal korpus, montaj plakalı; ölçü üretimde kontrol edilecek | TEKSAN | шт | 1 | PDF s.8 ve s.12 | KONTROL EDİLECEK
ЩУз | CIHAZ | Автомат защиты двигателя / MKS | NS2-25 0.4-0.63A | 3P motor koruma şalteri; QF1; motor 0,18kW / yaklaşık 0,724A için ayar kontrol edilecek | CHINT | шт | 1 | PDF s.8 ve s.12 | KONTROL EDİLECEK
ЩУз | KONTAKTOR | Пускатель магнитный / контактор | NC1-0910 AC230V | 9A kontaktör, bobin AC230V; KM1/KM2 reversif çalışma | CHINT | шт | 2 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | CIHAZ | Механическая блокировка | NC1M09-32 | KM1-KM2 kontaktörleri için mekanik kilit | CHINT | шт | 1 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | TERMIK/RELAY | Реле электротепловое | NR2-11.5 0.4-0.63A | Termik röle; KK1; motor aşırı yük koruması | CHINT | шт | 1 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | CIHAZ | Переключатель универсальный | NP2-BD33 / NP2-ED33 | SA1, 3 pozisyonlu seçici anahtar: местн / 0 / авт | CHINT | шт | 1 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | CIHAZ | Кнопка, толкатель красный | NP2-BA42 | Ф22 kırmızı buton; SB1 | CHINT | шт | 1 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | CIHAZ | Кнопка, толкатель черный | NP2-BA31 | Ф22 siyah buton; SB2 | CHINT | шт | 1 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | CIHAZ | Арматура светосигнальная | ND16-22DS/230V | 230V LED sinyal lambası; HLR1/HLR2 | CHINT | шт | 2 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | CIHAZ | Выключатель конечный | SQ / CHINT muadil | Limit switch; SQ1/SQ2/SQ3/SQ4; zadvijka üzerinde/harici montaj | CHINT / muadil | шт | 4 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | CIHAZ | Пост управления с одной кнопкой | ПКЕ-212/1 / NP2 box 1 button | Harici tek butonlu kumanda postu; ПК1-SB...ПК3-SB; spec ile adet kontrol edilecek | CHINT / IEK muadil | шт | 3 | PDF s.8 ve s.12 | KONTROL EDİLECEK
ЩУз | KLEMENS | Клемма проходная 2.5 мм² | CTS 2.5 / PYK 2.5 | X1/X2 klemens grubu için geçiş klemensi | Klemsan / Onka | шт | 25 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | KLEMENS | Клемма PE 2.5 мм² | CTS 2.5 PE | Topraklama klemensi | Klemsan / Onka | шт | 2 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | DIN | DIN рейка | TH35 | DIN ray | EKT / Onka | м | 1 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | KANAL | Кабельный канал | 25x40 / 40x40 | Pano içi kablo kanalı | EKT | м | 1 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | MONTAJ | монтажный материал |  | Kablo ucu, markalama, köprüleme, küçük sarf ve bağlantı malzemeleri | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1 | PDF s.8 ve s.12
ЩУз | MONTAJ | монтажная работа |  | ЩУз pano montaj işçiliği ve fonksiyon testi | TEKLED | компл. | 1 | PDF s.8 ve s.12
ИПБ | pano | ИПБ |  | Источник бесперебойного питания için ekipman satırı; pano değildir | TEKLED | компл. | 1 | PDF s.4 ve s.12
ИПБ | CIHAZ | Источник бесперебойного питания | SVC GT33-10KVA | UPS, 380V, 10kVA; projedeki İПБ | SVC | шт | 1 | PDF s.4 ve s.12

## 03_Teklif_BOM
Pano | Açıklama | Birim | Miktar | Malzeme Toplamı | Montaj/İşçilik Dahil Toplam | KDV % | KDV Tutarı | Genel Toplam | Not
ГРЩ | Ana dağıtım pano komplekti | компл. | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Fiyat listesi eklenince otomatik hesap için BOM fiyat kolonunu doldur
ЩР1 | Dağıtım pano komplekti | компл. | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Fiyat listesi eklenince otomatik hesap için BOM fiyat kolonunu doldur
ЩВ1 | Havalandırma pano komplekti | компл. | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Fiyat listesi eklenince otomatik hesap için BOM fiyat kolonunu doldur
ЩУз | Zadvijka kumanda kutusu | компл. | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Fiyat listesi eklenince otomatik hesap için BOM fiyat kolonunu doldur
ИПБ | UPS ekipmanı | компл. | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Fiyat listesi eklenince otomatik hesap için BOM fiyat kolonunu doldur
TOPLAM |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 04_Satinalma_Ozet
Malzeme | Kod | Açıklama ve Teknik Özellikler | Fiyat | Toplam Fiyat | Üretici Firma | Birim | Miktar
Корпус металлический | TEKSAN 800x650x250 | ГРЩ korpusu, IP31, УХЛ3; projedeki ЩМП-4-2 ölçüsüne göre | 0 | 0 | TEKSAN | шт | 1
Автоматический выключатель MCCB | NXM-125S/3P 125A 25kA | 3P, 125A, 25kA, 380/400V; IEK ВА88-32 3P 125A 25kA muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NXB-125 / NB1-125 3P C100A 15kA | 3P, C100A, 15kA, 380/400V; ВА47-150 3P 100A 15kA muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 3P C50A 6kA | 3P, C50A, 6kA, 380/400V; ЩР1 besleme çıkışı | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 3P C16A 6kA | 3P, C16A, 6kA, 380/400V; ЩУз/zadvijka besleme çıkışı | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 1P C6A 6kA | 1P, C6A, 6kA, 230V; ППС/yardımcı besleme çıkışı | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Шина N/PE | N/PE set | ГРЩ için N ve PE bara seti; akım ve kesit üretimde kontrol edilecek | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
монтажный материал |  | DIN ray, kablo kanalı, klemens, etiketleme, kablo ucu, bağlantı sarfı | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
Корпус металлический | TEKSAN ЩРн-36 / 585x310x130 | 36 modül, IP31, УХЛ3; projedeki ЩРн-36з-0 ölçüsüne göre | 0 | 0 | TEKSAN | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 3P C40A 6kA | 3P, C40A, 6kA, 380/400V; ЩР1 giriş otomatiği | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 1P C6A 6kA | 1P, C6A, 6kA, 230V; aydınlatma grupları Гр.1-Гр.5 | 0 | 0 | CHINT | шт | 5
Дифференциальный автомат | NXBLE-32 1P+N C20A 30mA 6kA | 2P / 1P+N, C20A, 30mA, 6kA, 230V; АВДТ32 C20 muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 3
Дифференциальный автомат | NXBLE-32 1P+N C16A 30mA 6kA | 2P / 1P+N, C16A, 30mA, 6kA, 230V; АВДТ32 C16 muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 6
Шина N/PE | N/PE set | ЩР1 için N ve PE bara seti | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
DIN рейка | TH35 | DIN ray; 36 modül pano için | 0 | 0 | EKT / Onka | м | 1
Кабельный канал | 25x40 / 40x40 | Pano içi kablo kanalı | 0 | 0 | EKT | м | 3
монтажный материал |  | Klemens, etiketleme, köprüleme, kablo ucu ve bağlantı sarfı | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
Корпус металлический | TEKSAN 400x210x150 / KONTROL | Projede ЩМП-4.2.1-0, 400x210x150 mm; NXM-125 + shunt için yerleşim kontrol edilecek | 0 | 0 | TEKSAN | шт | 1
Автоматический выключатель MCCB | NXM-125S/3P 80A 25kA | 3P, 80A, 25kA, 380/400V; giriş/firen trip hattı; ВА47-150 3P 80A 15kA muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Независимый расцепитель | SHT-M1 A1 L AC230V | NXM-125 uyumlu shunt release, AC230V; РН47-150 muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NXB-125 3P C80A 10kA | 3P, C80A, 10kA, 380/400V; воздухонагреватель 42kW çıkışı; ВА47-100 3P 80A muadili | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Автоматический выключатель | NB1-63 3P C10A 6kA | 3P, C10A, 6kA, 380/400V; radyal fan çıkışları | 0 | 0 | CHINT | шт | 2
Автоматический выключатель | NB1-63 1P C6A 6kA | 1P, C6A, 6kA, 230V; kanal fan devresi | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Шина N/PE | N/PE set | ЩВ1 için N ve PE bara seti | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
DIN рейка | TH35 | DIN ray | 0 | 0 | EKT / Onka | м | 2
монтажный материал |  | Klemens, etiketleme, kablo ucu, köprüleme ve bağlantı sarfı | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
Корпус металлический | TEKSAN 400x300x220 IP54 | Duvar tipi metal korpus, montaj plakalı; ölçü üretimde kontrol edilecek | 0 | 0 | TEKSAN | шт | 1
Автомат защиты двигателя / MKS | NS2-25 0.4-0.63A | 3P motor koruma şalteri; QF1; motor 0,18kW / yaklaşık 0,724A için ayar kontrol edilecek | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Пускатель магнитный / контактор | NC1-0910 AC230V | 9A kontaktör, bobin AC230V; KM1/KM2 reversif çalışma | 0 | 0 | CHINT | шт | 2
Механическая блокировка | NC1M09-32 | KM1-KM2 kontaktörleri için mekanik kilit | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Реле электротепловое | NR2-11.5 0.4-0.63A | Termik röle; KK1; motor aşırı yük koruması | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Переключатель универсальный | NP2-BD33 / NP2-ED33 | SA1, 3 pozisyonlu seçici anahtar: местн / 0 / авт | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Кнопка, толкатель красный | NP2-BA42 | Ф22 kırmızı buton; SB1 | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Кнопка, толкатель черный | NP2-BA31 | Ф22 siyah buton; SB2 | 0 | 0 | CHINT | шт | 1
Арматура светосигнальная | ND16-22DS/230V | 230V LED sinyal lambası; HLR1/HLR2 | 0 | 0 | CHINT | шт | 2
Выключатель конечный | SQ / CHINT muadil | Limit switch; SQ1/SQ2/SQ3/SQ4; zadvijka üzerinde/harici montaj | 0 | 0 | CHINT / muadil | шт | 4
Пост управления с одной кнопкой | ПКЕ-212/1 / NP2 box 1 button | Harici tek butonlu kumanda postu; ПК1-SB...ПК3-SB; spec ile adet kontrol edilecek | 0 | 0 | CHINT / IEK muadil | шт | 3
Клемма проходная 2.5 мм² | CTS 2.5 / PYK 2.5 | X1/X2 klemens grubu için geçiş klemensi | 0 | 0 | Klemsan / Onka | шт | 25
Клемма PE 2.5 мм² | CTS 2.5 PE | Topraklama klemensi | 0 | 0 | Klemsan / Onka | шт | 2
монтажный материал |  | Kablo ucu, markalama, köprüleme, küçük sarf ve bağlantı malzemeleri | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | компл. | 1
Источник бесперебойного питания | SVC GT33-10KVA | UPS, 380V, 10kVA; projedeki İПБ | 0 | 0 | SVC | шт | 1

## 05_Kontrol_Listesi
No | Seviye | Pano | Kontrol Konusu | Açıklama | Durum
1 | UYARI | Tüm panolar | Fiyat kaynağı | Güncel CHINT/TEKSAN/EKT/Onka/Klemsan fiyat listesi eklenmediği için ana BOM fiyatları 0 bırakıldı. | KONTROL EDİLECEK
2 | UYARI | ЩВ1 | Korpus ölçüsü | Projede 400x210x150 mm verilmiş. NXM-125S/3P 80A + shunt release ve NXB-125 çıkışla yerleşim sıkışabilir. | KONTROL EDİLECEK
3 | UYARI | ЩУз | ПКЕ-212/1 adet farkı | Şema sayfasında ПК1-SB...ПК3-SB olarak 3 adet okunuyor; spesifikasyonda 2 adet görünüyor. BOM'da şemaya göre 3 adet kullanıldı. | KONTROL EDİLECEK
4 | BİLGİ | ЩУз | QF1 / motor koruma | Zadvijka kumanda şemasında QF1 gösterildiği için CHINT NS2-25 0.4-0.63A MKS olarak açıldı. | OK
5 | BİLGİ | ГРЩ | 1P 6A devre | Besleme şemasında ППС için ВА47-60M 1P 6A görüldüğü için ГРЩ BOM'a eklendi. | OK
6 | BİLGİ | Ana BOM | Format | Ana BOM sayfasında sadece sabit 8 kolon kullanıldı; mühendislik/kontrol detayları ayrı sayfalara alındı. | OK

## 06_Fiyat_Kontrol
Kural | Uygulama | Not
Şalt marka | CHINT | Aksi belirtilmedikçe varsayılan marka
Korpus | TEKSAN | Projede verilen ölçüler esas alındı; gerekirse üretim ölçüsü kontrol edilecek
Sarf | EKT / Onka / Klemsan | Klemens, DIN ray, kablo kanalı, N/PE, uç/etiket sarfı
Kablo | Harmony | Bu BOM pano içi ve pano ekipmanı içindir; saha kabloları ayrıca istenirse açılır
Fiyat | 0 | Güncel fiyat listesi verilmedi; fiyat sütunu format bozulmasın diye 0 bırakıldı
Toplam Fiyat | Formül | Ana BOM ve satın alma sayfalarında Toplam Fiyat = Fiyat x Miktar