## BOM
ROW |  | Тип | Артикул | Номенклатура | Кол-во | Ед.изм. | Завод
1 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | pano |  | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | 2 | комплект | tekled electric
2 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | korpus | 714-15104 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | 1 | шт. | kaztek
3 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | A9F74363 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C63A, 6kA | 1 | шт. | Schneider
4 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9DE3732 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C32A 30mA тип AC | 1 | шт. | Schneider
5 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9DE3716 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C16A 30mA тип AC | 2 | шт. | Schneider
6 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9D34616 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | 8 | шт. | Schneider
7 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | EZ9F34313 | Автоматический выключатель Easy9 3P C13A, 4,5kA | 2 | шт. | Schneider
8 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 7 | шт. | Schneider
9 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | kontaktör | 54139 | Контактор модульный SE A9C20844 iCT40A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 1 | шт. | Schneider
10 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | kontaktör | 78061 | Контактор модульный SE A9C20532 iCT25A 2НО 220В АС | 1 | шт. | Schneider
11 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 1 | шт. | UNIT
12 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 1 | шт. | IEK
13 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 3 | м | UNIT
14 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 2 | шт. | IEK
15 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | 1 | компл. | pys
16 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | #REF! | мин | —
17 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 |  |  | ИТОГО по щиту ЩС-ФК1
18 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | pano |  | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | 2 | комплект | tekled electric
19 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 1 | шт. | kaztek
20 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | A9F74363 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C63A, 6kA | 1 | шт. | Schneider
21 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9DE3732 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C32A 30mA тип AC | 1 | шт. | Schneider
22 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9D34625 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C25A 30mA тип AC | 2 | шт. | Schneider
23 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9D34616 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | 10 | шт. | Schneider
24 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | EZ9F34116 | Автоматический выключатель Easy9 1P C16A, 4,5kA | 1 | шт. | Schneider
25 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 3 | шт. | Schneider
26 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | kontaktör | 78061 | Контактор модульный SE A9C20532 iCT25A 2НО 220В АС | 2 | шт. | Schneider
27 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | kontaktör | 74552 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | 1 | шт. | Schneider
28 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 1 | шт. | UNIT
29 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 1 | шт. | IEK
30 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 4 | м | UNIT
31 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 2 | шт. | IEK
32 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | 1 | компл. | pys
33 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | #REF! | мин | —
34 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 |  |  | ИТОГО по щиту ЩС-ФК2
35 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | pano |  | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | 2 | комплект | tekled electric
36 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | korpus | 714-15067 | Мет. Корпус ЩРН-72 (540x600x120) S/U IP31 | 1 | шт. | kaztek
37 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | 68644 | Автоматический выключатель SE A9N18367 C120N 3P 100A 10кА | 1 | шт. | Schneider
38 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9DE3732 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C32A 30mA тип AC | 1 | шт. | Schneider
39 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9D34625 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C25A 30mA тип AC | 2 | шт. | Schneider
40 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9D34616 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | 10 | шт. | Schneider
41 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | EZ9F34116 | Автоматический выключатель Easy9 1P C16A, 4,5kA | 1 | шт. | Schneider
42 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 3 | шт. | Schneider
43 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | kontaktör | 54139 | Контактор модульный SE A9C20844 iCT40A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 2 | шт. | Schneider
44 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | kontaktör | 78061 | Контактор модульный SE A9C20532 iCT25A 2НО 220В АС | 2 | шт. | Schneider
45 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | kontaktör | 74552 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | 1 | шт. | Schneider
46 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 1 | шт. | UNIT
47 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 1 | шт. | IEK
48 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 4 | м | UNIT
49 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 3 | шт. | IEK
50 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | 1 | компл. | pys
51 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | #REF! | мин | —
52 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 |  |  | ИТОГО по щиту ЩС-ФК3
53 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | pano |  | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | 2 | комплект | tekled electric
54 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | korpus | 714-15067 | Мет. Корпус ЩРН-72 (540x600x120) S/U IP31 | 1 | шт. | kaztek
55 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | 54150 | Автоматический выключатель SE A9N18369 C120N 3П 125A C 10кА | 1 | шт. | Schneider
56 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9DE3740 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C40A 30mA тип AC | 2 | шт. | Schneider
57 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9DE3716 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C16A 30mA тип AC | 3 | шт. | Schneider
58 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DİF | A9D34616 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | 8 | шт. | Schneider
59 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | EZ9F34116 | Автоматический выключатель Easy9 1P C16A, 4,5kA | 1 | шт. | Schneider
60 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 3 | шт. | Schneider
61 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | kontaktör | 54139 | Контактор модульный SE A9C20844 iCT40A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 2 | шт. | Schneider
62 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | kontaktör | 74552 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | 1 | шт. | Schneider
63 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 1 | шт. | UNIT
64 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 1 | шт. | IEK
65 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 4 | м | UNIT
66 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 3 | шт. | IEK
67 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | 1 | компл. | pys
68 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | #REF! | мин | —
69 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 |  |  | ИТОГО по щиту ЩС-ФК4
70 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | pano |  | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | 2 | комплект | tekled electric
71 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | korpus | 714-15104 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | 1 | шт. | kaztek
72 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | OTO | A9F74340 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C40A, 6kA | 1 | шт. | Schneider
73 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | rubilnik | A9S65363 | Выключатель нагрузки Acti9 iSW 3P 63A (проект: 20A) | 1 | шт. | Schneider
74 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | OTO | A9F73101 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P B1A, 6kA | 1 | шт. | Schneider
75 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | DİF | A9D34620 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C20A 30mA тип AC | 1 | шт. | Schneider
76 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | DİF | A9D34616 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | 9 | шт. | Schneider
77 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 14 | шт. | Schneider
78 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | kontaktör | 54138 | Контактор модульный SE A9C20834 iCT25A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 1 | шт. | Schneider
79 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | kontaktör | 74552 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | 1 | шт. | Schneider
80 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 1 | шт. | UNIT
81 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 1 | шт. | IEK
82 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 3 | м | UNIT
83 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 2 | шт. | IEK
84 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | 1 | компл. | pys
85 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | #REF! | мин | —
86 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 |  |  | ИТОГО по щиту ЩС-КМ
87 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | pano |  | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | 2 | комплект | tekled electric
88 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | korpus | 714-15104 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | 1 | шт. | kaztek
89 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | OTO | A9F74320 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C20A, 6kA | 1 | шт. | Schneider
90 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | OTO | A9F73101 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P B1A, 6kA | 5 | шт. | Schneider
91 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 23 | шт. | Schneider
92 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | kontaktör | 54138 | Контактор модульный SE A9C20834 iCT25A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 2 | шт. | Schneider
93 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | kontaktör | 74552 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | 3 | шт. | Schneider
94 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | rubilnik | A9S65363 | Выключатель нагрузки Acti9 iSW 3P 63A (проект: 20A) | 2 | шт. | Schneider
95 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | rubilnik | A9S65163 | Выключатель нагрузки Acti9 iSW 1P 63A (проект: 20A) | 3 | шт. | Schneider
96 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 1 | шт. | UNIT
97 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 1 | шт. | IEK
98 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 3 | м | UNIT
99 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 2 | шт. | IEK
100 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | 1 | компл. | pys
101 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | #REF! | мин | —
102 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 |  |  | ИТОГО по щиту ЩО-ФК
НИЖЕ — позиции вне итога (Кол-во=0). Подтвердить и перенести в состав щита.
К |  | Klemens | ЗНИ 2,5мм2 | Зажим наборный ЗНИ 2,5 мм² (JXB) серый — выходные/вводные клеммы | 0 | шт. | pys
К |  | Klemens | ЗНИ 2,5мм2 синий | Зажим наборный ЗНИ 2,5 мм² синий (N) | 0 | шт. | pys
К |  | Klemens | ЗНИ 10PEN | Зажим наборный ЗНИ 10 мм² PEN (земля) | 0 | шт. | pys
К |  | montajный материал | — | Ограничитель/торцевая заглушка для клеммника | 0 | шт. | UNIT
К |  | korpus | 714-15067 | ЩРн-72 в исполнении IP54 — в прайсе TEKSAN только IP31. Уточнить у поставщика. | 0 | шт. | TEKSAN