## BOM
ROW |  | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена (прайс) | Цена нетто, KZT | Сумма, KZT | Кол-во | Ед.изм. | Завод | Сумма, KZT
1 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | pano |  | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 |  |  |  | 2 | комплект
2 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | korpus | 714-15104 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | 40000 | 24000 | 24000 | 1 | шт. | kaztek | 24000
3 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C63A, 6kA | OTO | A9F74363 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C63A, 6kA | 240 | 1512 | 1512 | 1 | шт. | Schneider | 1512
4 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C32A 30mA тип AC | DİF | A9DE3732 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C32A 30mA тип AC | 7726 | 48673.8 | 48673.8 | 1 | шт. | Schneider | 48673.8
5 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C16A 30mA тип AC | DİF | A9DE3716 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C16A 30mA тип AC | 7318 | 46103.4 | 92206.8 | 2 | шт. | Schneider | 92206.8
6 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | DİF | A9D34616 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | 3995 | 25168.5 | 201348 | 8 | шт. | Schneider | 201348
7 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Easy9 3P C13A, 4,5kA | OTO | EZ9F34313 | Автоматический выключатель Easy9 3P C13A, 4,5kA | 1081 | 6810.3 | 13620.6 | 2 | шт. | Schneider | 13620.6
8 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 250 | 1575 | 11025 | 7 | шт. | Schneider | 11025
9 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Контактор модульный SE A9C20844 iCT40A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | kontaktör | 54139 | Контактор модульный SE A9C20844 iCT40A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 4500 | 28350 | 28350 | 1 | шт. | Schneider | 28350
10 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Контактор модульный SE A9C20532 iCT25A 2НО 220В АС | kontaktör | 78061 | Контактор модульный SE A9C20532 iCT25A 2НО 220В АС | 1850 | 11655 | 11655 | 1 | шт. | Schneider | 11655
11 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | UNIT | 547
12 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 494 | 494 | 494 | 1 | шт. | IEK | 494
13 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 549 | 549 | 1647 | 3 | м | UNIT | 1647
14 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 1486 | 1486 | 2972 | 2 | шт. | IEK | 2972
15 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) |  | 13141.536 | 13141.536 | 1 | компл. | — | 13141.536
16 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | 2.6667 | 100 | 16000 | 160 | мин | — | 16000
17 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Итого ЩС-ФК1 |  |  | ИТОГО по щиту ЩС-ФК1 |  |  | 467192.736 |  |  |  | 467192.736
18 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | pano |  | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 |  |  |  | 2 | комплект
19 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | korpus | 714-15040 | Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS) | 40000 | 24000 | 24000 | 1 | шт. | kaztek | 24000
20 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C63A, 6kA | OTO | A9F74363 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C63A, 6kA | 4200 | 26460 | 26460 | 1 | шт. | Schneider | 26460
21 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C32A 30mA тип AC | DİF | A9DE3732 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C32A 30mA тип AC | 7726 | 48673.8 | 48673.8 | 1 | шт. | Schneider | 48673.8
22 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C25A 30mA тип AC | DİF | A9D34625 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C25A 30mA тип AC | 4200 | 26460 | 52920 | 2 | шт. | Schneider | 52920
23 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | DİF | A9D34616 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | 3995 | 25168.5 | 251685 | 10 | шт. | Schneider | 251685
24 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Easy9 1P C16A, 4,5kA | OTO | EZ9F34116 | Автоматический выключатель Easy9 1P C16A, 4,5kA | 250 | 1575 | 1575 | 1 | шт. | Schneider | 1575
25 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 250 | 1575 | 4725 | 3 | шт. | Schneider | 4725
26 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Контактор модульный SE A9C20532 iCT25A 2НО 220В АС | kontaktör | 78061 | Контактор модульный SE A9C20532 iCT25A 2НО 220В АС | 1850 | 11655 | 23310 | 2 | шт. | Schneider | 23310
27 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | kontaktör | 74552 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | 1850 | 11655 | 11655 | 1 | шт. | Schneider | 11655
28 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | UNIT | 547
29 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 494 | 494 | 494 | 1 | шт. | IEK | 494
30 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 549 | 549 | 2196 | 4 | м | UNIT | 2196
31 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 1486 | 1486 | 2972 | 2 | шт. | IEK | 2972
32 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) |  | 13536.384 | 13536.384 | 1 | компл. | — | 13536.384
33 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | 2.5 | 100 | 15000 | 150 | мин | — | 15000
34 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Итого ЩС-ФК2 |  |  | ИТОГО по щиту ЩС-ФК2 |  |  | 479749.184 |  |  |  | 479749.184
35 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | pano |  | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 |  |  |  | 2 | комплект
36 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Мет. Корпус ЩРН-72 (540x600x120) S/U IP31 | korpus | 714-15067 | Мет. Корпус ЩРН-72 (540x600x120) S/U IP31 | 40000 | 24000 | 24000 | 1 | шт. | kaztek | 24000
37 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель SE A9N18367 C120N 3P 100A 10кА | OTO | 68644 | Автоматический выключатель SE A9N18367 C120N 3P 100A 10кА | 7800 | 49140 | 49140 | 1 | шт. | Schneider | 49140
38 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C32A 30mA тип AC | DİF | A9DE3732 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C32A 30mA тип AC | 7726 | 48673.8 | 48673.8 | 1 | шт. | Schneider | 48673.8
39 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C25A 30mA тип AC | DİF | A9D34625 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C25A 30mA тип AC | 4200 | 26460 | 52920 | 2 | шт. | Schneider | 52920
40 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | DİF | A9D34616 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | 3995 | 25168.5 | 251685 | 10 | шт. | Schneider | 251685
41 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Easy9 1P C16A, 4,5kA | OTO | EZ9F34116 | Автоматический выключатель Easy9 1P C16A, 4,5kA | 250 | 1575 | 1575 | 1 | шт. | Schneider | 1575
42 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 250 | 1575 | 4725 | 3 | шт. | Schneider | 4725
43 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Контактор модульный SE A9C20844 iCT40A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | kontaktör | 54139 | Контактор модульный SE A9C20844 iCT40A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 4500 | 28350 | 56700 | 2 | шт. | Schneider | 56700
44 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Контактор модульный SE A9C20532 iCT25A 2НО 220В АС | kontaktör | 78061 | Контактор модульный SE A9C20532 iCT25A 2НО 220В АС | 1850 | 11655 | 23310 | 2 | шт. | Schneider | 23310
45 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | kontaktör | 74552 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | 1850 | 11655 | 11655 | 1 | шт. | Schneider | 11655
46 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | UNIT | 547
47 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 494 | 494 | 494 | 1 | шт. | IEK | 494
48 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 549 | 549 | 2196 | 4 | м | UNIT | 2196
49 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 1486 | 1486 | 4458 | 3 | шт. | IEK | 4458
50 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) |  | 15962.364 | 15962.364 | 1 | компл. | — | 15962.364
51 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | 3.2667 | 100 | 19600 | 196 | мин | — | 19600
52 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Итого ЩС-ФК3 |  |  | ИТОГО по щиту ЩС-ФК3 |  |  | 567641.164 |  |  |  | 567641.164
53 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | pano |  | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 |  |  |  | 2 | комплект
54 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Мет. Корпус ЩРН-72 (540x600x120) S/U IP31 | korpus | 714-15067 | Мет. Корпус ЩРН-72 (540x600x120) S/U IP31 | 40000 | 24000 | 24000 | 1 | шт. | kaztek | 24000
55 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель SE A9N18369 C120N 3П 125A C 10кА | OTO | 54150 | Автоматический выключатель SE A9N18369 C120N 3П 125A C 10кА | 12980 | 81774 | 81774 | 1 | шт. | Schneider | 81774
56 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C40A 30mA тип AC | DİF | A9DE3740 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C40A 30mA тип AC | 7726 | 48673.8 | 97347.6 | 2 | шт. | Schneider | 97347.6
57 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C16A 30mA тип AC | DİF | A9DE3716 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 3P+N C16A 30mA тип AC | 7318 | 46103.4 | 138310.2 | 3 | шт. | Schneider | 138310.2
58 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | DİF | A9D34616 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | 3995 | 25168.5 | 201348 | 8 | шт. | Schneider | 201348
59 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Easy9 1P C16A, 4,5kA | OTO | EZ9F34116 | Автоматический выключатель Easy9 1P C16A, 4,5kA | 250 | 1575 | 1575 | 1 | шт. | Schneider | 1575
60 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 250 | 1575 | 4725 | 3 | шт. | Schneider | 4725
61 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Контактор модульный SE A9C20844 iCT40A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | kontaktör | 54139 | Контактор модульный SE A9C20844 iCT40A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 4500 | 28350 | 56700 | 2 | шт. | Schneider | 56700
62 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | kontaktör | 74552 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | 1850 | 11655 | 11655 | 1 | шт. | Schneider | 11655
63 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | UNIT | 547
64 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 494 | 494 | 494 | 1 | шт. | IEK | 494
65 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 549 | 549 | 2196 | 4 | м | UNIT | 2196
66 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 1486 | 1486 | 4458 | 3 | шт. | IEK | 4458
67 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) |  | 18753.894 | 18753.894 | 1 | компл. | — | 18753.894
68 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | 3.35 | 100 | 20100 | 201 | мин | — | 20100
69 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Итого ЩС-ФК4 |  |  | ИТОГО по щиту ЩС-ФК4 |  |  | 663983.694 |  |  |  | 663983.694
70 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | pano |  | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 |  |  |  | 2 | комплект
71 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | korpus | 714-15104 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | 40000 | 24000 | 24000 | 1 | шт. | kaztek | 24000
72 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C40A, 6kA | OTO | A9F74340 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C40A, 6kA | 2350 | 14805 | 14805 | 1 | шт. | Schneider | 14805
73 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Выключатель нагрузки Acti9 iSW 3P 63A (проект: 20A) | rubilnik | A9S65363 | Выключатель нагрузки Acti9 iSW 3P 63A (проект: 20A) | 2312 | 14565.6 | 14565.6 | 1 | шт. | Schneider | 14565.6
74 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P B1A, 6kA | OTO | A9F73101 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P B1A, 6kA | 2100 | 13230 | 13230 | 1 | шт. | Schneider | 13230
75 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C20A 30mA тип AC | DİF | A9D34620 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C20A 30mA тип AC | 4200 | 26460 | 26460 | 1 | шт. | Schneider | 26460
76 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | DİF | A9D34616 | Выключатель диф. тока (АВДТ) Acti9 iC60 1P+N C16A 30mA тип AC | 3995 | 25168.5 | 226516.5 | 9 | шт. | Schneider | 226516.5
77 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 250 | 1575 | 22050 | 14 | шт. | Schneider | 22050
78 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Контактор модульный SE A9C20834 iCT25A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | kontaktör | 54138 | Контактор модульный SE A9C20834 iCT25A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 2750 | 17325 | 17325 | 1 | шт. | Schneider | 17325
79 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | kontaktör | 74552 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | 1850 | 11655 | 11655 | 1 | шт. | Schneider | 11655
80 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | UNIT | 547
81 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 494 | 494 | 494 | 1 | шт. | IEK | 494
82 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 549 | 549 | 1647 | 3 | м | UNIT | 1647
83 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 1486 | 1486 | 2972 | 2 | шт. | IEK | 2972
84 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) |  | 11288.013 | 11288.013 | 1 | компл. | — | 11288.013
85 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | 2.7833 | 100 | 16700 | 167 | мин | — | 16700
86 | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Итого ЩС-КМ |  |  | ИТОГО по щиту ЩС-КМ |  |  | 404255.113 |  |  |  | 404255.113
87 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | pano |  | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 |  |  |  | 2 | комплект
88 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | korpus | 714-15104 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | 40000 | 24000 | 24000 | 1 | шт. | kaztek | 24000
89 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C20A, 6kA | OTO | A9F74320 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P C20A, 6kA | 2420 | 15246 | 15246 | 1 | шт. | Schneider | 15246
90 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P B1A, 6kA | OTO | A9F73101 | Автоматический выключатель Acti9 iC60N 1P B1A, 6kA | 2100 | 13230 | 66150 | 5 | шт. | Schneider | 66150
91 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | OTO | EZ9F34110 | Автоматический выключатель Easy9 1P C10A, 4,5kA | 250 | 1575 | 36225 | 23 | шт. | Schneider | 36225
92 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Контактор модульный SE A9C20834 iCT25A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | kontaktör | 54138 | Контактор модульный SE A9C20834 iCT25A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 2750 | 17325 | 34650 | 2 | шт. | Schneider | 34650
93 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | kontaktör | 74552 | Контактор модульный SE A9C22712 iCT16A 2НО 230/240В АС | 1850 | 11655 | 34965 | 3 | шт. | Schneider | 34965
94 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Выключатель нагрузки Acti9 iSW 3P 63A (проект: 20A) | rubilnik | A9S65363 | Выключатель нагрузки Acti9 iSW 3P 63A (проект: 20A) | 2312 | 14565.6 | 29131.2 | 2 | шт. | Schneider | 29131.2
95 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Выключатель нагрузки Acti9 iSW 1P 63A (проект: 20A) | rubilnik | A9S65163 | Выключатель нагрузки Acti9 iSW 1P 63A (проект: 20A) | 705.9 | 4447.17 | 13341.51 | 3 | шт. | Schneider | 13341.51
96 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | LOOBAR | 130200401_ | Шина "PE" земля ШНИ 6х9 12-К-З на DIN-рейку в изоляторе | 547 | 547 | 547 | 1 | шт. | UNIT | 547
97 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | LOOBAR | 130200007_ | Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (крепеж по краям) | 494 | 494 | 494 | 1 | шт. | IEK | 494
98 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | montajный материал | 130200351_ | DIN-рейка оцинкованная 1000 мм | 549 | 549 | 1647 | 3 | м | UNIT | 1647
99 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 (2 м) | 1486 | 1486 | 2972 | 2 | шт. | IEK | 2972
100 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) | montajный материал |  | Монтажные материалы (клеммы, наконечники, провод ПВ3, маркировка, крепеж) |  | 7781.0613 | 7781.0613 | 1 | компл. | — | 7781.0613
101 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | montajная работа |  | Сборка щита: монтаж аппаратов, ошиновка, маркировка, испытания | 3.6667 | 100 | 22000 | 220 | мин | — | 22000
102 | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Итого ЩО-ФК |  |  | ИТОГО по щиту ЩО-ФК |  |  | 289149.7713 |  |  |  | 289149.7713
|  | КОНТРОЛЬ |  |  | НИЖЕ — позиции вне итога (Кол-во=0). Подтвердить и перенести в состав щита.
К |  | ЩС-ФК1..ЩО-ФК | Klemens | ЗНИ 2,5мм2 | Зажим наборный ЗНИ 2,5 мм² (JXB) серый — выходные/вводные клеммы | 93 | 93 | 0 | 0 | шт. | pys | 0
К |  | ЩС-ФК1..ЩО-ФК | Klemens | ЗНИ 2,5мм2 синий | Зажим наборный ЗНИ 2,5 мм² синий (N) | 93 | 93 | 0 | 0 | шт. | pys | 0
К |  | ЩС-ФК1..ЩО-ФК | Klemens | ЗНИ 10PEN | Зажим наборный ЗНИ 10 мм² PEN (земля) | 155 | 155 | 0 | 0 | шт. | pys | 0
К |  | ЩС-ФК1..ЩО-ФК | montajный материал | — | Ограничитель/торцевая заглушка для клеммника |  |  |  | 0 | шт. | UNIT
К |  | ЩС-ФК3, ЩС-ФК4 | korpus | 714-15067 | ЩРн-72 в исполнении IP54 — в прайсе TEKSAN только IP31. Уточнить у поставщика. |  |  |  | 0 | шт. | TEKSAN

## Sayfa1
37 | Автоматический выключатель Acti9 C120N 3P C100A, 10kA | OTO | A9N18367 | Автоматический выключатель Acti9 C120N 3P C100A, 10kA | 8710 | 54873 | 54873 | 1 | шт. | Schneider
55 | Автоматический выключатель Acti9 C120N 3P C125A, 10kA | OTO | A9N18369 | Автоматический выключатель Acti9 C120N 3P C125A, 10kA | 9358 | 58955.4 | 58955.4 | 1 | шт. | Schneider

## Sayfa2
Артикул | Номенклатура | Цена (прайс) | Цена нетто, KZT | Сумма, KZT | Кол-во | Ед.изм. | Завод | malz | 2.3
| Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта) | 1075000 | 752500 | 1505000 | 2 | комплект | tekled electric | 467192.736 | 1074543.2928
| Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта) | 1104000 | 772800 | 1545600 | 2 | комплект | tekled electric | 479749.184 | 1103423.1232
| Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта) | 1306000 | 914200 | 1828400 | 2 | комплект | tekled electric | 567641.164 | 1305574.6772
| Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта) | 1528000 | 1069600 | 2139200 | 2 | комплект | tekled electric | 663983.694 | 1527162.4962
| Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин) | 930000 | 651000 | 1302000 | 2 | комплект | tekled electric | 404255.113 | 929786.7599
| Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта) | 666000 | 466200 | 932400 | 2 | комплект | tekled electric | 289149.7713 | 665044.474
|  | 6609000 | 4626300 | 9252600 |  |  |  | 2871971.6623
|  | 13218000 | 9252600 |  |  |  |  | 3331487.1283
4664081.9796

## СВОД
№ | Щит | Наименование | Корпус | Модулей занято | Модулей в корпусе | Заполнение, % | Кол-во щитов | Цена за щит, KZT | Сумма, KZT
1 | ЩС-ФК1 | Щит силовой ЩС-ФК1 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | 54 | 54 | 100% | 1 | 467192.736 | 467192.736
2 | ЩС-ФК2 | Щит силовой ЩС-ФК2 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Корпус металлический ЩРн-48 (660x310x120) IP54 | 40 | 48 | 83.33% | 1 | 479749.184 | 479749.184
3 | ЩС-ФК3 | Щит силовой ЩС-ФК3 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Корпус металлический ЩРн-72 (540x600x120) IP31 | 56.5 | 72 | 78.47% | 1 | 567641.164 | 567641.164
4 | ЩС-ФК4 | Щит силовой ЩС-ФК4 (кухонное оборуд. и фанкойлы фудкорта), IP54 | Корпус металлический ЩРн-72 (540x600x120) IP31 | 61.5 | 72 | 85.42% | 1 | 663983.694 | 663983.694
5 | ЩС-КМ | Щит силовой ЩС-КМ (корейский магазин), IP54 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | 45 | 54 | 83.33% | 1 | 404255.113 | 404255.113
6 | ЩО-ФК | Щит освещения ЩО-ФК (освещение фудкорта), IP54 | Корпус металлический ЩРн-54 (540x440x120) IP54 | 49 | 54 | 90.74% | 1 | 289149.7713 | 289149.7713
|  | ИТОГО по проекту, KZT (без НДС) | [6 empty] | 2871971.6623

## Kurallar
KURALLAR / PARAMETRELER — ADPAS Family Park Abu Dhabi Plaza (ЩС-ФК1..ФК4, ЩС-КМ, ЩО-ФК)
Sarı hücreler = düzenlenebilir. BOM ve СВОД sayfaları bu hücrelere formülle bağlıdır.
PARAMETRE | DEĞER | AÇIKLAMA
KUR VE İSKONTO
TL/KZT kuru | 10.5 | Piyasa 05.08.2026 ~10,30-10,63. BOM günü güncellenmeli.
Schneider iskonto katsayısı | 0.6 | Liste TL x iskonto x TL/KZT = net KZT
TEKSAN korpus katsayısı | 0.6 | Kaztek listesi zaten net KZT
EKT / IEK / UNIT katsayısı | 1 | Liste net KZT
Montaj malzemesi oranı | 0.03 | Pano malzeme ara toplamının %'si
İşçilik birim fiyat (KZT/dakika) | 100 | Sütun G = bu hücre, Sütun I = dakika
İŞÇİLİK ZAMAN NORMLARI (dakika)
OTO 1P | 10
OTO 3P | 18
DİF 1P+N (2P) | 14
DİF 3P+N (4P) | 22
Kontaktör 1P | 15
Kontaktör 3P | 20
Ayırıcı iSW 1P | 10
Ayırıcı iSW 3P | 18
Bara (N/PE) adet başı | 10
DIN ray (dakika/m) | 5
Kablo kanalı (dakika/m) | 5
Korpus hazırlık - küçük (ЩРн-48/54) | 30
Korpus hazırlık - orta (ЩРн-72) | 45
Test/etiket/kontrol çarpanı | 1.15
MODÜL GENİŞLİKLERİ (modül)
OTO 1P | 1
OTO 3P | 3
C120N 3P | 4.5
DİF 1P+N (2P) | 2
DİF 3P+N (4P) | 6
Kontaktör 1P | 1
Kontaktör 3P | 3
iSW 1P | 1
iSW 3P | 3
NOTLAR / KONTROL LİSTESİ
№ | KONU | AÇIKLAMA
1 | SAYIM — ÇİFT KAYNAK | Tek hat şemaları (лист 2-7) ve spesifikasyon СО (лист 1.1-1.3) ayrı ayrı sayıldı. BOM ŞEMA esas alınarak kuruldu.
2 | ЩС-ФК1 — UYUŞMAZLIK | СО'da АВДТ 2P C16 30mA = 10 ad. Şemada 2P C16 = 8 ad (QFD4,7,8,9,12,14,17,19) + 4P C16 30mA = 2 ad (QFD10, QFD11). BOM'a şema girildi. Projeciye teyit ettirilmeli.
3 | ЩС-ФК3 — HATALI ARTİKÜL | СО: 'iC60N C100A 3P — A9F79310'. iC60N serisinde 100A yok; A9F79310 = 3P C10A. Şemada giriş In<=100A. BOM'a C120N 3P C100A (A9N18367) girildi.
4 | ЩС-ФК2/ФК3/ФК4/ЩС-КМ/ЩО-ФК | Şema ile СО birebir uyuşuyor. Düzeltme yapılmadı.
5 | ARTİKÜL DÖNÜŞÜMÜ | СО'daki artiküller Schneider RU kodudur; fiyat listesi Schneider TR (23.07.2025) olduğu için TR karşılıkları kullanıldı.
A9F79363→A9F74363 ¦ A9F79340→A9F74340 ¦ A9F79320→A9F74320 ¦ A9D52116→A9D34616 ¦ A9D52225→A9D34625 ¦ A9D07220→A9D34620 ¦ A9D52432→A9DE3732 ¦ A9C20531→A9C20731 ¦ A9C22511→A9C22711
6 | EZ9F34313 (Easy9 3P C13A) | Schneider TR listesinde 3P C13A yok (10/16/20/25A var). Fiyat 10-25A bandından (1.081,00 TL) alındı. Sipariş öncesi teyit.
7 | iSW 20A | Schneider TR listesinde iSW yalnız 63A ve 125A. Fiyat A9S65363 (3P 63A) ve A9S65163 (1P 63A) üzerinden. Proje 20A istiyor — RU kodu A9S60320/A9S60120.
8 | KORPUS | Proje IEK TITAN 3 (MKM11-N-xx-54-Z) yazıyor. Fiyat TEKSAN eşdeğerinden alındı (Kaztek listesi 04.08.2026, güncel). Ölçüler: ЩРн-48 proje 670x330 / TEKSAN 660x310; ЩРн-72 proje 540x660 / TEKSAN 540x600.
9 | ЩРн-72 IP54 YOK | TEKSAN listesinde ЩРн-72 (540x600x120) yalnız IP31. Proje IP54 şart koşuyor. КОНТРОЛЬ satırına alındı — IP54 fiyatı gelince güncellenmeli.
10 | MODÜL DOLULUK — KRİTİK | ЩС-ФК1: 54/54 modül = %100. Korpus YETERSİZ, yedek yeri yok. ЩРн-72 (540x600x120) önerilir. ЩО-ФК: 49/54 = %91 — yedeksiz, ЩРн-72 önerilir. ЩС-ФК4: 61,5/72 = %85. ЩС-КМ: 45/54 = %83. ЩС-ФК2: 40/48 = %83. ЩС-ФК3: 56,5/72 = %78 (tek uygun pano). Detay: СВОД sayfası.
10a | MODÜL HESABI NOTU | Kontaktör, N/PE bara ve DIN ray boşlukları hesaba dahildir; modül genişlikleri Kurallar üst tablosunda sarı hücrelerde.
11 | KLEMENS | СО'da çıkış/giriş klemensi yok, sadece PE шина var. Klemensler КОНТРОЛЬ bölümünde Кол-во=0 ile bekliyor; kablo kesitleri netleşince adetlendirilmeli.
12 | N ШИНА | СО'da yalnız PE шина listelenmiş. 1P gruplar için N barası zorunlu olduğundan her panoya 1 ad. N шина eklendi.
13 | APS 24VDC KOMMENT | Kiracı revizyon formu (14.07.2026, статус В): APS modülleri 24V; fankoyl tek hat şemalarına 230VAC/24VDC DIN besleme bloğu eklenmesi isteniyor. Bu BOM'da BP24 besleme bloğu YOK — rev.03 gelince eklenecek.
14 | KAPSAM DIŞI | Aydınlatma armatürleri, prizler, anahtarlar, BAP40-3,0 acil aydınlatma bloğu, kablolar (ВВГнг(A)-HF/FRHF, ПВ) ve gofre borular bu BOM'a DAHİL DEĞİL — pano dışı montaj malzemesidir.
15 | FİYAT LİSTESİ YAŞLARI
FİYAT LİSTESİ | TARİH | DURUM
Schneider Electric (TL) | 23.07.2025 | UYARI — 12,5 ay. Kur ve liste güncellenmeli.
TEKSAN korpus / Kaztek | 04.08.2026 | GÜNCEL
EKT / IEK / UNIT (bara, DIN, kanal) | 17.06.2025 | UYARI — 13,6 ay.
Klemsan | 11.2022 | YASAK — fiyatlandırmada kullanılamaz
ONKA | 07.2022 | YASAK
EKF | 22.02.2022 | YASAK