## BOM
ROW | Наименование1 | Тип матер. | Артикул | Номенклатура | Цена лист | Цена нетто KZT | Сумма KZT | Qty | Ед.изм. | Завод | malz(тутар) | мал.группа
| ВРУ1-13-20 УХЛ4 — Вводная панель (2 ввода 315А, без счетчик) |  |  | ВРУ1-13-20 УХЛ4 — Вводная панель (2 ввода 315А, без счетчик) | 681152.8476 | 476806.9933 |  | 1 | комплект
1 |  | korpus | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 | 93000 | 1 | шт | kaztek | 93000 | Ввод
2 |  | rubilnik | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 21950 | 21950 | 21950 | 1 | шт | pys | 21950 | Ввод
3 |  | fu | 521368 | Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А — замена основания ППН-37 (2 ввода x 3 фазы) | 7443 | 4465.8 | 26794.8 | 6 | шт | CHINT | 26794.8 | Ввод
4 |  | fu | 521215 | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315А — замена ППН-37 315А (2 ввода x 3 фазы) | 4969 | 2981.4 | 17888.4 | 6 | шт | CHINT | 17888.4 | Ввод
5 |  | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 88000 | 88000 | 0 | 0 | шт | SAIMAN | 0 | Учет
6 |  | tt | VP | Трансформатор тока ТШП-0,66 У3, кл.точн. 0,5, 300/5А — замена ТК-300/5 (3 шт на счетчик) | 6000 | 6000 | 36000 | 6 | шт | pys | 36000 | Учет
7 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C — замена АЕ1031 (цепь освещения/сервиса панели) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT | 1666.8 | Ввод
8 |  | Sinyal Lambası | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC 230В — замена НВ2У (сигнализация ввода) | 571 | 342.6 | 685.2 | 2 | шт | CHINT | 685.2 | Ввод
9 |  | LOOBAR | 130200153_ | Шина алюм АД31Т 4х40х4000 | 1297 | 1297 | 10376 | 8 | м | EKT | 10376 | Бара
10 |  | LOOBAR | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 | 5538 | 8307 | 1.5 | м | EKT | 8307 | Бара
11 |  | LOOBAR | 130500106_ | Изолятор SM40 с болтом М8, 475А, 12кВ UNIT — опоры шин | 324 | 324 | 1296 | 4 | шт | IEK/UNIT | 1296 | Бара
12 |  | Klemens | 130301157_ | Клемма ЗНИ 16 мм² (100А) серая UNIT — цепи учета, управления, сигнализации | 235 | 235 | 2820 | 12 | шт | IEK/UNIT | 2820 | Клемма
13 |  | Klemens | 130301156_ | Клемма ЗНИ 10 мм² (70А) синяя UNIT — нулевые цепи учета | 144 | 144 | 864 | 6 | шт | IEK/UNIT | 864 | Клемма
14 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 1564.2 | 3 | м | CHINT | 1564.2 | Монтаж
15 |  | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 ИМПАКТ IEK | 1486 | 1486 | 11888 | 8 | м | IEK/UNIT | 11888 | Монтаж
16 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы: крепеж, шпильки, наконечники ТМЛ/НШВИ, провод ПВ3, бирки/маркировка, стяжки, лак, изолента — %% от материала панели |  | 7053.012 | 7053.012 | 1 | шт |  | 7053.012
17 |  | montajная работа |  | Сборка, монтаж, шинный монтаж, маркировка, испытание и контроль (по нормам времени, лист Kurallar) | 9 | 100 | 54000 | 540 | мин |  |  | işçilik
| Toplam ВРУ1-13-20 УХЛ4 — Вводная панель (2 ввода 315А, учет, ПЦ) | [5 empty] | 296153.412 |  |  |  | 242153.412
| ВРУ1-47-00 УХЛ4 — Распределительная панель без счетчик (8 линий: C1-C4, C6-C9) |  |  | ВРУ1-47-00 УХЛ4 — Распределительная панель без счетчик (8 линий: C1-C4, C6-C9) | 454492.7834 | 318144.9484 |  | 1 | комплект
18 |  | korpus | 719-156 | Мет. Щит Пустой (1700x710x350)+10см база IP31 | 140000 | 84000 | 84000 | 1 | шт | EKT | 84000 | Распред
19 |  | fu | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 | 1222.8 | 22010.4 | 18 | шт | CHINT | 22010.4 | Распред
20 |  | fu | 521236 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 160А | 2225 | 1335 | 8010 | 6 | шт | CHINT | 8010 | C1,C7
21 |  | fu | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225 | 1335 | 8010 | 6 | шт | CHINT | 8010 | C2,C8
22 |  | fu | 521232 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 100А | 2210 | 1326 | 7956 | 6 | шт | CHINT | 7956 | C3,C6
23 |  | fu | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А — замена основания ППН-33 (2 линии x 3 фазы) | 2038 | 1222.8 | 7336.8 | 6 | шт | CHINT | 7336.8 | C4,C9
24 |  | fu | 521339 | Плавкая вставка RT36-00-160, габарит 00, 20А — ППН-33 20А, линии C4 и C9 (2 x 3 фазы) | 1545 | 927 | 5562 | 6 | шт | CHINT | 5562 | C4,C9
5 |  | sayac | NC | Дала TX П СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 36900 | 36900 | 0 | 0 | шт | SAIMAN | 0 | Учет
25 |  | montajный материал | 521371 | Рукоятка для съема плавкой вставки серии RT36 | 1473 | 883.8 | 883.8 | 1 | шт | CHINT | 883.8 | Монтаж
27 |  | LOOBAR | 130200153_ | Шина алюм АД31Т 4х40х4000 | 1297 | 1297 | 5188 | 4 | м | EKT | 5188 | Бара
28 |  | LOOBAR | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 | 5538 | 6645.6 | 1.2 | м | EKT | 6645.6 | Бара
29 |  | LOOBAR | 130500106_ | Изолятор SM40 с болтом М8, 475А, 12кВ UNIT — опоры шин | 324 | 324 | 1296 | 4 | шт | IEK/UNIT | 1296 | Бара
30 |  | Klemens | 130301157_ | Клемма ЗНИ 16 мм² (100А) серая UNIT — цепи учета и вторичной коммутации | 235 | 235 | 0 | 0 | шт | IEK/UNIT | 0 | Клемма
31 |  | Klemens | 130301156_ | Клемма ЗНИ 10 мм² (70А) синяя UNIT — нулевые цепи учета | 144 | 144 | 0 | 0 | шт | IEK/UNIT | 0 | Клемма
32 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 0 | 0 | м | CHINT | 0 | Монтаж
33 |  | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 ИМПАКТ IEK | 1486 | 1486 | 0 | 0 | м | IEK/UNIT | 0 | Монтаж
34 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы: крепеж, шпильки, наконечники ТМЛ/НШВИ, провод ПВ3, бирки/маркировка, стяжки, лак, изолента — %% от материала панели |  | 4706.958 | 4706.958 | 1 | шт |  | 4706.958
35 |  | montajная работа |  | Сборка, монтаж, шинный монтаж, маркировка, испытание и контроль (по нормам времени, лист Kurallar) | 6 | 100 | 36000 | 360 | мин |  |  | işçilik
| Toplam ВРУ1-47-00 УХЛ4 — Распределительная панель (8 линий: C1-C4, C6-C9) | [5 empty] | 197605.558 |  |  |  | 161605.558
| Блок автоматического управления освещением на 14 групп (SF1...SF30) |  |  | Блок автоматического управления освещением на 14 групп (SF1...SF30) |  |  |  | 1 | комплект
36 |  | korpus | 250200159_ | Корпус ВРУ-1-50 (1700x800x440) пустой щит, металл, IP31 | 82950 | 82950 | 82950 | 1 | шт | EKT | 82950 | Освещ.
37 |  | montajный материал | 570003 | DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5, 1000 мм | 869 | 521.4 | 3128.4 | 6 | м | CHINT | 3128.4 | Монтаж
38 |  | montajный материал | 280100020_ | Кабель-канал перфорированный 40х40 ИМПАКТ IEK | 1486 | 1486 | 14860 | 10 | м | IEK/UNIT | 14860 | Монтаж
39 |  | montajный материал |  | Монтажные материалы: крепеж, шпильки, наконечники ТМЛ/НШВИ, провод ПВ3, бирки/маркировка, стяжки, лак, изолента — %% от материала панели |  | 3028.152 | 3028.152 | 1 | компл. |  | 3028.152
40 |  | montajная работа |  | Сборка, монтаж, шинный монтаж, маркировка, испытание и контроль (по нормам времени, лист Kurallar) |  | 100 | 0 | 0 | мин |  |  | işçilik
| Toplam Блок автоматического управления освещением на 14 групп (SF1...SF30) | [5 empty] | 103966.552 |  |  |  | 103966.552
KONTROL EDILECEK / ПОДЛЕЖИТ УТОЧНЕНИЮ — Qty=0, вне итогов SUBTOTAL
|  | opn | 252546 | ОПН NU6-IIG 3Р In=25kA Uc=440В Im=65kA — предполагаемая замена блока "КЗ" на схеме (2 ввода). Блок не идентифицирован → уточнить у проектировщика. Предложение: 2 шт | 24936 |  |  | 0 | шт | CHINT |  | Ввод / КЗ
|  | fu | 521341 | Плавкая вставка RT36-00-160, габарит 00, 32А — защита ОПН, если блок "КЗ" = ОПН. Предложение: 6 шт | 1510 |  |  | 0 | шт | CHINT |  | Ввод / КЗ
|  | OTO | 814176 | Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C — вводной автомат блока АУО освещения. Номинал на схеме не указан. Предложение: 1 шт | 6071 |  |  | 0 | шт | CHINT |  | Освещ. вводной
|  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C — групповые автоматы освещения. Номинал/полюсность не указаны. Предложение: 14 шт (14 групп) | 5462 |  |  | 0 | шт | CHINT |  | SF1...SF14
|  | OTO | 296710 | Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5кА х-ка C — вариант, если SF1...SF30 = 30 однополюсных автоматов. Предложение: 30 шт | 783 |  |  | 0 | шт | CHINT |  | SF1...SF30
|  | kontaktör | 221726 | Контактор NC1-2504, 25А, 4P, 230В 50Гц — автоматическое управление группами освещения. Количество зависит от схемы управления. Предложение: 14 шт | 11160 |  |  | 0 | шт | CHINT |  | Освещ.
|  | Röle | 310024 | Таймер электронный NKG3 AC230В — автоматика включения освещения (астрономические/суточные уставки). Предложение: 1 шт | 18847 |  |  | 0 | шт | CHINT |  | Освещ.
|  | Sinyal Lambası | 593077 | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC 230В — индикация групп/режима. Предложение: по схеме | 589 |  |  | 0 | шт | CHINT |  | Освещ.
|  | Klemens | 130301157_ | Клемма ЗНИ 16 мм² (100А) серая UNIT — выходные клеммы 14 групп освещения. Предложение: 45 шт | 235 |  |  | 0 | шт | IEK/UNIT |  | Освещ.
|  | LOOBAR | 130300554_ | Шина медная 4х30 мм — сборная шина блока АУО. Длина зависит от компоновки. Предложение: 6 м | 2082 |  |  | 0 | м | EKT |  | Освещ.
|  | fu | 521367 | Держатель RT36-1-250, габарит 1 + вставка — резервная линия C5 панели ВРУ1-47-00, если резерв комплектуется. Предложение: 3 шт | 4750 |  |  | 0 | шт | CHINT |  | C5 резерв
|  | Sinyal Lambası | 593075 | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC 230В — дополнительные 4 шт, если требуется контроль всех 3 фаз на обоих вводах (итого 6 вместо 2) | 571 |  |  | 0 | шт | CHINT |  | Ввод
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ (без раздела KONTROL) | [5 empty] | 597725.522 |  |  |  | 507725.522

## СВОД
СВОД ПО ПАНЕЛЯМ — 260730 M.AKAY ARIF (silocu), ВРУ-1, CHINT
№ | Панель | Материал, KZT | Работа, мин | Работа, KZT | ИТОГО, KZT | Кол-во компл. | Статус
1 | ВРУ1-13-20 УХЛ4 — Вводная панель (2 ввода 315А, без счетчик) | 242153.412 | 540 | 54000 | 296153.412 | 1 | ПОЛНАЯ
2 | ВРУ1-47-00 УХЛ4 — Распределительная панель без счетчик (8 линий: C1-C4, C6-C9) | 161605.558 | 360 | 36000 | 197605.558 | 1 | ПОЛНАЯ
3 | Блок автоматического управления освещением на 14 групп (SF1...SF30) | 103966.552 | 0 | 0 | 103966.552 | 1 | НЕПОЛНАЯ — см. Kurallar
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 507725.522 | 900 | 90000 | 597725.522
| Работа, часов (справочно) |  | 15
Панель 3 укомплектована не полностью: внутреннее оборудование блока АУО освещения (SF1...SF30 / 14 групп) не задано на чертеже. См. раздел KONTROL в листе BOM и лист Kurallar.
Прайс-лист EKT от 17.06.2025 — YAS_DURUM = "ВНИМАНИЕ" (>12 мес). Корпуса, шина, клеммы, кабель-канал, изоляторы. Запросить прайс EKT 2026 до выдачи цены клиенту.

## Kurallar
KURALLAR / ПАРАМЕТРЫ — YSF HICH BOM ROBOTU
Желтые ячейки = редактируемые параметры ¦ Sari hucreler = duzenlenebilir parametreler |  |  |  | ВРУ1-13-20 УХЛ4 — Вводная панель (2 ввода 315А, без счетчик) | 0 | 0
Проект / Proje | 260730 M.AKAY ARIF (silocu) — ВРУ-1 |  | 719-15043 | Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10CM База | 155000 | 93000 |  | kaztek
Дата BOM | 2026-07-30 |  | 270100161_ | Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) | 21950 | 21950 |  | pys
Основной бренд / Ana marka | CHINT
Порог "ВНИМАНИЕ", мес | 12
Порог "ЗАПРЕЩЕНО", мес | 18 |  | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 88000 |  | 0
Курс EUR/KZT |  | в этом BOM не используется (нет позиций ABB / Schneider) |  |  | 6000 | 6000 |  | pys
Курс TL/KZT |  | в этом BOM не используется
Монтажные материалы, % от материала | 3%
Ставка работы, KZT/мин | 100 |  | 130200153_ | Шина алюм АД31Т 4х40х4000 | 1297 |  | 8
Коэф. испытание/маркировка/контроль | 1.15 |  | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 |  | 1.5
4
АУДИТ ПРАЙС-ЛИСТОВ / FİYAT LİSTESİ YAŞ DENETİMİ
Марка | Коэффициент | Дата прайса | Возраст, мес | YAS_DURUM | Примечание
CHINT | 0.6 | 2026-06-13 | 1.5 | АКТУАЛЬНО | Прайс + остатки. Основной бренд BOM.
SAIMAN | 1 | 2026-01-01 | 6.9 | АКТУАЛЬНО | Счетчики Дала / ТТ ТШП. Актуально.
EKT | 1 | 2025-06-17 | 13.4 | ВНИМАНИЕ | Корпуса ВРУ, шина, клеммы, кабель-канал.
IEK/UNIT | 1 | 2025-06-17 | 13.4 | ВНИМАНИЕ | 9 |  | 540
ABB | 0.3 | 2025-11-01 | 8.9 | АКТУАЛЬНО | Станд. x0.30 / ACB ayarlı-açık tip x0.23. Не исп.
SCHNEIDER | 0.6 | 2025-07-01 | 12.9 | ВРУ1-47-00 УХЛ4 — Распределительная панель без счетчик (8 линий: C1-C4, C6-C9) | 0 | 0
LEGRAND | 1 | 2025-10-01 | 719-156 | Мет. Щит Пустой (1700x710x350)+10см база IP31 | 140000 | 84000
CNC | 0.55 | 2025-02-04 | 521260 | Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А | 2038 |  | 18
KLEMSAN | 1 | 2022-11-01 | 521236 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 160А | 2225
ONKA | 1 | 2022-07-01 | 521234 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А | 2225
EKF | 1 | 2022-02-22 | 521232 | Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 100А | 2210
НОРМЫ ВРЕМЕНИ / İŞÇİLİK ZAMAN NORMLARI
Порог "ЗАПРЕЩЕНО", мес | 18 |  | NC | Дала TX П СА4-Э720 (3x220/380V 5-60A) | 36900 |  | 0
Операция | Норма | Ед.
Корпус средний — подготовка | 45 | мин/шт | 130200153_ | Шина алюм АД31Т 4х40х4000 | 1297 |  | 4
Корпус малый — подготовка | 30 | мин/шт | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 |  | 1.2
Рубильник / перекидной рубильник 250-630А | 90 | мин/шт |  |  |  |  | 4
Автомат TMS (MCCB) до 250А | 60 | мин/шт |  |  |  |  | 0
Автомат TMS (MCCB) 315-630А | 90 | мин/шт |  |  |  |  | 0
Автомат OTO 1P | 10 | мин/шт |  |  |  |  | 0
Автомат OTO 3P | 18 | мин/шт |  |  |  |  | 0
Держатель предохранителя габарит 2 (400А) | 30 | мин/шт
Держатель предохранителя габарит 1 (250А) | 20 | мин/шт |  |  | 6 |  | 360
Держатель предохранителя габарит 00 (160А) | 12 | мин/шт
Плавкая вставка — установка | 2 | мин/шт
ОПН / parafudr | 15 | мин/шт
Счетчик + ТТ (комплект учета) | 90 | мин/компл
Клемма ЗНИ / рядная клемма | 4 | мин/шт
Сигнальная лампа / индикатор | 5 | мин/шт
Контактор | 20 | мин/шт |  |  |  |  | 0
Шина медная — резка, гибка, сверление, монтаж | 45 | мин/м
DIN-рейка / кабель-канал | 5 | мин/м
Изолятор шинный SM | 3 | мин/шт
ЗАМЕЧАНИЯ, ФЛАГИ И ДОПУЩЕНИЯ / NOTLAR - UYARILAR
№ | Тип | Замечание
1 | FIYAT | EKT прайс от 17.06.2025 — возраст >12 мес → YAS_DURUM = "ВНИМАНИЕ". Корпуса ВРУ, шина медная, клеммы, кабель-канал, изоляторы взяты из этого прайса. Перед выдачей клиенту запросить прайс EKT 2026.
2 | FIYAT | CHINT прайс 13.06.2026 и SAIMAN 2026 — актуальны.
3 | FIYAT | KLEMSAN (11.2022), ONKA (07.2022), EKF (02.2022) — ЗАПРЕЩЕНЫ для расчета цены. В этом BOM не использованы.
4 | STOK | CHINT остатки на 28.07.2026: 521215 (вставка RT36-2-400 315А) — 0 на складе; 521186/521181 (вставка RT36-1-250 125А/100А) — 0 на складе; 521339 (вставка RT36-00-160 20А) — 0 на складе. Уточнить срок поставки у CHINT.
5 | MUADIL | ППН-37 315А → CHINT RT36-2-400 габарит 2, 315А + держатель RT36-2-400. ППН-35 → RT36-1-250 габарит 1. ППН-33 → RT36-00-160 габарит 00. Габариты и присоединения совпадают с ППН.
6 | MUADIL | ПЦ (переключатель цепей ВРУ1-13-20) → CHINT перекидной рубильник NH40-400/3CS, 3P, 400А, 3 положения I-0-II. Ввод 315А укладывается в габарит 400А.
7 | MUADIL | ТК-300/5 → SAIMAN ТШП-0,66 У3 кл.0,5 300/5А. В прайсе CHINT трансформатора 300/5 нет (только BH-0.66 150/5, 400/5).
8 | MUADIL | СА4-3720 5А (через ТТ) → SAIMAN Дала СА4У-Э720 3x220/380V 5-7,5А. СА4-3720 5-60А (прямое вкл.) → SAIMAN Дала СА4-Э720 3x220/380V 5-60А. Счетчиков в прайсе CHINT нет.
9 | MUADIL | АЕ1031 (цепь освещения/сервиса панели) → CHINT NXB-63 1P C16. Номинал АЕ1031 на схеме не указан → C16 принят как рабочее допущение, подтвердить.
10 | KORPUS | Корпуса: EKT ВРУ-1 пустой щит 1700x800x440 (металл). Пластиковые корпуса CHINT NEX5 как корпус ВРУ не принимаются.
11 | KONTROL | Блок "КЗ" на схеме (прямоугольник с плавким элементом и знаком заземления, 2 шт — по одному на ввод) НЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАН. Вероятно ОПН (parafudr) с предохранителем. Внесен в раздел KONTROL с Qty=0. Требуется уточнение у проектировщика.
12 | KONTROL | Панель "Блок автоматического управления освещением на 14 групп": на схеме показаны SF1...SF30 на сборной шине, но в таблице указано "14 групп". Номиналы, полюсность автоматов, наличие контакторов/фотореле/таймера НЕ УКАЗАНЫ. Внутреннее оборудование внесено в раздел KONTROL с Qty=0. Цена панели 3 НЕПОЛНАЯ.
13 | KONTROL | НВ2У (лампа) — 2 шт по схеме (по 1 на ввод). Для контроля фаз обычно требуется 3 индикатора на секцию (L1/L2/L3) = 6 шт. Принято 2 шт строго по схеме. Подтвердить.
14 | KONTROL | Линия C5 в таблице панели ВРУ1-47-00 пустая (резерв). Оборудование на C5 не заложено. Подтвердить, нужен ли резервный комплект ППН-35.
15 | SAYIM | Двойная проверка предохранителей ВРУ1-47-00: по схеме C1,C2,C3,C4,C6,C7,C8,C9 = 8 линий → 6 x габарит 1 (160/125/100/100/160/125А) + 2 x габарит 00 (20А). Таблица чертежа: '6 ППН-35 + 2 ППН-33'. СОВПАДАЕТ.
16 | SAYIM | Каждый 3-фазный символ предохранителя = 3 плавкие вставки + 3 держателя (komplekt kuralı). ТТ = 3 шт на один 3-фазный счетчик.
17 | BARA | Шина медная 4х30 мм (Iдоп ≈ 475А по ПУЭ 1.3.31) для 3L+N при вводе 315А. PE — шина медная 3х20. Цена за метр = цена отрезка 4000 мм / 4.
18 | BARA | Длины шин (14 м / 12 м / 1 м) — расчетная оценка по габариту корпуса 1700x800x440. Уточняется при раскладке в цеху.
19 | MODUL | Внутри панели материал дается на 1 панель, на количество комплектов не умножается.
20 | EXCEL | Итоги — SUBTOTAL(9;...). Пустая ячейка цены = данных нет (0 не подставляется). Строки KONTROL вне диапазонов SUBTOTAL.