## ПАРАМЕТРЫ
ПАРАМЕТРЫ — ABB BOM — пользовательский формат
Параметр | Описание | Значение (ред.)
EUR/KZT курс | Обновить при необходимости | 590
Коэф.скидки ABB | Скидка на покупку | 0.3
Коэф.надбавки | Транспорт + накладные | 1.33
Монтажные материалы % | % от суммы компонентов | 12
Монтажная работа % | % от суммы компонентов | 15
Ключ | Наименование / Артикул | Цена (список) (ред.) | Цена нетто KZT (формула)
S201-C6 | Авт.выкл. 1P C6 S201-C6 [2CDS251001R0064] | 12.92 | 3041.4972
S201-C10 | Авт.выкл. 1P C10 S201-C10 [2CDS251001R0104] | 10.77 | 2535.3657
S201-C16 | Авт.выкл. 1P C16 S201-C16 [2CDS251001R0164] | 10.77 | 2535.3657
S201-C20 | Авт.выкл. 1P C20 S201-C20 [2CDS251001R0204] | 10.77 | 2535.3657
S201-C25 | Авт.выкл. 1P C25 S201-C25 [2CDS251001R0254] | 10.77 | 2535.3657
S201-C32 | Авт.выкл. 1P C32 S201-C32 [2CDS251001R0324] | 13.46 | 3168.6186
S203-C6 | Авт.выкл. 3P C6 S203-C6 [2CDS253001R0064] | 58.16 | 13691.4456
S203-C10 | Авт.выкл. 3P C10 S203-C10 [2CDS253001R0104] | 48.51 | 11419.7391
S203-C16 | Авт.выкл. 3P C16 S203-C16 [2CDS253001R0164] | 48.51 | 11419.7391
S203-C20 | Авт.выкл. 3P C20 S203-C20 [2CDS253001R0204] | 48.51 | 11419.7391
S203-C25 | Авт.выкл. 3P C25 S203-C25 [2CDS253001R0254] | 48.51 | 11419.7391
S203-C32 | Авт.выкл. 3P C32 S203-C32 [2CDS253001R0324] | 60.59 | 14263.4919
DS201-C10-30 | Диф.авт. 1P+N C10 30мА DS201 C10 AC30 [2CSR255080R1104] | 93.71 | 22060.2711
DS201-C16-30 | Диф.авт. 1P+N C16 30мА DS201 C16 AC30 [2CSR255080R1164] | 87.63 | 20628.9783
DS201-C20-30 | Диф.авт. 1P+N C20 30мА DS201 C20 AC30 [2CSR255080R1204] | 87.63 | 20628.9783
DS203NC-C10-30 | Диф.авт. 3P+N C10 30мА DS203NC C10 AC30 [2CSR256040R1104] | 292 | 68739.72
DS203NC-C16-30 | Диф.авт. 3P+N C16 30мА DS203NC C16 AC30 [2CSR256040R1164] | 292 | 68739.72
OT25F3 | Выкл.-разъед. 3P 25А OT25F3 [1SCA104857R1001] | 36.68 | 8634.8388
OT63F3 | Выкл.-разъед. 3P 63А OT63F3 [1SCA105332R1001] | 67.89 | 15981.9849
OT100F3 | Выкл.-разъед. 3P 100А OT100F3 [1SCA105004R1001] | 100.1 | 23564.541
XT1N-80A | Авт.выкл. 3P 80А XT1N 160 TMD [1SDA067---] | 210 | 49436.1
XT1N-100A | Авт.выкл. 3P 100А XT1N 160 TMD [1SDA067416R1] | 246.1 | 57934.401
XT1N-125A | Авт.выкл. 3P 125А XT1N 160 TMD [1SDA067417R1] | 308.8 | 72694.608
ESB16-11N | Контактор 16А ESB16-11N 230В [1SBE111111R0611] | 41.58 | 9788.3478
ESB20-11N | Контактор 20А ESB20-11N 230В [1SBE121111R0611] | 47.51 | 11184.3291
OTM125 | АВР 3P 125А OTM125F3CMA230V [1SCA120070R1001] | 1285 | 302501.85
S3C-A1 | Независимый расцепитель S3C-A1 AC/DC 12-110V [2CDS200982R0001] | 62.93 | 14814.3513
КЛЕММНИК | Клеммник монтажный (аналог NSYTRV162) [—] | 1.5 | 353.115
ЯТП-IEK | ЯТП-0,25 230/36В IEK (MTT12-036-0250) [MTT12-036-0250] | 29812 | 7018042.92
УКРМ-10 | УКРМ 10кВАр 400В, 800×700×250мм [По запросу] | 0 | 0
S 203-C 80 | Авт.выкл. 3P C80 S 203-C 80 2CDS253001R0804 | 193.8 | 45622.458
S 203-C 100 | Авт.выкл. 3P C80 S 203-C 100 2CDS253001R0824 | 242.2 | 57016.302
S 201-C 1 | Авт.выкл. 1P C1 S 201-C 1 2CDS251001R0014 | 14.53 | 3420.5073
AF40-30-11 | Контактор 32А AF30-30-00 1SBL277001R1100 | 122.9 | 28931.889
TF42-24 | Тепловое реле TF42-24 20-24А 1SAZ721201R1051 | 49.37 | 11622.1917
CA4-10 | Доп. Контакты CA4-10 1NA 1SBN010110R1010 | 6.87 | 1617.2667
CP1-10R-01 | Кнопка красная СТОП CP1-10R-01 1SFA619100R1041 | 6.25 | 1471.3125
CP1-10G-10 | Кнопка зеленая ПУСК CP1-10G-10 1SFA619100R1012 | 6.25 | 1471.3125
CL2-523R | Световой индикатор RED CL2-523R 1SFA619403R5231 | 9.62 | 2264.6442
E214-25-202 | Переключатель E214-25-202 2CCA703031R0001 | 87.59 | 20619.5619
DWA-1 | Реле времени 1NO/NC DWA-1 2CSM222511R1000 | 332.4 | 78250.284
TL1 | Фотореле TL1 * 2CSM229921R1341 | 136.7 | 32180.547
JXB24A | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (серый) JXB24A | 0 | 0
S 203-C 40 | Авт.выкл. 3P C40 S 203-C 40 2CDS253001R0404 | 63.02 | 14835.5382
DS301C C10 | DS301C C10 AC30 2CSR255063R1104 | 180.4 | 42467.964
1SDA066460R1 | MOD motor 220...250 V AC/DC | 675.1 | 158925.291
TEKSAN/EKT | Pano korpusu - proje ölçü/IP eşdeğer 36 modül, IP54 | 0 | 0
ABB E203/20R | ABB E203/20R yük ayırıcı 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0
ESB20-20N-06 | ABB ESB20-20N-06 modüler kontaktör 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0
SNK/ZK serisi - KONTROL | ABB SNK/ZK seri klemens veya EKT/Onka/Klemsan muadil 2.5-16 mm² | 0 | 0
MONT.SET | Montaj malzemesi seti DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | 0 | 0
ABB E203/25R | ABB E203/25R yük ayırıcı 25A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0
ABB/yerel güvenlik trafosu - KONTROL | Güvenlik trafosu kutulu ЯТП 220/36V, 250VA/W, IP kutu | 0 | 0
N-BAR | N bara Pano içi dağıtım barası | 0 | 0
PE-BAR | PE bara Pano içi dağıtım barası | 0 | 0
ABB SPECIAL PANEL - KONTROL | ABB şaltlı özel sahne aydınlatma dağıtım/kumanda panosu ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı | 0 | 0

## BOM
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ — Проект 260602/260608 — г.Атырау — ABB ¦ Формула: KZT = EUR_list × скидка × надбавка × EUR/KZT ¦ Параметры → лист ПАРАМЕТРЫ
№ | Панель | Категория | Тип / Марка / Артикул | Наименование и техническая характеристика | Техническая характеристика | Цена список | KZT нетто | Сумма KZT | Ед. | Кол. | Марка/Поставщик | Примечание | Источник (PDF альбом) | Модуль
КОМПЛЕКТ 1. ЩО-1.1 | ЩО-1.1 |  |  | ЩО-1.1 |  |  |  |  | компл. | 1
1.1 | ЩО-1.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (36 modül, IP54) | 36 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP54; 36 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 36
1.2 | ЩО-1.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 3
1.3 | ЩО-1.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 45636.5826 | шт. | 18 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 18
1.4 | ЩО-1.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 17747.5599 | шт. | 7 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 7
1.5 | ЩО-1.1 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 7 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 7
1.6 | ЩО-1.1 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 7 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
1.7 | ЩО-1.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 7606 | 7606 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
1.8 | ЩО-1.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 9508 | 9508 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
Итого по ЩО-1.1 | [7 empty] | 80498.1425
КОМПЛЕКТ 2. ЩО-1.2 | ЩО-1.2 |  |  | ЩО-1.2 |  |  |  |  | компл. | 1
2.1 | ЩО-1.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 12
2.2 | ЩО-1.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 3
2.3 | ЩО-1.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 10141.4628 | шт. | 4 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 4
2.4 | ЩО-1.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 10141.4628 | шт. | 4 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 4
2.5 | ЩО-1.2 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 4 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 4
2.6 | ЩО-1.2 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 4 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
2.7 | ЩО-1.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 2434 | 2434 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
2.8 | ЩО-1.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 3042 | 3042 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
Итого по ЩО-1.2 | [7 empty] | 25758.9256
КОМПЛЕКТ 3. ЩО-1.3 | ЩО-1.3 |  |  | ЩО-1.3 |  |  |  |  | компл. | 1
3.1 | ЩО-1.3 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (36 modül, IP54) | 36 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP54; 36 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 36
3.2 | ЩО-1.3 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/25R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/25R (25A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 25A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 25A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 3
3.3 | ЩО-1.3 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 55778.0454 | шт. | 22 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 22
3.4 | ЩО-1.3 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 12676.8285 | шт. | 5 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 5
3.5 | ЩО-1.3 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 5 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 5
3.6 | ЩО-1.3 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 5 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
3.7 | ЩО-1.3 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 8215 | 8215 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
3.8 | ЩО-1.3 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 10268 | 10268 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
Итого по ЩО-1.3 | [7 empty] | 86937.8739
КОМПЛЕКТ 4. ЩО-2.1 | ЩО-2.1 |  |  | ЩО-2.1 |  |  |  |  | компл. | 1
4.1 | ЩО-2.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 12
4.2 | ЩО-2.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 3
4.3 | ЩО-2.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 20282.9256 | шт. | 8 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 8
4.4 | ЩО-2.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 15212.1942 | шт. | 6 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 6
4.5 | ЩО-2.1 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 6 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 6
4.6 | ЩО-2.1 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 6 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
4.7 | ЩО-2.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 4259 | 4259 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
4.8 | ЩО-2.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 5324 | 5324 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.51 / c01 | 0
Итого по ЩО-2.1 | [7 empty] | 45078.1198
КОМПЛЕКТ 5. ЩО-3.2 | ЩО-3.2 |  |  | ЩО-3.2 |  |  |  |  | компл. | 1
5.1 | ЩО-3.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (18 modül, IP54) | 18 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54; 18 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 18
5.2 | ЩО-3.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 3
5.3 | ЩО-3.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 22818.2913 | шт. | 9 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 9
5.4 | ЩО-3.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 5070.7314 | шт. | 2 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 2
5.5 | ЩО-3.2 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 2 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 2
5.6 | ЩО-3.2 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 2 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
5.7 | ЩО-3.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 3347 | 3347 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
5.8 | ЩО-3.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 4183 | 4183 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
Итого по ЩО-3.2 | [7 empty] | 35419.0227
КОМПЛЕКТ 6. ЩО-3.3 | ЩО-3.3 |  |  | ЩО-3.3 |  |  |  |  | компл. | 1
6.1 | ЩО-3.3 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (18 modül, IP54) | 18 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54; 18 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 18
6.2 | ЩО-3.3 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 3
6.3 | ЩО-3.3 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 20282.9256 | шт. | 8 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 8
6.4 | ЩО-3.3 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 3
6.5 | ЩО-3.3 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 3
6.6 | ЩО-3.3 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 3 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
6.7 | ЩО-3.3 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 3347 | 3347 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
6.8 | ЩО-3.3 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 4183 | 4183 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
Итого по ЩО-3.3 | [7 empty] | 35419.0227
КОМПЛЕКТ 7. ЩО-Зз | ЩО-Зз |  |  | ЩО-Зз |  |  |  |  | компл. | 1
7.1 | ЩО-Зз | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (24 modül, IP54) | 24 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54; 24 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 24
7.2 | ЩО-Зз | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 3
7.3 | ЩО-Зз | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 40565.8512 | шт. | 16 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 16
7.4 | ЩО-Зз | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 4868 | 4868 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 0
7.5 | ЩО-Зз | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 6085 | 6085 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 0
Итого по ЩО-Зз | [7 empty] | 51518.8512
КОМПЛЕКТ 8. ЩО-2.2 | ЩО-2.2 |  |  | ЩО-2.2 |  |  |  |  | компл. | 1
8.1 | ЩО-2.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (18 modül, IP54) | 18 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54; 18 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 18
8.2 | ЩО-2.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 3
8.3 | ЩО-2.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 25353.657 | шт. | 10 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 10
8.4 | ЩО-2.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 5070.7314 | шт. | 2 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 2
8.5 | ЩО-2.2 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 2 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 2
8.6 | ЩО-2.2 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 2 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
8.7 | ЩО-2.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 3651 | 3651 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
8.8 | ЩО-2.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 4564 | 4564 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
Итого по ЩО-2.2 | [7 empty] | 38639.3884
КОМПЛЕКТ 9. ЩО-3.1 | ЩО-3.1 |  |  | ЩО-3.1 |  |  |  |  | компл. | 1
9.1 | ЩО-3.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (18 modül, IP54) | 18 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54; 18 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 18
9.2 | ЩО-3.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 3
9.3 | ЩО-3.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 17747.5599 | шт. | 7 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 7
9.4 | ЩО-3.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 15212.1942 | шт. | 6 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 6
9.5 | ЩО-3.1 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 6 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 6
9.6 | ЩО-3.1 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 6 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
9.7 | ЩО-3.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 3955 | 3955 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
9.8 | ЩО-3.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 4944 | 4944 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 + tek hat kontrol | 0
Итого по ЩО-3.1 | [7 empty] | 41858.7541
КОМПЛЕКТ 10. ЩОА-1.1 | ЩОА-1.1 |  |  | ЩОА-1.1 |  |  |  |  | компл. | 1
10.1 | ЩОА-1.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 12
10.2 | ЩОА-1.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 3
10.3 | ЩОА-1.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 3
10.4 | ЩОА-1.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 913 | 913 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 0
10.5 | ЩОА-1.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1141 | 1141 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 0
Итого по ЩОА-1.1 | [7 empty] | 9660.0971
КОМПЛЕКТ 11. ЩОА-1.2 | ЩОА-1.2 |  |  | ЩОА-1.2 |  |  |  |  | компл. | 1
11.1 | ЩОА-1.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 12
11.2 | ЩОА-1.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 3
11.3 | ЩОА-1.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 3
11.4 | ЩОА-1.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 913 | 913 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 0
11.5 | ЩОА-1.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1141 | 1141 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.52 / c02 | 0
Итого по ЩОА-1.2 | [7 empty] | 9660.0971
КОМПЛЕКТ 12. ЩОА-2.2 | ЩОА-2.2 |  |  | ЩОА-2.2 |  |  |  |  | компл. | 1
12.1 | ЩОА-2.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 12
12.2 | ЩОА-2.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 3
12.3 | ЩОА-2.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 10141.4628 | шт. | 4 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 4
12.4 | ЩОА-2.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 1217 | 1217 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 0
12.5 | ЩОА-2.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1521 | 1521 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 0
Итого по ЩОА-2.2 | [7 empty] | 12879.4628
КОМПЛЕКТ 13. ЩОА-3.1 | ЩОА-3.1 |  |  | ЩОА-3.1 |  |  |  |  | компл. | 1
13.1 | ЩОА-3.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 12
13.2 | ЩОА-3.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 3
13.3 | ЩОА-3.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 20282.9256 | шт. | 8 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 8
13.4 | ЩОА-3.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 2434 | 2434 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 0
13.5 | ЩОА-3.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 3042 | 3042 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 0
Итого по ЩОА-3.1 | [7 empty] | 25758.9256
КОМПЛЕКТ 14. ЩОА-3.2 | ЩОА-3.2 |  |  | ЩОА-3.2 |  |  |  |  | компл. | 1
14.1 | ЩОА-3.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 12
14.2 | ЩОА-3.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 3
14.3 | ЩОА-3.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 12676.8285 | шт. | 5 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 5
14.4 | ЩОА-3.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 1521 | 1521 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 0
14.5 | ЩОА-3.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1902 | 1902 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 0
Итого по ЩОА-3.2 | [7 empty] | 16099.8285
КОМПЛЕКТ 15. ЩОА-1.3 | ЩОА-1.3 |  |  | ЩОА-1.3 |  |  |  |  | компл. | 1
15.1 | ЩОА-1.3 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 12
15.2 | ЩОА-1.3 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 3
15.3 | ЩОА-1.3 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 12676.8285 | шт. | 5 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 5
15.4 | ЩОА-1.3 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 1521 | 1521 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 0
15.5 | ЩОА-1.3 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1902 | 1902 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 0
Итого по ЩОА-1.3 | [7 empty] | 16099.8285
КОМПЛЕКТ 16. ЩОА-2.1 | ЩОА-2.1 |  |  | ЩОА-2.1 |  |  |  |  | компл. | 1
16.1 | ЩОА-2.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 12
16.2 | ЩОА-2.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 3
16.3 | ЩОА-2.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 17747.5599 | шт. | 7 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 7
16.4 | ЩОА-2.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 2130 | 2130 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 0
16.5 | ЩОА-2.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 2662 | 2662 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 0
Итого по ЩОА-2.1 | [7 empty] | 22539.5599
КОМПЛЕКТ 17. МЗ-ЩО-0.1 | МЗ-ЩО-0.1 |  |  | МЗ-ЩО-0.1 |  |  |  |  | компл. | 1
17.1 | МЗ-ЩО-0.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (24 modül, IP54) | 24 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54; 24 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 24
17.2 | МЗ-ЩО-0.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 3
17.3 | МЗ-ЩО-0.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 35495.1198 | шт. | 14 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 14
17.4 | МЗ-ЩО-0.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 3
17.5 | МЗ-ЩО-0.1 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 3
17.6 | МЗ-ЩО-0.1 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 3 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
17.7 | МЗ-ЩО-0.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 5172 | 5172 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
17.8 | МЗ-ЩО-0.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 6465 | 6465 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
Итого по МЗ-ЩО-0.1 | [7 empty] | 54738.2169
КОМПЛЕКТ 18. МЗ-ЩО-0.2 | МЗ-ЩО-0.2 |  |  | МЗ-ЩО-0.2 |  |  |  |  | компл. | 1
18.1 | МЗ-ЩО-0.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (24 modül, IP54) | 24 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54; 24 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 24
18.2 | МЗ-ЩО-0.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 3
18.3 | МЗ-ЩО-0.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 40565.8512 | шт. | 16 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 16
18.4 | МЗ-ЩО-0.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 3
18.5 | МЗ-ЩО-0.2 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 3
18.6 | МЗ-ЩО-0.2 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 3 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
18.7 | МЗ-ЩО-0.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 5781 | 5781 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
18.8 | МЗ-ЩО-0.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 7226 | 7226 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
Итого по МЗ-ЩО-0.2 | [7 empty] | 61178.9483
КОМПЛЕКТ 19. МЗ-ЩО-1.1 | МЗ-ЩО-1.1 |  |  | МЗ-ЩО-1.1 |  |  |  |  | компл. | 1
19.1 | МЗ-ЩО-1.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (18 modül, IP54) | 18 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54; 18 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 18
19.2 | МЗ-ЩО-1.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 3
19.3 | МЗ-ЩО-1.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 17747.5599 | шт. | 7 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 7
19.4 | МЗ-ЩО-1.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 3
19.5 | МЗ-ЩО-1.1 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 3
19.6 | МЗ-ЩО-1.1 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 3 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
19.7 | МЗ-ЩО-1.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 3042 | 3042 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
19.8 | МЗ-ЩО-1.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 3803 | 3803 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
Итого по МЗ-ЩО-1.1 | [7 empty] | 32198.657
КОМПЛЕКТ 20. МЗ-ЩО-1.2 | МЗ-ЩО-1.2 |  |  | МЗ-ЩО-1.2 |  |  |  |  | компл. | 1
20.1 | МЗ-ЩО-1.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (18 modül, IP54) | 18 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54; 18 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 18
20.2 | МЗ-ЩО-1.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 3
20.3 | МЗ-ЩО-1.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 22818.2913 | шт. | 9 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 9
20.4 | МЗ-ЩО-1.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 5070.7314 | шт. | 2 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 2
20.5 | МЗ-ЩО-1.2 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 2 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 2
20.6 | МЗ-ЩО-1.2 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 2 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
20.7 | МЗ-ЩО-1.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 3347 | 3347 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
20.8 | МЗ-ЩО-1.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 4183 | 4183 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.56 / c06 + tek hat kontrol | 0
Итого по МЗ-ЩО-1.2 | [7 empty] | 35419.0227
КОМПЛЕКТ 21. МЗ-ЩО-3.2 | МЗ-ЩО-3.2 |  |  | МЗ-ЩО-3.2 |  |  |  |  | компл. | 1
21.1 | МЗ-ЩО-3.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 12
21.2 | МЗ-ЩО-3.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 3
21.3 | МЗ-ЩО-3.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 2535.3657 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 1
21.4 | МЗ-ЩО-3.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 2535.3657 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 1
21.5 | МЗ-ЩО-3.2 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 1
21.6 | МЗ-ЩО-3.2 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
21.7 | МЗ-ЩО-3.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 608 | 608 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
21.8 | МЗ-ЩО-3.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 761 | 761 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
Итого по МЗ-ЩО-3.2 | [7 empty] | 6439.7314
КОМПЛЕКТ 22. МЗ-ЩО-3.1 | МЗ-ЩО-3.1 |  |  | МЗ-ЩО-3.1 |  |  |  |  | компл. | 1
22.1 | МЗ-ЩО-3.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 12
22.2 | МЗ-ЩО-3.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 3
22.3 | МЗ-ЩО-3.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 10141.4628 | шт. | 4 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 4
22.4 | МЗ-ЩО-3.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 10141.4628 | шт. | 4 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 4
22.5 | МЗ-ЩО-3.1 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 4 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 4
22.6 | МЗ-ЩО-3.1 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 4 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
22.7 | МЗ-ЩО-3.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 2434 | 2434 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
22.8 | МЗ-ЩО-3.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 3042 | 3042 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
Итого по МЗ-ЩО-3.1 | [7 empty] | 25758.9256
КОМПЛЕКТ 23. МЗ-ЩО-2.2 | МЗ-ЩО-2.2 |  |  | МЗ-ЩО-2.2 |  |  |  |  | компл. | 1
23.1 | МЗ-ЩО-2.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (18 modül, IP54) | 18 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54; 18 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 18
23.2 | МЗ-ЩО-2.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 3
23.3 | МЗ-ЩО-2.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 20282.9256 | шт. | 8 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 8
23.4 | МЗ-ЩО-2.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 2535.3657 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 1
23.5 | МЗ-ЩО-2.2 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 1
23.6 | МЗ-ЩО-2.2 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
23.7 | МЗ-ЩО-2.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 2738 | 2738 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
23.8 | МЗ-ЩО-2.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 3423 | 3423 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
Итого по МЗ-ЩО-2.2 | [7 empty] | 28979.2913
КОМПЛЕКТ 24. МЗ-ЩО-4.1 | МЗ-ЩО-4.1 |  |  | МЗ-ЩО-4.1 |  |  |  |  | компл. | 1
24.1 | МЗ-ЩО-4.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (18 modül, IP54) | 18 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54; 18 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 18
24.2 | МЗ-ЩО-4.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 3
24.3 | МЗ-ЩО-4.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 12676.8285 | шт. | 5 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 5
24.4 | МЗ-ЩО-4.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 15212.1942 | шт. | 6 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 6
24.5 | МЗ-ЩО-4.1 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 6 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 6
24.6 | МЗ-ЩО-4.1 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 6 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
24.7 | МЗ-ЩО-4.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 3347 | 3347 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
24.8 | МЗ-ЩО-4.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 4183 | 4183 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
Итого по МЗ-ЩО-4.1 | [7 empty] | 35419.0227
КОМПЛЕКТ 25. МЗ-ЩО-4.2 | МЗ-ЩО-4.2 |  |  | МЗ-ЩО-4.2 |  |  |  |  | компл. | 1
25.1 | МЗ-ЩО-4.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (18 modül, IP54) | 18 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP54; 18 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 18
25.2 | МЗ-ЩО-4.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 3
25.3 | МЗ-ЩО-4.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 27889.0227 | шт. | 11 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 11
25.4 | МЗ-ЩО-4.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 5070.7314 | шт. | 2 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 2
25.5 | МЗ-ЩО-4.2 | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 2 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 2
25.6 | МЗ-ЩО-4.2 | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 2 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
25.7 | МЗ-ЩО-4.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 3955 | 3955 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
25.8 | МЗ-ЩО-4.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 4944 | 4944 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 + tek hat kontrol | 0
Итого по МЗ-ЩО-4.2 | [7 empty] | 41858.7541
КОМПЛЕКТ 26. МЗ-ЩОА-0.1 | МЗ-ЩОА-0.1 |  |  | МЗ-ЩОА-0.1 |  |  |  |  | компл. | 1
26.1 | МЗ-ЩОА-0.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 | 12
26.2 | МЗ-ЩОА-0.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 | 3
26.3 | МЗ-ЩОА-0.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 | 3
26.4 | МЗ-ЩОА-0.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 913 | 913 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 | 0
26.5 | МЗ-ЩОА-0.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1141 | 1141 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.57 / c07 | 0
Итого по МЗ-ЩОА-0.1 | [7 empty] | 9660.0971
КОМПЛЕКТ 27. МЗ-ЩОА-0.2 | МЗ-ЩОА-0.2 |  |  | МЗ-ЩОА-0.2 |  |  |  |  | компл. | 1
27.1 | МЗ-ЩОА-0.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 12
27.2 | МЗ-ЩОА-0.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
27.3 | МЗ-ЩОА-0.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
27.4 | МЗ-ЩОА-0.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 913 | 913 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
27.5 | МЗ-ЩОА-0.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1141 | 1141 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
Итого по МЗ-ЩОА-0.2 | [7 empty] | 9660.0971
КОМПЛЕКТ 28. МЗ-ЩОА-1.2 | МЗ-ЩОА-1.2 |  |  | МЗ-ЩОА-1.2 |  |  |  |  | компл. | 1
28.1 | МЗ-ЩОА-1.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 12
28.2 | МЗ-ЩОА-1.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
28.3 | МЗ-ЩОА-1.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
28.4 | МЗ-ЩОА-1.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 913 | 913 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
28.5 | МЗ-ЩОА-1.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1141 | 1141 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
Итого по МЗ-ЩОА-1.2 | [7 empty] | 9660.0971
КОМПЛЕКТ 29. МЗ-ЩОА-1.1 | МЗ-ЩОА-1.1 |  |  | МЗ-ЩОА-1.1 |  |  |  |  | компл. | 1
29.1 | МЗ-ЩОА-1.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 12
29.2 | МЗ-ЩОА-1.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
29.3 | МЗ-ЩОА-1.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
29.4 | МЗ-ЩОА-1.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 913 | 913 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
29.5 | МЗ-ЩОА-1.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1141 | 1141 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
Итого по МЗ-ЩОА-1.1 | [7 empty] | 9660.0971
КОМПЛЕКТ 30. МЗ-ЩОА-2.2 | МЗ-ЩОА-2.2 |  |  | МЗ-ЩОА-2.2 |  |  |  |  | компл. | 1
30.1 | МЗ-ЩОА-2.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 12
30.2 | МЗ-ЩОА-2.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
30.3 | МЗ-ЩОА-2.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 5070.7314 | шт. | 2 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 2
30.4 | МЗ-ЩОА-2.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 608 | 608 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
30.5 | МЗ-ЩОА-2.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 761 | 761 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
Итого по МЗ-ЩОА-2.2 | [7 empty] | 6439.7314
КОМПЛЕКТ 31. МЗ-ЩОА-2.1 | МЗ-ЩОА-2.1 |  |  | МЗ-ЩОА-2.1 |  |  |  |  | компл. | 1
31.1 | МЗ-ЩОА-2.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 12
31.2 | МЗ-ЩОА-2.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
31.3 | МЗ-ЩОА-2.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
31.4 | МЗ-ЩОА-2.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 913 | 913 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
31.5 | МЗ-ЩОА-2.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1141 | 1141 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
Итого по МЗ-ЩОА-2.1 | [7 empty] | 9660.0971
КОМПЛЕКТ 32. МЗ-ЩОА-3.1 | МЗ-ЩОА-3.1 |  |  | МЗ-ЩОА-3.1 |  |  |  |  | компл. | 1
32.1 | МЗ-ЩОА-3.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 12
32.2 | МЗ-ЩОА-3.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
32.3 | МЗ-ЩОА-3.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
32.4 | МЗ-ЩОА-3.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 913 | 913 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
32.5 | МЗ-ЩОА-3.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1141 | 1141 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
Итого по МЗ-ЩОА-3.1 | [7 empty] | 9660.0971
КОМПЛЕКТ 33. МЗ-ЩОА-3.2 | МЗ-ЩОА-3.2 |  |  | МЗ-ЩОА-3.2 |  |  |  |  | компл. | 1
33.1 | МЗ-ЩОА-3.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 12
33.2 | МЗ-ЩОА-3.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
33.3 | МЗ-ЩОА-3.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 5070.7314 | шт. | 2 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 2
33.4 | МЗ-ЩОА-3.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 608 | 608 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
33.5 | МЗ-ЩОА-3.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 761 | 761 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
Итого по МЗ-ЩОА-3.2 | [7 empty] | 6439.7314
КОМПЛЕКТ 34. МЗ-ЩОА-4.1 | МЗ-ЩОА-4.1 |  |  | МЗ-ЩОА-4.1 |  |  |  |  | компл. | 1
34.1 | МЗ-ЩОА-4.1 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 12
34.2 | МЗ-ЩОА-4.1 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
34.3 | МЗ-ЩОА-4.1 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
34.4 | МЗ-ЩОА-4.1 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 913 | 913 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
34.5 | МЗ-ЩОА-4.1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1141 | 1141 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
Итого по МЗ-ЩОА-4.1 | [7 empty] | 9660.0971
КОМПЛЕКТ 35. МЗ-ЩОА-4.2 | МЗ-ЩОА-4.2 |  |  | МЗ-ЩОА-4.2 |  |  |  |  | компл. | 1
35.1 | МЗ-ЩОА-4.2 | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 12
35.2 | МЗ-ЩОА-4.2 | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
35.3 | МЗ-ЩОА-4.2 | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 7606.0971 | шт. | 3 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 3
35.4 | МЗ-ЩОА-4.2 | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 913 | 913 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
35.5 | МЗ-ЩОА-4.2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 1141 | 1141 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.58 / c08 | 0
Итого по МЗ-ЩОА-4.2 | [7 empty] | 9660.0971
КОМПЛЕКТ 36. ГЛ-ЩО | ГЛ-ЩО |  |  | ГЛ-ЩО |  |  |  |  | компл. | 1
36.1 | ГЛ-ЩО | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (24 modül, IP54) | 24 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP54; 24 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 24
36.2 | ГЛ-ЩО | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 3
36.3 | ГЛ-ЩО | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 15212.1942 | шт. | 6 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 6
36.4 | ГЛ-ЩО | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 1825 | 1825 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 0
36.5 | ГЛ-ЩО | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 2282 | 2282 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 0
Итого по ГЛ-ЩО | [7 empty] | 19319.1942
КОМПЛЕКТ 37. ГЛ-ЩОА | ГЛ-ЩОА |  |  | ГЛ-ЩОА |  |  |  |  | компл. | 1
37.1 | ГЛ-ЩОА | Корпус | TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (12 modül, IP54) | 12 modül, IP54 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKSAN/EKT | Orijinal: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP54; 12 modül, IP54 ABB şalt için korpus TEKSAN/EKT kabul edildi; ölçü ve IP üretimde teyit edilecek. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 12
37.2 | ГЛ-ЩОА | Вводной выключатель-разъединитель | ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | 20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB | Orijinal: ВН-32; 20A, 3P ВН-32 yerine ABB switch-disconnector seçildi; kesin kod stok/sertifika durumuna göre kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 3
37.3 | ГЛ-ЩОА | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 12676.8285 | шт. | 5 | ABB | Orijinal: TX3/DX3/ВА47; 1P, C16A Aydınlatma çıkış otomatiği için ABB S201-C16 seçildi. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 5
37.4 | ГЛ-ЩОА | Автоматический выключатель | S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | 1P, C16A, 6kA | 10.77 | 2535.3657 | 27889.0227 | шт. | 11 | ABB | Orijinal: DX3-E yardımcı/koruma modülü; 1P, C16A DX3-E satırı projede ek/yardımcı modül gibi görünüyor; işlev teyit edilmeden sadece MCB kabulü yapılmamalı. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 11
37.5 | ГЛ-ЩОА | Контактор | ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | 20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için | 0 | 0 | 0 | шт. | 11 | ABB | Orijinal: Модульный контактор CJX2-1210; 12A, 230VAC CJX2-1210 yerine pano içi aydınlatma kumandası için ABB ESB20 önerildi; kontak dizilimi/coil proje ile teyit edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 11
37.6 | ГЛ-ЩОА | Клеммник | SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | 2.5-16 mm² | 0 | 0 | 0 | шт. | 11 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: NSYTRV/ZNI klemens; 2.5-16 mm² Klemenslerde ABB SNK/ZK serisi veya varsayılan EKT/Onka/Klemsan kullanılabilir; kesit sahada netleşir. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 0
37.7 | ГЛ-ЩОА | Монтажный материал | MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | DIN ray, kablo kanalı, etiket, pabuç, bağlantı sarfı | — | 4868 | 4868 | шт. | 1 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Orijinal: Монтажный материал; Pano içi sarf Küçük sarf malzemeler set olarak bırakıldı; üretim ölçüsüne göre netleşir. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 0
37.8 | ГЛ-ЩОА | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 6085 | 6085 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.62 / c12 | 0
Итого по ГЛ-ЩОА | [7 empty] | 51518.8512
КОМПЛЕКТ 38. Acil/servis ЯТП genel | Acil/servis ЯТП genel |  |  | Acil/servis ЯТП genel |  |  |  |  | компл. | 1
38.1 | Acil/servis ЯТП genel | Трансформатор | ABB/yerel güvenlik trafosu - KONTROL | Трансформатор безопасности / ЯТП, 220/36V, 250VA/W, IP kutu | 220/36V, 250VA/W, IP kutu | 0 | 0 | 0 | шт. | 21 | ABB / EKT / yerel tedarik | Orijinal: ЯТП 220/36V 250W; 220/36V, 250W, IP kutu ABB standart şalt ürünü değil; 220/36V güvenlik trafosu olarak tedarikçi kodu kesinleştirilmeli. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | KONTROL
38.2 | Acil/servis ЯТП genel | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.53 / c03 | 0
Итого по Acil/servis ЯТП genel | [7 empty] | 0
КОМПЛЕКТ 39. ЭО genel | ЭО genel |  |  | ЭО genel |  |  |  |  | компл. | 1
39.1 | ЭО genel | N-шина | N-BAR | N-шина, Pano içi dağıtım barası | Pano içi dağıtım barası | 0 | 0 | 0 | шт. | 3 | EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: N bara; DIN/pano içi Pano bazında gerçek bara ölçüsü montajda kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.53,p.62 | 0
39.2 | ЭО genel | PE-шина | PE-BAR | PE-шина, Pano içi dağıtım barası | Pano içi dağıtım barası | 0 | 0 | 0 | шт. | 3 | EKT / Onka / Klemsan | Orijinal: PE bara; DIN/pano içi Pano bazında gerçek bara ölçüsü montajda kontrol edilmeli. | 34 PDF / ЭО p.53,p.62 | 0
39.3 | ЭО genel | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 34 PDF / ЭО p.53,p.62 | 0
Итого по ЭО genel | [7 empty] | 0
КОМПЛЕКТ 40. ШВР1 | ШВР1 |  |  | ШВР1 |  |  |  |  | компл. | 1
40.1 | ШВР1 | Специальная сценическая система | ABB SPECIAL PANEL - KONTROL | ABB-шкаф/щит для специальной сценической системы — КОНТРОЛЬ (ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı) | ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB + özel sistem tedarikçisi | Orijinal: Özel sahne ışık dağıtım/kumanda panosu; Proje özel sistemi ПО bölümünde tiyatro/dimmer/rack ekipmanı özel sistemdir; ABB ile sadece güç koruma/dağıtım kısmı netleştirilebilir. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | KONTROL
40.2 | ШВР1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | 0
Итого по ШВР1 | [7 empty] | 0
КОМПЛЕКТ 41. ШВР2 | ШВР2 |  |  | ШВР2 |  |  |  |  | компл. | 1
41.1 | ШВР2 | Специальная сценическая система | ABB SPECIAL PANEL - KONTROL | ABB-шкаф/щит для специальной сценической системы — КОНТРОЛЬ (ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı) | ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB + özel sistem tedarikçisi | Orijinal: Özel sahne ışık dağıtım/kumanda panosu; Proje özel sistemi ПО bölümünde tiyatro/dimmer/rack ekipmanı özel sistemdir; ABB ile sadece güç koruma/dağıtım kısmı netleştirilebilir. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | KONTROL
41.2 | ШВР2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | 0
Итого по ШВР2 | [7 empty] | 0
КОМПЛЕКТ 42. ЩРО-1 | ЩРО-1 |  |  | ЩРО-1 |  |  |  |  | компл. | 1
42.1 | ЩРО-1 | Специальная сценическая система | ABB SPECIAL PANEL - KONTROL | ABB-шкаф/щит для специальной сценической системы — КОНТРОЛЬ (ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı) | ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB + özel sistem tedarikçisi | Orijinal: Özel sahne ışık dağıtım/kumanda panosu; Proje özel sistemi ПО bölümünde tiyatro/dimmer/rack ekipmanı özel sistemdir; ABB ile sadece güç koruma/dağıtım kısmı netleştirilebilir. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | KONTROL
42.2 | ЩРО-1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | 0
Итого по ЩРО-1 | [7 empty] | 0
КОМПЛЕКТ 43. ШСос-1 | ШСос-1 |  |  | ШСос-1 |  |  |  |  | компл. | 1
43.1 | ШСос-1 | Специальная сценическая система | ABB SPECIAL PANEL - KONTROL | ABB-шкаф/щит для специальной сценической системы — КОНТРОЛЬ (ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı) | ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB + özel sistem tedarikçisi | Orijinal: Özel sahne ışık dağıtım/kumanda panosu; Proje özel sistemi ПО bölümünde tiyatro/dimmer/rack ekipmanı özel sistemdir; ABB ile sadece güç koruma/dağıtım kısmı netleştirilebilir. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | KONTROL
43.2 | ШСос-1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | 0
Итого по ШСос-1 | [7 empty] | 0
КОМПЛЕКТ 44. ЩРЕЗ-1 | ЩРЕЗ-1 |  |  | ЩРЕЗ-1 |  |  |  |  | компл. | 1
44.1 | ЩРЕЗ-1 | Специальная сценическая система | ABB SPECIAL PANEL - KONTROL | ABB-шкаф/щит для специальной сценической системы — КОНТРОЛЬ (ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı) | ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB + özel sistem tedarikçisi | Orijinal: Özel sahne ışık dağıtım/kumanda panosu; Proje özel sistemi ПО bölümünde tiyatro/dimmer/rack ekipmanı özel sistemdir; ABB ile sadece güç koruma/dağıtım kısmı netleştirilebilir. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | KONTROL
44.2 | ЩРЕЗ-1 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | 0
Итого по ЩРЕЗ-1 | [7 empty] | 0
КОМПЛЕКТ 45. ЩРЕЗ-2 | ЩРЕЗ-2 |  |  | ЩРЕЗ-2 |  |  |  |  | компл. | 1
45.1 | ЩРЕЗ-2 | Специальная сценическая система | ABB SPECIAL PANEL - KONTROL | ABB-шкаф/щит для специальной сценической системы — КОНТРОЛЬ (ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı) | ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 | ABB + özel sistem tedarikçisi | Orijinal: Özel sahne ışık dağıtım/kumanda panosu; Proje özel sistemi ПО bölümünde tiyatro/dimmer/rack ekipmanı özel sistemdir; ABB ile sadece güç koruma/dağıtım kısmı netleştirilebilir. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | KONTROL
45.2 | ЩРЕЗ-2 | Монтажная работа | MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | Сборка щита, подключение, маркировка, проверка | — | 0 | 0 | шт. | 1 | TEKLED | Добавлено: монтажная работа должна быть отдельной строкой в каждом щите; единица не комплект. | 58 PDF / ПО genel sayfalar | 0
Итого по ЩРЕЗ-2 | [7 empty] | 0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | [7 empty] | 1036814.7554

## СВОДНАЯ
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО АРТИКУЛАМ
Тип / Марка / Артикул | Наименование | Ед. | Кол. | Цена список | KZT нетто | Сумма KZT | Марка/Поставщик | Категории | Модуль
TEKSAN/EKT | Корпус щита — проектный размер/IP (36 modül, IP54) | шт. | 37 | 0 | 0 | 0 | TEKSAN/EKT | Корпус | 594
ABB E203/20R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/20R (20A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | шт. | 36 | 0 | 0 | 0 | ABB | Вводной выключатель-разъединитель | 108
S201-C16 | Автоматический выключатель ABB S201-C16 (1P, C16A, 6kA) | шт. | 322 | 10.77 | 2535.3657 | 816387.7554 | ABB | Автоматический выключатель | 322
ESB20-20N-06 | Модульный контактор ABB ESB20-20N-06 (20A AC-1, 2NO, 230V kumanda; 12A sınıfı yük için) | шт. | 71 | 0 | 0 | 0 | ABB | Контактор | 71
SNK/ZK serisi - KONTROL | Клеммник ABB SNK/ZK или EKT/Onka/Klemsan, 2.5-16 mm² | шт. | 71 | 0 | 0 | 0 | ABB / EKT / Onka / Klemsan | Клеммник | 0
MONT.SET | Монтажный материал: DIN-рейка, кабель-канал, маркировка, наконечники, расходные материалы | шт. | 37 | — | 7606 | 97968 | EKT / Onka / Klemsan / Harmony | Монтажный материал | 0
MONT.WORK | Монтажная работа по сборке, подключению, маркировке и проверке щита | шт. | 45 | — | 9508 | 122459 | TEKLED | Монтажная работа | 0
ABB E203/25R | Вводной выключатель-разъединитель ABB E203/25R (25A, 3P, DIN, EN 60947-3 sınıfı) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | ABB | Вводной выключатель-разъединитель | 3
ABB/yerel güvenlik trafosu - KONTROL | Трансформатор безопасности / ЯТП, 220/36V, 250VA/W, IP kutu | шт. | 21 | 0 | 0 | 0 | ABB / EKT / yerel tedarik | Трансформатор | 0
N-BAR | N-шина, Pano içi dağıtım barası | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | N-шина | 0
PE-BAR | PE-шина, Pano içi dağıtım barası | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | EKT / Onka / Klemsan | PE-шина | 0
ABB SPECIAL PANEL - KONTROL | ABB-шкаф/щит для специальной сценической системы — КОНТРОЛЬ (ŞVР/ЩРО/ЩРЕЗ/ШСос özel sistem; dimmer/rack/ETC/SENSOR3 detayına bağlı) | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | ABB + özel sistem tedarikçisi | Специальная сценическая система | 0
ИТОГО | [5 empty] | 1036814.7554