## Mühendislik BOM
Atyrau - 250 kişilik okul ek binası ¦ CHINT BOM - Mühendislik BOM
No | Pano | Kategori | Ürün Kodu | Ürün İsmi/Açıklama | Teknik Özellik | Miktar | Birim | Marka/Tedarikçi | Kaynak | Not | Tahmini modül
1 | ВРУ | Панель | ВРУ | ВРУ pano kompleti | ВРУ1-11-10 + 2×ВРУ1-4-7-00 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.6 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
2 | ВРУ | Корпус | TKS-F-2000x1800x600-3S | 3 seksiyonlu dikili tip ana dağıtım panosu | 1700*800*450 | 1 | adet | TEKSAN F | PDF s.6 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
3 | ВРУ | АВР | NXZM-125S/4A 100A | Otomatik transfer şalteri | 4P, 100A, 400/415V, otomatik/manuel, ürün kodu 297189 | 1 | adet | CHINT | PDF s.6 | Projedeki iki girişli geçiş düzeninin CHINT karşılığı | 0
4 | ВРУ | ТМШ | NXM-125S/3300 100A | Giriş MCCB | 3P, 100A, 25kA, termik-manyetik; ürün kodu 131362 | 2 | adet | CHINT | PDF s.6 | Her iki giriş için | 0
5 | ВРУ | ТМШ | NXM-63S/3300 25A | Çıkış MCCB | 3P, 25A, 25kA | 2 | adet | CHINT | PDF s.6 | PN2-33 25A yerine | 0
6 | ВРУ | ТМШ | NXM-63S/3300 32A | Çıkış MCCB | 3P, 32A, 25kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.6 | PN2-33 32A yerine | 0
7 | ВРУ | ТМШ | NXM-63S/3300 40A | Çıkış MCCB | 3P, 40A, 25kA | 2 | adet | CHINT | PDF s.6 | PN2-33 40A yerine | 0
8 | ВРУ | ТМШ | NXM-63S/3300 50A | Çıkış MCCB | 3P, 50A, 25kA | 4 | adet | CHINT | PDF s.6 | PN2-33 50A yerine | 0
9 | ВРУ | ТМШ | NXM-63S/3300 63A | Çıkış MCCB | 3P, 63A, 25kA; termik ayar 60A | 1 | adet | CHINT | PDF s.6 | Projede 60A; ayar/selektivite kontrolü şart | 0
10 | ВРУ | Счётчик | DTSU666-CT | Üç faz enerji sayacı | 3×230/400V, 5A CT girişli, RS485/Modbus | 2 | adet | CHINT | PDF s.6 | Projede iki sayaç | 0
11 | ВРУ | Трансформатор тока | BH-0.66 100/5A | Akım trafosu | 100/5A, sınıf 0.5, 5-10VA | 6 | adet | CHINT | PDF s.6 | Her sayaç için 3 adet | 0
12 | ВРУ | ОТО | NXB-63 1P C2 6kA | Kumanda/sayaç MCB | 1P, C2A, 6kA | 2 | adet | CHINT | PDF s.6 | Sayaç ve ATS kumanda beslemesi | 1
13 | ВРУ | Сигнальная лампа | ND16-22DS/4 AC230V | Faz sinyal lambası | 22 mm, LED, AC230V; R-S-T | 6 | adet | CHINT | PDF s.6 | İki giriş için 3'er adet | 0
14 | ВРУ | Шина | Cu 20×3 mm | Ana bakır bara | L1-L2-L3-N, toplam tahmini metraj | 24 | m | Yerel/Cu | PDF s.6 | Kesin metraj yerleşim sonrası | 0
15 | ВРУ | Шина | Cu 30×3 mm | PE/PEN bakır bara | Toplam tahmini metraj | 5 | m | Yerel/Cu | PDF s.6 | Kesin metraj yerleşim sonrası | 0
16 | ВРУ | Кабель | H07V-K 35 mm² | Pano içi güç iletkeni | Bakır, esnek; faz/N renkleri | 30 | m | Harmony | PDF s.6 | ATS-MCCB-sayaç bağlantıları | 0
17 | ВРУ | Кабель | H07V-K 1.5 mm² | Pano içi kumanda iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 80 | m | Harmony | PDF s.6 | ATS, sayaç ve sinyal devreleri | 0
18 | ВРУ | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | Ana güç bağlantıları + sayaç/CT/kumanda klemensleri, min. 80 uç | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.6 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
19 | ВРУ | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 8 | m | EKT | PDF s.6 | Tahmini metraj | 0
20 | ВРУ | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 15 | m | Onka | PDF s.6 | Tahmini metraj | 0
21 | ВРУ | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.6 |  | 0
22 | ВРУ | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 80 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 80 | saat | TEKLED | PDF s.6 |  | 0
23 | ЩО-1 | Панель | ЩО-1 | ЩО-1 pano kompleti | ЩРВ-24 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.7 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
24 | ЩО-1 | Корпус | TKS-M-24M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 24 modül, IP40, şeffaf/kapalı kapak, N ve PE baraları dahil | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.7 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
25 | ЩО-1 | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.7 |  | 3
26 | ЩО-1 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Otomatik sigorta | 1P, C16A, 6kA | 12 | adet | CHINT | PDF s.7 |  | 1
27 | ЩО-1 | Диф. | NXBLE-63 2P C16 30mA A | Kaçak akım korumalı otomatik sigorta | 2P, C16A, 30mA, Tip A, 6kA | 2 | adet | CHINT | PDF s.7 |  | 2
28 | ЩО-1 | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.7 |  | 0
29 | ЩО-1 | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.7 |  | 0
30 | ЩО-1 | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.7 |  | 0
31 | ЩО-1 | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 14 çıkış devresi için min. 42 uç (L/N/PE) | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.7 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
32 | ЩО-1 | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 1 | m | EKT | PDF s.7 | Tahmini metraj | 0
33 | ЩО-1 | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 1.5 | m | Onka | PDF s.7 | Tahmini metraj | 0
34 | ЩО-1 | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 12 | m | Harmony | PDF s.7 | Tahmini metraj | 0
35 | ЩО-1 | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 25 | m | Harmony | PDF s.7 | Tahmini metraj | 0
36 | ЩО-1 | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.7 |  | 0
37 | ЩО-1 | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 10 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 10 | saat | TEKLED | PDF s.7 |  | 0
38 | ЩО-2 | Панель | ЩО-2 | ЩО-2 pano kompleti | ЩРВ-24 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.8 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
39 | ЩО-2 | Корпус | TKS-M-24M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 24 modül, IP40, şeffaf/kapalı kapak, N ve PE baraları dahil | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.8 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
40 | ЩО-2 | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.8 |  | 3
41 | ЩО-2 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Otomatik sigorta | 1P, C16A, 6kA | 9 | adet | CHINT | PDF s.8 |  | 1
42 | ЩО-2 | Диф. | NXBLE-63 2P C16 30mA A | Kaçak akım korumalı otomatik sigorta | 2P, C16A, 30mA, Tip A, 6kA | 2 | adet | CHINT | PDF s.8 |  | 2
43 | ЩО-2 | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.8 |  | 0
44 | ЩО-2 | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.8 |  | 0
45 | ЩО-2 | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.8 |  | 0
46 | ЩО-2 | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 11 çıkış devresi için min. 33 uç (L/N/PE) | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.8 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
47 | ЩО-2 | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 1 | m | EKT | PDF s.8 | Tahmini metraj | 0
48 | ЩО-2 | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 1.5 | m | Onka | PDF s.8 | Tahmini metraj | 0
49 | ЩО-2 | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 10 | m | Harmony | PDF s.8 | Tahmini metraj | 0
50 | ЩО-2 | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 20 | m | Harmony | PDF s.8 | Tahmini metraj | 0
51 | ЩО-2 | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.8 |  | 0
52 | ЩО-2 | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 9 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 9 | saat | TEKLED | PDF s.8 |  | 0
53 | ЩО-3 | Панель | ЩО-3 | ЩО-3 pano kompleti | ЩРВ-24 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.9 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
54 | ЩО-3 | Корпус | TKS-M-24M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 24 modül, IP40, şeffaf/kapalı kapak, N ve PE baraları dahil | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.9 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
55 | ЩО-3 | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.9 |  | 3
56 | ЩО-3 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Otomatik sigorta | 1P, C16A, 6kA | 12 | adet | CHINT | PDF s.9 |  | 1
57 | ЩО-3 | Диф. | NXBLE-63 2P C16 30mA A | Kaçak akım korumalı otomatik sigorta | 2P, C16A, 30mA, Tip A, 6kA | 2 | adet | CHINT | PDF s.9 |  | 2
58 | ЩО-3 | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.9 |  | 0
59 | ЩО-3 | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.9 |  | 0
60 | ЩО-3 | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.9 |  | 0
61 | ЩО-3 | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 14 çıkış devresi için min. 42 uç (L/N/PE) | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.9 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
62 | ЩО-3 | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 1 | m | EKT | PDF s.9 | Tahmini metraj | 0
63 | ЩО-3 | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 1.5 | m | Onka | PDF s.9 | Tahmini metraj | 0
64 | ЩО-3 | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 12 | m | Harmony | PDF s.9 | Tahmini metraj | 0
65 | ЩО-3 | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 25 | m | Harmony | PDF s.9 | Tahmini metraj | 0
66 | ЩО-3 | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.9 |  | 0
67 | ЩО-3 | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 10 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 10 | saat | TEKLED | PDF s.9 |  | 0
68 | ЩО-4 | Панель | ЩО-4 | ЩО-4 pano kompleti | ЩРВ-24 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.10 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
69 | ЩО-4 | Корпус | TKS-M-24M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 24 modül, IP40, şeffaf/kapalı kapak, N ve PE baraları dahil | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.10 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
70 | ЩО-4 | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.10 |  | 3
71 | ЩО-4 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Otomatik sigorta | 1P, C16A, 6kA | 13 | adet | CHINT | PDF s.10 |  | 1
72 | ЩО-4 | Диф. | NXBLE-63 2P C16 30mA A | Kaçak akım korumalı otomatik sigorta | 2P, C16A, 30mA, Tip A, 6kA | 2 | adet | CHINT | PDF s.10 |  | 2
73 | ЩО-4 | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.10 |  | 0
74 | ЩО-4 | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.10 |  | 0
75 | ЩО-4 | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.10 |  | 0
76 | ЩО-4 | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 15 çıkış devresi için min. 45 uç (L/N/PE) | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.10 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
77 | ЩО-4 | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 1 | m | EKT | PDF s.10 | Tahmini metraj | 0
78 | ЩО-4 | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 1.5 | m | Onka | PDF s.10 | Tahmini metraj | 0
79 | ЩО-4 | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 12 | m | Harmony | PDF s.10 | Tahmini metraj | 0
80 | ЩО-4 | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 28 | m | Harmony | PDF s.10 | Tahmini metraj | 0
81 | ЩО-4 | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.10 |  | 0
82 | ЩО-4 | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 11 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 11 | saat | TEKLED | PDF s.10 |  | 0
83 | ЩАО-1 | Панель | ЩАО-1 | ЩАО-1 pano kompleti | ЩРВ-9 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.11 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
84 | ЩАО-1 | Корпус | TKS-M-12M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 12 modül, IP40; proje 9 modül, TEKSAN standart seçim 12 modül | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.11 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
85 | ЩАО-1 | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.11 |  | 3
86 | ЩАО-1 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Otomatik sigorta | 1P, C16A, 6kA | 4 | adet | CHINT | PDF s.11 |  | 1
87 | ЩАО-1 | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.11 |  | 0
88 | ЩАО-1 | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.11 |  | 0
89 | ЩАО-1 | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.11 |  | 0
90 | ЩАО-1 | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 4 çıkış devresi için min. 12 uç (L/N/PE) | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.11 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
91 | ЩАО-1 | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 0.5 | m | EKT | PDF s.11 | Tahmini metraj | 0
92 | ЩАО-1 | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 1 | m | Onka | PDF s.11 | Tahmini metraj | 0
93 | ЩАО-1 | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 8 | m | Harmony | PDF s.11 | Tahmini metraj | 0
94 | ЩАО-1 | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 10 | m | Harmony | PDF s.11 | Tahmini metraj | 0
95 | ЩАО-1 | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.11 |  | 0
96 | ЩАО-1 | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 5 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 5 | saat | TEKLED | PDF s.11 |  | 0
97 | ЩАО-2 | Панель | ЩАО-2 | ЩАО-2 pano kompleti | ЩРВ-9 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.12 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
98 | ЩАО-2 | Корпус | TKS-M-12M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 12 modül, IP40; proje 9 modül, TEKSAN standart seçim 12 modül | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.12 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
99 | ЩАО-2 | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.12 |  | 3
100 | ЩАО-2 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Otomatik sigorta | 1P, C16A, 6kA | 3 | adet | CHINT | PDF s.12 |  | 1
101 | ЩАО-2 | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.12 |  | 0
102 | ЩАО-2 | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.12 |  | 0
103 | ЩАО-2 | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.12 |  | 0
104 | ЩАО-2 | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 3 çıkış devresi için min. 9 uç (L/N/PE) | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.12 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
105 | ЩАО-2 | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 0.5 | m | EKT | PDF s.12 | Tahmini metraj | 0
106 | ЩАО-2 | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 1 | m | Onka | PDF s.12 | Tahmini metraj | 0
107 | ЩАО-2 | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 8 | m | Harmony | PDF s.12 | Tahmini metraj | 0
108 | ЩАО-2 | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 8 | m | Harmony | PDF s.12 | Tahmini metraj | 0
109 | ЩАО-2 | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.12 |  | 0
110 | ЩАО-2 | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 5 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 5 | saat | TEKLED | PDF s.12 |  | 0
111 | ЩС-1 | Панель | ЩС-1 | ЩС-1 pano kompleti | ЩРВ-36 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.13 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
112 | ЩС-1 | Корпус | TKS-M-36M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 36 modül, IP40, 3 sıralı | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.13 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
113 | ЩС-1 | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.13 |  | 3
114 | ЩС-1 | Диф. | NXBLE-63 2P C16 30mA A | Kaçak akım korumalı otomatik sigorta | 2P, C16A, 30mA, Tip A, 6kA | 9 | adet | CHINT | PDF s.13 |  | 2
115 | ЩС-1 | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.13 |  | 0
116 | ЩС-1 | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.13 |  | 0
117 | ЩС-1 | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.13 |  | 0
118 | ЩС-1 | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 9 tek faz çıkış için min. 27 uç (L/N/PE) | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.13 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
119 | ЩС-1 | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 1.5 | m | EKT | PDF s.13 | Tahmini metraj | 0
120 | ЩС-1 | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 2.5 | m | Onka | PDF s.13 | Tahmini metraj | 0
121 | ЩС-1 | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 14 | m | Harmony | PDF s.13 | Tahmini metraj | 0
122 | ЩС-1 | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 35 | m | Harmony | PDF s.13 | Tahmini metraj | 0
123 | ЩС-1 | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.13 |  | 0
124 | ЩС-1 | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 12 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 12 | saat | TEKLED | PDF s.13 |  | 0
125 | ЩС-2 | Панель | ЩС-2 | ЩС-2 pano kompleti | ЩРВ-48 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.14-15 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
126 | ЩС-2 | Корпус | TKS-M-48M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 48 modül, IP40, 4 sıralı | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.14-15 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
127 | ЩС-2 | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.14-15 |  | 3
128 | ЩС-2 | Диф. | NXBLE-63 2P C16 30mA A | Kaçak akım korumalı otomatik sigorta | 2P, C16A, 30mA, Tip A, 6kA | 11 | adet | CHINT | PDF s.14-15 |  | 2
129 | ЩС-2 | Диф. | NXBLE-63 1P+N C20 30mA A | Kaçak akım korumalı otomatik sigorta | 1P+N, C20A, 30mA, Tip A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.14-15 | Laboratuvar priz masaları için | 2
130 | ЩС-2 | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.14-15 |  | 0
131 | ЩС-2 | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.14-15 |  | 0
132 | ЩС-2 | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.14-15 |  | 0
133 | ЩС-2 | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 12 tek faz çıkış için min. 36 uç (L/N/PE) | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.14-15 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
134 | ЩС-2 | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 2 | m | EKT | PDF s.14-15 | Tahmini metraj | 0
135 | ЩС-2 | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 3 | m | Onka | PDF s.14-15 | Tahmini metraj | 0
136 | ЩС-2 | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 16 | m | Harmony | PDF s.14-15 | Tahmini metraj | 0
137 | ЩС-2 | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 45 | m | Harmony | PDF s.14-15 | Tahmini metraj | 0
138 | ЩС-2 | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.14-15 |  | 0
139 | ЩС-2 | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 16 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 16 | saat | TEKLED | PDF s.14-15 |  | 0
140 | ЩС-3 | Панель | ЩС-3 | ЩС-3 pano kompleti | ЩРВ-54 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.16-17 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
141 | ЩС-3 | Корпус | TKS-M-54M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 54 modül, IP40, 4-5 sıralı | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.16-17 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
142 | ЩС-3 | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.16-17 |  | 3
143 | ЩС-3 | Диф. | NXBLE-63 2P C16 30mA A | Kaçak akım korumalı otomatik sigorta | 2P, C16A, 30mA, Tip A, 6kA | 11 | adet | CHINT | PDF s.16-17 |  | 2
144 | ЩС-3 | Диф. | NXBLE-63 1P+N C20 30mA A | Kaçak akım korumalı otomatik sigorta | 1P+N, C20A, 30mA, Tip A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.16-17 |  | 2
145 | ЩС-3 | ОТО | NXB-63 3P C16 6kA | Otomatik sigorta | 3P, C16A, 6kA | 2 | adet | CHINT | PDF s.16-17 | Kimya davlumbazları için | 3
146 | ЩС-3 | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.16-17 |  | 0
147 | ЩС-3 | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.16-17 |  | 0
148 | ЩС-3 | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.16-17 |  | 0
149 | ЩС-3 | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 12 tek faz + 2 üç faz çıkış için min. 46 uç | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.16-17 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
150 | ЩС-3 | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 2.5 | m | EKT | PDF s.16-17 | Tahmini metraj | 0
151 | ЩС-3 | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 3.5 | m | Onka | PDF s.16-17 | Tahmini metraj | 0
152 | ЩС-3 | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 20 | m | Harmony | PDF s.16-17 | Tahmini metraj | 0
153 | ЩС-3 | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 55 | m | Harmony | PDF s.16-17 | Tahmini metraj | 0
154 | ЩС-3 | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.16-17 |  | 0
155 | ЩС-3 | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 20 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 20 | saat | TEKLED | PDF s.16-17 |  | 0
156 | ЩС-4 | Панель | ЩС-4 | ЩС-4 pano kompleti | ЩРВ-36 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.18-19 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
157 | ЩС-4 | Корпус | TKS-M-36M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 36 modül, IP40, 3 sıralı | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.18-19 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
158 | ЩС-4 | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.18-19 |  | 3
159 | ЩС-4 | Диф. | NXBLE-63 2P C16 30mA A | Kaçak akım korumalı otomatik sigorta | 2P, C16A, 30mA, Tip A, 6kA | 5 | adet | CHINT | PDF s.18-19 |  | 2
160 | ЩС-4 | ОТО | NXB-63 3P C16 6kA | Otomatik sigorta | 3P, C16A, 6kA | 2 | adet | CHINT | PDF s.18-19 |  | 3
161 | ЩС-4 | ОТО | NXB-63 1P C25 6kA | Otomatik sigorta | 1P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.18-19 |  | 1
162 | ЩС-4 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Otomatik sigorta | 1P, C16A, 6kA | 4 | adet | CHINT | PDF s.18-19 |  | 1
163 | ЩС-4 | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.18-19 |  | 0
164 | ЩС-4 | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.18-19 |  | 0
165 | ЩС-4 | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.18-19 |  | 0
166 | ЩС-4 | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 10 tek faz + 2 üç faz çıkış için min. 40 uç | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.18-19 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
167 | ЩС-4 | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 1.8 | m | EKT | PDF s.18-19 | Tahmini metraj | 0
168 | ЩС-4 | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 3 | m | Onka | PDF s.18-19 | Tahmini metraj | 0
169 | ЩС-4 | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 16 | m | Harmony | PDF s.18-19 | Tahmini metraj | 0
170 | ЩС-4 | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 45 | m | Harmony | PDF s.18-19 | Tahmini metraj | 0
171 | ЩС-4 | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.18-19 |  | 0
172 | ЩС-4 | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 16 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 16 | saat | TEKLED | PDF s.18-19 |  | 0
173 | ЩС-5(ЩСВ) | Панель | ЩС-5(ЩСВ) | ЩС-5(ЩСВ) pano kompleti | ЩРВ-36 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.20-21 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
174 | ЩС-5(ЩСВ) | Корпус | TKS-M-36M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 36 modül, IP40, 3 sıralı; yangın kumanda klemensleri dahil | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.20-21 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
175 | ЩС-5(ЩСВ) | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.20-21 |  | 3
176 | ЩС-5(ЩСВ) | ОТО | NXB-63 3P C16 6kA | Otomatik sigorta | 3P, C16A, 6kA | 5 | adet | CHINT | PDF s.20-21 |  | 3
177 | ЩС-5(ЩСВ) | Диф. | NXBLE-63 2P C16 30mA A | Kaçak akım korumalı otomatik sigorta | 2P, C16A, 30mA, Tip A, 6kA | 2 | adet | CHINT | PDF s.20-21 |  | 2
178 | ЩС-5(ЩСВ) | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.20-21 |  | 0
179 | ЩС-5(ЩСВ) | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.20-21 |  | 0
180 | ЩС-5(ЩСВ) | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.20-21 |  | 0
181 | ЩС-5(ЩСВ) | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 2 tek faz + 5 üç faz + 8 yangın butonu için min. 50 uç | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.20-21 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
182 | ЩС-5(ЩСВ) | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 2 | m | EKT | PDF s.20-21 | Tahmini metraj | 0
183 | ЩС-5(ЩСВ) | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 3.5 | m | Onka | PDF s.20-21 | Tahmini metraj | 0
184 | ЩС-5(ЩСВ) | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 18 | m | Harmony | PDF s.20-21 | Tahmini metraj | 0
185 | ЩС-5(ЩСВ) | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 45 | m | Harmony | PDF s.20-21 | Tahmini metraj | 0
186 | ЩС-5(ЩСВ) | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.20-21 |  | 0
187 | ЩС-5(ЩСВ) | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 20 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 20 | saat | TEKLED | PDF s.20-21 |  | 0
188 | ЩС-6(ЩСВ) | Панель | ЩС-6(ЩСВ) | ЩС-6(ЩСВ) pano kompleti | ЩРВ-18 | 1 | компл. | TEKLED | PDF s.22 | İç malzemeler 1 pano içindir; panel adedi 1 komplekt | 0
189 | ЩС-6(ЩСВ) | Корпус | TKS-M-18M-SA | Sıva altı plastik dağıtım kutusu | 18 modül, IP40, 2 sıralı; yangın kumanda klemensleri dahil | 1 | adet | TEKSAN M | PDF s.22 | Nihai TEKSAN ürün kodu sipariş öncesi doğrulanacak | 0
190 | ЩС-6(ЩСВ) | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Ana otomatik sigorta | 3P, C25A, 6kA | 1 | adet | CHINT | PDF s.22 |  | 3
191 | ЩС-6(ЩСВ) | ОТО | NXB-63 3P C16 6kA | Otomatik sigorta | 3P, C16A, 6kA | 4 | adet | CHINT | PDF s.22 |  | 3
192 | ЩС-6(ЩСВ) | Шина | BB1L-63 3P | Tarak bara | 3P, 63A, modüler cihaz bağlantısı; kesilerek uygulanır | 1 | set | CHINT | PDF s.22 |  | 0
193 | ЩС-6(ЩСВ) | Шина | N-BAR | Nötr barası | İzoleli, devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.22 |  | 0
194 | ЩС-6(ЩСВ) | Шина | PE-BAR | Topraklama barası | Devre sayısına uygun | 1 | set | EKT/Klemsan | PDF s.22 |  | 0
195 | ЩС-6(ЩСВ) | Клеммник | KL-GRUP | Klemens grubu | 4 üç faz çıkış + yangın kumandası için min. 24 uç | 1 | set | Klemsan/EKT | PDF s.22 | L/N/PE ve kumanda klemensleri | 0
196 | ЩС-6(ЩСВ) | DIN рейка | DIN35 | DIN ray | 35×7.5 mm galvaniz | 1.2 | m | EKT | PDF s.22 | Tahmini metraj | 0
197 | ЩС-6(ЩСВ) | Кабельный канал | ONKA-KANAL | Kablo kanalı | Pano ölçüsüne uygun delikli kanal | 2 | m | Onka | PDF s.22 | Tahmini metraj | 0
198 | ЩС-6(ЩСВ) | Кабель | H07V-K 6 mm² | Pano içi ana dağıtım iletkeni | Bakır, esnek; faz/N/PE renkleri | 12 | m | Harmony | PDF s.22 | Tahmini metraj | 0
199 | ЩС-6(ЩСВ) | Кабель | H07V-K 2.5 mm² | Pano içi çıkış iletkeni | Bakır, esnek; numaralı | 25 | m | Harmony | PDF s.22 | Tahmini metraj | 0
200 | ЩС-6(ЩСВ) | Монтажный материал | MONTAJ-SET | Montaj sarf seti | Pabuç, yüksük, makaron, numaratör, kelepçe, rakor ve bağlantı elemanları | 1 | set | EKT/Onka/Klemsan | PDF s.22 |  | 0
201 | ЩС-6(ЩСВ) | Монтажные работы | ISCLIK | Montaj ve test işçiliği | Tahmini 12 saat; montaj, kablaj, etiketleme ve fonksiyon testi | 12 | saat | TEKLED | PDF s.22 |  | 0