## BOM_Baslikli
№ | Панель | Категория | Артикул | Наименование / Açıklama | цена1 | цена | сумм. | Кол-во | Ед. | Марка / Поставщик | Технические характеристики | Источник | Примечание | Расч. модули
1 | ГРЩ | Панель |  | ГРЩ |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | Главный распределительный щит; однолинейная схема является основным источником. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
2 | ГРЩ | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | Корпус металлический |  |  |  | 1 | шт | TEKSAN | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; габариты и артикул не заданы. Не подменено предположением. | 0
3 | ГРЩ | ТМШ | NXM-250S/3P 250A | Автоматический выключатель литой корпус, вводной |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, 250A; отключающая способность и исполнение КОНТРОЛЬ | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | QF0; по однолинейной схеме. | 0
4 | ГРЩ | ОТО | NXB-63H 3P C40 10kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, C40A, 10kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Отходящая линия ЩСО-0. | 3
5 | ГРЩ | ТМШ | NXM-125S/3P 125A | Автоматический выключатель литой корпус |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, 125A; отключающая способность и исполнение КОНТРОЛЬ | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Отходящая линия ЩСО-1. | 0
6 | ГРЩ | ОТО | NXB-63 3P C50 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 5 | шт | CHINT | 3P, C50A; проектом 6kA/исполнение уточнить | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Физические отходящие линии: ЩСО-2, ЩСО-3, П1В1, ЩЛ, подъёмник МГН. | 15
7 | ГРЩ | ОТО | NXB-63 3P C32 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 2 | шт | CHINT | 3P, C32A; проектом 6kA/исполнение уточнить | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Питание серверной и ЩАО. | 6
8 | ГРЩ | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, C25A; проектом 6kA/исполнение уточнить | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Питание ЩУН. | 3
9 | ГРЩ | Диф. | NXBLE-32 1P+N C10 30mA 6kA | Дифференциальный автомат |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P+N, C10A, 30mA, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Обогрев водосточных воронок. | 2
10 | ГРЩ | ТТ | ТОП-0.66 250/5A | Трансформатор тока |  |  |  | 3 | шт | SAIMAN / экв. | 400/5A; класс точности и мощность КОНТРОЛЬ | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | На схеме указано 400/5. | 0
11 | ГРЩ | Измерение | CHINT PA — КОНТРОЛЬ | Амперметр щитовой |  | 0 |  | 3 | шт | CHINT | Для вторичной цепи ТТ 5A; шкала/габарит КОНТРОЛЬ | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | PA ×3 на двери. | 0
12 | ГРЩ | Измерение | CHINT PV — КОНТРОЛЬ | Вольтметр щитовой |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 0–500V AC; точный тип/габарит КОНТРОЛЬ | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | PV ×1 на двери. | 0
13 | ГРЩ | Счётчик | SAIMAN — КОНТРОЛЬ | 5-7,5 pls |  |  |  | 1 | шт | SAIMAN | Трансформаторное включение 5A; модель, интерфейс и класс КОНТРОЛЬ | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | На схеме обозначен PJ; конкретная модель не указана. | 0
14 | ГРЩ | sinyal lamb | КОНТРОЛЬ | sinyal lm yesil |  |  |  | 3 | шт | Klemsan / EKT | Тип, сечение и количество по фактическим отходящим кабелям | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2; монтажная раскладка | Количество определяется по клеммной раскладке; значение не выдумано. | 0
16 | ГРЩ | Кабельный канал | 40*60 | Кабельный канал перфорированный |  |  |  | 8 | м | EKT / Onka | Сечение и длина по заполнению канала | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
17 | ГРЩ | Шина | КОНТРОЛЬ | 3*20 |  |  |  | 4 | м | TEKLED / EKT | Материал, сечение и длина по току, КЗ и компоновке | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2; монтажная раскладка | Длина шин не задана; рассчитать после компоновки. | 0
18 | ГРЩ | lamp | КОНТРОЛЬ | lamp | 1000 | 1000 |  | 1 | шт | pys | Типоразмер и количество по фактическим наружным диаметрам кабелей | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2; монтажная раскладка | Определить по кабельной ведомости и вводной плите. | 0
19 | ГРЩ | Монтажный материал | Монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
20 | ГРЩ | Монтажные работы | Монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | работа | TEKLED | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
21 | ГРЩ | ИТОГО |  | ИТОГО ГРЩ | [5 empty] | TEKLED | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 29
22 | ЩСО-0 | Панель |  | ЩСО-0 |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | Щит силовой и освещения цокольного этажа. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
23 | ЩСО-0 | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | shrv 24 |  |  |  | 1 | шт | TEKSAN | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
24 | ЩСО-0 | ОТО | NXB-63H 3P C32 10kA | Автоматический выключатель вводной |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, C32A, 10kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | QF0. | 3
25 | ЩСО-0 | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 2 | шт | CHINT | 1P, B16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | Рабочее освещение, 2 линии. | 2
26 | ЩСО-0 | Диф. | NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA | Дифференциальный автомат |  | 0 |  | 4 | шт | CHINT | 1P+N, C25A, 30mA, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | Розеточные группы 0.1–0.4. | 8
27 | ЩСО-0 | ОТО | NXB-63 1P B6 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P, B6A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | Питание ЯТП-12/250. | 1
33 | ЩСО-0 | Монтажный материал | Монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
34 | ЩСО-0 | Монтажные работы | Монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | работа | TEKLED | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
35 | ЩСО-0 | ИТОГО |  | ИТОГО ЩСО-0 | [5 empty] | TEKLED | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 14
36 | ЩСО-1 | Панель |  | ЩСО-1 |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | Щит силовой и освещения 1-го этажа. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
37 | ЩСО-1 | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | shrv 48 |  |  |  | 1 | шт | TEKSAN | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
38 | ЩСО-1 | oto | 816143 | Авт. выкл. NXB-125 3P 125A 10кА х-ка C (R) | 11788 | 7072.8 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, 125A; отключающая способность и исполнение КОНТРОЛЬ | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | QF0 по однолинейной схеме. | 0
39 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 2 | шт | CHINT | 1P, B16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Рабочее освещение, 2 линии. | 2
40 | ЩСО-1 | Диф. | NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA | Дифференциальный автомат |  | 0 |  | 4 | шт | CHINT | 1P+N, C25A, 30mA, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Розеточные группы 1.1–1.4. | 8
41 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 3P C16 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, C16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Трёхфазная отходящая линия; сигнал отключения от ПС. | 3
42 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 3P C32 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 2 | шт | CHINT | 3P, C32A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Наружные блоки К1 и К2. | 6
43 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 3P B10 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, B10A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Наружный блок К3. | 3
44 | ЩСО-1 | Диф. | NXBLE-63 3P+N C25 30mA 6kA | Дифференциальный автомат |  | 0 |  | 2 | шт | CHINT | 3P+N, C25A, 30mA, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Наружные блоки К4 и К5; кабель 5×4. | 8
45 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 1P C25 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P, C25A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Группа внутренних блоков; сигнал отключения от ПС. | 1
46 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 2 | шт | CHINT | 1P, C16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Группы внутренних блоков; сигнал отключения от ПС. | 2
47 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P, B16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Физическая линия QF16; назначение на схеме читается не полностью. | 1
48 | ЩСО-1 | Расцепитель | CHINT SHT — КОНТРОЛЬ | Независимый расцепитель / катушка отключения3*32 nxb 6ka |  | 0 |  | 5 | шт | CHINT | Для отключения по сигналу ПС; напряжение катушки и совместимость КОНТРОЛЬ | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | На схеме обозначено РН47 у четырёх автоматов. | 4
54 | ЩСО-1 | Монтажный материал | Монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
55 | ЩСО-1 | Монтажные работы | Монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | работа | TEKLED | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
56 | ЩСО-1 | ИТОГО |  | ИТОГО ЩСО-1 | [5 empty] | TEKLED | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 38
57 | ЩСО-2 | Панель |  | ЩСО-2 |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | Щит силовой и освещения 2-го этажа. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
58 | ЩСО-2 | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | shrv 36 |  |  |  | 1 | шт | TEKSAN | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
59 | ЩСО-2 | ОТО | NXB-63H 3P C40 10kA | Автоматический выключатель вводной |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, C40A, 10kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | QF0. | 3
60 | ЩСО-2 | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 2 | шт | CHINT | 1P, B16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | Рабочее освещение, 2 линии. | 2
61 | ЩСО-2 | Диф. | NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA | Дифференциальный автомат |  | 0 |  | 9 | шт | CHINT | 1P+N, C25A, 30mA, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | 7 рабочих розеточных групп + 2 резервных линии. | 18
62 | ЩСО-2 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P, C16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | Физическая отходящая линия QF10. | 1
63 | ЩСО-2 | ОТО | NXB-63 1P B10 6kA | Автоматический выключатель резервный |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P, B10A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | Резерв QF11. | 1
69 | ЩСО-2 | Монтажный материал | Монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
70 | ЩСО-2 | Монтажные работы | Монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | работа | TEKLED | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
71 | ЩСО-2 | ИТОГО |  | ИТОГО ЩСО-2 | [5 empty] | TEKLED | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 25
72 | ЩСО-3 | Панель |  | ЩСО-3 |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | Щит силовой и освещения 3-го этажа. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
73 | ЩСО-3 | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | shrv 36 |  |  |  | 1 | шт | TEKSAN | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
74 | ЩСО-3 | ОТО | NXB-63H 3P C40 10kA | Автоматический выключатель вводной |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, C40A, 10kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | QF0. | 3
75 | ЩСО-3 | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 2 | шт | CHINT | 1P, B16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | Рабочее освещение, 2 линии. | 2
76 | ЩСО-3 | Диф. | NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA | Дифференциальный автомат |  | 0 |  | 9 | шт | CHINT | 1P+N, C25A, 30mA, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | 7 рабочих розеточных групп + 2 резервных линии. | 18
77 | ЩСО-3 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P, C16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | Питание внутренних блоков кондиционеров; сигнал от ПС. | 1
78 | ЩСО-3 | Расцепитель | CHINT SHT — КОНТРОЛЬ | Независимый расцепитель / катушка отключения |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | Для отключения по сигналу ПС; напряжение катушки и совместимость КОНТРОЛЬ | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | На схеме обозначено РН47. | 1
79 | ЩСО-3 | ОТО | NXB-63 1P B10 6kA | Автоматический выключатель резервный |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P, B10A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | Резерв QF11. | 1
85 | ЩСО-3 | Монтажный материал | Монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
86 | ЩСО-3 | Монтажные работы | Монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | работа | TEKLED | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
87 | ЩСО-3 | ИТОГО |  | ИТОГО ЩСО-3 | [5 empty] | TEKLED | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 26
88 | ЩАО | Панель |  | ЩАО |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | Щит аварийного освещения. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
89 | ЩАО | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | shrv 18 |  |  |  | 1 | шт | TEKSAN | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
90 | ЩАО | ОТО | NXB-63H 3P C25 10kA | Автоматический выключатель вводной |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, C25A, 10kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | QF0. | 3
91 | ЩАО | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 4 | шт | CHINT | 1P, B16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | Аварийное освещение этажей А0–А3. | 4
92 | ЩАО | ОТО | NXB-63 1P C6 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P, C6A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | Оборудование пожарной автоматики. | 1
93 | ЩАО | ОТО | NXB-63 1P B10 6kA | Автоматический выключатель резервный |  | 0 |  | 3 | шт | CHINT | 1P, B10A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | Три резервных линии. | 3
94 | ЩАО | Клеммник | КОНТРОЛЬ | Клеммники силовые / N / PE |  |  |  |  | шт | Klemsan / EKT | Тип, сечение и количество по фактическим отходящим кабелям | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7; монтажная раскладка | Количество определяется по клеммной раскладке; значение не выдумано. | 0
96 | ЩАО | Кабельный канал | КОНТРОЛЬ | Кабельный канал перфорированный |  |  |  |  | м | EKT / Onka | Сечение и длина по заполнению канала | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
97 | ЩАО | Шина | КОНТРОЛЬ | Шины N / PE и фазные перемычки |  |  |  |  | м | TEKLED / EKT | Материал, сечение и длина по току, КЗ и компоновке | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7; монтажная раскладка | Длина шин не задана; рассчитать после компоновки. | 0
98 | ЩАО | Кабельный ввод | КОНТРОЛЬ | Кабельные вводы / сальники |  |  |  |  | шт | EKT / Onka | Типоразмер и количество по фактическим наружным диаметрам кабелей | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7; монтажная раскладка | Определить по кабельной ведомости и вводной плите. | 0
99 | ЩАО | Монтажный материал | Монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
100 | ЩАО | Монтажные работы | Монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | работа | TEKLED | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
101 | ЩАО | ИТОГО |  | ИТОГО ЩАО | [5 empty] | TEKLED | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 11
102 | ЩЛ | Панель |  | ЩЛ |  |  |  | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | Щит лифтового оборудования. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
103 | ЩЛ | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | Корпус металлический |  |  |  | 1 | шт | TEKSAN | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
104 | ЩЛ | ОТО | NXB-63H 3P D40 10kA | Автоматический выключатель вводной |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, D40A, 10kA; точный артикул КОНТРОЛЬ | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | QF0. | 3
105 | ЩЛ | ОТО | NXB-63 3P D25 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 3P, D25A, 6kA; точный артикул КОНТРОЛЬ | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Питание вводного устройства лифта. | 3
106 | ЩЛ | ОТО | NXB-63 1P B6 6kA | Автоматический выключатель |  | 0 |  | 2 | шт | CHINT | 1P, B6A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Ремонтное освещение и освещение шахты. | 2
107 | ЩЛ | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Автоматический выключатель резервный |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P, C16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Резерв. | 1
108 | ЩЛ | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель резервный |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P, B16A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Резерв. | 1
109 | ЩЛ | ОТО | NXB-63 1P B10 6kA | Автоматический выключатель резервный |  | 0 |  | 1 | шт | CHINT | 1P, B10A, 6kA | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Резерв. | 1
115 | ЩЛ | Монтажный материал | Монтажный материал | Монтажный материал |  |  |  | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
116 | ЩЛ | Монтажные работы | Монтажные работы | Монтажные работы |  |  |  | 1 | работа | TEKLED | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
117 | ЩЛ | ИТОГО |  | ИТОГО ЩЛ | [5 empty] | TEKLED | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 11

## BOM_Yapistir
1 | ГРЩ | Панель |  | ГРЩ | Главный распределительный щит; однолинейная схема является основным источником. | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
2 | ГРЩ | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | Корпус металлический | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | 1 | шт | TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; габариты и артикул не заданы. Не подменено предположением. | 0
3 | ГРЩ | ТМШ | NXM-250S/3P 250A | Автоматический выключатель литой корпус, вводной | 3P, 250A; отключающая способность и исполнение КОНТРОЛЬ | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | QF0; по однолинейной схеме. | 0
4 | ГРЩ | ОТО | NXB-63H 3P C40 10kA | Автоматический выключатель | 3P, C40A, 10kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Отходящая линия ЩСО-0. | 3
5 | ГРЩ | ТМШ | NXM-125S/3P 125A | Автоматический выключатель литой корпус | 3P, 125A; отключающая способность и исполнение КОНТРОЛЬ | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Отходящая линия ЩСО-1. | 0
6 | ГРЩ | ОТО | NXB-63 3P C50 6kA | Автоматический выключатель | 3P, C50A; проектом 6kA/исполнение уточнить | 5 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Физические отходящие линии: ЩСО-2, ЩСО-3, П1В1, ЩЛ, подъёмник МГН. | 15
7 | ГРЩ | ОТО | NXB-63 3P C32 6kA | Автоматический выключатель | 3P, C32A; проектом 6kA/исполнение уточнить | 2 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Питание серверной и ЩАО. | 6
8 | ГРЩ | ОТО | NXB-63 3P C25 6kA | Автоматический выключатель | 3P, C25A; проектом 6kA/исполнение уточнить | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Питание ЩУН. | 3
9 | ГРЩ | Диф. | NXBLE-32 1P+N C10 30mA 6kA | Дифференциальный автомат | 1P+N, C10A, 30mA, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Обогрев водосточных воронок. | 2
10 | ГРЩ | ТТ | ТОП-0.66 400/5A | Трансформатор тока | 400/5A; класс точности и мощность КОНТРОЛЬ | 3 | шт | SAIMAN / экв. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | На схеме указано 400/5. | 0
11 | ГРЩ | Измерение | CHINT PA — КОНТРОЛЬ | Амперметр щитовой | Для вторичной цепи ТТ 5A; шкала/габарит КОНТРОЛЬ | 3 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | PA ×3 на двери. | 0
12 | ГРЩ | Измерение | CHINT PV — КОНТРОЛЬ | Вольтметр щитовой | 0–500V AC; точный тип/габарит КОНТРОЛЬ | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | PV ×1 на двери. | 0
13 | ГРЩ | Счётчик | SAIMAN — КОНТРОЛЬ | Счётчик / анализатор трёхфазный | Трансформаторное включение 5A; модель, интерфейс и класс КОНТРОЛЬ | 1 | шт | SAIMAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | На схеме обозначен PJ; конкретная модель не указана. | 0
14 | ГРЩ | Клеммник | КОНТРОЛЬ | Клеммники силовые / N / PE | Тип, сечение и количество по фактическим отходящим кабелям |  | шт | Klemsan / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2; монтажная раскладка | Количество определяется по клеммной раскладке; значение не выдумано. | 0
15 | ГРЩ | DIN рейка | DIN 35 — КОНТРОЛЬ | DIN рейка 35 мм | Длина по монтажной раскладке и 20% резерву |  | м | EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
16 | ГРЩ | Кабельный канал | КОНТРОЛЬ | Кабельный канал перфорированный | Сечение и длина по заполнению канала |  | м | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
17 | ГРЩ | Шина | КОНТРОЛЬ | Шины N / PE и фазные перемычки | Материал, сечение и длина по току, КЗ и компоновке |  | м | TEKLED / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2; монтажная раскладка | Длина шин не задана; рассчитать после компоновки. | 0
18 | ГРЩ | Кабельный ввод | КОНТРОЛЬ | Кабельные вводы / сальники | Типоразмер и количество по фактическим наружным диаметрам кабелей |  | шт | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2; монтажная раскладка | Определить по кабельной ведомости и вводной плите. | 0
19 | ГРЩ | Монтажный материал |  | Монтажный материал | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
20 | ГРЩ | Монтажные работы |  | Монтажные работы | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | 1 | работа | TEKLED | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
21 | ГРЩ | ИТОГО |  | ИТОГО ГРЩ | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва |  |  | TEKLED | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 29
22 | ЩСО-0 | Панель |  | ЩСО-0 | Щит силовой и освещения цокольного этажа. | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
23 | ЩСО-0 | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | Корпус металлический | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | 1 | шт | TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
24 | ЩСО-0 | ОТО | NXB-63H 3P C32 10kA | Автоматический выключатель вводной | 3P, C32A, 10kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | QF0. | 3
25 | ЩСО-0 | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель | 1P, B16A, 6kA | 2 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | Рабочее освещение, 2 линии. | 2
26 | ЩСО-0 | Диф. | NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA | Дифференциальный автомат | 1P+N, C25A, 30mA, 6kA | 4 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | Розеточные группы 0.1–0.4. | 8
27 | ЩСО-0 | ОТО | NXB-63 1P B6 6kA | Автоматический выключатель | 1P, B6A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | Питание ЯТП-12/250. | 1
28 | ЩСО-0 | Клеммник | КОНТРОЛЬ | Клеммники силовые / N / PE | Тип, сечение и количество по фактическим отходящим кабелям |  | шт | Klemsan / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3; монтажная раскладка | Количество определяется по клеммной раскладке; значение не выдумано. | 0
29 | ЩСО-0 | DIN рейка | DIN 35 — КОНТРОЛЬ | DIN рейка 35 мм | Длина по монтажной раскладке и 20% резерву |  | м | EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
30 | ЩСО-0 | Кабельный канал | КОНТРОЛЬ | Кабельный канал перфорированный | Сечение и длина по заполнению канала |  | м | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
31 | ЩСО-0 | Шина | КОНТРОЛЬ | Шины N / PE и фазные перемычки | Материал, сечение и длина по току, КЗ и компоновке |  | м | TEKLED / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3; монтажная раскладка | Длина шин не задана; рассчитать после компоновки. | 0
32 | ЩСО-0 | Кабельный ввод | КОНТРОЛЬ | Кабельные вводы / сальники | Типоразмер и количество по фактическим наружным диаметрам кабелей |  | шт | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3; монтажная раскладка | Определить по кабельной ведомости и вводной плите. | 0
33 | ЩСО-0 | Монтажный материал |  | Монтажный материал | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
34 | ЩСО-0 | Монтажные работы |  | Монтажные работы | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | 1 | работа | TEKLED | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
35 | ЩСО-0 | ИТОГО |  | ИТОГО ЩСО-0 | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва |  |  | TEKLED | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 3 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 14
36 | ЩСО-1 | Панель |  | ЩСО-1 | Щит силовой и освещения 1-го этажа. | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
37 | ЩСО-1 | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | Корпус металлический | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | 1 | шт | TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
38 | ЩСО-1 | ТМШ | NXM-125S/3P 125A | Автоматический выключатель вводной | 3P, 125A; отключающая способность и исполнение КОНТРОЛЬ | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | QF0 по однолинейной схеме. | 0
39 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель | 1P, B16A, 6kA | 2 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Рабочее освещение, 2 линии. | 2
40 | ЩСО-1 | Диф. | NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA | Дифференциальный автомат | 1P+N, C25A, 30mA, 6kA | 4 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Розеточные группы 1.1–1.4. | 8
41 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 3P C16 6kA | Автоматический выключатель | 3P, C16A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Трёхфазная отходящая линия; сигнал отключения от ПС. | 3
42 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 3P C32 6kA | Автоматический выключатель | 3P, C32A, 6kA | 2 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Наружные блоки К1 и К2. | 6
43 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 3P B10 6kA | Автоматический выключатель | 3P, B10A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Наружный блок К3. | 3
44 | ЩСО-1 | Диф. | NXBLE-63 3P+N C25 30mA 6kA | Дифференциальный автомат | 3P+N, C25A, 30mA, 6kA | 2 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Наружные блоки К4 и К5; кабель 5×4. | 8
45 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 1P C25 6kA | Автоматический выключатель | 1P, C25A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Группа внутренних блоков; сигнал отключения от ПС. | 1
46 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Автоматический выключатель | 1P, C16A, 6kA | 2 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Группы внутренних блоков; сигнал отключения от ПС. | 2
47 | ЩСО-1 | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель | 1P, B16A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Физическая линия QF16; назначение на схеме читается не полностью. | 1
48 | ЩСО-1 | Расцепитель | CHINT SHT — КОНТРОЛЬ | Независимый расцепитель / катушка отключения | Для отключения по сигналу ПС; напряжение катушки и совместимость КОНТРОЛЬ | 4 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | На схеме обозначено РН47 у четырёх автоматов. | 4
49 | ЩСО-1 | Клеммник | КОНТРОЛЬ | Клеммники силовые / N / PE | Тип, сечение и количество по фактическим отходящим кабелям |  | шт | Klemsan / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4; монтажная раскладка | Количество определяется по клеммной раскладке; значение не выдумано. | 0
50 | ЩСО-1 | DIN рейка | DIN 35 — КОНТРОЛЬ | DIN рейка 35 мм | Длина по монтажной раскладке и 20% резерву |  | м | EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
51 | ЩСО-1 | Кабельный канал | КОНТРОЛЬ | Кабельный канал перфорированный | Сечение и длина по заполнению канала |  | м | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
52 | ЩСО-1 | Шина | КОНТРОЛЬ | Шины N / PE и фазные перемычки | Материал, сечение и длина по току, КЗ и компоновке |  | м | TEKLED / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4; монтажная раскладка | Длина шин не задана; рассчитать после компоновки. | 0
53 | ЩСО-1 | Кабельный ввод | КОНТРОЛЬ | Кабельные вводы / сальники | Типоразмер и количество по фактическим наружным диаметрам кабелей |  | шт | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4; монтажная раскладка | Определить по кабельной ведомости и вводной плите. | 0
54 | ЩСО-1 | Монтажный материал |  | Монтажный материал | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
55 | ЩСО-1 | Монтажные работы |  | Монтажные работы | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | 1 | работа | TEKLED | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
56 | ЩСО-1 | ИТОГО |  | ИТОГО ЩСО-1 | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва |  |  | TEKLED | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 38
57 | ЩСО-2 | Панель |  | ЩСО-2 | Щит силовой и освещения 2-го этажа. | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
58 | ЩСО-2 | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | Корпус металлический | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | 1 | шт | TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
59 | ЩСО-2 | ОТО | NXB-63H 3P C40 10kA | Автоматический выключатель вводной | 3P, C40A, 10kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | QF0. | 3
60 | ЩСО-2 | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель | 1P, B16A, 6kA | 2 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | Рабочее освещение, 2 линии. | 2
61 | ЩСО-2 | Диф. | NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA | Дифференциальный автомат | 1P+N, C25A, 30mA, 6kA | 9 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | 7 рабочих розеточных групп + 2 резервных линии. | 18
62 | ЩСО-2 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Автоматический выключатель | 1P, C16A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | Физическая отходящая линия QF10. | 1
63 | ЩСО-2 | ОТО | NXB-63 1P B10 6kA | Автоматический выключатель резервный | 1P, B10A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | Резерв QF11. | 1
64 | ЩСО-2 | Клеммник | КОНТРОЛЬ | Клеммники силовые / N / PE | Тип, сечение и количество по фактическим отходящим кабелям |  | шт | Klemsan / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5; монтажная раскладка | Количество определяется по клеммной раскладке; значение не выдумано. | 0
65 | ЩСО-2 | DIN рейка | DIN 35 — КОНТРОЛЬ | DIN рейка 35 мм | Длина по монтажной раскладке и 20% резерву |  | м | EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
66 | ЩСО-2 | Кабельный канал | КОНТРОЛЬ | Кабельный канал перфорированный | Сечение и длина по заполнению канала |  | м | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
67 | ЩСО-2 | Шина | КОНТРОЛЬ | Шины N / PE и фазные перемычки | Материал, сечение и длина по току, КЗ и компоновке |  | м | TEKLED / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5; монтажная раскладка | Длина шин не задана; рассчитать после компоновки. | 0
68 | ЩСО-2 | Кабельный ввод | КОНТРОЛЬ | Кабельные вводы / сальники | Типоразмер и количество по фактическим наружным диаметрам кабелей |  | шт | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5; монтажная раскладка | Определить по кабельной ведомости и вводной плите. | 0
69 | ЩСО-2 | Монтажный материал |  | Монтажный материал | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
70 | ЩСО-2 | Монтажные работы |  | Монтажные работы | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | 1 | работа | TEKLED | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
71 | ЩСО-2 | ИТОГО |  | ИТОГО ЩСО-2 | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва |  |  | TEKLED | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 5 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 25
72 | ЩСО-3 | Панель |  | ЩСО-3 | Щит силовой и освещения 3-го этажа. | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
73 | ЩСО-3 | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | Корпус металлический | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | 1 | шт | TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
74 | ЩСО-3 | ОТО | NXB-63H 3P C40 10kA | Автоматический выключатель вводной | 3P, C40A, 10kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | QF0. | 3
75 | ЩСО-3 | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель | 1P, B16A, 6kA | 2 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | Рабочее освещение, 2 линии. | 2
76 | ЩСО-3 | Диф. | NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA | Дифференциальный автомат | 1P+N, C25A, 30mA, 6kA | 9 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | 7 рабочих розеточных групп + 2 резервных линии. | 18
77 | ЩСО-3 | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Автоматический выключатель | 1P, C16A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | Питание внутренних блоков кондиционеров; сигнал от ПС. | 1
78 | ЩСО-3 | Расцепитель | CHINT SHT — КОНТРОЛЬ | Независимый расцепитель / катушка отключения | Для отключения по сигналу ПС; напряжение катушки и совместимость КОНТРОЛЬ | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | На схеме обозначено РН47. | 1
79 | ЩСО-3 | ОТО | NXB-63 1P B10 6kA | Автоматический выключатель резервный | 1P, B10A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | Резерв QF11. | 1
80 | ЩСО-3 | Клеммник | КОНТРОЛЬ | Клеммники силовые / N / PE | Тип, сечение и количество по фактическим отходящим кабелям |  | шт | Klemsan / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6; монтажная раскладка | Количество определяется по клеммной раскладке; значение не выдумано. | 0
81 | ЩСО-3 | DIN рейка | DIN 35 — КОНТРОЛЬ | DIN рейка 35 мм | Длина по монтажной раскладке и 20% резерву |  | м | EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
82 | ЩСО-3 | Кабельный канал | КОНТРОЛЬ | Кабельный канал перфорированный | Сечение и длина по заполнению канала |  | м | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
83 | ЩСО-3 | Шина | КОНТРОЛЬ | Шины N / PE и фазные перемычки | Материал, сечение и длина по току, КЗ и компоновке |  | м | TEKLED / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6; монтажная раскладка | Длина шин не задана; рассчитать после компоновки. | 0
84 | ЩСО-3 | Кабельный ввод | КОНТРОЛЬ | Кабельные вводы / сальники | Типоразмер и количество по фактическим наружным диаметрам кабелей |  | шт | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6; монтажная раскладка | Определить по кабельной ведомости и вводной плите. | 0
85 | ЩСО-3 | Монтажный материал |  | Монтажный материал | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
86 | ЩСО-3 | Монтажные работы |  | Монтажные работы | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | 1 | работа | TEKLED | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
87 | ЩСО-3 | ИТОГО |  | ИТОГО ЩСО-3 | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва |  |  | TEKLED | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 6 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 26
88 | ЩАО | Панель |  | ЩАО | Щит аварийного освещения. | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
89 | ЩАО | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | Корпус металлический | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | 1 | шт | TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
90 | ЩАО | ОТО | NXB-63H 3P C25 10kA | Автоматический выключатель вводной | 3P, C25A, 10kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | QF0. | 3
91 | ЩАО | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель | 1P, B16A, 6kA | 4 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | Аварийное освещение этажей А0–А3. | 4
92 | ЩАО | ОТО | NXB-63 1P C6 6kA | Автоматический выключатель | 1P, C6A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | Оборудование пожарной автоматики. | 1
93 | ЩАО | ОТО | NXB-63 1P B10 6kA | Автоматический выключатель резервный | 1P, B10A, 6kA | 3 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | Три резервных линии. | 3
94 | ЩАО | Клеммник | КОНТРОЛЬ | Клеммники силовые / N / PE | Тип, сечение и количество по фактическим отходящим кабелям |  | шт | Klemsan / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7; монтажная раскладка | Количество определяется по клеммной раскладке; значение не выдумано. | 0
95 | ЩАО | DIN рейка | DIN 35 — КОНТРОЛЬ | DIN рейка 35 мм | Длина по монтажной раскладке и 20% резерву |  | м | EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
96 | ЩАО | Кабельный канал | КОНТРОЛЬ | Кабельный канал перфорированный | Сечение и длина по заполнению канала |  | м | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
97 | ЩАО | Шина | КОНТРОЛЬ | Шины N / PE и фазные перемычки | Материал, сечение и длина по току, КЗ и компоновке |  | м | TEKLED / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7; монтажная раскладка | Длина шин не задана; рассчитать после компоновки. | 0
98 | ЩАО | Кабельный ввод | КОНТРОЛЬ | Кабельные вводы / сальники | Типоразмер и количество по фактическим наружным диаметрам кабелей |  | шт | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7; монтажная раскладка | Определить по кабельной ведомости и вводной плите. | 0
99 | ЩАО | Монтажный материал |  | Монтажный материал | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
100 | ЩАО | Монтажные работы |  | Монтажные работы | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | 1 | работа | TEKLED | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
101 | ЩАО | ИТОГО |  | ИТОГО ЩАО | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва |  |  | TEKLED | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 7 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 11
102 | ЩЛ | Панель |  | ЩЛ | Щит лифтового оборудования. | 1 | компл. | TEKLED / TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Внутренние позиции приведены для 1 панели. Шалт CHINT; корпус TEKSAN. | 0
103 | ЩЛ | Корпус | TEKSAN — КОНТРОЛЬ | Корпус металлический | IP31 по проекту; габариты и артикул после монтажной раскладки | 1 | шт | TEKSAN | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | IP31 указан в спецификации; точные габариты отсутствуют. Не подменено предположением. | 0
104 | ЩЛ | ОТО | NXB-63H 3P D40 10kA | Автоматический выключатель вводной | 3P, D40A, 10kA; точный артикул КОНТРОЛЬ | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | QF0. | 3
105 | ЩЛ | ОТО | NXB-63 3P D25 6kA | Автоматический выключатель | 3P, D25A, 6kA; точный артикул КОНТРОЛЬ | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Питание вводного устройства лифта. | 3
106 | ЩЛ | ОТО | NXB-63 1P B6 6kA | Автоматический выключатель | 1P, B6A, 6kA | 2 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Ремонтное освещение и освещение шахты. | 2
107 | ЩЛ | ОТО | NXB-63 1P C16 6kA | Автоматический выключатель резервный | 1P, C16A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Резерв. | 1
108 | ЩЛ | ОТО | NXB-63 1P B16 6kA | Автоматический выключатель резервный | 1P, B16A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Резерв. | 1
109 | ЩЛ | ОТО | NXB-63 1P B10 6kA | Автоматический выключатель резервный | 1P, B10A, 6kA | 1 | шт | CHINT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Резерв. | 1
110 | ЩЛ | Клеммник | КОНТРОЛЬ | Клеммники силовые / N / PE | Тип, сечение и количество по фактическим отходящим кабелям |  | шт | Klemsan / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8; монтажная раскладка | Количество определяется по клеммной раскладке; значение не выдумано. | 0
111 | ЩЛ | DIN рейка | DIN 35 — КОНТРОЛЬ | DIN рейка 35 мм | Длина по монтажной раскладке и 20% резерву |  | м | EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
112 | ЩЛ | Кабельный канал | КОНТРОЛЬ | Кабельный канал перфорированный | Сечение и длина по заполнению канала |  | м | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8; монтажная раскладка | Точная длина отсутствует в проекте. | 0
113 | ЩЛ | Шина | КОНТРОЛЬ | Шины N / PE и фазные перемычки | Материал, сечение и длина по току, КЗ и компоновке |  | м | TEKLED / EKT | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8; монтажная раскладка | Длина шин не задана; рассчитать после компоновки. | 0
114 | ЩЛ | Кабельный ввод | КОНТРОЛЬ | Кабельные вводы / сальники | Типоразмер и количество по фактическим наружным диаметрам кабелей |  | шт | EKT / Onka | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8; монтажная раскладка | Определить по кабельной ведомости и вводной плите. | 0
115 | ЩЛ | Монтажный материал |  | Монтажный материал | Наконечники, маркировка, провод, крепёж и расходные материалы | 1 | набор | EKT / Klemsan / Harmony | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8; производственная раскладка | Состав и стоимость определяются после монтажной раскладки. | 0
116 | ЩЛ | Монтажные работы |  | Монтажные работы | Сборка, внутренний монтаж, маркировка и испытания | 1 | работа | TEKLED | Производственная норма | Трудоёмкость определяется после утверждения компоновки. | 0
117 | ЩЛ | ИТОГО |  | ИТОГО ЩЛ | Суммарная установленная DIN-модульность без учёта 20% резерва |  |  | TEKLED | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 8 | Итог по DIN-модулям; MCCB, приборы на двери и монтажная плита считаются отдельно. | 11

## Modul_Kontrol
Панель | DIN модули | Резерв % | Минимум с резервом | Корпус / предложение | Статус | Основание
ГРЩ | 29 | 20 | 37 | Спец. шкаф / TEKSAN F, размер после раскладки | КОНТРОЛЬ | 29 DIN-модулей + 2 MCCB + шины + 3 ТТ + приборы на двери; типовой модульный расчёт недостаточен.
ЩСО-0 | 14 | 20 | 18 | TEKSAN TW-4050-20, 24M — инженерное предложение | КОНТРОЛЬ | Требуется минимум 17M с 20% резервом; клеммы и кабельные вводы подтверждаются раскладкой.
ЩСО-1 | 38 | 20 | 48 | TEKSAN TF-6080-25, 72M — инженерное предложение | КОНТРОЛЬ | Требуется минимум 46M с 20% резервом; 125A MCCB, клеммы и кабельные вводы требуют монтажной плиты.
ЩСО-2 | 25 | 20 | 32 | TEKSAN TW-5060-20, 36M — инженерное предложение | КОНТРОЛЬ | Требуется минимум 30M с 20% резервом; окончательно после клеммной и кабельной раскладки.
ЩСО-3 | 26 | 20 | 33 | TEKSAN TW-5060-20, 36M — инженерное предложение | КОНТРОЛЬ | Требуется минимум 32M с 20% резервом; окончательно после клеммной и кабельной раскладки.
ЩАО | 11 | 20 | 14 | TEKSAN TW-4050-20, 24M — инженерное предложение | КОНТРОЛЬ | Требуется минимум 14M с 20% резервом; 24M оставляет место для клемм и разводки.
ЩЛ | 11 | 20 | 14 | TEKSAN TW-4050-20, 24M — инженерное предложение | КОНТРОЛЬ | Требуется минимум 14M с 20% резервом; окончательно после клеммной раскладки.

## Kontrol_Risk
№ | Панель / konu | Риск / çelişki | Karar / işlem | Kaynak | Durum
1 | ГРЩ | Спецификация на стр. 22 указывает In=125A, однолинейная схема на стр. 2 — QF0 250A и расчётный ток 184,9A. | BOM'da tek hat esas alınarak 250A kullanıldı; proje müellifinden yazılı doğrulama alınmalı. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 и 22 | YÜKSEK
2 | ЩСО-1 | Спецификация на стр. 22 указывает In=63A, однолинейная схема на стр. 4 — QF0 125A. | BOM'da tek hat esas alınarak 125A kullanıldı; kısa devre kapasitesi ve kablo kesiti doğrulanmalı. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 и 22 | YÜKSEK
3 | ГРЩ | На стр. 2 номер QF9 повторён, но показаны две отдельные физические отходящие линии. | QF numarasına değil fiziksel cihaz sayısına göre iki ayrı 50A otomatik sayıldı. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 | AÇIKLAMA
4 | ЩСО-1 | На стр. 4 маркировка QF8/QF9 частично перекрыта и повторяется. | Tek hat üzerindeki her fiziksel dal ayrı sayıldı; etiket numarası satın alma adedini etkilemedi. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 | AÇIKLAMA
5 | ЩСО-1 / ЩСО-3 | РН47 показан как отключение по сигналу ПС, но тип расцепителя и напряжение катушки не указаны. | CHINT bağımsız açtırma bobini satırı KONTROL bırakıldı; otomatik uyumluluğu ve bobin gerilimi doğrulanmalı. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 4 и 6 | YÜKSEK
6 | Все панели | Габариты корпуса, клеммная раскладка, DIN/канал/шина длины и кабельные вводы в проекте отсутствуют. | Değerler uydurulmadı; montaj yerleşiminden sonra doldurulacak KONTROL satırları eklendi. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2–8 и 22 | KONTROL
7 | ГРЩ / ЩСО-1 | Отключающая способность MCCB 250A и 125A на схемах не указана. | NXM kasa ailesi seçildi; kesin Icu ve sipariş artikülü kısa devre hesabıyla doğrulanmalı. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2 и 4 | YÜKSEK
8 | Все панели | УЗИП/парафудр на однолинейных схемах не показан. | BOM'a parafudr eklenmedi. | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2–8 | BİLGİ

## Kaynak_Not
Kapsam | Kaynak | Kullanım kuralı / açıklama
Ana kaynak | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2–8 | Pano cihaz adetleri tek hat şemalarından, fiziksel sembol sayımıyla çıkarıldı.
Pano listesi / IP | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 22 | ГРЩ, ЩСО-0, ЩСО-1, ЩСО-2, ЩСО-3, ЩАО, ЩЛ ve IP31 bilgisi kontrol edildi.
Marka dönüşümü | TEKLED kuralı | Şalt CHINT; korpus TEKSAN; klemens Klemsan/EKT; kanal ve DIN EKT/Onka; iç kablo Harmony.
Yedek alan | TEKLED R1 kuralı | Modül kontrolünde %20 yedek alan kullanıldı.
Belirsiz değerler | Mühendislik kontrolü | Korpus ölçüsü, klemens adedi, DIN/kanal/bara metreleri ve kablo girişleri proje verisi olmadığı için KONTROL bırakıldı.
Hariç tutulanlar | ЭОМ +_compressed.pdf, стр. 2–8 | Harici yükler, saha kabloları, aydınlatma armatürleri ve YATP gibi pano dışı ekipmanlar pano iç BOM'una eklenmedi.

## Tekhat_Karsilastirma
Панель | Sayfa | Ana giriş | Çıkış cihazları | Ölçüm/kumanda | DIN modül toplamı | Not
ГРЩ | 2 | 1× MCCB 3P 250A | 1×3P40A; 1×MCCB125A; 5×3P50A; 2×3P32A; 1×3P25A; 1×RCBO 1P+N C10 30mA | 3×TT 400/5; 3×PA; 1×PV; 1×PJ | 29 | QF9 etiketi iki fiziksel hatta tekrar ediyor.
ЩСО-0 | 3 | 1×3P C32 10kA | 2×1P B16; 4×RCBO 1P+N C25 30mA; 1×1P B6 | - | 14 | Fiziksel cihaz sayımı.
ЩСО-1 | 4 | 1×MCCB 3P 125A | 2×1P B16; 4×RCBO 1P+N C25; 1×3P C16; 2×3P C32; 1×3P B10; 2×RCBO 3P+N C25; 1×1P C25; 2×1P C16; 1×1P B16 | 4×РН47 açtırma aksesuarı | 38 | QF etiket çakışmalarında fiziksel semboller sayıldı.
ЩСО-2 | 5 | 1×3P C40 10kA | 2×1P B16; 9×RCBO 1P+N C25; 1×1P C16; 1×1P B10 | - | 25 | 2 RCBO ve B10 rezervdir.
ЩСО-3 | 6 | 1×3P C40 10kA | 2×1P B16; 9×RCBO 1P+N C25; 1×1P C16; 1×1P B10 | 1×РН47 açtırma aksesuarı | 26 | QF10 yangın sinyaliyle açtırılır.
ЩАО | 7 | 1×3P C25 10kA | 4×1P B16; 1×1P C6; 3×1P B10 | - | 11 | Üç B10 rezerv.
ЩЛ | 8 | 1×3P D40 10kA | 1×3P D25; 2×1P B6; 1×1P C16; 1×1P B16; 1×1P B10 | - | 11 | YATP harici yük olduğundan pano içine eklenmedi.