## BOM
ROW | Наименование1 | Tip | Артикул | Номенклатура | Цена (liste, KZT) | Net KZT | Сумма KZT | Qty | Ед.изм. | Завод
1 | ГРЩ |  |  | ГРЩ |  |  |  | 1 | комплект
2 |  | korpus | 719-15614 | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | 145000 | 145000 | 145000 | 1 | шт | EKT
3 |  | TMŞ | Мет. Корпус (Пустой) (1700x600x450)+10CM База IP31 | Авт. выкл. NXM-250S/3Р 250A 36кА — ввод QF0 | 36869 | 22121.4 | 22121.4 | 1 | шт | CHINT
4 |  | OTO | 816143 | Авт. выкл. NXB-125 3P 125A 10кА х-ка C — ЩСО-1 | 11788 | 7072.8 | 7072.8 | 1 | шт | CHINT
5 |  | OTO | 813876 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C — ЩСО-2/ЩСО-3/П1В1/ЩЛ | 11254 | 6752.4 | 27009.6 | 4 | шт | CHINT
6 |  | OTO | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C — ЩСО-0 | 11002 | 6601.2 | 6601.2 | 1 | шт | CHINT
7 |  | OTO | 813874 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C — серверная/ЩАО | 11771 | 7062.6 | 14125.2 | 2 | шт | CHINT
8 |  | OTO | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C — ЩУН | 10552 | 6331.2 | 6331.2 | 1 | шт | CHINT
9 |  | OTO | 814019 | Авт. выкл. NXB-63 1P 50A 6кА х-ка C — МГН подъемник (⚠ проектная ошибка кабеля) | 1550 | 930 | 930 | 1 | шт | CHINT
10 |  | DİF | 515381 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) | 5104 | 3062.4 | 3062.4 | 1 | шт | CHINT
11 |  | OTO | 814013 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C — обогрев воронок (комб. с УЗО) | 1362 | 817.2 | 817.2 | 1 | шт | CHINT
12 |  | sayac | IA | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | 95000 | 95000 | 95000 | 1 | шт | Saiman
13 |  | tt | TJ | Трансформатор тока ТОП-0,66 кл.0,5 200/5A (⚠ на схеме 400/5, ПУЭ→200/5) | 6500 | 6500 | 39000 | 6 | шт | ekf
14 |  | ampermetr | 130300999_ | Амперметр Э47 400/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IEK !!! | 4800 | 4800 | 14400 | 3 | шт | IEK
15 |  | voltmetr | 130301016_ | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72 IEK (1/100) | 4806 | 4806 | 4806 | 1 | шт | IEK
16 |  | LOOBAR | 130300554_ | Шина медн. 4х30х4000 — ана бара Cu (ПУЭ 1.3.31, 250А) | 8329 | 8329 | 8329 | 1 | шт | EKT
17 |  | Klemens | 130301154_ | ЗНИ 6мм² серый UNIT — ölçü/kumanda | 111 | 111 | 1332 | 12 | шт | UNIT
18 |  | bara | 130300473_ | Шина медн.3х20х4000 | 5538 | 5538 | 44304 | 8 | M. | pys
21 |  | montajный материал | montajный материал | Монтажный материал (наконечники, маркировка, провод, крепёж) |  | 30000 | 30000 | 1 | компл. | montajный материал
22 |  | montajная работа | montajная работа | Монтажная работа (сборка, маркировка, тест) — Qty=dakika | 7.1 | 100 | 42600 | 426 | дк | montajная работа
23 | Toplam ГРЩ | [5 empty] | 512842
24 | ЩСО-0 |  |  | ЩСО-0 |  |  |  | 1 | комплект
25 |  | korpus | 713-15010 | Pano met.ShRv-24b/o(320х405х120)S/A36IP31(TS) | 16500 | 16500 | 16500 | 1 | шт | EKT
26 |  | OTO | 813874 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C — ввод QF0 | 11771 | 7062.6 | 7062.6 | 1 | шт | CHINT
27 |  | OTO | 814040 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B — освещение Гр.0.1–0.2 | 1419 | 851.4 | 1702.8 | 2 | шт | CHINT
28 |  | OTO | 814038 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B — ЯТП | 1419 | 851.4 | 851.4 | 1 | шт | CHINT
29 |  | DİF | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) — розет. Гр.0.1–0.4 (комб.) | 5069 | 3041.4 | 12165.6 | 4 | шт | CHINT
30 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (комб. с УЗО) | 1330 | 798 | 3192 | 4 | шт | CHINT
36 |  | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, провод, крепёж) |  | 1244 | 1244 | 1 | компл. | —
37 |  | montajная работа |  | Монтажная работа (сборка, маркировка, тест) — Qty=dakika | 3.2667 | 100 | 19600 | 196 | дк | —
38 | Toplam ЩСО-0 | [5 empty] | 62318.4
39 | ЩСО-1 |  |  | ЩСО-1 |  |  |  | 1 | комплект
40 |  | korpus | 713-15024 | ЩРВ- 72 (670x450x125) (TS) | 24490 | 24490 | 24490 | 1 | шт | EKT
41 |  | OTO | 816143 | Авт. выкл. NXB-125 3P 125A 10кА х-ка C — ввод QF0 | 11788 | 7072.8 | 7072.8 | 1 | шт | CHINT
42 |  | OTO | 814040 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B — QF1/QF2/QF16 освещение | 1419 | 851.4 | 2554.2 | 3 | шт | CHINT
43 |  | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B — QF10 | 1419 | 851.4 | 851.4 | 1 | шт | CHINT
44 |  | DİF | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)C — розет. группы (комб.) | 5069 | 3041.4 | 18248.4 | 6 | шт | CHINT
45 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (комб. с УЗО) | 1330 | 798 | 4788 | 6 | шт | CHINT
46 |  | OTO | 814170 | Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C — QF7 (К1) | 5462 | 3277.2 | 3277.2 | 1 | шт | CHINT
47 |  | OTO | 814173 | Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C — QF8×2, QF9 (РН47) | 6060 | 3636 | 10908 | 3 | шт | CHINT
48 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C — QF13 (РН47) | 1330 | 798 | 798 | 1 | шт | CHINT
49 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C — QF14/QF15 (РН47) | 1389 | 833.4 | 1666.8 | 2 | шт | CHINT
50 |  | Röle | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V для NXB-63 — РН47 | 5354 | 3212.4 | 12849.6 | 4 | шт | CHINT
51 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² серый UNIT | 90 | 90 | 1890 | 21 | шт | UNIT
52 |  | Klemens | 130301154_ | ЗНИ 6мм² серый UNIT | 111 | 111 | 2220 | 20 | шт | UNIT
53 |  | Klemens | 130200007_ | Шина N/PE ШНИ 6х9 14/2 | 494 | 494 | 988 | 2 | шт | IEK
57 |  | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, провод, крепёж) |  | 2778 | 2778 | 1 | компл. | —
58 |  | montajная работа |  | Монтажная работа (сборка, маркировка, тест) — Qty=dakika | 5.9833 | 100 | 35900 | 359 | дк | —
59 | Toplam ЩСО-1 | [5 empty] | 131280.4
60 | ЩСО-2 |  |  | ЩСО-2 |  |  |  | 1 | комплект
61 |  | korpus | 713-15022 | ЩРВ- 45 (550x375x120) (TS) | 22000 | 22000 | 22000 | 1 | шт | EKT
62 |  | OTO | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C — ввод QF0 | 11002 | 6601.2 | 6601.2 | 1 | шт | CHINT
63 |  | OTO | 814040 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B — QF1/QF2 освещение | 1419 | 851.4 | 1702.8 | 2 | шт | CHINT
64 |  | DİF | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) — розет. Гр.2.1–2.7 + 2 резерв (комб.) | 5069 | 3041.4 | 27372.6 | 9 | шт | CHINT
65 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (комб. с УЗО) | 1330 | 798 | 7182 | 9 | шт | CHINT
66 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C — QF10 | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | шт | CHINT
67 |  | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B — QF11 | 1419 | 851.4 | 851.4 | 1 | шт | CHINT
68 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² серый UNIT | 90 | 90 | 3510 | 39 | шт | UNIT
69 |  | Klemens | 130200007_ | Шина N/PE ШНИ 6х9 14/2 | 494 | 494 | 988 | 2 | шт | IEK
73 |  | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, провод, крепёж) |  | 2131 | 2131 | 1 | компл. | —
74 |  | montajная работа |  | Монтажная работа (сборка, маркировка, тест) — Qty=dakika | 4.8333 | 100 | 29000 | 290 | дк | —
75 | Toplam ЩСО-2 | [5 empty] | 102172.4
76 | ЩСО-3 |  |  | ЩСО-3 |  |  |  | 1 | комплект
77 |  | korpus | 713-15022 | ЩРВ- 45 (550x375x120) (TS) | 22000 | 22000 | 22000 | 1 | шт | EKT
78 |  | OTO | 813875 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C — ввод QF0 | 11002 | 6601.2 | 6601.2 | 1 | шт | CHINT
79 |  | OTO | 814040 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B — QF1/QF2 освещение | 1419 | 851.4 | 1702.8 | 2 | шт | CHINT
80 |  | DİF | 515395 | Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R) — розет. Гр.3.1–3.7 + 2 резерв (комб.) | 5069 | 3041.4 | 27372.6 | 9 | шт | CHINT
81 |  | OTO | 814016 | Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка C (комб. с УЗО) | 1330 | 798 | 7182 | 9 | шт | CHINT
82 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C — QF10 (РН47, кондиционеры) | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | шт | CHINT
83 |  | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B — QF11 | 1419 | 851.4 | 851.4 | 1 | шт | CHINT
84 |  | Röle | 814989 | Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V для NXB-63 — РН47 | 5354 | 3212.4 | 3212.4 | 1 | шт | CHINT
85 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² серый UNIT | 90 | 90 | 3510 | 39 | шт | UNIT
86 |  | Klemens | 130200007_ | Шина N/PE ШНИ 6х9 14/2 | 494 | 494 | 988 | 2 | шт | IEK
90 |  | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, провод, крепёж) |  | 2228 | 2228 | 1 | компл. | —
91 |  | montajная работа |  | Монтажная работа (сборка, маркировка, тест) — Qty=dakika | 4.9833 | 100 | 29900 | 299 | дк | —
92 | Toplam ЩСО-3 | [5 empty] | 106381.8
93 | ЩАО |  |  | ЩАО |  |  |  | 1 | комплект
94 |  | korpus | 713-15007 | Pano met.ShRv-1/18b/o(450х277х120)S/AIP31(TS) | 15460 | 15460 | 15460 | 1 | шт | EKT
95 |  | OTO | 813873 | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C — ввод QF0 | 10552 | 6331.2 | 6331.2 | 1 | шт | CHINT
96 |  | OTO | 814040 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B — Гр.А0–А3 авар. освещение | 1419 | 851.4 | 3405.6 | 4 | шт | CHINT
97 |  | OTO | 814012 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C — оборуд. пож. автоматики | 1436 | 861.6 | 861.6 | 1 | шт | CHINT
98 |  | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B — резерв ×3 | 1419 | 851.4 | 2554.2 | 3 | шт | CHINT
99 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² серый UNIT | 90 | 90 | 2160 | 24 | шт | UNIT
100 |  | Klemens | 130200007_ | Шина N/PE ШНИ 6х9 14/2 | 494 | 494 | 988 | 2 | шт | IEK
104 |  | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, провод, крепёж) |  | 953 | 953 | 1 | компл. | —
105 |  | montajная работа |  | Монтажная работа (сборка, маркировка, тест) — Qty=dakika | 3.0833 | 100 | 18500 | 185 | дк | —
106 | Toplam ЩАО | [5 empty] | 51213.6
107 | ЩЛ |  |  | ЩЛ |  |  |  | 1 | комплект
108 |  | korpus | 251000278_ | Корпус ЩРН-18 (265x440x120) EKT — навесной, маш. помещение | 6720 | 6720 | 6720 | 1 | шт | EKT
109 |  | OTO | 814187 | Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка D — ввод QF0 (⚠ 10кА D stokta yok) | 6271 | 3762.6 | 3762.6 | 1 | шт | CHINT
110 |  | OTO | 814185 | Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка D — ВУЛ-1 лифт | 5750 | 3450 | 3450 | 1 | шт | CHINT
111 |  | OTO | 814038 | Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B — QF3/QF4 | 1419 | 851.4 | 1702.8 | 2 | шт | CHINT
112 |  | OTO | 814040 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B — резерв QF8 | 1419 | 851.4 | 851.4 | 1 | шт | CHINT
113 |  | OTO | 814039 | Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B — QF9 освещение шахты | 1419 | 851.4 | 851.4 | 1 | шт | CHINT
114 |  | OTO | 814014 | Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C — резерв QF7 | 1389 | 833.4 | 833.4 | 1 | шт | CHINT
115 |  | Klemens | 130301153_ | ЗНИ 4мм² серый UNIT | 90 | 90 | 1350 | 15 | шт | UNIT
116 |  | Klemens | 130301154_ | ЗНИ 6мм² серый UNIT | 111 | 111 | 555 | 5 | шт | UNIT
117 |  | Klemens | 130200007_ | Шина N/PE ШНИ 6х9 14/2 | 494 | 494 | 988 | 2 | шт | IEK
120 |  | montajный материал |  | Монтажный материал (наконечники, маркировка, провод, крепёж) |  | 632 | 632 | 1 | компл. | —
121 |  | montajная работа |  | Монтажная работа (сборка, маркировка, тест) — Qty=dakika | 2.8667 | 100 | 17200 | 172 | дк | —
122 | Toplam ЩЛ | [5 empty] | 38896.6
123 | ЯТП-12/250 |  |  | ЯТП-12/250 |  |  |  | 2 | комплект
124 |  | korpus | 270300001_ | Ящик ЯТП(укп) 0,25кВА 220/12В IEK — с авт. выкл. и розеткой | 21863 | 21863 | 21863 | 1 | шт | IEK
125 | Toplam ЯТП-12/250 | [5 empty] | 21863

## СВОД
№ | Пано | Компл. | 1 компл. maliyeti (KZT) | Toplam (KZT) | 2.3
1 | ГРЩ | 1 | 512842 | 512842 | 1179536.6
2 | ЩСО-0 | 1 | 62318.4 | 62318.4 | 143332.32
3 | ЩСО-1 | 1 | 131280.4 | 131280.4 | 301944.92
4 | ЩСО-2 | 1 | 102172.4 | 102172.4 | 234996.52
5 | ЩСО-3 | 1 | 106381.8 | 106381.8 | 244678.14
6 | ЩАО | 1 | 51213.6 | 51213.6 | 117791.28
7 | ЩЛ | 1 | 38896.6 | 38896.6 | 89462.18
8 | ЯТП-12/250 | 2 | 21863 | 43726 | 50284.9
| GENEL TOPLAM |  |  | 1048831.2

## Kurallar
Katsayı / Norm | Değer | Açıklama
CHINT net katsayı | 0.6 | Liste KZT × 0.60 (%40 isk.) — 260613 CHINT listesi (13.06.2026)
EKT/IEK/UNIT net katsayı | 1 | EKT 19.06.2025 (~13 ay) ⚠ ikaz: fiyatlar güncellenmeli
Saiman net katsayı | 1 | Saiman 2026 listesi
Montaj malzeme % | 0.03 | Pano malzeme toplamının %3ü
İşçilik KZT/dk | 100 | G sütunu işçilik satırında
--- İşçilik zaman normları --- |  | Dakika; I sütunu = toplam dk
Modüler cihaz dk/modül | 2.5 | OTO/DİF(UZO+OTO)/NXB-125
TMŞ (MCCB) dk/adet | 30 | NXM
Sayaç dk/adet | 20
TT dk/adet | 10
PA/PV dk/adet | 10
SHT bobin dk/adet | 7 | РН47 muadili
Klemens dk/adet | 2
N/PE şina dk/adet | 7
Tarak bara dk/adet | 5 | PIN
DIN ray dk/metre | 5
Kanal dk/metre | 5
Korpus hazırlık dk | 60 | ГРЩ ×1.5
Cu bara işleme dk/çubuk | 30
Test/etiket katsayısı | 1
FİYAT KAYNAKLARI:
CHINT: 260613_chint_Остатки...xlsx (13.06.2026, KZT) — GÜNCEL ✅
EKT: 19062025_EKT_PRICE.xlsx (19.06.2025, KZT) — ~13 AY ⚠ ikaz ile kullanıldı
Saiman: САЙМАН_2026_прайс (2026, KZT) — GÜNCEL ✅
Tüm fiyatlar KZT — kur hücresi gerekmez.
NOT: CHINT stok listesinde АВДТ (difavtomat) yok → DİF = УЗО NXL-63 1P+N 30mA + OTO NXB-63 1P kombinasyonu (3 modül).
NOT: ЩЛ ввод 40A D 10kA stokta yok → NXB-63 3P D40 6kA kullanıldı (alternatif: NXM-125S/3P 40A).
NOT: TT 200/5 (ПУЭ 1.5.17 hesabı); şema sembolü 400/5 — çelişki, hesap 200/5 doğruluyor.