## CHINT BOM
МЖК Batysmura Prime 2 - CHINT PANO BOM
Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf ¦ Rakip EKF reçeteleri panel bazında CHINT'e çevrilmiştir.
CHINT ürün aileleri resmi güncel katalogla kontrol edildi: https://discover.chintglobal.com/view/862242643
KONTROL EDİLECEK: Teklifte kA, IP sınıfı, bobin gerilimi, RCCB/RCBO tipi, sayaç modeli, bara kesiti ve ATS kilitleme ayrıntıları verilmemiştir. Sarı notlu kalemler tek hat/kısa devre hesabıyla kesinleştirilmelidir.
Teklif pozisyonu | 79 | Fiziksel pano adedi |  | 350 |  | Rakip teklif toplamı | 44555159 |  | Malzeme fiyatlı BOM toplamı | 0
Teklif sıra | Pano adı | Malzeme açıklaması | Standart / açıklama | Marka | CHINT seri / ürün | Teknik özellik | Birim | Pano içi adet | Pano adedi | Proje toplam adet | Birim fiyat (₸) | Malzeme toplamı (₸) | Rakip pano birim fiyatı (₸) | Rakip pano toplamı (₸) | Kaynak / kontrol notu
S1-01 | ЩС1 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38512 | 38512 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 1.
S1-01 | ЩС1 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S1-01 | ЩС1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 80A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S1-01 | ЩС1 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S1-01 | ЩС1 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S1-02 | ЩС2 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38512 | 38512 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 2.
S1-02 | ЩС2 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S1-02 | ЩС2 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S1-02 | ЩС2 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S1-02 | ЩС2 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S1-03 | ЩОВ | Pano комплект | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKLED | Komple pano | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 178847 | 178847 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 3.
S1-03 | ЩОВ | Корпус / Korpus | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-24 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 500x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S1-03 | ЩОВ | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak 16A; CHINT standart ayırıcı kademesi 20A seçildi. Nihai onay gerekli.
S1-03 | ЩОВ | Контактор / Modüler kontaktör | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NCH8-20/40 | 4NO, 20A, bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Bobin gerilimi kaynakta yok; 230VAC varsayıldı.
S1-03 | ЩОВ | Диф. (RCBO) | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 10A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 3 |  | 3
S1-03 | ЩОВ | ОТО (MCB) | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S1-03 | ЩОВ | Терморегулятор / Termostat + sensör | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | MUADİL | RT330 veya eşdeğer | 230VAC; harici sıcaklık sensörlü | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CHINT doğrudan katalog muadili belirlenemedi; işlevsel muadil korunmuştur.
S1-03 | ЩОВ | Монтажный материал | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S1-03 | ЩОВ | Монтажные работы | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S1-04 | ЩЭ на 4 квартиры | Pano комплект | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | TEKLED | Komple pano | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | компл. | 1 | 8 | 8 |  |  | 213855 | 1710840 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 4.
S1-04 | ЩЭ на 4 квартиры | Корпус / Korpus | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | TEKLED | Özel kat panosu | Zayıf akım bölmeli dikili/kapılı pano; 2000x700x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 8
S1-04 | ЩЭ на 4 квартиры | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 4 |  | 32
S1-04 | ЩЭ на 4 квартиры | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | MONTAJ | Sayaç hariç | 1F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 4 |  | 32 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S1-04 | ЩЭ на 4 квартиры | Диф. (RCBO) | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 50A, C eğri, 300mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 4 |  | 32
S1-04 | ЩЭ на 4 квартиры | DIN ray priz | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | CHINT | AC30-108 | 2P+E, 16A, 250VAC, DIN ray | adet | 1 |  | 8
S1-04 | ЩЭ на 4 квартиры | Монтажный материал | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 8 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S1-04 | ЩЭ на 4 квартиры | Монтажные работы | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 8
S1-05 | ЩК 2-3 ком | Pano комплект | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Komple pano | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | компл. | 1 | 16 | 16 |  |  | 63800 | 1020800 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 5.
S1-05 | ЩК 2-3 ком | Корпус / Korpus | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKSAN M | ЩРв-П-24 muadili | Sıva altı plastik daire panosu; 24 modül; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 16
S1-05 | ЩК 2-3 ком | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 16
S1-05 | ЩК 2-3 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 4 |  | 64
S1-05 | ЩК 2-3 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 16
S1-05 | ЩК 2-3 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 40A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 16
S1-05 | ЩК 2-3 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 20A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 16
S1-05 | ЩК 2-3 ком | УЗО (RCCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NL1-63 | 2P, 40A, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 16
S1-05 | ЩК 2-3 ком | Монтажный материал | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 16 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S1-05 | ЩК 2-3 ком | Монтажные работы | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 16
S1-06 | ЩК 1 ком | Pano комплект | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Komple pano | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | компл. | 1 | 16 | 16 |  |  | 63800 | 1020800 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 6.
S1-06 | ЩК 1 ком | Корпус / Korpus | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKSAN M | ЩРв-П-24 muadili | Sıva altı plastik daire panosu; 24 modül; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 16
S1-06 | ЩК 1 ком | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 16
S1-06 | ЩК 1 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 48
S1-06 | ЩК 1 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 16
S1-06 | ЩК 1 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 40A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 16
S1-06 | ЩК 1 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 20A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 16
S1-06 | ЩК 1 ком | УЗО (RCCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NL1-63 | 2P, 40A, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 16
S1-06 | ЩК 1 ком | Монтажный материал | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 16 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S1-06 | ЩК 1 ком | Монтажные работы | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 16
S2-07 | ЩС1 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 137901 | 137901 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 7.
S2-07 | ЩС1 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | TEKSAN / TEKLED | ЩМП4 muadili | Sıva üstü metal pano; 700x600x200 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S2-07 | ЩС1 | ТМШ (MCCB) | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | CHINT | NXM-250S | 3P, In=200A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S2-07 | ЩС1 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S2-07 | ЩС1 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S2-08 | ЩС2 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38512 | 38512 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 8.
S2-08 | ЩС2 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S2-08 | ЩС2 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S2-08 | ЩС2 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S2-08 | ЩС2 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S2-09 | ЩС3 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38512 | 38512 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 9.
S2-09 | ЩС3 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S2-09 | ЩС3 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 80A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S2-09 | ЩС3 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S2-09 | ЩС3 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S2-10 | ЩС4 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38512 | 38512 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 10.
S2-10 | ЩС4 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S2-10 | ЩС4 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S2-10 | ЩС4 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S2-10 | ЩС4 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S2-11 | ЩОВ | Pano комплект | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKLED | Komple pano | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 178847 | 178847 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 11.
S2-11 | ЩОВ | Корпус / Korpus | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-24 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 500x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S2-11 | ЩОВ | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak 16A; CHINT standart ayırıcı kademesi 20A seçildi. Nihai onay gerekli.
S2-11 | ЩОВ | Контактор / Modüler kontaktör | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NCH8-20/40 | 4NO, 20A, bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Bobin gerilimi kaynakta yok; 230VAC varsayıldı.
S2-11 | ЩОВ | Диф. (RCBO) | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 10A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 3 |  | 3
S2-11 | ЩОВ | ОТО (MCB) | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S2-11 | ЩОВ | Терморегулятор / Termostat + sensör | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | MUADİL | RT330 veya eşdeğer | 230VAC; harici sıcaklık sensörlü | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CHINT doğrudan katalog muadili belirlenemedi; işlevsel muadil korunmuştur.
S2-11 | ЩОВ | Монтажный материал | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S2-11 | ЩОВ | Монтажные работы | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S2-12 | ЩЭ на 5 квартир | Pano комплект | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | TEKLED | Komple pano | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | компл. | 1 | 11 | 11 |  |  | 234462 | 2579082 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.1, teklif 12.
S2-12 | ЩЭ на 5 квартир | Корпус / Korpus | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | TEKLED | Özel kat panosu | Zayıf akım bölmeli dikili/kapılı pano; 2000x700x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 11
S2-12 | ЩЭ на 5 квартир | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 5 |  | 55
S2-12 | ЩЭ на 5 квартир | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | MONTAJ | Sayaç hariç | 1F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 5 |  | 55 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S2-12 | ЩЭ на 5 квартир | Диф. (RCBO) | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 50A, C eğri, 300mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 5 |  | 55
S2-12 | ЩЭ на 5 квартир | DIN ray priz | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | CHINT | AC30-108 | 2P+E, 16A, 250VAC, DIN ray | adet | 1 |  | 11
S2-12 | ЩЭ на 5 квартир | Монтажный материал | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 11 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S2-12 | ЩЭ на 5 квартир | Монтажные работы | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 11
S2-13 | ЩК 2-4 ком | Pano комплект | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Komple pano | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | компл. | 1 | 22 | 22 |  |  | 63800 | 1403600 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.2, teklif 13.
S2-13 | ЩК 2-4 ком | Корпус / Korpus | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKSAN M | ЩРв-П-24 muadili | Sıva altı plastik daire panosu; 24 modül; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S2-13 | ЩК 2-4 ком | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 22
S2-13 | ЩК 2-4 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 4 |  | 88
S2-13 | ЩК 2-4 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 22
S2-13 | ЩК 2-4 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 40A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S2-13 | ЩК 2-4 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 20A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S2-13 | ЩК 2-4 ком | УЗО (RCCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NL1-63 | 2P, 40A, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S2-13 | ЩК 2-4 ком | Монтажный материал | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 22 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S2-13 | ЩК 2-4 ком | Монтажные работы | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 22
S2-14 | ЩК 1-2 ком | Pano комплект | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Komple pano | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | компл. | 1 | 33 | 33 |  |  | 63800 | 2105400 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.2, teklif 14.
S2-14 | ЩК 1-2 ком | Корпус / Korpus | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKSAN M | ЩРв-П-24 muadili | Sıva altı plastik daire panosu; 24 modül; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S2-14 | ЩК 1-2 ком | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 33
S2-14 | ЩК 1-2 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 99
S2-14 | ЩК 1-2 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 33
S2-14 | ЩК 1-2 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 40A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S2-14 | ЩК 1-2 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 20A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S2-14 | ЩК 1-2 ком | УЗО (RCCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NL1-63 | 2P, 40A, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S2-14 | ЩК 1-2 ком | Монтажный материал | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 33 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S2-14 | ЩК 1-2 ком | Монтажные работы | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 33
S3-15 | ВЩ1 | Pano комплект | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | TEKLED | Komple pano | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 811060 | 811060 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.2, teklif 15. KONTROL EDİLECEK: İki girişli ayırıcıların yön/mandal mekanizması ve kısa devre dayanımı tek hatla teyit edilmeli.
S3-15 | ВЩ1 | Корпус / Korpus | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili ana dağıtım panosu; 1800x800x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-15 | ВЩ1 | Рубильник / Yük ayırıcı | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | NH40 | 3P, 630A, harici kollu | adet | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Kaynak: iki giriş, iki yönlü ВР32.
S3-15 | ВЩ1 | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | RT16-1 | 3F uygulamaya uygun; 250A sigorta için | adet | 6 |  | 6 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S3-15 | ВЩ1 | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | RT16-1 | 250A, gG | adet | 6 |  | 6
S3-15 | ВЩ1 | УЗИП / Parafudr | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | NU6-II G | 1P, Tip 2, Uc=385V, In/Imax proje ile teyit | adet | 6 |  | 6 |  |  |  |  | Kaynakta yalnız 'разрядник' yazıyor; SPD sınıfı ve yedek koruması projede teyit edilecek.
S3-15 | ВЩ1 | Трансформатор тока / Akım trafosu | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | BH-0.66 | 250/5A, 5A sekonder; pencere/burden bara kesitine göre | adet | 6 |  | 6 |  |  |  |  | Fiziksel tip ve VA sınıfı sayaç projesiyle teyit edilecek.
S3-15 | ВЩ1 | Место под учет / Sayaç montaj yeri | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F akım trafolu sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S3-15 | ВЩ1 | Шинный мост / Bara köprüsü | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S3-15 | ВЩ1 | Монтажный материал | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-15 | ВЩ1 | Монтажные работы | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-16 | РЩ1 | Pano комплект | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | TEKLED | Komple pano | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 666943 | 666943 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.2, teklif 16.
S3-16 | РЩ1 | Корпус / Korpus | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili dağıtım panosu; 1800x1000x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-16 | РЩ1 | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXM-160S | 3P, In=160A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 2 |  | 2
S3-16 | РЩ1 | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=125A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 2 |  | 2
S3-16 | РЩ1 | ОТО (MCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 6 |  | 6
S3-16 | РЩ1 | Рубильник / Yük ayırıcı | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 32A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S3-16 | РЩ1 | Место под учет / Sayaç montaj yeri | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S3-16 | РЩ1 | ОТО (MCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 32A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-16 | РЩ1 | ОТО (MCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-16 | РЩ1 | ОТО (MCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-16 | РЩ1 | ОТО (MCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 10A, C eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S3-16 | РЩ1 | Шинный мост / Bara köprüsü | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S3-16 | РЩ1 | Монтажный материал | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-16 | РЩ1 | Монтажные работы | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | Pano комплект | АВР-3-160-3 с учетом | TEKLED | Komple pano | АВР-3-160-3 с учетом | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1236753 | 1236753 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.2, teklif 17. KONTROL EDİLECEK: Kaynak reçetede 3 kontaktörün mekanik/elektrik kilitleme ayrıntısı yok.
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | Корпус / Korpus | АВР-3-160-3 с учетом | TEKLED | АВР özel | Dikili ATS panosu; 1800x1000x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | ТМШ (MCCB) | АВР-3-160-3 с учетом | CHINT | NXM-160S | 3P, In=160A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 3 |  | 3
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | ОТО (MCB) | АВР-3-160-3 с учетом | CHINT | NXB-63H | 3P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | Контактор / Güç kontaktörü | АВР-3-160-3 с учетом | CHINT | NXC-225 | Kaynak anma akımı 200A; bobin 230VAC | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | AC-3/AC-1 kullanım kategorisi ve bobin gerilimi şemada teyit edilecek.
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | Доп.контакт / Yardımcı kontak | АВР-3-160-3 с учетом | CHINT | F4-11 / AX-X1 | 1NO+1NC; kontaktör serisine uygun | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Seçilen kontaktör gövdesine göre nihai aksesuar kodu teyit edilecek.
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | РКФ / Faz kontrol rölesi | АВР-3-160-3 с учетом | CHINT | NJYB3 | 3F; faz sırası/kesilmesi/asimetri kontrolü; 230/400VAC | adet | 3 |  | 3
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | Трансформатор тока / Akım trafosu | АВР-3-160-3 с учетом | CHINT | BH-0.66 | 150/5A, 5A sekonder; pencere/burden bara kesitine göre | adet | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Fiziksel tip ve VA sınıfı sayaç projesiyle teyit edilecek.
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | Место под учет / Sayaç montaj yeri | АВР-3-160-3 с учетом | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F akım trafolu sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | ATS kilitleme ve kumanda seti | АВР-3-160-3 с учетом | CHINT / TEKLED | Projeye özel | 3 giriş için mekanik+elektrik kilit, seçici, röleler ve kumanda terminalleri | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | KONTROL EDİLECEK: Rakip reçetede kilitleme/kumanda lojik malzemeleri açıkça sayılmamış.
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | Шинный мост / Bara köprüsü | АВР-3-160-3 с учетом | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | Монтажный материал | АВР-3-160-3 с учетом | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-17 | АВР 160А на 3 ввода | Монтажные работы | АВР-3-160-3 с учетом | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-18 | ШАВР-1 | Pano комплект | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 401784 | 401784 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.2, teklif 18.
S3-18 | ШАВР-1 | Корпус / Korpus | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili dağıtım panosu; 1800x700x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-18 | ШАВР-1 | Шинный мост / Bara köprüsü | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S3-18 | ШАВР-1 | ОТО (MCB) | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | CHINT | NXB-63H | 3P, 63A, C eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S3-18 | ШАВР-1 | ОТО (MCB) | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S3-18 | ШАВР-1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 80A, AC-22A, DIN | adet | 2 |  | 2
S3-18 | ШАВР-1 | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S3-18 | ШАВР-1 | ОТО (MCB) | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | CHINT | NXB-63H | 3P, 50A, D eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S3-18 | ШАВР-1 | ОТО (MCB) | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | CHINT | NXB-63H | 3P, 32A, D eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S3-18 | ШАВР-1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 32A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak 25A; CHINT standart ayırıcı kademesi 32A seçildi. Nihai onay gerekli.
S3-18 | ШАВР-1 | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S3-18 | ШАВР-1 | ОТО (MCB) | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-18 | ШАВР-1 | Шинный мост / Bara köprüsü | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S3-18 | ШАВР-1 | Монтажный материал | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-18 | ШАВР-1 | Монтажные работы | Щит распределительный (ШАВР) от АВР тип-8 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-19 | УКРМ 0,4-12,5-12,5 | Pano комплект | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | TEKLED | Komple pano | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 250220 | 250220 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.2, teklif 19.
S3-19 | УКРМ 0,4-12,5-12,5 | Корпус / Korpus | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | TEKSAN / TEKLED | ЩМП3 muadili | Metal kompanzasyon panosu; 600x500x200 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-19 | УКРМ 0,4-12,5-12,5 | Рубильник / Yük ayırıcı | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 40A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S3-19 | УКРМ 0,4-12,5-12,5 | ОТО (MCB) | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-19 | УКРМ 0,4-12,5-12,5 | ОТО (MCB) | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
S3-19 | УКРМ 0,4-12,5-12,5 | Конденсаторный контактор | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | CHINT | CJ19-25 | 12.5kVAr, 400V, bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1
S3-19 | УКРМ 0,4-12,5-12,5 | Контактор / Güç kontaktörü | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | CHINT | NXC-09 | Kaynak anma akımı 9A; bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Yardımcı kontaktör görevi; kontak ihtiyacı şemada teyit.
S3-19 | УКРМ 0,4-12,5-12,5 | Конденсатор / Güç kondansatörü | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | CHINT | BZMJ | 12.5kVAr, 400/440V, 3F | adet | 1 |  | 1
S3-19 | УКРМ 0,4-12,5-12,5 | Регулятор реактивной мощности | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | CHINT | NWK1-G | Otomatik reaktif güç kontrolü; kademe sayısı projeye göre | adet | 1 |  | 1
S3-19 | УКРМ 0,4-12,5-12,5 | Монтажный материал | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-19 | УКРМ 0,4-12,5-12,5 | Монтажные работы | УКРМ-0,4-12,5-12,5 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-20 | ШУЛ1 | Pano комплект | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKLED | Komple pano | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 69088 | 69088 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.2, teklif 20.
S3-20 | ШУЛ1 | Корпус / Korpus | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKSAN / TEKLED | ЯРВ muadili | Metal sigortalı yük ayırıcı kutusu; 500x300x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-20 | ШУЛ1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | NH40 | 3P, 100A, harici kollu | adet | 1 |  | 1
S3-20 | ШУЛ1 | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | RT16-00 | 3F uygulamaya uygun; 32A sigorta için | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S3-20 | ШУЛ1 | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | RT16-00 | 32A, gG | adet | 3 |  | 3
S3-20 | ШУЛ1 | Монтажный материал | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-20 | ШУЛ1 | Монтажные работы | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-21 | ШУЛ2 | Pano комплект | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKLED | Komple pano | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 69088 | 69088 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.2, teklif 21.
S3-21 | ШУЛ2 | Корпус / Korpus | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKSAN / TEKLED | ЯРВ muadili | Metal sigortalı yük ayırıcı kutusu; 500x300x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-21 | ШУЛ2 | Рубильник / Yük ayırıcı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | NH40 | 3P, 100A, harici kollu | adet | 1 |  | 1
S3-21 | ШУЛ2 | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | RT16-00 | 3F uygulamaya uygun; 32A sigorta için | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S3-21 | ШУЛ2 | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | RT16-00 | 32A, gG | adet | 3 |  | 3
S3-21 | ШУЛ2 | Монтажный материал | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-21 | ШУЛ2 | Монтажные работы | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-22 | ШУЛ3 | Pano комплект | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKLED | Komple pano | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 69088 | 69088 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.2, teklif 22.
S3-22 | ШУЛ3 | Корпус / Korpus | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKSAN / TEKLED | ЯРВ muadili | Metal sigortalı yük ayırıcı kutusu; 500x300x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-22 | ШУЛ3 | Рубильник / Yük ayırıcı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | NH40 | 3P, 100A, harici kollu | adet | 1 |  | 1
S3-22 | ШУЛ3 | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | RT16-00 | 3F uygulamaya uygun; 32A sigorta için | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S3-22 | ШУЛ3 | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | RT16-00 | 32A, gG | adet | 3 |  | 3
S3-22 | ШУЛ3 | Монтажный материал | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-22 | ШУЛ3 | Монтажные работы | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-23 | ШУЛ4 | Pano комплект | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKLED | Komple pano | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 69088 | 69088 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.2, teklif 23.
S3-23 | ШУЛ4 | Корпус / Korpus | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKSAN / TEKLED | ЯРВ muadili | Metal sigortalı yük ayırıcı kutusu; 500x300x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-23 | ШУЛ4 | Рубильник / Yük ayırıcı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | NH40 | 3P, 100A, harici kollu | adet | 1 |  | 1
S3-23 | ШУЛ4 | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | RT16-00 | 3F uygulamaya uygun; 32A sigorta için | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S3-23 | ШУЛ4 | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | CHINT | RT16-00 | 32A, gG | adet | 3 |  | 3
S3-23 | ШУЛ4 | Монтажный материал | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-23 | ШУЛ4 | Монтажные работы | Ящик с рубильником (ЯРВ) 32А | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-24 | БАУО-1 | Pano комплект | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | TEKLED | Komple pano | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 273323 | 273323 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 24.
S3-24 | БАУО-1 | Корпус / Korpus | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | TEKSAN / TEKLED | ЩМП4 muadili | Metal otomatik aydınlatma panosu; 700x600x200 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-24 | БАУО-1 | ОТО (MCB) | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S3-24 | БАУО-1 | ОТО (MCB) | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 30 |  | 30
S3-24 | БАУО-1 | Диф. (RCBO) | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 16A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 2 |  | 2
S3-24 | БАУО-1 | Контактор / Modüler kontaktör | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NCH8-20/20 | 2NO, 20A, bobin 230VAC | adet | 8 |  | 8 |  |  |  |  | Bobin gerilimi kaynakta yok; 230VAC varsayıldı.
S3-24 | БАУО-1 | Контактор / Güç kontaktörü | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NXC-32 | Kaynak anma akımı 32A; bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | AC-3/AC-1 kullanım kategorisi ve bobin gerilimi şemada teyit edilecek.
S3-24 | БАУО-1 | ОТО (MCB) | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-24 | БАУО-1 | Фотореле / Fotosel röle | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | MUADİL | Fotosel röle | 230VAC; kontak akımı yük/kontaktör bobinine göre | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CHINT katalog kodu ve lux ayarı satın almada teyit edilecek.
S3-24 | БАУО-1 | Монтажный материал | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-24 | БАУО-1 | Монтажные работы | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-25 | ВЩ1-ВП | Pano комплект | ВРУ 1-Инд.изг.тип2 1*400А УХЛ4 | TEKLED | Komple pano | ВРУ 1-Инд.изг.тип2 1*400А УХЛ4 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 506476 | 506476 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 25.
S3-25 | ВЩ1-ВП | Корпус / Korpus | ВРУ 1-Инд.изг.тип2 1*400А УХЛ4 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili ana dağıtım panosu; 1800x700x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-25 | ВЩ1-ВП | Рубильник-предохранитель | ВРУ 1-Инд.изг.тип2 1*400А УХЛ4 | CHINT | NHR17 | 3P, gövde 400A | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak: ПЦ4 400A.
S3-25 | ВЩ1-ВП | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | ВРУ 1-Инд.изг.тип2 1*400А УХЛ4 | CHINT | RT16-2 | 315A, gG | adet | 3 |  | 3
S3-25 | ВЩ1-ВП | УЗИП / Parafudr | ВРУ 1-Инд.изг.тип2 1*400А УХЛ4 | CHINT | NU6-II G | 1P, Tip 2, Uc=385V, In/Imax proje ile teyit | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynakta yalnız 'разрядник' yazıyor; SPD sınıfı ve yedek koruması projede teyit edilecek.
S3-25 | ВЩ1-ВП | Трансформатор тока / Akım trafosu | ВРУ 1-Инд.изг.тип2 1*400А УХЛ4 | CHINT | BH-0.66 | 300/5A, 5A sekonder; pencere/burden bara kesitine göre | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Fiziksel tip ve VA sınıfı sayaç projesiyle teyit edilecek.
S3-25 | ВЩ1-ВП | Место под учет / Sayaç montaj yeri | ВРУ 1-Инд.изг.тип2 1*400А УХЛ4 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F akım trafolu sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S3-25 | ВЩ1-ВП | Шинный мост / Bara köprüsü | ВРУ 1-Инд.изг.тип2 1*400А УХЛ4 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S3-25 | ВЩ1-ВП | Монтажный материал | ВРУ 1-Инд.изг.тип2 1*400А УХЛ4 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-25 | ВЩ1-ВП | Монтажные работы | ВРУ 1-Инд.изг.тип2 1*400А УХЛ4 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-26 | РЩ1-ВП | Pano комплект | ВРУ 1-50-00 УХЛ4 | TEKLED | Komple pano | ВРУ 1-50-00 УХЛ4 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 391937 | 391937 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 26.
S3-26 | РЩ1-ВП | Корпус / Korpus | ВРУ 1-50-00 УХЛ4 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili dağıtım panosu; 1800x700x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-26 | РЩ1-ВП | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-50-00 УХЛ4 | CHINT | NXM-250S | 3P, In=250A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S3-26 | РЩ1-ВП | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-50-00 УХЛ4 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=100A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S3-26 | РЩ1-ВП | ОТО (MCB) | ВРУ 1-50-00 УХЛ4 | CHINT | NXB-125G | 3P, 80A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-26 | РЩ1-ВП | ОТО (MCB) | ВРУ 1-50-00 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-26 | РЩ1-ВП | Шинный мост / Bara köprüsü | ВРУ 1-50-00 УХЛ4 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S3-26 | РЩ1-ВП | Монтажный материал | ВРУ 1-50-00 УХЛ4 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-26 | РЩ1-ВП | Монтажные работы | ВРУ 1-50-00 УХЛ4 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-27 | ШУ1-ВП | Pano комплект | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | TEKLED | Komple pano | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 400248 | 400248 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 27.
S3-27 | ШУ1-ВП | Корпус / Korpus | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | TEKLED | ЩМП7 muadili | Metal sayaç panosu; 1200x1000x250 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-27 | ШУ1-ВП | ТМШ (MCCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | CHINT | NXM-250S | 3P, In=200A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 2 |  | 2
S3-27 | ШУ1-ВП | Трансформатор тока / Akım trafosu | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | CHINT | BH-0.66 | 200/5A, 5A sekonder; pencere/burden bara kesitine göre | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Fiziksel tip ve VA sınıfı sayaç projesiyle teyit edilecek.
S3-27 | ШУ1-ВП | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F akım trafolu sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S3-27 | ШУ1-ВП | ТМШ (MCCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=80A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S3-27 | ШУ1-ВП | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 80A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S3-27 | ШУ1-ВП | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S3-27 | ШУ1-ВП | ОТО (MCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | CHINT | NXB-125G | 3P, 80A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-27 | ШУ1-ВП | ОТО (MCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | CHINT | NXB-63H | 3P, 63A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-27 | ШУ1-ВП | Шинный мост / Bara köprüsü | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S3-27 | ШУ1-ВП | Монтажный материал | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-27 | ШУ1-ВП | Монтажные работы | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-7 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-28 | ВЩ2-ВП | Pano комплект | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | TEKLED | Komple pano | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 654223 | 654223 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 28.
S3-28 | ВЩ2-ВП | Корпус / Korpus | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili ana dağıtım panosu; 1800x700x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-28 | ВЩ2-ВП | Рубильник-предохранитель | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | CHINT | NHR17 | 3P, gövde 250A | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak: ПЦ2 250A.
S3-28 | ВЩ2-ВП | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | CHINT | RT16-1 | 200A, gG | adet | 3 |  | 3
S3-28 | ВЩ2-ВП | УЗИП / Parafudr | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | CHINT | NU6-II G | 1P, Tip 2, Uc=385V, In/Imax proje ile teyit | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynakta yalnız 'разрядник' yazıyor; SPD sınıfı ve yedek koruması projede teyit edilecek.
S3-28 | ВЩ2-ВП | Трансформатор тока / Akım trafosu | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | CHINT | BH-0.66 | 200/5A, 5A sekonder; pencere/burden bara kesitine göre | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Fiziksel tip ve VA sınıfı sayaç projesiyle teyit edilecek.
S3-28 | ВЩ2-ВП | Место под учет / Sayaç montaj yeri | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F akım trafolu sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S3-28 | ВЩ2-ВП | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=125A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S3-28 | ВЩ2-ВП | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=100A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S3-28 | ВЩ2-ВП | ОТО (MCB) | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | CHINT | NXB-125G | 3P, 80A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-28 | ВЩ2-ВП | ОТО (MCB) | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S3-28 | ВЩ2-ВП | Шинный мост / Bara köprüsü | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S3-28 | ВЩ2-ВП | Монтажный материал | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-28 | ВЩ2-ВП | Монтажные работы | ВРУ 1-26-60 УХЛ4 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-29 | ШУ2-ВП | Pano комплект | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | TEKLED | Komple pano | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 333339 | 333339 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 29.
S3-29 | ШУ2-ВП | Корпус / Korpus | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | TEKLED | ЩМП7 muadili | Metal sayaç panosu; 1200x1000x250 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-29 | ШУ2-ВП | ТМШ (MCCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=100A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 2 |  | 2
S3-29 | ШУ2-ВП | ТМШ (MCCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=80A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S3-29 | ШУ2-ВП | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 80A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S3-29 | ШУ2-ВП | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S3-29 | ШУ2-ВП | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S3-29 | ШУ2-ВП | ОТО (MCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | CHINT | NXB-125G | 3P, 80A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-29 | ШУ2-ВП | ОТО (MCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | CHINT | NXB-63H | 3P, 63A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-29 | ШУ2-ВП | ОТО (MCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | CHINT | NXB-63H | 3P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-29 | ШУ2-ВП | Шинный мост / Bara köprüsü | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S3-29 | ШУ2-ВП | Монтажный материал | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-29 | ШУ2-ВП | Монтажные работы | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-6 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-30 | ЩС5 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 137901 | 137901 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 30.
S3-30 | ЩС5 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | TEKSAN / TEKLED | ЩМП4 muadili | Sıva üstü metal pano; 700x600x200 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-30 | ЩС5 | ТМШ (MCCB) | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=100A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S3-30 | ЩС5 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-30 | ЩС5 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-31 | ЩС6 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38512 | 38512 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 31.
S3-31 | ЩС6 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-31 | ЩС6 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 80A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S3-31 | ЩС6 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-31 | ЩС6 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-32 | ЩС-м | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-3 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-3 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 40633 | 40633 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 32.
S3-32 | ЩС-м | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-3 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-32 | ЩС-м | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-3 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S3-32 | ЩС-м | ОТО (MCB) | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-32 | ЩС-м | Диф. (RCBO) | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-3 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 16A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-32 | ЩС-м | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-3 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-32 | ЩС-м | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-3 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-33 | ЩСВж | Pano комплект | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | TEKLED | Komple pano | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 49222 | 49222 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 33.
S3-33 | ЩСВж | Корпус / Korpus | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-33 | ЩСВж | ОТО (MCB) | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | CHINT | NXB-63H | 3P, 10A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-33 | ЩСВж | РН / Gerilim kontrol rölesi | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | CHINT | NJYB3 | 3F; düşük/yüksek gerilim ve faz kontrolü | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynakta РН47 yazıyor; fonksiyon şemadan teyit edilecek.
S3-33 | ЩСВж | ОТО (MCB) | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 4 |  | 4
S3-33 | ЩСВж | Монтажный материал | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-33 | ЩСВж | Монтажные работы | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-34 | ЩОВ | Pano комплект | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKLED | Komple pano | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 178847 | 178847 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 34.
S3-34 | ЩОВ | Корпус / Korpus | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-24 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 500x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-34 | ЩОВ | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak 16A; CHINT standart ayırıcı kademesi 20A seçildi. Nihai onay gerekli.
S3-34 | ЩОВ | Контактор / Modüler kontaktör | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NCH8-20/40 | 4NO, 20A, bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Bobin gerilimi kaynakta yok; 230VAC varsayıldı.
S3-34 | ЩОВ | Диф. (RCBO) | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 10A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 2 |  | 2
S3-34 | ЩОВ | ОТО (MCB) | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-34 | ЩОВ | Терморегулятор / Termostat + sensör | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | MUADİL | RT330 veya eşdeğer | 230VAC; harici sıcaklık sensörlü | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CHINT doğrudan katalog muadili belirlenemedi; işlevsel muadil korunmuştur.
S3-34 | ЩОВ | Монтажный материал | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-34 | ЩОВ | Монтажные работы | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-35 | ЩС-ДУ | Pano комплект | Щит силовой клапанов дымоудаления жилья (ЩСж-КД) тип-3 | TEKLED | Komple pano | Щит силовой клапанов дымоудаления жилья (ЩСж-КД) тип-3 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 68983 | 68983 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.3, teklif 35.
S3-35 | ЩС-ДУ | Корпус / Korpus | Щит силовой клапанов дымоудаления жилья (ЩСж-КД) тип-3 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-18 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 450x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-35 | ЩС-ДУ | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит силовой клапанов дымоудаления жилья (ЩСж-КД) тип-3 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S3-35 | ЩС-ДУ | ОТО (MCB) | Щит силовой клапанов дымоудаления жилья (ЩСж-КД) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 3P, 40A, D eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S3-35 | ЩС-ДУ | ОТО (MCB) | Щит силовой клапанов дымоудаления жилья (ЩСж-КД) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 3P, 10A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-35 | ЩС-ДУ | ОТО (MCB) | Щит силовой клапанов дымоудаления жилья (ЩСж-КД) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 1P, 10A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S3-35 | ЩС-ДУ | Монтажный материал | Щит силовой клапанов дымоудаления жилья (ЩСж-КД) тип-3 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-35 | ЩС-ДУ | Монтажные работы | Щит силовой клапанов дымоудаления жилья (ЩСж-КД) тип-3 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-36 | ЩС-СС | Pano комплект | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-5 | TEKLED | Komple pano | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-5 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 108267 | 108267 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 36.
S3-36 | ЩС-СС | Корпус / Korpus | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-5 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-24 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 500x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S3-36 | ЩС-СС | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-5 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S3-36 | ЩС-СС | ОТО (MCB) | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-5 | CHINT | NXB-63H | 1P, 10A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
S3-36 | ЩС-СС | Диф. (RCBO) | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-5 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 10A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 6 |  | 6
S3-36 | ЩС-СС | Монтажный материал | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-5 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-36 | ЩС-СС | Монтажные работы | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-5 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S3-37 | ЩЭ на 6 квартир | Pano комплект | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 6 квартир | TEKLED | Komple pano | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 6 квартир | компл. | 1 | 11 | 11 |  |  | 255069 | 2805759 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 37.
S3-37 | ЩЭ на 6 квартир | Корпус / Korpus | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 6 квартир | TEKLED | Özel kat panosu | Zayıf akım bölmeli dikili/kapılı pano; 2000x700x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 11
S3-37 | ЩЭ на 6 квартир | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 6 квартир | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 6 |  | 66
S3-37 | ЩЭ на 6 квартир | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 6 квартир | MONTAJ | Sayaç hariç | 1F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 6 |  | 66 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S3-37 | ЩЭ на 6 квартир | Диф. (RCBO) | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 6 квартир | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 50A, C eğri, 300mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 6 |  | 66
S3-37 | ЩЭ на 6 квартир | DIN ray priz | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 6 квартир | CHINT | AC30-108 | 2P+E, 16A, 250VAC, DIN ray | adet | 1 |  | 11
S3-37 | ЩЭ на 6 квартир | Монтажный материал | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 6 квартир | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 11 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-37 | ЩЭ на 6 квартир | Монтажные работы | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 6 квартир | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 11
S3-38 | ЩК 2-4 ком | Pano комплект | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Komple pano | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | компл. | 1 | 33 | 33 |  |  | 63800 | 2105400 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 38.
S3-38 | ЩК 2-4 ком | Корпус / Korpus | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKSAN M | ЩРв-П-24 muadili | Sıva altı plastik daire panosu; 24 modül; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S3-38 | ЩК 2-4 ком | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 33
S3-38 | ЩК 2-4 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 4 |  | 132
S3-38 | ЩК 2-4 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 33
S3-38 | ЩК 2-4 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 40A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S3-38 | ЩК 2-4 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 20A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S3-38 | ЩК 2-4 ком | УЗО (RCCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NL1-63 | 2P, 40A, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S3-38 | ЩК 2-4 ком | Монтажный материал | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 33 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-38 | ЩК 2-4 ком | Монтажные работы | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 33
S3-39 | ЩК 1-2 ком | Pano комплект | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Komple pano | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | компл. | 1 | 33 | 33 |  |  | 63800 | 2105400 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 39.
S3-39 | ЩК 1-2 ком | Корпус / Korpus | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKSAN M | ЩРв-П-24 muadili | Sıva altı plastik daire panosu; 24 modül; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S3-39 | ЩК 1-2 ком | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 33
S3-39 | ЩК 1-2 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 99
S3-39 | ЩК 1-2 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 33
S3-39 | ЩК 1-2 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 40A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S3-39 | ЩК 1-2 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 20A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S3-39 | ЩК 1-2 ком | УЗО (RCCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NL1-63 | 2P, 40A, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 33
S3-39 | ЩК 1-2 ком | Монтажный материал | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 33 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S3-39 | ЩК 1-2 ком | Монтажные работы | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 33
S4-6-40 | ЩС5 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 137901 | 137901 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 40.
S4-6-40 | ЩС5 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | TEKSAN / TEKLED | ЩМП4 muadili | Sıva üstü metal pano; 700x600x200 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S4-6-40 | ЩС5 | ТМШ (MCCB) | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=100A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S4-6-40 | ЩС5 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S4-6-40 | ЩС5 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-5 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S4-6-41 | ЩС6 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38512 | 38512 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 41.
S4-6-41 | ЩС6 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S4-6-41 | ЩС6 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S4-6-41 | ЩС6 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S4-6-41 | ЩС6 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S4-6-42 | ЩС7 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38512 | 38512 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 42.
S4-6-42 | ЩС7 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S4-6-42 | ЩС7 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 80A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S4-6-42 | ЩС7 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S4-6-42 | ЩС7 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S4-6-43 | ЩОВ | Pano комплект | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKLED | Komple pano | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 178847 | 178847 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 43.
S4-6-43 | ЩОВ | Корпус / Korpus | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-24 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 500x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S4-6-43 | ЩОВ | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak 16A; CHINT standart ayırıcı kademesi 20A seçildi. Nihai onay gerekli.
S4-6-43 | ЩОВ | Контактор / Modüler kontaktör | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NCH8-20/40 | 4NO, 20A, bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Bobin gerilimi kaynakta yok; 230VAC varsayıldı.
S4-6-43 | ЩОВ | Диф. (RCBO) | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 10A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 3 |  | 3
S4-6-43 | ЩОВ | ОТО (MCB) | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S4-6-43 | ЩОВ | Терморегулятор / Termostat + sensör | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | MUADİL | RT330 veya eşdeğer | 230VAC; harici sıcaklık sensörlü | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CHINT doğrudan katalog muadili belirlenemedi; işlevsel muadil korunmuştur.
S4-6-43 | ЩОВ | Монтажный материал | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S4-6-43 | ЩОВ | Монтажные работы | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S4-6-44 | ЩЭ на 4 квартиры | Pano комплект | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | TEKLED | Komple pano | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | компл. | 1 | 11 | 11 |  |  | 213855 | 2352405 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 44.
S4-6-44 | ЩЭ на 4 квартиры | Корпус / Korpus | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | TEKLED | Özel kat panosu | Zayıf akım bölmeli dikili/kapılı pano; 2000x700x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 11
S4-6-44 | ЩЭ на 4 квартиры | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 4 |  | 44
S4-6-44 | ЩЭ на 4 квартиры | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | MONTAJ | Sayaç hariç | 1F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 4 |  | 44 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S4-6-44 | ЩЭ на 4 квартиры | Диф. (RCBO) | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 50A, C eğri, 300mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 4 |  | 44
S4-6-44 | ЩЭ на 4 квартиры | DIN ray priz | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | CHINT | AC30-108 | 2P+E, 16A, 250VAC, DIN ray | adet | 1 |  | 11
S4-6-44 | ЩЭ на 4 квартиры | Монтажный материал | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 11 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S4-6-44 | ЩЭ на 4 квартиры | Монтажные работы | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 4 квартиры | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 11
S4-6-45 | ЩК 2-3 ком | Pano комплект | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Komple pano | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | компл. | 1 | 22 | 22 |  |  | 63800 | 1403600 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 45.
S4-6-45 | ЩК 2-3 ком | Корпус / Korpus | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKSAN M | ЩРв-П-24 muadili | Sıva altı plastik daire panosu; 24 modül; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S4-6-45 | ЩК 2-3 ком | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 22
S4-6-45 | ЩК 2-3 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 4 |  | 88
S4-6-45 | ЩК 2-3 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 22
S4-6-45 | ЩК 2-3 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 40A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S4-6-45 | ЩК 2-3 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 20A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S4-6-45 | ЩК 2-3 ком | УЗО (RCCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NL1-63 | 2P, 40A, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S4-6-45 | ЩК 2-3 ком | Монтажный материал | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 22 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S4-6-45 | ЩК 2-3 ком | Монтажные работы | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 22
S4-6-46 | ЩК 1 ком | Pano комплект | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Komple pano | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | компл. | 1 | 22 | 22 |  |  | 63800 | 1403600 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 46.
S4-6-46 | ЩК 1 ком | Корпус / Korpus | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKSAN M | ЩРв-П-24 muadili | Sıva altı plastik daire panosu; 24 modül; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S4-6-46 | ЩК 1 ком | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 22
S4-6-46 | ЩК 1 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 66
S4-6-46 | ЩК 1 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 22
S4-6-46 | ЩК 1 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 40A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S4-6-46 | ЩК 1 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 20A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S4-6-46 | ЩК 1 ком | УЗО (RCCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NL1-63 | 2P, 40A, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 22
S4-6-46 | ЩК 1 ком | Монтажный материал | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 22 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S4-6-46 | ЩК 1 ком | Монтажные работы | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 22
S5-47 | ВЩ2 | Pano комплект | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | TEKLED | Komple pano | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 811060 | 811060 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.4, teklif 47. KONTROL EDİLECEK: İki girişli ayırıcıların yön/mandal mekanizması tek hatla teyit edilmeli.
S5-47 | ВЩ2 | Корпус / Korpus | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili ana dağıtım panosu; 1800x800x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-47 | ВЩ2 | Рубильник / Yük ayırıcı | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | NH40 | 3P, 630A, harici kollu | adet | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Kaynak: iki giriş, iki yönlü ВР32.
S5-47 | ВЩ2 | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | RT16-2 | 3F uygulamaya uygun; 315A sigorta için | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S5-47 | ВЩ2 | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | RT16-2 | 315A, gG | adet | 3 |  | 3
S5-47 | ВЩ2 | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | RT16-1 | 3F uygulamaya uygun; 250A sigorta için | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S5-47 | ВЩ2 | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | RT16-1 | 250A, gG | adet | 3 |  | 3
S5-47 | ВЩ2 | УЗИП / Parafudr | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | NU6-II G | 1P, Tip 2, Uc=385V, In/Imax proje ile teyit | adet | 6 |  | 6 |  |  |  |  | Kaynakta yalnız 'разрядник' yazıyor; SPD sınıfı ve yedek koruması projede teyit edilecek.
S5-47 | ВЩ2 | Трансформатор тока / Akım trafosu | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | BH-0.66 | 300/5A, 5A sekonder; pencere/burden bara kesitine göre | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Fiziksel tip ve VA sınıfı sayaç projesiyle teyit edilecek.
S5-47 | ВЩ2 | Трансформатор тока / Akım trafosu | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | CHINT | BH-0.66 | 250/5A, 5A sekonder; pencere/burden bara kesitine göre | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Fiziksel tip ve VA sınıfı sayaç projesiyle teyit edilecek.
S5-47 | ВЩ2 | Место под учет / Sayaç montaj yeri | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F akım trafolu sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S5-47 | ВЩ2 | Шинный мост / Bara köprüsü | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S5-47 | ВЩ2 | Монтажный материал | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-47 | ВЩ2 | Монтажные работы | ВРУ 1-13-20 2*400А УХЛ4 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-48 | РЩ2 | Pano комплект | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | TEKLED | Komple pano | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 666943 | 666943 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.5, teklif 48.
S5-48 | РЩ2 | Корпус / Korpus | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili dağıtım panosu; 1800x1000x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-48 | РЩ2 | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXM-250S | 3P, In=200A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S5-48 | РЩ2 | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXM-160S | 3P, In=160A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S5-48 | РЩ2 | ОТО (MCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
S5-48 | РЩ2 | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=125A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S5-48 | РЩ2 | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=100A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 2 |  | 2
S5-48 | РЩ2 | ОТО (MCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S5-48 | РЩ2 | Рубильник / Yük ayırıcı | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 40A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S5-48 | РЩ2 | Место под учет / Sayaç montaj yeri | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S5-48 | РЩ2 | ОТО (MCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 32A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S5-48 | РЩ2 | ОТО (MCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
S5-48 | РЩ2 | Шинный мост / Bara köprüsü | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S5-48 | РЩ2 | Монтажный материал | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-48 | РЩ2 | Монтажные работы | ВРУ 1-Инд.изг.тип5 УХЛ4 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | Pano комплект | АВР-3-250-3 с учетом | TEKLED | Komple pano | АВР-3-250-3 с учетом | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1617370 | 1617370 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.5, teklif 49. KONTROL EDİLECEK: Kaynak reçetede 3 kontaktörün mekanik/elektrik kilitleme ayrıntısı yok.
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | Корпус / Korpus | АВР-3-250-3 с учетом | TEKLED | АВР özel | Dikili ATS panosu; 1800x1200x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | ТМШ (MCCB) | АВР-3-250-3 с учетом | CHINT | NXM-250S | 3P, In=250A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 3 |  | 3
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | ОТО (MCB) | АВР-3-250-3 с учетом | CHINT | NXB-63H | 3P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | Контактор / Güç kontaktörü | АВР-3-250-3 с учетом | CHINT | NXC-330 | Kaynak anma akımı 315A; bobin 230VAC | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | AC-3/AC-1 kullanım kategorisi ve bobin gerilimi şemada teyit edilecek.
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | Доп.контакт / Yardımcı kontak | АВР-3-250-3 с учетом | CHINT | F4-11 / AX-X1 | 1NO+1NC; kontaktör serisine uygun | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Seçilen kontaktör gövdesine göre nihai aksesuar kodu teyit edilecek.
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | РКФ / Faz kontrol rölesi | АВР-3-250-3 с учетом | CHINT | NJYB3 | 3F; faz sırası/kesilmesi/asimetri kontrolü; 230/400VAC | adet | 3 |  | 3
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | Трансформатор тока / Akım trafosu | АВР-3-250-3 с учетом | CHINT | BH-0.66 | 250/5A, 5A sekonder; pencere/burden bara kesitine göre | adet | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Fiziksel tip ve VA sınıfı sayaç projesiyle teyit edilecek.
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | Место под учет / Sayaç montaj yeri | АВР-3-250-3 с учетом | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F akım trafolu sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | ATS kilitleme ve kumanda seti | АВР-3-250-3 с учетом | CHINT / TEKLED | Projeye özel | 3 giriş için mekanik+elektrik kilit, seçici, röleler ve kumanda terminalleri | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | KONTROL EDİLECEK: Rakip reçetede kilitleme/kumanda lojik malzemeleri açıkça sayılmamış.
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | Шинный мост / Bara köprüsü | АВР-3-250-3 с учетом | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | Монтажный материал | АВР-3-250-3 с учетом | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-49 | АВР 250А на 3 ввода | Монтажные работы | АВР-3-250-3 с учетом | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-50 | ШАВР-1 | Pano комплект | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 501198 | 501198 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.5, teklif 50.
S5-50 | ШАВР-1 | Корпус / Korpus | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili dağıtım panosu; 1800x800x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-50 | ШАВР-1 | Шинный мост / Bara köprüsü | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S5-50 | ШАВР-1 | ОТО (MCB) | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | CHINT | NXB-125G | 3P, 80A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S5-50 | ШАВР-1 | ОТО (MCB) | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | CHINT | NXB-63H | 3P, 63A, C eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S5-50 | ШАВР-1 | ОТО (MCB) | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 4 |  | 4
S5-50 | ШАВР-1 | ОТО (MCB) | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | CHINT | NXB-63H | 3P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S5-50 | ШАВР-1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 100A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S5-50 | ШАВР-1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 80A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S5-50 | ШАВР-1 | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S5-50 | ШАВР-1 | ОТО (MCB) | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | CHINT | NXB-63H | 3P, 50A, D eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
S5-50 | ШАВР-1 | ОТО (MCB) | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | CHINT | NXB-63H | 3P, 32A, D eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S5-50 | ШАВР-1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S5-50 | ШАВР-1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 32A, AC-22A, DIN | adet | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Kaynak 25A; CHINT standart ayırıcı kademesi 32A seçildi. Nihai onay gerekli.
S5-50 | ШАВР-1 | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S5-50 | ШАВР-1 | Шинный мост / Bara köprüsü | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S5-50 | ШАВР-1 | Монтажный материал | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-50 | ШАВР-1 | Монтажные работы | Щит распределительный (ШАВР) от АВР паркинг тип-10 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-51 | УКРМ 0,4-30-30 | Pano комплект | УКРМ-0,4-30-30 | TEKLED | Komple pano | УКРМ-0,4-30-30 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 308842 | 308842 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.5, teklif 51.
S5-51 | УКРМ 0,4-30-30 | Корпус / Korpus | УКРМ-0,4-30-30 | TEKSAN / TEKLED | ЩМП3 muadili | Metal kompanzasyon panosu; 600x500x200 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-51 | УКРМ 0,4-30-30 | Рубильник / Yük ayırıcı | УКРМ-0,4-30-30 | CHINT | NH40 | 3P, 100A, harici kollu | adet | 1 |  | 1
S5-51 | УКРМ 0,4-30-30 | ОТО (MCB) | УКРМ-0,4-30-30 | CHINT | NXB-63H | 3P, 63A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S5-51 | УКРМ 0,4-30-30 | ОТО (MCB) | УКРМ-0,4-30-30 | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
S5-51 | УКРМ 0,4-30-30 | Конденсаторный контактор | УКРМ-0,4-30-30 | CHINT | CJ19-63 | 30kVAr, 400V, bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1
S5-51 | УКРМ 0,4-30-30 | Контактор / Güç kontaktörü | УКРМ-0,4-30-30 | CHINT | NXC-09 | Kaynak anma akımı 9A; bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Yardımcı kontaktör görevi; kontak ihtiyacı şemada teyit.
S5-51 | УКРМ 0,4-30-30 | Конденсатор / Güç kondansatörü | УКРМ-0,4-30-30 | CHINT | BZMJ | 30kVAr, 400/440V, 3F | adet | 1 |  | 1
S5-51 | УКРМ 0,4-30-30 | Регулятор реактивной мощности | УКРМ-0,4-30-30 | CHINT | NWK1-G | Otomatik reaktif güç kontrolü; kademe sayısı projeye göre | adet | 1 |  | 1
S5-51 | УКРМ 0,4-30-30 | Монтажный материал | УКРМ-0,4-30-30 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-51 | УКРМ 0,4-30-30 | Монтажные работы | УКРМ-0,4-30-30 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-52 | ШУЛ1 | Pano комплект | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | TEKLED | Komple pano | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 69088 | 69088 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.5, teklif 52.
S5-52 | ШУЛ1 | Корпус / Korpus | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | TEKSAN / TEKLED | ЯРВ muadili | Metal sigortalı yük ayırıcı kutusu; 500x300x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-52 | ШУЛ1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | CHINT | NH40 | 3P, 100A, harici kollu | adet | 1 |  | 1
S5-52 | ШУЛ1 | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | CHINT | RT16-00 | 3F uygulamaya uygun; 63A sigorta için | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S5-52 | ШУЛ1 | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | CHINT | RT16-00 | 63A, gG | adet | 3 |  | 3
S5-52 | ШУЛ1 | Монтажный материал | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-52 | ШУЛ1 | Монтажные работы | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-53 | ШУЛ2 | Pano комплект | Ящик с рубильником (ЯРВ) 40А | TEKLED | Komple pano | Ящик с рубильником (ЯРВ) 40А | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 69088 | 69088 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.5, teklif 53.
S5-53 | ШУЛ2 | Корпус / Korpus | Ящик с рубильником (ЯРВ) 40А | TEKSAN / TEKLED | ЯРВ muadili | Metal sigortalı yük ayırıcı kutusu; 500x300x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-53 | ШУЛ2 | Рубильник / Yük ayırıcı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 40А | CHINT | NH40 | 3P, 100A, harici kollu | adet | 1 |  | 1
S5-53 | ШУЛ2 | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 40А | CHINT | RT16-00 | 3F uygulamaya uygun; 40A sigorta için | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S5-53 | ШУЛ2 | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | Ящик с рубильником (ЯРВ) 40А | CHINT | RT16-00 | 40A, gG | adet | 3 |  | 3
S5-53 | ШУЛ2 | Монтажный материал | Ящик с рубильником (ЯРВ) 40А | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-53 | ШУЛ2 | Монтажные работы | Ящик с рубильником (ЯРВ) 40А | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-54 | ШУЛ3 | Pano комплект | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | TEKLED | Komple pano | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 69088 | 69088 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.5, teklif 54.
S5-54 | ШУЛ3 | Корпус / Korpus | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | TEKSAN / TEKLED | ЯРВ muadili | Metal sigortalı yük ayırıcı kutusu; 500x300x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-54 | ШУЛ3 | Рубильник / Yük ayırıcı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | CHINT | NH40 | 3P, 100A, harici kollu | adet | 1 |  | 1
S5-54 | ШУЛ3 | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | CHINT | RT16-00 | 3F uygulamaya uygun; 63A sigorta için | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S5-54 | ШУЛ3 | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | CHINT | RT16-00 | 63A, gG | adet | 3 |  | 3
S5-54 | ШУЛ3 | Монтажный материал | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-54 | ШУЛ3 | Монтажные работы | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-55 | ШУЛ4 | Pano комплект | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | TEKLED | Komple pano | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 69088 | 69088 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.5, teklif 55.
S5-55 | ШУЛ4 | Корпус / Korpus | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | TEKSAN / TEKLED | ЯРВ muadili | Metal sigortalı yük ayırıcı kutusu; 500x300x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-55 | ШУЛ4 | Рубильник / Yük ayırıcı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | CHINT | NH40 | 3P, 100A, harici kollu | adet | 1 |  | 1
S5-55 | ШУЛ4 | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | CHINT | RT16-00 | 3F uygulamaya uygun; 63A sigorta için | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S5-55 | ШУЛ4 | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | CHINT | RT16-00 | 63A, gG | adet | 3 |  | 3
S5-55 | ШУЛ4 | Монтажный материал | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-55 | ШУЛ4 | Монтажные работы | Ящик с рубильником (ЯРВ) 63А | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-56 | БУО | Pano комплект | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | TEKLED | Komple pano | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 273323 | 273323 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.5, teklif 56.
S5-56 | БУО | Корпус / Korpus | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | TEKSAN / TEKLED | ЩМП4 muadili | Metal otomatik aydınlatma panosu; 700x600x200 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-56 | БУО | ОТО (MCB) | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S5-56 | БУО | ОТО (MCB) | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 29 |  | 29
S5-56 | БУО | Диф. (RCBO) | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 16A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 9 |  | 9
S5-56 | БУО | Контактор / Modüler kontaktör | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NCH8-20/20 | 2NO, 20A, bobin 230VAC | adet | 8 |  | 8 |  |  |  |  | Bobin gerilimi kaynakta yok; 230VAC varsayıldı.
S5-56 | БУО | Контактор / Güç kontaktörü | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NXC-32 | Kaynak anma akımı 32A; bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | AC-3/AC-1 kullanım kategorisi ve bobin gerilimi şemada teyit edilecek.
S5-56 | БУО | ОТО (MCB) | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S5-56 | БУО | Фотореле / Fotosel röle | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | MUADİL | Fotosel röle | 230VAC; kontak akımı yük/kontaktör bobinine göre | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CHINT katalog kodu ve lux ayarı satın almada teyit edilecek.
S5-56 | БУО | Монтажный материал | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-56 | БУО | Монтажные работы | Блок автоматического управления освещением (БАУО) на 30 групп | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-57 | ВЩ-ВП | Pano комплект | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | TEKLED | Komple pano | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 479787 | 479787 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.5, teklif 57.
S5-57 | ВЩ-ВП | Корпус / Korpus | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili ana dağıtım panosu; 1800x700x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-57 | ВЩ-ВП | Рубильник / Yük ayırıcı | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | CHINT | NH40 | 3P, 630A, harici kollu | adet | 1 |  | 1
S5-57 | ВЩ-ВП | Основание предохранителя / NH sigorta altlığı | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | CHINT | RT16-3 | 3F uygulamaya uygun; 500A sigorta için | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynak reçetede altlık ayrıca yazılmamış; montaj için eklendi.
S5-57 | ВЩ-ВП | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | CHINT | RT16-3 | 500A, gG | adet | 3 |  | 3
S5-57 | ВЩ-ВП | УЗИП / Parafudr | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | CHINT | NU6-II G | 1P, Tip 2, Uc=385V, In/Imax proje ile teyit | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynakta yalnız 'разрядник' yazıyor; SPD sınıfı ve yedek koruması projede teyit edilecek.
S5-57 | ВЩ-ВП | Трансформатор тока / Akım trafosu | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | CHINT | BH-0.66 | 500/5A, 5A sekonder; pencere/burden bara kesitine göre | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Fiziksel tip ve VA sınıfı sayaç projesiyle teyit edilecek.
S5-57 | ВЩ-ВП | Место под учет / Sayaç montaj yeri | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F akım trafolu sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S5-57 | ВЩ-ВП | Шинный мост / Bara köprüsü | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S5-57 | ВЩ-ВП | Монтажный материал | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-57 | ВЩ-ВП | Монтажные работы | ВРУ 1-Инд.изг.тип1 1*500А УХЛ4 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-58 | РЩ-ВП | Pano комплект | ВРУ 1-Инд.изг.тип7-00 УХЛ4 | TEKLED | Komple pano | ВРУ 1-Инд.изг.тип7-00 УХЛ4 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 627151 | 627151 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 58.
S5-58 | РЩ-ВП | Корпус / Korpus | ВРУ 1-Инд.изг.тип7-00 УХЛ4 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili dağıtım panosu; 1800x800x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-58 | РЩ-ВП | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип7-00 УХЛ4 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=125A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 1 |  | 1
S5-58 | РЩ-ВП | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип7-00 УХЛ4 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=100A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 3 |  | 3
S5-58 | РЩ-ВП | ТМШ (MCCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип7-00 УХЛ4 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=80A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 3 |  | 3
S5-58 | РЩ-ВП | ОТО (MCB) | ВРУ 1-Инд.изг.тип7-00 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S5-58 | РЩ-ВП | Шинный мост / Bara köprüsü | ВРУ 1-Инд.изг.тип7-00 УХЛ4 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S5-58 | РЩ-ВП | Монтажный материал | ВРУ 1-Инд.изг.тип7-00 УХЛ4 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-58 | РЩ-ВП | Монтажные работы | ВРУ 1-Инд.изг.тип7-00 УХЛ4 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-59 | ШУ-ВП | Pano комплект | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-9 | TEKLED | Komple pano | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-9 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 766990 | 766990 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 59.
S5-59 | ШУ-ВП | Корпус / Korpus | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-9 | TEKLED | ЩМП8 muadili | Metal sayaç panosu; 1300x1100x250 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-59 | ШУ-ВП | ТМШ (MCCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-9 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=100A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 2 |  | 2
S5-59 | ШУ-ВП | ТМШ (MCCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-9 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=80A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 6 |  | 6
S5-59 | ШУ-ВП | ТМШ (MCCB) | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-9 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=63A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 6 |  | 6
S5-59 | ШУ-ВП | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-9 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S5-59 | ШУ-ВП | Шинный мост / Bara köprüsü | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-9 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
S5-59 | ШУ-ВП | Монтажный материал | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-9 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-59 | ШУ-ВП | Монтажные работы | Щит учета офисов (ЩУ-оф) от ВРУ тип-9 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-60 | ЩС3 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38512 | 38512 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 60.
S5-60 | ЩС3 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-60 | ЩС3 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 80A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S5-60 | ЩС3 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-60 | ЩС3 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-61 | ЩС4 | Pano комплект | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38512 | 38512 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 61.
S5-61 | ЩС4 | Корпус / Korpus | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-61 | ЩС4 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S5-61 | ЩС4 | Монтажный материал | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-61 | ЩС4 | Монтажные работы | Щит распределительный офисов (ЩР-оф) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-62 | ЩС-ДУ | Pano комплект | Щит подпора дымоудаления (ЩДУ) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит подпора дымоудаления (ЩДУ) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 88051 | 88051 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 62.
S5-62 | ЩС-ДУ | Корпус / Korpus | Щит подпора дымоудаления (ЩДУ) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-24 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 500x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-62 | ЩС-ДУ | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит подпора дымоудаления (ЩДУ) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 80A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S5-62 | ЩС-ДУ | ОТО (MCB) | Щит подпора дымоудаления (ЩДУ) тип-2 | CHINT | NXB-63H | 3P, 40A, D eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
S5-62 | ЩС-ДУ | ОТО (MCB) | Щит подпора дымоудаления (ЩДУ) тип-2 | CHINT | NXB-63H | 3P, 16A, D eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
S5-62 | ЩС-ДУ | ОТО (MCB) | Щит подпора дымоудаления (ЩДУ) тип-2 | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S5-62 | ЩС-ДУ | Монтажный материал | Щит подпора дымоудаления (ЩДУ) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-62 | ЩС-ДУ | Монтажные работы | Щит подпора дымоудаления (ЩДУ) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-63 | ЩСВж | Pano комплект | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | TEKLED | Komple pano | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 49222 | 49222 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 63.
S5-63 | ЩСВж | Корпус / Korpus | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-63 | ЩСВж | ОТО (MCB) | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | CHINT | NXB-63H | 3P, 10A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S5-63 | ЩСВж | РН / Gerilim kontrol rölesi | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | CHINT | NJYB3 | 3F; düşük/yüksek gerilim ve faz kontrolü | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynakta РН47 yazıyor; fonksiyon şemadan teyit edilecek.
S5-63 | ЩСВж | ОТО (MCB) | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
S5-63 | ЩСВж | Монтажный материал | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-63 | ЩСВж | Монтажные работы | Щит силовой вентиляции жилья (ЩСВ-ж) тип-1 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-64 | ЩОВ | Pano комплект | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKLED | Komple pano | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 178847 | 178847 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 64.
S5-64 | ЩОВ | Корпус / Korpus | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-24 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 500x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-64 | ЩОВ | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak 16A; CHINT standart ayırıcı kademesi 20A seçildi. Nihai onay gerekli.
S5-64 | ЩОВ | Контактор / Modüler kontaktör | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NCH8-20/40 | 4NO, 20A, bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Bobin gerilimi kaynakta yok; 230VAC varsayıldı.
S5-64 | ЩОВ | Диф. (RCBO) | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 10A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 3 |  | 3
S5-64 | ЩОВ | ОТО (MCB) | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
S5-64 | ЩОВ | Терморегулятор / Termostat + sensör | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | MUADİL | RT330 veya eşdeğer | 230VAC; harici sıcaklık sensörlü | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CHINT doğrudan katalog muadili belirlenemedi; işlevsel muadil korunmuştur.
S5-64 | ЩОВ | Монтажный материал | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-64 | ЩОВ | Монтажные работы | Щит обогрева воронок жилья (ЩОВ-ж) тип-3 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-65 | ЩС-СС | Pano комплект | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-6 | TEKLED | Komple pano | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-6 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 143679 | 143679 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 65.
S5-65 | ЩС-СС | Корпус / Korpus | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-6 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-36 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 700x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
S5-65 | ЩС-СС | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-6 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
S5-65 | ЩС-СС | ОТО (MCB) | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-6 | CHINT | NXB-63H | 1P, 10A, C eğri, 10kA | adet | 4 |  | 4
S5-65 | ЩС-СС | Диф. (RCBO) | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-6 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 10A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 9 |  | 9
S5-65 | ЩС-СС | Монтажный материал | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-6 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-65 | ЩС-СС | Монтажные работы | Щит силовой слаботочных систем жилья (ЩС-СС-ж) тип-6 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
S5-66 | ЩЭ на 5 квартир | Pano комплект | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | TEKLED | Komple pano | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | компл. | 1 | 8 | 8 |  |  | 234462 | 1875696 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 66.
S5-66 | ЩЭ на 5 квартир | Корпус / Korpus | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | TEKLED | Özel kat panosu | Zayıf akım bölmeli dikili/kapılı pano; 2000x700x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 8
S5-66 | ЩЭ на 5 квартир | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 5 |  | 40
S5-66 | ЩЭ на 5 квартир | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | MONTAJ | Sayaç hariç | 1F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 5 |  | 40 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
S5-66 | ЩЭ на 5 квартир | Диф. (RCBO) | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 50A, C eğri, 300mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 5 |  | 40
S5-66 | ЩЭ на 5 квартир | DIN ray priz | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | CHINT | AC30-108 | 2P+E, 16A, 250VAC, DIN ray | adet | 1 |  | 8
S5-66 | ЩЭ на 5 квартир | Монтажный материал | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 8 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-66 | ЩЭ на 5 квартир | Монтажные работы | Щит этажный-дверь, укомплектованный (ЩЭ) на 5 квартир | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 8
S5-67 | ЩК 2-3 ком | Pano комплект | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Komple pano | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | компл. | 1 | 31 | 31 |  |  | 63800 | 1977800 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 67.
S5-67 | ЩК 2-3 ком | Корпус / Korpus | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKSAN M | ЩРв-П-24 muadili | Sıva altı plastik daire panosu; 24 modül; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 31
S5-67 | ЩК 2-3 ком | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 31
S5-67 | ЩК 2-3 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 4 |  | 124
S5-67 | ЩК 2-3 ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 31
S5-67 | ЩК 2-3 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 40A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 31
S5-67 | ЩК 2-3 ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 20A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 31
S5-67 | ЩК 2-3 ком | УЗО (RCCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NL1-63 | 2P, 40A, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 31
S5-67 | ЩК 2-3 ком | Монтажный материал | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 31 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-67 | ЩК 2-3 ком | Монтажные работы | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 31
S5-68 | ЩК 1ком | Pano комплект | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Komple pano | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | компл. | 1 | 9 | 9 |  |  | 63800 | 574200 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 68.
S5-68 | ЩК 1ком | Корпус / Korpus | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKSAN M | ЩРв-П-18 muadili | Sıva altı plastik daire panosu; 18 modül; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 9
S5-68 | ЩК 1ком | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXHB-125 | 2P, 63A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 9
S5-68 | ЩК 1ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 27
S5-68 | ЩК 1ком | ОТО (MCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 9
S5-68 | ЩК 1ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 40A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 9
S5-68 | ЩК 1ком | Диф. (RCBO) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 20A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 9
S5-68 | ЩК 1ком | УЗО (RCCB) | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | CHINT | NL1-63 | 2P, 40A, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 9
S5-68 | ЩК 1ком | Монтажный материал | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 9 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
S5-68 | ЩК 1ком | Монтажные работы | Щит квартирный Бизнес/+ класса, 1ф по стандарту BI | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 9
P-64 | ВРУп | Pano комплект | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | TEKLED | Komple pano | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 525071 | 525071 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 64.
P-64 | ВРУп | Корпус / Korpus | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili ana dağıtım panosu; 1800x700x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-64 | ВРУп | Рубильник-предохранитель | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | CHINT | NHR17 | 3P, gövde 250A | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak: ПЦ2 250A, tek giriş.
P-64 | ВРУп | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | CHINT | RT16-00 | 63A, gG | adet | 3 |  | 3
P-64 | ВРУп | УЗИП / Parafudr | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | CHINT | NU6-II G | 1P, Tip 2, Uc=385V, In/Imax proje ile teyit | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynakta yalnız 'разрядник' yazıyor; SPD sınıfı ve yedek koruması projede teyit edilecek.
P-64 | ВРУп | Место под учет / Sayaç montaj yeri | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
P-64 | ВРУп | ОТО (MCB) | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 32A, C eğri, 10kA | adet | 2 |  | 2
P-64 | ВРУп | ОТО (MCB) | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
P-64 | ВРУп | Шинный мост / Bara köprüsü | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
P-64 | ВРУп | Монтажный материал | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
P-64 | ВРУп | Монтажные работы | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
P-65 | ШУп | Pano комплект | Щит учета паркинга (ЩУ-п) от ВРУ тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит учета паркинга (ЩУ-п) от ВРУ тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 53609 | 53609 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.6, teklif 65.
P-65 | ШУп | Корпус / Korpus | Щит учета паркинга (ЩУ-п) от ВРУ тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩМП3 muadili | Metal sayaç panosu; 600x500x200 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-65 | ШУп | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит учета паркинга (ЩУ-п) от ВРУ тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 32A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak 25A; CHINT standart ayırıcı kademesi 32A seçildi. Nihai onay gerekli.
P-65 | ШУп | Место под учет / Sayaç montaj yeri | Щит учета паркинга (ЩУ-п) от ВРУ тип-2 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
P-65 | ШУп | ОТО (MCB) | Щит учета паркинга (ЩУ-п) от ВРУ тип-2 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
P-65 | ШУп | Монтажный материал | Щит учета паркинга (ЩУ-п) от ВРУ тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
P-65 | ШУп | Монтажные работы | Щит учета паркинга (ЩУ-п) от ВРУ тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | Pano комплект | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | TEKLED | Komple pano | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1509093 | 1509093 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.7, teklif 66.
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | Корпус / Korpus | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | TEKLED | АВР-РШ özel | Dikili ATS+dağıtım panosu; 1800x1400x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | ТМШ (MCCB) | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | CHINT | NXM-250S | 3P, In=200A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 3 |  | 3
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | ОТО (MCB) | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | CHINT | NXB-63H | 3P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | Контактор / Güç kontaktörü | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | CHINT | NXC-265 | Kaynak anma akımı 250A; bobin 230VAC | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | AC-3/AC-1 kullanım kategorisi ve bobin gerilimi şemada teyit edilecek.
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | Доп.контакт / Yardımcı kontak | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | CHINT | F4-11 / AX-X1 | 1NO+1NC; kontaktör serisine uygun | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Seçilen kontaktör gövdesine göre nihai aksesuar kodu teyit edilecek.
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | РКФ / Faz kontrol rölesi | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | CHINT | NJYB3 | 3F; faz sırası/kesilmesi/asimetri kontrolü; 230/400VAC | adet | 3 |  | 3
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | Трансформатор тока / Akım trafosu | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | CHINT | BH-0.66 | 200/5A, 5A sekonder; pencere/burden bara kesitine göre | adet | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Fiziksel tip ve VA sınıfı sayaç projesiyle teyit edilecek.
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | Место под учет / Sayaç montaj yeri | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F akım trafolu sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | ATS kilitleme ve kumanda seti | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | CHINT / TEKLED | Projeye özel | 3 giriş için mekanik+elektrik kilit, seçici, röleler ve kumanda terminalleri | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | KONTROL EDİLECEK: Rakip reçetede kilitleme/kumanda lojik malzemeleri açıkça sayılmamış.
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | Шинный мост / Bara köprüsü | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | ТМШ (MCCB) | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | CHINT | NXM-125S | 3P, In=100A, termik-manyetik; Icu kısa devre hesabıyla teyit | adet | 2 |  | 2
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | ОТО (MCB) | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | CHINT | NXB-63H | 3P, 32A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | ОТО (MCB) | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 4 |  | 4
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | ОТО (MCB) | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | CHINT | NXB-63H | 3P, 20A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | Шинный мост / Bara köprüsü | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | Монтажный материал | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
P-66 | АВР 200А на 3 ввода + ШАВРп | Монтажные работы | АВР с распределительным щитом (АВР-РШ) тип-11 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
P-67 | УКРМ 0,4-10-10 | Pano комплект | УКРМ-0,4-10-10 | TEKLED | Komple pano | УКРМ-0,4-10-10 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 245997 | 245997 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.7, teklif 67.
P-67 | УКРМ 0,4-10-10 | Корпус / Korpus | УКРМ-0,4-10-10 | TEKSAN / TEKLED | ЩМП3 muadili | Metal kompanzasyon panosu; 600x500x200 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-67 | УКРМ 0,4-10-10 | Рубильник / Yük ayırıcı | УКРМ-0,4-10-10 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 40A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
P-67 | УКРМ 0,4-10-10 | ОТО (MCB) | УКРМ-0,4-10-10 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
P-67 | УКРМ 0,4-10-10 | ОТО (MCB) | УКРМ-0,4-10-10 | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
P-67 | УКРМ 0,4-10-10 | Конденсаторный контактор | УКРМ-0,4-10-10 | CHINT | CJ19-25 | 10kVAr, 400V, bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1
P-67 | УКРМ 0,4-10-10 | Контактор / Güç kontaktörü | УКРМ-0,4-10-10 | CHINT | NXC-09 | Kaynak anma akımı 9A; bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Yardımcı kontaktör görevi; kontak ihtiyacı şemada teyit.
P-67 | УКРМ 0,4-10-10 | Конденсатор / Güç kondansatörü | УКРМ-0,4-10-10 | CHINT | BZMJ | 10kVAr, 400/440V, 3F | adet | 1 |  | 1
P-67 | УКРМ 0,4-10-10 | Регулятор реактивной мощности | УКРМ-0,4-10-10 | CHINT | NWK1-G | Otomatik reaktif güç kontrolü; kademe sayısı projeye göre | adet | 1 |  | 1
P-67 | УКРМ 0,4-10-10 | Монтажный материал | УКРМ-0,4-10-10 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
P-67 | УКРМ 0,4-10-10 | Монтажные работы | УКРМ-0,4-10-10 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
P-68 | ВРУ | Pano комплект | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | TEKLED | Komple pano | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 510331 | 510331 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.7, teklif 68. KONTROL EDİLECEK: Kaynakta iki giriş denmesine rağmen ayırıcı ve sigorta takımı 1 set verilmiş.
P-68 | ВРУ | Корпус / Korpus | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | TEKLED | ВРУ özel | Dikili ana dağıtım panosu; 1800x700x500 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-68 | ВРУ | Рубильник-предохранитель | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | CHINT | NHR17 | 3P, gövde 250A | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynakta 'iki giriş ПЦ2 250A - 1 adet' yazıyor.
P-68 | ВРУ | Предохранитель / NH bıçaklı sigorta | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | CHINT | RT16-00 | 63A, gG | adet | 3 |  | 3
P-68 | ВРУ | УЗИП / Parafudr | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | CHINT | NU6-II G | 1P, Tip 2, Uc=385V, In/Imax proje ile teyit | adet | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Kaynakta yalnız 'разрядник' yazıyor; SPD sınıfı ve yedek koruması projede teyit edilecek.
P-68 | ВРУ | Место под учет / Sayaç montaj yeri | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | MONTAJ | Sayaç hariç | 3F direkt sayaç yeri; montaj plakası, mühürleme ve terminal hazırlığı | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Teklif yalnız sayaç yeri içeriyor; sayaç BOM'a dahil edilmedi.
P-68 | ВРУ | ОТО (MCB) | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 40A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
P-68 | ВРУ | ОТО (MCB) | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | CHINT | NXB-63H | 3P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
P-68 | ВРУ | Шинный мост / Bara köprüsü | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | TEKLED | Projeye özel | Alüminyum bara; kesit kısa devre/ısınma hesabına göre | takım | 1 |  | 1
P-68 | ВРУ | Монтажный материал | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, Al bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
P-68 | ВРУ | Монтажные работы | ВРУ 1-21-10 УХЛ4 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
P-69 | ЩС-Р | Pano комплект | Щит силовой жилья (ЩС-ж) тип-3 | TEKLED | Komple pano | Щит силовой жилья (ЩС-ж) тип-3 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 126400 | 126400 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.7, teklif 69.
P-69 | ЩС-Р | Корпус / Korpus | Щит силовой жилья (ЩС-ж) тип-3 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-24 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 500x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-69 | ЩС-Р | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит силовой жилья (ЩС-ж) тип-3 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 32A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
P-69 | ЩС-Р | Диф. (RCBO) | Щит силовой жилья (ЩС-ж) тип-3 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 25A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 4 |  | 4
P-69 | ЩС-Р | Диф. (RCBO) | Щит силовой жилья (ЩС-ж) тип-3 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 16A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 6 |  | 6
P-69 | ЩС-Р | Монтажный материал | Щит силовой жилья (ЩС-ж) тип-3 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
P-69 | ЩС-Р | Монтажные работы | Щит силовой жилья (ЩС-ж) тип-3 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
P-70 | ЩС-1 | Pano комплект | Щит собственных нужд паркинга (ЩСН-п) тип-1 | TEKLED | Komple pano | Щит собственных нужд паркинга (ЩСН-п) тип-1 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 48399 | 48399 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.7, teklif 70.
P-70 | ЩС-1 | Корпус / Korpus | Щит собственных нужд паркинга (ЩСН-п) тип-1 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-70 | ЩС-1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит собственных нужд паркинга (ЩСН-п) тип-1 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 32A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak 25A; CHINT standart ayırıcı kademesi 32A seçildi. Nihai onay gerekli.
P-70 | ЩС-1 | ОТО (MCB) | Щит собственных нужд паркинга (ЩСН-п) тип-1 | CHINT | NXB-63H | 1P, 10A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
P-70 | ЩС-1 | Диф. (RCBO) | Щит собственных нужд паркинга (ЩСН-п) тип-1 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 16A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 2 |  | 2
P-70 | ЩС-1 | Монтажный материал | Щит собственных нужд паркинга (ЩСН-п) тип-1 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
P-70 | ЩС-1 | Монтажные работы | Щит собственных нужд паркинга (ЩСН-п) тип-1 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
P-71 | ЩС-СС | Pano комплект | Щит силовой слаботочных систем паркинга (ЩС-СС-п) тип-3 | TEKLED | Komple pano | Щит силовой слаботочных систем паркинга (ЩС-СС-п) тип-3 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 70747 | 70747 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.7, teklif 71.
P-71 | ЩС-СС | Корпус / Korpus | Щит силовой слаботочных систем паркинга (ЩС-СС-п) тип-3 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-18 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 450x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-71 | ЩС-СС | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит силовой слаботочных систем паркинга (ЩС-СС-п) тип-3 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 32A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
P-71 | ЩС-СС | ОТО (MCB) | Щит силовой слаботочных систем паркинга (ЩС-СС-п) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 1P, 25A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
P-71 | ЩС-СС | ОТО (MCB) | Щит силовой слаботочных систем паркинга (ЩС-СС-п) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 3 |  | 3
P-71 | ЩС-СС | ОТО (MCB) | Щит силовой слаботочных систем паркинга (ЩС-СС-п) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 1P, 10A, C eğri, 10kA | adet | 4 |  | 4
P-71 | ЩС-СС | Диф. (RCBO) | Щит силовой слаботочных систем паркинга (ЩС-СС-п) тип-3 | CHINT | NXBLE-63 | 4P, 16A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-71 | ЩС-СС | Монтажный материал | Щит силовой слаботочных систем паркинга (ЩС-СС-п) тип-3 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
P-71 | ЩС-СС | Монтажные работы | Щит силовой слаботочных систем паркинга (ЩС-СС-п) тип-3 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
P-72 | ЩОВ | Pano комплект | Щит обогрева воронок паркинга (ЩОВ-п) тип-3 | TEKLED | Komple pano | Щит обогрева воронок паркинга (ЩОВ-п) тип-3 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 168225 | 168225 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.7, teklif 72.
P-72 | ЩОВ | Корпус / Korpus | Щит обогрева воронок паркинга (ЩОВ-п) тип-3 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-24 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 500x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-72 | ЩОВ | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит обогрева воронок паркинга (ЩОВ-п) тип-3 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 32A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak 25A; CHINT standart ayırıcı kademesi 32A seçildi. Nihai onay gerekli.
P-72 | ЩОВ | Контактор / Modüler kontaktör | Щит обогрева воронок паркинга (ЩОВ-п) тип-3 | CHINT | NCH8-40/40 | 4NO, 40A, bobin 230VAC | adet | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kaynak 32A; CHINT standart kademe 40A seçildi. Bobin gerilimi kaynakta yok; 230VAC varsayıldı.
P-72 | ЩОВ | Диф. (RCBO) | Щит обогрева воронок паркинга (ЩОВ-п) тип-3 | CHINT | NXBLE-63 | 2P, 16A, C eğri, 30mA, Tip AC/A proje ile teyit | adet | 2 |  | 2
P-72 | ЩОВ | ОТО (MCB) | Щит обогрева воронок паркинга (ЩОВ-п) тип-3 | CHINT | NXB-63H | 1P, 6A, C eğri, 10kA | adet | 1 |  | 1
P-72 | ЩОВ | Терморегулятор / Termostat + sensör | Щит обогрева воронок паркинга (ЩОВ-п) тип-3 | MUADİL | RT330 veya eşdeğer | 230VAC; harici sıcaklık sensörlü | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CHINT doğrudan katalog muadili belirlenemedi; işlevsel muadil korunmuştur.
P-72 | ЩОВ | Монтажный материал | Щит обогрева воронок паркинга (ЩОВ-п) тип-3 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
P-72 | ЩОВ | Монтажные работы | Щит обогрева воронок паркинга (ЩОВ-п) тип-3 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
P-73 | ЩОп-1 | Pano комплект | Щит освещения паркинга (ЩО-п) тип-1 | TEKLED | Komple pano | Щит освещения паркинга (ЩО-п) тип-1 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 41489 | 41489 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.7, teklif 73.
P-73 | ЩОп-1 | Корпус / Korpus | Щит освещения паркинга (ЩО-п) тип-1 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-73 | ЩОп-1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит освещения паркинга (ЩО-п) тип-1 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
P-73 | ЩОп-1 | ОТО (MCB) | Щит освещения паркинга (ЩО-п) тип-1 | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 6 |  | 6
P-73 | ЩОп-1 | Монтажный материал | Щит освещения паркинга (ЩО-п) тип-1 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
P-73 | ЩОп-1 | Монтажные работы | Щит освещения паркинга (ЩО-п) тип-1 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1
P-74 | ЩАОп-1 | Pano комплект | Щит аварийного освещения паркинга (ЩАО-п) тип-2 | TEKLED | Komple pano | Щит аварийного освещения паркинга (ЩАО-п) тип-2 | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 38627 | 38627 | Kaynak: №355 от 29.05.2026 МЖК Batesmura Prime 2 г.Атырау.pdf, s.7, teklif 74.
P-74 | ЩАОп-1 | Корпус / Korpus | Щит аварийного освещения паркинга (ЩАО-п) тип-2 | TEKSAN / TEKLED | ЩРн-12 muadili | Sıva üstü metal modüler pano; 250x350x150 mm; RAL7032; IP sınıfı proje ile teyit | adet | 1 |  | 1
P-74 | ЩАОп-1 | Рубильник / Yük ayırıcı | Щит аварийного освещения паркинга (ЩАО-п) тип-2 | CHINT | NXHB-125 | 3P, 20A, AC-22A, DIN | adet | 1 |  | 1
P-74 | ЩАОп-1 | ОТО (MCB) | Щит аварийного освещения паркинга (ЩАО-п) тип-2 | CHINT | NXB-63H | 1P, 16A, C eğri, 10kA | adet | 4 |  | 4
P-74 | ЩАОп-1 | Монтажный материал | Щит аварийного освещения паркинга (ЩАО-п) тип-2 | EKT / ONKA / KLEMSAN / HARMONY | Montaj seti | DIN ray, kanal, N/PE, klemens, tarak bara, Cu bağlantı kablosu, pabuç, etiket, rakor | takım | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Kesin metraj iç yerleşim ve kablaj projesinde çıkarılacak.
P-74 | ЩАОп-1 | Монтажные работы | Щит аварийного освещения паркинга (ЩАО-п) тип-2 | TEKLED | Montaj ve test | Mekanik montaj, kablaj, tork kontrolü, fonksiyon testi ve etiketleme | takım | 1 |  | 1