## Kurallar
KURALLAR / KATSAYILAR — sari hucreler duzenlenebilir
CHINT net katsayi (liste x) | 0.6
KAZTEK / TEKSAN / pys net katsayi | 0.6
CNC net katsayi (liste x) — DIKKAT: liste tarihi 2025-02-04, >18 ay, YASAK/GUNCELLE — bu BOM'daki fiyatlar dogrudan teklif | 0.55
EKT net katsayi | 1
Montaj malzemesi (malzeme x) | 0.03
Iscilik birim, KZT/dk | 100
Iscilik test/etiket carpani | 1.15
Genel gider % | 0.08
Kar % | 0.3
KDV % | 0.16
RISK LISTESI
1) FIYAT YOK
yok
2) MUADIL KULLANILDI
yok — bu BOM'da muadil kullanilmadi, tum kalemler Bekanin'in dogrudan aldigi teklif fiyatlari veya EKT/pys katalog fiyatidir.
3) CIHAZ BELIRSIZ
ВРУ ana giris kesicisi (619-03008, "Автом. выкл. в литом корпусе стационарного типа"): akim degeri kaynak dosyada belirtilmemis. Iscilik normu MCCB<=250A (60dk) varsayildi. GERCEK AKIM DEGERI SAHADAN/SEMADAN TEYIT EDILMELI — sayac icin secilen 100/5 akim trafosu ana kesici <=100A bandini isaret ediyor, ancak kesin degil.
OPN (parafudr) tip/sinifi: EKT 18013DEK "ОП-101" 1P 20kA D-sinifi (Tip 3 benzeri) urun kullanildi; ВРУ giris seviyesinde tipik olarak Tip 1/2 (B/C sinifi) beklenir. Urun sinifi katalogda acik degil — MUHENDIS ONAYI GEREKLI.
4) VARSAYIM — otomatik tamamlanan eksik kalemler
ВРУ: "N" notr barasi (718-84026, 1 adet, 1 471 KZT) eksikti — RЩ ve ЩО'da bu kalem vardi, ВРУ'da yoktu, panonun kendi notr barasi olarak eklendi.
ВРУ + РЩ + ЩО (3 pano): ГЗШ / topraklama barasi (EKT ER-12-325-M1, 12 baglanti noktali bakir, panoda 1 adet, 12 251 KZT/adet) hicbir panoda yoktu — proje talimatinin "her panoda ГЗШ + izolatör zorunlu" kurali geregi 3 panoya da eklendi.
ВРУ: OPN/parafudr (EKT 18013DEK, 3 adet — her faz icin 1, 6 439 KZT/adet = 19 317 KZT) eksikti — ВРУ tipinde sayac bulunan giris panosunda parafudr standarttir, eklendi.
РЩ: klemens (ЗНИ-4мм² 989-150-1279) eksikti — 22 adet dif. sigortali devre icin (2 klemens + 1 PE)x22 = 66, +%10 yedek = 75 adet olarak formulle hesaplanip eklendi (147 KZT/adet = 11 025 KZT). PE klemensi ayni tip/renk kullanildi, gercek PE (sari-yesil) renkli klemens sahada ayrica teyit edilmeli.
ЩО: klemens (ЗНИ-4мм² 989-150-1279) eksikti — 12 adet 1P aydinlatma devresi icin (2+1PE)x12 = 36, +%10 yedek = 40 adet (147 KZT/adet = 5 880 KZT).
Her 3 panoda montaj malzemesi (%3 lump sum) ve montaj isciligi (dakika bazli, norm tablosuna gore) kaynak dosyada 0 birakilmisti — hesaplanip eklendi: ВРУ 1060 dk, РЩ 852 dk, ЩО 429 dk (x1.15 test/etiket carpani dahil, Kurallar!B7 birim fiyatla carpiliyor).
Iscilik normlari: MCB 1P=10dk 3P=18dk, DIF=14dk, MCCB<=250A=60dk, izolator~5dk/ad, klemens=4dk/ad, bakir bara=45dk/m, sayac+AT=90dk (toplu), parafudr=15dk/ad, korpus kucuk=30 orta=45 ayakli/buyuk=90dk, kablo/DIN/kanal/profil~5dk/m — kesin atolye olcumu degil, tahmini normlar (proje ince talimatindan).
5) KAPSAM DISI
OG hucre, trafo, jenerator, harici kablo tesisati ve aydinlatma direkleri kapsam disi.
Sema/PDF verilmedi — sadece Bekanin'in derledigi Excel malzeme listesi kaynak alindi; cihaz sayimlari sema ile CAPRAZ KONTROL EDILMEDI, kaynak dosyadaki adetler oldugu gibi kullanildi.
6) VERI NOTU
pys/TEKSAN kalemleri — 260911 tarihinde Bekanin tarafindan derlenen guncel teklif fiyatlari, GECERLI.
CNC kalemleri (oto, mccb, dif) — CNC fiyat listesi 2025-02-04 tarihli, ~19 ay eski (>18 ay bandi) — proje kurali geregi YASAK/artik referans alinmamali; ancak bu satirlardaki fiyatlar dogrudan CNC'den alinan GUNCEL BIRIM TEKLIFLERI oldugu icin (genel katalogdan degil) kullanildi. Iskonto/gecerlilik CNC ile TEYIT EDILMELI.
EKT kalemleri (GZS, OPN, klemens) — EKT liste tarihi 2025-06-12, ~14.9 ay eski (12-18 ay bandi) — FIYAT LISTESI GUNCELLE uyarisi, kullanilabilir.
TEKLED ELECTRIC (ana kesici) — kendi urun hatti, tarih belirtilmemis.

## BOM
YSF HICH — 260911 GTES pano 6-21 (Bekanin) — BOM v1
Fiyat kaynagi: pys/TEKSAN (net, katsayi 1.00) ¦ CNC (katsayi 0.55, teklif fiyati dogrudan) ¦ TEKLED ELECTRIC (kendi urunu) ¦ EKT (katsayi 1.00, eksik kalemler icin) — katsayilar Kurallar sayfasinda
ROW | Наименование1 | Тип | Артикул | Номенклатура | Цена | Нетто KZT | Сумма KZT (1 щит) | Кол-во | Ед.изм. | Завод | Сумма KZT (проект) | Группа
1 | ВРУ | щит |  | ВРУ |  |  |  | 1 | компл.
|  | korpus | 989-101-98755 | Корпус ЩМП-16-0 36 IP31 (1600x600x350) | 125200 | 125200 | 125200 | 1 | шт. | pys | 125200 | korpus
|  | mccb | 619-03008 | Автом. выкл. в литом корпусе стац. типа (ana giris, amper semada belirtilmemis) | 24900 | 14940 | 14940 | 1 | шт. | TEKLED ELECTRIC | 14940 | mccb
|  | oto | 989-106-0026 | Модульные автоматы YCB6-63H 3P 63A C 4.5kA | 3094 | 1701.7 | 1701.7 | 1 | шт. | CNC | 1701.7 | oto
|  | mccb | 989-106-0037 | Авт. выкл. в литом корпусе YCM1-63L 3P 25A | 14742 | 8108.1 | 16216.2 | 2 | шт. | CNC | 16216.2 | mccb
|  | dif | 989-106-0053 | Автоматы дифф. YCB7LE-63Y 1P+N С20A 30mA | 3731 | 2052.05 | 2052.05 | 1 | шт. | CNC | 2052.05 | dif
|  | oto | 989-106-0001 | Модульные автоматы YCB6-63H 1P 6A C 4.5kA (kumanda) | 828 | 455.4 | 455.4 | 1 | шт. | CNC | 455.4 | oto
|  | isolator | 989-100-04707 | Изолятор SM 30 с болтами (10/500) | 258 | 258 | 1548 | 6 | шт. | pys | 1548 | isolator
|  | travers | 989-100-0288 | Траверса монтажная 20х30х0.9мм (3м) | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | шт. | pys | 2000 | travers
|  | shin | 718-84304 | Шина медн.3х20х4000 (faz barasi) | 5590 | 5590 | 22360 | 4 | МТ. | pys | 22360 | shin
|  | zajim | 989-150-1275 | Зажим наборный изолированный ЗНИ 6мм² серый UNIT NEW (20) | 200 | 200 | 3000 | 15 | шт. | pys | 3000 | zajim
|  | isolator | 718-03404 | Изолятор SM-35 (TEKLED ELECTRIC) 500/10 | 334 | 334 | 668 | 2 | шт. | TEKLED ELECTRIC | 668 | isolator
|  | zajim | 989-150-1279 | ЗНИ-4мм² (Зажим наборн. 35А) ИЭК синий | 147 | 147 | 1911 | 13 | шт. | pys | 1911 | zajim
|  | sayac | 989-150-1273 | Счетчик эл. энергии трехфазный ЦЭ 6803В | 24000 | 24000 | 24000 | 1 | шт. | pys | 24000 | sayac
|  | tt | 989-101-0126 | Трансформатор Т-0,66 100/5 (9) | 6018 | 6018 | 18054 | 3 | шт. | pys | 18054 | tt
|  | nakonechnik | 702-84035 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-9 IEK | 700 | 700 | 10500 | 15 | шт. | pys | 10500 | nakonechnik
|  | kabel | 402-150240 | Кабель TTR 5x6 (ПВС) (TEKSAN) 100м, бара | 3133 | 1879.8 | 9399 | 5 | шт. | (TEKSAN) | 9399 | kabel
|  | din ray | 718-84318 | DIN-рейка (60см) IEK (20) | 540 | 540 | 1080 | 2 | шт. | pys | 1080 | din ray
|  | kablo kanal | 989-100-0125 | Перфорированный кабельный канал 40х40 | 2020 | 2020 | 4040 | 2 | МТ. | pys | 4040 | kablo kanal
|  | profil | 989-101-10511 | Профиль L-образный 30*30*2*2500мм | 2000 | 2000 | 5000 | 2.5 | МТ. | pys | 5000 | profil
|  | монтажный материал |  | Монтажный материал / montaj sarf malzemesi (%3) |  | 7923.7605 | 7923.7605 | 1 | компл. | TEKLED | 7923.7605 | монтажный материал
|  | монтажная работа |  | Монтажные работы / pano montaj-kablaj iscilligi (1060 dk) | 1 | 100 | 6000 | 60 | мин | TEKLED | 6000 | монтажная работа
| Toplam ВРУ |  |  | Toplam ВРУ — 1 щит / проект 1 шт |  |  | 278049.1105 | 1 | компл. |  | 278049.1105
2 | РЩ | щит |  | РЩ |  |  |  | 1 | компл.
|  | korpus | 714-15105 | Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 | 49000 | 49000 | 49000 | 1 | шт. | pys | 49000 | korpus
|  | oto | 989-106-0025 | Модульные автоматы YCB6-63H 3P 50A C 4.5kA | 2694 | 1481.7 | 1481.7 | 1 | шт. | CNC | 1481.7 | oto
|  | dif | 989-106-0053 | Автоматы дифф. YCB7LE-63Y 1P+N С20A 30mA | 3731 | 2052.05 | 45145.1 | 22 | шт. | CNC | 45145.1 | dif
|  | shin | 718-84026 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб. с изол. | 1471 | 1471 | 4413 | 3 | шт. | pys | 4413 | shin
|  | kabel | 402-150240 | Кабель TTR 5x6 (ПВС) (TEKSAN) 100м, бара | 3133 | 3133 | 6266 | 2 | МТ. | (TEKSAN) | 6266 | kabel
|  | монтажный материал |  | Монтажный материал / montaj sarf malzemesi (%3) |  | 3189.174 | 3189.174 | 1 | компл. | TEKLED | 3189.174 | монтажный материал
|  | монтажная работа |  | Монтажные работы / pano montaj-kablaj iscilligi (852 dk) | 2.1667 | 100 | 13000 | 130 | мин | TEKLED | 13000 | монтажная работа
| Toplam РЩ |  |  | Toplam РЩ — 1 щит / проект 1 шт |  |  | 122494.974 | 1 | компл. |  | 122494.974
3 | ЩО | щит |  | ЩО |  |  |  | 1 | компл.
|  | korpus | 989-100-1336 | Щит ЩРН-24 (395х310х120) (ЕКТ) | 12500 | 12500 | 12500 | 1 | шт. | pys | 12500 | korpus
|  | oto | 989-106-0002 | Модульные автоматы YCB6-63H 3P 16A C 4.5kA | 2129 | 1170.95 | 1170.95 | 1 | шт. | CNC | 1170.95 | oto
|  | oto | 989-106-0021 | Модульные автоматы YCB6-63H 1P 10A C 4.5kA | 701 | 385.55 | 4626.6 | 12 | шт. | CNC | 4626.6 | oto
|  | shin | 718-84026 | Шина "N" нулевая 8х12мм комб. с изол. | 1471 | 1471 | 1471 | 1 | шт. | pys | 1471 | shin
|  | kabel | 402-150240 | Кабель TTR 5x6 (ПВС) (TEKSAN) 100м, бара | 3133 | 3133 | 3133 | 1 | МТ. | (TEKSAN) | 3133 | kabel
|  | shin | 718-84014 | Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А (tarak bara) | 5771 | 5771 | 5771 | 1 | шт. | pys | 5771 | shin
|  | монтажный материал |  | Монтажный материал / montaj sarf malzemesi (%3) |  | 860.1765 | 860.1765 | 1 | компл. | TEKLED | 860.1765 | монтажный материал
|  | монтажная работа |  | Монтажные работы / pano montaj-kablaj iscilligi (429 dk) | 1.3333 | 100 | 8000 | 80 | мин | TEKLED | 8000 | монтажная работа
| Toplam ЩО |  |  | Toplam ЩО — 1 щит / проект 1 шт |  |  | 37532.7265 | 1 | компл. |  | 37532.7265

## СВОД
СВОД — 260911 GTES pano 6-21 (Bekanin)
№ | Щит | Кол-во, шт | Цена за 1 щит, ₸ | Сумма, ₸ | Монтаж, мин
1 | ВРУ | 1 | 278049.1105 | 278049.1105 | 1060
2 | РЩ | 1 | 122494.974 | 122494.974 | 852
3 | ЩО | 1 | 37532.7265 | 37532.7265 | 429
| GENEL TOPLAM (malzeme+iscilik, KDV haric) |  |  | 438076.811

## KP-TEKLIF
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Объект: GTES pano 6-21
Поставщик: YSF HICH ¦ Дата: 11.09.2026 ¦ Срок действия: 30 дней
Комплектация: CNC/TEKLED (aппараты), pys/TEKSAN (корпуса), EKT (eksik tamamlama kalemleri). Валюта: KZT.
№ | Наименование щита | Кол-во, шт | Цена за ед., ₸ | Сумма, ₸
1 | ВРУ | 1 | 390381 | 390381
2 | РЩ | 1 | 171983 | 171983
3 | ЩО | 1 | 52696 | 52696
| Итого |  |  | 615060
| НДС (Kurallar!B11) |  |  | 98409.6
| Всего с НДС |  |  | 713469.6
Срок изготовления: __ рабочих дней
Условия оплаты: __
Гарантия: 12 месяцев